## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Морозовица" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.387 | 10.188
1:00 | 10.225 | 10.075
2:00 | 10.325 | 10.175
3:00 | 10.35 | 10.275
4:00 | 10.3 | 10.225
5:00 | 10.3 | 10.275
6:00 | 10.288 | 10.225
7:00 | 10.238 | 10.163
8:00 | 10.188 | 10.163
9:00 | 10.238 | 9.85
10:00 | 10.488 | 10.337
11:00 | 10.238 | 9.975
12:00 | 10.438 | 10.275
13:00 | 10.375 | 10.225
14:00 | 10.275 | 9.988
15:00 | 10.413 | 10.3
16:00 | 10.413 | 10.238
17:00 | 10.313 | 10.075
18:00 | 10.275 | 10.125
19:00 | 10.225 | 10.075
20:00 | 10.462 | 10.275
21:00 | 10.262 | 10.125
22:00 | 10.212 | 10.038
23:00 | 10.225 | 10.163
24:00 | 10.225 | 10.163
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Морозовица" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.65 | 5885.3511 | - | 3491.049 | - | 30.75 | 3424.4697 | - | 3588.4009 | - | 253524.532 | - | 36854.7 | -
1:00 | 7.3312 | 5885.3853 | 102.6 | 3491.0773 | 84.9 | 30.0142 | 3424.5857 | 348 | 3588.5408 | 419.7 | 253525.195 | 0.663 | 36855.5338 | 0.83375
2:00 | 6.6102 | 5885.4159 | 91.8 | 3491.1031 | 77.4 | 25.0731 | 3424.6801 | 283.2 | 3588.6597 | 356.7 | 253525.859 | 0.664 | 36856.3675 | 0.83375
3:00 | 6.2088 | 5885.4445 | 85.8 | 3491.1275 | 73.2 | 14.0938 | 3424.737 | 170.7 | 3588.7233 | 190.8 | 253526.526 | 0.667 | 36857.2012 | 0.83375
4:00 | 6.5657 | 5885.475 | 91.5 | 3491.153 | 76.5 | 13.4173 | 3424.7895 | 157.5 | 3588.7853 | 186 | 253527.195 | 0.669 | 36858.035 | 0.83375
5:00 | 11.2371 | 5885.5293 | 162.9 | 3491.194 | 123 | 14.0962 | 3424.8454 | 167.7 | 3588.8498 | 193.5 | 253527.865 | 0.67 | 36858.8688 | 0.83375
6:00 | 12.675 | 5885.5936 | 192.9 | 3491.2359 | 125.7 | 13.9373 | 3424.9034 | 174 | 3588.9111 | 183.9 | 253528.533 | 0.668 | 36859.7025 | 0.83375
7:00 | 14.9532 | 5885.6736 | 240 | 3491.2783 | 127.2 | 14.9951 | 3424.9671 | 191.1 | 3588.9758 | 194.1 | 253529.2 | 0.667 | 36860.5362 | 0.83375
8:00 | 15.2846 | 5885.7555 | 245.7 | 3491.3214 | 129.3 | 15.3343 | 3425.0371 | 210 | 3589.0368 | 183 | 253529.863 | 0.663 | 36861.37 | 0.83375
9:00 | 16.0029 | 5885.8399 | 253.2 | 3491.369 | 142.8 | 44.4125 | 3425.2122 | 525.3 | 3589.2409 | 612.3 | 253530.52 | 0.657 | 36862.2038 | 0.83375
10:00 | 12.0888 | 5885.9024 | 187.5 | 3491.4071 | 114.3 | 54.1807 | 3425.4258 | 640.8 | 3589.4899 | 747 | 253531.179 | 0.659 | 36863.0375 | 0.83375
11:00 | 11.019 | 5885.9601 | 173.1 | 3491.4406 | 100.5 | 50.4655 | 3425.6242 | 595.2 | 3589.7223 | 697.2 | 253531.837 | 0.658 | 36863.8712 | 0.83375
12:00 | 11.4484 | 5886.0194 | 177.9 | 3491.4765 | 107.7 | 47.5698 | 3425.8152 | 573 | 3589.9379 | 646.8 | 253532.496 | 0.659 | 36864.705 | 0.83375
13:00 | 15.663 | 5886.1009 | 244.5 | 3491.525 | 145.5 | 22.7138 | 3425.9124 | 291.6 | 3590.0352 | 291.9 | 253533.163 | 0.667 | 36865.5387 | 0.83375
14:00 | 14.6943 | 5886.177 | 228.3 | 3491.5711 | 138.3 | 52.3291 | 3426.1174 | 615 | 3590.2768 | 724.8 | 253533.818 | 0.655 | 36866.3725 | 0.83375
15:00 | 14.7263 | 5886.2524 | 226.2 | 3491.6187 | 142.8 | 54.031 | 3426.3317 | 642.9 | 3590.524 | 741.6 | 253534.474 | 0.656 | 36867.2063 | 0.83375
16:00 | 14.2824 | 5886.324 | 214.8 | 3491.6672 | 145.5 | 50.4179 | 3426.528 | 588.9 | 3590.7578 | 701.4 | 253535.131 | 0.657 | 36868.04 | 0.83375
17:00 | 11.9552 | 5886.3844 | 181.2 | 3491.7071 | 119.7 | 47.4884 | 3426.7258 | 593.4 | 3590.9665 | 626.1 | 253535.791 | 0.66 | 36868.8737 | 0.83375
18:00 | 9.6556 | 5886.4344 | 150 | 3491.7374 | 90.9 | 43.4244 | 3426.898 | 516.6 | 3591.1652 | 596.1 | 253536.445 | 0.654 | 36869.7075 | 0.83375
19:00 | 13.853 | 5886.5063 | 215.7 | 3491.7806 | 129.6 | 34.8068 | 3427.0396 | 424.8 | 3591.3213 | 468.3 | 253537.102 | 0.657 | 36870.5413 | 0.83375
20:00 | 14.8391 | 5886.583 | 230.1 | 3491.8274 | 140.4 | 31.9193 | 3427.1667 | 381.3 | 3591.4669 | 436.8 | 253537.763 | 0.661 | 36871.375 | 0.83375
21:00 | 15.1752 | 5886.6626 | 238.8 | 3491.8733 | 137.7 | 32.1197 | 3427.2962 | 388.5 | 3591.612 | 435.3 | 253538.42 | 0.657 | 36872.2087 | 0.83375
22:00 | 15.1905 | 5886.7419 | 237.9 | 3491.9199 | 139.8 | 26.6626 | 3427.4067 | 331.5 | 3591.7297 | 353.1 | 253539.08 | 0.66 | 36873.0425 | 0.83375
23:00 | 12.8532 | 5886.8086 | 200.1 | 3491.96 | 120.3 | 28.135 | 3427.5182 | 334.5 | 3591.8585 | 386.4 | 253539.738 | 0.658 | 36873.8763 | 0.83375
24:00 | 9.1654 | 5886.8538 | 135.6 | 3491.9922 | 96.6 | 15.9527 | 3427.586 | 203.4 | 3591.9273 | 206.4 | 253540.401 | 0.663 | 36874.71 | 0.83375
Итого |  |  | 4508.1 |  | 2829.6 |  |  | 9348.9 |  | 10579.2 |  | 15.869 |  | 20.01
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Морозовица в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Пестово | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Скородум |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ ДРП |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Пеганово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Красное знамя |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Коромыслово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Патриот
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 33.9741 | - | 15.6892 | - | 0.83 | 4244.393 | - | 2648.2681 | - | 2.41 | 698.1851 | - | 554.7727 | - | 4.21 | 2696.5938 | - | 3603.3939 | - | 6.5 | 2979.2372 | - | 1669.0772 | - | 0.21 | 862.093 | - | 314.3182 | - | 24.12 | 396.1144 | - | 499.827 | -
1:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.8276 | 4244.3993 | 12.6 | 2648.2722 | 8.2 | 2.4085 | 698.1949 | 29.4 | 554.7835 | 32.4 | 4.2059 | 2696.6243 | 61 | 3603.4169 | 46 | 6.5026 | 2979.2672 | 90 | 1669.1027 | 76.5 | 0.2147 | 862.0956 | 3.9 | 314.3182 | 0 | 24.1237 | 396.178 | 254.4 | 499.9162 | 356.8
2:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.81237 | 4244.4055 | 12.4 | 2648.2762 | 8 | 2.3198 | 698.204 | 27.3 | 554.7942 | 32.1 | 3.9927 | 2696.6525 | 56.4 | 3603.4397 | 45.6 | 5.8153 | 2979.2936 | 79.2 | 1669.126 | 69.9 | 0.20644 | 862.0981 | 3.75 | 314.3182 | 0 | 19.4825 | 396.2271 | 196.4 | 499.9898 | 294.4
3:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.65555 | 4244.4107 | 10.4 | 2648.2791 | 5.8 | 2.3221 | 698.2125 | 25.5 | 554.8054 | 33.6 | 4.2219 | 2696.6828 | 60.6 | 3603.4632 | 47 | 5.5658 | 2979.3186 | 75 | 1669.1486 | 67.8 | 0.2147 | 862.1007 | 3.9 | 314.3182 | 0 | 8.252 | 396.2474 | 81.2 | 500.0213 | 126
4:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.61549 | 4244.4157 | 10 | 2648.2816 | 5 | 2.471 | 698.2213 | 26.4 | 554.8175 | 36.3 | 4.2773 | 2696.7113 | 57 | 3603.4896 | 52.8 | 6.0018 | 2979.3458 | 81.6 | 1669.1727 | 72.3 | 0.20644 | 862.1032 | 3.75 | 314.3182 | 0 | 7.2943 | 396.2651 | 70.8 | 500.0493 | 112
5:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.63057 | 4244.4209 | 10.4 | 2648.284 | 4.8 | 2.5436 | 698.2307 | 28.2 | 554.8297 | 36.6 | 4.8778 | 2696.7439 | 65.2 | 3603.5196 | 60 | 10.6117 | 2979.3964 | 151.8 | 1669.2123 | 118.8 | 0.22296 | 862.1059 | 4.05 | 314.3182 | 0 | 7.3012 | 396.2827 | 70.4 | 500.0774 | 112.4
6:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.70551 | 4244.4268 | 11.8 | 2648.2865 | 5 | 2.4703 | 698.2405 | 29.4 | 554.841 | 33.9 | 5.013 | 2696.779 | 70.2 | 3603.5486 | 58 | 11.9735 | 2979.4566 | 180.6 | 1669.2527 | 121.2 | 0.24773 | 862.1089 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 7.0787 | 396.3003 | 70.4 | 500.1043 | 107.6
7:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.94713 | 4244.435 | 16.4 | 2648.2891 | 5.2 | 2.6392 | 698.2518 | 33.9 | 554.8523 | 33.9 | 5.5866 | 2696.8197 | 81.4 | 3603.5789 | 60.6 | 14.0137 | 2979.531 | 223.2 | 1669.2935 | 122.4 | 0.24773 | 862.1119 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 7.4483 | 396.3182 | 71.6 | 500.133 | 114.8
8:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.89839 | 4244.4427 | 15.4 | 2648.2918 | 5.4 | 2.8125 | 698.2648 | 39 | 554.8633 | 33 | 6.2151 | 2696.8672 | 95 | 3603.6094 | 61 | 14.3802 | 2979.6076 | 229.8 | 1669.3349 | 124.2 | 0.26424 | 862.1151 | 4.8 | 314.3182 | 0 | 6.9328 | 396.3361 | 71.6 | 500.1589 | 103.6
9:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 0.95135 | 4244.4506 | 15.8 | 2648.2953 | 7 | 4.4144 | 698.2836 | 56.4 | 554.8823 | 57 | 9.0638 | 2696.9352 | 136 | 3603.6558 | 92.8 | 15.0399 | 2979.6866 | 237 | 1669.3802 | 135.9 | 0.2725 | 862.1184 | 4.95 | 314.3182 | 0 | 31.8775 | 396.4181 | 328 | 500.2782 | 477.2
10:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.2373 | 4244.4604 | 19.6 | 2648.3008 | 11 | 5.4136 | 698.3056 | 66 | 554.9066 | 72.9 | 9.2772 | 2697.0028 | 135.2 | 3603.7061 | 100.6 | 10.826 | 2979.7424 | 167.4 | 1669.4146 | 103.2 | 0.2725 | 862.1217 | 4.95 | 314.3182 | 0 | 40.3379 | 396.527 | 435.6 | 500.4255 | 589.2
11:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.2606 | 4244.4707 | 20.6 | 2648.3058 | 10 | 4.4538 | 698.3238 | 54.6 | 554.9265 | 59.7 | 8.831 | 2697.0663 | 127 | 3603.7551 | 98 | 9.7377 | 2979.7931 | 152.1 | 1669.4447 | 90.3 | 0.24773 | 862.1247 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 37.9157 | 396.6293 | 409.2 | 500.564 | 554
12:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.2951 | 4244.4813 | 21.2 | 2648.3109 | 10.2 | 4.5583 | 698.3425 | 56.1 | 554.9468 | 60.9 | 9.3541 | 2697.1327 | 132.8 | 3603.8081 | 106 | 10.1553 | 2979.8453 | 156.6 | 1669.4772 | 97.5 | 0.19818 | 862.1271 | 3.6 | 314.3182 | 0 | 34.407 | 396.7245 | 380.8 | 500.6879 | 495.6
13:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.2556 | 4244.4915 | 20.4 | 2648.316 | 10.2 | 3.1207 | 698.3564 | 41.7 | 554.9596 | 38.4 | 6.6062 | 2697.182 | 98.6 | 3603.8423 | 68.4 | 14.3601 | 2979.9197 | 223.2 | 1669.5222 | 135 | 0.23947 | 862.13 | 4.35 | 314.3182 | 0 | 13.6885 | 396.7613 | 147.2 | 500.738 | 200.4
14:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.1473 | 4244.5008 | 18.6 | 2648.3207 | 9.4 | 4.9775 | 698.377 | 61.8 | 554.9816 | 66 | 9.2675 | 2697.2464 | 128.8 | 3603.8965 | 108.4 | 13.5309 | 2979.9895 | 209.4 | 1669.5651 | 128.7 | 0.24773 | 862.133 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 38.765 | 396.8663 | 420 | 500.8793 | 565.2
15:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.0636 | 4244.5094 | 17.2 | 2648.3251 | 8.8 | 5.0596 | 698.3979 | 62.7 | 555.004 | 67.2 | 8.746 | 2697.309 | 125.2 | 3603.9454 | 97.8 | 13.6194 | 2980.0588 | 207.9 | 1669.6098 | 134.1 | 0.24773 | 862.136 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 40.88 | 396.9789 | 450.4 | 501.0269 | 590.4
16:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.0517 | 4244.5176 | 16.4 | 2648.33 | 9.8 | 4.4849 | 698.4168 | 56.7 | 555.0235 | 58.5 | 8.3001 | 2697.3681 | 118.2 | 3603.9922 | 93.6 | 13.2112 | 2980.1248 | 198 | 1669.655 | 135.6 | 0.26424 | 862.1392 | 4.8 | 314.3182 | 0 | 38.3599 | 397.0812 | 409.2 | 501.1679 | 564
17:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.3889 | 4244.529 | 22.8 | 2648.3354 | 10.8 | 4.8059 | 698.4363 | 58.5 | 555.0451 | 64.8 | 8.6746 | 2697.4305 | 124.8 | 3604.0403 | 96.2 | 10.5455 | 2980.1774 | 157.8 | 1669.6912 | 108.6 | 0.28902 | 862.1427 | 5.25 | 314.3182 | 0 | 34.5641 | 397.1825 | 405.2 | 501.2878 | 479.6
18:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.4645 | 4244.5412 | 24.4 | 2648.3407 | 10.6 | 4.324 | 698.4541 | 53.4 | 555.0643 | 57.6 | 6.7437 | 2697.4821 | 103.2 | 3604.0733 | 66 | 8.2143 | 2980.2193 | 125.7 | 1669.718 | 80.4 | 0.24773 | 862.1457 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 33.2051 | 397.2714 | 355.6 | 501.4096 | 487.2
19:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.3359 | 4244.5523 | 22.2 | 2648.3456 | 9.8 | 2.8839 | 698.4679 | 41.4 | 555.075 | 32.1 | 6.255 | 2697.5317 | 99.2 | 3604.101 | 55.4 | 12.4837 | 2980.2835 | 192.6 | 1669.7579 | 119.7 | 0.23947 | 862.1486 | 4.35 | 314.3182 | 0 | 26.7172 | 397.3414 | 280 | 501.5087 | 396.4
20:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.4255 | 4244.5642 | 23.8 | 2648.3507 | 10.2 | 2.7585 | 698.4802 | 36.9 | 555.0863 | 33.9 | 6.3992 | 2697.5816 | 99.8 | 3604.1308 | 59.6 | 13.4292 | 2980.3522 | 206.1 | 1669.8014 | 130.5 | 0.31379 | 862.1524 | 5.7 | 314.3182 | 0 | 23.7698 | 397.4013 | 239.6 | 501.5985 | 359.2
21:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.4619 | 4244.5765 | 24.6 | 2648.3557 | 10 | 2.9637 | 698.4943 | 42.3 | 555.0974 | 33.3 | 6.1223 | 2697.6297 | 96.2 | 3604.1587 | 55.8 | 13.7029 | 2980.4234 | 213.6 | 1669.844 | 127.8 | 0.38811 | 862.1571 | 7.05 | 314.3182 | 0 | 23.9716 | 397.4621 | 243.2 | 501.6888 | 361.2
22:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.5324 | 4244.5896 | 26.2 | 2648.3604 | 9.4 | 2.9146 | 698.5081 | 41.4 | 555.1084 | 33 | 6.9899 | 2697.6824 | 105.4 | 3604.1941 | 70.8 | 13.6672 | 2980.4938 | 211.2 | 1669.8875 | 130.5 | 0.29727 | 862.1607 | 5.4 | 314.3182 | 0 | 17.5654 | 397.5069 | 179.2 | 501.7548 | 264
23:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.4275 | 4244.6019 | 24.6 | 2648.3645 | 8.2 | 2.562 | 698.5197 | 34.8 | 555.1187 | 30.9 | 5.0973 | 2697.7205 | 76.2 | 3604.2204 | 52.6 | 11.4532 | 2980.5522 | 175.2 | 1669.9249 | 112.2 | 0.24773 | 862.1637 | 4.5 | 314.3182 | 0 | 21.2929 | 397.5618 | 219.6 | 501.8344 | 318.4
24:00 | 0 | 33.9741 | 0 | 15.6892 | 0 | 1.0858 | 4244.611 | 18.2 | 2648.3683 | 7.6 | 2.4759 | 698.5302 | 31.5 | 555.1294 | 32.1 | 4.2455 | 2697.7513 | 61.6 | 3604.2436 | 46.4 | 8.0929 | 2980.5911 | 116.7 | 1669.9547 | 89.4 | 0.22296 | 862.1664 | 4.05 | 314.3182 | 0 | 9.8212 | 397.5884 | 106.4 | 501.8702 | 143.2
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 436 |  | 200.4 |  |  | 1035.3 |  | 1070.1 |  |  | 2315 |  | 1699.4 |  |  | 4061.7 |  | 2632.5 |  |  | 110.1 |  | 0 |  |  | 5896 |  | 8172.8
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22