## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 3.108 | 0.024 | 2400 | 2608 | 456 | 18.9 | 191.4 | 98.8 | 418.2 | 1.8 | 34.8 | 1279.2 | 439.2 | 285 | 468.8 | 8.8 | 192.6 | 551.6 | 59.8 | 315.4 | 226.8
01 - 02 | 3.12 | 0.024 | 2474 | 2598 | 454.2 | 18.3 | 189.4 | 82.4 | 413.1 | 2 | 34 | 1396.8 | 449.6 | 276.6 | 454.8 | 8.8 | 191.4 | 559.2 | 60 | 302 | 219.6
02 - 03 | 3.132 | 0.024 | 2250 | 2530 | 443.4 | 18.3 | 185.2 | 86 | 412.8 | 2 | 34.8 | 1156.8 | 410.4 | 268.2 | 469.6 | 8.8 | 190.2 | 546 | 61.2 | 303.6 | 219
03 - 04 | 3.132 | 0.036 | 1936 | 2448 | 465.2 | 18.6 | 187.4 | 81.6 | 406.5 | 2 | 35.6 | 858 | 312 | 264 | 457.2 | 8.8 | 195.6 | 548 | 60.8 | 298.2 | 218.4
04 - 05 | 3.108 | 0.024 | 2324 | 2572 | 463.8 | 18.6 | 188.2 | 69.2 | 401.1 | 1.8 | 34.8 | 1224 | 447.2 | 272.4 | 469.6 | 8.8 | 210.6 | 543.2 | 60.8 | 300.2 | 218.1
05 - 06 | 3.072 | 0.024 | 2704 | 2658 | 508 | 18.6 | 185.6 | 178.4 | 400.5 | 2 | 34.4 | 1461.6 | 476.8 | 288.6 | 473.6 | 8.8 | 208.8 | 548.8 | 70.8 | 298.2 | 225
06 - 07 | 3.048 | 0.024 | 2964 | 2806 | 501.6 | 19.2 | 188.6 | 218 | 423 | 1.8 | 34.4 | 1585.2 | 501.6 | 357 | 466.8 | 8.8 | 253.2 | 582 | 74 | 331.6 | 260.4
07 - 08 | 3.072 | 0.024 | 2842 | 3014 | 522.2 | 20.1 | 191.8 | 186.4 | 456 | 2 | 36.4 | 1382.4 | 478.4 | 393 | 466.8 | 8.8 | 328.2 | 700.8 | 71.4 | 383 | 277.5
08 - 09 | 3.096 | 0.024 | 2448 | 2994 | 536.4 | 18.3 | 194.8 | 237.2 | 471.9 | 2 | 65.6 | 854.4 | 338.4 | 420.8 | 472 | 8.4 | 345 | 754.4 | 71.6 | 438.4 | 251.7
09 - 10 | 0.78 | 2.472 | 584 | 4592 | 494.6 | 18.9 | 178 | 211.2 | 473.4 | 2.2 | 184.4 | 674.4 | 311.2 | 408.6 | 399.6 | 8.4 | 358.2 | 702 | 71 | 478.8 | 244.5
10 - 11 | 0 | 2.964 | 0 | 4870 | 482.6 | 19.2 | 181 | 162 | 459.6 | 2 | 63.2 | 655.2 | 301.6 | 400.6 | 386 | 8.4 | 358.2 | 676.4 | 71 | 444.6 | 239.1
11 - 12 | 0 | 3.06 | 0 | 4814 | 487.6 | 18 | 190.8 | 147.6 | 468 | 2 | 62.4 | 640.8 | 299.2 | 379.4 | 395.6 | 8.4 | 353.4 | 653.6 | 71.2 | 434.4 | 239.1
12 - 13 | 0 | 2.964 | 0 | 4806 | 486.6 | 18.3 | 188.6 | 165.6 | 475.8 | 2 | 62.8 | 650.4 | 291.2 | 375 | 382.4 | 8 | 346.2 | 615.6 | 69.2 | 460.4 | 243
13 - 14 | 0 | 2.916 | 0 | 4934 | 512.4 | 18.6 | 180.8 | 198.4 | 446.1 | 1.8 | 240.4 | 578.4 | 299.2 | 356.4 | 402.8 | 8.4 | 327.6 | 640 | 69.2 | 449 | 242.1
14 - 15 | 0 | 2.904 | 0 | 4800 | 515.2 | 18 | 190 | 196.8 | 453.9 | 2 | 56.8 | 602.4 | 298.4 | 354.6 | 421.6 | 8.4 | 346.2 | 625.2 | 66.4 | 445 | 234.3
15 - 16 | 0 | 2.916 | 0 | 4956 | 548.4 | 18 | 196.2 | 182.4 | 474.9 | 2 | 114 | 615.6 | 301.6 | 372.8 | 418.4 | 8.4 | 351 | 586.8 | 64.6 | 493.2 | 242.1
16 - 17 | 0 | 2.916 | 0 | 5030 | 564.6 | 18.6 | 216.4 | 151.6 | 486.9 | 2 | 248 | 612 | 293.6 | 404.6 | 409.6 | 8.4 | 328.8 | 565.6 | 64.6 | 438 | 254.1
17 - 18 | 0 | 4.08 | 0 | 4628 | 593.6 | 19.5 | 234.2 | 139.6 | 492 | 2 | 38 | 559.2 | 299.2 | 417.8 | 417.6 | 8.4 | 227.4 | 466.8 | 63.8 | 395 | 282.9
18 - 19 | 0 | 6.072 | 0 | 4782 | 598 | 19.5 | 230 | 214.8 | 486.3 | 2.2 | 34 | 547.2 | 283.2 | 434.6 | 457.2 | 8.8 | 203.4 | 505.6 | 62.4 | 415 | 309.6
19 - 20 | 0.744 | 5.1 | 434 | 4208 | 592 | 18.9 | 218.2 | 210 | 488.4 | 2.2 | 34.8 | 501.6 | 265.6 | 423.8 | 459.6 | 8.4 | 192 | 520 | 62.2 | 374.2 | 309
20 - 21 | 2.964 | 0.216 | 1938 | 2754 | 605.4 | 18.9 | 211.8 | 214.4 | 484.8 | 2 | 35.2 | 576 | 248 | 416.6 | 455.6 | 9.2 | 189.6 | 511.6 | 62.2 | 370.4 | 310.8
21 - 22 | 2.928 | 0.216 | 1926 | 2682 | 568 | 18.9 | 217.4 | 190 | 469.8 | 2 | 34.8 | 612 | 280 | 398.2 | 457.6 | 8.8 | 193.8 | 512 | 60 | 327.8 | 300
22 - 23 | 2.952 | 0.216 | 1862 | 2598 | 529 | 18.3 | 208.6 | 147.6 | 445.2 | 2.2 | 40 | 598.8 | 314.4 | 353.8 | 462.4 | 8.8 | 190.2 | 505.6 | 84.8 | 320.6 | 270.6
23 - 00 | 2.94 | 0.204 | 1872 | 2506 | 506 | 18 | 200 | 149.2 | 418.2 | 2.2 | 38.4 | 670.8 | 296 | 318.8 | 448 | 8.8 | 187.2 | 510 | 73.2 | 317 | 251.4
Сумма | 41.196 | 39.444 | 30958 | 87188 | 12434.8 | 448.5 | 4744.4 | 3919.2 | 10826.4 | 48.2 | 1632 | 20293.2 | 8236 | 8641.2 | 10573.2 | 206.8 | 6268.8 | 13930.8 | 1606.2 | 9134 | 6089.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2114 | 1478 | 173 | 10.5 | 66.4 | 51.6 | 141.3 | 0 | 18 | 1412.4 | 381.6 | 136 | 310 | 14.8 | 208.8 | 415.6 | 34.8 | 245.2 | 57
01 - 02 |  |  | 2190 | 1480 | 172 | 10.2 | 67 | 48.4 | 140.7 | 0 | 18.8 | 1510.8 | 384 | 136 | 292.4 | 15.2 | 206.4 | 422.4 | 34.4 | 243.2 | 56.7
02 - 03 |  |  | 1900 | 1460 | 172.8 | 9.9 | 66.4 | 53.2 | 139.5 | 0 | 16.4 | 1191.6 | 372 | 136.4 | 303.6 | 14.8 | 210 | 415.2 | 35.2 | 241.8 | 56.4
03 - 04 |  |  | 1656 | 1378 | 167.2 | 9.6 | 65.8 | 50.8 | 137.4 | 0 | 15.2 | 943.2 | 302.4 | 135.6 | 302.4 | 14.4 | 210.6 | 413.2 | 34.6 | 239.8 | 56.1
04 - 05 |  |  | 1916 | 1446 | 168.2 | 9.6 | 65.4 | 46.8 | 134.4 | 0 | 17.6 | 1233.6 | 380 | 134.2 | 294.4 | 14 | 205.8 | 407.6 | 34.2 | 240.4 | 55.2
05 - 06 |  |  | 2160 | 1446 | 170.2 | 9.6 | 63.8 | 122.4 | 131.7 | 0 | 16 | 1401.6 | 386.4 | 126.8 | 298 | 14 | 199.8 | 402 | 36.4 | 240.4 | 54.9
06 - 07 |  |  | 2330 | 1474 | 165 | 9.3 | 62.8 | 146 | 129.6 | 0 | 16 | 1561.2 | 383.2 | 129.4 | 278.4 | 14 | 214.8 | 421.2 | 35.8 | 262 | 55.8
07 - 08 |  |  | 2108 | 1556 | 162.6 | 9 | 61.2 | 126.8 | 126.3 | 0 | 16.4 | 1294.8 | 364 | 139.6 | 289.2 | 13.2 | 248.4 | 501.6 | 36.4 | 291.4 | 54.3
08 - 09 |  |  | 1692 | 1504 | 152.8 | 8.7 | 59.2 | 149.6 | 128.7 | 0 | 30.8 | 790.8 | 278.4 | 161.8 | 292.4 | 12.4 | 256.2 | 518.8 | 39 | 309.8 | 53.4
09 - 10 |  |  | 388 | 2518 | 141.4 | 8.7 | 58.4 | 103.2 | 126.6 | 0 | 129.2 | 621.6 | 214.4 | 160.4 | 244.8 | 12.4 | 259.2 | 478.4 | 38.8 | 304.2 | 56.1
10 - 11 |  |  | 0 | 2738 | 136.8 | 8.1 | 57 | 83.2 | 126.6 | 0 | 28.8 | 606 | 201.6 | 151.6 | 252.4 | 11.6 | 261.6 | 461.6 | 38.8 | 306.4 | 55.5
11 - 12 |  |  | 0 | 2668 | 140.6 | 8.7 | 58.6 | 79.2 | 125.1 | 0 | 28.8 | 591.6 | 184 | 147.6 | 254.4 | 12 | 253.2 | 444 | 38 | 292 | 56.4
12 - 13 |  |  | 0 | 2700 | 141.6 | 8.7 | 59.8 | 84.4 | 124.5 | 0 | 27.2 | 604.8 | 191.2 | 147.4 | 250.8 | 12 | 255.6 | 438.8 | 37.4 | 303.2 | 55.5
13 - 14 |  |  | 0 | 2754 | 135.6 | 8.4 | 57 | 101.2 | 115.2 | 0 | 179.6 | 516 | 184.8 | 136 | 251.6 | 11.6 | 246.6 | 456 | 38 | 303.8 | 56.4
14 - 15 |  |  | 0 | 2546 | 134 | 8.4 | 56.8 | 105.2 | 116.1 | 0 | 33.2 | 534 | 180 | 133.6 | 246 | 11.2 | 246.6 | 409.2 | 36.2 | 288 | 54
15 - 16 |  |  | 0 | 2556 | 132.6 | 8.1 | 54.6 | 87.2 | 117 | 0 | 78 | 549.6 | 173.6 | 134.4 | 259.2 | 10.8 | 242.4 | 375.6 | 34.6 | 289.4 | 52.8
16 - 17 |  |  | 0 | 2544 | 137.8 | 7.8 | 55.4 | 60 | 117.3 | 0 | 170 | 519.6 | 169.6 | 136.4 | 249.2 | 11.2 | 238.8 | 342 | 34.4 | 282.2 | 52.5
17 - 18 |  |  | 0 | 2350 | 149.4 | 8.1 | 59.6 | 55.2 | 122.7 | 0 | 14.4 | 543.6 | 186.4 | 138 | 256.4 | 12 | 199.2 | 305.2 | 34.4 | 256 | 55.8
18 - 19 |  |  | 0 | 2422 | 148.4 | 7.8 | 58.6 | 89.2 | 117.9 | 0 | 13.6 | 541.2 | 177.6 | 142.6 | 280.8 | 12 | 200.4 | 337.2 | 33.2 | 248.4 | 57.9
19 - 20 |  |  | 326 | 2254 | 165 | 9.6 | 63.2 | 96 | 129.3 | 0 | 14 | 554.4 | 204 | 151.4 | 282.8 | 13.6 | 210.6 | 379.6 | 34.6 | 260.6 | 60.3
20 - 21 |  |  | 1400 | 1300 | 173.8 | 9.9 | 66.2 | 92.8 | 138.3 | 0 | 15.2 | 620.4 | 210.4 | 155.2 | 298.4 | 14.4 | 212.4 | 387.6 | 35.4 | 264 | 62.4
21 - 22 |  |  | 1376 | 1274 | 163.8 | 10.2 | 65.4 | 78.8 | 132.3 | 0 | 14.4 | 625.2 | 211.2 | 150 | 293.2 | 14 | 211.2 | 388 | 34 | 255.2 | 60.6
22 - 23 |  |  | 1396 | 1306 | 165.8 | 9.9 | 65.6 | 64.8 | 136.8 | 0 | 16 | 628.8 | 235.2 | 151.8 | 301.2 | 14.4 | 213 | 387.2 | 43.6 | 257.2 | 58.8
23 - 00 |  |  | 1436 | 1290 | 165 | 10.2 | 65 | 62.4 | 133.2 | 0 | 14.8 | 705.6 | 237.6 | 142 | 293.6 | 14.4 | 208.8 | 388.4 | 39.4 | 250.6 | 56.7
Сумма | 0 | 0 | 24388 | 46442 | 3735.4 | 219 | 1479.2 | 2038.4 | 3088.5 | 0 | 942.4 | 20102.4 | 6193.6 | 3414.2 | 6675.6 | 314.4 | 5420.4 | 9896.4 | 871.6 | 6475.2 | 1351.5
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1936 | 2448 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2448 | 2994 | 4628 | 4 | 4.384 | 3.034
|  | Q н нн, квар | 1656 | 1692 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 1378 | 1504 | 2350 | 9 | 5.442 | 3.196
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 18 | 4.628 | 2.35
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч