## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 17.52 | 2.82 | 648 | 376.8 | 124.8 | 0 | 187.2 | 404 | 0 | 195.2 | 124 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 848.4 | 655.2 | 0 | 882 | 0
01 - 02 | 17.58 | 2.82 | 657.6 | 372 | 134.4 | 0 | 180.6 | 407.6 | 0 | 198.4 | 122.4 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 856.8 | 644.7 | 0 | 890.4 | 0
02 - 03 | 17.7 | 2.82 | 621.6 | 369.6 | 128 | 0 | 175.8 | 382.4 | 0 | 196.8 | 116.8 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 856.8 | 642.6 | 0 | 894.6 | 0
03 - 04 | 17.4 | 2.76 | 624 | 374.4 | 126.8 | 0 | 177.6 | 379.6 | 0 | 204 | 124 | 0 | 0 | 651 | 0 | 861 | 640.5 | 0 | 894.6 | 0
04 - 05 | 18.66 | 3.06 | 633.6 | 405.6 | 130.4 | 0 | 195.6 | 381.2 | 0 | 215.2 | 128.8 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 861 | 644.7 | 0 | 894.6 | 0
05 - 06 | 18.42 | 3.12 | 676.8 | 429.6 | 136.8 | 0 | 211.2 | 415.6 | 0 | 227.2 | 132 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 852.6 | 669.9 | 0 | 890.4 | 0
06 - 07 | 17.88 | 3.12 | 676.8 | 463.2 | 134 | 0 | 228.6 | 411.2 | 0 | 242.4 | 136.8 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 919.8 | 653.1 | 0 | 957.6 | 0
07 - 08 | 18.18 | 3.12 | 688.8 | 487.2 | 129.2 | 0 | 253.8 | 418.8 | 0 | 241.6 | 146.4 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 961.8 | 697.2 | 0 | 999.6 | 0
08 - 09 | 20.64 | 2.94 | 720 | 516 | 141.2 | 0 | 282.6 | 435.6 | 0 | 240 | 151.2 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 970.2 | 730.8 | 0 | 1008 | 0
09 - 10 | 17.76 | 2.7 | 712.8 | 516 | 132.4 | 0 | 290.4 | 440 | 0 | 232.8 | 146.4 | 0 | 0 | 751.8 | 0 | 961.8 | 739.2 | 0 | 1001.7 | 0
10 - 11 | 18.12 | 2.76 | 724.8 | 504 | 146.4 | 0 | 301.2 | 440 | 0 | 206.4 | 147.2 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 961.8 | 716.1 | 0 | 1003.8 | 0
11 - 12 | 18.06 | 2.76 | 698.4 | 496.8 | 141.6 | 0 | 295.8 | 419.6 | 0 | 205.6 | 143.2 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 953.4 | 690.9 | 0 | 989.1 | 0
12 - 13 | 18.12 | 2.76 | 703.2 | 470.4 | 137.2 | 0 | 274.8 | 426.4 | 0 | 200.8 | 145.6 | 0 | 0 | 714 | 0 | 953.4 | 697.2 | 0 | 993.3 | 0
13 - 14 | 18 | 2.7 | 734.4 | 492 | 140.4 | 0 | 289.8 | 443.2 | 0 | 208 | 156.8 | 0 | 0 | 735 | 0 | 970.2 | 720.3 | 0 | 1008 | 0
14 - 15 | 17.76 | 2.76 | 744 | 499.2 | 146.4 | 0 | 288.6 | 449.2 | 0 | 219.2 | 155.2 | 0 | 0 | 709.8 | 0 | 974.4 | 697.2 | 0 | 1014.3 | 0
15 - 16 | 18.06 | 2.76 | 736.8 | 494.4 | 142 | 0 | 278.4 | 436 | 0 | 225.6 | 166.4 | 0 | 0 | 680.4 | 0 | 982.8 | 665.7 | 0 | 1022.7 | 0
16 - 17 | 18.18 | 2.76 | 736.8 | 513.6 | 144.4 | 0 | 266.4 | 434.4 | 0 | 254.4 | 164 | 0 | 0 | 735 | 0 | 978.6 | 716.1 | 0 | 1018.5 | 0
17 - 18 | 17.94 | 2.7 | 772.8 | 511.2 | 144.4 | 0 | 260.4 | 471.6 | 0 | 259.2 | 165.6 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 1020.6 | 732.9 | 0 | 1060.5 | 0
18 - 19 | 17.46 | 2.7 | 744 | 499.2 | 150 | 0 | 253.8 | 440.8 | 0 | 254.4 | 158.4 | 0 | 0 | 726.6 | 0 | 1003.8 | 709.8 | 0 | 1039.5 | 0
19 - 20 | 17.82 | 2.76 | 741.6 | 504 | 147.2 | 0 | 264.6 | 445.2 | 0 | 247.2 | 158.4 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 970.2 | 724.5 | 0 | 1008 | 0
20 - 21 | 17.88 | 2.7 | 744 | 482.4 | 148 | 0 | 250.2 | 451.6 | 0 | 239.2 | 149.6 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 961.8 | 686.7 | 0 | 1001.7 | 0
21 - 22 | 17.82 | 2.76 | 724.8 | 463.2 | 137.6 | 0 | 233.4 | 453.2 | 0 | 239.2 | 140.8 | 0 | 0 | 760.2 | 0 | 928.2 | 741.3 | 0 | 961.8 | 0
22 - 23 | 18.24 | 2.76 | 681.6 | 424.8 | 128 | 0 | 210.6 | 426 | 0 | 221.6 | 135.2 | 0 | 0 | 714 | 0 | 873.6 | 701.4 | 0 | 907.2 | 0
23 - 00 | 17.76 | 2.76 | 672 | 405.6 | 128.4 | 0 | 195 | 419.2 | 0 | 217.6 | 130.4 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 869.4 | 648.9 | 0 | 903 | 0
Сумма | 432.96 | 67.68 | 16819.2 | 11071.2 | 3300 | 0 | 5846.4 | 10232.4 | 0 | 5392 | 3445.6 | 0 | 0 | 16900.8 | 0 | 22352.4 | 16566.9 | 0 | 23244.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 624 | 720 | 772.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 374.4 | 516 | 511.2 | 2.5104 | 2.9538 | 3.0522 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 624 | 720 | 772.8 |  |  | S н нн, кВА | 374.4 | 516 | 511.2
| Р н cн, кВт | 651 | 747.6 | 747.6 |  |  | Р н cн, кВт | 861 | 970.2 | 1020.6
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 651 | 747.6 | 747.6 |  |  | S н сн, кВА | 861 | 970.2 | 1020.6
| S нагр, кВА | 1275 | 1467.6 | 1520.4 |  |  | S нагр, кВА | 1235.4 | 1486.2 | 1531.8
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0624 | 0.072 | 0.07728 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.059429 | 0.081905 | 0.081143
| К з сн | 0.0651 | 0.07476 | 0.07476 |  |  | К з сн | 0.13667 | 0.154 | 0.162
| К з | 0.1275 | 0.14676 | 0.15204 |  |  | К з | 0.1961 | 0.2359 | 0.24314
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.9701 | 17.2854 | 17.3796 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.8625 | 13.5615 | 13.7118
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 105.1186 | 112.0009 | 114.3787 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 87.1567 | 99.7786 | 101.9937
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч