## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 10.114 | 956.4 | 378.8 | 693.6 | 45.8 | 96.8 | 336.7 | 170 | 0
01 - 02 | 9.784 | 973.2 | 366.4 | 718.8 | 46.9 | 90.6 | 323.6 | 168.4 | 0
02 - 03 | 9.762 | 929.6 | 362.8 | 678 | 46.5 | 89 | 320.1 | 166.4 | 0
03 - 04 | 10.246 | 967.6 | 372.8 | 714.6 | 46.4 | 89.2 | 330.3 | 168 | 0
04 - 05 | 10.174 | 980.8 | 374 | 721.6 | 45.5 | 90.4 | 332.7 | 173.4 | 0
05 - 06 | 10.24 | 990.8 | 386 | 725.4 | 47.4 | 89.4 | 342.6 | 180.4 | 0
06 - 07 | 10.082 | 991.2 | 381.6 | 704.8 | 49.2 | 98.8 | 336.5 | 191.6 | 0
07 - 08 | 10.296 | 1056 | 418 | 748.6 | 52.3 | 116.2 | 369.7 | 195.8 | 0
08 - 09 | 11.438 | 1068.8 | 483.2 | 724 | 55.9 | 138.2 | 431.6 | 210.8 | 0
09 - 10 | 10.152 | 1122 | 514.8 | 739 | 58.2 | 168 | 460.4 | 219.4 | 0
10 - 11 | 9.7 | 1155.2 | 505.2 | 763 | 56.1 | 201 | 453.3 | 195.2 | 0
11 - 12 | 9.6 | 1108.4 | 476 | 757 | 55.5 | 162.6 | 424.2 | 193 | 0
12 - 13 | 10.692 | 1072 | 410 | 733 | 55.5 | 152 | 358.4 | 191 | 0
13 - 14 | 10.262 | 1087.6 | 469.6 | 763.4 | 56.4 | 136.8 | 417.1 | 191.4 | 0
14 - 15 | 10.496 | 1079.2 | 426 | 761.2 | 55.5 | 137.6 | 374.5 | 185.2 | 0
15 - 16 | 10.192 | 1109.2 | 445.6 | 788.2 | 54.2 | 134 | 395.7 | 191.2 | 0
16 - 17 | 10.396 | 1124.8 | 470.4 | 773.8 | 61.8 | 140.8 | 412.4 | 214.4 | 0
17 - 18 | 10.376 | 1178.8 | 478.4 | 816.2 | 60 | 142.6 | 422.7 | 224.8 | 0
18 - 19 | 9.95 | 1159.2 | 466 | 802 | 56.8 | 140.2 | 413.1 | 221.4 | 0
19 - 20 | 10.462 | 1154.8 | 441.6 | 803.8 | 57.1 | 137 | 388.7 | 218.2 | 0
20 - 21 | 10.312 | 1103.6 | 429.6 | 764.6 | 54.2 | 131.6 | 379.6 | 212.2 | 0
21 - 22 | 10.23 | 1086 | 412.4 | 765 | 53.3 | 124.6 | 363.3 | 200.2 | 0
22 - 23 | 10.664 | 1050 | 402.8 | 755.6 | 49.6 | 111.4 | 357.4 | 187.6 | 0
23 - 00 | 10.302 | 987.6 | 396.4 | 718.6 | 48.2 | 102.6 | 352.3 | 171 | 0
Сумма | 245.922 | 25492.8 | 10268.4 | 17933.8 | 1268.3 | 3021.4 | 9096.9 | 4641 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 245.2 | 93.6 | 129.6 | 0 | 42.8 | 102.3 | 76 | 0
01 - 02 |  | 248.8 | 92.4 | 133.2 | 0 | 41.2 | 100.8 | 77.8 | 0
02 - 03 |  | 248 | 90 | 131.4 | 0 | 43 | 99.1 | 77.2 | 0
03 - 04 |  | 247.6 | 90 | 130.8 | 0 | 41.6 | 98.6 | 78.4 | 0
04 - 05 |  | 245.6 | 88 | 130.4 | 0 | 42 | 96.8 | 76.8 | 0
05 - 06 |  | 241.6 | 89.6 | 130 | 0 | 40 | 98.5 | 75.2 | 0
06 - 07 |  | 237.2 | 83.2 | 126.8 | 0 | 38.6 | 92.8 | 74.8 | 0
07 - 08 |  | 233.6 | 83.6 | 127 | 0 | 38 | 93.1 | 71.6 | 0
08 - 09 |  | 229.2 | 130.8 | 124.6 | 0 | 38.2 | 140.8 | 68.8 | 0
09 - 10 |  | 252.8 | 148.8 | 129.4 | 0 | 54.6 | 158.8 | 71.6 | 0
10 - 11 |  | 284.8 | 150.4 | 134 | 0 | 86.2 | 159.2 | 67.8 | 0
11 - 12 |  | 247.6 | 149.6 | 132.8 | 0 | 48.6 | 159.4 | 68.4 | 0
12 - 13 |  | 230.8 | 94 | 123.4 | 0 | 40.8 | 101.6 | 69.2 | 0
13 - 14 |  | 234.4 | 156.4 | 134.8 | 0 | 37 | 165.6 | 65.2 | 0
14 - 15 |  | 235.6 | 111.2 | 133.6 | 0 | 39.2 | 119.8 | 65.6 | 0
15 - 16 |  | 240 | 121.6 | 136.2 | 0 | 38.2 | 130.8 | 68 | 0
16 - 17 |  | 221.2 | 119.6 | 120.2 | 0 | 37.2 | 128.9 | 66.6 | 0
17 - 18 |  | 234 | 115.2 | 133.8 | 0 | 37 | 124 | 66 | 0
18 - 19 |  | 233.6 | 107.6 | 132.6 | 0 | 36.4 | 117.5 | 66.8 | 0
19 - 20 |  | 228.4 | 89.6 | 126.6 | 0 | 37.6 | 97.8 | 67.4 | 0
20 - 21 |  | 225.6 | 86.4 | 120.2 | 0 | 39.2 | 94.8 | 69.2 | 0
21 - 22 |  | 222.8 | 89.2 | 119.4 | 0 | 38.6 | 97.6 | 68 | 0
22 - 23 |  | 225.6 | 92.4 | 121.6 | 0 | 39 | 101.5 | 68.2 | 0
23 - 00 |  | 221.6 | 87.2 | 118.6 | 0 | 38.2 | 95.4 | 68.4 | 0
Сумма | 0 | 5715.6 | 2560.4 | 3081 | 0 | 1013.2 | 2775.5 | 1693 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 16.12.2020 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 967.6 | 1068.8 | 1178.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 372.8 | 483.2 | 478.4 | 4 | 1.3404 | 0.3376
| Q н, кВар | 247.6 | 229.2 | 234 |  |  | Q н, кВар | 90 | 130.8 | 115.2 | 9 | 1.552 | 0.36
| S н, кВА | 998.777 | 1093.0993 | 1201.8009 |  |  | S н, кВА | 383.5099 | 500.5905 | 492.0748 | 18 | 1.6572 | 0.3492
Коэффициент загрузки | К з | 0.39951 | 0.43724 | 0.48072 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.1534 | 0.20024 | 0.19683
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.5168 | 14.2618 | 15.2038 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.296 | 6.6802 | 6.6488
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 84.0749 | 91.7542 | 101.4631 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 36.1774 | 40.5248 | 40.1698

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч