## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3114 | 2550 | 8.4 | 13.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 172.2 | 14.4 | 172.8 | 129.6 | 244.2 | 53 | 100.2 | 178.2 | 0 | 0 | 1192 | 1194 | 708 | 708 | 1045.6 | 1046 | 862.8 | 430.8 | 395.4 | 132.6 | 0 | 252.8 | 3161.4 | 2884.2 | 0 | 0 | 1511.4 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 4402.2 | 0 | 0 | 313.6 | 0
01 - 02 | 3084 | 2472 | 8.4 | 13.2 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 155.4 | 14.4 | 161.4 | 127.8 | 247.8 | 51.5 | 94.2 | 174 | 0 | 0 | 1200 | 1198 | 708 | 710 | 1045.6 | 1045.6 | 836.4 | 838.8 | 373.8 | 134.4 | 0 | 221.6 | 3115.2 | 2805 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 3121.8 | 0 | 4257 | 0 | 0 | 313.6 | 0
02 - 03 | 3048 | 2442 | 8.4 | 13.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 157.2 | 14.4 | 156 | 128.4 | 240 | 50 | 93.6 | 171 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 712 | 710 | 1044 | 1044 | 835.2 | 835.2 | 350.4 | 126.6 | 0 | 212 | 3088.8 | 2785.2 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 0 | 3095.4 | 0 | 4217.4 | 0 | 0 | 310.8 | 0
03 - 04 | 3030 | 2454 | 8.4 | 13.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 151.2 | 13.8 | 158.4 | 137.4 | 233.4 | 51.5 | 91.8 | 167.4 | 0 | 0 | 1196 | 1198 | 708 | 710 | 1044 | 1043.2 | 831.6 | 831 | 342 | 126.6 | 0 | 216 | 3069 | 2765.4 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 4197.6 | 0 | 0 | 288.4 | 0
04 - 05 | 3036 | 2478 | 7.8 | 13.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 150 | 14.4 | 157.8 | 158.4 | 232.2 | 51 | 90 | 164.4 | 0 | 0 | 1200 | 1196 | 712 | 712 | 1041.6 | 1041.6 | 842.4 | 841.8 | 350.4 | 126.6 | 0 | 216.8 | 3069 | 2811.6 | 0 | 0 | 1432.2 | 0 | 0 | 3069 | 0 | 4243.8 | 0 | 0 | 308 | 0
05 - 06 | 3042 | 2514 | 8.4 | 13.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 156.6 | 13.8 | 160.8 | 170.4 | 235.8 | 53 | 94.8 | 173.4 | 0 | 0 | 1192 | 1194 | 708 | 708 | 1038.4 | 1038.8 | 852 | 850.8 | 355.2 | 126 | 0 | 212.8 | 3082.2 | 2851.2 | 0 | 0 | 1458.6 | 0 | 0 | 3082.2 | 0 | 4309.8 | 0 | 0 | 319.2 | 0
06 - 07 | 3228 | 2664 | 12 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0.6 | 191.4 | 14.4 | 187.2 | 168 | 241.8 | 55.5 | 115.8 | 211.2 | 0 | 0 | 1196 | 1198 | 708 | 708 | 1039.2 | 1039.6 | 858 | 859.2 | 493.2 | 123.6 | 0 | 276.8 | 3267 | 2989.8 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 3273.6 | 0 | 4600.2 | 0 | 0 | 299.6 | 0
07 - 08 | 3408 | 2832 | 13.8 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 237.6 | 14.4 | 217.8 | 206.4 | 252.6 | 56 | 133.2 | 237.6 | 0 | 0 | 1228 | 1224 | 712 | 710 | 1046.4 | 1046 | 848.4 | 849.6 | 582 | 126 | 0 | 340 | 3451.8 | 3187.8 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 3451.8 | 0 | 4930.2 | 0 | 0 | 327.6 | 0
08 - 09 | 3510 | 2916 | 14.4 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 241.8 | 15 | 213 | 180 | 271.8 | 53.5 | 144 | 228 | 0 | 0 | 1268 | 1270 | 680 | 680 | 1042.4 | 1042.4 | 938.4 | 906.6 | 618.6 | 126.6 | 0 | 395.2 | 3544.2 | 3333 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 5286.6 | 0 | 0 | 386.4 | 0
09 - 10 | 3588 | 3006 | 14.4 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 222 | 15.6 | 208.2 | 175.8 | 256.2 | 55 | 172.2 | 210 | 0 | 0 | 1248 | 1248 | 680 | 680 | 1124 | 1124.4 | 999.6 | 1015.2 | 669 | 126.6 | 0 | 418.4 | 3623.4 | 3498 | 0 | 0 | 1920.6 | 0 | 0 | 3623.4 | 0 | 5431.8 | 0 | 0 | 464.8 | 0
10 - 11 | 3534 | 2880 | 15 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 235.2 | 15 | 189.6 | 161.4 | 247.8 | 53.5 | 143.4 | 205.2 | 0 | 0 | 1260 | 1262 | 676 | 678 | 1079.2 | 1079.2 | 951.6 | 954 | 646.2 | 121.8 | 0 | 416 | 3577.2 | 3385.8 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 3570.6 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 476 | 0
11 - 12 | 3504 | 2892 | 14.4 | 15.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 232.2 | 15 | 193.8 | 166.8 | 255.6 | 54 | 167.4 | 202.8 | 0 | 0 | 1264 | 1262 | 684 | 684 | 1068 | 1067.6 | 918 | 919.2 | 625.2 | 121.8 | 0 | 426.4 | 3544.2 | 3366 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 5260.2 | 0 | 0 | 445.2 | 0
12 - 13 | 3474 | 2880 | 14.4 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 229.8 | 15 | 181.8 | 167.4 | 249.6 | 55.5 | 123.6 | 220.2 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 704 | 700 | 1068 | 1068 | 945.6 | 952.2 | 622.2 | 121.8 | 0 | 404 | 3511.2 | 3280.2 | 0 | 0 | 1867.8 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 366.8 | 0
13 - 14 | 3456 | 2820 | 14.4 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 219 | 14.4 | 195 | 181.2 | 249.6 | 53 | 147.6 | 211.8 | 0 | 0 | 1248 | 1248 | 668 | 672 | 1062.4 | 1062 | 895.2 | 893.4 | 618.6 | 121.8 | 0 | 385.6 | 3498 | 3286.8 | 0 | 0 | 1854.6 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 5141.4 | 0 | 0 | 434 | 0
14 - 15 | 3426 | 2862 | 14.4 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 214.2 | 14.4 | 195 | 180.6 | 253.8 | 54 | 152.4 | 205.8 | 0 | 0 | 1232 | 1234 | 668 | 668 | 1052.8 | 1053.2 | 942 | 940.8 | 603 | 122.4 | 0 | 380.8 | 3465 | 3214.2 | 0 | 0 | 1907.4 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 5128.2 | 0 | 0 | 327.6 | 0
15 - 16 | 3414 | 2832 | 14.4 | 16.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 214.8 | 15 | 211.2 | 169.2 | 256.8 | 52 | 156 | 208.2 | 0 | 0 | 1228 | 1230 | 672 | 672 | 1038.4 | 1038 | 885.6 | 889.8 | 618 | 137.4 | 0 | 380 | 3451.8 | 3022.8 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 3458.4 | 0 | 5055.6 | 0 | 0 | 165.2 | 0
16 - 17 | 3516 | 2952 | 16.2 | 16.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 229.8 | 15.6 | 235.2 | 167.4 | 273 | 59 | 179.4 | 238.8 | 0 | 0 | 1248 | 1246 | 676 | 676 | 1035.2 | 1035.2 | 913.2 | 912.6 | 655.2 | 127.8 | 0 | 400.8 | 3557.4 | 3418.8 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 5273.4 | 0 | 0 | 436.8 | 0
17 - 18 | 3480 | 2958 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 241.2 | 15 | 246 | 174 | 278.4 | 58 | 169.2 | 240.6 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 716 | 716 | 1040 | 1040.4 | 872.4 | 874.2 | 648.6 | 129 | 0 | 392 | 3517.8 | 3405.6 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 6705.6 | 1016.4 | 3108.6 | 0 | 0 | 420 | 0
18 - 19 | 3492 | 2958 | 16.2 | 16.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 250.2 | 15 | 252.6 | 196.8 | 280.2 | 60 | 165.6 | 252.6 | 0 | 0 | 1192 | 1192 | 712 | 710 | 1048.8 | 1048.8 | 874.8 | 876 | 651 | 127.8 | 0 | 368.8 | 3537.6 | 3405.6 | 0 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 11286 | 2501.4 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 0
19 - 20 | 3492 | 2934 | 15.6 | 16.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 267.6 | 15.6 | 249 | 202.8 | 292.2 | 57 | 149.4 | 243 | 0 | 0 | 1204 | 1202 | 708 | 710 | 1032.8 | 1032.8 | 855.6 | 854.4 | 625.8 | 128.4 | 0 | 378.4 | 3531 | 3333 | 0 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 11127.6 | 2428.8 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 0
20 - 21 | 3450 | 2958 | 16.2 | 16.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0.6 | 259.2 | 15 | 243.6 | 200.4 | 276 | 49.5 | 147.6 | 241.8 | 0 | 0 | 1184 | 1184 | 712 | 712 | 1041.6 | 1041.2 | 892.8 | 889.2 | 623.4 | 127.8 | 0 | 379.2 | 3484.8 | 3359.4 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 11002.2 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 0
21 - 22 | 3414 | 2886 | 14.4 | 15.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 243 | 14.4 | 237.6 | 165.6 | 268.8 | 56.5 | 138 | 232.2 | 0 | 0 | 1192 | 1192 | 712 | 710 | 1043.2 | 1043.2 | 907.2 | 904.8 | 603.6 | 127.2 | 0 | 356 | 3458.4 | 3286.8 | 0 | 0 | 1749 | 0 | 0 | 10830.6 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0
22 - 23 | 3336 | 2820 | 15 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 227.4 | 14.4 | 221.4 | 144.6 | 270 | 50.5 | 127.8 | 216.6 | 0 | 0 | 1184 | 1186 | 716 | 716 | 1051.2 | 1051.6 | 932.4 | 932.4 | 538.2 | 131.4 | 0 | 315.2 | 3372.6 | 3187.8 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 10599.6 | 2382.6 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 0
23 - 00 | 3192 | 2622 | 14.4 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 192 | 14.4 | 179.4 | 135.6 | 240 | 54 | 109.2 | 195 | 0 | 0 | 1192 | 1192 | 708 | 708 | 1046.4 | 1046.8 | 890.4 | 895.2 | 452.4 | 124.2 | 0 | 266.4 | 3220.8 | 2970 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 10249.8 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0
Сумма | 80268 | 66582 | 315.6 | 360 | 0 | 355.2 | 0 | 10.2 | 5091 | 352.8 | 4824.6 | 3996 | 6147.6 | 1296.5 | 3206.4 | 5029.8 | 0 | 0 | 29180 | 29182 | 16768 | 16768 | 25219.2 | 25219.6 | 21381.6 | 20947.2 | 13061.4 | 3046.2 | 0 | 8012 | 81199.8 | 75834 | 0 | 0 | 41632.8 | 0 | 0 | 128898 | 15549.6 | 85272 | 0 | 0 | 8590.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 2249.6 | 0 | 0 | 40.8 | 21 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 628 | 626 | 420 | 420 | 714.4 | 714.4 | 594 | 294.6 | 166.2 | 87.6 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 455.4 | 1049.4 | 0 | 0 | 2158.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 0 | 0 | 38.4 | 21.6 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 628 | 630 | 420 | 422 | 717.6 | 717.6 | 525.6 | 531 | 174 | 88.2 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 462 | 1036.2 | 0 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 37.2 | 21 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 632 | 630 | 432 | 430 | 717.6 | 717.2 | 526.8 | 528 | 169.8 | 79.8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 349.8 | 1049.4 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 0 | 0 | 37.2 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 624 | 624 | 432 | 432 | 713.6 | 713.6 | 519.6 | 519 | 166.8 | 80.4 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 6.6 | 356.4 | 1056 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 0 | 0 | 37.2 | 21 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 624 | 624 | 428 | 428 | 710.4 | 710.4 | 518.4 | 520.2 | 170.4 | 79.8 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 396 | 1056 | 0 | 0 | 2026.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 2244.8 | 0 | 0 | 36.6 | 20.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 620 | 622 | 420 | 420 | 707.2 | 707.6 | 522 | 522 | 165 | 77.4 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 547.8 | 1062.6 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 40.8 | 21.6 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 628 | 628 | 424 | 426 | 716 | 715.6 | 528 | 529.2 | 172.8 | 76.2 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 448.8 | 1042.8 | 0 | 0 | 2105.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 2259.2 | 0 | 0 | 38.4 | 21 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 636 | 636 | 424 | 424 | 717.6 | 717.6 | 513.6 | 514.8 | 177.6 | 78 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 429 | 990 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 42.6 | 19.8 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 648 | 648 | 432 | 432 | 710.4 | 710.8 | 582 | 551.4 | 177 | 78 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 217.8 | 158.4 | 924 | 0 | 0 | 2448.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 0 | 0 | 46.8 | 21 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 660 | 658 | 432 | 432 | 821.6 | 821.6 | 723.6 | 729 | 188.4 | 78 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 224.4 | 244.2 | 805.2 | 0 | 0 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 2291.2 | 0 | 0 | 60 | 22.2 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 684 | 682 | 432 | 430 | 776.8 | 776.8 | 681.6 | 682.2 | 196.2 | 72 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 211.2 | 244.2 | 851.4 | 0 | 0 | 2765.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 2300.8 | 0 | 0 | 60 | 22.2 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 672 | 674 | 436 | 438 | 762.4 | 762 | 660 | 660 | 199.2 | 73.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 257.4 | 211.2 | 884.4 | 0 | 0 | 2712.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 2251.2 | 0 | 0 | 57.6 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 636 | 638 | 432 | 432 | 756.8 | 756.8 | 657.6 | 672 | 184.2 | 73.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 125.4 | 382.8 | 904.2 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 2228.8 | 0 | 0 | 52.2 | 21 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 652 | 650 | 440 | 440 | 744 | 743.6 | 608.4 | 604.8 | 184.2 | 73.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 283.8 | 178.2 | 891 | 0 | 0 | 2626.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 2227.2 | 0 | 0 | 56.4 | 20.4 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 652 | 652 | 436 | 436 | 726.4 | 727.2 | 652.8 | 649.2 | 180 | 74.4 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 336.6 | 85.8 | 910.8 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 54 | 21 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 648 | 648 | 444 | 444 | 706.4 | 706.4 | 558 | 569.4 | 181.2 | 89.4 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 481.8 | 165 | 937.2 | 0 | 0 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 55.8 | 21.6 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 660 | 662 | 432 | 430 | 719.2 | 718.4 | 550.8 | 553.2 | 189.6 | 79.8 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 6.6 | 462 | 924 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 2294.4 | 0 | 0 | 53.4 | 22.2 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 644 | 642 | 428 | 432 | 725.6 | 726 | 543.6 | 541.2 | 188.4 | 81 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 462 | 105.6 | 257.4 | 501.6 | 382.8 | 19.8 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 2251.2 | 0 | 0 | 49.8 | 21 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 628 | 628 | 424 | 420 | 708.8 | 708.8 | 540 | 541.8 | 187.2 | 78 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 250.8 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 745.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 2273.6 | 0 | 0 | 50.4 | 22.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 640 | 640 | 428 | 428 | 716.8 | 716.8 | 530.4 | 526.8 | 188.4 | 80.4 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 264 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 2236.8 | 0 | 0 | 49.2 | 21 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 620 | 620 | 436 | 436 | 702.4 | 702.4 | 600 | 592.8 | 179.4 | 80.4 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 277.2 | 0 | 0 | 613.8 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 2222.4 | 0 | 0 | 48.6 | 20.4 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 620 | 620 | 432 | 434 | 701.6 | 701.6 | 631.2 | 628.2 | 170.4 | 80.4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 270.6 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 2246.4 | 0 | 0 | 51 | 21.6 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 624 | 626 | 444 | 442 | 713.6 | 713.6 | 694.8 | 692.4 | 180.6 | 86.4 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 264 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 2262.4 | 0 | 0 | 49.8 | 21 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 632 | 632 | 428 | 428 | 718.4 | 718.8 | 579.6 | 592.8 | 178.8 | 77.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 211.2 | 0 | 0 | 495 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 34164 | 0 | 0 | 0 | 54060.8 | 0 | 0 | 1144.2 | 508.2 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.4 | 0 | 0 | 15340 | 15340 | 10336 | 10336 | 17425.6 | 17425.6 | 14042.4 | 13746 | 4315.8 | 1902.6 | 0 | 2703.2 | 0 | 0 | 0 | 11345.4 | 3795 | 5834.4 | 16876.2 | 4039.2 | 19.8 | 46239.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3030 | 3510 | 3480 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2454 | 2916 | 2958 | 4 | 5.7724 | 1.308
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 1308 | 1464 | 1374 | 9 | 6.8124 | 1.464
| S н нн, кВА | 3030 | 3510 | 3480 |  |  | S н нн, кВА | 2780.8236 | 3262.8748 | 3261.5395 | 18 | 6.858 | 1.374
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 288.4 | 386.4 | 420
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 288.4 | 386.4 | 420
| S нагр, кВА | 3030 | 3510 | 3480 |  |  | S нагр, кВА | 3038.3584 | 3612.3596 | 3646.7465
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.18937 | 0.21937 | 0.2175 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.1738 | 0.20393 | 0.20385
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.018025 | 0.02415 | 0.02625
| К з | 0.18937 | 0.21937 | 0.2175 |  |  | К з | 0.1899 | 0.22577 | 0.22792
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.6732 | 27.9975 | 27.9091 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.46 | 27.9312 | 27.9978
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 137.4809 | 171.0311 | 168.7899 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 131.9449 | 169.0733 | 170.69
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч