## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 6.512 | 0.032 | 1089.6 | 520.8 | 84 | 94.8 | 102 | 201.6 | 66.4 | 66.4 | 193.2 | 193.2 | 18 | 18 | 147.6 | 144 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 511.2 | 0 | 40.8
01 - 02 | 6.448 | 0.032 | 1041.6 | 492 | 80 | 87.6 | 91.2 | 188 | 67.2 | 67 | 188 | 188 | 16 | 16 | 130.4 | 143.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 496 | 0 | 42
02 - 03 | 6.448 | 0.032 | 1020 | 480 | 79.6 | 82.8 | 86.8 | 181.6 | 67.6 | 67.6 | 182.8 | 182.6 | 15.6 | 15.6 | 126.8 | 139.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 491.2 | 0 | 40.8
03 - 04 | 6.512 | 0.032 | 1008 | 475.2 | 74.4 | 81.6 | 85.6 | 180 | 66 | 66 | 184.4 | 184.6 | 15.6 | 15.4 | 125.2 | 138 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 482.4 | 0 | 42
04 - 05 | 6.48 | 0.032 | 1010.4 | 477.6 | 76 | 80.4 | 84 | 182.4 | 67.6 | 67.6 | 178.4 | 178.4 | 15.6 | 15.8 | 127.6 | 140 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 492 | 0 | 42
05 - 06 | 6.464 | 0.032 | 1077.6 | 499.2 | 72.8 | 79.2 | 88.4 | 234.4 | 63.6 | 63.8 | 186.4 | 186.4 | 15.6 | 15.6 | 142.8 | 141.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 502.4 | 0 | 44.4
06 - 07 | 6.48 | 0.032 | 1231.2 | 568.8 | 85.2 | 98.4 | 101.2 | 280.8 | 74.8 | 74.8 | 212.4 | 212.2 | 20.4 | 20.2 | 168.4 | 154 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 550.4 | 0 | 48
07 - 08 | 6.48 | 0.032 | 1375.2 | 662.4 | 90 | 118.8 | 112.4 | 321.6 | 98 | 97.8 | 233.2 | 233.4 | 36.4 | 36.4 | 203.2 | 158.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 51.6
08 - 09 | 6.784 | 0.032 | 1432.8 | 696 | 88.4 | 153.6 | 125.2 | 344 | 107.2 | 107.2 | 238 | 238 | 33.6 | 33.6 | 216.8 | 153.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 605.6 | 0 | 56.4
09 - 10 | 6.48 | 0.032 | 1423.2 | 732 | 96.4 | 166.8 | 153.6 | 321.6 | 100.4 | 100.4 | 240 | 240 | 42 | 42 | 228 | 154.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 595.2 | 0 | 52.8
10 - 11 | 6.48 | 0.032 | 1430.4 | 715.2 | 101.6 | 171.6 | 154.4 | 317.6 | 102.4 | 102.4 | 244 | 244 | 41.2 | 41.4 | 223.2 | 138 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 589.6 | 0 | 52.8
11 - 12 | 6.352 | 0.032 | 1406.4 | 710.4 | 100.8 | 175.2 | 154.4 | 312 | 99.2 | 99.4 | 240.8 | 240.6 | 38.4 | 38.4 | 229.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 574.4 | 0 | 52.8
12 - 13 | 6.432 | 0.032 | 1399.2 | 708 | 99.6 | 186 | 154.4 | 307.2 | 100.4 | 100.4 | 243.6 | 243.8 | 36 | 36 | 228.4 | 135.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 558.4 | 0 | 51.6
13 - 14 | 6.464 | 0.032 | 1351.2 | 720 | 98.4 | 178.8 | 149.6 | 296 | 102.4 | 102.4 | 233.2 | 233.2 | 41.2 | 41 | 217.2 | 154.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 541.6 | 0 | 51.6
14 - 15 | 6.448 | 0.032 | 1382.4 | 744 | 103.6 | 172.8 | 160.8 | 308.8 | 98.8 | 98.8 | 258 | 257.8 | 49.2 | 49.4 | 228 | 153.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 535.2 | 0 | 51.6
15 - 16 | 6.528 | 0.032 | 1430.4 | 770.4 | 103.6 | 175.2 | 166.8 | 332 | 92.4 | 92.4 | 252 | 251.8 | 58.4 | 58.4 | 242.8 | 154.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 564 | 0 | 54
16 - 17 | 6.704 | 0.032 | 1543.2 | 808.8 | 118.8 | 193.2 | 178.4 | 362.4 | 92.4 | 92.2 | 270 | 270.4 | 68.4 | 68.2 | 256.4 | 157.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 52.8
17 - 18 | 6.784 | 0.032 | 1552.8 | 820.8 | 132 | 194.4 | 185.2 | 371.2 | 96 | 96 | 266.8 | 266.4 | 62.8 | 62.8 | 266.4 | 167.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 584.8 | 0 | 40.8
18 - 19 | 6.768 | 0.032 | 1447.2 | 837.6 | 122 | 196.8 | 194.4 | 356.8 | 95.6 | 95.8 | 270 | 270.4 | 56 | 56 | 279.6 | 168 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 496 | 0 | 42
19 - 20 | 6.464 | 0.032 | 1384.8 | 813.6 | 130 | 187.2 | 190.4 | 352.8 | 94.8 | 94.6 | 270.8 | 270.8 | 46.8 | 47 | 272.8 | 162.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 442.4 | 0 | 42
20 - 21 | 6.448 | 0.032 | 1332 | 792 | 115.6 | 180 | 189.2 | 341.6 | 84.8 | 85.2 | 267.6 | 267.4 | 41.2 | 41 | 271.6 | 160.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 43.2
21 - 22 | 6.416 | 0.032 | 1269.6 | 753.6 | 110 | 163.2 | 166 | 322.4 | 90.8 | 90.6 | 248.8 | 248.8 | 35.2 | 35.4 | 254 | 163.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 40.8
22 - 23 | 6.464 | 0.032 | 1152 | 679.2 | 99.2 | 136.8 | 150.4 | 271.2 | 83.6 | 83.6 | 235.2 | 235.2 | 28 | 27.8 | 219.2 | 155.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 43.2
23 - 00 | 6.432 | 0.032 | 1041.6 | 583.2 | 81.2 | 111.6 | 119.2 | 232.8 | 79.6 | 79.6 | 222 | 221.8 | 20.8 | 21 | 174 | 145.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 390.4 | 0 | 40.8
Сумма | 156.272 | 0.768 | 30832.8 | 16060.8 | 2343.2 | 3466.8 | 3344 | 6920.8 | 2092 | 2092 | 5559.6 | 5559.2 | 852.4 | 852.4 | 4979.6 | 3615.2 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 12453.6 | 0 | 1120.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 312.8 | 108 | 28 | 33.6 | 41.6 | 80.8 | 19.6 | 19.6 | 43.2 | 43.4 | 20 | 20 | 38.8 | 23.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 313.2 | 100.8 | 27.2 | 32.4 | 40.8 | 80.8 | 20.4 | 20.4 | 44 | 43.8 | 19.6 | 19.6 | 33.2 | 23.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 312.8 | 105.6 | 28 | 33.6 | 42 | 80 | 19.2 | 19.2 | 43.2 | 43.4 | 19.6 | 19.4 | 33.2 | 23.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 306 | 105.6 | 25.2 | 33.6 | 41.2 | 79.2 | 19.2 | 19.2 | 42.4 | 42.4 | 19.6 | 19.6 | 34.8 | 22.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 304.8 | 100.8 | 26.4 | 32.4 | 40.4 | 78.4 | 18.8 | 19 | 42 | 42 | 19.2 | 19.2 | 33.6 | 23.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 302.4 | 103.2 | 25.6 | 31.2 | 40 | 78.4 | 20 | 19.8 | 41.6 | 41.6 | 19.2 | 19.4 | 34.4 | 22.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 302 | 103.2 | 26.8 | 31.2 | 39.6 | 77.6 | 18.4 | 18.6 | 40.8 | 40.6 | 18.4 | 18.4 | 33.2 | 22.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 3.6
07 - 08 |  |  | 309.2 | 108 | 28.8 | 30 | 37.6 | 81.6 | 19.6 | 19.6 | 42.4 | 42.4 | 22 | 21.8 | 37.2 | 22 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 2.4
08 - 09 |  |  | 316.8 | 110.4 | 29.2 | 32.4 | 37.6 | 92 | 21.6 | 21.4 | 41.6 | 41.6 | 20 | 20.2 | 39.2 | 20.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 3.6
09 - 10 |  |  | 326.4 | 112.8 | 31.6 | 34.8 | 39.6 | 92.8 | 22.8 | 23 | 50.4 | 50.4 | 21.6 | 21.6 | 41.2 | 19.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 1.2
10 - 11 |  |  | 344 | 115.2 | 32.8 | 36 | 39.6 | 96 | 23.2 | 23 | 52.8 | 53 | 24.4 | 24.4 | 42.8 | 15.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 1.2
11 - 12 |  |  | 345.2 | 112.8 | 31.2 | 37.2 | 41.6 | 96.8 | 22.8 | 22.8 | 56 | 56 | 23.2 | 23.2 | 43.2 | 15.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2.4
12 - 13 |  |  | 345.2 | 115.2 | 31.2 | 39.6 | 40.8 | 97.6 | 23.2 | 23.2 | 56.8 | 56.8 | 22.4 | 22.4 | 44.4 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1.2
13 - 14 |  |  | 328.8 | 117.6 | 30.4 | 37.2 | 38.4 | 93.6 | 22.4 | 22.4 | 52.4 | 52.2 | 24.4 | 24.2 | 43.6 | 22 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 328 | 124.8 | 31.6 | 34.8 | 38.4 | 94.4 | 23.2 | 23.2 | 53.6 | 53.8 | 29.2 | 29.2 | 43.2 | 22.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 2.4
15 - 16 |  |  | 336.4 | 122.4 | 31.2 | 37.2 | 40.8 | 96 | 22.4 | 22.4 | 53.6 | 53.4 | 26.8 | 27 | 45.2 | 22 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 2.4
16 - 17 |  |  | 330.8 | 117.6 | 30 | 34.8 | 38.8 | 90.4 | 20 | 20 | 53.2 | 53.2 | 30.8 | 30.8 | 45.2 | 21.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 1.2
17 - 18 |  |  | 337.2 | 108 | 33.6 | 33.6 | 41.2 | 92 | 20.4 | 20.6 | 51.6 | 51.6 | 25.6 | 25.6 | 43.6 | 24 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 314 | 112.8 | 33.6 | 34.8 | 41.6 | 90.4 | 19.2 | 19.2 | 46.4 | 46.4 | 26 | 26 | 46.8 | 22.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 319.2 | 112.8 | 36.4 | 36 | 43.2 | 93.6 | 19.2 | 19.2 | 46 | 46 | 24.8 | 24.8 | 45.6 | 22.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 306.4 | 110.4 | 30.8 | 36 | 43.2 | 90.4 | 19.2 | 19 | 44.4 | 44.6 | 24.4 | 24.4 | 44 | 22.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 298.4 | 103.2 | 32 | 34.8 | 42 | 89.6 | 18.4 | 18.6 | 39.6 | 39.6 | 20.8 | 20.8 | 41.6 | 22.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 298.4 | 103.2 | 30 | 36 | 40.8 | 88 | 18.8 | 18.8 | 40.4 | 40.2 | 20.4 | 20.4 | 41.2 | 23.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 284.4 | 98.4 | 25.2 | 32.4 | 40.4 | 82.4 | 18.8 | 18.6 | 40.4 | 40.4 | 19.2 | 19.2 | 34.8 | 21.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2632.8 | 716.8 | 825.6 | 971.2 | 2112.8 | 490.8 | 490.8 | 1118.8 | 1118.8 | 541.6 | 541.6 | 964 | 520 | 0 | 0 | 423.2 | 0 | 0 | 2848.8 | 0 | 21.6
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1008 | 1432.8 | 1552.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 475.2 | 696 | 820.8 | 1.4832 | 2.1288 | 2.3736 | P
| Q н, квар | 306 | 316.8 | 337.2 |  |  | Q н, квар | 105.6 | 110.4 | 108 | 0.4116 | 0.4272 | 0.4452 | Q
| S н, кВА | 1053.423 | 1467.4052 | 1588.9908 |  |  | S н, кВА | 486.7919 | 704.7015 | 827.8748
Коэффициент загрузки | К з | 0.10534 | 0.14674 | 0.1589 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.048679 | 0.07047 | 0.082787
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.9869 | 17.6329 | 17.8629 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.0524 | 17.2193 | 17.3407
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 73.2067 | 84.6861 | 88.7738 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 65.5592 | 68.3633 | 70.4021

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч