## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 | 2.192 | 3.408 | 1034.4 | 822 | 564.4 | 378.4 | 447.3 | 0 | 44.8 | 0 | 184.2 | 213.2 | 0 | 25.8 | 0 | 685.65 | 0
01 - 02 | 2.144 | 3.856 | 984 | 819.6 | 566.2 | 354.2 | 427.8 | 0 | 43.4 | 0 | 177 | 211.6 | 0 | 25.8 | 0 | 663.6 | 0
02 - 03 | 2.208 | 4.576 | 987.6 | 818.4 | 563.8 | 348.8 | 420.3 | 0 | 42.8 | 0 | 194.4 | 213.4 | 0 | 25.8 | 0 | 677.25 | 0
03 - 04 | 2.224 | 3.36 | 963.6 | 784.8 | 542.6 | 350 | 413.7 | 0 | 42.4 | 0 | 174.3 | 201.2 | 0 | 25.8 | 0 | 684.6 | 0
04 - 05 | 2.24 | 5.104 | 1000.8 | 790.8 | 534.2 | 373.2 | 432 | 0 | 42.8 | 0 | 171 | 214.6 | 0 | 26.7 | 0 | 706.65 | 0
05 - 06 | 2.24 | 3.408 | 1035.6 | 826.8 | 569.8 | 375 | 434.7 | 0 | 45.6 | 0 | 199.8 | 212 | 0 | 28.2 | 0 | 771.75 | 0
06 - 07 | 2.208 | 4.688 | 1203.6 | 829.2 | 570.6 | 446 | 511.5 | 0 | 54.4 | 0 | 222.3 | 206.6 | 0 | 26.7 | 0 | 830.55 | 0
07 - 08 | 2.208 | 3.76 | 1378.8 | 859.2 | 574.6 | 565.6 | 546.3 | 0 | 58.4 | 0 | 241.2 | 227.6 | 0 | 27.6 | 0 | 890.4 | 0
08 - 09 | 2.16 | 4.88 | 1549.2 | 940.8 | 612.4 | 724.6 | 563.4 | 0 | 52.6 | 0 | 233.7 | 277.6 | 0 | 30.9 | 0 | 943.95 | 0
09 - 10 | 2.208 | 3.552 | 1606.8 | 944.4 | 593.4 | 761 | 561.6 | 0 | 52.6 | 0 | 255.6 | 300.4 | 0 | 31.2 | 0 | 933.45 | 0
10 - 11 | 2.224 | 5.056 | 1594.8 | 920.4 | 580.8 | 741.4 | 575.1 | 0 | 52.6 | 0 | 249.6 | 288.6 | 0 | 31.5 | 0 | 873.6 | 0
11 - 12 | 2.224 | 3.44 | 1609.2 | 955.2 | 564 | 724 | 596.7 | 0 | 63.6 | 0 | 259.2 | 330.8 | 0 | 31.5 | 0 | 824.25 | 0
12 - 13 | 2.192 | 5.04 | 1568.4 | 871.2 | 560.6 | 720.4 | 576.9 | 0 | 73.4 | 0 | 242.4 | 238.8 | 0 | 31.2 | 0 | 801.15 | 0
13 - 14 | 2.176 | 3.36 | 1618.8 | 897.6 | 580.8 | 741.6 | 567.9 | 0 | 55.4 | 0 | 283.5 | 263.6 | 0 | 28.8 | 0 | 772.8 | 0
14 - 15 | 2.176 | 5.056 | 1618.8 | 931.2 | 578.2 | 733.2 | 606 | 0 | 64.4 | 0 | 252 | 290.4 | 0 | 30.6 | 0 | 794.85 | 0
15 - 16 | 2.192 | 3.392 | 1615.2 | 927.6 | 596.8 | 736.2 | 607.5 | 0 | 68.4 | 0 | 239.4 | 264 | 0 | 34.8 | 0 | 823.2 | 0
16 - 17 | 2.24 | 4.688 | 1671.6 | 930 | 603.6 | 740.4 | 649.5 | 0 | 66.6 | 0 | 251.4 | 261.6 | 0 | 33.6 | 0 | 893.55 | 0
17 - 18 | 2.224 | 3.808 | 1650 | 883.2 | 620.6 | 707.4 | 636.9 | 0 | 64.2 | 0 | 275.4 | 200.6 | 0 | 33 | 0 | 934.5 | 0
18 - 19 | 2.224 | 3.744 | 1645.2 | 907.2 | 606.4 | 675.4 | 637.2 | 0 | 63.6 | 0 | 303.6 | 237.6 | 0 | 31.8 | 0 | 926.1 | 0
19 - 20 | 2.208 | 4.704 | 1617.6 | 866.4 | 583 | 672 | 642.3 | 0 | 67 | 0 | 279 | 219 | 0 | 26.4 | 0 | 924 | 0
20 - 21 | 2.176 | 3.696 | 1538.4 | 850.8 | 580.8 | 641.2 | 616.8 | 0 | 65 | 0 | 256.5 | 206 | 0 | 26.1 | 0 | 865.2 | 0
21 - 22 | 2.208 | 4.624 | 1496.4 | 853.2 | 583.4 | 619 | 597.3 | 0 | 64.6 | 0 | 256.2 | 206 | 0 | 26.1 | 0 | 785.4 | 0
22 - 23 | 2.208 | 3.776 | 1258.8 | 849.6 | 586 | 465.4 | 546.9 | 0 | 58 | 0 | 223.5 | 206.8 | 0 | 25.2 | 0 | 727.65 | 0
23 - 00 | 2.208 | 4.432 | 1136.4 | 817.2 | 566.2 | 409.6 | 486.6 | 0 | 50.6 | 0 | 216.9 | 202.2 | 0 | 24.3 | 0 | 700.35 | 0
Сумма | 52.912 | 99.408 | 33384 | 20896.8 | 13883.2 | 14004 | 13102.2 | 0 | 1357.2 | 0 | 5642.1 | 5694.2 | 0 | 689.4 | 0 | 19434.45 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 391.2 | 154.4 | 81 | 126.8 | 139.8 | 0 | 5.6 | 0 | 131.1 | 67.8 | 0 | 5.4 | 0 | 238.35 | 0
01 - 02 |  |  | 364.8 | 162.6 | 83.2 | 114.4 | 131.4 | 0 | 6.4 | 0 | 127.2 | 73 | 0 | 4.5 | 0 | 221.55 | 0
02 - 03 |  |  | 403.2 | 161.2 | 81.6 | 120 | 139.2 | 0 | 6.2 | 0 | 151.5 | 73.4 | 0 | 5.1 | 0 | 233.1 | 0
03 - 04 |  |  | 387.6 | 155.8 | 80.4 | 126.8 | 140.4 | 0 | 6.2 | 0 | 127.8 | 69.2 | 0 | 5.1 | 0 | 249.9 | 0
04 - 05 |  |  | 381.6 | 158.2 | 79.8 | 124.6 | 143.4 | 0 | 5.8 | 0 | 121.5 | 72.6 | 0 | 5.4 | 0 | 261.45 | 0
05 - 06 |  |  | 396 | 156.2 | 81.2 | 125.2 | 140.4 | 0 | 5.2 | 0 | 138 | 69.8 | 0 | 6.3 | 0 | 289.8 | 0
06 - 07 |  |  | 384 | 159.6 | 81.8 | 125.2 | 132.6 | 0 | 5 | 0 | 134.7 | 72.8 | 0 | 5.1 | 0 | 292.95 | 0
07 - 08 |  |  | 406.8 | 162.2 | 82.2 | 146.8 | 134.1 | 0 | 5.6 | 0 | 135.9 | 74.4 | 0 | 4.8 | 0 | 290.85 | 0
08 - 09 |  |  | 469.2 | 245.2 | 86.4 | 217.6 | 135.6 | 0 | 7 | 0 | 125.7 | 151.8 | 0 | 5.7 | 0 | 278.25 | 0
09 - 10 |  |  | 546 | 264 | 85.8 | 236.8 | 143.4 | 0 | 9.8 | 0 | 174 | 168.4 | 0 | 6 | 0 | 290.85 | 0
10 - 11 |  |  | 559.2 | 230.6 | 88.2 | 250.8 | 153.9 | 0 | 8.6 | 0 | 164.1 | 133.8 | 0 | 5.4 | 0 | 286.65 | 0
11 - 12 |  |  | 546 | 293.8 | 87.8 | 234.8 | 144.3 | 0 | 29 | 0 | 176.7 | 177 | 0 | 4.8 | 0 | 247.8 | 0
12 - 13 |  |  | 493.2 | 201 | 84 | 216.6 | 141.3 | 0 | 33 | 0 | 144.6 | 84 | 0 | 4.8 | 0 | 221.55 | 0
13 - 14 |  |  | 542.4 | 232.2 | 86.2 | 224.2 | 136.2 | 0 | 9 | 0 | 190.5 | 137 | 0 | 4.8 | 0 | 227.85 | 0
14 - 15 |  |  | 516 | 240.2 | 88.2 | 212.8 | 142.5 | 0 | 18.6 | 0 | 169.2 | 133.4 | 0 | 5.4 | 0 | 241.5 | 0
15 - 16 |  |  | 494.4 | 217.2 | 82 | 213 | 149.1 | 0 | 22.4 | 0 | 138.9 | 112.8 | 0 | 6.6 | 0 | 241.5 | 0
16 - 17 |  |  | 502.8 | 222.8 | 88.6 | 211.2 | 153 | 0 | 11.8 | 0 | 144.6 | 122.4 | 0 | 6.9 | 0 | 275.1 | 0
17 - 18 |  |  | 513.6 | 182.2 | 103.4 | 201 | 150.3 | 0 | 8.4 | 0 | 169.8 | 70.4 | 0 | 6.3 | 0 | 297.15 | 0
18 - 19 |  |  | 525.6 | 176.2 | 91.2 | 195.2 | 154.2 | 0 | 7.8 | 0 | 181.8 | 77.2 | 0 | 7.5 | 0 | 301.35 | 0
19 - 20 |  |  | 478.8 | 164.2 | 85.2 | 193.8 | 150.6 | 0 | 8.2 | 0 | 140.7 | 70.8 | 0 | 5.7 | 0 | 289.8 | 0
20 - 21 |  |  | 434.4 | 162.2 | 83.4 | 174.2 | 150.6 | 0 | 7.4 | 0 | 117 | 71.4 | 0 | 5.1 | 0 | 255.15 | 0
21 - 22 |  |  | 435.6 | 170.8 | 89 | 165.4 | 141.6 | 0 | 7.4 | 0 | 137.1 | 74.4 | 0 | 4.8 | 0 | 237.3 | 0
22 - 23 |  |  | 396 | 157.8 | 83 | 131 | 144 | 0 | 5.8 | 0 | 128.7 | 69 | 0 | 5.4 | 0 | 240.45 | 0
23 - 00 |  |  | 408 | 160.4 | 83.2 | 124 | 141.6 | 0 | 5.6 | 0 | 149.4 | 71.6 | 0 | 5.1 | 0 | 234.15 | 0
Сумма | 0 | 0 | 10976.4 | 0 | 2046.8 | 4212.2 | 3433.5 | 0 | 245.8 | 0 | 3520.5 | 2298.4 | 0 | 132 | 0 | 6244.35 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 963.6 | 1549.2 | 1650 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 784.8 | 940.8 | 883.2 | 4 | 2.433 | 0.7933
| Q н нн, квар | 387.6 | 469.2 | 513.6 |  |  | Q н нн, квар | 155.8 | 245.2 | 182.2 | 9 | 3.434 | 0.99265
| S н нн, кВА | 1038.6331 | 1618.6937 | 1728.0871 |  |  | S н нн, кВА | 800.1154 | 972.2282 | 901.7977 | 18 | 3.4677 | 0.99295
| Р н cн, кВт | 684.6 | 943.95 | 934.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 249.9 | 278.25 | 297.15 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 728.7847 | 984.106 | 980.6061 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1767.1925 | 2602.7828 | 2708.6816 |  |  | S нагр, кВА | 800.1154 | 972.2282 | 901.7977
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16486 | 0.25694 | 0.2743 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.127 | 0.15432 | 0.14314
| К з сн | 0.11568 | 0.15621 | 0.15565 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28051 | 0.41314 | 0.42995 |  |  | К з | 0.127 | 0.15432 | 0.14314
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.9752 | 32.5215 | 33.2356 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.2904 | 13.6669 | 13.504
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 226.5828 | 302.6847 | 315.643 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 74.8894 | 83.5565 | 79.8063
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч