## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 1508 | 0 | 4.8 | 6 | 504 | 120 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 31.6 | 0 | 129 | 704.4 | 0 | 1533.4 | 0 | 13.2
01 - 02 | 1454 | 0 | 4.8 | 5.4 | 500.8 | 118.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 121.5 | 662.4 | 0 | 1478.4 | 0 | 13.2
02 - 03 | 1430 | 0 | 4.5 | 5.7 | 497.6 | 116.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 123 | 643.2 | 0 | 1452 | 0 | 13.2
03 - 04 | 1428 | 0 | 4.5 | 5.4 | 499.2 | 115.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 31.6 | 0 | 121.2 | 644.4 | 0 | 1449.8 | 0 | 13.2
04 - 05 | 1428 | 0 | 4.5 | 5.4 | 494.4 | 115.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 120.9 | 646.2 | 0 | 1452 | 0 | 15.4
05 - 06 | 1468 | 0 | 4.8 | 5.7 | 499.2 | 115.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 123.3 | 681 | 0 | 1496 | 0 | 13.2
06 - 07 | 1608 | 0 | 4.8 | 6 | 504 | 115.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 32 | 0 | 139.8 | 797.4 | 0 | 1634.6 | 0 | 13.2
07 - 08 | 1734 | 0 | 4.5 | 5.7 | 500.8 | 115.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 147.9 | 922.8 | 0 | 1760 | 0 | 11
08 - 09 | 1946 | 0 | 4.5 | 5.7 | 572.8 | 174.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 147.3 | 1001.4 | 0 | 1971.2 | 0 | 13.2
09 - 10 | 1912 | 0 | 4.8 | 5.7 | 582.4 | 156.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21.2 | 0 | 132.6 | 1000.8 | 0 | 1938.2 | 0 | 13.2
10 - 11 | 1884 | 0 | 4.5 | 6 | 579.2 | 152 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 16 | 0 | 126.6 | 990.6 | 0 | 1909.6 | 0 | 11
11 - 12 | 1880 | 0 | 4.8 | 5.7 | 580.8 | 150.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | 0 | 128.4 | 987 | 0 | 1907.4 | 0 | 13.2
12 - 13 | 1870 | 0 | 4.8 | 5.4 | 592 | 152 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 16 | 0 | 127.5 | 963 | 0 | 1896.4 | 0 | 13.2
13 - 14 | 1848 | 0 | 4.5 | 5.7 | 572.8 | 150.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 16 | 0 | 142.2 | 948.6 | 0 | 1872.2 | 0 | 13.2
14 - 15 | 1898 | 0 | 4.5 | 5.7 | 582.4 | 155.2 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 16 | 0 | 142.8 | 892.2 | 0 | 1922.8 | 0 | 11
15 - 16 | 2022 | 2 | 4.5 | 5.7 | 569.6 | 144 | 0 | 0 | 264 | 0 | 18.8 | 0 | 137.7 | 876.6 | 0 | 2048.2 | 0 | 13.2
16 - 17 | 1846 | 0 | 4.5 | 5.7 | 524.8 | 145.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 156.3 | 968.4 | 0 | 1872.2 | 0 | 13.2
17 - 18 | 1868 | 0 | 3.3 | 5.7 | 489.6 | 147.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 162 | 1021.8 | 0 | 1892 | 0 | 11
18 - 19 | 1844 | 0 | 2.7 | 5.7 | 478.4 | 139.2 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 31.2 | 0 | 167.1 | 1011.6 | 0 | 1859 | 0 | 11
19 - 20 | 1836 | 0 | 2.4 | 5.7 | 480 | 123.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 166.5 | 1019.4 | 0 | 1850.2 | 0 | 11
20 - 21 | 1804 | 0 | 2.4 | 5.7 | 483.2 | 121.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 150 | 1000.8 | 0 | 1819.4 | 0 | 11
21 - 22 | 1728 | 0 | 2.7 | 5.4 | 480 | 118.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 32 | 0 | 144.6 | 939 | 0 | 1742.4 | 0 | 11
22 - 23 | 1630 | 0 | 2.4 | 5.4 | 480 | 118.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 145.2 | 839.4 | 0 | 1645.6 | 0 | 13.2
23 - 00 | 1524 | 0 | 2.4 | 5.4 | 475.2 | 116.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 31.6 | 0 | 135.6 | 748.8 | 0 | 1537.8 | 0 | 11
Сумма | 41398 | 2 | 96.9 | 135.6 | 12523.2 | 3196.8 | 0 | 0 | 531.6 | 0 | 659.2 | 0 | 3339 | 20911.2 | 0 | 41940.8 | 0 | 299.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 666 | 0 | 5.4 | 5.4 | 115.2 | 99.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 76.5 | 357 | 0 | 770 | 0 | 13.2
01 - 02 | 650 | 0 | 5.1 | 5.1 | 113.6 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.2 | 0 | 72.9 | 351 | 0 | 752.4 | 0 | 13.2
02 - 03 | 630 | 0 | 5.1 | 5.1 | 110.4 | 96 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.2 | 0 | 70.8 | 336.6 | 0 | 708.4 | 0 | 13.2
03 - 04 | 632 | 0 | 4.8 | 4.8 | 110.4 | 94.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 70.8 | 339 | 0 | 715 | 0 | 13.2
04 - 05 | 626 | 0 | 5.1 | 5.1 | 110.4 | 94.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 69.9 | 336 | 0 | 715 | 0 | 13.2
05 - 06 | 634 | 0 | 5.1 | 5.1 | 112 | 97.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.2 | 0 | 70.8 | 337.8 | 0 | 770 | 0 | 13.2
06 - 07 | 658 | 0 | 5.1 | 5.1 | 115.2 | 97.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.6 | 0 | 74.4 | 355.2 | 0 | 772.2 | 0 | 13.2
07 - 08 | 648 | 0 | 4.8 | 4.8 | 108.8 | 94.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 69.3 | 358.2 | 0 | 772.2 | 0 | 11
08 - 09 | 780 | 0 | 5.1 | 5.1 | 188.8 | 105.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 73.2 | 402 | 0 | 897.6 | 0 | 11
09 - 10 | 814 | 0 | 4.8 | 4.8 | 228.8 | 99.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 70.2 | 400.8 | 0 | 946 | 0 | 8.8
10 - 11 | 850 | 0 | 5.4 | 5.4 | 240 | 97.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 72 | 424.8 | 0 | 998.8 | 0 | 11
11 - 12 | 834 | 0 | 5.1 | 5.1 | 236.8 | 96 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 70.8 | 415.8 | 0 | 970.2 | 0 | 11
12 - 13 | 796 | 0 | 5.1 | 5.1 | 232 | 97.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 67.5 | 381.6 | 0 | 950.4 | 0 | 11
13 - 14 | 818 | 0 | 5.1 | 5.1 | 217.6 | 97.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.4 | 0 | 72 | 415.2 | 0 | 961.4 | 0 | 11
14 - 15 | 836 | 0 | 5.1 | 5.4 | 203.2 | 113.6 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 10.8 | 0 | 74.1 | 356.4 | 0 | 943.8 | 0 | 11
15 - 16 | 894 | 0 | 4.8 | 4.5 | 190.4 | 102.4 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 9.6 | 0 | 71.4 | 309.6 | 0 | 1040.6 | 0 | 11
16 - 17 | 700 | 0 | 4.8 | 5.1 | 155.2 | 105.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.8 | 0 | 75.6 | 349.8 | 0 | 831.6 | 0 | 8.8
17 - 18 | 658 | 0 | 5.1 | 4.8 | 115.2 | 105.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8.8 | 0 | 72.6 | 352.8 | 0 | 761.2 | 0 | 8.8
18 - 19 | 612 | 0 | 4.5 | 4.5 | 107.2 | 92.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 68.4 | 331.2 | 0 | 657.8 | 0 | 2.2
19 - 20 | 644 | 0 | 4.8 | 4.8 | 108.8 | 94.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 73.5 | 352.2 | 0 | 688.6 | 0 | 4.4
20 - 21 | 660 | 0 | 4.8 | 5.1 | 112 | 96 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 75.9 | 357.6 | 0 | 701.8 | 0 | 4.4
21 - 22 | 646 | 0 | 5.1 | 4.8 | 110.4 | 94.4 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 73.5 | 351.6 | 0 | 684.2 | 0 | 6.6
22 - 23 | 656 | 0 | 4.8 | 5.1 | 110.4 | 96 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 73.8 | 357.6 | 0 | 693 | 0 | 6.6
23 - 00 | 614 | 0 | 4.8 | 4.8 | 105.6 | 91.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 336.6 | 0 | 644.6 | 0 | 6.6
Сумма | 16956 | 0 | 119.7 | 120 | 3558.4 | 2355.2 | 0 | 0 | 396 | 0 | 217.6 | 0 | 1725.9 | 8666.4 | 0 | 19346.8 | 0 | 237.6
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1428 | 1946 | 1868 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.946 | 1.868 | P
| Q н, квар | 632 | 780 | 658 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.78 | 0.658 | Q
| S н, кВА | 1561.6043 | 2096.5009 | 1980.502 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.15616 | 0.20965 | 0.19805 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 15.3849 | 16.4961 | 16.2275 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 49.4615 | 69.8113 | 64.8928 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч