## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Ентала" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.313 | 10.375
1:00 | 10.288 | 10.363
2:00 | 10.387 | 10.413
3:00 | 10.4 | 10.375
4:00 | 10.238 | 10.238
5:00 | 10.225 | 10.2
6:00 | 10.087 | 10.038
7:00 | 10.275 | 10.238
8:00 | 10.163 | 10.1
9:00 | 9.938 | 9.975
10:00 | 10.325 | 10.3
11:00 | 10.137 | 10.125
12:00 | 10.262 | 10.313
13:00 | 10.087 | 10.1
14:00 | 10.038 | 10.1
15:00 | 10.288 | 10.387
16:00 | 10.012 | 10.087
17:00 | 10.175 | 10.212
18:00 | 10.288 | 10.375
19:00 | 10.275 | 10.337
20:00 | 10.325 | 10.363
21:00 | 10.188 | 10.238
22:00 | 10.35 | 10.337
23:00 | 10.425 | 10.387
24:00 | 10.425 | 10.45
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Ентала" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-2 10 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.5 | 1352.9525 | - | 1283.3698 | - | 0 | 796.8372 | - | 699.7769 | - | 101451.618 | - | 4107.057 | - | 0 | - | 0 | -
1:00 | 7.2513 | 1352.9772 | 74.1 | 1283.4061 | 108.9 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101451.97 | 0.352 | 4107.086 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 7.2926 | 1353.0013 | 72.3 | 1283.4431 | 111 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101452.327 | 0.357 | 4107.121 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 7.1182 | 1353.025 | 71.1 | 1283.4791 | 108 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101452.682 | 0.355 | 4107.156 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 7.0505 | 1353.0493 | 72.9 | 1283.5142 | 105.3 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101453.032 | 0.35 | 4107.19 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 6.9201 | 1353.0742 | 74.7 | 1283.5479 | 101.1 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101453.381 | 0.349 | 4107.222 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 7.3533 | 1353.1042 | 90 | 1283.5808 | 98.7 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101453.721 | 0.34 | 4107.248 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0
7:00 | 9.158 | 1353.1443 | 120.3 | 1283.6191 | 114.9 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101454.052 | 0.331 | 4107.271 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
8:00 | 10.5816 | 1353.1903 | 138 | 1283.6637 | 133.8 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101454.394 | 0.342 | 4107.303 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
9:00 | 13.3243 | 1353.2506 | 180.9 | 1283.7173 | 160.8 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101454.722 | 0.328 | 4107.331 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 14.4416 | 1353.3144 | 191.4 | 1283.7771 | 179.4 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101455.062 | 0.34 | 4107.361 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 15.2911 | 1353.3837 | 207.9 | 1283.8385 | 184.2 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101455.388 | 0.326 | 4107.386 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 14.2227 | 1353.4479 | 192.6 | 1283.8959 | 172.2 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101455.713 | 0.325 | 4107.416 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 9.927 | 1353.4909 | 129 | 1283.9379 | 126 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101456.052 | 0.339 | 4107.454 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 14.2878 | 1353.555 | 192.3 | 1283.996 | 174.3 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101456.365 | 0.313 | 4107.481 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 11.4055 | 1353.602 | 141 | 1284.0466 | 151.8 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101456.69 | 0.325 | 4107.51 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 12.776 | 1353.657 | 165 | 1284.101 | 163.2 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101457.015 | 0.325 | 4107.538 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 13.9452 | 1353.7176 | 181.8 | 1284.1598 | 176.4 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101457.343 | 0.328 | 4107.566 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 10.5351 | 1353.7604 | 128.4 | 1284.2071 | 141.9 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101457.685 | 0.342 | 4107.605 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 9.1559 | 1353.7993 | 116.7 | 1284.2466 | 118.5 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101458.034 | 0.349 | 4107.643 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 9.4849 | 1353.839 | 119.1 | 1284.2881 | 124.5 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101458.381 | 0.347 | 4107.686 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 8.224 | 1353.8733 | 102.9 | 1284.3242 | 108.3 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101458.728 | 0.347 | 4107.727 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 7.8088 | 1353.9052 | 95.7 | 1284.3591 | 104.7 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101459.071 | 0.343 | 4107.766 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 7.3614 | 1353.9328 | 82.8 | 1284.3941 | 105 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101459.423 | 0.352 | 4107.8 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 7.2786 | 1353.9575 | 74.1 | 1284.4306 | 109.5 | 0 | 796.8372 | 0 | 699.7769 | 0 | 101459.784 | 0.361 | 4107.829 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 3015 |  | 3182.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.166 |  | 0.772 |  | 0 |  | 0
Максимум | 15.2911 |  |  |  |  | 0
Минимум | 6.9201 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ В-Ентала в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Скорюково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мокрушино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Усть-Харюзово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Титовщина |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Заря
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1243.0946 | - | 1435.7305 | - |  | 1021.36 | - | 1037.2106 | - |  | 569.148 | - | 417.9894 | - |  | 0 | - | 0 | - |  | 1606.1947 | - | 1094.3523 | -
1:00 | 1.2006 | 1243.0988 | 8.4 | 1435.7407 | 20.4 | 2.084 | 1021.369 | 18 | 1037.2275 | 33.8 | 0.85156 | 569.1525 | 9 | 417.9958 | 12.8 | 0.29709 | 0.0013 | 2.6 | 0.0024 | 4.8 | 2.8483 | 1606.2309 | 36.2 | 1094.3901 | 37.8
2:00 | 1.223 | 1243.1028 | 8 | 1435.7512 | 21 | 2.1079 | 1021.3779 | 17.8 | 1037.2447 | 34.4 | 0.88458 | 569.1571 | 9.2 | 418.0025 | 13.4 | 0.30183 | 0.0025 | 2.4 | 0.0049 | 5 | 2.8086 | 1606.2656 | 34.7 | 1094.4283 | 38.2
3:00 | 1.2048 | 1243.1071 | 8.6 | 1435.7614 | 20.4 | 2.025 | 1021.3861 | 16.4 | 1037.2614 | 33.4 | 0.86673 | 569.1617 | 9.2 | 418.009 | 13 | 0.30183 | 0.0037 | 2.4 | 0.0074 | 5 | 2.7417 | 1606.2999 | 34.3 | 1094.4652 | 36.9
4:00 | 1.1764 | 1243.1112 | 8.2 | 1435.7714 | 20 | 2.0153 | 1021.3945 | 16.8 | 1037.2779 | 33 | 0.84681 | 569.1664 | 9.4 | 418.0152 | 12.4 | 0.30242 | 0.0051 | 2.8 | 0.0098 | 4.8 | 2.7515 | 1606.3357 | 35.8 | 1094.5009 | 35.7
5:00 | 1.1635 | 1243.1161 | 9.8 | 1435.7809 | 19 | 1.972 | 1021.403 | 17 | 1037.2939 | 32 | 0.81865 | 569.1708 | 8.8 | 418.0213 | 12.2 | 0.3164 | 0.007 | 3.8 | 0.012 | 4.4 | 2.6708 | 1606.3708 | 35.1 | 1094.5352 | 34.3
6:00 | 1.507 | 1243.1241 | 16 | 1435.7922 | 22.6 | 1.9352 | 1021.4127 | 19.4 | 1037.3088 | 29.8 | 0.86213 | 569.1765 | 11.4 | 418.0268 | 11 | 0.26882 | 0.0083 | 2.6 | 0.0141 | 4.2 | 2.8124 | 1606.4113 | 40.5 | 1094.5673 | 32.1
7:00 | 2.4839 | 1243.1376 | 27 | 1435.8106 | 36.8 | 1.9582 | 1021.424 | 22.6 | 1037.3228 | 28 | 1.0085 | 569.1841 | 15.2 | 418.0321 | 10.6 | 0.2775 | 0.01 | 3.4 | 0.016 | 3.8 | 3.4664 | 1606.4635 | 52.2 | 1094.6038 | 36.5
8:00 | 3.185 | 1243.1549 | 34.6 | 1435.8342 | 47.2 | 2.386 | 1021.4382 | 28.4 | 1037.3395 | 33.4 | 1.0216 | 569.1914 | 14.6 | 418.038 | 11.8 | 0.31789 | 0.0123 | 4.6 | 0.0178 | 3.6 | 3.6544 | 1606.519 | 55.5 | 1094.6416 | 37.8
9:00 | 2.5796 | 1243.1692 | 28.6 | 1435.8531 | 37.8 | 2.4492 | 1021.4535 | 30.6 | 1037.356 | 33 | 1.3242 | 569.2009 | 19 | 418.0456 | 15.2 | 0.32012 | 0.0147 | 4.8 | 0.0195 | 3.4 | 6.6092 | 1606.6168 | 97.8 | 1094.7136 | 72
10:00 | 2.9256 | 1243.1845 | 30.6 | 1435.8752 | 44.2 | 2.6197 | 1021.4697 | 32.4 | 1037.3738 | 35.6 | 1.3721 | 569.2103 | 18.8 | 418.054 | 16.8 | 0.29408 | 0.0164 | 3.4 | 0.0216 | 4.2 | 7.2098 | 1606.723 | 106.2 | 1094.7928 | 79.2
11:00 | 2.5395 | 1243.1979 | 26.8 | 1435.8943 | 38.2 | 2.4425 | 1021.4848 | 30.2 | 1037.3904 | 33.2 | 1.1028 | 569.2179 | 15.2 | 418.0607 | 13.4 | 0.27211 | 0.0179 | 3 | 0.0236 | 4 | 8.8958 | 1606.8553 | 132.3 | 1094.8888 | 96
12:00 | 2.1223 | 1243.2089 | 22 | 1435.9104 | 32.2 | 2.3694 | 1021.499 | 28.4 | 1037.4069 | 33 | 1.4061 | 569.2278 | 19.8 | 418.069 | 16.6 | 0.25688 | 0.0193 | 2.8 | 0.0255 | 3.8 | 8.0323 | 1606.9746 | 119.3 | 1094.9757 | 86.9
13:00 | 1.6724 | 1243.2174 | 17 | 1435.9232 | 25.6 | 2.659 | 1021.5146 | 31.2 | 1037.4257 | 37.6 | 1.1173 | 569.2354 | 15.2 | 418.0759 | 13.8 | 0.3113 | 0.021 | 3.4 | 0.0278 | 4.6 | 4.1648 | 1607.0365 | 61.9 | 1095.0207 | 45
14:00 | 2.8507 | 1243.2325 | 30.2 | 1435.9446 | 42.8 | 2.0165 | 1021.5265 | 23.8 | 1037.4399 | 28.4 | 1.2545 | 569.2444 | 18 | 418.0831 | 14.4 | 0.26348 | 0.0225 | 3 | 0.0297 | 3.8 | 7.8939 | 1607.1536 | 117.1 | 1095.1063 | 85.6
15:00 | 2.746 | 1243.2457 | 26.4 | 1435.9661 | 43 | 2.6046 | 1021.5418 | 30.6 | 1037.4583 | 36.8 | 1.2938 | 569.2531 | 17.4 | 418.0912 | 16.2 | 0.2857 | 0.0242 | 3.4 | 0.0317 | 4 | 4.4365 | 1607.2163 | 62.7 | 1095.1584 | 52.1
16:00 | 2.5065 | 1243.259 | 26.6 | 1435.9849 | 37.6 | 2.482 | 1021.5563 | 29 | 1037.4759 | 35.2 | 1.1135 | 569.261 | 15.8 | 418.0977 | 13 | 0.2857 | 0.0259 | 3.4 | 0.0337 | 4 | 6.3467 | 1607.3066 | 90.3 | 1095.2322 | 73.8
17:00 | 2.981 | 1243.2749 | 31.8 | 1436.0072 | 44.6 | 2.3636 | 1021.5703 | 28 | 1037.4925 | 33.2 | 1.3116 | 569.2701 | 18.2 | 418.1056 | 15.8 | 0.28736 | 0.0275 | 3.2 | 0.0358 | 4.2 | 6.9618 | 1607.4069 | 100.3 | 1095.3116 | 79.4
18:00 | 2.7565 | 1243.2886 | 27.4 | 1436.0285 | 42.6 | 2.2586 | 1021.5822 | 23.8 | 1037.5095 | 34 | 1.195 | 569.2783 | 16.4 | 418.1129 | 14.6 | 0.34419 | 0.0293 | 3.6 | 0.0384 | 5.2 | 3.9727 | 1607.4635 | 56.6 | 1095.3577 | 46.1
19:00 | 1.3675 | 1243.2955 | 13.8 | 1436.039 | 21 | 2.3685 | 1021.5954 | 26.4 | 1037.5268 | 34.6 | 1.1013 | 569.2857 | 14.8 | 418.1198 | 13.8 | 0.36247 | 0.0318 | 5 | 0.0406 | 4.4 | 3.9259 | 1607.5202 | 56.7 | 1095.4023 | 44.6
20:00 | 1.3011 | 1243.3022 | 13.4 | 1436.0489 | 19.8 | 2.264 | 1021.6078 | 24.8 | 1037.5435 | 33.4 | 1.1008 | 569.293 | 14.6 | 418.1268 | 14 | 0.34642 | 0.0341 | 4.6 | 0.0428 | 4.4 | 4.4449 | 1607.582 | 61.8 | 1095.4557 | 53.4
21:00 | 1.2653 | 1243.3089 | 13.4 | 1436.0584 | 19 | 2.2408 | 1021.6197 | 23.8 | 1037.5603 | 33.6 | 1.0159 | 569.2996 | 13.2 | 418.1334 | 13.2 | 0.3113 | 0.0358 | 3.4 | 0.0451 | 4.6 | 3.3853 | 1607.6307 | 48.7 | 1095.4944 | 38.7
22:00 | 1.1545 | 1243.314 | 10.2 | 1436.0677 | 18.6 | 2.077 | 1021.6304 | 21.4 | 1037.5761 | 31.6 | 1.017 | 569.3065 | 13.8 | 418.1397 | 12.6 | 0.29887 | 0.0373 | 3 | 0.0474 | 4.6 | 3.3096 | 1607.6781 | 47.4 | 1095.5325 | 38.1
23:00 | 1.1639 | 1243.3185 | 9 | 1436.0774 | 19.4 | 2.0757 | 1021.6403 | 19.8 | 1037.5924 | 32.6 | 0.95485 | 569.3125 | 12 | 418.1461 | 12.8 | 0.28756 | 0.0386 | 2.6 | 0.0497 | 4.6 | 2.9118 | 1607.7175 | 39.4 | 1095.5687 | 36.2
24:00 | 1.195 | 1243.3223 | 7.6 | 1436.0877 | 20.6 | 2.0789 | 1021.6492 | 17.8 | 1037.6093 | 33.8 | 0.88826 | 569.3173 | 9.6 | 418.1527 | 13.2 | 0.30183 | 0.0398 | 2.4 | 0.0522 | 5 | 2.8597 | 1607.754 | 36.5 | 1095.6065 | 37.8
Итого |  |  | 455.4 |  | 714.4 |  |  | 578.4 |  | 797.4 |  |  | 338.6 |  | 326.6 |  |  | 79.6 |  | 104.4 |  |  | 1559.3 |  | 1254.2
Максимум | 3.185 |  |  |  |  | 2.659 |  |  |  |  | 1.4061 |  |  |  |  | 0.36247 |  |  |  |  | 8.8958
Минимум | 1.1545 |  |  |  |  | 1.9352 |  |  |  |  | 0.81865 |  |  |  |  | 0.25688 |  |  |  |  | 2.6708
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22