## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Н.Енангск" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.5 | 10.587
1:00 | 10.5 | 10.575
2:00 | 10.538 | 10.625
3:00 | 10.488 | 10.55
4:00 | 10.4 | 10.425
5:00 | 10.363 | 10.425
6:00 | 10.225 | 10.313
7:00 | 10.4 | 10.438
8:00 | 10.313 | 10.288
9:00 | 10.163 | 10.175
10:00 | 10.45 | 10.387
11:00 | 10.325 | 10.325
12:00 | 10.475 | 10.438
13:00 | 10.275 | 10.238
14:00 | 10.3 | 10.475
15:00 | 10.5 | 10.475
16:00 | 10.313 | 10.363
17:00 | 10.35 | 10.4
18:00 | 10.488 | 10.275
19:00 | 10.475 | 10.288
20:00 | 10.475 | 10.45
21:00 | 10.35 | 10.462
22:00 | 10.45 | 10.55
23:00 | 10.538 | 10.625
24:00 | 10.613 | 10.663
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Н.Енангск" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 4432.4189 | - | 0 | - |  | 3562.8089 | - | 0 | - | 346431.101 | - | 15299.943 | - | 220343.092 | - | 13002.561 | -
1:00 | 4.6738 | 4432.4472 | 84.9 | 0 | 0 | 2.9397 | 3562.8267 | 53.4 | 0 | 0 | 346431.423 | 0.322 | 15300.0618 | 0.11875 | 220343.194 | 0.102 | 13002.673 | 0.11204
2:00 | 4.36 | 4432.4736 | 79.2 | 0 | 0 | 2.8241 | 3562.8438 | 51.3 | 0 | 0 | 346431.761 | 0.338 | 15300.1805 | 0.11875 | 220343.295 | 0.101 | 13002.7851 | 0.11204
3:00 | 4.6078 | 4432.5015 | 83.7 | 0 | 0 | 2.6755 | 3562.86 | 48.6 | 0 | 0 | 346432.084 | 0.323 | 15300.2993 | 0.11875 | 220343.396 | 0.101 | 13002.8971 | 0.11204
4:00 | 4.5087 | 4432.5288 | 81.9 | 0 | 0 | 2.7581 | 3562.8767 | 50.1 | 0 | 0 | 346432.426 | 0.342 | 15300.418 | 0.11875 | 220343.489 | 0.093 | 13003.0092 | 0.11204
5:00 | 4.8885 | 4432.5584 | 88.8 | 0 | 0 | 4.0132 | 3562.901 | 72.9 | 0 | 0 | 346434.878 | 2.452 | 15300.5367 | 0.11875 | 220343.584 | 0.095 | 13003.1212 | 0.11204
6:00 | 5.4335 | 4432.5913 | 98.7 | 0 | 0 | 4.7729 | 3562.9299 | 86.7 | 0 | 0 | 346437.23 | 2.352 | 15300.6555 | 0.11875 | 220343.688 | 0.104 | 13003.2332 | 0.11204
7:00 | 7.3988 | 4432.6361 | 134.4 | 0 | 0 | 5.6813 | 3562.9643 | 103.2 | 0 | 0 | 346437.56 | 0.33 | 15300.7743 | 0.11875 | 220343.77 | 0.082 | 13003.3453 | 0.11204
8:00 | 8.9843 | 4432.6905 | 163.2 | 0 | 0 | 5.8464 | 3562.9997 | 106.2 | 0 | 0 | 346437.926 | 0.366 | 15300.893 | 0.11875 | 220343.868 | 0.098 | 13003.4573 | 0.11204
9:00 | 9.2155 | 4432.7463 | 167.4 | 0 | 0 | 5.1197 | 3563.0307 | 93 | 0 | 0 | 346438.499 | 0.573 | 15301.0117 | 0.11875 | 220343.967 | 0.099 | 13003.5694 | 0.11204
10:00 | 9.3972 | 4432.8032 | 170.7 | 0 | 0 | 6.0941 | 3563.0676 | 110.7 | 0 | 0 | 346439.287 | 0.788 | 15301.1305 | 0.11875 | 220344.059 | 0.092 | 13003.6814 | 0.11204
11:00 | 10.4046 | 4432.8662 | 189 | 0 | 0 | 5.995 | 3563.1039 | 108.9 | 0 | 0 | 346440.034 | 0.747 | 15301.2493 | 0.11875 | 220344.162 | 0.103 | 13003.7935 | 0.11204
12:00 | 10.6524 | 4432.9307 | 193.5 | 0 | 0 | 6.9034 | 3563.1457 | 125.4 | 0 | 0 | 346440.6 | 0.566 | 15301.368 | 0.11875 | 220344.26 | 0.098 | 13003.9055 | 0.11204
13:00 | 10.3386 | 4432.9933 | 187.8 | 0 | 0 | 5.4831 | 3563.1789 | 99.6 | 0 | 0 | 346441.005 | 0.405 | 15301.4868 | 0.11875 | 220344.328 | 0.068 | 13004.0175 | 0.11204
14:00 | 10.4046 | 4433.0563 | 189 | 0 | 0 | 4.3105 | 3563.205 | 78.3 | 0 | 0 | 346441.446 | 0.441 | 15301.6055 | 0.11875 | 220344.448 | 0.12 | 13004.1296 | 0.11204
15:00 | 9.777 | 4433.1155 | 177.6 | 0 | 0 | 5.7473 | 3563.2398 | 104.4 | 0 | 0 | 346441.801 | 0.355 | 15301.7242 | 0.11875 | 220344.56 | 0.112 | 13004.2416 | 0.11204
16:00 | 7.7622 | 4433.1625 | 141 | 0 | 0 | 5.1032 | 3563.2707 | 92.7 | 0 | 0 | 346442.17 | 0.369 | 15301.843 | 0.11875 | 220344.656 | 0.096 | 13004.3537 | 0.11204
17:00 | 8.076 | 4433.2114 | 146.7 | 0 | 0 | 5.6813 | 3563.3051 | 103.2 | 0 | 0 | 346442.575 | 0.405 | 15301.9618 | 0.11875 | 220344.746 | 0.09 | 13004.4657 | 0.11204
18:00 | 8.1585 | 4433.2608 | 148.2 | 0 | 0 | 6.3254 | 3563.3434 | 114.9 | 0 | 0 | 346442.994 | 0.419 | 15302.0805 | 0.11875 | 220344.778 | 0.032 | 13004.5777 | 0.11204
19:00 | 8.3237 | 4433.3112 | 151.2 | 0 | 0 | 6.9364 | 3563.3854 | 126 | 0 | 0 | 346443.38 | 0.386 | 15302.1992 | 0.11875 | 220344.809 | 0.031 | 13004.6898 | 0.11204
20:00 | 8.2081 | 4433.3609 | 149.1 | 0 | 0 | 6.6887 | 3563.4259 | 121.5 | 0 | 0 | 346443.765 | 0.385 | 15302.318 | 0.11875 | 220344.859 | 0.05 | 13004.8018 | 0.11204
21:00 | 8.0595 | 4433.4097 | 146.4 | 0 | 0 | 5.5491 | 3563.4595 | 100.8 | 0 | 0 | 346444.101 | 0.336 | 15302.4368 | 0.11875 | 220344.936 | 0.077 | 13004.9139 | 0.11204
22:00 | 7.052 | 4433.4524 | 128.1 | 0 | 0 | 4.4756 | 3563.4866 | 81.3 | 0 | 0 | 346444.405 | 0.304 | 15302.5555 | 0.11875 | 220345.041 | 0.105 | 13005.0259 | 0.11204
23:00 | 6.0776 | 4433.4892 | 110.4 | 0 | 0 | 3.9802 | 3563.5107 | 72.3 | 0 | 0 | 346451.805 | 7.4 | 15302.6743 | 0.11875 | 220345.156 | 0.115 | 13005.138 | 0.11204
24:00 | 4.8059 | 4433.5183 | 87.3 | 0 | 0 | 3.5343 | 3563.5321 | 64.2 | 0 | 0 | 346454.165 | 2.36 | 15302.793 | 0.11875 | 220345.263 | 0.107 | 13005.25 | 0.11204
Итого |  |  | 3298.2 |  | 0 |  |  | 2169.6 |  | 0 |  | 23.064 |  | 2.85 |  | 2.171 |  | 2.689
Максимум | 10.6524 |  |  |  |  | 6.9364
Минимум | 4.36 |  |  |  |  | 2.6755
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Н-Енангск в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Рудниково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ширяево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Раменье |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Шестаково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Правда |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Байкалово
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5618.7674 | - | 0 | - |  | 1062.8823 | - | 1271.6323 | - |  | 829.6416 | - | 0 | - |  | 1686.9427 | - | 0 | - |  | 4332.4311 | - | 0 | - |  | 2993.9808 | - | 0 | -
1:00 | 3.8536 | 5618.8024 | 70 | 0 | 0 | 1.1302 | 1062.8918 | 9.5 | 1271.6505 | 18.2 | 0.26975 | 829.6465 | 4.9 | 0 | 0 | 1.3873 | 1686.9553 | 25.2 | 0 | 0 | 1.5139 | 4332.4586 | 27.5 | 0 | 0 | 0.044041 | 2993.9816 | 0.8 | 0 | 0
2:00 | 3.6003 | 5618.8351 | 65.4 | 0 | 0 | 1.1424 | 1062.901 | 9.2 | 1271.6691 | 18.6 | 0.23672 | 829.6508 | 4.3 | 0 | 0 | 1.3322 | 1686.9674 | 24.2 | 0 | 0 | 1.4699 | 4332.4853 | 26.7 | 0 | 0 | 0.044041 | 2993.9824 | 0.8 | 0 | 0
3:00 | 3.8976 | 5618.8705 | 70.8 | 0 | 0 | 1.0931 | 1062.9098 | 8.8 | 1271.6869 | 17.8 | 0.18717 | 829.6542 | 3.4 | 0 | 0 | 1.2772 | 1686.979 | 23.2 | 0 | 0 | 1.3432 | 4332.5097 | 24.4 | 0 | 0 | 0.033031 | 2993.983 | 0.6 | 0 | 0
4:00 | 3.7985 | 5618.905 | 69 | 0 | 0 | 1.0835 | 1062.919 | 9.2 | 1271.7043 | 17.4 | 0.18167 | 829.6575 | 3.3 | 0 | 0 | 1.2882 | 1686.9907 | 23.4 | 0 | 0 | 1.4368 | 4332.5358 | 26.1 | 0 | 0 | 0.038536 | 2993.9837 | 0.7 | 0 | 0
5:00 | 4.1618 | 5618.9428 | 75.6 | 0 | 0 | 1.0422 | 1062.9281 | 9.1 | 1271.7209 | 16.6 | 0.19818 | 829.6611 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4864 | 1687.0042 | 27 | 0 | 0 | 2.4938 | 4332.5811 | 45.3 | 0 | 0 | 0.044041 | 2993.9845 | 0.8 | 0 | 0
6:00 | 4.5582 | 5618.9842 | 82.8 | 0 | 0 | 0.97527 | 1062.9372 | 9.1 | 1271.7361 | 15.2 | 0.33581 | 829.6672 | 6.1 | 0 | 0 | 1.8277 | 1687.0208 | 33.2 | 0 | 0 | 2.9177 | 4332.6341 | 53 | 0 | 0 | 0.049546 | 2993.9854 | 0.9 | 0 | 0
7:00 | 6.2978 | 5619.0414 | 114.4 | 0 | 0 | 1.0332 | 1062.9497 | 12.5 | 1271.7501 | 14 | 0.39086 | 829.6743 | 7.1 | 0 | 0 | 2.2351 | 1687.0411 | 40.6 | 0 | 0 | 3.3856 | 4332.6956 | 61.5 | 0 | 0 | 0.055051 | 2993.9864 | 1 | 0 | 0
8:00 | 7.2777 | 5619.1075 | 132.2 | 0 | 0 | 1.199 | 1062.965 | 15.3 | 1271.7656 | 15.5 | 0.83127 | 829.6894 | 15.1 | 0 | 0 | 2.3672 | 1687.0626 | 43 | 0 | 0 | 3.4077 | 4332.7575 | 61.9 | 0 | 0 | 0.088081 | 2993.988 | 1.6 | 0 | 0
9:00 | 7.542 | 5619.176 | 137 | 0 | 0 | 1.1339 | 1062.9789 | 13.9 | 1271.7808 | 15.2 | 0.8643 | 829.7051 | 15.7 | 0 | 0 | 2.4443 | 1687.0848 | 44.4 | 0 | 0 | 2.6204 | 4332.8051 | 47.6 | 0 | 0 | 0.060556 | 2993.9891 | 1.1 | 0 | 0
10:00 | 7.7071 | 5619.246 | 140 | 0 | 0 | 1.1726 | 1062.9916 | 12.7 | 1271.7979 | 17.1 | 0.95238 | 829.7224 | 17.3 | 0 | 0 | 2.7636 | 1687.1099 | 50.2 | 0 | 0 | 3.292 | 4332.8649 | 59.8 | 0 | 0 | 0.055051 | 2993.9901 | 1 | 0 | 0
11:00 | 7.52 | 5619.3143 | 136.6 | 0 | 0 | 2.7446 | 1063.0264 | 34.8 | 1271.8336 | 35.7 | 0.94137 | 829.7395 | 17.1 | 0 | 0 | 2.4443 | 1687.1321 | 44.4 | 0 | 0 | 3.4847 | 4332.9282 | 63.3 | 0 | 0 | 0.082576 | 2993.9916 | 1.5 | 0 | 0
12:00 | 7.7291 | 5619.3845 | 140.4 | 0 | 0 | 3.6218 | 1063.0715 | 45.1 | 1271.8815 | 47.9 | 0.41839 | 829.7471 | 7.6 | 0 | 0 | 2.158 | 1687.1517 | 39.2 | 0 | 0 | 4.7124 | 4333.0138 | 85.6 | 0 | 0 | 0.049546 | 2993.9925 | 0.9 | 0 | 0
13:00 | 7.6301 | 5619.4538 | 138.6 | 0 | 0 | 2.9979 | 1063.1093 | 37.8 | 1271.9207 | 39.2 | 0.61107 | 829.7582 | 11.1 | 0 | 0 | 2.2241 | 1687.1719 | 40.4 | 0 | 0 | 3.2095 | 4333.0721 | 58.3 | 0 | 0 | 0.066061 | 2993.9937 | 1.2 | 0 | 0
14:00 | 7.3768 | 5619.5208 | 134 | 0 | 0 | 3.3827 | 1063.1527 | 43.4 | 1271.9642 | 43.5 | 0.60006 | 829.7691 | 10.9 | 0 | 0 | 1.9928 | 1687.19 | 36.2 | 0 | 0 | 2.2461 | 4333.1129 | 40.8 | 0 | 0 | 0.066061 | 2993.9949 | 1.2 | 0 | 0
15:00 | 6.7603 | 5619.5822 | 122.8 | 0 | 0 | 3.0253 | 1063.1907 | 38 | 1272.0039 | 39.7 | 0.90284 | 829.7855 | 16.4 | 0 | 0 | 2.18 | 1687.2098 | 39.6 | 0 | 0 | 3.5122 | 4333.1767 | 63.8 | 0 | 0 | 0.060556 | 2993.996 | 1.1 | 0 | 0
16:00 | 6.7713 | 5619.6437 | 123 | 0 | 0 | 1.1187 | 1063.2027 | 12 | 1272.0203 | 16.4 | 0.30278 | 829.791 | 5.5 | 0 | 0 | 2.0589 | 1687.2285 | 37.4 | 0 | 0 | 2.9948 | 4333.2311 | 54.4 | 0 | 0 | 0.071566 | 2993.9973 | 1.3 | 0 | 0
17:00 | 6.9144 | 5619.7065 | 125.6 | 0 | 0 | 1.1934 | 1063.2164 | 13.7 | 1272.0371 | 16.8 | 0.38536 | 829.798 | 7 | 0 | 0 | 2.2461 | 1687.2489 | 40.8 | 0 | 0 | 3.3801 | 4333.2925 | 61.4 | 0 | 0 | 0.066061 | 2993.9985 | 1.2 | 0 | 0
18:00 | 7.0685 | 5619.7707 | 128.4 | 0 | 0 | 1.1713 | 1063.2279 | 11.5 | 1272.055 | 17.9 | 0.41288 | 829.8055 | 7.5 | 0 | 0 | 2.3892 | 1687.2706 | 43.4 | 0 | 0 | 3.8866 | 4333.3631 | 70.6 | 0 | 0 | 0.066061 | 2993.9997 | 1.2 | 0 | 0
19:00 | 7.1126 | 5619.8353 | 129.2 | 0 | 0 | 1.2249 | 1063.2407 | 12.8 | 1272.0732 | 18.2 | 0.48445 | 829.8143 | 8.8 | 0 | 0 | 2.7085 | 1687.2952 | 49.2 | 0 | 0 | 4.1784 | 4333.439 | 75.9 | 0 | 0 | 0.060556 | 2994.0008 | 1.1 | 0 | 0
20:00 | 7.0465 | 5619.8993 | 128 | 0 | 0 | 1.3058 | 1063.2549 | 14.2 | 1272.0922 | 19 | 0.34682 | 829.8206 | 6.3 | 0 | 0 | 2.7966 | 1687.3206 | 50.8 | 0 | 0 | 3.7655 | 4333.5074 | 68.4 | 0 | 0 | 0.13763 | 2994.0033 | 2.5 | 0 | 0
21:00 | 6.8704 | 5619.9617 | 124.8 | 0 | 0 | 1.1873 | 1063.2683 | 13.4 | 1272.1091 | 16.9 | 0.41839 | 829.8282 | 7.6 | 0 | 0 | 2.5764 | 1687.344 | 46.8 | 0 | 0 | 2.8682 | 4333.5595 | 52.1 | 0 | 0 | 0.099092 | 2994.0051 | 1.8 | 0 | 0
22:00 | 5.9235 | 5620.0155 | 107.6 | 0 | 0 | 1.1041 | 1063.2797 | 11.4 | 1272.1256 | 16.5 | 0.46793 | 829.8367 | 8.5 | 0 | 0 | 2.0589 | 1687.3627 | 37.4 | 0 | 0 | 2.3342 | 4333.6019 | 42.4 | 0 | 0 | 0.082576 | 2994.0066 | 1.5 | 0 | 0
23:00 | 5.2408 | 5620.0631 | 95.2 | 0 | 0 | 1.0839 | 1063.2891 | 9.4 | 1272.1429 | 17.3 | 0.29177 | 829.842 | 5.3 | 0 | 0 | 1.8717 | 1687.3797 | 34 | 0 | 0 | 2.0699 | 4333.6395 | 37.6 | 0 | 0 | 0.055051 | 2994.0076 | 1 | 0 | 0
24:00 | 4.0848 | 5620.1002 | 74.2 | 0 | 0 | 1.1005 | 1063.2982 | 9.1 | 1272.1607 | 17.8 | 0.19268 | 829.8455 | 3.5 | 0 | 0 | 1.6405 | 1687.3946 | 29.8 | 0 | 0 | 1.8607 | 4333.6733 | 33.8 | 0 | 0 | 0.044041 | 2994.0084 | 0.8 | 0 | 0
Итого |  |  | 2665.6 |  | 0 |  |  | 415.9 |  | 528.4 |  |  | 203.9 |  | 0 |  |  | 903.8 |  | 0 |  |  | 1242.2 |  | 0 |  |  | 27.6 |  | 0
Максимум | 7.7291 |  |  |  |  | 3.6218 |  |  |  |  | 0.95238 |  |  |  |  | 2.7966 |  |  |  |  | 4.7124 |  |  |  |  | 0.13763
Минимум | 3.6003 |  |  |  |  | 0.97527 |  |  |  |  | 0.18167 |  |  |  |  | 1.2772 |  |  |  |  | 1.3432 |  |  |  |  | 0.033031
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22