## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "СРЗ" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.48 | 6.21
1:00 | 6.48 | 6.21
2:00 | 6.48 | 6.21
3:00 | 6.48 | 6.21
4:00 | 6.42 | 6.15
5:00 | 6.42 | 6.15
6:00 | 6.36 | 6.15
7:00 | 6.39 | 6.18
8:00 | 6.36 | 6.12
9:00 | 6.39 | 6.12
10:00 | 6.45 | 6.18
11:00 | 6.45 | 6.18
12:00 | 6.45 | 6.15
13:00 | 6.39 | 6.15
14:00 | 6.45 | 6.21
15:00 | 6.57 | 6.33
16:00 | 6.48 | 6.18
17:00 | 6.57 | 6.27
18:00 | 6.51 | 6.24
19:00 | 6.39 | 6.18
20:00 | 6.48 | 6.18
21:00 | 6.39 | 6.18
22:00 | 6.3 | 6.03
23:00 | 6.3 | 6.09
24:00 | 6.3 | 6.09
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "СРЗ" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 40.8 | 2996.393 | - | 890.5939 | - | 69.6 | 5280.7836 | - | 2839.5022 | - | 54974.64 | -
1:00 | 41.2882 | 2996.4481 | 396.72 | 890.6234 | 212.4 | 63.1711 | 5280.8643 | 581.04 | 2839.5535 | 369.36 | 54974.999 | 3.59
2:00 | 29.9906 | 2996.4877 | 285.12 | 890.6456 | 159.84 | 51.0688 | 5280.928 | 458.64 | 2839.5973 | 315.36 | 54975.362 | 3.63
3:00 | 28.4183 | 2996.5253 | 270.72 | 890.6665 | 150.48 | 47.1001 | 5280.9864 | 420.48 | 2839.6382 | 294.48 | 54975.719 | 3.57
4:00 | 27.4825 | 2996.5615 | 260.64 | 890.687 | 147.6 | 46.9161 | 5281.0446 | 419.04 | 2839.6789 | 293.04 | 54976.074 | 3.55
5:00 | 27.0423 | 2996.5976 | 259.92 | 890.7063 | 138.96 | 46.1261 | 5281.1019 | 412.56 | 2839.7188 | 287.28 | 54976.429 | 3.55
6:00 | 28.5724 | 2996.6366 | 280.8 | 890.725 | 134.64 | 56.5759 | 5281.1784 | 550.8 | 2839.7573 | 277.2 | 54976.778 | 3.49
7:00 | 40.2829 | 2996.6941 | 414 | 890.7453 | 146.16 | 72.5191 | 5281.2809 | 738 | 2839.7966 | 282.96 | 54977.127 | 3.49
8:00 | 46.3218 | 2996.7602 | 475.92 | 890.7687 | 168.48 | 87.0994 | 5281.4018 | 870.48 | 2839.8492 | 378.72 | 54977.487 | 3.6
9:00 | 48.9889 | 2996.8304 | 505.44 | 890.7926 | 172.08 | 99.522 | 5281.5386 | 984.96 | 2839.9123 | 454.32 | 54977.686 | 1.99
10:00 | 53.6205 | 2996.9064 | 547.2 | 890.8211 | 205.2 | 103.5339 | 5281.6799 | 1017.36 | 2839.9801 | 488.16 | 54977.989 | 3.03
11:00 | 52.3375 | 2996.9807 | 534.96 | 890.8486 | 198 | 92.242 | 5281.8082 | 923.76 | 2840.0352 | 396.72 | 54978.249 | 2.6
12:00 | 51.4566 | 2997.0538 | 526.32 | 890.8755 | 193.68 | 93.6765 | 5281.9371 | 928.08 | 2840.0943 | 425.52 | 54978.295 | 0.46
13:00 | 52.5443 | 2997.1289 | 540.72 | 890.9017 | 188.64 | 82.9637 | 5282.0545 | 845.28 | 2840.1389 | 321.12 | 54978.338 | 0.43
14:00 | 50.0484 | 2997.1998 | 510.48 | 890.9284 | 192.24 | 92.1873 | 5282.1803 | 905.76 | 2840.1993 | 434.88 | 54978.382 | 0.44
15:00 | 50.3982 | 2997.271 | 512.64 | 890.9558 | 197.28 | 95.0583 | 5282.3102 | 935.28 | 2840.2612 | 445.68 | 54978.426 | 0.44
16:00 | 51.195 | 2997.3433 | 520.56 | 890.9837 | 200.88 | 93.2336 | 5282.4385 | 923.76 | 2840.32 | 423.36 | 54978.47 | 0.44
17:00 | 53.2417 | 2997.4188 | 543.6 | 891.0119 | 203.04 | 95.8713 | 5282.5714 | 956.88 | 2840.3783 | 419.76 | 54978.513 | 0.43
18:00 | 54.6849 | 2997.4967 | 560.88 | 891.0399 | 201.6 | 93.0149 | 5282.7034 | 950.4 | 2840.4273 | 352.8 | 54978.556 | 0.43
19:00 | 59.6631 | 2997.5823 | 616.32 | 891.0687 | 207.36 | 95.4473 | 5282.8395 | 979.92 | 2840.4758 | 349.2 | 54978.603 | 0.47
20:00 | 58.5983 | 2997.6663 | 604.8 | 891.0972 | 205.2 | 92.9923 | 5282.9724 | 956.88 | 2840.5222 | 334.08 | 54978.75 | 1.47
21:00 | 58.5619 | 2997.7508 | 608.4 | 891.124 | 192.96 | 90.5809 | 5283.1026 | 937.44 | 2840.5652 | 309.6 | 54979.016 | 2.66
22:00 | 58.2257 | 2997.8352 | 607.68 | 891.1494 | 182.88 | 89.7314 | 5283.232 | 931.68 | 2840.6065 | 297.36 | 54979.372 | 3.56
23:00 | 50.2711 | 2997.9084 | 527.04 | 891.1702 | 149.76 | 82.2123 | 5283.3516 | 861.12 | 2840.6409 | 247.68 | 54979.713 | 3.41
24:00 | 42.0162 | 2997.9684 | 432 | 891.1913 | 151.92 | 68.4615 | 5283.449 | 701.28 | 2840.6763 | 254.88 | 54980.059 | 3.46
Итого |  |  | 11342.88 |  | 4301.28 |  |  | 19190.88 |  | 8453.52 |  | 54.19
Максимум | 59.6631 |  |  |  |  | 103.5339
Минимум | 27.0423 |  |  |  |  | 46.1261
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 6 кВ на ПС 35/6 кВ СРЗ в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 6 кВ Горсеть-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Горсеть-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ СРЗ-4 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Горсеть-4 | [8 empty] | ВЛ 6 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 7454.9232 | - | 2297.4289 | - |  | 557.8455 | - | 227.3829 | - |  | 11933.9803 | - | 7012.3565 | - |  | 3852.8772 | - | 1251.5678 | - |  | 1012.7454 | - | 418.6797 | - | 2.5264 | - | 61.4667 | - |  | 7541.9685 | - | 3955.9231 | -
1:00 | 40.5208 | 7455.0313 | 389.16 | 2297.4869 | 208.8 | 0.78669 | 557.8492 | 6.66 | 227.3859 | 5.4 | 61.7363 | 11934.1397 | 573.84 | 7012.4541 | 351.36 | 0.59844 | 3852.8789 | 3.06 | 1251.571 | 5.76 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5264 | 0 | 61.4692 | 6 | 2.0897 | 7541.9722 | 6.66 | 3955.9352 | 21.78
2:00 | 29.2241 | 7455.1084 | 277.56 | 2297.5303 | 156.24 | 0.79719 | 557.8529 | 6.66 | 227.389 | 5.58 | 49.425 | 11934.2648 | 450.36 | 7012.5362 | 295.56 | 0.60569 | 3852.8805 | 2.88 | 1251.5743 | 5.94 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5265 | 0.24 | 61.4717 | 6 | 2.1325 | 7541.9758 | 6.48 | 3955.9476 | 22.32
3:00 | 27.7382 | 7455.1818 | 264.24 | 2297.5711 | 146.88 | 0.72007 | 557.8564 | 6.3 | 227.3916 | 4.68 | 45.5853 | 11934.3796 | 413.28 | 7012.6128 | 275.76 | 0.59844 | 3852.8822 | 3.06 | 1251.5775 | 5.76 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5266 | 0.24 | 61.4742 | 6 | 2.0486 | 7541.9793 | 6.3 | 3955.9595 | 21.42
4:00 | 26.9087 | 7455.2526 | 254.88 | 2297.6114 | 145.08 | 0.68094 | 557.8596 | 5.76 | 227.3942 | 4.68 | 45.3838 | 11934.4938 | 411.12 | 7012.6892 | 275.04 | 0.56152 | 3852.8838 | 2.88 | 1251.5805 | 5.4 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5266 | 0 | 61.4766 | 5.76 | 2.0011 | 7541.9828 | 6.3 | 3955.9711 | 20.88
5:00 | 26.3778 | 7455.323 | 253.44 | 2297.6491 | 135.72 | 0.6375 | 557.8627 | 5.58 | 227.3965 | 4.14 | 44.6051 | 11934.6063 | 405 | 7012.7639 | 268.92 | 0.56152 | 3852.8854 | 2.88 | 1251.5835 | 5.4 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5267 | 0.24 | 61.4791 | 6 | 1.9695 | 7541.9863 | 6.3 | 3955.9825 | 20.52
6:00 | 27.9805 | 7455.3993 | 274.68 | 2297.6859 | 132.48 | 0.60928 | 557.8658 | 5.58 | 227.3985 | 3.6 | 49.1947 | 11934.7364 | 468.36 | 7012.8364 | 261 | 7.1166 | 3852.9284 | 77.4 | 1251.5863 | 5.04 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5268 | 0.24 | 61.4815 | 5.76 | 1.9115 | 7541.9899 | 6.48 | 3955.9935 | 19.8
7:00 | 39.4785 | 7455.512 | 405.72 | 2297.7257 | 143.28 | 0.79771 | 557.8701 | 7.74 | 227.4007 | 3.96 | 61.6442 | 11934.9076 | 616.32 | 7012.9107 | 267.48 | 10.7753 | 3852.9936 | 117.36 | 1251.5887 | 4.32 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5268 | 0 | 61.4839 | 5.76 | 1.8493 | 7541.9932 | 5.94 | 3956.0042 | 19.26
8:00 | 45.3819 | 7455.6415 | 466.2 | 2297.7716 | 165.24 | 0.91611 | 557.875 | 8.82 | 227.4033 | 4.68 | 71.6036 | 11935.1062 | 714.96 | 7012.9976 | 312.84 | 13.7027 | 3853.0708 | 138.96 | 1251.6191 | 54.72 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5269 | 0.24 | 61.4864 | 6 | 2.6522 | 7542.0042 | 19.8 | 3956.0159 | 21.06
9:00 | 48.0901 | 7455.7794 | 496.44 | 2297.8183 | 168.12 | 0.85242 | 557.8792 | 7.56 | 227.4063 | 5.4 | 79.9266 | 11935.3298 | 804.96 | 7013.0901 | 333 | 14.6012 | 3853.137 | 119.16 | 1251.6777 | 105.48 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.527 | 0.24 | 61.4888 | 5.76 | 6.2749 | 7542.0396 | 63.72 | 3956.0297 | 24.84
10:00 | 52.8126 | 7455.9292 | 539.28 | 2297.8742 | 201.24 | 0.88214 | 557.8834 | 7.56 | 227.4096 | 5.94 | 87.571 | 11935.5765 | 888.12 | 7013.1872 | 349.56 | 16.0261 | 3853.2041 | 120.78 | 1251.7478 | 126.18 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.527 | 0 | 61.4913 | 6 | 2.297 | 7542.0459 | 11.34 | 3956.0421 | 22.32
11:00 | 51.5104 | 7456.0755 | 526.68 | 2297.9282 | 194.4 | 0.88214 | 557.8876 | 7.56 | 227.4129 | 5.94 | 80.2225 | 11935.8036 | 817.56 | 7013.2733 | 309.96 | 11.7758 | 3853.2615 | 103.32 | 1251.7901 | 76.14 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5271 | 0.24 | 61.4938 | 6 | 2.0169 | 7542.0494 | 6.3 | 3956.0538 | 21.06
12:00 | 50.4321 | 7456.2188 | 515.88 | 2297.9809 | 189.72 | 0.99982 | 557.8928 | 9.36 | 227.416 | 5.58 | 80.9947 | 11936.0315 | 820.44 | 7013.3638 | 325.8 | 12.5662 | 3853.3192 | 103.86 | 1251.8397 | 89.28 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5272 | 0.24 | 61.4963 | 6 | 2.0003 | 7542.0532 | 6.84 | 3956.0653 | 20.7
13:00 | 51.603 | 7456.3664 | 531.36 | 2298.0321 | 184.32 | 0.92618 | 557.8971 | 7.74 | 227.4196 | 6.48 | 79.9964 | 11936.2596 | 821.16 | 7013.4452 | 293.04 | 2.422 | 3853.3307 | 20.7 | 1251.8488 | 16.38 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5272 | 0 | 61.4988 | 6 | 1.9744 | 7542.0568 | 6.48 | 3956.0767 | 20.52
14:00 | 48.9854 | 7456.5054 | 500.4 | 2298.0838 | 186.12 | 1.153 | 557.9026 | 9.9 | 227.4239 | 7.74 | 80.2151 | 11936.4866 | 817.2 | 7013.5315 | 310.68 | 13.1065 | 3853.3783 | 85.68 | 1251.9123 | 114.3 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5273 | 0.24 | 61.5012 | 5.76 | 2.0059 | 7542.0604 | 6.48 | 3956.0883 | 20.88
15:00 | 49.3002 | 7456.6447 | 501.48 | 2298.1374 | 192.96 | 1.0637 | 557.9078 | 9.36 | 227.4277 | 6.84 | 82.3133 | 11936.7178 | 832.32 | 7013.6245 | 334.8 | 12.9627 | 3853.4339 | 100.08 | 1251.9677 | 99.72 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5273 | 0 | 61.5037 | 6 | 2.1008 | 7542.064 | 6.48 | 3956.1005 | 21.96
16:00 | 50.135 | 7456.7864 | 510.12 | 2298.1918 | 195.84 | 1.1001 | 557.9132 | 9.72 | 227.4316 | 7.02 | 79.7748 | 11936.9416 | 805.68 | 7013.7153 | 326.88 | 13.1201 | 3853.4978 | 115.02 | 1252.0149 | 84.96 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5274 | 0.24 | 61.5062 | 6 | 2.0486 | 7542.0675 | 6.3 | 3956.1124 | 21.42
17:00 | 52.3295 | 7456.9349 | 534.6 | 2298.247 | 198.72 | 0.97496 | 557.9178 | 8.28 | 227.4353 | 6.66 | 78.5116 | 11937.1628 | 796.32 | 7013.8023 | 313.2 | 16.8527 | 3853.585 | 156.96 | 1252.0679 | 95.4 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5275 | 0.24 | 61.5087 | 6 | 2.0533 | 7542.0711 | 6.48 | 3956.1243 | 21.42
18:00 | 53.9428 | 7457.0886 | 553.32 | 2298.3022 | 198.72 | 0.73004 | 557.9213 | 6.3 | 227.438 | 4.86 | 79.0277 | 11937.3866 | 805.68 | 7013.8869 | 304.56 | 13.4674 | 3853.6639 | 142.02 | 1252.0885 | 37.08 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5275 | 0 | 61.5112 | 6 | 1.983 | 7542.0742 | 5.58 | 3956.1359 | 20.88
19:00 | 58.5873 | 7457.2567 | 605.16 | 2298.3588 | 203.76 | 1.0888 | 557.9274 | 10.98 | 227.4405 | 4.5 | 82.6533 | 11937.6217 | 846.36 | 7013.9726 | 308.52 | 12.4069 | 3853.7373 | 132.12 | 1252.1045 | 28.8 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5276 | 0.24 | 61.5137 | 6 | 2.0228 | 7542.0771 | 5.22 | 3956.1478 | 21.42
20:00 | 57.5438 | 7457.4216 | 593.64 | 2298.415 | 202.32 | 1.1006 | 557.9334 | 10.8 | 227.4434 | 5.22 | 80.9093 | 11937.8503 | 822.96 | 7014.0606 | 316.8 | 12.1298 | 3853.8107 | 132.12 | 1252.1071 | 4.68 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5277 | 0.24 | 61.5162 | 6 | 2.0153 | 7542.0798 | 4.86 | 3956.1597 | 21.42
21:00 | 57.4976 | 7457.5876 | 597.6 | 2298.4674 | 188.64 | 1.0637 | 557.9392 | 10.44 | 227.4462 | 5.04 | 78.7646 | 11938.0744 | 806.76 | 7014.1421 | 293.4 | 11.8016 | 3853.8821 | 128.52 | 1252.11 | 5.22 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5277 | 0 | 61.5187 | 6 | 1.9311 | 7542.0824 | 4.68 | 3956.1711 | 20.52
22:00 | 57.1184 | 7457.7532 | 596.16 | 2298.5172 | 179.28 | 1.1673 | 557.9456 | 11.52 | 227.4492 | 5.4 | 77.6801 | 11938.2963 | 798.84 | 7014.22 | 280.44 | 12.0308 | 3853.9549 | 131.04 | 1252.1126 | 4.68 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5278 | 0.24 | 61.5212 | 6 | 1.9472 | 7542.085 | 4.68 | 3956.1826 | 20.7
23:00 | 49.105 | 7457.8961 | 514.44 | 2298.5582 | 147.6 | 1.1134 | 557.9519 | 11.34 | 227.4516 | 4.32 | 70.301 | 11938.499 | 729.72 | 7014.2849 | 233.64 | 11.8987 | 3854.0269 | 129.6 | 1252.1152 | 4.68 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5279 | 0.24 | 61.5236 | 5.76 | 1.7704 | 7542.0876 | 4.68 | 3956.193 | 18.72
24:00 | 41.1294 | 7458.0135 | 422.64 | 2298.5997 | 149.4 | 0.87904 | 557.9567 | 8.64 | 227.4539 | 4.14 | 60.9725 | 11938.6712 | 619.92 | 7014.3514 | 239.4 | 7.2949 | 3854.071 | 79.38 | 1252.1177 | 4.5 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6797 | 0 | 2.5279 | 0 | 61.526 | 5.76 | 1.7865 | 7542.0902 | 4.68 | 3956.2035 | 18.9
Итого |  |  | 11125.08 |  | 4214.88 |  |  | 200.16 |  | 127.8 |  |  | 16887.24 |  | 7181.64 |  |  | 2148.84 |  | 989.82 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 142.32 |  |  | 219.06 |  | 504.72
Максимум | 58.5873 |  |  |  |  | 1.1673 |  |  |  |  | 87.571 |  |  |  |  | 16.8527 |  |  |  |  | 0.55095 | [8 empty] | 6.2749
Минимум | 26.3778 |  |  |  |  | 0.60928 |  |  |  |  | 44.6051 |  |  |  |  | 0.56152 |  |  |  |  | 0.52849 | [8 empty] | 1.7704
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22