## Раздел 1
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 280.23
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт
Процент САЧР от потребления | %
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 101.8926
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 36.36%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 45.0826
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 16.09%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 146.9752
Процент АЧР от потребления | % | 52.45%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 50.51%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 50.51%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 101.8926
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100%
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 55.0184
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 37.43%

## Титул
Приложение N 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
Сведения
о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики
частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики
по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада"
Почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45

## Раздел 2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [13 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с | > 70 ~ 80 с | > 80 ~ 90 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,7 Гц
48,6 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,5 Гц
48,4 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,3 Гц
48,2 Гц | 2.016 | [13 empty] | 2.016 | 2.016 | 100%
48,1 Гц
48,0 Гц |  |  |  | 15.0728 | [10 empty] | 15.0728 | 15.0728 | 100%
47,9 Гц
47,8 Гц | [5 empty] | 7.9608 | [8 empty] | 7.9608 | 7.9608 | 100%
47,7 Гц
47,6 Гц | [5 empty] | 3.8144 | [8 empty] | 3.8144 | 3.8144 | 100%
47,5 Гц
47,4 Гц | [6 empty] | 4.6755 | [7 empty] | 4.6755 | 4.6755 | 100%
47,3 Гц
47,2 Гц | [7 empty] | 12.9454 | [6 empty] | 12.9454 | 12.9454 | 100%
47,1 Гц
47,0 Гц | [7 empty] | 2.5966 |  |  | 6.6373 |  |  |  | 9.234 | 9.234 | 100%
46,9 Гц
46,8 Гц | [10 empty] | 7.7394 | 9.9449 |  |  | 17.6843 | 17.6843 | 100%
46,7 Гц
46,6 Гц | [11 empty] | 1.7311 | 12.1222 |  | 13.8533 | 13.8533 | 100%
46,5 Гц | [12 empty] | 3.1477 | 11.4884 | 14.6361 | 14.6361 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 2.016 |  | 15.0728 |  |  | 31.9928 |  |  |  | 52.811 |  |  |  |  | 101.8926 | 101.8926 | 100%
% соотношения очередей | 1.979% |  | 14.79% |  |  | 31.4% |  |  |  | 51.83% |  |  |  |  | 100%

## Раздел 3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | АЧР-2 (несовмещенная) |  |  | Нагрузка в графике АЧР | Нагрузка <1>, МВт 17.06.2020 | [5 empty] | Нагрузка <1>, МВт 18.12.2019
|  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт | 4:00 | 10:00 | 21:00 |  |  |  | 4:00 | 10:00 | 18:00
ПС-83 | Л-83-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 1.44 | 1.464 | 0.801 | 0.696 |  |  |  | 1464 | 801 | 696
| Л-83-6 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 3.7 | 2.937 | 1.215 | 0.696 | 2.016 | 58.3336 |  | 2937 | 1215 | 696
ПС-21 | Л-21-3 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.51 | 0.0636 | 0.1308 | 0.14976 |  |  |  | 63.6 | 130.8 | 149.76
| Л-21-4 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.46 | 0.18972 | 0.46872 | 0.46368 |  |  |  | 189.72 | 468.72 | 463.68
| Л-21-7 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.1 | 0.25464 | 0.42552 | 0.46704 |  |  |  | 254.64 | 425.52 | 467.04
| Л-21-8 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 | 0.25368 | 0.35304 | 0.24696 |  |  |  | 253.68 | 353.04 | 246.96
| Л-21-11 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.42 | 0.55344 | 1.0099 | 1.0776 |  |  |  | 553.44 | 1009.92 | 1077.6
| Л-21-12 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 | 0.48996 | 0.80568 | 0.96408 |  |  |  | 489.96 | 805.68 | 964.08
| Л-21-15 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.15 | 0.04392 | 0.14652 | 0.0414 |  |  |  | 43.92 | 146.52 | 41.4
| Л-21-16 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 | 0.16536 | 0.35688 | 0.4032 |  |  |  | 165.36 | 356.88 | 403.2
| Л-59П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.68 | 1.2684 | 1.6065 | 1.7724 |  |  |  | 1268.4 | 1606.5 | 1772.4
| Л-58П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 8.32 | 2.9778 | 5.3991 | 5.0127 |  |  |  | 2977.8 | 5399.1 | 5012.7
| Л-57П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 7.78 | 2.4969 | 4.0194 | 3.7674 |  |  |  | 2496.9 | 4019.4 | 3767.4
| Л-21-1 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.13 | 0.00264 | 0.00216 | 0.00264 |  |  |  | 2.64 | 2.16 | 2.64
| Л-21-18 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.63 | 0.02628 | 0.32172 | 0.12936 |  |  |  | 26.28 | 321.72 | 129.36
| Л-21-19 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.17 | 0.01344 | 0.02688 | 0.02064 | 15.0728 |  |  | 13.44 | 26.88 | 20.64
ПС-66 | Л-66-1 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.44 | 0.7072 | 1.2912 | 1.2352 |  |  |  | 707.2 | 1291.2 | 1235.2
| Л-66-2 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.44 | 0.2004 | 0.3936 | 0.4404 |  |  |  | 200.4 | 393.6 | 440.4
| Л-66-7 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 0.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-66-10 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 3.33 | 1.2096 | 2.0196 | 2.1588 |  |  |  | 1209.6 | 2019.6 | 2158.8
| Л-66-11 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.05 | 0.198 | 0.2676 | 0.2496 |  |  |  | 198 | 267.6 | 249.6
| Л-66-12 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.27 | 0.8256 | 1.6548 | 1.7304 |  |  |  | 825.6 | 1654.8 | 1730.4
| Л-66-17 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.54 | 0.5364 | 1.1124 | 1.1976 |  |  |  | 536.4 | 1112.4 | 1197.6
| Л-66-19 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.28 | 0.7536 | 1.2216 | 1.3608 | 7.9608 |  |  | 753.6 | 1221.6 | 1360.8
ПС-36 | Л-36-1 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.022 | 0.088 | 0.05 |  |  |  | 22 | 88 | 50
| Л-36-2 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.0484 | 0.1028 | 0.0884 |  |  |  | 48.4 | 102.8 | 88.4
| Л-36-4 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.5 | 0.1344 | 0.3976 | 0.4344 |  |  |  | 134.4 | 397.6 | 434.4
| Л-36-5 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.82 | 0.3104 | 0.7312 | 0.7824 |  |  |  | 310.4 | 731.2 | 782.4
| Л-36-6 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 2.75 | 0.4576 | 1.2 | 1.056 | 2.5196 |  |  | 457.6 | 1200 | 1056
| Л-36-14 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.0096 | 0.016 | 0.01 |  |  |  | 9.6 | 16 | 10
| Л-36-15 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.78 | 0.2224 | 0.288 | 0.3444 |  |  |  | 222.4 | 288 | 344.4
| Л-36-16 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0036 |  |  |  | 1.6 | 2.4 | 3.6
| Л-36-19 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0272 | 0.0644 | 0.0612 | 0.3708 |  |  | 27.2 | 64.4 | 61.2
ПС-13 | Л-40К | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.4396 | 0.924 | 1.218 | 0.924 |  |  | 439.6 | 924 | 1218
ПС-69 | Л-69-1 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.0064 | 0.0184 | 0.0112 |  |  |  | 6.4 | 18.4 | 11.2
| Л-69-2 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.69 | 0.3372 | 0.6384 | 0.4584 |  |  |  | 337.2 | 638.4 | 458.4
| Л-69-5 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.18 | 0.2024 | 0.2676 | 0.2326 |  |  |  | 202.4 | 267.6 | 232.6
| Л-69-7 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-69-8 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0112 | 0.0112 | 0.008 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | 8
| Л-69-9 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.49 | 0.076 | 0.196 | 0.156 | 1.6788 |  |  | 76 | 196 | 156
| Л-69-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0788 | 0.0952 | 0.0852 |  |  |  | 78.8 | 95.2 | 85.2
| Л-69-19 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.22 | 0.0924 | 0.1965 | 0.1626 |  |  |  | 92.4 | 196.5 | 162.6
| Л-69-20 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.8
| Л-69-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-69-6 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.57 | 0.0268 | 0.5472 | 0.0284 |  |  |  | 26.8 | 547.2 | 28.4
| Л-69-15 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.41 | 0.0972 | 0.2812 | 0.0828 | 0.5757 |  |  | 97.2 | 281.2 | 82.8
ПС-20 | Л-20-10 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.01728 | 0.01512 | 0.01512 |  |  |  | 17.28 | 15.12 | 15.12
| Л-20-12 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-13 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.03168 | 0.04416 | 0.03072 |  |  |  | 31.68 | 44.16 | 30.72
| Л-20-14 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.35 | 0.03456 | 0.0612 | 0.07416 |  |  |  | 34.56 | 61.2 | 74.16
| Л-20-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.24 | 0.01056 | 0.0288 | 0.0096 |  |  |  | 10.56 | 28.8 | 9.6
| Л-20-22 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.01296 | 0.00936 | 0.01008 |  |  |  | 12.96 | 9.36 | 10.08
| Л-20-25 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-30 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.02232 | 0.0252 | 0.03024 |  |  |  | 22.32 | 25.2 | 30.24
| Л-20-32 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-38 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.11 | 0.36096 | 0.70848 | 0.67008 |  |  |  | 360.96 | 708.48 | 670.08
| Л-20-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.31968 | 0.42768 | 0.25344 |  |  |  | 319.68 | 427.68 | 253.44
| Л-20-34 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.01872 | 0.04824 | 0.04608 |  |  |  | 18.72 | 48.24 | 46.08
| Л-20-35 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-36 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0081 | 0.00828 | 0.01062 |  |  |  | 8.1 | 8.28 | 10.62
| Л-20-45 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.43704 | 0.49248 | 0.2268 |  |  |  | 437.04 | 492.48 | 226.8
| Л-20-39 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.29952 | 0.552 | 0.62784 | 2.421 |  |  | 299.52 | 552 | 627.84
ПС-25 | Л-38С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.59 | -0.3871 | 0.14 | 0.2149 |  |  |  | -387.1 | 140 | 214.9
| Л-66С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.08 | 1.4144 | 1.0154 | 1.3146 | 1.1554 |  |  | 1414.36 | 1015.36 | 1314.6
ПС-70 | Л-70-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.2 | 0.1616 | 0.176 | 0.1824 |  |  |  | 161.6 | 176 | 182.4
| Л-70-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.57 | 0.6512 | 1.1888 | 1.4192 |  |  |  | 651.2 | 1188.8 | 1419.2
| Л-70-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.74 | 0.5984 | 1.0336 | 1.1968 |  |  |  | 598.4 | 1033.6 | 1196.8
| Л-70-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.74 | 0.7344 | 1.2928 | 1.432 |  |  |  | 734.4 | 1292.8 | 1432
| Л-70-17 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.54 | 0.2704 | 0.7552 | 0.3904 |  |  |  | 270.4 | 755.2 | 390.4
| Л-70-18 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.17 | 0.5488 | 0.9664 | 1.0352 |  |  |  | 548.8 | 966.4 | 1035.2
| Л-70-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.36 | 0.08 | 0.752 | 0.3728 |  |  |  | 80 | 752 | 372.8
| Л-70-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.76 | 0.6496 | 0.8832 | 1.1184 |  |  |  | 649.6 | 883.2 | 1118.4
| Л-70-3 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 | 0.6704 | 1.3344 | 1.0976 |  |  |  | 670.4 | 1334.4 | 1097.6
| Л-70-4 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.33 | 0.784 | 1.6576 | 1.576 |  |  |  | 784 | 1657.6 | 1576
| Л-70-8 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.35 | 0.808 | 1.4064 | 1.2224 | 11.4464 |  |  | 808 | 1406.4 | 1222.4
ПС-9 | Л-9-06 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0336 | 0.0652 | 0.0684 |  |  |  | 33.6 | 65.2 | 68.4
| Л-9-07 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.0624 | 0.106 | 0.168 |  |  |  | 62.4 | 106 | 168
| Л-9-08 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0069 | 0.0093 | 0.0111 |  |  |  | 6.9 | 9.3 | 11.1
| Л-9-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.076 | 0.078 | 0.116 |  |  |  | 76 | 78 | 116
| Л-9-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0304 | 0.0544 | 0.06 |  |  |  | 30.4 | 54.4 | 60
| Л-9-15 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0152 | 0.0148 | 0.0148 |  |  |  | 15.2 | 14.8 | 14.8
| Л-9-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-9-20 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0102 | 0.01596 | 0.01284 | 0.34366 |  |  | 10.2 | 15.96 | 12.84
ПС-27 | Л-27-61 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.47 | 0.06096 | 0.10176 | 0.08976 |  |  |  | 60.96 | 101.76 | 89.76
| Л-27-62 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.85 | 0.216 | 0.48312 | 0.53136 |  |  |  | 216 | 483.12 | 531.36
| Л-27-63 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.024 | 0.0432 | 0.04368 |  |  |  | 24 | 43.2 | 43.68
| Л-27-64 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00096 | 0.02112 | 0.00144 |  |  |  | 0.96 | 21.12 | 1.44
| Л-27-65 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.03984 | 0.04272 | 0.02496 |  |  |  | 39.84 | 42.72 | 24.96
| Л-27-68 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.82 | 0.34632 | 0.72576 | 0.78048 |  |  |  | 346.32 | 725.76 | 780.48
| Л-27-73 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.59 | 0.10752 | 0.23808 | 0.27216 |  |  |  | 107.52 | 238.08 | 272.16
| Л-27-74 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.55 | 0.13152 | 0.23328 | 0.26208 |  |  |  | 131.52 | 233.28 | 262.08
| Л-27-75 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.07296 | 0.1272 | 0.13872 | 2.0162 |  |  | 72.96 | 127.2 | 138.72
ПС-7 | Л-7-5 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.52 | 0.62784 | 0.93744 | 0.85248 |  |  |  | 627.84 | 937.44 | 852.48
| Л-7-12 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.2 | 0.23472 | 0.64656 | 0.6048 |  |  |  | 234.72 | 646.56 | 604.8
| Л-7-14 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.62 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00144 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.44
| Л-7-15 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.31 | 0.0432 | 0.04176 | 0.04248 |  |  |  | 43.2 | 41.76 | 42.48
| Л-7-16 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.02 | 0.68544 | 1.2989 | -0.00144 |  |  |  | 685.44 | 1298.88 | -1.44
| Л-7-31 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.45 | 0.06336 | 0.57888 | 0.05328 |  |  |  | 63.36 | 578.88 | 53.28
| Л-7-33 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.29 | 0.63072 | 1.2413 | 1.1894 |  |  |  | 630.72 | 1241.28 | 1189.44
| Л-7-34 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 | 0.0936 | 0.35136 | 0.15264 |  |  |  | 93.6 | 351.36 | 152.64
| Л-7-35 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.80928 | 1.5394 | 1.6488 | 6.6373 |  |  | 809.28 | 1539.36 | 1648.8
ПС-55 | Л-55-9 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.8 | 0.126 | 0.2508 | 0.2904 | 0.2508 |  |  | 126 | 250.8 | 290.4
| Л-55-10 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.86 | 0.186 | 0.3204 | 0.2904 |  |  |  | 186 | 320.4 | 290.4
| Л-55-11 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0096 |  |  |  | 8.8 | 9.2 | 9.6
| Л-55-15 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.0136 | 0 | 0.0312 | 0.3296 |  |  | 13.6 | 0 | 31.2
ПС-26 | Л-26-61 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.44 | 0.07728 | 0.13104 | 0.1488 |  |  |  | 77.28 | 131.04 | 148.8
| Л-26-62 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.53 | 0.14784 | 0.37248 | 0.204 |  |  |  | 147.84 | 372.48 | 204
| Л-26-70 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.04194 | 0.09648 | 0.11322 |  |  |  | 41.94 | 96.48 | 113.22
| Л-26-93 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.69 | 0.08736 | 0.174 | 0.18672 |  |  |  | 87.36 | 174 | 186.72
| Л-26-94 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0 | -0.00024 | -0.00024 | 0 |  |  |  | -0.24 | -0.24 | 0
| Л-26-95 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.00504 | 0.00888 | 0.00456 |  |  |  | 5.04 | 8.88 | 4.56
| Л-26-97 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.0552 | 0.12432 | 0.11232 |  |  |  | 55.2 | 124.32 | 112.32
| Л-26-98 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.27 | 0.04896 | 0.10464 | 0.07728 | 1.0116 |  |  | 48.96 | 104.64 | 77.28
ПС-95 | Л-95-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.79 | 0.2295 | 0.3693 | 0.4074 |  |  |  | 229.5 | 369.3 | 407.4
| Л-95-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.066 | 0.1474 | 0.1384 |  |  |  | 66 | 147.4 | 138.4
| Л-95-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.39 | 0.0531 | 0.1434 | 0.1077 |  |  |  | 53.1 | 143.4 | 107.7
| Л-95-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0186 | 0.0447 | 0.0216 | 0.7048 |  |  | 18.6 | 44.7 | 21.6
ПС-72 | Л-72-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0132 | 0.0975 | 0.0147 |  |  |  | 13.2 | 97.5 | 14.7
| Л-72-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-72-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0186 | 0.1224 | 0.0546 |  |  |  | 18.6 | 122.4 | 54.6
| Л-72-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.7 | 0.3136 | 0.7296 | 0.6208 |  |  |  | 313.6 | 729.6 | 620.8
| Л-72-06 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.59 | 0.5152 | 1.1696 | 1.0176 |  |  |  | 515.2 | 1169.6 | 1017.6
| Л-72-09 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.02 | 0.3536 | 0.6912 | 0.616 | 2.8103 |  |  | 353.6 | 691.2 | 616
ПС-46П | Л-46П-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.04 | 0.2536 | 0.4152 | 0.4912 |  |  |  | 253.6 | 415.2 | 491.2
| Л-46П-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0024 |  |  |  | 2.4 | 4.2 | 2.4
| Л-46П-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.006 | 0.006 | 0.0064 |  |  |  | 6 | 6 | 6.4
| Л-46П-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.1008 | 0.1356 | 0.072 |  |  |  | 100.8 | 135.6 | 72
| Л-46П-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.39 | 0.3388 | 0.546 | 0.5736 |  |  |  | 338.8 | 546 | 573.6
| Л-46П-2 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.003 | 0.0114 | 0.0036 |  |  |  | 3 | 11.4 | 3.6
| Л-46П-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.94 | 0.147 | 0.2202 | 0.2238 |  |  |  | 147 | 220.2 | 223.8
| Л-46П-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.0668 | 0.07 | 0.062 |  |  |  | 66.8 | 70 | 62
| Л-46П-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0112 | 0.0096 | 0.012 |  |  |  | 11.2 | 9.6 | 12
| Л-46П-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.016 | 0.0136 | 0.0144 |  |  |  | 16 | 13.6 | 14.4
| Л-46П-9 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.0438 | 0.0864 | 0.0444 | 1.5182 |  |  | 43.8 | 86.4 | 44.4
ПС-41 | Л-41-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.0908 | 0.1893 | 0.2034 |  |  |  | 90.8 | 189.3 | 203.4
| Л-41-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.58 | 0.5212 | 1.2548 | 0.4764 |  |  |  | 521.2 | 1254.8 | 476.4
| Л-41-11 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0102 | 0.024 | 0.0113 |  |  |  | 10.2 | 24 | 11.3
| Л-41-02 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.62 | 0.1002 | 0.21526 | 0.2268 |  |  |  | 100.2 | 215.26 | 226.8
| Л-41-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.06 | 0.1816 | 0.4272 | 0.4132 |  |  |  | 181.6 | 427.2 | 413.2
| Л-41-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.66 | 0.5044 | 1.2804 | 1.8674 |  |  |  | 504.4 | 1280.4 | 1867.4
| Л-41-25 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.75 | 0.204 | 0.4881 | 0.4146 |  |  |  | 204 | 488.1 | 414.6
| Л-41-26 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.27 | 0.0346 | 0.0602 | 0.0386 |  |  |  | 34.6 | 60.2 | 38.6
| Л-41-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.34 | 0.18076 | 0.41056 | 0.36616 |  |  |  | 180.76 | 410.56 | 366.16
| Л-41-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0534 | 0.0854 | 0.099 |  |  |  | 53.4 | 85.4 | 99
| Л-41-07 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0092 |  |  |  | 9.8 | 9.6 | 9.2
| Л-47П | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 6.63 | 1.2012 | 2.5711 | 2.3793 | 7.0159 |  |  | 1201.2 | 2571.1 | 2379.3
ПС-23 | Л-23-15 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 | 0.15696 | 0.28632 | 0.35304 |  |  |  | 156.96 | 286.32 | 353.04
| Л-23-16 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.63 | 0.36324 | 0.61128 | 0.69552 |  |  |  | 363.24 | 611.28 | 695.52
| Л-23-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.11 | 0.01896 | 0.0228 | 0.04224 |  |  |  | 18.96 | 22.8 | 42.24
| Л-23-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 | 0.10992 | 0.21672 | 0.22944 |  |  |  | 109.92 | 216.72 | 229.44
| Л-23-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.35 | 0.20136 | 0.41712 | 0.50388 |  |  |  | 201.36 | 417.12 | 503.88
| Л-23-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 | 0.05904 | 0.1026 | 0.12168 |  |  |  | 59.04 | 102.6 | 121.68
| Л-23-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.22 | 0.018 | 0.03768 | 0.05244 | 1.6945 |  |  | 18 | 37.68 | 52.44
ПС-79 | Л-79-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.06 | 0.2184 | 0.6192 | 0.3072 |  |  |  | 218.4 | 619.2 | 307.2
| Л-79-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-79-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.18 | 0.1072 | 0.1824 | 0.2256 |  |  |  | 107.2 | 182.4 | 225.6
| Л-79-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0072 | 0.012 | 0.01152 |  |  |  | 7.2 | 12 | 11.52
| Л-79-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0024 | 0.0288 | 0.0276 |  |  |  | 2.4 | 28.8 | 27.6
| Л-79-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0036 | 0.03 | 0.0324 |  |  |  | 3.6 | 30 | 32.4
| Л-79-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.04 | 0.3024 | 0.5808 | 0.6276 |  |  |  | 302.4 | 580.8 | 627.6
| Л-79-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-79-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.93 | 0.7656 | 0.6312 | 0.8688 |  |  |  | 765.6 | 631.2 | 868.8
| Л-79-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0384 |  |  |  | 44.8 | 44.8 | 38.4
| Л-79-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0768 | 0.0864 | 0.0784 |  |  |  | 76.8 | 86.4 | 78.4
| Л-79-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.05728 | 0.28416 | 0.06208 |  |  |  | 57.28 | 284.16 | 62.08
| Л-79-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0072 |  |  |  | 4.8 | 9.6 | 7.2
| Л-79-8 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2.5094 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-13 | Л-13-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.29 | 0.1856 | 0.4184 | 0.4512 |  |  |  | 185.6 | 418.4 | 451.2
| Л-13-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-13-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.4196 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.4
ПС-94 | Л-94-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.01036 | 0.0194 | 0.0148 |  |  |  | 10.36 | 19.4 | 14.8
| Л-94-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.2714 | 0.16 | 0.2058 |  |  |  | 271.4 | 160 | 205.8
| Л-94-8 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.3408 | 0.1064 | 0.3184 |  |  |  | 340.8 | 106.4 | 318.4
| Л-94-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.1196 | 0.1634 | 0.0214 | 0.4492 |  |  | 119.6 | 163.4 | 21.4
ПС-93 | Л-93-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.26 | 0.06528 | 0.12696 | 0.1116 |  |  |  | 65.28 | 126.96 | 111.6
| Л-93-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.036 | 0.04128 | 0.03792 |  |  |  | 36 | 41.28 | 37.92
| Л-93-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-93-67 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.07824 | 0.17184 | 0.20352 |  |  |  | 78.24 | 171.84 | 203.52
| Л-93-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.00288 | 0.00264 | 0.00288 | 0.34272 |  |  | 2.88 | 2.64 | 2.88
ПС-67 | Л-67-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.23 | 0.5988 | 1.1748 | 1.332 |  |  |  | 598.8 | 1174.8 | 1332
| Л-67-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 3.02 | 0.6072 | 1.0284 | 1.0812 |  |  |  | 607.2 | 1028.4 | 1081.2
| Л-67-14 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-67-16 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0012 | 0.0588 | 0.0612 |  |  |  | 1.2 | 58.8 | 61.2
| Л-67-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.33 | 0.4692 | 0.8547 | 0.4356 |  |  |  | 469.2 | 854.7 | 435.6
| Л-67-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0696 | 0.1404 | 2.6808 | 3.2571 |  |  | 69.6 | 140.4 | 2680.8
| Л-67-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 5.09 | 1.242 | 2.4048 | 0 |  |  |  | 1242 | 2404.8 | 0
| Л-67-21 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-67-22 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.27 | 0.408 | 0.792 | 0.8712 |  |  |  | 408 | 792 | 871.2
| Л-67-23 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.38 | 0.51 | 1.0788 | 1.0668 |  |  |  | 510 | 1078.8 | 1066.8
| Л-67-24 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.97 | 0.3888 | 0.6708 | 0.7128 |  |  |  | 388.8 | 670.8 | 712.8
| Л-67-29 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0312 | 0.0636 | 0.0864 | 5.01 |  |  | 31.2 | 63.6 | 86.4
ПС-42П | Л-42П-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.78 | 0.1215 | 0.3366 | 0.3429 |  |  |  | 121.5 | 336.6 | 342.9
| Л-42П-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.04 | 0.2326 | 0.4808 | 0.4794 |  |  |  | 232.6 | 480.8 | 479.4
| Л-42П-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 | 0.02536 | 0.0264 | 0.1179 |  |  |  | 25.36 | 26.4 | 117.9
| Л-42П-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-42П-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.028 | 0.0554 | 0.0712 |  |  |  | 28 | 55.4 | 71.2
| Л-42П-4 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.64 | 0.144 | 0.2508 | 0.2772 |  |  |  | 144 | 250.8 | 277.2
| Л-42П-5 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.0344 | 0.0406 | 0.0418 |  |  |  | 34.4 | 40.6 | 41.8
| Л-42П-6 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.081 | 0.2108 | 0.231 |  |  |  | 81 | 210.8 | 231
| Л-42П-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 0.0657 | 0.3297 | 0.1179 | 1.7311 |  |  | 65.7 | 329.7 | 117.9
ПС-13 | Л-13-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.32 | 0.1128 | 0.1688 | 0.212 |  |  |  | 112.8 | 168.8 | 212
| Л-13-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0096 | 0.0136 | 0.012 |  |  |  | 9.6 | 13.6 | 12
| Л-13-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0032 | 0.184 |  |  | 1.6 | 1.6 | 3.2
ПС-12 | Л-12-04 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12-06 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12-07 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.67 | 0.136 | 0.232 | 0.24 |  |  |  | 136 | 232 | 240
| Л-12-09 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.59 | 0.4592 | 0.9664 | 0.976 |  |  |  | 459.2 | 966.4 | 976
| Л-12-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 1.52 | 0.2688 | 0.4944 | 0.5664 |  |  |  | 268.8 | 494.4 | 566.4
| Л-12-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0168 | 0.0152 | 0.0144 |  |  |  | 16.8 | 15.2 | 14.4
| Л-12-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.59 | 0.5056 | 1.1712 | 1.2256 | 2.8792 |  |  | 505.6 | 1171.2 | 1225.6
ПС-29 | Л-136 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 5.52 | 0.6534 | 1.1616 | 0.7557 |  |  |  | 653.4 | 1161.6 | 755.7
| Л-29-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.01932 | 0.02112 | 0.02064 |  |  |  | 19.32 | 21.12 | 20.64
| Л-29-70 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.00318 | 0.00858 | 0.0051 |  |  |  | 3.18 | 8.58 | 5.1
| Л-29-71 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-29-72 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.59 | 0.24048 | 0.46476 | 0.4626 |  |  |  | 240.48 | 464.76 | 462.6
| Л-29-73 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-29-74 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.03432 | 0.06792 | 0.07128 |  |  |  | 34.32 | 67.92 | 71.28
| Л-53С | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1.724 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-9С | Л-9С-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.00768 | 0.01056 | 0.01344 |  |  |  | 7.68 | 10.56 | 13.44
| Л-9С-62 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.00384 | 0.00912 | 0.00456 |  |  |  | 3.84 | 9.12 | 4.56
| Л-9С-63 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 0.67296 | 0.66624 | 0.70464 |  |  |  | 672.96 | 666.24 | 704.64
| Л-9С-64 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.65 | 0.1152 | 0.21408 | 0.2088 |  |  |  | 115.2 | 214.08 | 208.8
| Л-9С-66 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.4992 | 0.52368 | 0.48624 | 1.4237 |  |  | 499.2 | 523.68 | 486.24
ПС-30 | Л-30-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.33 | 0.0588 | 0.1068 | 0.1146 |  |  |  | 58.8 | 106.8 | 114.6
| Л-30-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0048 |  |  |  | 4.8 | 5.4 | 4.8
| Л-30-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0064 |  |  |  | 6.4 | 6.5 | 6.4
| Л-30-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.27 | 0.0591 | 0.1037 | 0.1019 |  |  |  | 59.1 | 103.7 | 101.9
| Л-30-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2224 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-3П | Л-3П-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.19 | 0.02448 | 0.06264 | 0.03312 |  |  |  | 24.48 | 62.64 | 33.12
| Л-3П-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.02952 | 0.03096 | 0.03528 |  |  |  | 29.52 | 30.96 | 35.28
| Л-3П-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 | 0.0036 | 0.0144 | 0.00432 |  |  |  | 3.6 | 14.4 | 4.32
| Л-3П-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.06 | 0.00864 | 0.03744 | 0.01296 |  |  |  | 8.64 | 37.44 | 12.96
| Л-3П-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.17 | 0.01752 | 0.04056 | 0.03624 |  |  |  | 17.52 | 40.56 | 36.24
| Л-3П-20 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 | 0.00792 | 0.01296 | 0.01008 |  |  |  | 7.92 | 12.96 | 10.08
| Л-3П-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.25 | 0.15336 | 0.28152 | 0.24552 |  |  |  | 153.36 | 281.52 | 245.52
| Л-3П-4 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-7 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 | 0.06696 | 0.0948 | 0.06048 | 0.57528 |  |  | 66.96 | 94.8 | 60.48
ПС-55 | Л-55-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.016 | 0.0232 | 0.0328 |  |  |  | 16 | 23.2 | 32.8
| Л-55-06 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 1.45 | 0.2184 | 0.5232 | 0.4308 | 0.5464 |  |  | 218.4 | 523.2 | 430.8
ПС-15 | Л-15-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.06 | 2.2248 | 2.1996 | 2.1816 |  |  |  | 2224.8 | 2199.6 | 2181.6
| Л-15-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.03 | 0.61056 | 1.1765 | 1.2643 |  |  |  | 610.56 | 1176.48 | 1264.32
| Л-15-18 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-22 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 1.89 | 0.59904 | 0.936 | 0.97488 |  |  |  | 599.04 | 936 | 974.88
| Л-15-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.054 | 0.09288 | 0.10368 |  |  |  | 54 | 92.88 | 103.68
| Л-15-25 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.02376 | 0.03384 | 0.0252 | 4.4388 |  |  | 23.76 | 33.84 | 25.2
| Л-15-02 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-03 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.0072 | 0.01008 | 0.00816 |  |  |  | 7.2 | 10.08 | 8.16
| Л-15-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.03552 | 0.07296 | 0.07488 |  |  |  | 35.52 | 72.96 | 74.88
| Л-15-05 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.45 | 0.54288 | 1.1045 | 0.98352 |  |  |  | 542.88 | 1104.48 | 983.52
| Л-15-09 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.2 | 0.6912 | 1.3133 | 1.4674 |  |  |  | 691.2 | 1313.28 | 1467.36
| Л-15-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.22 | 0.2196 | 0.2376 | 0.2124 |  |  |  | 219.6 | 237.6 | 212.4
| Л-15-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.37 | 0.3708 | 0.37152 | 0.37224 |  |  |  | 370.8 | 371.52 | 372.24
| Л-33К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 | 0.07 | 0.1092 | 0.1064 |  |  |  | 70 | 109.2 | 106.4
| Л-37К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.48 | 0.4662 | 0.8736 | 0.7854 |  |  |  | 466.2 | 873.6 | 785.4
| Л-46К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.8904 | 1.2936 | 1.323 |  |  |  | 890.4 | 1293.6 | 1323
| Л-47К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.21 | 0.3192 | 0.3948 | 5.7055 | 101.8926 |  | 210 | 319.2 | 394.8
ПС-28 | Л-28-01 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-28-02 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 | 0.0296 | 0.4388 | 0.244 |  |  |  | 29.6 | 438.8 | 244
| Л-28-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.84 | 0.1264 | 0.2556 | 0.2812 |  |  |  | 126.4 | 255.6 | 281.2
| Л-28-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.14 | 0.0208 | 0.0684 | 0.0392 |  |  |  | 20.8 | 68.4 | 39.2
| Л-28-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 | 0.0556 | 0.082 | 0.0684 |  |  |  | 55.6 | 82 | 68.4
| Л-28-06 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.08 | 0.7344 | 1.2096 | 1.116 |  |  |  | 734.4 | 1209.6 | 1116
| Л-28-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.44 | 0.0918 | 0.1166 | 0.095 |  |  |  | 91.8 | 116.6 | 95
| Л-28-11 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.19 | 0.2082 | 0.4944 | 0.5724 | 2.6654 |  |  | 208.2 | 494.4 | 572.4
ПС-45С | Л-45С-01 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.77 | 0.1092 | 0.2344 | 0.2528 |  |  |  | 109.2 | 234.4 | 252.8
| Л-45С-02 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 | 0.006 | 0.0076 | 0.0052 |  |  |  | 6 | 7.6 | 5.2
| Л-45С-04 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0012 |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 1.2
| Л-45С-05 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Л-45С-06 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.64 | 0.2814 | 0.7086 | 0.351 |  |  |  | 281.4 | 708.6 | 351
| Л-45С-07 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.97 | 0.1952 | 0.4588 | 0.452 |  |  |  | 195.2 | 458.8 | 452
| Л-45С-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 0.0156 | 0.016 | 0.0156 | 1.4273 |  |  | 15.6 | 16 | 15.6
ПС-53 | Л-53-4 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.93 | 0.1724 | 0.4128 | 0.3552 |  |  |  | 172.4 | 412.8 | 355.2
| Л-53-7 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.02 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0032 |  |  |  | 2.4 | 4.8 | 3.2
| Л-53-8 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.15 | 0.0096 | 0.0092 | 0.0084 | 0.4268 |  |  | 9.6 | 9.2 | 8.4
ПС-40 | Л-40-1 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 | 0.0464 | 0.0626 | 0.056 |  |  |  | 46.4 | 62.6 | 56
| Л-40-2 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 | 0.0002 | -0.0002 | 0.0002 |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2
| Л-40-3 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.51 | 0.087 | 0.1762 | 0.174 |  |  |  | 87 | 176.2 | 174
| Л-40-4 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 | 0.0594 | 0.1076 | 0.112 | 0.3462 |  |  | 59.4 | 107.6 | 112
ПС-22 | Л-22-5 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 | 0.00168 | 0.00144 | 0.00768 |  |  |  | 1.68 | 1.44 | 7.68
| Л-22-6 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 | 0.07632 | 0.2106 | 0.19548 |  |  |  | 76.32 | 210.6 | 195.48
| Л-22-7 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.38 | 0.0306 | 0.072 | 0.04248 |  |  |  | 30.6 | 72 | 42.48
| Л-22-10 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 | 0.00648 | 0.00396 | 0.00684 |  |  |  | 6.48 | 3.96 | 6.84
| Л-22-11 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 | -0.00036 | 0 | -0.00036 |  |  |  | -0.36 | 0 | -0.36
| Л-22-12 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.5 | 0.14952 | 0.29688 | 0.3192 |  |  |  | 149.52 | 296.88 | 319.2
| Л-22-17 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 | 0.05544 | 0.08832 | 0.09048 |  |  |  | 55.44 | 88.32 | 90.48
| Л-22-18 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 0.1062 | 0.22068 | 0.26568 | 0.89388 |  |  | 106.2 | 220.68 | 265.68
ПС-63 | Л-30П | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 3.55 | 0.86766 | 1.5425 | 1.5078 |  |  |  | 867.66 | 1542.46 | 1507.8
| Л-63-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.33 | 0.11536 | 0.22126 | 0.189 |  |  |  | 115.36 | 221.26 | 189
| Л-63-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.1 | 0.0167 | 0.0193 | 0.0157 |  |  |  | 16.7 | 19.3 | 15.7
| Л-63-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.05 | -0.0005 | -0.0006 | -0.0006 |  |  |  | -0.5 | -0.6 | -0.6
| Л-63-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.28 | 0.0863 | 0.2152 | 0.1444 |  |  |  | 86.3 | 215.2 | 144.4
| Л-63-08 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.19 | 0.1358 | 0.2496 | 0.1906 |  |  |  | 135.8 | 249.6 | 190.6
| Л-63-13 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.0032 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 3.2 | 3 | 3
| Л-63-14 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.0082 | 0.008 | 0.0076 | 2.2582 |  |  | 8.2 | 8 | 7.6
ПС-64 | Л-64-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.0072 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 7.2 | 6 | 6
| Л-64-13 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.58 | 0.256 | 0.5328 | 0.5648 |  |  |  | 256 | 532.8 | 564.8
| Л-64-18 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.22 | 0.0816 | 0.132 | 0.1264 |  |  |  | 81.6 | 132 | 126.4
| Л-64-19 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.09 | 0.0384 | 0.0656 | 0.076 |  |  |  | 38.4 | 65.6 | 76
| Л-64-22 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.87 | 0.2576 | 0.5216 | 0.4992 |  |  |  | 257.6 | 521.6 | 499.2
| Л-64-23 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.03 | 0.0064 | 0.0064 | 0.012 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | 12
| Л-64-28 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-64-29 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.02 | 0.0076 | 0.0136 | 0.0136 | 1.278 |  |  | 7.6 | 13.6 | 13.6
ПС-26К | Л-26К-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-26К-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.11 | 0.15024 | 0.26832 | 0.34128 |  |  |  | 150.24 | 268.32 | 341.28
| Л-26К-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.07 | 0.0117 | 0.03312 | 0.01998 |  |  |  | 11.7 | 33.12 | 19.98
| Л-26К-09 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.16 | 0.02112 | 0.0336 | 0.04032 |  |  |  | 21.12 | 33.6 | 40.32
| Л-26К-13 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.22 | 0.18528 | 0.28224 | 0.35328 | 0.61728 |  |  | 185.28 | 282.24 | 353.28
ПС-1 | Л-1-3 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.2 | 0.43344 | 0.87624 | 0.84096 |  |  |  | 433.44 | 876.24 | 840.96
| Л-1-5 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.35 | 0.55008 | 1.1671 | 1.0894 |  |  |  | 550.08 | 1167.12 | 1089.36
| Л-1-9 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.56 | 0.16128 | 0.38016 | 0.35328 |  |  |  | 161.28 | 380.16 | 353.28
| Л-1-13 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.44 | 0.49536 | 0.40104 | 0.40176 |  |  |  | 495.36 | 401.04 | 401.76
| Л-1-17 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.89 | 0.55704 | 1.1222 | 0.90612 |  |  |  | 557.04 | 1122.24 | 906.12
| Л-1-19 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.36 | 0.09072 | 0.20088 | 0.12672 |  |  |  | 90.72 | 200.88 | 126.72
| Л-1-25 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.74 | 0.41088 | 0.88896 | 0.59904 |  |  |  | 410.88 | 888.96 | 599.04
| Л-1-27 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.57 | 0.53472 | 1.392 | 0.95808 |  |  |  | 534.72 | 1392 | 958.08
| Л-1-31 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.94 | 0.12096 | 0.1368 | 0.12528 |  |  |  | 120.96 | 136.8 | 125.28
| Л-1-33 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.19 | 0.00816 | 0.0768 | 0.03984 |  |  |  | 8.16 | 76.8 | 39.84
| Л-1-35 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.00048 | 0 | -0.00048 |  |  |  | -0.48 | 0 | -0.48
| Л-1-37 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-1-41 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.11 | 0.50448 | 1.1434 | 0.81072 |  |  |  | 504.48 | 1143.36 | 810.72
| Л-1-57 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.26 | 0.2832 | 0.2868 | 0.3102 |  |  |  | 283.2 | 286.8 | 310.2
| Л-1-59 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.34 | 0.132 | 0.2448 | 0.2724 |  |  |  | 132 | 244.8 | 272.4
| Л-1-61 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.28 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 |  |  |  | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-1-63 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0006 |  |  |  | -1.2 | -0.6 | -0.6
| Л-1-65 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.1 | 0.033 | 0.0744 | 0.0768 | 8.3904 |  |  | 33 | 74.4 | 76.8
ПС-12 | Л-31К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0.04 | 0.0084 | 0.0084 | 0.00736 |  |  |  | 8.4 | 8.4 | 7.36
| Л-35К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.00106 | -0.00106 | -0.0021 | 0.00734 |  |  | -1.06 | -1.06 | -2.1
ПС-27 | Л-42С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 1.03 | 0.1197 | -0.2037 | 0.2961 |  |  |  | 119.7 | -203.7 | 296.1
| Л-33С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 5.56 | 1.2474 | 2.8644 | 2.604 |  |  |  | 1247.4 | 2864.4 | 2604
| Л-32С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 5.29 | 1.1872 | 2.9064 | 2.7328 |  |  |  | 1187.2 | 2906.4 | 2732.8
| Л-56С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 0.69 | 0.1561 | 0.4459 | 0.3465 | 6.013 |  |  | 156.1 | 445.9 | 346.5
ПС-5 | Л-05-17 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.51 | 0.2048 | 0.3864 | 0.4204 |  |  |  | 204.8 | 386.4 | 420.4
| Л-96П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.98 | 0.5481 | 0.819 | 0.8862 |  |  |  | 548.1 | 819 | 886.2
| Л-69П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.4 | 1.8008 | 2.1263 | 2.1483 |  |  |  | 1800.76 | 2126.26 | 2148.3
| Л-5-26 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.31 | 0.0948 | 0.1008 | 0.1134 |  |  |  | 94.8 | 100.8 | 113.4
| Л-5-27 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.47 | 0.16 | 0.354 | 0.3628 |  |  |  | 160 | 354 | 362.8
| Л-5-28 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 | 0.063 | 0.1154 | 0.1462 | 3.9019 |  |  | 63 | 115.4 | 146.2
ПС-39 | Л-39-01 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.46 | 0.0784 | 0.1208 | 0.1072 |  |  |  | 78.4 | 120.8 | 107.2
| Л-39-06 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 | 0.0888 | 0.168 | 0.1712 |  |  |  | 88.8 | 168 | 171.2
| Л-39-07 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.21 | 0.0392 | 0.0488 | 0.0544 |  |  |  | 39.2 | 48.8 | 54.4
| Л-39-08 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.45 | 0.076 | 0.1376 | 0.148 |  |  |  | 76 | 137.6 | 148
| Л-39-09 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.1 | 0.0504 | 0.0944 | 0.0592 |  |  |  | 50.4 | 94.4 | 59.2
| Л-39-10 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-39-11 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.14 | 0.0136 | 0.0208 | 0.0224 | 0.5904 |  |  | 13.6 | 20.8 | 22.4
ПС-45 | Л-45-18 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.24 | 0.0048 | 0.0344 | 0.0048 |  |  |  | 4.8 | 34.4 | 4.8
| Л-45-19 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.85 | 0.16 | 0.3616 | 0.392 |  |  |  | 160 | 361.6 | 392
| Л-45-22 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0.1482 | 0.3486 | 0.2934 |  |  |  | 148.2 | 348.6 | 293.4
| Л-45-23 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45-24 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.05 | 0.0048 | 0.0064 | 0.0052 |  |  |  | 4.8 | 6.4 | 5.2
| Л-32К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.26 | 0.1176 | 0.1596 | 0.1764 |  |  |  | 117.6 | 159.6 | 176.4
| Л-34К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9106 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-25 | Л-25-61 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.22 | 0.20868 | 0.44028 | 0.39792 |  |  |  | 208.68 | 440.28 | 397.92
| Л-25-62 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.73 | 0.16896 | 0.37488 | 0.42 |  |  |  | 168.96 | 374.88 | 420
| Л-25-64 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.89 | 0.28212 | 0.52848 | 0.54096 |  |  |  | 282.12 | 528.48 | 540.96
| Л-25-65 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.12 | 0.18516 | 0.34632 | 0.35652 |  |  |  | 185.16 | 346.32 | 356.52
| Л-25-66 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.07272 | 0.01134 | 0.07434 |  |  |  | 72.72 | 11.34 | 74.34
| Л-25-67 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.85 | 0.20602 | 0.43768 | 0.37782 |  |  |  | 206.02 | 437.68 | 377.82
| Л-25-68 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.75 | 0.22482 | 0.42048 | 0.45486 |  |  |  | 224.82 | 420.48 | 454.86
| Л-25-69 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.02088 | 0.03552 | 0.0348 |  |  |  | 20.88 | 35.52 | 34.8
| Л-25-78 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0132 | 0.00876 | 2.6082 |  |  | 10 | 13.2 | 8.76
ПС-34 | Л-34-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.76 | 0.3474 | 0.8636 | 0.7996 |  |  |  | 347.4 | 863.6 | 799.6
| Л-34-02 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.31 | 0.0849 | 0.1092 | 0.148 |  |  |  | 84.9 | 109.2 | 148
| Л-34-03 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.67 | 0.28066 | 0.3708 | 0.3285 |  |  |  | 280.66 | 370.8 | 328.5
| Л-34-04 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.81 | 0.1116 | 0.2556 | 0.2342 |  |  |  | 111.6 | 255.6 | 234.2
| Л-34-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.38 | 0.1002 | 0.7378 | 0.7382 |  |  |  | 100.2 | 737.8 | 738.2
| Л-34-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 2.09 | 0.2648 | 0.6296 | 0.5998 |  |  |  | 264.8 | 629.6 | 599.8
| Л-34-07 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.85 | 0.3484 | 0.794 | 0.674 |  |  |  | 348.4 | 794 | 674
| Л-34-08 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.92 | 0.1886 | 0.2886 | 0.2918 |  |  |  | 188.6 | 288.6 | 291.8
| Л-34-10 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.05 | 0.01276 | 0.0519 | 0.01456 | 4.1011 |  |  | 12.76 | 51.9 | 14.56
ПС-35 | Л-35-10 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
| Л-35-12 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.14 | 0.0192 | 0.048 | 0.0488 |  |  |  | 19.2 | 48 | 48.8
| Л-35-13 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 | 0.0416 | 0.0648 | 0.08 |  |  |  | 41.6 | 64.8 | 80
| Л-35-14 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 | 0.0208 | 0.0528 | 0.0392 |  |  |  | 20.8 | 52.8 | 39.2
| Л-35-15 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.17 | 0.0344 | 0.072 | 0.036 |  |  |  | 34.4 | 72 | 36
| Л-35-16 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.58 | 0.0692 | 0.1476 | 0.1504 |  |  |  | 69.2 | 147.6 | 150.4
| Л-35-17 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 | 0.0196 | 0.0288 | 0.5144 |  |  |  | 19.6 | 28.8 | 514.4
| Л-35-18 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 | 0.0264 | 0.0456 | 0.0504 |  |  |  | 26.4 | 45.6 | 50.4
| Л-35-19 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.34 | 0.0548 | 0.1344 | 0.1276 |  |  |  | 54.8 | 134.4 | 127.6
| Л-35-20 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.08 | 0.0358 | 0.04 | 0.0408 | 0.6358 |  |  | 35.8 | 40 | 40.8
ПС-1 | Л-1-4 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 2.35 | 0.47304 | 1.1981 | 0.77688 |  |  |  | 473.04 | 1198.08 | 776.88
| Л-1-6 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1 | 0.22368 | 0.41664 | 0.28848 |  |  |  | 223.68 | 416.64 | 288.48
| Л-1-8 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.71 | 0.27216 | 0.40176 | 0.35496 |  |  |  | 272.16 | 401.76 | 354.96
| Л-1-10 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.45 | 0.00816 | 0.12912 | 0.0936 |  |  |  | 8.16 | 129.12 | 93.6
| Л-1-14 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.7 | 0.43344 | 0.594 | 0.594 |  |  |  | 433.44 | 594 | 594
| Л-1-18 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.08 | 0.21168 | 0.40176 | 0.4032 |  |  |  | 211.68 | 401.76 | 403.2
| Л-1-26 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.49 | 0.1251 | 0.43416 | 0.17406 |  |  |  | 125.1 | 434.16 | 174.06
| Л-1-28 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.11 | 0.30528 | 0.65736 | 0.56808 |  |  |  | 305.28 | 657.36 | 568.08
| Л-1-32 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.95 | 0.2136 | 0.55872 | 0.31488 |  |  |  | 213.6 | 558.72 | 314.88
| Л-1-34 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.4 | 0.26064 | 0.51264 | 1.7633 |  |  |  | 260.64 | 512.64 | 1763.28
| Л-1-36 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.36 | 0.48888 | 0.8856 | 0.97128 |  |  |  | 488.88 | 885.6 | 971.28
| Л-1-38 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.81 | 0.10128 | 0.57456 | 0.53856 |  |  |  | 101.28 | 574.56 | 538.56
| Л-1-42 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.22 | 0.25008 | 0.56544 | 0.40176 |  |  |  | 250.08 | 565.44 | 401.76
| Л-1-46 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 | 0.00384 | 0.0576 | 0.02784 |  |  |  | 3.84 | 57.6 | 27.84
| Л-1-58 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.21 | 0.1284 | 0.2046 | 0.1422 |  |  |  | 128.4 | 204.6 | 142.2
| Л-1-60 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.34 | 0.099 | 0.2058 | 0.2064 |  |  |  | 99 | 205.8 | 206.4
| Л-1-62 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.0726 | 0.1572 | 0.0888 |  |  |  | 72.6 | 157.2 | 88.8
| Л-1-64 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.09 | 0.0264 | 0.0558 | 0.0738 |  |  |  | 26.4 | 55.8 | 73.8
| Л-1-66 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 8.0108 | 45.0826 | 55.0184 | 0.6 | 0 | 0.6
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.

## Раздел 4
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов
противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА <1>, МВт 18.12.2019
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-4, Л-1-6, Л-1-8, Л-1-10, Л-1-14, Л-1-18, Л-1-26, Л-1-28, Л-1-32, Л-1-34, Л-1-36, Л-1-38, Л-1-42, Л-1-46, Л-1-58, Л-1-60, Л-1-62, Л-1-64, Л-1-66 | АОСН (2 серия) | - | 4.5724 | 4.0989 | 3.8417 | 3.6979 | 3.7522 | 3.9523 | 4.8393 | 5.8363 | 7.1467 | 8.0108 | 8.38 | 8.3164 | 8.285 | 8.1309 | 8.0387 | 8.0432 | 7.864 | 7.535 | 7.261 | 7.7254 | 7.7827 | 7.2228 | 7.5536 | 6.9677
| Фидера 6–10 кВ: Л-1-3, Л-1-5, Л-1-9, Л-1-13, Л-1-17, Л-1-19, Л-1-25, Л-1-27, Л-1-31, Л-1-33, Л-1-35, Л-1-37, Л-1-41, Л-1-57, Л-1-59, Л-1-61, Л-1-63, Л-1-65 | АОСН (1 серия) | - | 5.3834 | 4.9771 | 4.4803 | 4.313 | 4.1797 | 4.3169 | 4.6795 | 5.6788 | 7.1435 | 8.3904 | 9.0334 | 9.205 | 9.1748 | 9.3366 | 9.2245 | 8.9886 | 8.8229 | 8.3976 | 8.0622 | 7.4172 | 6.9089 | 6.3578 | 5.5364 | 5.2211
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | Фидера 6 кВ: Л-7-5, Л-7-12, Л-7-14, Л-7-15,Л-7-16, Л-7-31, Л-7-33, Л-7-34, Л-7-35 | АОСН | - | 4.3045 | 3.6652 | 3.325 | 3.19 | 3.2026 | 3.514 | 4.2037 | 5.2232 | 6.26 | 6.6373 | 6.8922 | 6.9188 | 6.871 | 7.0214 | 6.6521 | 6.7226 | 6.6492 | 6.3032 | 6.3349 | 5.3953 | 4.5439 | 4.5176 | 4.1407 | 3.8329
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Линии 35 кВ: Л-32С, Л-33С, Л-42С, Л-56С | АОСН | - | 3.64 | 2.828 | 2.9344 | 2.7104 | 2.6236 | 2.884 | 3.8269 | 5.1751 | 5.6035 | 6.013 | 6.006 | 5.9073 | 5.6903 | 5.7988 | 5.7113 | 5.8835 | 5.8324 | 5.9864 | 6.1901 | 6.0767 | 5.9794 | 5.7575 | 5.2724 | 3.9389
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | Линия 110 кВ: Л-136. Линия 35 кВ: Л-53С. Фидера 6 кВ: Л-29-61, Л-29-70, Л-29-71, Л-29-72, Л-29-73, Л-29-74 | АОСН | - | 1.1194 | 1.0223 | 0.96684 | 0.9507 | 0.90792 | 0.97728 | 1.181 | 1.3807 | 1.6887 | 1.724 | 1.706 | 1.7704 | 1.6985 | 1.6252 | 1.6305 | 1.6754 | 1.3592 | 1.4942 | 1.5229 | 1.4489 | 1.3153 | 1.2673 | 1.139 | 1.0565
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Линии 35 кВ: Л-38С, Л-66С. Фидера 6 кВ: Л-25-61, Л-25-62, Л-25-64, Л-25-65, Л-25-66, Л-25-67, Л-25-68, Л-25-69, Л-25-78 | УДВ «ОН-12» | к. №2 «ОН-12» ПРМ АНКА 404 кГц ВЛ 110 кВ Ляскеля – Питкяранта (Л-130) | 2.8311 | 2.9036 | 2.3523 | 2.4066 | 2.4013 | 2.5573 | 3.047 | 3.1204 | 3.6259 | 3.7635 | 4.7088 | 4.8592 | 4.7739 | 4.8892 | 4.416 | 4.153 | 3.9465 | 4.3305 | 4.9187 | 3.8734 | 4.1955 | 4.1444 | 3.7692 | 3.0959
ИТОГО по Филиалу: |  |  |  | 21.8509 | 19.4951 | 17.9005 | 17.2686 | 17.0673 | 18.2017 | 21.7775 | 26.4145 | 31.4684 | 34.5391 | 36.7264 | 36.977 | 36.4935 | 36.8022 | 35.6732 | 35.4664 | 34.4741 | 34.0471 | 34.2898 | 31.9369 | 30.7257 | 29.2675 | 27.4114 | 24.113
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления
электроэнергетике.

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты
Руководитель организации | Михайлов Константин Дмитриевич | Заместитель генерального директора - директор филиала | 8(8142)791750 | mikhailovkd@karelenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | Красиченок Андрей Михайлович | Начальник службы электрических режимов ЦУС | 8(8142)791828 | krasichenok@karelenergo.ru
Руководитель ___________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии))