Приложение 5 
к письму Архангельского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад»
от      .02.2022   № МР2/1/18/2-13/

Пояснительная записка 
по результатам зимнего режимного дня 15.12.2021 года 
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

- Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 18-00 | с 23-00 до 8-00 | с 8-00 до 23-00 |
| ПС №1 1Т, 2Т | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,1-6,3 | 6,1-6,3 |
| ПС №6 Соломбальская 2Т | 35,5 | 35,6 | 35,6 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС №9Н 1Т / 2Т | 35,5 / 35,0 | 35,3 / 34,8 | 35,2 / 35,2 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС №23 Луковецкая 2Т | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС №39 Белогорская 1Т | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС №67 Южная | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС №112 Емца 1Т | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 10,2-10,4 | 10,2-10,5 |
| ПС №122 Нименьга 1Т, 2Т | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС №124 Мудьюга 1Т | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,2-10,5 | 10,1-10,4 |
| ПС №125 Вонгуда 1Т | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,2-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС №127 Ярнема 1Т | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,2-10,3 | 10,1-10,3 |
| ПС №129 Конево 1Т 35 кВ | 36,0 | 37,5 | 37 | 36,5-37,5 | 35-37 |
| ПС №129 Конево 1Т 10 кВ | 11,2 | 10,7 | 10,8 | 10,2-10,4 | 10,1-10,3 |
| ПС №133 СПТФ 1Т, 2Т | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3-10,5 | 10,3-10,4 |
| ПС №134 Шалакуша 1Т, 2Т | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 10,3-10,5 | 10,2-10,4 |
| ПС №142 Каргополь 1Т, 2Т | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,2-10,4 | 10,3-10,5 |

Наибольшее рабочее значение напряжения не превышалось.

- В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП Архангельского филиала не превышала 90% от длительно допустимой.

- Подстанции, на которых токовая нагрузка трансформаторов в период контрольных замеров превышала 60% номинальной:

| Наименование ПС | Фактическая нагрузка в контрольные часы, % от номинальной |  |  | Номинальная нагрузка трансформатора, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 18-00 |  |
| ПС №5 Варавино 1Т |  | 67% | 69% | 104 |
| ПС №11 Нефтебаза 1Т | 65% | 70% | 68% | 66 |
| ПС №14 2Т |  | 35%/62%/13% |  | 200,8/1100/1750 |
| ПС №18 Заостровье 2Т | 67% | 63% |  | 66 |

- На ПС-209 Двинской Березник реактор 1Р на момент проведения зимнего режимного дня 15.12.2021 г. был отключен. Средства компенсации реактивной мощности на иных подстанциях Архангельского филиала отсутствуют.

- Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в приложениях 2.1 – 2.4.