## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 4.468 | 0 | 477.6 | 30.9 | 0 | 4.4 | 0 | 27.4 | 0 | 411.2 | 0 | 4.1 | 0
01 - 02 | 4.484 | 0 | 480.6 | 34.3 | 0 | 4 | 0 | 26.8 | 0 | 412.4 | 0 | 3.9 | 0
02 - 03 | 4.492 | 0 | 474.6 | 32.4 | 0 | 4.2 | 0 | 27.2 | 0 | 407.2 | 0 | 3.2 | 0
03 - 04 | 4.524 | 0 | 475.2 | 35 | 0 | 4.4 | 0 | 27.8 | 0 | 404 | 0 | 3.6 | 0
04 - 05 | 4.464 | 0 | 475.8 | 33 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 408.4 | 0 | 4.1 | 0
05 - 06 | 4.42 | 0 | 505.2 | 35.9 | 0 | 3.8 | 0 | 27 | 0 | 434.4 | 0 | 4.5 | 0
06 - 07 | 4.432 | 0 | 545.4 | 34.8 | 0 | 5.2 | 0 | 29.4 | 0 | 472.8 | 0 | 4.4 | 0
07 - 08 | 4.44 | 0 | 541.8 | 35.7 | 0 | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 462.8 | 0 | 5 | 0
08 - 09 | 4.332 | 0 | 564 | 40.9 | 0 | 6.2 | 0 | 35 | 0 | 477.6 | 0 | 4.9 | 0
09 - 10 | 4.536 | 0 | 120.6 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | 30.8 | 0 | 45.2 | 0 | 4.8 | 0
10 - 11 | 4.884 | 0 | 73.8 | 37.6 | 0 | 4.6 | 0 | 27.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.8 | 0
11 - 12 | 4.676 | 0 | 68.4 | 35.2 | 0 | 3.4 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0
12 - 13 | 4.716 | 0 | 259.2 | 39.6 | 0 | 8.6 | 0 | 27.8 | 0 | 179.6 | 0 | 4.6 | 0
13 - 14 | 4.58 | 0 | 467.4 | 35.3 | 0 | 8.8 | 0 | 30.4 | 0 | 389.6 | 0 | 5.1 | 0
14 - 15 | 4.536 | 0 | 531 | 39.7 | 0 | 9 | 0 | 29.6 | 0 | 450.8 | 0 | 4.8 | 0
15 - 16 | 4.4 | 0 | 515.4 | 32 | 0 | 12.4 | 0 | 29.8 | 0 | 438.8 | 0 | 4.9 | 0
16 - 17 | 4.504 | 0 | 581.4 | 41 | 0 | 12.6 | 0 | 30.8 | 0 | 492.4 | 0 | 5.2 | 0
17 - 18 | 4.376 | 0 | 581.4 | 39.3 | 0 | 13 | 0 | 33.2 | 0 | 491.6 | 0 | 5.5 | 0
18 - 19 | 4.436 | 0 | 591.6 | 43.6 | 0 | 12.2 | 0 | 35 | 0 | 497.6 | 0 | 5.3 | 0
19 - 20 | 4.516 | 0 | 564.6 | 37.5 | 0 | 11.2 | 0 | 32.2 | 0 | 479.6 | 0 | 4.9 | 0
20 - 21 | 4.496 | 0 | 550.8 | 40.9 | 0 | 9 | 0 | 31.8 | 0 | 465.2 | 0 | 4.7 | 0
21 - 22 | 4.472 | 0 | 532.8 | 35.9 | 0 | 9.6 | 0 | 32.4 | 0 | 451.6 | 0 | 4.3 | 0
22 - 23 | 4.496 | 0 | 505.2 | 36.4 | 0 | 8.6 | 0 | 31.6 | 0 | 424.8 | 0 | 4.2 | 0
23 - 00 | 4.596 | 0 | 484.8 | 33.6 | 0 | 7.2 | 0 | 28.6 | 0 | 411.6 | 0 | 4.3 | 0
Сумма | 108.276 | 0 | 10968.6 | 876.2 | 0 | 176.6 | 0 | 722 | 0 | 9110.8 | 0 | 108.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 |  | 0 | 110.4 | 2.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 110.4 | 0 | 3.8 | 0
01 - 02 |  | 0 | 112.8 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 112.4 | 0 | 3.9 | 0
02 - 03 |  | 0 | 124.8 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 122.4 | 0 | 4.9 | 0
03 - 04 |  | 0 | 120.6 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 118.4 | 0 | 4.8 | 0
04 - 05 |  | 0 | 109.8 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 109.6 | 0 | 4.5 | 0
05 - 06 |  | 0 | 109.2 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 108.8 | 0 | 4.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 106.2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 102 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 102.8 | 0 | 4.2 | 0
08 - 09 |  | 0 | 115.2 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 114.8 | 0 | 4.6 | 0
09 - 10 |  | 0.6 | 11.4 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0 | 1 | 0.4 | 9.6 | 0 | 4.4 | 0.1
10 - 11 |  | 4.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 4.1 | 0
11 - 12 |  | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3.6 | 0
12 - 13 |  | 1.2 | 55.8 | 1.4 | 0.5 | 5.8 | 0 | 0.6 | 0 | 53.6 | 0 | 4.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 103.8 | 0.6 | 1 | 5.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 104 | 0 | 3.5 | 0.1
14 - 15 |  | 0 | 97.8 | 1.1 | 0.2 | 5.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 95.4 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 96.4 | 0 | 3.1 | 0.1
16 - 17 |  | 0 | 107.4 | 2.3 | 0.1 | 6.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 104 | 0 | 4.3 | 0
17 - 18 |  | 0 | 102.6 | 2 | 0.2 | 6.6 | 0 | 1 | 0.2 | 100 | 0 | 4.9 | 0
18 - 19 |  | 0 | 108.6 | 2.5 | 0 | 6.8 | 0 | 1.6 | 0 | 103.2 | 0 | 4.8 | 0
19 - 20 |  | 0 | 111.6 | 2 | 0.2 | 6.8 | 0 | 1.4 | 0.2 | 107.6 | 0 | 5 | 0
20 - 21 |  | 0 | 109.8 | 3 | 0 | 6.8 | 0 | 1.2 | 0.2 | 105.2 | 0 | 4.8 | 0
21 - 22 |  | 0 | 118.2 | 1.3 | 0.9 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | 112 | 0 | 4.9 | 0
22 - 23 |  | 0 | 118.8 | 2.5 | 0.4 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 112.8 | 0 | 4.5 | 0
23 - 00 |  | 0 | 115.8 | 2.5 | 0.1 | 6.8 | 0 | 1.2 | 0.2 | 110.8 | 0 | 4.2 | 0
Сумма | 0 | 10.2 | 2269.8 | 49.6 | 6.5 | 97.2 | 0 | 27.6 | 3.2 | 2224.4 | 0 | 102 | 0.3
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 15.12.2021 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 475.2 | 564 | 581.4 | 0.4752 | 0.1206
| Q н, квар | 120.6 | 115.2 | 102.6 | 0.564 | 0.1152
| S н, кВА | 490.2646 | 575.6449 | 590.3835 | 0.5814 | 0.1026
Коэффициент загрузки | К з | 0.19611 | 0.23026 | 0.23615
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.6691 | 7.9982 | 8.0604
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 39.8451 | 43.6674 | 44.3892

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч