## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.12.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 6916.8 | 1267.2 | 7031.9214 | 0.1758 | 0.40166 | 0.68975 | 0.18738
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 12:00-12:30 | 9028.8 | 1716 | 9190.4236 | 0.22976 | 0.40166 | 0.6985 | 0.18926
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 15787.2 | 2983.2 | 16066.5854 |  |  | 0.70143 | 0.18845
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 5441.888 | 1188 | 5570.0529 | 0.13925 | 0.64002 | 0.81663 | 0.1515
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 16:30-17:00 | 19656.464 | 4936.8 | 20266.933 | 0.50667 | 0.64002 | 0.81238 | 0.24536
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 24834.56 | 6216 | 25600.6646 |  |  | 0.82013 | 0.22477
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 13224.432 | 3661.2 | 13721.8799 | 0.54888 | 0.86868 | 0.86374 | 0.32181
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 8107.856 | 408 | 8118.1151 | 0.32472 | 0.86868 | 0.81035 | 0.044929
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 21332.288 | 4069.2 | 21716.9266 |  |  | 0.84172 | 0.21987
Ява 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 17:00-17:30 | 3253.704 | 0 | 3253.704 | 0.20336 | 0.32108 | 0.67693 | 0.1061
| Т-2 | ТДН | 16000 | 12:00-12:30 | 2072.976 | 861.6 | 2244.9018 | 0.14031 | 0.32108 | 0.75072 | 0.46758
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 5043.096 | 979.2 | 5137.2804 |  |  | 0.74573 | 0.25535
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 1161.28 | 387.2 | 1224.1303 | 0.30603 | 0.39799 | 0.81888 | 0.32393
| Т-2 | ТМН | 4000 | 06:30-07:00 | 384.056 | 139.2 | 408.5042 | 0.10213 | 0.39799 | 0.82204 | 0.31459
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1516.336 | 484.8 | 1591.9503 |  |  | 0.84052 | 0.32158
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 13:00-13:30 | 2637.6 | 1272.6 | 2928.5567 | 0.29286 | 0.67728 | 0.71218 | 0.41608
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 16:00-16:30 | 3691.8 | 1541.4 | 4000.6626 | 0.40007 | 0.67728 | 0.80113 | 0.3565
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 6220.2 | 2679.6 | 6772.8239 |  |  | 0.78078 | 0.37971
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 2591.876 | 783.6 | 2707.7389 | 0.67693 | 0.95579 | 0.90979 | 0.32266
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:30-10:00 | 1002.982 | 602.4 | 1169.9823 | 0.2925 | 0.95579 | 0.83842 | 0.55328
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3573.254 | 1359.6 | 3823.1736 |  |  | 0.89742 | 0.38444
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 07:30-08:00 | 889.204 | 285.6 | 933.9438 | 0.23349 | 0.30436 | 0.87093 | 0.30696
| Т-2 | ТМ | 4000 | 19:00-19:30 | 296.948 | 112.8 | 317.6507 | 0.079413 | 0.30436 | 0.78195 | 0.40227
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1163.72 | 357.6 | 1217.4243 |  |  | 0.87156 | 0.32874
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1875.176 | 647.2 | 1983.722 | 0.49593 | 0.65034 | 0.86236 | 0.35246
| Т-2 | ТМН | 4000 | 10:00-10:30 | 626.94 | 297.6 | 693.9881 | 0.1735 | 0.65034 | 0.66981 | 0.43469
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 2438.04 | 907.2 | 2601.3556 |  |  | 0.83587 | 0.36964
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 1110.9184 | 259.2 | 1140.756 | 0.4563 | 0.65716 | 0.82643 | 0.27864
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:00-08:30 | 496.26 | 147.2 | 517.631 | 0.20705 | 0.65716 | 0.83527 | 0.30575
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1591.2224 | 408.8 | 1642.8957 |  |  | 0.83682 | 0.28712
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 10:30-11:00 | 127.8 | 53.4 | 138.5078 | 0.055403 | - | 0.59242 | 0.34059
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 13:30-14:00 | 12538.499 | 6369.1572 | 14063.4321 | 0.22323 | 0.54643 | 0.77221 | 0.43387
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 10:30-11:00 | 19261.1055 | 6833.5918 | 20437.4206 | 0.3244 | 0.54643 | 0.8241 | 0.33064
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 31820.8447 | 13135.2178 | 34425.2829 |  |  | 0.80386 | 0.37024
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 10:30-11:00 | 8948.9248 | 4195.4409 | 9883.5712 | 0.39534 | 0.79288 | 0.73978 | 0.41922
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 11:00-11:30 | 9412.6992 | 3284.5674 | 9969.3174 | 0.39877 | 0.79288 | 0.8381 | 0.32129
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 18382.1777 | 7416.6846 | 19821.9996 |  |  | 0.78964 | 0.36621
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 6446.88 | 2413.2 | 6883.7342 | 0.68837 | 1.2937 | 0.81156 | 0.35692
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 6381.36 | 1150 | 6484.1542 | 0.64842 | 1.2937 | 0.87396 | 0.18821
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 12448.176 | 3522.4 | 12936.9389 |  |  | 0.86719 | 0.27016
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 8211.2 | 2533.6 | 8593.1912 | 0.34373 | 0.57743 | 0.8319 | 0.33774
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 7174.4 | 1813.6 | 7400.0784 | 0.296 | 0.57743 | 0.81488 | 0.24708
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 13811.2 | 4200 | 14435.6935 |  |  | 0.91196 | 0.29571
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 17:30-18:00 | 2196 | 108 | 2198.6541 | 0.13742 | 0.2073 | 0.81914 | 0.019163
| Т-2 | ТДН | 16000 | 08:30-09:00 | 1168 | 400 | 1234.5947 | 0.077162 | 0.2073 | 0.85377 | 0.33859
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 3288 | 436 | 3316.7816 |  |  | 0.85127 | 0.1331
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 10:30-11:00 | 3081.728 | 1088.64 | 3268.3611 | 0.32684 | - | 0.89715 | 0.34412
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 1362.384 | 320 | 1399.4607 | 0.13995 | 0.19072 | 0.88541 | 0.25669
| Т-2 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 468 | 216 | 515.4416 | 0.051544 | 0.19072 | 0.77398 | 0.39865
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1830.384 | 536 | 1907.2497 |  |  | 0.85747 | 0.29018
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 07:30-08:00 | 1216.8 | 310 | 1255.668 | 0.19931 | - | 0.88417 | 0.2559
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 06:30-07:00 | 354.592 | 95.2 | 367.1492 | 0.22947 | 0.53276 | 0.81443 | 0.23321
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 479.26 | 142 | 499.8541 | 0.31241 | 0.53276 | 0.89445 | 0.29668
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 826.252 | 209.6 | 852.4227 |  |  | 0.8747 | 0.27102
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 05:30-06:00 | 116.232 | 104 | 155.9676 | 0.062387 | 0.43154 | 0.78155 | 0.87262
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:00-07:30 | 853.424 | 393.9 | 939.9413 | 0.37598 | 0.43154 | 0.81556 | 0.43668
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 964.64 | 483.1 | 1078.8494 |  |  | 0.81906 | 0.48701
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 16000 | 16:30-17:00 | 4743.2 | 884.8 | 4825.0199 | 0.30156 | 0.61067 | 0.86382 | 0.18546
| Т-2 | ТДНС | 16000 | 16:30-17:00 | 4788 | 1265.6 | 4952.4426 | 0.30953 | 0.61067 | 0.8721 | 0.26303
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 9531.2 | 2150.4 | 9770.7724 |  |  | 0.86801 | 0.22461
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 276.366 | 149.4 | 314.1632 | 0.12567 | 0.33712 | 0.85817 | 0.54988
| Т-2 | ТМ | 2500 | 17:00-17:30 | 538.213 | 141 | 556.376 | 0.22255 | 0.33712 | 0.82537 | 0.23692
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 797.769 | 271.8 | 842.7993 |  |  | 0.85724 | 0.34513
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061221
| Т-2 | ТМН | 6300 | 08:00-08:30 | 302.4 | 239.4 | 385.6917 | 0.061221 | 0.061221 | 0.42614 | 1.2453
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 302.4 | 239.4 | 385.6917 |  |  | 0.42614 | 1.2453
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 8830.8 | 3326.4 | 9436.523 | 0.37746 | 0.64165 | 0.86638 | 0.38702
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 6190.8 | 2719.2 | 6761.6605 | 0.27047 | 0.64165 | 0.86512 | 0.4397
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 14836.8 | 6098.4 | 16041.2318 |  |  | 0.87409 | 0.40876
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:00-13:30 | 4746.96 | 3630 | 5975.8287 | 0.59758 | 1.1015 | 0.91667 | 0.80105
| Т-2 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 4281.76 | 2874 | 5156.8735 | 0.51569 | 1.1015 | 0.8976 | 0.66695
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 8920.76 | 6462 | 11015.3258 |  |  | 0.91659 | 0.7375
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 228.448 | 86.4 | 244.2406 | 0.097696 | 0.26184 | 0.79713 | 0.32266
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:00-08:30 | 387 | 151.8 | 415.7069 | 0.16628 | 0.26184 | 0.85932 | 0.39719
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 612.792 | 230.2 | 654.6038 |  |  | 0.84261 | 0.3705
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 07:30-08:00 | 788.544 | 302.4 | 844.5398 | 0.13405 | - | 0.87672 | 0.41752
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 07:00-07:30 | 1094.618 | 505.2 | 1205.5769 | 0.30139 | 0.50719 | 0.84665 | 0.47525
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 896.764 | 279.6 | 939.3412 | 0.23484 | 0.50719 | 0.82725 | 0.28696
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1891.634 | 733.2 | 2028.7586 |  |  | 0.88308 | 0.39097
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 243.96 | 50.4 | 249.1117 | 0.15569 | 0.79975 | 0.81612 | 0.22795
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 960 | 459 | 1064.0869 | 0.66505 | 0.79975 | 0.86293 | 0.45889
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1171.472 | 514.8 | 1279.5959 |  |  | 0.87367 | 0.41455
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 190.376 | 72 | 203.5363 | 0.12721 | 0.34457 | 0.89982 | 0.43543
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 325.784 | 148 | 357.8257 | 0.22364 | 0.34457 | 0.67596 | 0.4748
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 506.216 | 218.4 | 551.3195 |  |  | 0.77068 | 0.45769
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 1203.744 | 423.2 | 1275.9694 | 0.79748 | 0.98673 | 0.81184 | 0.33076
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 356.68 | 173.6 | 396.6832 | 0.15867 | 0.63151 | 0.74035 | 0.48757
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1482.088 | 544 | 1578.7719 |  |  | 0.84071 | 0.36392
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 2028.784 | 860.4 | 2203.6907 | 0.22037 | 0.3399 | 0.73904 | 0.37145
| Т-2 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 1109.296 | 536.4 | 1232.178 | 0.12322 | 0.3399 | 0.72186 | 0.43318
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3106.8 | 1378.8 | 3399.0139 |  |  | 0.74055 | 0.39296
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 330 | 92.4 | 342.6919 | 0.13708 | 0.28059 | 0.83921 | 0.35569
| Т-2 | ТМН | 2500 | 06:30-07:00 | 369.6 | 151.8 | 399.559 | 0.15982 | 0.28059 | 0.79816 | 0.43186
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 660 | 237.6 | 701.4654 |  |  | 0.86394 | 0.39526
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 3493.6 | 1887.6 | 3970.9287 | 0.39709 | 0.52619 | 0.81206 | 0.51694
| Т-2 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 1115.4 | 809.6 | 1378.2486 | 0.13782 | 0.52619 | 0.75068 | 0.62269
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 4569.4 | 2609.2 | 5261.8762 |  |  | 0.80875 | 0.54175
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 16:30-17:00 | 414.496 | 168 | 447.2482 | 0.070992 | - | 0.86235 | 0.48444
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 513.28 | 200.8 | 551.1597 | 0.22046 | - | 0.86726 | 0.45228
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 11:30-12:00 | 541.8 | 252 | 597.5376 | 0.23902 | 0.37694 | 0.83024 | 0.45066
| Т-2 | ТМ | 2500 | 05:00-05:30 | 397.95 | 164.85 | 430.7432 | 0.1723 | 0.37694 | 0.85724 | 0.45724
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 854.7 | 396.9 | 942.3596 |  |  | 0.91816 | 0.45346
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 1111.256 | 279.6 | 1145.8909 | 0.11459 | 0.48184 | 0.8351 | 0.24868
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3532.2 | 1258.8 | 3749.8019 | 0.37498 | 0.48184 | 0.7927 | 0.34222
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4571.832 | 1521.6 | 4818.3933 |  |  | 0.81489 | 0.31899
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 299.764 | 131.2 | 327.2184 | 0.20451 | 0.33684 | 0.79381 | 0.43472
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 219.2 | 60 | 227.2634 | 0.14204 | 0.33684 | 0.81358 | 0.39873
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 506.564 | 184 | 538.9463 |  |  | 0.82482 | 0.41963
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099806
| Т-2 | ТМН | 1600 | 07:00-07:30 | 150.848 | 52.4 | 159.6899 | 0.099806 | 0.099806 | 0.77665 | 0.41735
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 150.848 | 52.4 | 159.6899 |  |  | 0.77665 | 0.41735
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 13:30-14:00 | 22.152 | 5.7 | 22.8736 | 0.022874 | 0.063141 | 0.83853 | 0.33274
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 37.776 | 18 | 41.8453 | 0.041845 | 0.063141 | 0.81474 | 0.57417
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 58.152 | 24.6 | 63.1412 |  |  | 0.83997 | 0.48215
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 16:00-16:30 | 206.664 | 78.4 | 221.0352 | 0.22104 | 0.28027 | 0.88394 | 0.46997
| Т-2 | ТМ | 1600 | 20:00-20:30 | 60 | 23.2 | 64.3292 | 0.040206 | 0.17517 | 0.8048 | 0.32296
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 263.464 | 95.6 | 280.2724 |  |  | 0.87959 | 0.43817
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:30-18:00 | 1572.2 | 350.4 | 1610.774 | 0.25568 | 0.32459 | 0.94166 | 0.21446
| Т-2 | ТМН | 6300 | 16:30-17:00 | 434 | 146.4 | 458.0272 | 0.072703 | 0.32459 | 0.84643 | 0.29262
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 1986.6 | 484.8 | 2044.8987 |  |  | 0.93069 | 0.23012
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 09:30-10:00 | 1050 | 294 | 1090.3834 | 0.10904 | 0.22646 | 0.79108 | 0.26762
| Т-2 | TORc | 10000 | 17:00-17:30 | 1167.6 | 369.6 | 1224.7016 | 0.12247 | 0.22646 | 0.85525 | 0.34716
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2142 | 735 | 2264.5947 |  |  | 0.84279 | 0.3108
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 07:30-08:00 | 733.376 | 170.4 | 752.912 | 0.18823 | 0.30189 | 0.86836 | 0.26348
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 424.648 | 286.8 | 512.4258 | 0.12811 | 0.30189 | 0.64499 | 0.69489
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1122.952 | 444 | 1207.5418 |  |  | 0.8038 | 0.3928
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 234.816 | 66 | 243.9151 | 0.097566 | - | 0.8582 | 0.33551
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 6705.6 | 3696 | 7656.7282 | 0.30627 | 0.37876 | 0.85704 | 0.5796
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 08:00-08:30 | 1980 | 369.6 | 2014.2006 | 0.080568 | 0.37876 | 0.76924 | 0.19537
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 8448 | 4276.8 | 9468.8818 |  |  | 0.84925 | 0.49839
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 330 | 125.4 | 353.0229 | 0.14121 | - | 0.85883 | 0.50765
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 15:30-16:00 | 158.4 | 105.6 | 190.3731 | 0.076149 | 0.083484 | 0.74413 | 0.7734
| Т-2 | ТМН | 2500 | 21:30-22:00 | 26.4 | 13.2 | 29.5161 | 0.011806 | 0.083484 | 0.56793 | 0.97561
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 171.6 | 118.8 | 208.7103 |  |  | 0.75422 | 0.79195
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 346.304 | 151.2 | 377.8729 | 0.15115 | - | 0.82076 | 0.48663
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 103.42 | 44 | 112.3908 | 0.070244 | - | 0.69507 | 0.57249
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 39.14 | 39 | 55.2534 | 0.034533 | 0.074905 | 0.7619 | 1.1576
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 75.12 | 19.2 | 77.5349 | 0.048459 | 0.074905 | 0.80616 | 0.33399
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 107.59 | 52.8 | 119.8476 |  |  | 0.84379 | 0.59453
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 47.06 | 16.8 | 49.9688 | 0.031231 | 0.057229 | 0.8566 | 0.35527
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 41.35 | 12 | 43.056 | 0.017222 | 0.036626 | 0.81027 | 0.33521
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 87.18 | 28 | 91.5661 |  |  | 0.85137 | 0.34625
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 215.248 | 71.2 | 226.7182 | 0.090687 | 0.11144 | 0.83471 | 0.33164
| Т-2 | ТМН | 4000 | 11:00-11:30 | 68.688 | 20.8 | 71.7682 | 0.017942 | 0.069648 | 0.71264 | 0.21241
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 266.128 | 82.4 | 278.5927 |  |  | 0.8617 | 0.30578
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 4936.8 | 2147.2 | 5383.5362 | 0.53835 | 0.53835 | 0.77275 | 0.34755
| Т-2 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53835
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4936.8 | 2147.2 | 5383.5362 |  |  | 0.77275 | 0.34755
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 589.656 | 128.9 | 603.5805 | 0.060358 | 0.51369 | 0.70454 | 0.14566
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 3832.8 | 2512 | 4582.6302 | 0.45826 | 0.51369 | 0.79352 | 0.58603
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4448.856 | 2568.1 | 5136.8723 |  |  | 0.78525 | 0.53395
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 306.4 | 153.6 | 342.7447 | 0.34274 | - | 0.58818 | 0.40694
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 12:00-12:30 | 192.166 | 96.8 | 215.1697 | 0.13448 | 0.32135 | 0.78631 | 0.38616
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 321.6 | 123.6 | 344.5338 | 0.21533 | 0.32135 | 0.74585 | 0.31694
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 480.102 | 184 | 514.1536 |  |  | 0.82829 | 0.34406
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 172.58 | 120 | 210.1996 | 0.2102 | 1.0554 | 0.63625 | 0.37996
| Т-2 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 742 | 488.4 | 888.3122 | 0.88831 | 1.0554 | 0.6425 | 0.61314
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 889.824 | 567.6 | 1055.4414 |  |  | 0.66548 | 0.56557
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 70.996 | 28.4 | 76.4656 | 0.047791 | 0.30229 | 0.71657 | 0.52089
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 380.8 | 194 | 427.3694 | 0.26711 | 0.30229 | 0.62119 | 0.40412
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 429.914 | 221.6 | 483.6658 |  |  | 0.66129 | 0.42336
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 2873.6388 | 569.0615 | 2929.4421 | 0.29294 | 0.51709 | 0.87031 | 0.20436
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 2226.032 | 796 | 2364.0716 | 0.23641 | 0.51709 | 0.74862 | 0.3437
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4950.6888 | 1492.8289 | 5170.8662 |  |  | 0.83355 | 0.26024
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:00-17:30 | 354.836 | 96 | 367.593 | 0.22975 | 0.26806 | 0.83366 | 0.34387
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:30-12:00 | 63.6 | 25.2 | 68.4105 | 0.042757 | 0.26806 | 0.5357 | 0.46293
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 413.636 | 113.4 | 428.8989 |  |  | 0.79937 | 0.35607
Шокша 35/10кВ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 99.568 | 50 | 111.4172 | 0.044567 | - | 0.83225 | 0.54795
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | -
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 394.4448 | 161.6 | 426.2643 | 0.26642 | 0.29128 | 0.77547 | 0.47141
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 39.96 | 7.2 | 40.6035 | 0.016241 | 0.18642 | 0.87752 | 0.24846
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 434.4048 | 168.8 | 466.0482 |  |  | 0.7844 | 0.44821
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 1649.044 | 446.1 | 1708.3183 | 0.27116 | - | 0.84101 | 0.30617
|  |  |  | 18:30-19:00 | 1649.044 | 446.1 | 1708.3183 |  |  | 0.84101 | 0.30617
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 363.592 | 128.4 | 385.5979 | 0.241 | - | 0.7868 | 0.35624
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 18:00-18:30 | 361.056 | 107.2 | 376.6341 | 0.15065 | 0.23362 | 0.79618 | 0.34371
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 214.05 | 51.2 | 220.0883 | 0.088035 | 0.23362 | 0.82638 | 0.26228
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 564.77 | 148.8 | 584.0433 |  |  | 0.82415 | 0.31251

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.12.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 16:30-17:00 | 13270.8643 | 4421.7852 | 13988.1386 | 0.3497 | 0.70208 | 0.8656 | 0.34441
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 16:30-17:00 | 13514.0439 | 4018.0443 | 14098.7256 | 0.35247 | 0.70208 | 0.84821 | 0.28405
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 26784.9082 | 8439.8295 | 28083.1271 |  |  | 0.8566 | 0.31415
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 670.4 | 136 | 684.0557 | 0.27362 | 0.79331 | 0.81438 | 0.22815
| Т-2 | ТМН | 2500 | 21:30-22:00 | 1360.48 | 256 | 1384.3561 | 0.55374 | 0.79331 | 0.33134 | 0.28237
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1944.48 | 390.4 | 1983.2838 |  |  | 0.51171 | 0.25243
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 16:00-16:30 | 1556.032 | 252 | 1576.3057 | 0.15763 | 0.28783 | 0.85669 | 0.1609
| Т-2 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 1256 | 412 | 1321.8472 | 0.13218 | 0.28783 | 0.83001 | 0.32484
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 2808.032 | 632 | 2878.2751 |  |  | 0.84771 | 0.23285
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 16:30-17:00 | 7392 | 1390.4 | 7521.6272 | 0.18804 | 0.4626 | 0.83347 | 0.14048
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 16:30-17:00 | 10683.2 | 2569.6 | 10987.8845 | 0.2747 | 0.4626 | 0.77802 | 0.21573
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 18075.2 | 3960 | 18503.9038 |  |  | 0.80018 | 0.18367
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 1465.744 | 448.8 | 1532.9145 | 0.24332 | 0.32884 | 0.89115 | 0.31656
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:00-19:30 | 492 | 261.6 | 557.224 | 0.088448 | 0.32884 | 0.854 | 0.53358
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 1945.232 | 712.8 | 2071.717 |  |  | 0.88598 | 0.36941
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 2349.48 | 753 | 2467.1979 | 0.098688 | 0.1468 | 0.86345 | 0.17872
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:30-10:00 | 1128 | 432 | 1207.894 | 0.048316 | 0.1468 | - | 0.2704
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3477.48 | 1173 | 3669.9859 |  |  | - | 0.26753
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 18:00-18:30 | 1805.704 | 733.8 | 1949.1099 | 0.12182 | 0.1551 | 0.87701 | 0.48983
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 537.6 | 247.2 | 591.7107 | 0.059171 | 0.24816 | 0.81145 | 0.39796
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 2290.944 | 954 | 2481.6407 |  |  | 0.88172 | 0.46914
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 14:00-14:30 | 637.91 | 193.6 | 666.6409 | 0.10582 | 0.20839 | 0.86262 | 0.3184
| Т-2 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 620.8 | 254.4 | 670.9039 | 0.10649 | 0.20839 | 0.8944 | 0.45163
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 1218.8 | 488 | 1312.8661 |  |  | 0.89347 | 0.38493
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 20:30-21:00 | 1916.928 | 350.4 | 1948.6901 | 0.30932 | 0.46348 | 0.93719 | 0.19016
| Т-2 | ТМ | 6300 | 11:30-12:00 | 1021.224 | 196.8 | 1040.0138 | 0.16508 | 0.46348 | 0.91784 | 0.14448
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 2882.976 | 463.2 | 2919.9495 |  |  | 0.95205 | 0.17441
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 07:30-08:00 | 291.304 | 141.6 | 323.8959 | 0.12956 | 0.47919 | 0.86287 | 0.47465
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 840 | 285.6 | 887.2245 | 0.35489 | 0.47919 | 0.82323 | 0.3659
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1128.932 | 400.8 | 1197.9683 |  |  | 0.84215 | 0.39514
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 21:00-21:30 | 660 | 132 | 673.0706 | 0.067307 | 0.1578 | 0.92569 | 0.16346
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 858 | 382.8 | 939.5211 | 0.093952 | 0.1578 | 0.89179 | 0.45085
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 1504.8 | 475.2 | 1578.0488 |  |  | 0.91765 | 0.32275
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 1640.16 | 72.9 | 1641.7793 | 0.16418 | 0.27543 | 0.75879 | 0.048033
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 13:30-14:00 | 1413.6 | 186.3 | 1425.8235 | 0.22632 | 0.43718 | 0.62202 | 0.075616
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 2745.72 | 216.6 | 2754.2501 |  |  | 0.7733 | 0.059483
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3233.4 | 1467.4 | 3550.794 | 0.35508 | 0.58974 | 0.73119 | 0.38137
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2304 | 698 | 2407.4094 | 0.24074 | 0.58974 | 0.74108 | 0.26665
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5489.4 | 2155.4 | 5897.3945 |  |  | 0.74157 | 0.33369
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 776.4 | 200 | 801.7462 | 0.3207 | 0.46279 | 0.56705 | -
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:30-12:00 | 374.784 | 140 | 400.0788 | 0.16003 | 0.46279 | 0.90078 | -
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1105.9 | 340 | 1156.9852 |  |  | 0.70337 | -
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 295.914 | 162.4 | 337.5483 | 0.21097 | - | 0.90987 | 0.60163
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 716.436 | 80.8 | 720.9779 | 0.28839 | 0.32279 | 0.89078 | 0.10931
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 152 | 11.2 | 152.4121 | 0.060965 | 0.32279 | 0.66026 | 0.062469
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 802.836 | 81.6 | 806.9722 |  |  | 0.92031 | 0.10295
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 03:00-03:30 | 40.48 | 0.88 | 40.4896 | 0.16196 | - | 0.73109 | 0.020499
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 3004.4 | 472.4 | 3041.3124 | 0.30413 | 0.65291 | 0.93393 | 0.16395
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 3427 | 868 | 3535.2161 | 0.35352 | 0.65291 | 0.87987 | 0.27934
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 6390.2 | 1339.4 | 6529.0618 |  |  | 0.91003 | 0.22356
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 18:00-18:30 | 1980 | 220 | 1992.1847 | 0.049805 | 0.17346 | 0.87855 | 0.12619
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 4928 | 924 | 5013.8767 | 0.12535 | 0.17346 | 0.91614 | 0.14894
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 6864 | 1012 | 6938.2015 |  |  | 0.91417 | 0.14265
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 11:30-12:00 | 515.104 | 142.4 | 534.4248 | 0.33402 | 0.38342 | 0.65113 | 0.29433
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 263.76 | 64 | 271.4136 | 0.16963 | 0.38342 | 0.75149 | 0.2865
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 593.936 | 153.6 | 613.4761 |  |  | 0.89967 | 0.29143
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 570.092 | 109.6 | 580.5317 | 0.23221 | 0.46638 | 0.90425 | 0.17647
| Т-2 | ТМН | 2500 | 06:00-06:30 | 584 | 224 | 625.4854 | 0.25019 | 0.46638 | 0.8746 | 0.32739
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 1132.808 | 276 | 1165.946 |  |  | 0.91694 | 0.25212
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 16:30-17:00 | 559.2 | 50.4 | 561.4667 | 0.089122 | 0.44336 | 0.87472 | 0.11489
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 2200.8 | 484.4 | 2253.4782 | 0.35769 | 0.44336 | 0.93698 | 0.22886
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 2737.6 | 554.4 | 2793.1726 |  |  | 0.93088 | 0.20702
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 19:00-19:30 | 415.8 | 150 | 442.029 | 0.17681 | 0.35261 | 0.87494 | 0.39569
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 430.008 | 110.4 | 443.9539 | 0.17758 | 0.35261 | 0.86069 | 0.3001
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 844.008 | 254.4 | 881.5151 |  |  | 0.87137 | 0.34747
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 13:00 - 13:30 | 4400 | 1465.2 | 4637.5436 | 0.46375 | 0.95906 | 0.79834 | 0.32753
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30 - 11:00 | 4787.2 | 2274.8 | 5300.1886 | 0.53002 | 0.95906 | 0.85068 | 0.43193
| Итого |  |  | 13:00 - 13:30 | 8905.6 | 3559.6 | 9590.6446 |  |  | 0.85524 | 0.38396
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 313.6 | 132.8 | 340.5595 | 0.13622 | 0.65341 | 0.80509 | 0.36783
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 23:00-23:30 | 1334.4 | 252.8 | 1358.1352 | 0.21558 | 0.25929 | 0.76239 | 0.19955
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1584 | 399.2 | 1633.5289 |  |  | 0.79986 | 0.23353
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 659.328 | 250 | 705.1336 | 0.28205 | - | 0.70429 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 20:30-21:00 | 569.072 | 257.4 | 624.578 | 0.39036 | 0.46417 | 0.86216 | 0.44968
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 130.08 | 54 | 140.8432 | 0.088027 | 0.46417 | 0.59236 | 0.34579
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 675.056 | 309.6 | 742.666 |  |  | 0.83655 | 0.43535
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 465.56 | 240 | 523.7806 | 0.20951 | 0.40642 | 0.77114 | -
| Т-2 | ТМ | 2500 | 14:00-14:30 | 441 | 230 | 497.3741 | 0.19895 | 0.40642 | 0.81704 | -
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 900.808 | 470 | 1016.0487 |  |  | 0.79853 | -
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:30-17:00 | 4646.4 | -171.6 | 4649.5677 | 0.2906 | 0.59847 | 0.9436 | -0.079816
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:30-17:00 | 4540.8 | 2871 | 5372.2905 | 0.33577 | 0.59847 | 0.91734 | 0.61848
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 9187.2 | 2699.4 | 9575.5629 |  |  | 0.92459 | 0.26193
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553
| Т-2 | ТМН | 6300 | 17:30-18:00 | 326.5226 | 160.4987 | 363.8363 | 0.057752 | 0.057752 | 0.81189 | 0.54455
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 326.5226 | 160.4987 | 363.8363 |  |  | 0.81189 | 0.54455
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 221.24 | 62.4 | 229.8715 | 0.091949 | - | 0.74257 | 0.32641
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 06:30-07:00 | 559.805 | 274.8 | 623.6158 | 0.062362 | - | 0.80186 | 0.52433
| Т-2 | ТМ | 1600 | 06:30-07:00 | 374.66 | 179.4 | 415.3968 | 0.25962 | - | 0.79352 | 0.51529
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 559.805 | 274.8 | 623.6158 |  |  | 0.80186 | 0.52433
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 4430.8 | 1680.8 | 4738.8899 | 0.47389 | 0.47544 | 0.91002 | 0.37143
| Т-2 | ТДН | 10000 | 03:30-04:00 | 13.2 | 13.2 | 18.6676 | 0.0018668 | 0.47544 | 0.79951 | 0.66418
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4444 | 1689.6 | 4754.3542 |  |  | 0.91008 | 0.37232
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 2500 | 15:30-16:00 | 473.33 | 417.6 | 631.2139 | 0.25249 | - | 0.74311 | 0.79276
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 180.62 | 86.4 | 200.2212 | 0.12514 | 0.13277 | 0.79412 | 0.55179
| Т-2 | ТМН | 1600 | 04:30-05:00 | 14.94 | 5.4 | 15.886 | 0.0099287 | 0.13277 | 0.72928 | 0.41434
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 191.855 | 91.2 | 212.4283 |  |  | 0.80261 | 0.54198
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 08:30-09:00 | 11980.8 | 5143.2 | 13038.1009 | 0.32595 | 0.69915 | 0.8858 | 0.4532
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 14:30-15:00 | 13345.6 | 6974.4 | 15058.1305 | 0.37645 | 0.69915 | 0.84826 | 0.46068
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 25213.6 | 12098.4 | 27965.9956 |  |  | 0.86945 | 0.45712
| Т-3 | ТМН | 6300 | 15:00-15:30 | 1131.2 | 952 | 1478.4848 | 0.23468 | 0.39073 | 0.54607 | 0.65994
| Т-4 | ТМН | 6300 | 14:30-15:00 | 820.8 | 630 | 1034.7041 | 0.16424 | 0.39073 | 0.72441 | 0.50676
| Итог 3,4 |  |  | 15:00-15:30 | 1913.6 | 1548.4 | 2461.5864 |  |  | 0.63092 | 0.58405
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:30-17:00 | 3451.48 | 2500 | 4261.7736 | 0.42618 | 0.79831 | 0.89274 | 0.79096
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3509.416 | 1736 | 3915.3157 | 0.39153 | 0.79831 | 0.89841 | 0.51952
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6788.944 | 4200 | 7983.0922 |  |  | 0.91301 | 0.65217
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 501.2 | 107.8 | 512.662 | 0.12817 | 0.44136 | 0.85093 | 0.20814
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:30-19:00 | 1260 | 285.6 | 1291.9626 | 0.32299 | 0.44136 | 0.89471 | 0.23033
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1724.8 | 376.6 | 1765.4355 |  |  | 0.90161 | 0.22423
Поток 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 03:00-03:30 | 222.6 | -117.6 | 251.7549 | 0.025175 | 0.09842 | 0.85706 | -0.65948
| Т-2 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 800.8 | 123.2 | 810.2215 | 0.081022 | 0.09842 | 0.60388 | 0.12093
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 984.2 | 2.8 | 984.204 |  |  | 0.67994 | -0.090112
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 61.23 | 40 | 73.1376 | 0.029255 | 0.17827 | 0.88976 | 0.76582
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 362.79 | 120 | 382.1212 | 0.15285 | 0.17827 | 0.78955 | 0.35645
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 416.57 | 158.4 | 445.6693 |  |  | 0.81729 | 0.41939
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 189.77 | 83.2 | 207.2074 | 0.082883 | 0.11197 | 0.8618 | 0.49706
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 76.25 | 24 | 79.9379 | 0.049961 | 0.17496 | 0.90469 | 0.34643
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 256.55 | 112 | 279.932 |  |  | 0.8956 | 0.45185
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 268.272 | 100 | 286.3038 | 0.11452 | 0.34752 | 0.87673 | 0.42332
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 570.4 | 201.6 | 604.9783 | 0.24199 | 0.34752 | 0.77351 | 0.32776
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 814.76 | 301.6 | 868.7902 |  |  | 0.82676 | 0.36045
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 683.07 | 244.8 | 725.6112 | 0.29024 | 0.35148 | 0.88927 | 0.37276
| Т-2 | ТМ | 2500 | 19:00-19:30 | 156.46 | 58.4 | 167.0039 | 0.066802 | 0.35148 | 0.87821 | 0.43616
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 825.91 | 300 | 878.7078 |  |  | 0.901 | 0.38429
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 839.2 | 581.6 | 1021.0363 | 0.40841 | 0.58199 | 0.69531 | 0.54206
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 434.824 | 126 | 452.7117 | 0.18108 | 0.58199 | 0.81347 | 0.23214
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1271.656 | 707 | 1454.977 |  |  | 0.7348 | 0.42859
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 272.584 | 81.6 | 284.5358 | 0.17783 | - | 0.81723 | 0.37929
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 20:30-21:00 | 10.048 | 0.256 | 10.0513 | 0.10051 | - | 0.54657 | 0.0048544
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 10:30-11:00 | 2755.872 | 757.8 | 2858.1622 | 0.45368 | 0.63488 | 0.85308 | 0.25329
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 13:30-14:00 | 1141.408 | 408 | 1212.137 | 0.1924 | 0.63488 | 0.8199 | 0.22294
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 3839.184 | 1121.8 | 3999.7211 |  |  | 0.85765 | 0.24447
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 18:00-18:30 | 1524.704 | 304 | 1554.7149 | 0.15547 | 0.23273 | 0.85282 | 0.22712
| Т-2 | ТДН | 10000 | 18:30-19:00 | 782.432 | 67.2 | 785.3125 | 0.078531 | 0.23273 | 0.82271 | 0.11247
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 2297.536 | 371.2 | 2327.3292 |  |  | 0.84614 | 0.18908
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 1217.82 | 745.6 | 1427.9373 | 0.35698 | 0.49139 | 0.64915 | 0.51113
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 435.95 | 431.2 | 613.1768 | 0.24527 | 0.78622 | 0.41283 | 0.81384
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1653.68 | 1062.4 | 1965.541 |  |  | 0.59792 | 0.56904
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 46.73 | 20 | 50.83 | 0.031769 | - | 0.87107 | 0.57744
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 07:00-07:30 | 177.38 | 52 | 184.845 | 0.18484 | - | 0.88698 | 0.37288
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 405.9392 | 208.8 | 456.491 | 0.28531 | 0.50937 | 0.83777 | 0.50564
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 372 | 102.6 | 385.8896 | 0.24118 | 0.50937 | 0.87176 | 0.30265
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 756.3392 | 303.6 | 814.9981 |  |  | 0.87862 | 0.40711
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 169.236 | 36.6 | 173.1484 | 0.17315 | - | 0.88041 | 0.23487
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83591
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 12544.6 | 4638.2 | 13374.5986 | 0.83591 | 0.83591 | 0.87844 | 0.37441
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 12544.6 | 4638.2 | 13374.5986 |  |  | 0.87844 | 0.37441
Балатон 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 17:30-18:00 | 1638 | 1236.2 | 2052.1292 | 0.20521 | 0.34652 | 0.90083 | 0.71216
| Т-2 | ТДН | 10000 | 17:30-18:00 | 1050 | 950.6 | 1416.3828 | 0.14164 | 0.34652 | 0.79862 | 0.7609
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 2688 | 2186.8 | 3465.1751 |  |  | 0.85972 | 0.73038
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 17:00-17:30 | 766.4 | 212.8 | 795.3947 | 0.19885 | 0.51929 | 0.91215 | 0.31156
| Т-2 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1220.8 | 500.8 | 1319.5277 | 0.32988 | 0.51929 | 0.86618 | 0.45274
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1961.6 | 683.2 | 2077.1704 |  |  | 0.89788 | 0.39634
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 599.736 | 106.8 | 609.1712 | 0.24367 | - | 0.77393 | 0.20491
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:30-12:00 | 230.52 | 116.4 | 258.241 | 0.25824 | 0.38035 | 0.80496 | 0.56703
| Т-2 | ТМ | 1000 | 18:30-19:00 | 145.2 | 47.6 | 152.8031 | 0.1528 | 0.38035 | 0.84088 | 0.38439
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 344.12 | 162 | 380.3453 |  |  | 0.88166 | 0.49401
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 363.492 | 119.4 | 382.6 | 0.23913 | - | 0.77696 | 0.42235
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 353.576 | 100.4 | 367.5543 | 0.36755 | - | 0.81645 | 0.32289
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 64 | 12 | 65.1153 | 0.040697 | 0.26355 | 0.72085 | 0.25064
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 349.6 | 108.8 | 366.1388 | 0.22884 | 0.26355 | 0.79747 | 0.39161
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 404 | 120.8 | 421.6736 |  |  | 0.80281 | 0.37137

## ЧЭС(КЭС)
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.12.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2917.2 | 686.4 | 2996.8652 | 0.29969 | 0.76547 | 0.84063 | 0.23967
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 4738.8 | 1227.6 | 4895.2249 | 0.48952 | 0.76547 | 0.88672 | 0.26044
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 7431.6 | 1834.8 | 7654.7482 |  |  | 0.89612 | 0.25279
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 08:00-08:30 | 754.96 | 194.4 | 779.587 | 0.12374 | 0.17528 | 0.87176 | 0.30362
| Т-2 | ТМН | 6300 | 17:30-18:00 | 345.6 | 100.8 | 360 | 0.057143 | 0.17528 | 0.86505 | 0.36988
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 1052.64 | 333.6 | 1104.2373 |  |  | 0.89709 | 0.32416
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 237.6 | 171.6 | 293.0876 | 0.11724 | 0.352 | 0.80513 | 0.5277
| Т-2 | ТМ | 6300 | 17:30-18:00 | 598.4 | 162.8 | 620.1503 | 0.098437 | 0.13968 | 0.92963 | 0.30407
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 814 | 334.4 | 880.011 |  |  | 0.91953 | 0.36542
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 07:30-08:00 | 304.6 | 51.6 | 308.9397 | 0.049038 | - | 0.86416 | 0.21141
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:30-09:00 | 21.76 | 0 | 21.76 | 0.02176 | - | 0.90319 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 17:00-17:30 | 834.24 | 130.8 | 844.4318 | 0.33777 | - | 0.8512 | 0.18494
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 17:30-18:00 | 245.744 | 82.4 | 259.1908 | 0.10368 | 0.43321 | 0.88932 | 0.37446
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:00-08:30 | 804.928 | 203.2 | 830.1803 | 0.33207 | 0.43321 | 0.86212 | 0.30204
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1044.248 | 287.2 | 1083.0225 |  |  | 0.87332 | 0.31939
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 17:30-18:00 | 45.6 | 21.6 | 50.4571 | 0.080091 | 0.10364 | 0.77292 | 0.65095
| Т-2 | ТМ | 630 | 09:00-09:30 | 14 | 8 | 16.1245 | 0.025594 | 0.10364 | 0.84396 | 0.7374
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 58.4 | 29.2 | 65.2932 |  |  | 0.80527 | 0.67268
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 54.692 | 16.8 | 57.2141 | 0.035759 | 0.095016 | 0.69247 | 0.45765
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 94.7 | 30.4 | 99.4598 | 0.062162 | 0.095016 | 0.88378 | 0.40543
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 144.512 | 47.2 | 152.0249 |  |  | 0.83842 | 0.42141
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3280.2 | 1501.5 | 3607.5219 | 0.36075 | 0.63727 | 0.83684 | 0.45624
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 2887.5 | 739.2 | 2980.6162 | 0.29806 | 0.63727 | 0.84866 | 0.27701
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 5982.9 | 2194.5 | 6372.67 |  |  | 0.86795 | 0.37197
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 313.968 | 116.4 | 334.8505 | 0.13394 | - | 0.86913 | 0.44366
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 488.4 | 158.4 | 513.4444 | 0.081499 | 0.78148 | 0.86902 | 0.3939
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 17:30-18:00 | 3828 | 2244 | 4437.2424 | 0.70432 | 0.78148 | 0.81644 | 0.57214
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 4290 | 2415.6 | 4923.3346 |  |  | 0.82556 | 0.55135
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 58.512 | 16 | 60.6602 | 0.024264 | 0.059789 | 0.79045 | 0.39915
| Т-2 | ТМН | 1600 | 20:30-21:00 | 76.8 | 58.4 | 96.4821 | 0.060301 | 0.09342 | 0.82987 | 0.89641
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 131.424 | 71.2 | 149.4714 |  |  | 0.84423 | 0.68356
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 205.8 | 81.2 | 221.2399 | 0.088496 | 0.17543 | 0.81115 | 0.50274
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 203 | 81.2 | 218.6377 | 0.13665 | 0.27411 | 0.87079 | 0.40384
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 407.4 | 162.4 | 438.5756 |  |  | 0.84237 | 0.45086
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 335.128 | 62.4 | 340.8879 | 0.13636 | 0.16506 | 0.76177 | 0.23364
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 76 | 20 | 78.5875 | 0.049117 | 0.2579 | 0.76644 | 0.31022
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 405.128 | 78.4 | 412.6442 |  |  | 0.77492 | 0.24784
Н.Мондома 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 6300 | 17:30-18:00 | 2656.744 | 1557.6 | 3079.6764 | 0.48884 | - | 0.80599 | 0.61483
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 23:30-23:59 | 176.872 | 75.2 | 192.1945 | 0.12012 | 0.20228 | 0.83886 | 0.51311
| Т-2 | ТМ | 2500 | 17:00-17:30 | 154.048 | 38.4 | 158.7619 | 0.063505 | 0.12946 | 0.77089 | 0.33322
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 301.216 | 118.4 | 323.6505 |  |  | 0.87345 | 0.43268
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06036
| Т-2 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 42.156 | 43.2 | 60.3603 | 0.06036 | 0.06036 | 0.86241 | 1.3609
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 42.156 | 43.2 | 60.3603 |  |  | 0.86241 | 1.3609
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:00-17:30 | 1510.4 | 359.2 | 1552.5247 | 0.15525 | 0.34438 | 0.85832 | 0.28825
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1943.2 | 436.8 | 1991.6878 | 0.19917 | 0.34438 | 0.82303 | 0.18551
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 3367.2 | 722.4 | 3443.8202 |  |  | 0.86183 | 0.23099
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:00-17:30 | 231.044 | 81.2 | 244.8975 | 0.15306 | 0.15687 | 0.78905 | 0.43739
| Т-2 | ТМН | 1600 | 12:00-12:30 | 6.504 | 0 | 6.504 | 0.004065 | 0.15687 | 0.92235 | 0
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 237.496 | 81.2 | 250.9936 |  |  | 0.79307 | 0.42207
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 163.8 | 71.4 | 178.6852 | 0.071474 | 0.098184 | 0.80858 | 0.52897
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 72.8 | 16.8 | 74.7133 | 0.029885 | 0.098184 | 0.74778 | 0.29108
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 229.6 | 86.8 | 245.4596 |  |  | 0.81243 | 0.4585
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 48.188 | 10.4 | 49.2975 | 0.049297 | 0.084628 | 0.78124 | 0.27632
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 35.34 | 3.2 | 35.4846 | 0.035485 | 0.084628 | 0.69156 | 0.075695
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 83.528 | 13.6 | 84.6279 |  |  | 0.74145 | 0.19664
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 10:00-10:30 | 214.056 | 30.8 | 216.2605 | 0.21626 | 0.31925 | 0.71804 | 0.2648
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 116.872 | 40.8 | 123.789 | 0.12379 | 0.31925 | 0.87607 | 0.3954
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 312.852 | 63.6 | 319.2512 |  |  | 0.82551 | 0.31737
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 04:00-04:30 | -2613.6 | 1755.6 | 3148.4975 | 0.19678 | 0.26463 | 0.68685 | -0.87046
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:00-08:30 | 3181.2 | 1016.4 | 3339.6261 | 0.20873 | 0.26463 | 0.89834 | 0.3229
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 3735.6 | 1993.2 | 4234.0942 |  |  | 0.64864 | 1.792
| Т-3 | ТМ | 1000 | 07:00-07:30 | 52.32 |  | 52.32 | 0.05232 | - | 0.90507 | -
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 453.2 | 149.6 | 477.253 | 0.1909 | 0.36028 | 0.87188 | 0.36374
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 404.8 | 167.2 | 437.9713 | 0.17519 | 0.36028 | 0.87958 | 0.48399
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 844.8 | 312.4 | 900.7113 |  |  | 0.88846 | 0.42024
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 5744.672 | 1816 | 6024.8745 | 0.37655 | 0.53292 | 0.85705 | 0.32339
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 10:00-10:30 | 2522.864 | 717.6 | 2622.9359 | 0.16393 | 0.53292 | 0.80733 | 0.3013
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 8069.408 | 2754.8 | 8526.6798 |  |  | 0.85377 | 0.31694
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 19:00-19:30 | 386.1 | 141.9 | 411.35 | 0.16454 | - | 0.85056 | 0.44773
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 1161.6 | 184.8 | 1176.2081 | 0.47048 | - | 0.91142 | 0.15684
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 1690.56 | 342.72 | 1724.9493 | 0.2738 | 0.36733 | 0.91078 | 0.23502
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 466.56 | 493.92 | 679.4374 | 0.10785 | 0.36733 | 0.66407 | 2.5324
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2132.64 | 898.56 | 2314.209 |  |  | 0.80269 | 0.45305
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 07:30-08:00 | 1302 | 562.8 | 1418.4315 | 0.22515 | 0.23628 | 0.97894 | 0.45078
| Т-2 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 117.6 | -72.8 | 138.3098 | 0.021954 | 0.23628 | 0.77406 | -0.8111
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1405.6 | 490 | 1488.5602 |  |  | 0.96725 | 0.37308
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 17:00-17:30 | 722.4 | 193.2 | 747.7887 | 0.18695 | 0.22103 | 0.85573 | 0.30031
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 210 | 65.1 | 219.8591 | 0.054965 | 0.22103 | 0.44245 | 0.050587
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 850.5 | 241.5 | 884.1224 |  |  | 0.83061 | 0.26622
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 401.928 | 68 | 407.6397 | 0.40764 | - | 0.9168 | 0.19192
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 417.9 | 130.2 | 437.7127 | 0.10943 | 0.17648 | 0.64486 | 0.14794
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 233.1 | 142.8 | 273.3632 | 0.068341 | 0.17648 | 0.70921 | 0.5456
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 651 | 273 | 705.9249 |  |  | 0.66414 | 0.29846
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 18:00-18:30 | 1176 | 288.4 | 1210.847 | 0.30271 | 0.80738 | 0.84587 | 0.26872
| Т-2 | ТМ | 4000 | 19:00-19:30 | 1727.6 | 1346.8 | 2190.5415 | 0.54764 | 0.80738 | 0.68497 | 0.71345
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 2802.8 | 1604.4 | 3229.5181 |  |  | 0.7698 | 0.51417
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 11:00-11:30 | 584.64 | 184.32 | 613.0072 | 0.10947 | - | 0.84189 | 0.34134

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.12.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 2642.4 | 1065.6 | 2849.172 | 0.28492 | 0.58746 | 0.73755 | 0.37417
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 10:30-11:00 | 2851.2 | 1261.44 | 3117.7832 | 0.31178 | 0.58746 | 0.75701 | 0.41787
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 5417.28 | 2272.32 | 5874.552 |  |  | 0.75925 | 0.39712
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 3576 | 1311 | 3808.7396 | 0.23805 | 0.70246 | 0.74973 | 0.37091
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 7075.2 | 2955.6 | 7667.7263 | 0.47923 | 0.70246 | 0.80857 | 0.41729
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 10452.6 | 4131 | 11239.3064 |  |  | 0.80553 | 0.40251
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:30-17:00 | 7532 | 4642.6 | 8847.8675 | 0.55299 | 0.57401 | 0.85241 | 0.60586
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 328 | 156 | 363.2079 | 0.036321 | 0.91842 | 0.75325 | 0.36508
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 7848 | 4770.6 | 9184.2108 |  |  | 0.85038 | 0.59665
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:00-08:30 | 550.4 | 211.2 | 589.53 | 0.093576 | 0.22034 | 0.81639 | 0.42976
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 16:00-16:30 | 712 | 401.6 | 817.4513 | 0.12975 | 0.22034 | 0.75276 | 0.45548
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1244.8 | 614.4 | 1388.1694 |  |  | 0.78965 | 0.44412
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 468.6 | 158.4 | 494.6479 | 0.19786 | 0.19786 | 0.87783 | 0.3622
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19786
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 468.6 | 158.4 | 494.6479 |  |  | 0.87783 | 0.3622
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 17:00-17:30 | 5922.4 | 1988.8 | 6247.4112 | 0.39046 | 0.83003 | 0.94175 | 0.31267
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 7013.6 | 1117.6 | 7102.0852 | 0.44388 | 0.83003 | 0.94214 | 0.14034
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 12918.4 | 3080 | 13280.4917 |  |  | 0.94367 | 0.21939
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 189.2 | 66 | 200.3812 | 0.080152 | - | 0.84807 | 0.37464
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 16:00-16:30 | 1206.72 | 305.28 | 1244.7365 | 0.31118 | 0.49588 | 0.66871 | 0.22628
| Т-2 | ТМ | 3200 | 08:30-09:00 | 849.6 | 347.04 | 917.7456 | 0.2868 | 0.61986 | 0.67676 | 0.46411
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1857.6 | 695.52 | 1983.5387 |  |  | 0.72801 | 0.32343
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 1245.28 | 585 | 1375.8442 | 0.8599 | 0.91418 | 0.78862 | 0.48744
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:00-15:30 | 72.6 | 73.8 | 103.5239 | 0.064702 | 0.91418 | 0.56403 | 0.54599
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1313.68 | 643.2 | 1462.6898 |  |  | 0.78137 | 0.49034
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 354.448 | 267.2 | 443.8797 | 0.17755 | 0.29357 | 0.63608 | 0.73112
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 296 | 98.4 | 311.9272 | 0.12477 | 0.29357 | 0.84158 | 0.38098
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 636.848 | 364.8 | 733.9308 |  |  | 0.73578 | 0.54959
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 18:30-19:00 | 2083.16 | 1818 | 2764.9014 | 0.69123 | 1.1878 | 0.71107 | 0.882
| Т-2 | ТМ | 4000 | 16:30-17:00 | 2790 | 1262.4 | 3062.3118 | 0.76558 | 1.1878 | 0.63484 | 0.45125
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 4030.76 | 2515.2 | 4751.1322 |  |  | 0.8118 | 0.64709
Свеза-Новатор 35/10 кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 21:30-22:00 | 1982.96 | 784 | 2132.3195 | 0.21323 | - | 0.76607 | 0.37506
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 31.528 | 13.6 | 34.3362 | 0.034336 | 0.04112 | 0.7233 | 0.35867
| Т-2 | ТМ | 1000 | 01:00-01:30 | 6.4 | 6.4 | 9.051 | 0.009051 | 0.04112 | 0.76346 | 1.5132
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 35.928 | 20 | 41.1196 |  |  | 0.74394 | 0.52021
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 90.42 | 56.4 | 106.568 | 0.10657 | 0.11052 | 0.75723 | 0.77214
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 3.2 | 3.2 | 4.5255 | 0.0045255 | 0.11052 | 0.83079 | 1.7181
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 92.82 | 60 | 110.524 |  |  | 0.76192 | 0.79945
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 627.872 | 281.4 | 688.0474 | 0.43003 | 0.97069 | 0.81147 | 0.40333
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 651 | 660.6 | 927.4661 | 0.57967 | 0.97069 | 0.62326 | 1.0464
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1249.228 | 922.8 | 1553.1035 |  |  | 0.71563 | 0.68336
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 01:30-02:00 | 95.61 | 20.4 | 97.7621 | 0.061101 | 0.20934 | 0.78825 | 0.25932
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 231.6 | 108 | 255.5437 | 0.15971 | 0.20934 | 0.76584 | 0.42141
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 310.59 | 125.4 | 334.9497 |  |  | 0.81248 | 0.37396
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 309.576 | 78 | 319.2512 | 0.19953 | - | 0.85915 | 0.28277
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 19:30-20:00 | 21 | 1.4 | 21.0466 | 0.0052617 | 0.0070349 | 0.73417 | 0.23985
| Т-2 | TDQ | 4000 | 08:00-08:30 | 7 | 2.8 | 7.5392 | 0.0018848 | 0.0070349 | 0.90516 | 0.19214
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 28 | 2.8 | 28.1397 |  |  | 0.79404 | 0.2252
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 5108.4 | 2635.6 | 5748.2291 | 0.57482 | 1.0646 | 0.79495 | 0.44412
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 4536.4 | 2208.8 | 5045.5646 | 0.50456 | 1.0646 | 0.80059 | 0.45577
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 9495.2 | 4813.6 | 10645.6361 |  |  | 0.80862 | 0.44958
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 315 | 180 | 362.8016 | 0.22675 | 0.5055 | 0.80103 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 397.2 | 240 | 464.0774 | 0.29005 | 0.5055 | 0.80614 | -
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 691.2 | 420 | 808.8 |  |  | 0.82831 | -
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:30-10:00 | 446.934 | 296.4 | 536.2863 | 0.53629 | - | 0.52873 | 0.55533
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:00-16:30 | 577.094 | 280.8 | 641.7835 | 0.64178 | 1.1022 | 0.79731 | 0.44344
| Т-2 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 455.2 | 201.2 | 497.6831 | 0.49768 | 1.1022 | 0.71557 | 0.36071
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1006.65 | 448.8 | 1102.1641 |  |  | 0.78686 | 0.40892
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 5794.8 | 3036 | 6541.9418 | 0.40887 | 0.91223 | 0.64954 | 0.3134
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 7827.6 | 2204.4 | 8132.0785 | 0.50825 | 0.91223 | 0.55698 | 0.21815
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 13622.4 | 5240.4 | 14595.6012 |  |  | 0.60036 | 0.26365
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15801
| Т-2 | ТМН | 2500 | 21:00-21:30 | 318.56 | 233.6 | 395.0309 | 0.15801 | 0.15801 | 0.75832 | 0.5184
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 318.56 | 233.6 | 395.0309 |  |  | 0.75832 | 0.5184
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 378.672 | 187.2 | 422.4172 | 0.26401 | 0.5601 | 0.74426 | 0.53073
| Т-2 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 475.8 | 298.2 | 561.5237 | 0.35095 | 0.5601 | 0.69396 | 0.62648
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 780.488 | 440.4 | 896.1661 |  |  | 0.78503 | 0.58274
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 15:30-16:00 | 1258.202 | 523.2 | 1362.6483 | 0.34066 | 0.66393 | 0.82846 | 0.40652
| Т-2 | ТМН | 4000 | 16:00-16:30 | 1248 | 464.4 | 1331.6048 | 0.3329 | 0.66393 | 0.85447 | 0.38017
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 2482.588 | 943.2 | 2655.7239 |  |  | 0.85343 | 0.39323
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 122.88 | 172.2 | 211.5475 | 0.13222 | 0.335 | 0.3661 | 1.1108
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 284.4 | 197.4 | 346.1938 | 0.21637 | 0.335 | 0.83112 | 0.67951
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 381.796 | 376.2 | 535.9987 |  |  | 0.67761 | 0.75595
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 4023.464 | 1661.6 | 4353.0653 | 0.43531 | 0.83532 | 0.70569 | 0.38955
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:00-08:30 | 3802.008 | 1284 | 4012.9691 | 0.4013 | 0.83532 | 0.77829 | 0.35288
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 7793.936 | 3005 | 8353.1709 |  |  | 0.74153 | 0.37095
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 679.8 | 462 | 821.9319 | 0.32877 | 0.32877 | 0.78796 | 0.52558
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13047
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 679.8 | 462 | 821.9319 |  |  | 0.78796 | 0.52558
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 96.068 | 38.4 | 103.4583 | 0.041383 | 0.2382 | 0.745 | 0.45718
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 476.4 | 189.6 | 512.7427 | 0.2051 | 0.2382 | 0.74784 | 0.44749
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 550.612 | 226.8 | 595.4929 |  |  | 0.77324 | 0.4491
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 640.092 | 599.6 | 877.0621 | 0.87706 | 0.99033 | 0.51544 | 0.99362
| Т-2 | ТМ | 1000 | 10:00-10:30 | 130.4 | 57.2 | 142.3938 | 0.14239 | 0.99033 | 0.78053 | 0.40324
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 756.092 | 639.6 | 990.3349 |  |  | 0.56157 | 0.85003
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | 11:00-11:30 | 128.684 | 147.6 | 195.8196 | 0.10879 | 0.3169 | 0.68051 | 1.0424
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 17:30-18:00 | 377.4 | 135.6 | 401.0213 | 0.22279 | 0.3169 | 0.7641 | 0.45246
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 497.19 | 279.6 | 570.4157 |  |  | 0.75941 | 0.59935
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:00-08:30 | 491.316 | 229.8 | 542.4016 | 0.339 | 0.51418 | 0.61286 | 0.40883
| Т-2 | ТМН | 1600 | 11:30-12:00 | 248 | 224.8 | 334.7223 | 0.2092 | 0.51418 | 0.51675 | 0.66407
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 720.116 | 397.8 | 822.6858 |  |  | 0.61147 | 0.49011
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 73.816 | 27.2 | 78.6679 | 0.078668 | 0.15278 | 0.73671 | 0.48584
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 76 | 32 | 82.4621 | 0.051539 | 0.095487 | 0.74592 | 0.56745
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 141.828 | 56.8 | 152.779 |  |  | 0.78239 | 0.52709
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 364 | 100.8 | 377.6991 | 0.15108 | 0.49321 | 0.78942 | 0.38379
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 770 | 428.4 | 881.1507 | 0.35246 | 0.49321 | 0.63275 | 0.57428
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 1122.8 | 509.6 | 1233.0337 |  |  | 0.69196 | 0.50472

## ВУЭС(ТЭС)
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.12.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 487.424 | 293.6 | 569.0194 | 0.22761 | - | 0.81248 | 0.62274
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14575
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 734.4 | 551.2 | 918.2401 | 0.3673 | 0.3673 | 0.67889 | 0.68845
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 734.4 | 551.2 | 918.2401 |  |  | 0.67889 | 0.68845
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 3405.6 | 2481.6 | 4213.8403 | 0.42138 | 0.6769 | 0.67146 | 0.55523
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 2481.6 | 950.4 | 2657.3669 | 0.26574 | 0.6769 | 0.7388 | 0.34381
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 5834.4 | 3432 | 6768.9621 |  |  | 0.70515 | 0.46442
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 161.56 | 132 | 208.628 | 0.20863 | - | 0.75426 | 0.70706
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 472.65 | 338.8 | 581.5354 | 0.36346 | - | 0.71624 | 0.61182
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:30-14:00 | 2894.4 | 1459.2 | 3241.4219 | 0.32414 | 0.40351 | 0.75239 | 0.45888
| Т-2 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 816 | 416 | 915.9214 | 0.091592 | 0.40351 | 0.81567 | 0.5574
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 3593.6 | 1835.2 | 4035.0861 |  |  | 0.78903 | 0.48128
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1744.95 | 588.8 | 1841.6123 | 0.18416 | 0.46648 | 0.80337 | 0.29978
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:00-17:30 | 2848 | 825.6 | 2965.252 | 0.29653 | 0.46648 | 0.82159 | 0.30352
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4475.59 | 1315.2 | 4664.8319 |  |  | 0.83932 | 0.30211
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 4910.4 | 2692.8 | 5600.2857 | 0.35002 | 0.62718 | 0.91844 | 0.51831
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:00-08:30 | 4699.2 | 396 | 4715.8559 | 0.29474 | 0.62718 | 0.94593 | 0.073195
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 9530.4 | 3141.6 | 10034.848 |  |  | 0.93759 | 0.29866
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 10:00-10:30 | 485.628 | 267.2 | 554.2837 | 0.087982 | - | 0.80471 | 0.46002
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 632.288 | 409.6 | 753.366 | 0.47085 | 0.47085 | 0.80747 | 0.64263
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47085
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 632.288 | 409.6 | 753.366 |  |  | 0.80747 | 0.64263
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 150.496 | 39.6 | 155.6188 | 0.15562 | 0.24607 | 0.68215 | 0.19064
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 98.4 | 12 | 99.129 | 0.099129 | 0.24607 | 0.81036 | 0.16071
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 240.772 | 50.8 | 246.0727 |  |  | 0.7571 | 0.17769
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 174.512 | 52.8 | 182.3247 | 0.11395 | 0.11395 | 0.81765 | 0.30355
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11395
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 174.512 | 52.8 | 182.3247 |  |  | 0.81765 | 0.30355
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:30-17:00 | 48.4 | 1.6 | 48.4264 | 0.048426 | 0.048426 | 0.69752 | 0.12631
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048426 | 0.96619 | 0
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 48.4 | 1.6 | 48.4264 |  |  | 0.74464 | 0.097896
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 42.7 | 11.9 | 44.3272 | 0.044327 | - | 0.80441 | 0.3941
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:00-08:30 | 2739 | 990 | 2912.4253 | 0.46229 | 0.90282 | 0.81561 | 0.38934
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:30-10:00 | 2395.8 | 1636.8 | 2901.5465 | 0.46056 | 0.90282 | 0.82419 | 0.65619
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 5088.6 | 2541 | 5687.7527 |  |  | 0.83348 | 0.51597
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 783.2 | 580.8 | 975.0543 | 0.39002 | 0.75955 | 0.48658 | 0.74494
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 827.2 | 484 | 958.3923 | 0.38336 | 0.75955 | 0.7332 | 0.49592
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1584 | 1047.2 | 1898.8638 |  |  | 0.61766 | 0.58979
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 705.944 | 538.8 | 888.0666 | 0.35523 | - | 0.67796 | 0.66631
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 450 | 270 | 524.7857 | 0.32799 | 0.35272 | - | 0.60584
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 40 | 10 | 41.2311 | 0.016492 | 0.22574 | - | 0.16667
| Итого |  |  |  | 490 | 280 | 564.358 |  |  | - | 0.57877
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 8 | 1.6 | 8.1584 | 0.005099 | 0.2456 | 0.74737 | 0.19526
| Т-2 | ТМ | 2500 | 10:30-11:00 | 299.144 | 246.4 | 387.5566 | 0.15502 | 0.15718 | 0.69441 | 0.62547
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 305.144 | 247.6 | 392.9613 |  |  | 0.69936 | 0.61446
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 87.68 | 16.32 | 89.1859 | 0.055741 | - | 0.86388 | 0.24026