## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 | 1.744 | 3.424 | 1111.2 | 949.2 | 708.4 | 419 | 491.7 | 0 | 65.6 | 0 | 180 | 175.8 | 0 | 23.4 | 0 | 796.95 | 0
01 - 02 | 1.088 | 3.056 | 1057.2 | 879.6 | 641.2 | 394.6 | 463.5 | 0 | 62.2 | 0 | 176.7 | 177.6 | 0 | 23.4 | 0 | 783.3 | 0
02 - 03 | 2.784 | 3.728 | 1047.6 | 880.8 | 635 | 394.4 | 455.1 | 0 | 61.8 | 0 | 177.3 | 185.2 | 0 | 23.1 | 0 | 773.85 | 0
03 - 04 | 2.736 | 3.536 | 1016.4 | 855.6 | 622 | 381.4 | 447 | 0 | 60 | 0 | 167.4 | 173.4 | 0 | 22.8 | 0 | 775.95 | 0
04 - 05 | 2.72 | 3.024 | 1060.8 | 854.4 | 621.8 | 402.2 | 459.3 | 0 | 63.2 | 0 | 178.5 | 170.4 | 0 | 22.8 | 0 | 813.75 | 0
05 - 06 | 2.736 | 3.648 | 1089.6 | 853.2 | 619.8 | 400.6 | 474 | 0 | 62.4 | 0 | 193.8 | 171.4 | 0 | 23.4 | 0 | 862.05 | 0
06 - 07 | 2.704 | 3.728 | 1293.6 | 886.8 | 642.6 | 499.8 | 540 | 0 | 70.2 | 0 | 232.5 | 175.2 | 0 | 23.7 | 0 | 922.95 | 0
07 - 08 | 2.736 | 3.344 | 1476 | 915.6 | 640.2 | 604.6 | 598.5 | 0 | 77 | 0 | 250.5 | 198.6 | 0 | 25.5 | 0 | 1006.95 | 0
08 - 09 | 2.672 | 3.168 | 1633.2 | 994.8 | 656.8 | 753.4 | 591 | 0 | 73 | 0 | 264.3 | 266.6 | 0 | 27.6 | 0 | 1008 | 0
09 - 10 | 2.72 | 3.744 | 1687.2 | 1017.6 | 664 | 801.6 | 588.3 | 0 | 75 | 0 | 268.8 | 281 | 0 | 30.3 | 0 | 1005.9 | 0
10 - 11 | 2.752 | 3.648 | 1708.8 | 1036.8 | 695 | 822.4 | 605.4 | 0 | 91.4 | 0 | 255 | 252.8 | 0 | 28.2 | 0 | 994.35 | 0
11 - 12 | 2.72 | 2.976 | 1771.2 | 1110 | 728.8 | 906.8 | 593.4 | 0 | 90.6 | 0 | 246.6 | 294.8 | 0 | 28.2 | 0 | 928.2 | 0
12 - 13 | 2.736 | 3.584 | 1687.2 | 1008 | 727.6 | 846.8 | 580.5 | 0 | 80.2 | 0 | 236.7 | 202 | 0 | 25.2 | 0 | 912.45 | 0
13 - 14 | 2.368 | 3.728 | 1729.2 | 1118.4 | 746.2 | 851.4 | 584.7 | 0 | 84 | 0 | 269.7 | 290 | 0 | 26.7 | 0 | 892.5 | 0
14 - 15 | 4.176 | 2.976 | 1722 | 1064.4 | 711 | 850 | 583.5 | 0 | 88.6 | 0 | 263.4 | 268 | 0 | 27.3 | 0 | 867.3 | 0
15 - 16 | 3.44 | 3.536 | 1759.2 | 1009.2 | 672.8 | 859.4 | 623.7 | 0 | 75.8 | 0 | 252.6 | 261.6 | 0 | 27.6 | 0 | 910.35 | 0
16 - 17 | 2.848 | 3.68 | 1722 | 1065.6 | 708 | 783.2 | 647.4 | 0 | 91.4 | 0 | 263.4 | 269.4 | 0 | 29.4 | 0 | 969.15 | 0
17 - 18 | 3.008 | 2.816 | 1665.6 | 1024.8 | 699 | 724 | 644.1 | 0 | 92.2 | 0 | 274.2 | 234.8 | 0 | 25.8 | 0 | 1010.1 | 0
18 - 19 | 2.72 | 3.728 | 1638 | 966 | 651 | 706.2 | 639.3 | 0 | 88.6 | 0 | 270.3 | 228.8 | 0 | 25.2 | 0 | 1017.45 | 0
19 - 20 | 2.672 | 3.216 | 1636.8 | 1010.4 | 713.6 | 694 | 639.9 | 0 | 84.8 | 0 | 279 | 213.8 | 0 | 25.2 | 0 | 981.75 | 0
20 - 21 | 2.56 | 3.248 | 1557.6 | 1024.8 | 767.8 | 647.6 | 634.8 | 0 | 86.4 | 0 | 252.6 | 172 | 0 | 25.2 | 0 | 955.5 | 0
21 - 22 | 2.704 | 3.616 | 1384.8 | 898.8 | 652 | 530.2 | 605.1 | 0 | 84 | 0 | 226.8 | 165.2 | 0 | 24.9 | 0 | 917.7 | 0
22 - 23 | 2.752 | 2.736 | 1288.8 | 858 | 616 | 479.8 | 584.7 | 0 | 76.6 | 0 | 201.9 | 166 | 0 | 24 | 0 | 836.85 | 0
23 - 00 | 2.768 | 3.664 | 1170 | 871.2 | 630.8 | 453.4 | 507.3 | 0 | 68.4 | 0 | 188.1 | 173.4 | 0 | 23.1 | 0 | 796.95 | 0
Сумма | 64.864 | 81.552 | 34914 | 23154 | 16171.4 | 15206.8 | 13582.2 | 0 | 1853.4 | 0 | 5570.1 | 5167.8 | 0 | 612 | 0 | 21740.25 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 358.8 | 149.6 | 80.2 | 123 | 134.4 | 0 | 6.2 | 0 | 111.3 | 63.2 | 0 | 3.6 | 0 | 149.1 | 0
01 - 02 |  |  | 366 | 148 | 78.8 | 121.8 | 137.7 | 0 | 6.2 | 0 | 116.7 | 63 | 0 | 3.3 | 0 | 158.55 | 0
02 - 03 |  |  | 369.6 | 151.2 | 80.4 | 121.6 | 139.2 | 0 | 6.4 | 0 | 119.7 | 64.4 | 0 | 3.6 | 0 | 128.1 | 0
03 - 04 |  |  | 343.2 | 148.6 | 78.6 | 113.2 | 129.6 | 0 | 5.6 | 0 | 110.4 | 64.4 | 0 | 3.3 | 0 | 127.05 | 0
04 - 05 |  |  | 356.4 | 151 | 80.6 | 117.6 | 133.5 | 0 | 6.8 | 0 | 116.1 | 63.6 | 0 | 3 | 0 | 129.15 | 0
05 - 06 |  |  | 374.4 | 152.6 | 81.2 | 120 | 134.7 | 0 | 6 | 0 | 130.2 | 65.4 | 0 | 3.6 | 0 | 190.05 | 0
06 - 07 |  |  | 384 | 151.6 | 80.4 | 133.2 | 128.1 | 0 | 6.6 | 0 | 132.9 | 64.6 | 0 | 3.3 | 0 | 210 | 0
07 - 08 |  |  | 421.2 | 149.4 | 77.8 | 160 | 137.1 | 0 | 7 | 0 | 135.3 | 64.6 | 0 | 2.7 | 0 | 196.35 | 0
08 - 09 |  |  | 489.6 | 256.6 | 77.2 | 208.4 | 131.7 | 0 | 7.8 | 0 | 162 | 171.6 | 0 | 2.7 | 0 | 155.4 | 0
09 - 10 |  |  | 544.8 | 310.6 | 104.4 | 230.6 | 137.7 | 0 | 9.8 | 0 | 185.7 | 196.4 | 0 | 3.9 | 0 | 138.6 | 0
10 - 11 |  |  | 543.6 | 303.6 | 113 | 246.2 | 147.9 | 0 | 21.8 | 0 | 159 | 168.8 | 0 | 3.9 | 0 | 187.95 | 0
11 - 12 |  |  | 572.4 | 368.6 | 120.4 | 262.2 | 146.7 | 0 | 27 | 0 | 172.5 | 221.2 | 0 | 3.9 | 0 | 142.8 | 0
12 - 13 |  |  | 500.4 | 186 | 97.8 | 224.2 | 140.7 | 0 | 11.8 | 0 | 144.9 | 76.4 | 0 | 4.5 | 0 | 121.8 | 0
13 - 14 |  |  | 538.8 | 364.6 | 121 | 217.2 | 139.8 | 0 | 22.6 | 0 | 191.7 | 221 | 0 | 3.6 | 0 | 108.15 | 0
14 - 15 |  |  | 554.4 | 349 | 133.4 | 212.2 | 139.8 | 0 | 32 | 0 | 212.1 | 183.6 | 0 | 3.3 | 0 | 127.05 | 0
15 - 16 |  |  | 532.8 | 264.4 | 93.4 | 218.8 | 147.6 | 0 | 14.8 | 0 | 176.1 | 156.2 | 0 | 3.6 | 0 | 119.7 | 0
16 - 17 |  |  | 504 | 329.2 | 126.8 | 199 | 139.8 | 0 | 17 | 0 | 174.6 | 185.4 | 0 | 4.2 | 0 | 155.4 | 0
17 - 18 |  |  | 483.6 | 217.6 | 90 | 187.2 | 137.7 | 0 | 13.4 | 0 | 170.1 | 114.2 | 0 | 2.7 | 0 | 175.35 | 0
18 - 19 |  |  | 457.2 | 219.2 | 80.2 | 191.4 | 135.6 | 0 | 9 | 0 | 140.4 | 130 | 0 | 3 | 0 | 201.6 | 0
19 - 20 |  |  | 444 | 214.2 | 79.8 | 190.4 | 133.8 | 0 | 7.8 | 0 | 130.2 | 126.6 | 0 | 3 | 0 | 157.5 | 0
20 - 21 |  |  | 427.2 | 154.4 | 78.8 | 179.4 | 139.8 | 0 | 8.6 | 0 | 117.9 | 67 | 0 | 2.7 | 0 | 165.9 | 1.05
21 - 22 |  |  | 374.4 | 145.4 | 72.8 | 129.8 | 138.6 | 0 | 6.8 | 0 | 117.3 | 65.8 | 0 | 3 | 0 | 144.9 | 0
22 - 23 |  |  | 370.8 | 147.6 | 74.8 | 124.4 | 138.3 | 0 | 7.4 | 0 | 117.3 | 65.4 | 0 | 3.6 | 0 | 138.6 | 0
23 - 00 |  |  | 367.2 | 147.2 | 74.8 | 120.8 | 138 | 0 | 6.8 | 0 | 116.7 | 65.6 | 0 | 3.9 | 0 | 158.55 | 0
Сумма | 0 | 0 | 10678.8 | 0 | 2176.6 | 4152.6 | 3307.8 | 0 | 275.2 | 0 | 3461.1 | 2728.4 | 0 | 81.9 | 0 | 3687.6 | 1.05
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1016.4 | 1633.2 | 1665.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 855.6 | 994.8 | 1024.8 | 4 | 2.6479 | 0.61885
| Q н нн, квар | 343.2 | 489.6 | 483.6 |  |  | Q н нн, квар | 148.6 | 256.6 | 217.6 | 9 | 3.636 | 0.9016
| S н нн, кВА | 1072.7792 | 1705.0074 | 1734.3853 |  |  | S н нн, кВА | 868.4085 | 1027.361 | 1047.6473 | 18 | 3.7005 | 0.87655
| Р н cн, кВт | 775.95 | 1008 | 1010.1 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 127.05 | 155.4 | 175.35 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 786.2825 | 1019.9084 | 1025.2071 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1853.012 | 2718.8164 | 2755.6461 |  |  | S нагр, кВА | 868.4085 | 1027.361 | 1047.6473
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17028 | 0.27064 | 0.2753 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13784 | 0.16307 | 0.16629
| К з сн | 0.12481 | 0.16189 | 0.16273 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.29413 | 0.43156 | 0.4374 |  |  | К з | 0.13784 | 0.16307 | 0.16629
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 28.3662 | 33.3017 | 33.5517 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.431 | 13.8031 | 13.855
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 232.4878 | 315.8031 | 320.159 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 78.127 | 86.6888 | 87.8848
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч