## Прилож. 6 (САОН Новгор.узла)
Приложение 6
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики,
действующей на отключение нагрузки потребителей (кроме АЧР)
по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ
(по данным контрольного замера 15.12.2021)
Управляющее воздействие на отключение потребителей (ступень ОН) | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА на потребителя (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 ч. | 10-00 ч. | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
Операционная зона Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по Новгородской области
ПАО "Акрон (ОН 3-3) | САОН Новгородского узла | ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.2;24;44;24-1;35-2) | 17.05 | 17.17 | 17.04
ПС 110 кВ НПС-7 |  | НПС7-Ц-1, НПС7-Ц-2 | 5.49 | 5.55 | 5.48
ОАО "Акрон" от ТЭЦ (ф.36;28/2) |  | ф.36 | 0 | 0 | 0
|  | ф.28/2 | 4.89 | 4.96 | 4.75
|  | Всего | 4.89 | 4.96 | 4.75
ПС 110 кВ Районная |  | 1В Т-2 Iс.2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.96 | 1.75 | 1.89 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0.03 | 0.07 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.62 | 1.48 | 1.21 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.61 | 1.13 | 1.18 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.08 | 0.17 | 0.16 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.29 | 1.13 | 0.47 | "Новгородэнерго"
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.27 | 0.61 | 0.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.45 | 0.79 | 0.88 | "Новгородэнерго"
|  | ф.16 АО Заряд | 0.15 | 0.3 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 3.46 | 7.43 | 6.37
ОН2 |  | ИТОГО | 13.84 | 17.94 | 16.6
ПС 110 кВ Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0.21 | 0.39 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 37 Г/С | 0.68 | 1 | 1.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 1.41 | 2.32 | 2.41 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 1.13 | 1.76 | 1.81 | "Новгородэнерго"
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0.41 | 0.7 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0.21 | 0.31 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0.05 | 0.07 | 0.07 | "Новгородэнерго"
|  | ф.79 З-д Контур | 0.11 | 0.14 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.02 | 0.05 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ДГК - отключен | откл. | откл. | откл. | "Новгородэнерго"
|  | ф. 75 Г/С | 0.44 | 0.7 | 0.78 | "Новгородэнерго"
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.74 З-д Контур | 0.23 | 0.42 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.32 | 0.36 | 0.33 | "Новгородэнерго"
|  | ф.70 З-д Контур | 0.19 | 0.23 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.24 | 0.56 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | ф.73 З-д Контур | 0.35 | 0.68 | 0.37 | "Новгородэнерго"
|  | ф.71 Г/С | 0.11 | 0.16 | 0.19 | "Новгородэнерго"
|  | ф.69 ПО Старт | 0.22 | 0.73 | 0.31 | "Новгородэнерго"
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.03 | 0.1 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.66 З-д Контур | 0.24 | 0.73 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.03 | 0.07 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.01 | 0.04 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/3 НРЭС | 2.03 | 1.92 | 2.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/7 Г/С | 0.21 | 0.41 | 0.47 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.71 | 0.75 | 1.02 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.5 | 0.66 | 0.69 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.6 | 0.86 | 0.82 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/5 Г/С | 1.44 | 2.39 | 2.69 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/8 НРДУ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/10 Нординвест | 0.3 | 0.78 | 1.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10/11 Нординвест | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 12.48 | 19.34 | 18.81
ПС 110 кВ Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0.56 | 0.71 | 0.68 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.44 | 0.43 | 0.46 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.49 | 0.6 | 0.7 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.37 | 0.38 | 0.38 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.06 | 0.1 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 ТОО Криста | 0.01 | 0.01 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.02 | 0.05 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.05 | 0.2 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2 | 2.48 | 2.49
ПС 110 кВ Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.03 | 0.05 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.25 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.47 | 0.92 | 0.83 | "Новгородэнерго"
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.22 | 0.33 | 0.3 | "Новгородэнерго"
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.14 | 0.33 | 0.31 | "Новгородэнерго"
|  | ф.35 НРЭС | 0.64 | 0.71 | 0.69 | "Новгородэнерго"
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.15 | 0.28 | 0.21 | "Новгородэнерго"
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.05 | 0.07 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.07 | 0.12 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.64 | 0.7 | 0.65 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2.41 | 3.51 | 3.19
ОН 3-1 |  | Итого | 16.89 | 25.33 | 24.49
ПС 35 кВ ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.15 | 0.38 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | ф. 3 г/с | 0.77 | 1.95 | 1.47 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.09 | 0.19 | 0.19 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.07 | 0.07 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ремзавод | 0.03 | 0.07 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Новобалт | 0.6 | 0.57 | 0.6 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 НПО Стеклопластик | 0.33 | 0.34 | 0.34 | "Новгородэнерго"
|  | ф.10 НПО Стеклопластик | 0.22 | 0.24 | 0.26 | "Новгородэнерго"
|  | ф.11 УМВД | 0.04 | 0.19 | 0.15 | "Новгородэнерго"
|  | ф.12 УМВД | 0.05 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 2.46 | 4.27 | 3.6
ПС 35 кВ Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.06 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.16 | 0.19 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.8 Аэродром | 0.01 | 0.01 | 0.01 | "Новгородэнерго"
|  | ф.9 г\с | 0.2 | 0.21 | 0.24 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.43 | 0.49 | 0.57 | "Новгородэнерго"
ОН 3-2 |  | Итого | 2.89 | 4.76 | 4.17
Итого ИЭС |  |  | 23.24 | 37.52 | 35.03
ПС 110 кВ Парфино |  | Т-1 ВЛ-6 кВ
|  | ф.2 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.5 г/с | 0.34 | 0.42 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 ПФК | 2.17 | 1.89 | 2.21 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-6 кВ
|  | ф.1 г/с | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | ф.3 ПФК | 1.5 | 1.46 | 1.51 | "Новгородэнерго"
|  | ф.4 Детский приют, кот-я, КНС | 0.44 | 0.57 | 0.55 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ЦРБ | 0.55 | 0.74 | 0.81 | "Новгородэнерго"
Т-2 ВЛ-10 кВ
|  | ф.1 Школа, КНС, кот-я | 0.54 | 0.71 | 0.61 | "Новгородэнерго"
|  | ф.2 БОС, кот-я | 0.59 | 0.74 | 0.72 | "Новгородэнерго"
|  | ф.6 г/с ВОС | 0.11 | 0.16 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | ф.7 г\с | 0.07 | 0.1 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 6.31 | 6.79 | 7.07 | "Новгородэнерго" | 10 фидеров в ОИК НРДУ (нет ф.4/6; ф. 6/6; ф.1/10)
Итого СЭС |  |  | 6.31 | 6.79 | 7.07
ОН 1 |  | Итого | 6.31 | 6.79 | 7.07
ОН 3 = ОН3-1+ОН3-2+ОН3-3 |  |  | 36.83 | 47.26 | 45.7
Итого САОН |  |  | 56.98 | 71.99 | 69.37 |  |  | 57.94 | -1.59 | 1.45 | -2.7
Итого САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС-Старорусская)=ОН1+ОН2+ОН3 (ПН1 - ? Как считать?) |  |  | 56.98 | 71.99 | 69.37
В том числе САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)=ОН 2+ОН 3 |  |  | 50.67 | 65.2 | 62.3
В том числе САОН ОЭС Северо-Запада |  |  | 50.67 | 65.2 | 62.3
ПС 110 кВ Парфино | АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.34 | 0.42 | 0.42 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 2.7 | 1.89 | 2.21 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 1.5 | 1.46 | 1.51 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 4.54 | 3.77 | 4.14
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.02 | 0.05 | 0.04 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.12 | 0.12 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.59 | 0.74 | 0.72 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.11 | 0.16 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.07 | 0.1 | 0.11 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.91 | 1.17 | 1.12
Итого АОСН-110 ПС 110 кВ Парфино |  |  | 5.45 | 4.94 | 5.26
ПС 110 кВ Прогресс | АОСН Окуловско-Боровичского узла | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.91 | 1.34 | 1.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 1.19 | 1.44 | 1.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.36 | 0.73 | 0.73 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.76 | 0.92 | 0.78 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.78 | 1.42 | 1.42 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 1.08 | 0.64 | 0.48 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 6.02 | 7.64 | 6.88
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.55 | 0.64 | 0.56 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.1 | 0.1 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 1.11 | 1.19 | 1.21
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.38 | 0.71 | 0.71 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 0.86 | 1.48 | 1.41
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 2.19 | 3.04 | 3.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 1.71 | 2.17 | 2.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 1.47 | 1.83 | 1.83 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.07 | 0.2 | 0.09 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 2.13 | 2.29 | 2.12 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 7.9 | 9.96 | 9.61
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | -2.13 | -1.77 | -1.97 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | -0.97 | 1.97 | 0.98 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 5 | 4.18 | 4.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 3.79 | 3.89 | 4.32 | "Новгородэнерго"
|  | Всего | 5.69 | 8.27 | 7.71
Итого АОСН Окуловско-Боровичского узла |  |  | 21.58 | 28.54 | 26.82
ИТОГО АОСН, САОН Новгородского узла (в т.ч САОН ОЭС Северо-Запада, САОН Новгородского узла (ремонт ВЛ 330 кВ Юго-Западная-Старорусская)) по энергосистеме Новгородской области |  |  | 62.43 | 76.93 | 74.63
ИТОГО по ОЗ Новгородское РДУ |  |  | 84.01 | 105.47 | 101.45
Начальник службы электрических
| режимов ЦУС |  |  |  | Н.Е. Колесова