## Прил.1-Мощность ВЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 декабря 2021
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.4 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.53 | 4.97 | 4.95
|  | Q, Мвар | 1.96 | 2.75 | 2.74
| Т-2 | Р, МВт | 8.75 | 10.76 | 10.22
|  | Q, Мвар | 4.85 | 5.96 | 5.66
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | 15.8 | 16
|  | Q, Мвар | 1.02 | 1.06 | 1.05
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | -1.17 | -1.2 | -2
|  | Q, Мвар | 0.65 | 0.66 | 0.65
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 6.89 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 1.42 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 2.45 | 0.39 | 0.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.52 | 0.6 | 0.59
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.33 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 105 | 105 | 105
|  | 2 с | 105 | 105 | 105
|  | Место замера U |  | Счетчик ЭЭ
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.01 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.25
| Л.Окуловская -3 | Р, МВт | 3.1 | 8 | 9.1
| Л.Новая | Р, МВт | 2.1 | 7 | 8
| Л.Газовая | Р, МВт | -5.1 | -15 | -16
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.46 | 2.53 | 2.52
|  | Q, Мвар | 1.36 | 1.4 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.69 | 1.72 | 1.73
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.95 | 0.96
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.36
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.73 | 0.74 | 0.73
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.41 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
Защита линий
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 108 | 108 | 108
|  | 2 с | 108 | 108 | 108
|  | Место замера U |  | Защита линий
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.09 | 1.29 | 1.26
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.71 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 3.98 | 4.3 | 4.25
|  | Q, Мвар | 2.2 | 2.38 | 2.35
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 1.8 | 0.18 | 0.27
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 3.89 | 4.99 | 4.84
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 0.45 | 0.42 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.41 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.23 | 0.22
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -2.49 | -0.18 | -0.17
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 2.65 | 0.38 | 0.36
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
|  | Место замера U |  | Защита линий
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.72 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.44 | 0.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.41 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.23 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.54 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.3 | 0.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.67 | 0.72 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.4 | 0.39
| Т-2 | Р, МВт | 0.89 | 1 | 0.98
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.55 | 0.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.59 | 0.59 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.33 | 0.33
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 2.43 | -0.18 | -0.26
|  | Q, Мвар | 1.35 | -0.1 | -0.14
| Л.Крестецкая-1 | Р, МВт | -1.84 | 0.77 | 0.86
|  | Q, Мвар | -1.02 | 0.43 | 0.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
|  | Место замера U |  | Защита линий
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.77 | 2.18 | 2.11
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.21 | 1.17
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.09 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.16 | 1.12
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 7.89 | 4.99 | 4.84
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -4.42 | -0.71 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
| ИТОГО: | Р, МВт | 30.74 | 36.2 | 36.27

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [13 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в период проведения контрольных замеров
[12 empty] | дата: | 15 декабря 2021 г
18-00 ч.
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания | Проверка загрузки в ремонтном и аварийном режиме наименьшего по мощности трансформатора, оставшегося в работе, при выводе другого трансформатора
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра |  | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 25 | 47.87 | 158.68 | 115 | 34.5 | 10.2 | 3.64 | 14.56 |  | 13.33 | 50.78
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 61.32 | 47.3 | 501.93 | 115 | 34.5 | 10.2 | 9.69 | 38.76
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 3.75 | 12.27 |  | 35.5 | 10.4 | 0.29 | 2.9 |  | 0.29 | 2.9
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.63 | 5.17 | 4.68 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.18 | 1.8 |  | 0.42 | 4
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.23 | 13.26 | 0.08 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.24 | 2.4
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.3 | 0 | 26.19 | 115 | 35.6 | 10.1 | 0.46 | 7.3 |  | 1.06 | 16.02
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.03 | 0 | 34.5 | 115 | 35.6 | 10.1 | 0.6 | 9.52
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 15.17 |  |  | 10.5 | 0.28 | 11.2 |  | 1.19 | 45.33
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 50.12 |  |  | 10.5 | 0.91 | 36.4
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 24.71 |  |  | 10.3 | 0.44 | 17.6 |  | 0.44 | 17.6
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 33.45 |  |  | 10.5 | 0.61 | 2.44 |  | 1.13 | 4.3
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 28.9 |  |  | 10.5 | 0.52 | 1.3
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.98 | 24.8 | 76.18 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.8 | 18 |  | 3.7 | 35.24
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 9.55 | 1.81 | 104.57 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.9 | 19
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 3.93 |  |  | 10.1 | 0.07 | 1.11 |  | 0.07 | 1.11
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 1 |  |  | 10.1 | 0.02 | 2 |  | 0.03 | 2.86
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.81 |  |  | 10.1 | 0.01 | 0.63
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0.01 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 28.9 |  |  | 10.3 | 0.51 | 51 |  | 0.55 | 52.38
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.42 |  |  | 10.3 | 0.04 | 4
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 16.1 |  |  | 10.2 | 0.28 | 28 |  | 0.42 | 40
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 7.71 |  |  | 10.2 | 0.14 | 14
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 1.22 |  |  | 10.3 | 0.02 | 0.8 |  | 0.05 | 1.9
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 1.79 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.2
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.12 |  |  | 10.2 | 0.44 | 17.6 |  | 1.03 | 39.24
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 33.61 |  |  | 10.2 | 0.59 | 23.6
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 19.98 |  |  | 10.1 | 0.35 | 14 |  | 1.56 | 59.43
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 69.11 |  |  | 10.1 | 1.21 | 48.4
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 19.45 |  |  | 6.3 | 0.21 | 5.25 |  | 0.21 | 5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 16.6 |  |  | 10.2 | 0.29 | 29 |  | 0.35 | 33.33
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 3.66 |  |  | 10.2 | 0.06 | 6
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 53.56 |  |  | 10.2 | 0.95 | 23.75 |  | 1.87 | 44.52
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 52.03 |  |  | 10.2 | 0.92 | 23
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 47.08 |  |  | 10 | 0.81 | 50.63 |  | 1.16 | 69.05
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 20.5 |  |  | 10 | 0.35 | 21.88
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 29.06 |  |  | 6.2 | 0.31 | 31 |  | 0.45 | 16.48
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 12.71 |  |  | 6.2 | 0.14 | 8.75
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 15.09 |  |  | 10 | 0.26 | 14.44
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 51.9 |  |  | 9.9 | 0.89 | 89 |  | 0.89 | 89
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 3.98 |  |  | 6.3 | 0.04 | 1 |  | 0.96 | 18.29
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 51.62 |  |  | 6.3 | 0.56 | 14
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 20.41 |  |  | 10.1 | 0.36 | 36
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.63 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38 |  | 0.15 | 8.93
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.41 |  |  | 10.5 | 0.08 | 5
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 29.84 |  |  | 10.5 | 0.54 | 33.75 |  | 0.86 | 51.19
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 17.6 |  |  | 10.5 | 0.32 | 20
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.18 |  |  | 10.5 | 0.04 | 1.6 |  | 0.04 | 1.6
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 46.48 |  |  | 10 | 0.8 | 8 |  | 1.92 | 18.29
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 64.7 |  |  | 10 | 1.12 | 11.2
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 7.22 | 5.94 | 60.41 | 115 | 35 | 10.3 | 1.18 | 11.8 |  | 4.64 | 44.19
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 24.4 | 32.68 | 161.38 | 115 | 35 | 10.3 | 3.46 | 34.6
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 37.61 |  |  | 10.5 | 0.68 | 10.79 |  | 0.68 | 10.79
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 55.54 |  |  | 10.5 | 1.01 | 40.4 |  | 1.01 | 40.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 27.23 |  |  | 10.2 | 0.48 | 48 |  | 0.48 | 48
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 46.81 |  |  | 10.5 | 0.85 | 53.13 |  | 0.91 | 54.17
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.36 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.14 |  | 136.83 | 115 |  | 10.2 | 2.41 | 24.1 |  | 4.73 | 45.05
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 11.66 |  | 131.47 | 115 |  | 10.2 | 2.32 | 23.2