## Прил.1 Мощность СЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 декабря 2021 г.
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.48 | 5.69 | 7.6
|  | Q, Мвар | 2.48 | 3.15 | 4.21
| Т-2 | Р, МВт | 4.53 | 6.49 | 5.87
|  | Q, Мвар | 2.51 | 3.6 | 3.25
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | -1.32 | -1.31 | -6.81
| Л.Старорусская | Р, МВт | 10.31 | 13.42 | 20.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 115
|  | 2 с | 113 | 113 | 115
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.83 | 1.14 | 1.18
|  | Q, Мвар | 0.46 | 0.63 | 0.65
| Т-2 | Р, МВт | 1.48 | 1.71 | 1.78
|  | Q, Мвар | 0.82 | 0.95 | 0.99
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.34 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.19 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.39 | 0.45 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.25 | 0.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 110 | 110 | 110
|  | 2 с | 110 | 110 | 110
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.47 | 0.55 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.3 | 0.31
| Т-2 | Р, МВт | 0.44 | 0.43 | 0.43
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.26 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.14 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.45 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.25 | 0.24
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.9 | 2.78 | 3.09
|  | Q, Мвар | 1.61 | 1.54 | 1.71
| Т-2 | Р, МВт | 3.78 | 4.49 | 4.47
|  | Q, Мвар | 2.09 | 2.49 | 2.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 113 | 113
|  | 2 с | 116 | 114 | 114
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.39 | 1.65 | 1.69
|  | Q, Мвар | 0.77 | 0.91 | 0.94
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.69 | 2.14 | 2.16
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.19 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.59 | 0.8 | 0.84
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.44 | 0.47
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО по ПС 110 кВ: | Р, МВт | 24.15 | 29.55 | 31.37

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 15 декабря 2021 г
18-00 ч.
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания | Проверка загрузки в ремонтном и аварийном режиме наименьшего по мощности трансформатора, оставшегося в работе, при выводе другого трансформатора
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра |  | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43.64 | 18.6 | 420 | 115 | 35 | 10.4 | 8.68 | 34.72 |  | 15.39 | 58.63
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 33.74 | 0 | 373 | 115 | 35 | 10.4 | 6.71 | 26.84
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 75.53 |  |  | 10.3 | 1.35 | 8.44 |  | 3.39 | 20.18
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 114.36 |  |  | 10.3 | 2.04 | 12.75
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 36.42 |  |  | 10.2 | 0.64 | 25.6 |  | 1.13 | 43.05
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 27.9 |  |  | 10.2 | 0.49 | 19.6
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 13.01 |  |  | 10.3 | 0.23 | 9.2 |  | 0.73 | 27.81
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 28.09 |  |  | 10.3 | 0.5 | 20
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 23.56 |  |  | 10.4 | 0.42 | 6.67 |  | 0.95 | 14.36
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 29.45 |  |  | 10.4 | 0.53 | 8.41
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 18.09 |  | 282.23 | 113 |  | 6.17 | 3.54 | 22.13 |  | 8.64 | 51.43
[6 empty] | 1467 |  |  | 29.27 |  |  | 10.33
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 25.88 |  | 307.62 | 114 |  | 6.17 | 5.1 | 31.88
[6 empty] | 1467 |  |  | 100.2 |  |  | 10.33
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 9.99 | 4.71 | 93.11 | 112 | 36 | 10.2 | 1.73 | 27.46 |  | 1.73 | 26.15
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 112 | 36 | 10.2 | 0 | 0
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 12.1 | 25.2 | 50.5 | 118 | 36 | 10.3 | 1.35 | 13.5 |  | 2.23 | 21.24
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.7 | 1.85 | 47.35 | 118 | 36 | 10.3 | 0.88 | 8.8
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 3.01 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2 |  | 0.12 | 4.57
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3.81 |  |  | 10.3 | 0.07 | 2.8
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.32 |  |  | 10.3 | 0.04 | 1.6 |  | 0.13 | 4.95
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.2 |  |  | 10.3 | 0.09 | 3.6
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 56.83 |  | 37 | 10.3 | 1.01 | 25.25 |  | 1.74 | 41.43
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 40.79 |  | 37 | 10.3 | 0.73 | 18.25
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 10.43 |  |  | 10.3 | 0.19 | 10.56 |  | 0.2 | 11.1
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 10.39 |  |  | 10.3 | 0.19 | 19 |  | 0.25 | 23.81
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3.27 |  |  | 10.3 | 0.06 | 3.75
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 6.1 |  |  | 10.3 | 0.11 | 6.88 |  | 0.22 | 13.1
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 5.91 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18.57 |  |  | 10.3 | 0.33 | 20.63 |  | 0.33 | 19.64
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 9.98 |  |  | 10.3 | 0.18 | 7.2 |  | 0.2 | 8
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 57.11 |  |  | 10.4 | 1.03 | 41.2 |  | 1.07 | 40.76
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв | 0.23 | 21.9
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.18 |  |  | 10.3 | 0.23 | 14.38
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 5.43 |  |  | 10.2 | 0.1 | 10 |  | 0.1 | 10
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 6.1 |  |  | 10.2 | 0.11 | 4.4 |  | 0.11 | 4.19
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 8.28 |  |  | 10.2 | 0.15 | 9.38 |  | 0.15 | 8.93
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 7.79 |  |  | 10.3 | 0.14 | 5.6 |  | 0.14 | 5.33
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв