Пояснительная записка

по результатам контрольных замеров 15.12.2021г.

Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

- Подстанции, на которых напряжение на шинах выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, утвержденными диспетчерскими центрами производственных отделениях, по данным контрольных замеров 15.12.2021г. отсутствуют.

- ЛЭП, токовая нагрузка которых превышает 90% от длительно допустимой на период замера, по данным контрольных замеров 15.12.2021г. отсутствуют.

- Подстанции  токовая нагрузка трансформаторов которых превышает 60% от номинальной мощности  по данным контрольных замеров 15.12.2021г. отсутствуют.

- Регулирование  средств компенсации реактивной мощности на ПС 110 кВ Песь, ПС 110 кВ Пестово ПО БЭС Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в период проведения контрольных измерений осуществлялось следующим образом:

Таблица 2

| Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность, Мвар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00 |
| ПС 110 кВ Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 5,292 | 0 | 0 | 0 |
|  | БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 5,292 | 5,2 | 5,2 | 0 |
| ПС 110 кВ Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

- На подстанциях филиала для трансформаторов с РПН с высшим номинальным напряжением 110 кВ, регулирование коэффициента трансформации в период контрольного замера не осуществлялось.

- Перечень трансформаторов, регулирование коэффициента трансформации которых осуществляется в автоматическом режиме приведены в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | ПО | Подстанция | Дисп. № тр-ра | Регулирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО БЭС | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 2 | ПО БЭС | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 3 | ПО БЭС | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 4 | ПО БЭС | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 5 | ПО БЭС | ПС 110 кВ Варгусово | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 6 | ПО БЭС | ПС 110 кВ Бор | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 7 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 8 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 9 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 10 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 11 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | А |
| 12 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 13 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 14 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 15 | ПО ВЭС | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |
| 16 | ПО ВЭС | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | А |
|  |  |  | Т-2 | А |

Начальник службы

электрических режимов ЦУС						Н.Е. Колесова