## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 0 | 0.36 | 0 | 472.8 | 61.6 | 0 | 120.6 | 117.2 | 0 | 98.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.8 | 291.9 | 0 | 304.5 | 0
01 - 02 | 0 | 0.36 | 0 | 434.4 | 59.6 | 0 | 114.6 | 101.6 | 0 | 87.2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 256.2 | 0 | 283.5 | 0
02 - 03 | 0 | 0.42 | 0 | 410.4 | 55.6 | 0 | 103.8 | 99.2 | 0 | 82.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 245.7 | 0 | 262.5 | 0
03 - 04 | 0 | 0.48 | 0 | 386.4 | 50.4 | 0 | 102.6 | 94.8 | 0 | 75.2 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 239.4 | 0 | 260.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0.36 | 0 | 415.2 | 50.8 | 0 | 115.8 | 93.6 | 0 | 92 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 243.6 | 0 | 256.2 | 0
05 - 06 | 0 | 0.36 | 0 | 456 | 54.4 | 0 | 131.4 | 101.6 | 0 | 100.8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 342.3 | 0 | 285.6 | 0
06 - 07 | 0 | 0.42 | 0 | 552 | 72 | 0 | 147.6 | 128 | 0 | 115.2 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 378 | 0 | 346.5 | 0
07 - 08 | 0 | 0.36 | 0 | 679.2 | 81.2 | 0 | 172.2 | 172 | 0 | 147.2 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 420 | 0 | 436.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0.54 | 0 | 763.2 | 96 | 0 | 202.8 | 191.2 | 0 | 152.8 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.4 | 510.3 | 0 | 491.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0.36 | 0 | 789.6 | 113.6 | 0 | 215.4 | 192.8 | 0 | 147.2 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.2 | 541.8 | 0 | 470.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0.48 | 0 | 777.6 | 110.4 | 0 | 216.6 | 192.4 | 0 | 145.6 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.8 | 541.8 | 0 | 417.9 | 0
11 - 12 | 0 | 0.9 | 0 | 748.8 | 105.6 | 0 | 199.8 | 182.8 | 0 | 153.6 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.6 | 508.2 | 0 | 388.5 | 0
12 - 13 | 0 | 0.6 | 0 | 741.6 | 104.8 | 0 | 188.4 | 174 | 0 | 169.6 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 459.9 | 0 | 399 | 0
13 - 14 | 0 | 0.78 | 0 | 746.4 | 106.4 | 0 | 176.4 | 188 | 0 | 160.8 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 451.5 | 0 | 390.6 | 0
14 - 15 | 0 | 0.66 | 0 | 734.4 | 98.8 | 0 | 183 | 185.6 | 0 | 164.8 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 464.1 | 0 | 401.1 | 0
15 - 16 | 0 | 0.48 | 0 | 722.4 | 100 | 0 | 183.6 | 184 | 0 | 152 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 436.8 | 0 | 386.4 | 0
16 - 17 | 0 | 0.36 | 0 | 741.6 | 105.2 | 0 | 174 | 194.8 | 0 | 161.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 445.2 | 0 | 447.3 | 0
17 - 18 | 0 | 0.36 | 0 | 794.4 | 104.8 | 0 | 169.8 | 216 | 0 | 181.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 476.7 | 0 | 489.3 | 0
18 - 19 | 0 | 0.36 | 0 | 840 | 116.4 | 0 | 176.4 | 230.4 | 0 | 192.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.2 | 480.9 | 0 | 501.9 | 0
19 - 20 | 0 | 0.36 | 0 | 876 | 128 | 0 | 180 | 241.6 | 0 | 200 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 491.4 | 0 | 529.2 | 0
20 - 21 | 0 | 0.36 | 0 | 873.6 | 133.6 | 0 | 185.4 | 239.2 | 0 | 182.4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 506.1 | 0 | 529.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0.54 | 0 | 813.6 | 122 | 0 | 180.6 | 228.4 | 0 | 165.6 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 489.3 | 0 | 487.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0.36 | 0 | 729.6 | 110 | 0 | 164.4 | 204.8 | 0 | 146.4 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 417.9 | 0 | 420 | 0
23 - 00 | 0 | 0.36 | 0 | 549.6 | 89.6 | 0 | 130.8 | 126 | 0 | 110.4 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 354.9 | 0 | 359.1 | 0
Сумма | 0 | 10.98 | 0 | 16048.8 | 2230.8 | 0 | 3936 | 4080 | 0 | 3385.6 | 2588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19383 | 9993.9 | 0 | 9544.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 386.4 | 789.6 | 813.6 | 0.8778 | 1.8018 | 1.7796 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н нн, кВА | 386.4 | 789.6 | 813.6
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 491.4 | 1012.2 | 966
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 491.4 | 1012.2 | 966
| S нагр, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S нагр, кВА | 877.8 | 1801.8 | 1779.6
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.061333 | 0.12533 | 0.12914
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.078 | 0.16067 | 0.15333
| К з | 0 | 0 | 0 |  |  | К з | 0.13933 | 0.286 | 0.28248
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.0494 | 14.6184 | 14.5363
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 84 | 84 | 84 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 74.7924 | 120.7233 | 119.816
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч