## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 3214 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1692.8 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 103.8 | 466.8 | 0 | 3234 | 0 | 11
01 - 02 | 3158 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1707.2 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 97.8 | 406.2 | 0 | 3179 | 0 | 11
02 - 03 | 3090 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1681.6 | 931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 93.3 | 358.2 | 0 | 3108.6 | 0 | 11
03 - 04 | 3020 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1668.8 | 916.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.2 | 0 | 81.3 | 340.8 | 0 | 3040.4 | 0 | 11
04 - 05 | 3010 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1664 | 921.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70.8 | 342 | 0 | 3031.6 | 0 | 11
05 - 06 | 3042 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1670.4 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 78.3 | 376.8 | 0 | 3060.2 | 0 | 11
06 - 07 | 3194 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1672 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105.6 | 498 | 0 | 3214.2 | 0 | 11
07 - 08 | 3352 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1686.4 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 121.5 | 630 | 0 | 3374.8 | 0 | 11
08 - 09 | 3560 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1737.6 | 908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 | 774 | 0 | 3579.4 | 0 | 11
09 - 10 | 3862 | 0 | 1.2 | 0.6 | 2000 | 859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125.7 | 866.4 | 0 | 3887.4 | 0 | 8.8
10 - 11 | 3822 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1995.2 | 867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136.8 | 810 | 0 | 3845.6 | 0 | 8.8
11 - 12 | 3808 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1993.6 | 860.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 140.7 | 803.4 | 0 | 3830.2 | 0 | 8.8
12 - 13 | 3748 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1971.2 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132.3 | 770.4 | 0 | 3775.2 | 0 | 11
13 - 14 | 3670 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1955.2 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127.2 | 721.8 | 0 | 3693.8 | 0 | 8.8
14 - 15 | 3660 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1980.8 | 857.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129.3 | 682.8 | 0 | 3685 | 0 | 8.8
15 - 16 | 3606 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1964.8 | 859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 123.6 | 648 | 0 | 3627.8 | 0 | 8.8
16 - 17 | 3404 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1699.2 | 913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129.3 | 650.4 | 0 | 3425.4 | 0 | 11
17 - 18 | 3348 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1667.2 | 921.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 127.5 | 621.6 | 0 | 3368.2 | 0 | 8.8
18 - 19 | 3364 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1667.2 | 916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 127.5 | 643.2 | 0 | 3385.8 | 0 | 11
19 - 20 | 3398 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1681.6 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 | 654.6 | 0 | 3416.6 | 0 | 8.8
20 - 21 | 3404 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1673.6 | 913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115.8 | 690.6 | 0 | 3425.4 | 0 | 11
21 - 22 | 3398 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1665.6 | 913.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 118.2 | 688.8 | 0 | 3418.8 | 0 | 11
22 - 23 | 3376 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1673.6 | 918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125.4 | 642 | 0 | 3394.6 | 0 | 8.8
23 - 00 | 3320 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1697.6 | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 113.1 | 558 | 0 | 3339.6 | 0 | 11
Сумма | 81828 | 0 | 28.2 | 21 | 42467.2 | 21608 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 262 | 0 | 2785.8 | 14644.8 | 0 | 82341.6 | 0 | 244.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS
00 - 01 | 1190 | 0 | 4.8 | 5.1 | 667.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 82.2 | 317.4 | 0 | 1324.4 | 0 | 4.4
01 - 02 | 1188 | 0 | 5.1 | 5.1 | 673.6 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 81 | 301.8 | 0 | 1320 | 0 | 4.4
02 - 03 | 1178 | 0 | 4.8 | 5.1 | 675.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.6 | 0 | 83.4 | 279.6 | 0 | 1302.4 | 0 | 2.2
03 - 04 | 1138 | 0 | 4.8 | 4.8 | 657.6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 75.9 | 267.6 | 0 | 1258.4 | 0 | 4.4
04 - 05 | 1160 | 0 | 4.8 | 4.8 | 675.2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 71.7 | 274.2 | 0 | 1278.2 | 0 | 6.6
05 - 06 | 1118 | 0 | 4.5 | 4.8 | 646.4 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 69.9 | 273 | 0 | 1240.8 | 0 | 6.6
06 - 07 | 1152 | 0 | 4.8 | 4.8 | 662.4 | 209.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 8.8 | 0 | 81.3 | 280.8 | 0 | 1284.8 | 0 | 4.4
07 - 08 | 1176 | 0 | 4.8 | 4.8 | 657.6 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 84.9 | 305.4 | 0 | 1322.2 | 0 | 2.2
08 - 09 | 1264 | 0 | 4.8 | 4.8 | 680 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.2 | 0 | 89.1 | 372.6 | 0 | 1432.2 | 0 | 0
09 - 10 | 1332 | 0 | 4.8 | 5.1 | 686.4 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 94.5 | 434.4 | 0 | 1526.8 | 0 | 0
10 - 11 | 1288 | 0 | 4.8 | 4.8 | 656 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 99.9 | 415.8 | 0 | 1480.6 | 0 | 0
11 - 12 | 1278 | 0 | 4.8 | 5.1 | 646.4 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 96.3 | 422.4 | 0 | 1471.8 | 2.2 | 0
12 - 13 | 1258 | 0 | 4.8 | 4.8 | 656 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.2 | 0 | 95.7 | 394.8 | 0 | 1445.4 | 0 | 0
13 - 14 | 1244 | 0 | 4.8 | 4.8 | 664 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 92.1 | 371.4 | 0 | 1423.4 | 2.2 | 0
14 - 15 | 1244 | 0 | 5.1 | 4.8 | 670.4 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 95.1 | 360.6 | 0 | 1425.6 | 0 | 0
15 - 16 | 1182 | 0 | 5.1 | 4.8 | 652.8 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.2 | 0 | 89.4 | 326.4 | 0 | 1350.8 | 2.2 | 0
16 - 17 | 1184 | 0 | 4.8 | 5.1 | 648 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 92.7 | 332.4 | 0 | 1339.8 | 0 | 0
17 - 18 | 1164 | 0 | 4.8 | 4.8 | 641.6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 89.4 | 313.2 | 0 | 1313.4 | 0 | 0
18 - 19 | 1166 | 0 | 4.5 | 4.8 | 651.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 86.4 | 308.4 | 0 | 1315.6 | 2.2 | 0
19 - 20 | 1186 | 0 | 4.8 | 4.8 | 660.8 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 0 | 89.4 | 312 | 0 | 1337.6 | 0 | 2.2
20 - 21 | 1170 | 0 | 4.8 | 4.8 | 664 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 79.8 | 303.6 | 0 | 1324.4 | 0 | 0
21 - 22 | 1164 | 0 | 4.8 | 5.1 | 664 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.2 | 0 | 79.2 | 298.2 | 0 | 1315.6 | 0 | 0
22 - 23 | 1152 | 0 | 4.8 | 4.8 | 657.6 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 84 | 286.2 | 0 | 1302.4 | 2.2 | 0
23 - 00 | 1186 | 0 | 4.8 | 5.1 | 664 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 82.2 | 312.6 | 0 | 1333.2 | 0 | 2.2
Сумма | 28762 | 0 | 115.5 | 117.6 | 15878.4 | 4902.4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 211.2 | 0 | 2065.5 | 7864.8 | 0 | 32469.8 | 11 | 39.6
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3020 | 3862 | 3398 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 3.862 | 3.398 | P
| Q н, квар | 1138 | 1332 | 1164 |  |  | Q н, квар | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 1.332 | 1.164 | Q
| S н, кВА | 3227.2967 | 4085.2501 | 3591.838 |  |  | S н, кВА | 0 | 0 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.32273 | 0.40853 | 0.35918 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.9149 | 23.4778 | 21.3266 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 132.4206 | 197.6684 | 158.2735 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3 | 27.3 | 27.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч