## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.7284 | 0 | 63.2 | 1399.8 | 1399.5 | 0 | 66.2 |  |  |  |  | 0 | 1545.5429 | 5280 | 5266.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.8174 | 0 | 59.6 | 1401.6 | 1401.9 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 0 | 1538.5316 | 5042.4 | 5042.4 | 0 | 0
02 - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.7832 | 0 | 56 | 1400.4 | 1400.1 | 0 | 53.6 |  |  |  |  | 0 | 1526.4713 | 4752 | 4752 | 0 | 0
03 - 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.856 | 0 | 50.4 | 1407.6 | 1407.3 | 0 | 48.6 |  |  |  |  | 0 | 1522.9656 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 0
04 - 05 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.5635 | 0 | 60.8 | 1409.4 | 1409.7 | 0 | 49.8 |  |  |  |  | 0 | 1537.0645 | 4672.8 | 4686 | 0 | 0
05 - 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.0189 | 0 | 92.2 | 1390.2 | 1390.2 | 0 | 58.2 |  |  |  |  | 0 | 1557.2602 | 4540.8 | 4527.6 | 0 | 0
06 - 07 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.1436 | 0 | 96.8 | 1407 | 1407.3 | 0 | 80.2 |  |  |  |  | 0 | 1600.9668 | 4012.8 | 4026 | 0 | 0
07 - 08 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.0135 | 0 | 106.6 | 1407.6 | 1407.6 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 1627.2783 | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0
08 - 09 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.9798 | 0 | 113.6 | 1444.8 | 1444.8 | 0 | 96 |  |  |  |  | 0 | 1672.2804 | 5016 | 5002.8 | 0 | 0
09 - 10 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.8298 | 0 | 112.2 | 1448.4 | 1448.1 | 0 | 90.4 |  |  |  |  | 0 | 1668.7557 | 5148 | 5148 | 0 | 0
10 - 11 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.2597 | 0 | 95.2 | 1450.2 | 1450.2 | 0 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 1660.3155 | 7048.8 | 7062 | 0 | 0
11 - 12 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.3485 | 0 | 93.8 | 1454.4 | 1454.7 | 0 | 94.4 |  |  |  |  | 0 | 1659.058 | 6996 | 6982.8 | 0 | 0
12 - 13 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.7393 | 0 | 86 | 1414.2 | 1414.2 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 0 | 1605.8061 | 8025.6 | 8038.8 | 0 | 0
13 - 14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.8963 | 0 | 85.2 | 1421.4 | 1422.3 | 0 | 84.2 |  |  |  |  | 0 | 1607.0064 | 7392 | 7378.8 | 0 | 0
14 - 15 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.5662 | 0 | 82.2 | 1417.8 | 1417.8 | 0 | 86.6 |  |  |  |  | 0 | 1602.853 | 7708.8 | 7722 | 0 | 0
15 - 16 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.6466 | 0 | 80.8 | 1394.4 | 1394.4 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 1578.4467 | 7180.8 | 7180.8 | 0 | 0
16 - 17 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.2206 | 0 | 99.6 | 1406.4 | 1406.7 | 0 | 89.8 |  |  |  |  | 0 | 1612.3602 | 7154.4 | 7141.2 | 0 | 0
17 - 18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.8678 | 0 | 103.2 | 1394.4 | 1394.1 | 0 | 83.6 |  |  |  |  | 0 | 1596.7181 | 6520.8 | 6534 | 0 | 0
18 - 19 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.961 | 0 | 107.6 | 1389.6 | 1389 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 0 | 1602.491 | 6019.2 | 6006 | 0 | 0
19 - 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.7689 | 0 | 103.4 | 1405.8 | 1406.1 | 0 | 93.8 |  |  |  |  | 0 | 1619.524 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0
20 - 21 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.8659 | 0 | 82.8 | 1423.8 | 1424.1 | 0 | 96.6 |  |  |  |  | 0 | 1619.7907 | 6098.4 | 6098.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.7161 | 0 | 72.6 | 1425.6 | 1425.6 | 0 | 94.2 |  |  |  |  | 0 | 1609.4261 | 5755.2 | 5755.2 | 0 | 0
22 - 23 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.0718 | 0 | 79.6 | 1418.4 | 1418.4 | 0 | 91 |  |  |  |  | 0 | 1605.4441 | 6098.4 | 6098.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.7733 | 0 | 71.8 | 1417.2 | 1417.8 | 0 | 79.2 |  |  |  |  | 0 | 1585.9153 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0
Сумма | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37796.4362 | 0 | 2055.2 | 33950.4 | 33951.9 | 0 | 1956.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38362.2727 | 142348.8 | 142335.6 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1177.607 | 0 | 63.2 | 1075.8 | 1075.5 | 0 | 66.2 |  |  |  |  | 0 | 1290.1625 | 396 | 409.2 | 52.8 | 66
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1177.6347 | 0 | 59.6 | 1077 | 1077.3 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 0 | 1289.6101 | 554.4 | 567.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1187.8122 | 0 | 56 | 1089 | 1088.4 | 0 | 53.6 |  |  |  |  | 0 | 1299.9937 | 501.6 | 488.4 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1163.1859 | 0 | 50.4 | 1072.2 | 1071.9 | 0 | 48.6 |  |  |  |  | 0 | 1273.4915 | 422.4 | 435.6 | 52.8 | 52.8
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1186.8457 | 0 | 60.8 | 1084.8 | 1085.7 | 0 | 49.8 |  |  |  |  | 0 | 1299.9555 | 316.8 | 303.6 | 26.4 | 13.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1175.9442 | 0 | 92.2 | 1059 | 1058.7 | 0 | 58.2 |  |  |  |  | 0 | 1289.2671 | 211.2 | 211.2 | 237.6 | 250.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1190.4761 | 0 | 96.8 | 1067.4 | 1067.7 | 0 | 80.2 |  |  |  |  | 0 | 1307.3098 | 0 | 0 | 792 | 778.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1197.9205 | 0 | 106.6 | 1071.6 | 1071.3 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 1316.6075 | 0 | 0 | 660 | 673.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1255.3899 | 0 | 113.6 | 1138.8 | 1138.8 | 0 | 96 |  |  |  |  | 0 | 1379.6714 | 0 | 13.2 | 501.6 | 488.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1299.086 | 0 | 112.2 | 1151.4 | 1151.4 | 0 | 90.4 |  |  |  |  | 0 | 1425.1117 | 132 | 118.8 | 396 | 409.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1281.911 | 0 | 95.2 | 1146.6 | 1146.3 | 0 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 1405.9449 | 475.2 | 488.4 | 52.8 | 39.6
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1281.1074 | 0 | 93.8 | 1137 | 1137.6 | 0 | 94.4 |  |  |  |  | 0 | 1404.6683 | 184.8 | 171.6 | 290.4 | 290.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1201.4885 | 0 | 86 | 1076.4 | 1076.4 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 0 | 1317.5791 | 712.8 | 726 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1199.5901 | 0 | 85.2 | 1081.8 | 1082.4 | 0 | 84.2 |  |  |  |  | 0 | 1315.7882 | 501.6 | 488.4 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1209.0229 | 0 | 82.2 | 1082.4 | 1082.4 | 0 | 86.6 |  |  |  |  | 0 | 1325.505 | 712.8 | 712.8 | 0 | 13.2
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1204.5473 | 0 | 80.8 | 1071.6 | 1071.3 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 1319.1796 | 871.2 | 884.4 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1219.1519 | 0 | 99.6 | 1077 | 1077 | 0 | 89.8 |  |  |  |  | 0 | 1337.0318 | 924 | 897.6 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1214.4685 | 0 | 103.2 | 1072.2 | 1072.5 | 0 | 83.6 |  |  |  |  | 0 | 1331.3732 | 712.8 | 726 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1193.9749 | 0 | 107.6 | 1054.2 | 1054.2 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 0 | 1310.0724 | 607.2 | 620.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1224.1091 | 0 | 103.4 | 1083.6 | 1083.3 | 0 | 93.8 |  |  |  |  | 0 | 1343.1667 | 660 | 660 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1252.4835 | 0 | 82.8 | 1143.6 | 1144.2 | 0 | 96.6 |  |  |  |  | 0 | 1373.4031 | 633.6 | 633.6 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1233.7081 | 0 | 72.6 | 1125.6 | 1125.3 | 0 | 94.2 |  |  |  |  | 0 | 1353.1503 | 422.4 | 409.2 | 52.8 | 39.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1197.0648 | 0 | 79.6 | 1088.4 | 1088.4 | 0 | 91 |  |  |  |  | 0 | 1314.0735 | 396 | 409.2 | 0 | 13.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1190.0084 | 0 | 71.8 | 1081.8 | 1082.1 | 0 | 79.2 |  |  |  |  | 0 | 1305.6141 | 237.6 | 224.4 | 184.8 | 171.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29114.5388 | 0 | 2055.2 | 26209.2 | 26210.1 | 0 | 1956.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31927.7311 | 10586.4 | 10599.6 | 3300 | 3300
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1500.856 | 1643.8298 | 1585.7161 | 1.5009 | 1.1632
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 1163.1859 | 1299.086 | 1233.7081 | 1.6438 | 1.2991
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 1898.8339 | 2095.1852 | 2009.112 | 1.5857 | 1.2337
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.3014 | 0.33257 | 0.31891
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 15.1345 | 15.9793 | 15.5988
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 119.6544 | 133.3473 | 127.1791

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч