## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 176.8 | 176.8 | 101.4 | 0 | 60 | 43.8 | 65.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 137.4 | 103.2
01 - 02 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 300.8 | 300.8 | 0 | 160.8 | 161.2 | 90.4 | 0 | 56.4 | 44.4 | 61.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 112.4 | 89.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 296 | 295.2 | 0 | 156.8 | 156.8 | 82.8 | 0 | 54.9 | 41.7 | 64.6 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 109.6 | 90.3
03 - 04 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 272 | 271.2 | 0 | 128.8 | 128 | 70.4 | 0 | 41.1 | 44.1 | 48.8 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 108.6 | 79.2
04 - 05 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 267.2 | 268.8 | 0 | 128 | 128 | 69.8 | 0 | 36.9 | 40.8 | 49 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 106.4 | 85.2
05 - 06 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 296 | 296 | 0 | 140 | 140.4 | 76.4 | 0 | 43.2 | 41.4 | 54.8 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 114 | 99.3
06 - 07 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 352 | 352 | 0 | 179.2 | 179.2 | 104.8 | 0 | 49.2 | 50.7 | 64.8 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 146.2 | 108.3
07 - 08 | 0.032 | 0.016 | 0.256 | 0.256 | 0 | 446.4 | 445.6 | 0 | 215.2 | 214.8 | 135.2 | 0 | 57.6 | 56.7 | 69.4 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 201.8 | 132.9
08 - 09 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 488 | 488 | 0 | 214.4 | 215.2 | 135.4 | 0 | 58.2 | 69.3 | 69.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 205.2 | 159.6
09 - 10 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 512 | 512 | 0 | 232.8 | 232.8 | 141.2 | 0 | 58.8 | 89.7 | 81.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 203.6 | 163.5
10 - 11 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 470.4 | 470.4 | 0 | 216.8 | 216.4 | 139.4 | 0 | 60.3 | 79.5 | 67.2 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 191.4 | 143.7
11 - 12 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 468.8 | 468 | 0 | 224 | 224.4 | 129.2 | 0 | 64.5 | 74.7 | 85.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 190.6 | 141.3
12 - 13 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 435.2 | 436 | 0 | 231.2 | 230.4 | 132.6 | 0 | 67.5 | 46.5 | 87.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 179.8 | 145.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 414.4 | 414.4 | 0 | 221.6 | 222.4 | 128.2 | 0 | 62.1 | 48.9 | 83.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 173.4 | 133.2
14 - 15 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 379.2 | 380 | 0 | 200.8 | 200.8 | 120.4 | 0 | 65.7 | 42.3 | 70.6 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 148 | 126.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 398.4 | 397.6 | 0 | 214.4 | 214 | 123 | 0 | 67.8 | 36.3 | 81 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 152.4 | 144
16 - 17 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 424 | 424 | 0 | 226.4 | 226.8 | 131.4 | 0 | 72.6 | 36.3 | 85.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 155.6 | 162.9
17 - 18 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 417.6 | 418.4 | 0 | 240.8 | 240.8 | 142.2 | 0 | 59.7 | 36.6 | 87.8 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 165.6 | 160.2
18 - 19 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 443.2 | 442.4 | 0 | 245.6 | 245.6 | 156.2 | 0 | 65.4 | 33 | 78.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 176.2 | 171.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 484.8 | 484.8 | 0 | 257.6 | 257.2 | 169.8 | 0 | 63.9 | 38.4 | 77 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 205 | 181.2
20 - 21 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 464 | 464.8 | 0 | 250.4 | 250.8 | 174.6 | 0 | 62.1 | 35.7 | 65.2 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 192 | 179.4
21 - 22 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 465.6 | 465.6 | 0 | 250.4 | 250 | 166.2 | 0 | 61.2 | 34.5 | 73.4 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 186.8 | 186.9
22 - 23 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 462.4 | 461.6 | 0 | 220.8 | 220.8 | 144.2 | 0 | 73.2 | 34.2 | 66.6 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 187 | 170.7
23 - 00 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 408 | 408 | 0 | 195.2 | 195.2 | 124.4 | 0 | 65.7 | 33.6 | 61 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 166.4 | 145.8
Сумма | 0.032 | 0.016 | 5.984 | 5.968 | 0 | 9708.8 | 9708 | 0 | 4928.8 | 4928.8 | 2989.6 | 0 | 1428 | 1133.1 | 1699.2 | 119.2 | 119.4 | 0 | 0 | 3915.4 | 3304.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 294.4 | 294.4 | 0 | 147.2 | 147.2 | 80.8 | 0 | 68.1 | 46.2 | 46.2 | 20.8 | 21 | 0 | 0 | 96.6 | 90.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 273.6 | 274.4 | 0 | 146.4 | 146.4 | 76 | 0 | 65.4 | 43.2 | 51 | 19.6 | 19.4 | 0 | 0 | 87 | 86.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 278.4 | 277.6 | 0 | 137.6 | 137.6 | 74 | 0 | 63.6 | 43.8 | 44.2 | 19.2 | 19.4 | 0 | 0 | 90.6 | 85.8
03 - 04 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 276.8 | 277.6 | 0 | 132.8 | 132.4 | 76.4 | 0 | 59.7 | 44.1 | 36 | 20 | 19.8 | 0 | 0 | 95 | 85.5
04 - 05 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 286.4 | 285.6 | 0 | 131.2 | 131.2 | 76.2 | 0 | 62.1 | 45.6 | 34.4 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 95.6 | 89.1
05 - 06 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 272 | 271.2 | 0 | 132 | 132 | 75.4 | 0 | 59.1 | 42.3 | 36.6 | 19.6 | 19.8 | 0 | 0 | 92.8 | 83.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 | 144.8 | 144.8 | 72.4 | 0 | 60.3 | 47.7 | 53.6 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 91.6 | 82.5
07 - 08 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 286.4 | 288 | 0 | 141.6 | 142 | 79 | 0 | 60.3 | 48.6 | 44.4 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 100.6 | 85.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 140.8 | 140.4 | 78 | 0 | 62.4 | 53.1 | 44.4 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 97 | 87.3
09 - 10 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 289.6 | 289.6 | 0 | 144 | 143.6 | 73.6 | 0 | 58.5 | 57.3 | 54.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 96.8 | 83.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 288 | 287.2 | 0 | 128.8 | 129.2 | 77.4 | 0 | 60 | 57.6 | 35.2 | 17.6 | 17.4 | 0 | 0 | 92.8 | 84
11 - 12 | 0 | 0 | 0.128 | 0.112 | 0 | 292.8 | 293.6 | 0 | 156.8 | 157.2 | 78.2 | 0 | 61.2 | 50.1 | 62 | 18 | 17.8 | 0 | 0 | 101.8 | 86.4
12 - 13 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 296 | 295.2 | 0 | 152 | 151.6 | 80 | 0 | 65.1 | 44.4 | 54 | 18.4 | 18.8 | 0 | 0 | 103.2 | 89.1
13 - 14 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 284.8 | 284.8 | 0 | 159.2 | 159.6 | 81.2 | 0 | 63 | 41.7 | 61.2 | 18.4 | 18.2 | 0 | 0 | 100.8 | 86.7
14 - 15 | 0 | 0 | 0.096 | 0.112 | 0 | 265.6 | 265.6 | 0 | 140 | 139.6 | 76.2 | 0 | 60.3 | 36 | 46.6 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 93.6 | 82.2
15 - 16 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 270.4 | 271.2 | 0 | 156 | 156 | 80.4 | 0 | 61.2 | 33.3 | 59 | 17.2 | 17.4 | 0 | 0 | 95.4 | 87.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 278.4 | 277.6 | 0 | 164.8 | 164.8 | 84.4 | 0 | 61.8 | 33.6 | 63.8 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 92.6 | 97.8
17 - 18 | 0 | 0 | 0.128 | 0.112 | 0 | 281.6 | 282.4 | 0 | 167.2 | 167.6 | 87.4 | 0 | 59.1 | 34.8 | 63 | 18 | 17.8 | 0 | 0 | 98.6 | 96.3
18 - 19 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 288 | 287.2 | 0 | 171.2 | 171.2 | 93.8 | 0 | 61.8 | 33.9 | 60.4 | 18.4 | 18.2 | 0 | 0 | 100.6 | 98.1
19 - 20 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 297.6 | 297.6 | 0 | 166.4 | 166 | 93.4 | 0 | 63.6 | 36.6 | 54.8 | 18.8 | 19.2 | 0 | 0 | 105.4 | 99.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0.16 | 0.144 | 0 | 297.6 | 298.4 | 0 | 156 | 156 | 89 | 0 | 63.9 | 37.8 | 48.4 | 20 | 19.8 | 0 | 0 | 107.2 | 96.6
21 - 22 | 0 | 0 | 0.128 | 0.144 | 0 | 288 | 288 | 0 | 156.8 | 156.8 | 83.4 | 0 | 62.4 | 36.6 | 55.2 | 19.2 | 19.4 | 0 | 0 | 103.8 | 92.4
22 - 23 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 273.6 | 272.8 | 0 | 135.2 | 135.2 | 75.8 | 0 | 63.9 | 34.8 | 42 | 19.2 | 19 | 0 | 0 | 96.2 | 85.5
23 - 00 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 136.8 | 136.8 | 71.4 | 0 | 63 | 35.4 | 47.2 | 18.8 | 19 | 0 | 0 | 86.6 | 81.9
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 272 | 512 | 465.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 128.8 | 232.8 | 250.4 | 0.4008 | 0.7448 | 0.716 | P
| Q н, квар | 276.8 | 289.6 | 288 |  |  | Q н, квар | 132.8 | 144 | 156.8 | 0.4096 | 0.4336 | 0.4448 | Q
| S н, кВА | 388.075 | 588.228 | 547.4736 |  |  | S н, кВА | 185.0008 | 273.7368 | 295.4427
Коэффициент загрузки | К з | 0.15523 | 0.23529 | 0.21899 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.074 | 0.10949 | 0.11818
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0301 | 7.718 | 7.555 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.997 | 7.1481 | 7.194
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 43.8253 | 52.0325 | 50.0885 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 30.6875 | 32.3971 | 32.916

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч