## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 | 0.24 | 1.056 | 643.2 | 366 | 217.6 | 277.4 | 244.5 | 0 | 23.4 | 0 | 118.8 | 125.6 | 0 | 4.5 | 0 | 466.2 | 0
01 - 02 | 0.224 | 1.072 | 574.8 | 319.2 | 191.2 | 251.6 | 218.1 | 0 | 21 | 0 | 102.9 | 107.4 | 0 | 4.2 | 0 | 428.4 | 0
02 - 03 | 0.24 | 1.088 | 495.6 | 304.8 | 185.8 | 206.8 | 190.2 | 0 | 17.4 | 0 | 95.7 | 102 | 0 | 4.2 | 0 | 421.05 | 0
03 - 04 | 0.224 | 1.12 | 498 | 290.4 | 170.6 | 217.8 | 186 | 0 | 17.8 | 0 | 90.6 | 102.2 | 0 | 4.5 | 0 | 438.9 | 0
04 - 05 | 0.24 | 1.072 | 536.4 | 296.4 | 176.4 | 258 | 177.6 | 0 | 17 | 0 | 97.2 | 104 | 0 | 4.5 | 0 | 449.4 | 0
05 - 06 | 0.24 | 1.088 | 574.8 | 321.6 | 189.6 | 256.8 | 198.3 | 0 | 19.2 | 0 | 117 | 112.6 | 0 | 4.2 | 0 | 502.95 | 0
06 - 07 | 0.224 | 1.072 | 708 | 369.6 | 202 | 310 | 253.2 | 0 | 27 | 0 | 142.2 | 141.2 | 0 | 4.2 | 0 | 596.4 | 0
07 - 08 | 0.224 | 1.04 | 871.2 | 445.2 | 244.2 | 406.8 | 303.6 | 0 | 31.4 | 0 | 158.7 | 169.6 | 0 | 4.5 | 0 | 708.75 | 0
08 - 09 | 0.24 | 1.024 | 1011.6 | 556.8 | 267.8 | 515.2 | 321.3 | 0 | 35.2 | 0 | 171.9 | 255.8 | 0 | 5.4 | 0 | 791.7 | 0
09 - 10 | 0.224 | 1.04 | 998.4 | 639.6 | 304.4 | 509.8 | 327 | 0 | 34 | 0 | 159.3 | 303.6 | 0 | 5.7 | 0 | 760.2 | 0
10 - 11 | 0.24 | 1.04 | 1032 | 685.2 | 369.2 | 541.2 | 310.5 | 0 | 32 | 0 | 176.4 | 286 | 0 | 6 | 0 | 705.6 | 0
11 - 12 | 0.224 | 1.04 | 1068 | 726 | 389 | 535.4 | 329.1 | 0 | 32.8 | 0 | 199.2 | 306.4 | 0 | 6.6 | 0 | 666.75 | 0
12 - 13 | 0.24 | 1.056 | 1050 | 590.4 | 348 | 525.2 | 335.4 | 0 | 43.4 | 0 | 185.7 | 200.2 | 0 | 6.6 | 0 | 672 | 0
13 - 14 | 0.24 | 1.04 | 1065.6 | 655.2 | 330.6 | 526.2 | 331.2 | 0 | 31.6 | 0 | 203.4 | 294 | 0 | 7.8 | 0 | 687.75 | 0
14 - 15 | 0.224 | 1.056 | 1010.4 | 649.2 | 328.4 | 505.6 | 317.1 | 0 | 40.6 | 0 | 183 | 282 | 0 | 8.1 | 0 | 678.3 | 0
15 - 16 | 0.224 | 1.04 | 984 | 619.2 | 317.4 | 489.8 | 316.5 | 0 | 38.4 | 0 | 171.6 | 265.6 | 0 | 8.1 | 0 | 695.1 | 0
16 - 17 | 0.24 | 1.056 | 987.6 | 639.6 | 330.2 | 475 | 321 | 0 | 35.2 | 0 | 186 | 275.8 | 0 | 8.4 | 0 | 679.35 | 0
17 - 18 | 0.224 | 1.04 | 916.8 | 583.2 | 295.6 | 384.2 | 333.6 | 0 | 35.4 | 0 | 195.6 | 253.4 | 0 | 6.3 | 0 | 735 | 0
18 - 19 | 0.24 | 1.056 | 938.4 | 694.8 | 340.4 | 377.2 | 345.6 | 0 | 38 | 0 | 213.3 | 319.4 | 0 | 4.5 | 0 | 772.8 | 0
19 - 20 | 0.24 | 1.056 | 968.4 | 697.2 | 332.2 | 394.4 | 353.1 | 0 | 40.6 | 0 | 218.4 | 326.6 | 0 | 4.5 | 0 | 812.7 | 0
20 - 21 | 0.224 | 1.056 | 938.4 | 638.4 | 325.2 | 374 | 357.3 | 0 | 38.8 | 0 | 205.2 | 275 | 0 | 3.9 | 0 | 779.1 | 0
21 - 22 | 0.224 | 1.056 | 940.8 | 607.2 | 313.2 | 381.6 | 357 | 0 | 36.6 | 0 | 200.1 | 257.8 | 0 | 4.5 | 0 | 724.5 | 0
22 - 23 | 0.24 | 1.088 | 856.8 | 582 | 313.6 | 344.4 | 329.7 | 0 | 32.4 | 0 | 180.6 | 237 | 0 | 4.2 | 0 | 641.55 | 0
23 - 00 | 0.224 | 1.088 | 753.6 | 495.6 | 279.6 | 317.2 | 285.3 | 0 | 27.4 | 0 | 148.5 | 189.8 | 0 | 4.5 | 0 | 539.7 | 0
Сумма | 5.568 | 25.44 | 20422.8 | 12772.8 | 6762.2 | 9381.6 | 7042.2 | 0 | 746.6 | 0 | 3921.3 | 5293 | 0 | 129.9 | 0 | 15354.15 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 325.2 | 204 | 95.8 | 120.8 | 94.8 | 0 | 8.6 | 0 | 113.7 | 99.6 | 0 | 5.7 | 0 | 260.4 | 0
01 - 02 |  |  | 312 | 203 | 97 | 116.2 | 90 | 0 | 8.6 | 0 | 110.4 | 97.4 | 0 | 5.7 | 0 | 258.3 | 0
02 - 03 |  |  | 310.8 | 213.2 | 104.8 | 112.2 | 92.7 | 0 | 9 | 0 | 110.1 | 99.4 | 0 | 5.4 | 0 | 250.95 | 0
03 - 04 |  |  | 307.2 | 207 | 103.2 | 112.8 | 90.6 | 0 | 8.8 | 0 | 107.7 | 95 | 0 | 5.7 | 0 | 256.2 | 0
04 - 05 |  |  | 326.4 | 201.6 | 101.2 | 120.6 | 90.6 | 0 | 7.8 | 0 | 119.1 | 92.6 | 0 | 5.7 | 0 | 266.7 | 0
05 - 06 |  |  | 324 | 200 | 100.6 | 112.6 | 85.2 | 0 | 8.4 | 0 | 130.2 | 91 | 0 | 5.4 | 0 | 270.9 | 0
06 - 07 |  |  | 328.8 | 202.6 | 98.4 | 115 | 90.3 | 0 | 8.2 | 0 | 129 | 96 | 0 | 5.4 | 0 | 276.15 | 0
07 - 08 |  |  | 373.2 | 213.2 | 102 | 147.8 | 102.3 | 0 | 9.2 | 0 | 129 | 102 | 0 | 5.7 | 0 | 278.25 | 0
08 - 09 |  |  | 430.8 | 323.6 | 105.8 | 183.2 | 108.6 | 0 | 10.4 | 0 | 145.8 | 207.4 | 0 | 5.1 | 0 | 318.15 | 0
09 - 10 |  |  | 430.8 | 408.8 | 147.2 | 183.8 | 107.1 | 0 | 11.2 | 0 | 148.5 | 250.4 | 0 | 5.1 | 0 | 318.15 | 0
10 - 11 |  |  | 456 | 446.4 | 195.6 | 195 | 105.9 | 0 | 11.4 | 0 | 161.1 | 239.4 | 0 | 5.7 | 0 | 317.1 | 0
11 - 12 |  |  | 477.6 | 495.4 | 226 | 193.4 | 105.3 | 0 | 12 | 0 | 185.7 | 257.4 | 0 | 6 | 0 | 291.9 | 0
12 - 13 |  |  | 453.6 | 323.2 | 185 | 198.4 | 104.4 | 0 | 24.4 | 0 | 156.9 | 113.8 | 0 | 6.6 | 0 | 265.65 | 0
13 - 14 |  |  | 501.6 | 424.2 | 176.4 | 202.4 | 111 | 0 | 14.4 | 0 | 195 | 233.4 | 0 | 6.6 | 0 | 296.1 | 0
14 - 15 |  |  | 447.6 | 431.8 | 168.6 | 184.2 | 103.8 | 0 | 26.2 | 0 | 166.5 | 237 | 0 | 6.6 | 0 | 290.85 | 0
15 - 16 |  |  | 447.6 | 398.6 | 170 | 182.2 | 109.5 | 0 | 18.4 | 0 | 161.4 | 210.2 | 0 | 6.6 | 0 | 295.05 | 0
16 - 17 |  |  | 459.6 | 429.4 | 177.4 | 177.8 | 105.3 | 0 | 18.4 | 0 | 184.2 | 233.6 | 0 | 6.9 | 0 | 300.3 | 0
17 - 18 |  |  | 434.4 | 326.4 | 123 | 152.4 | 107.7 | 0 | 12.4 | 0 | 180.6 | 191 | 0 | 6.3 | 0 | 318.15 | 0
18 - 19 |  |  | 406.8 | 413.8 | 142.8 | 146.6 | 105.9 | 0 | 12.2 | 0 | 160.2 | 258.8 | 0 | 5.4 | 0 | 327.6 | 0
19 - 20 |  |  | 384 | 364 | 122 | 134.6 | 107.7 | 0 | 13.2 | 0 | 147.3 | 228.8 | 0 | 5.4 | 0 | 320.25 | 0
20 - 21 |  |  | 361.2 | 284.6 | 114.8 | 137.4 | 99 | 0 | 12.2 | 0 | 130.5 | 157.6 | 0 | 5.4 | 0 | 278.25 | 0
21 - 22 |  |  | 336 | 256.8 | 114 | 134 | 91.8 | 0 | 10.8 | 0 | 116.1 | 132 | 0 | 5.4 | 0 | 266.7 | 0
22 - 23 |  |  | 315.6 | 253.6 | 100.8 | 125 | 84.9 | 0 | 9.6 | 0 | 111.3 | 143.2 | 0 | 5.4 | 0 | 244.65 | 0
23 - 00 |  |  | 297.6 | 238.6 | 101 | 113.2 | 79.8 | 0 | 8.4 | 0 | 108.3 | 129.2 | 0 | 5.4 | 0 | 235.2 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 498 | 998.4 | 940.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 290.4 | 639.6 | 607.2 | 4 | 1.2273 | 0.7704
| Q н нн, квар | 307.2 | 430.8 | 336 |  |  | Q н нн, квар | 207 | 408.8 | 256.8 | 10 | 2.3982 | 1.1578
| S н нн, кВА | 585.1289 | 1087.3781 | 998.9998 |  |  | S н нн, кВА | 356.6247 | 759.0821 | 659.2709 | 22 | 2.2725 | 0.8595
| Р н cн, кВт | 438.9 | 760.2 | 724.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 256.2 | 318.15 | 266.7 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 508.2043 | 824.0895 | 772.0292 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1093.2526 | 1911.4393 | 1771.0086 |  |  | S нагр, кВА | 356.6247 | 759.0821 | 659.2709
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.092878 | 0.1726 | 0.15857 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.056607 | 0.12049 | 0.10465
| К з сн | 0.080667 | 0.13081 | 0.12254 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.17353 | 0.3034 | 0.28111 |  |  | К з | 0.056607 | 0.12049 | 0.10465
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.5851 | 28.6329 | 27.9916 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.657 | 13.2114 | 13.0366
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 187.1483 | 236.4832 | 226.0315 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 60.3136 | 73.0716 | 69.0492
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч