## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 15 декабря 2021 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС кв.29, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Ввод №1 | расчет | I, А | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 40 | 46 | 48 | 54 | 60 | 63 | 62 | 64 | 62 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | tg | 0.33818
|  | амперметр | I, А | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 43 | 52 | 53 | 58 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 62 | 69 | 63 | 59 | 59 | 54 | 50 | 44 | 42 | 39
|  | ноутбук | P, МВт | 0.37932 | 0.366 | 0.34812 | 0.35268 | 0.3744 | 0.43536 | 0.50004 | 0.52404 | 0.58764 | 0.65784 | 0.69396 | 0.68232 | 0.699 | 0.67332 | 0.63996 | 0.64044 | 0.6354 | 0.6252 | 0.62124 | 0.56496 | 0.5292 | 0.48816 | 0.4548 | 0.4254 | -0.37932 | -0.12828 | 2.4 | 0.15805 | 0.1525 | 0.14505 | 0.14695 | 0.156 | 0.1814 | 0.20835 | 0.21835 | 0.24485 | 0.2741 | 0.28915 | 0.2843 | 0.29125 | 0.28055 | 0.26665 | 0.26685 | 0.26475 | 0.2605 | 0.25885 | 0.2354 | 0.2205 | 0.2034 | 0.1895 | 0.17725
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.12828 | 0.13164 | 0.13092 | 0.1302 | 0.13056 | 0.12888 | 0.13536 | 0.13752 | 0.15744 | 0.15984 | 0.16188 | 0.16188 | 0.16944 | 0.15936 | 0.15096 | 0.1506 | 0.14736 | 0.14292 | 0.14064 | 0.13608 | 0.13152 | 0.13248 | 0.1338 | 0.13632 |  |  |  | 0.05345 | 0.05485 | 0.05455 | 0.05425 | 0.0544 | 0.0537 | 0.0564 | 0.0573 | 0.0656 | 0.0666 | 0.06745 | 0.06745 | 0.0706 | 0.0664 | 0.0629 | 0.06275 | 0.0614 | 0.05955 | 0.0586 | 0.0567 | 0.0548 | 0.0552 | 0.05575 | 0.0568
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33818 | 0.35967 | 0.37608 | 0.36917 | 0.34872 | 0.29603 | 0.2707 | 0.26242 | 0.26792 | 0.24298 | 0.23327 | 0.23725 | 0.2424 | 0.23668 | 0.23589 | 0.23515 | 0.23192 | 0.2286 | 0.22639 | 0.24087 | 0.24853 | 0.27139 | 0.2942 | 0.32045
яч.2 | Ввод №2 | расчет | I, А | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | tg | 0.21405
|  | амперметр | I, А | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 16 | 15 | 13
|  | ноутбук | P, МВт | 0.14688 | 0.13236 | 0.12744 | 0.12492 | 0.12408 | 0.13356 | 0.15612 | 0.1752 | 0.18564 | 0.17592 | 0.18288 | 0.18372 | 0.19236 | 0.19308 | 0.20196 | 0.20028 | 0.20844 | 0.22644 | 0.21564 | 0.20292 | 0.19512 | 0.1824 | 0.15528 | 0.14304 | -0.14688 | -0.03144 | 2.4 | 0.0612 | 0.05515 | 0.0531 | 0.05205 | 0.0517 | 0.05565 | 0.06505 | 0.073 | 0.07735 | 0.0733 | 0.0762 | 0.07655 | 0.08015 | 0.08045 | 0.08415 | 0.08345 | 0.08685 | 0.09435 | 0.08985 | 0.08455 | 0.0813 | 0.076 | 0.0647 | 0.0596
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.03144 | 0.03096 | 0.02892 | 0.02928 | 0.02928 | 0.03132 | 0.03192 | 0.03084 | 0.03348 | 0.02964 | 0.02928 | 0.03072 | 0.03192 | 0.03168 | 0.0336 | 0.03204 | 0.03168 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03732 | 0.03564 | 0.03372 | 0.03264 | 0.0324 |  |  |  | 0.0131 | 0.0129 | 0.01205 | 0.0122 | 0.0122 | 0.01305 | 0.0133 | 0.01285 | 0.01395 | 0.01235 | 0.0122 | 0.0128 | 0.0133 | 0.0132 | 0.014 | 0.01335 | 0.0132 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01555 | 0.01485 | 0.01405 | 0.0136 | 0.0135
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0.00055 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.21405 | 0.23391 | 0.22693 | 0.23439 | 0.23598 | 0.2345 | 0.20446 | 0.17603 | 0.18035 | 0.16849 | 0.15945 | 0.16721 | 0.16594 | 0.15724 | 0.16578 | 0.15878 | 0.15083 | 0.15209 | 0.15915 | 0.18391 | 0.18266 | 0.18487 | 0.2102 | 0.22651
яч.10 | ТП-УМС |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-52-2 |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-Хладокомбината | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ТП-52-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А
|  | ноутбук | P, МВт | 1: не работает | 0 | 0 | 2.4
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 1: не работает
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 1: не работает
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-1250 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | расчет | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-1250 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | расчет | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q+, МВАр | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q-, МВАр | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-1250 кВА |  |  | P, % | #VALUE! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | #VALUE! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9372 | 100 | 100 | 99.309 | 99.935 | 99.8686 | 99.866 | 99.9324 | 99.863 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | #VALUE! | 0.49836 | 0.47556 | 0.4776 | 0.49848 | 0.56892 | 0.65616 | 0.69924 | 0.77328 | 0.83376 | 0.87684 | 0.86604 | 0.89136 | 0.8664 | 0.84192 | 0.84072 | 0.84384 | 0.85164 | 0.83688 | 0.76788 | 0.72432 | 0.67056 | 0.61008 | 0.56844
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.1626 | 0.15984 | 0.15948 | 0.15984 | 0.1602 | 0.16728 | 0.16836 | 0.19092 | 0.18948 | 0.19104 | 0.1926 | 0.20136 | 0.18972 | 0.18444 | 0.1824 | 0.1788 | 0.17736 | 0.17496 | 0.1734 | 0.16716 | 0.1662 | 0.16644 | 0.16872
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 56 | 57 | 65 | 66 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 66 | 60 | 56 | 51 | 46
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 69 | 74 | 76 | 79 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 69 | 63 | 57
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24 |  |  | Часы замеров 1: отключена
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Т-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 2.0911 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.01332 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01044 | 0.00972 | 0.01008 | 0.0126 | 0.01368 | 0.01044 | 0.03672 | 0.02808 | 0.01044 | 0.01044 | 0.0126 | 0.01368 | 0.0108 | 0.01008 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00972 | 0.01188 | 0.01296 | 0.00972 | 0.00972 | 0.30816 | 0.6444 | 3.6 | 111.1719 | 111.1757 | 111.1785 | 111.1813 | 111.1841 | 111.1869 | 111.1897 | 111.1932 | 111.1971 | 111.1999 | 111.2101 | 111.218 | 111.2209 | 111.2238 | 111.2273 | 111.2312 | 111.2342 | 111.237 | 111.2397 | 111.2424 | 111.2451 | 111.2485 | 111.2521 | 111.2548 | 111.2575
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02304 | 0.01836 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01836 | 0.01872 | 0.02196 | 0.02448 | 0.02016 | 0.10368 | 0.081 | 0.02088 | 0.02124 | 0.02484 | 0.02556 | 0.02052 | 0.01836 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01908 | 0.02232 | 0.0234 | 0.01908 | 0.01944 |  |  |  | 161.0756 | 161.0821 | 161.0873 | 161.0925 | 161.0979 | 161.1031 | 161.1083 | 161.1145 | 161.1213 | 161.1269 | 161.1556 | 161.1781 | 161.184 | 161.1899 | 161.1968 | 161.204 | 161.2097 | 161.215 | 161.2203 | 161.2256 | 161.231 | 161.2372 | 161.2438 | 161.2491 | 161.2546
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7297 | 1.8214 | 1.8929 | 1.8276 | 1.8889 | 1.8571 | 1.7429 | 1.7895 | 1.931 | 2.8235 | 2.8846 | 2 | 2.0345 | 1.9714 | 1.8684 | 1.9 | 1.8214 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.8788 | 1.8056 | 1.963 | 2
яч.14 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 1.3389 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | расчет | I, А | 123 | 118 | 122 | 121 | 123 | 124 | 123 | 123 | 93 | 42 | 108 | 90 | 110 | 116 | 95 | 117 | 124 | 125 | 103 | 124 | 122 | 114 | 72 | 43
|  | АЦ | P, МВт | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.58 | 0.24 | 0.7 | 0.61 | 0.74 | 0.78 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.81 | 0.72 | 0.43 | 0.23 | 16.8732 | 22.5914 | 3.6 | 2434.6404 | 2434.8728 | 2435.0875 | 2435.3112 | 2435.5302 | 2435.7574 | 2435.9886 | 2436.2166 | 2436.4419 | 2436.6034 | 2436.6698 | 2436.8649 | 2437.0337 | 2437.2389 | 2437.4544 | 2437.6301 | 2437.8332 | 2438.065 | 2438.2971 | 2438.489 | 2438.7202 | 2438.9462 | 2439.1451 | 2439.2636 | 2439.3274
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 0.85 | 0.41 | 0.95 | 0.79 | 0.95 | 1 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 0.9 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 0.67 | 0.43 |  |  |  | 3512.9608 | 3513.258 | 3513.5471 | 3513.8405 | 3514.1339 | 3514.4278 | 3514.7225 | 3515.0165 | 3515.314 | 3515.5488 | 3515.6625 | 3515.9259 | 3516.1444 | 3516.4096 | 3516.6869 | 3516.9209 | 3517.2114 | 3517.5075 | 3517.8051 | 3518.056 | 3518.3534 | 3518.6486 | 3518.9303 | 3519.1163 | 3519.2362
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.02448 | 0.00756 | 0.0216 | 0.00648 | 0.0036 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.00972 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0162
|  |  | tgφ | 1.2738 | 1.346 | 1.3086 | 1.3418 | 1.2927 | 1.2771 | 1.2927 | 1.321 | 1.4649 | 1.6063 | 1.3463 | 1.2597 | 1.275 | 1.2774 | 1.3105 | 1.4384 | 1.2892 | 1.2738 | 1.2903 | 1.2892 | 1.3086 | 1.4028 | 1.554 | 1.7991
яч.2 | Подземный №3 | [26 empty] | tg | 1.3975 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | расчет | I, А | 120 | 116 | 119 | 118 | 120 | 121 | 120 | 120 | 90 | 40 | 105 | 88 | 108 | 114 | 93 | 114 | 121 | 122 | 101 | 122 | 120 | 111 | 69 | 41
|  | АЦ | P, МВт | 0.79632 | 0.73248 | 0.76224 | 0.74832 | 0.77712 | 0.792 | 0.78 | 0.76992 | 0.54192 | 0.192 | 0.65904 | 0.564 | 0.69984 | 0.73824 | 0.58896 | 0.6888 | 0.79344 | 0.79584 | 0.64992 | 0.79344 | 0.77328 | 0.67584 | 0.38688 | 0.18864 | 15.8035 | 22.0858 | 4.8 | 4478.735 | 4478.9 | 4479.0515 | 4479.2099 | 4479.3649 | 4479.526 | 4479.6902 | 4479.8518 | 4480.0112 | 4480.1232 | 4480.1633 | 4480.2996 | 4480.4169 | 4480.5618 | 4480.7143 | 4480.8367 | 4480.9797 | 4481.1442 | 4481.3091 | 4481.4438 | 4481.6082 | 4481.7685 | 4481.9085 | 4481.9884 | 4482.0274
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.0618 | 1.0286 | 1.0445 | 1.0464 | 1.0498 | 1.0526 | 1.0502 | 1.0608 | 0.83424 | 0.3888 | 0.93696 | 0.77376 | 0.94608 | 0.99456 | 0.828 | 1.033 | 1.0574 | 1.0618 | 0.89184 | 1.0613 | 1.0531 | 1.0051 | 0.65712 | 0.41568 |  |  |  | 6207.2352 | 6207.4539 | 6207.6656 | 6207.8813 | 6208.0969 | 6208.3132 | 6208.5301 | 6208.7464 | 6208.9648 | 6209.1364 | 6209.2169 | 6209.4097 | 6209.5695 | 6209.7643 | 6209.9686 | 6210.1397 | 6210.3527 | 6210.5706 | 6210.7894 | 6210.9731 | 6211.1917 | 6211.4088 | 6211.6159 | 6211.751 | 6211.8364
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.4043 | 1.3703 | 1.3983 | 1.3508 | 1.3291 | 1.3465 | 1.3778 | 1.5394 | 2.025 | 1.4217 | 1.3719 | 1.3519 | 1.3472 | 1.4059 | 1.4997 | 1.3327 | 1.3341 | 1.3722 | 1.3376 | 1.3619 | 1.4872 | 1.6985 | 2.2036
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.0011538 | 0.0011052 | 0.001152 | 0.0011544 | 0.0011094 | 0.001164 | 0.0011712 | 0.0011724 | 0.0011502 | 0.0011538 | 0.001203 | 0.0011184 | 0.0011604 | 0.001146 | 0.0011304 | 0.0011586 | 0.001101 | 0.0011484 | 0.001125 | 0.0011106 | 0.0011076 | 0.0011118 | 0.0010782 | 0.0010908 | 0.027277 | 0 | 0.06 | 218.293 | 218.3125 | 218.331 | 218.35 | 218.3695 | 218.388 | 218.4075 | 218.427 | 218.447 | 218.466 | 218.4855 | 218.5055 | 218.5245 | 218.5435 | 218.563 | 218.582 | 218.601 | 218.6195 | 218.639 | 218.658 | 218.676 | 218.695 | 218.7135 | 218.7315 | 218.75
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 81.895 | 81.8985 | 81.902 | 81.9055 | 81.909 | 81.9125 | 81.916 | 81.9195 | 81.9235 | 81.927 | 81.9305 | 81.9345 | 81.938 | 81.942 | 81.9455 | 81.9495 | 81.953 | 81.9565 | 81.96 | 81.964 | 81.9675 | 81.971 | 81.9745 | 81.978 | 81.9815
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0002166 | 0.0002166 | 0.000222 | 0.0002232 | 0.0002172 | 0.0002208 | 0.0002196 | 0.0002244 | 0.0002232 | 0.0002364 | 0.0002406 | 0.0002292 | 0.0002304 | 0.0002334 | 0.0002292 | 0.0002292 | 0.000222 | 0.000225 | 0.0002238 | 0.0002238 | 0.0002226 | 0.000219 | 0.0002214 | 0.0002262
|  |  | tgφ | -0.18773 | -0.19598 | -0.19271 | -0.19335 | -0.19578 | -0.18969 | -0.1875 | -0.1914 | -0.19405 | -0.20489 | -0.2 | -0.20494 | -0.19855 | -0.20366 | -0.20276 | -0.19782 | -0.20163 | -0.19592 | -0.19893 | -0.20151 | -0.20098 | -0.19698 | -0.20534 | -0.20737
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 2.304 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.0001032 | 0.000111 | 0.0001026 | 0.0001038 | 0.000102 | 0.0001026 | 0.000102 | 0.000105 | 0.0001086 | 0.0001062 | 0.000102 | 0.0001026 | 0.0001026 | 0.000102 | 0.0001038 | 0.0001074 | 0.0001032 | 0.0001044 | 0.0001056 | 0.0001044 | 0.0001044 | 0.0001032 | 0.0001062 | 0.000111 | 0.00375 | 0.00864 | 0.06 | 48.511 | 48.5135 | 48.5165 | 48.519 | 48.5215 | 48.524 | 48.5265 | 48.5295 | 48.532 | 48.5345 | 48.5375 | 48.54 | 48.5425 | 48.545 | 48.5475 | 48.55 | 48.5525 | 48.5555 | 48.558 | 48.5605 | 48.563 | 48.5655 | 48.5685 | 48.571 | 48.5735
|  | АЦ | Q+, МВАр | 4.62e-05 | 5.04e-05 | 4.62e-05 | 4.68e-05 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 4.74e-05 | 4.92e-05 | 4.8e-05 | 4.56e-05 | 4.62e-05 | 4.56e-05 | 4.62e-05 | 4.62e-05 | 4.86e-05 | 4.62e-05 | 4.68e-05 | 4.8e-05 | 4.68e-05 | 4.68e-05 | 4.62e-05 | 4.8e-05 | 5.04e-05 |  |  |  | 101.391 | 101.397 | 101.4035 | 101.409 | 101.415 | 101.421 | 101.427 | 101.433 | 101.439 | 101.445 | 101.451 | 101.457 | 101.463 | 101.469 | 101.4745 | 101.4805 | 101.487 | 101.493 | 101.499 | 101.505 | 101.511 | 101.517 | 101.5225 | 101.529 | 101.535
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0003552 | 0.0003786 | 0.0003528 | 0.000357 | 0.0003498 | 0.0003516 | 0.0003516 | 0.0003594 | 0.0003726 | 0.0003642 | 0.0003504 | 0.0003528 | 0.000351 | 0.000351 | 0.0003558 | 0.0003672 | 0.000354 | 0.0003588 | 0.0003618 | 0.0003588 | 0.0003576 | 0.000354 | 0.0003648 | 0.000378
|  |  | tgφ | -2.9942 | -2.9568 | -2.9883 | -2.9884 | -2.9824 | -2.9825 | -3 | -2.9714 | -2.9779 | -2.9774 | -2.9882 | -2.9883 | -2.9766 | -2.9882 | -2.9827 | -2.9665 | -2.9826 | -2.9885 | -2.9716 | -2.9885 | -2.977 | -2.9826 | -2.9831 | -2.9514
яч.7 | КБ №1
I, А
|  |  | P, МВт | нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
I, А
|  |  | P, МВт | нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | отключена | [23 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637 | 0.1637
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4469
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ШСУ-1-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.03312 | 0.02448 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00576
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00648 | 0.09 | 0.06696 | 0.00684 | 0.00648 | 0.00684 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.94118 | 1.0625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0625 | 1.0588 | 2.7174 | 2.7353 | 1.1176 | 1.0588 | 1.1176 | 1.0588 | 1.0588 | 0.94118 | 1.1333 | 1.0625 | 1.0625 | 1.1333 | 1.1333 | 1.0625 | 1.0625
яч.12 | ШСУ-1-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.03024 | 0.03132 | 0.03024 | 0.02988 | 0.02988 | 0.02988 | 0.02988 | 0.0306 | 0.03024 | 0.03312 | 0.03276 | 0.03024 | 0.0288 | 0.03024 | 0.03024 | 0.03096 | 0.02988 | 0.02952 | 0.03024 | 0.02916 | 0.02952 | 0.02988 | 0.0306 | 0.03024
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.018 | 0.02052 | 0.018 | 0.01836 | 0.01764 | 0.018 | 0.018 | 0.01836 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01764 | 0.018 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01836 | 0.01908 | 0.018 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01836 | 0.018 | 0.01764 | 0.01908 | 0.02016
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59524 | 0.65517 | 0.59524 | 0.61446 | 0.59036 | 0.60241 | 0.60241 | 0.6 | 0.64286 | 0.57609 | 0.48352 | 0.59524 | 0.6125 | 0.58333 | 0.60714 | 0.61628 | 0.60241 | 0.62195 | 0.60714 | 0.62963 | 0.60976 | 0.59036 | 0.62353 | 0.66667
яч.15 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | 0.16514
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.0048 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00336 | 0.0048 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00336 | 0.0048 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00336 | 0.0048 | 0.00096 | 0.00144 | 0.05232 | 0.00864 | 4.8 | 3523.2861 | 3523.2871 | 3523.2874 | 3523.2877 | 3523.2879 | 3523.2882 | 3523.2884 | 3523.2892 | 3523.2902 | 3523.2905 | 3523.2908 | 3523.2911 | 3523.2913 | 3523.2916 | 3523.2924 | 3523.2934 | 3523.2937 | 3523.294 | 3523.2943 | 3523.2945 | 3523.2948 | 3523.2955 | 3523.2965 | 3523.2968 | 3523.297
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  |  | 4628.4738 | 4628.4741 | 4628.4741 | 4628.4741 | 4628.4741 | 4628.4741 | 4628.4741 | 4628.4742 | 4628.4745 | 4628.4745 | 4628.4745 | 4628.4745 | 4628.4745 | 4628.4745 | 4628.4748 | 4628.4751 | 4628.4751 | 4628.4751 | 4628.4751 | 4628.4751 | 4628.4751 | 4628.4753 | 4628.4756 | 4628.4756 | 4628.4756
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00096 | 0 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00144 | 0 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00384 | 0.00096 | 0 | 0.00384 | 0.00336
|  |  | tgφ | 0.1 | -4 | -2.3333 | -3.5 | -4 | -2.3333 | -0.14286 | 0.1 | -2.6667 | -3.5 | -2.3333 | -4 | -2.3333 | -0.28571 | 0.2 | -1.5 | -4 | -3.5 | -2.3333 | -4 | -0.14286 | 0.1 | -4 | -2.3333
яч.16 | Подземный №2 | [26 empty] | tg | 0.060606
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00144 | 0.00096 | 0.01584 | 0.00096 | 4.8 | 2099.8877 | 2099.8879 | 2099.888 | 2099.8881 | 2099.8883 | 2099.8884 | 2099.8885 | 2099.8886 | 2099.8888 | 2099.8889 | 2099.889 | 2099.8891 | 2099.8893 | 2099.8894 | 2099.8895 | 2099.8896 | 2099.8898 | 2099.8899 | 2099.89 | 2099.8902 | 2099.8903 | 2099.8904 | 2099.8905 | 2099.8908 | 2099.891
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 |  |  |  | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5529 | 3533.5531 | 3533.5531
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0312 | 0.03168 | 0.03072 | 0.0312 | 0.03072 | 0.03072 | 0.0312 | 0.03072 | 0.03168 | 0.0312 | 0.03072 | 0.0312 | 0.03072 | 0.03072 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03072 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03072 | 0.0312 | 0.03168
|  |  | tgφ | -32.5 | -66 | -32 | -65 | -64 | -32 | -65 | -32 | -66 | -65 | -32 | -65 | -32 | -64 | -65 | -32.5 | -65 | -32 | -65 | -65 | -32.5 | -64 | -21 | -33
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 1 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.3 | 1591.4 | 1591.4 | 1591.4 | 1591.4 | 1591.4 | 1591.4 | 1591.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.80334 | 0.73514 | 0.76589 | 0.75102 | 0.77977 | 0.79567 | 0.78511 | 0.77696 | 0.5451 | 0.1947 | 0.66274 | 0.56666 | 0.7035 | 0.74333 | 0.59547 | 0.69295 | 0.79608 | 0.79901 | 0.65307 | 0.79609 | 0.77881 | 0.68234 | 0.39046 | 0.19224
|  |  | Q+, МВАр | 1.0623 | 1.0287 | 1.0445 | 1.0464 | 1.0498 | 1.0527 | 1.0508 | 1.0613 | 0.83429 | 0.38885 | 0.93701 | 0.77381 | 0.94613 | 0.99509 | 0.82901 | 1.033 | 1.0575 | 1.0618 | 0.89189 | 1.0613 | 1.0536 | 1.0056 | 0.65813 | 0.41573
|  |  | Q-, МВАр | 0.031772 | 0.036115 | 0.034655 | 0.03514 | 0.035127 | 0.034652 | 0.032731 | 0.031304 | 0.036116 | 0.035161 | 0.034671 | 0.035622 | 0.034661 | 0.032744 | 0.031785 | 0.034676 | 0.035616 | 0.034664 | 0.035146 | 0.035623 | 0.03274 | 0.031293 | 0.035626 | 0.035644
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5.8575 | 5.7614 | 6.6073 | 6.1743 | 6.0199 | 5.2868 | 5.7034 | 5.6724 | 7.6792 | 29.6401 | 8.9736 | 8.6679 | 6.2546 | 6.2165 | 7.4891 | 6.4598 | 5.2371 | 5.9675 | 6.6669 | 5.1952 | 5.2402 | 6.9069 | 11.2016 | 19.8057
|  |  | Q, % | 5.5588 | 5.6817 | 6.2141 | 6.0826 | 5.7191 | 5.4507 | 5.7348 | 5.7255 | 7.9034 | 24.6907 | 11.3642 | 6.0361 | 5.2983 | 5.5691 | 6.0109 | 6.5317 | 5.9156 | 5.5117 | 5.5142 | 5.6349 | 5.5076 | 5.5459 | 8.9385 | 10.9576
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.049983 | 0.044944 | 0.054185 | 0.049422 | 0.049949 | 0.044413 | 0.047487 | 0.046723 | 0.045341 | 0.08202 | 0.065335 | 0.053779 | 0.046937 | 0.049272 | 0.048206 | 0.047854 | 0.043996 | 0.050707 | 0.046649 | 0.043625 | 0.043068 | 0.050625 | 0.049256 | 0.047478
|  |  | Q, МВАр | 0.062526 | 0.062185 | 0.069209 | 0.067773 | 0.063681 | 0.060687 | 0.063926 | 0.064456 | 0.071627 | 0.13551 | 0.12111 | 0.051096 | 0.053296 | 0.058898 | 0.053939 | 0.072188 | 0.06649 | 0.061937 | 0.052618 | 0.063376 | 0.061413 | 0.059047 | 0.064778 | 0.053154
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ-10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3
яч.17 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 1.1065
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0705 | 0.0705 | 0.0765 | 0.069 | 0.078 | 0.078 | 0.0795 | 0.09 | 0.1095 | 0.1395 | 0.1455 | 0.1305 | 0.129 | 0.135 | 0.117 | 0.1245 | 0.126 | 0.0975 | 0.096 | 0.078 | 0.084 | 0.0825 | 0.0735 | 0.087 | 2.367 | 2.619 | 30 | 0.00235 | 0.00235 | 0.00255 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00265 | 0.003 | 0.00365 | 0.00465 | 0.00485 | 0.00435 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0039 | 0.00415 | 0.0042 | 0.00325 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0028 | 0.00275 | 0.00245 | 0.0029
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.081 | 0.0825 | 0.0855 | 0.084 | 0.084 | 0.081 | 0.081 | 0.0855 | 0.1425 | 0.1575 | 0.1635 | 0.165 | 0.1575 | 0.147 | 0.1605 | 0.1395 | 0.102 | 0.093 | 0.0915 | 0.0855 | 0.09 | 0.0855 | 0.0825 | 0.0915 |  |  |  | 0.0027 | 0.00275 | 0.00285 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00285 | 0.00475 | 0.00525 | 0.00545 | 0.0055 | 0.00525 | 0.0049 | 0.00535 | 0.00465 | 0.0034 | 0.0031 | 0.00305 | 0.00285 | 0.003 | 0.00285 | 0.00275 | 0.00305
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1489 | 1.1702 | 1.1176 | 1.2174 | 1.0769 | 1.0385 | 1.0189 | 0.95 | 1.3014 | 1.129 | 1.1237 | 1.2644 | 1.2209 | 1.0889 | 1.3718 | 1.1205 | 0.80952 | 0.95385 | 0.95313 | 1.0962 | 1.0714 | 1.0364 | 1.1224 | 1.0517
яч.16 | Ввод-2-10 | [26 empty] | tg | 0.17446
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 30 | 28 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | ноутбук | P, МВт | 0.2595 | 0.258 | 0.258 | 0.261 | 0.258 | 0.261 | 0.261 | 0.273 | 0.2805 | 0.3 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3015 | 0.3705 | 0.483 | 0.4575 | 0.3645 | 0.303 | 0.294 | 0.288 | 0.285 | 0.282 | 0.279 | 7.2825 | 1.2705 | 30 | 0.00865 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0091 | 0.00935 | 0.01 | 0.01005 | 0.01005 | 0.01005 | 0.01005 | 0.01235 | 0.0161 | 0.01525 | 0.01215 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0093
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.03 | 0.0435 | 0.0495 | 0.0405 | 0.039 | 0.042 | 0.1065 | 0.204 | 0.1875 | 0.1095 | 0.0465 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0405 | 0.039 |  |  |  | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.001 | 0.00145 | 0.00165 | 0.00135 | 0.0013 | 0.0014 | 0.00355 | 0.0068 | 0.00625 | 0.00365 | 0.00155 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.0013
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0135 | 0.0135 | 0.015 | 0.0135 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.0075 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.009 | 0.0105 | 0.0105 | 0.009 | 0.0105 | 0.0105 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00015 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00035 | 0.00035
|  |  | tgφ | 0.023121 | 0.023256 | 0.023256 | 0.028736 | 0.02907 | 0.022989 | 0.028736 | 0.054945 | 0.074866 | 0.125 | 0.1393 | 0.10448 | 0.089552 | 0.099502 | 0.2753 | 0.42236 | 0.40984 | 0.28807 | 0.12376 | 0.10204 | 0.10417 | 0.11053 | 0.10638 | 0.10215
яч.5 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | tg | 1.397
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0516 | 0.0472 | 0.0548 | 0.0508 | 0.0552 | 0.0564 | 0.0576 | 0.07 | 0.0944 | 0.118 | 0.1296 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1096 | 0.0936 | 0.0992 | 0.1036 | 0.0712 | 0.074 | 0.06 | 0.0592 | 0.0624 | 0.0528 | 0.0648 | 1.8528 | 2.5884 | 8 | 0.00645 | 0.0059 | 0.00685 | 0.00635 | 0.0069 | 0.00705 | 0.0072 | 0.00875 | 0.0118 | 0.01475 | 0.0162 | 0.01355 | 0.01355 | 0.0137 | 0.0117 | 0.0124 | 0.01295 | 0.0089 | 0.00925 | 0.0075 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0066 | 0.0081
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0812 | 0.0808 | 0.0848 | 0.084 | 0.0816 | 0.0808 | 0.0812 | 0.0856 | 0.1468 | 0.154 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1516 | 0.1496 | 0.156 | 0.1352 | 0.1004 | 0.0896 | 0.0904 | 0.0856 | 0.086 | 0.0856 | 0.0836 | 0.0892 |  |  |  | 0.01015 | 0.0101 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0102 | 0.0101 | 0.01015 | 0.0107 | 0.01835 | 0.01925 | 0.0203 | 0.0203 | 0.01895 | 0.0187 | 0.0195 | 0.0169 | 0.01255 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0107 | 0.01075 | 0.0107 | 0.01045 | 0.01115
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5736 | 1.7119 | 1.5474 | 1.6535 | 1.4783 | 1.4326 | 1.4097 | 1.2229 | 1.5551 | 1.3051 | 1.2531 | 1.4982 | 1.3985 | 1.365 | 1.6667 | 1.3629 | 0.96911 | 1.2584 | 1.2216 | 1.4267 | 1.4527 | 1.3718 | 1.5833 | 1.3765
яч.6 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 24 | 23 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | tg | 0.12972
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 24 | 23 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | ноутбук | P, МВт | 0.19 | 0.1908 | 0.1912 | 0.1932 | 0.1912 | 0.1916 | 0.1904 | 0.1984 | 0.2044 | 0.222 | 0.2224 | 0.226 | 0.2244 | 0.2244 | 0.2868 | 0.394 | 0.3728 | 0.282 | 0.2104 | 0.2052 | 0.2008 | 0.2 | 0.2 | 0.1992 | 5.4116 | 0.702 | 8 | 0.02375 | 0.02385 | 0.0239 | 0.02415 | 0.0239 | 0.02395 | 0.0238 | 0.0248 | 0.02555 | 0.02775 | 0.0278 | 0.02825 | 0.02805 | 0.02805 | 0.03585 | 0.04925 | 0.0466 | 0.03525 | 0.0263 | 0.02565 | 0.0251 | 0.025 | 0.025 | 0.0249
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0096 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0108 | 0.01 | 0.01 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0132 | 0.016 | 0.0132 | 0.0128 | 0.0144 | 0.014 | 0.0684 | 0.164 | 0.1548 | 0.0788 | 0.0124 | 0.0116 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0116 |  |  |  | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00135 | 0.00125 | 0.00125 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00165 | 0.002 | 0.00165 | 0.0016 | 0.0018 | 0.00175 | 0.00855 | 0.0205 | 0.01935 | 0.00985 | 0.00155 | 0.00145 | 0.00135 | 0.00135 | 0.0014 | 0.00145
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.016 | 0.0156 | 0.0152 | 0.0148 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0144 | 0.0148 | 0.014 | 0.0152 | 0.0164 | 0.008 | 0 | 0 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0148 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 |  |  |  | 0.002 | 0.00195 | 0.0019 | 0.00185 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00195 | 0.00195 | 0.0018 | 0.00185 | 0.00175 | 0.0019 | 0.00205 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0.00185 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019
|  |  | tgφ | -0.033684 | -0.027254 | -0.025105 | -0.020704 | -0.027197 | -0.02714 | -0.021008 | -0.020161 | -0.011742 | 0.0072072 | -0.0071942 | -0.0053097 | -0.0035651 | -0.010695 | 0.2106 | 0.41624 | 0.41524 | 0.2539 | -0.0095057 | -0.015595 | -0.021912 | -0.022 | -0.02 | -0.018072
яч.9 | ТП-КНС-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0.59016
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0048 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0044 | 0.002 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0976 | 0.0576 | 8 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00055 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00055
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 1.2 | 3 | 3 | 1.5 | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 0.36364 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36364
яч.10 | ТП-КНС-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 1.8794
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0096 | 0.0156 | 0.0152 | 0.0128 | 0.012 | 0.0152 | 0.016 | 0.0156 | 0.016 | 0.016 | 0.0168 | 0.0168 | 0.02 | 0.02 | 0.0156 | 0.262 | 0.4924 | 8 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.00195 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0019 | 0.002 | 0.00195 | 0.002 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00195
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0188 | 0.0268 | 0.0264 | 0.0232 | 0.022 | 0.026 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0272 | 0.0276 | 0.0284 | 0.028 | 0.0324 | 0.032 | 0.0268 |  |  |  | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00135 | 0.00235 | 0.00335 | 0.0033 | 0.0029 | 0.00275 | 0.00325 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0034 | 0.00345 | 0.00355 | 0.0035 | 0.00405 | 0.004 | 0.00335
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.375 | 1.9583 | 1.7179 | 1.7368 | 1.8125 | 1.8333 | 1.7105 | 1.65 | 1.6923 | 1.7 | 1.725 | 1.6905 | 1.6667 | 1.62 | 1.6 | 1.7179
яч.11 | ТП-142-1 |  |  | Часы замеров 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-142-2 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | tg | 0.16834
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0672 | 0.0648 | 0.0636 | 0.0644 | 0.064 | 0.0672 | 0.0684 | 0.0736 | 0.0744 | 0.0704 | 0.0636 | 0.0628 | 0.066 | 0.0632 | 0.0704 | 0.0736 | 0.07 | 0.0692 | 0.074 | 0.072 | 0.0716 | 0.068 | 0.0668 | 0.0656 | 1.6348 | 0.2752 | 8 | 0.0084 | 0.0081 | 0.00795 | 0.00805 | 0.008 | 0.0084 | 0.00855 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0088 | 0.00795 | 0.00785 | 0.00825 | 0.0079 | 0.0088 | 0.0092 | 0.00875 | 0.00865 | 0.00925 | 0.009 | 0.00895 | 0.0085 | 0.00835 | 0.0082
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0092 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0092 | 0.012 | 0.0164 | 0.0136 | 0.0156 | 0.0128 | 0.0116 | 0.0096 | 0.0184 | 0.0156 | 0.0092 | 0.012 | 0.0108 | 0.0104 | 0.0096 | 0.01 | 0.0104 | 0.0096 |  |  |  | 0.00125 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00115 | 0.0012 | 0.0013 | 0.00115 | 0.0015 | 0.00205 | 0.0017 | 0.00195 | 0.0016 | 0.00145 | 0.0012 | 0.0023 | 0.00195 | 0.00115 | 0.0015 | 0.00135 | 0.0013 | 0.0012 | 0.00125 | 0.0013 | 0.0012
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0028 | 0.002 | 0.002 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0024 | 0.002 | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00035 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00035 | 0.00035 | 5e-05 | 5e-05 | 0.00015 | 5e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0002 | 0.0002
|  |  | tgφ | 0.1131 | 0.11111 | 0.11321 | 0.10559 | 0.1125 | 0.1131 | 0.10526 | 0.13587 | 0.1828 | 0.15341 | 0.23899 | 0.19745 | 0.15758 | 0.14557 | 0.25568 | 0.20109 | 0.11429 | 0.13873 | 0.10811 | 0.11111 | 0.10615 | 0.11765 | 0.13174 | 0.12195
яч.13 | КТП Промбазы | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 0.20226 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ТИ | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0168 | 0.01675 | 0.0168 | 0.01695 | 0.01685 | 0.0169 | 0.0168 | 0.01785 | 0.01775 | 0.0173 | 0.0172 | 0.01715 | 0.01765 | 0.01885 | 0.0195 | 0.01945 | 0.01885 | 0.0167 | 0.0165 | 0.0168 | 0.0164 | 0.01635 | 0.0163 | 0.0166 | 0.41505 | 0.08395 | 1 | 0.0168 | 0.01675 | 0.0168 | 0.01695 | 0.01685 | 0.0169 | 0.0168 | 0.01785 | 0.01775 | 0.0173 | 0.0172 | 0.01715 | 0.01765 | 0.01885 | 0.0195 | 0.01945 | 0.01885 | 0.0167 | 0.0165 | 0.0168 | 0.0164 | 0.01635 | 0.0163 | 0.0166
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0034 | 0.00335 | 0.0034 | 0.00345 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00355 | 0.0035 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0038 | 0.004 | 0.00405 | 0.004 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0033 | 0.00325 | 0.00335 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0032 | 0.00335 |  |  |  | 0.0034 | 0.00335 | 0.0034 | 0.00345 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00355 | 0.0035 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0038 | 0.004 | 0.00405 | 0.004 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0033 | 0.00325 | 0.00335 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0032 | 0.00335
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00405 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00415 | 0.00415 | 0.004 | 0.004 | 0.00415 | 0.004 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0047 | 0.00475 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00395 | 0.0039 | 0.00385 | 0.00385 | 0.00385 |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00405 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00415 | 0.00415 | 0.004 | 0.004 | 0.00415 | 0.004 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0047 | 0.00475 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00395 | 0.0039 | 0.00385 | 0.00385 | 0.00385
|  |  | tgφ | -0.035714 | -0.038806 | -0.035714 | -0.035398 | -0.035608 | -0.035503 | -0.035714 | -0.033613 | -0.03662 | -0.031792 | -0.031977 | -0.020408 | 0 | 0.0079576 | -0.015385 | -0.051414 | -0.055703 | -0.035928 | -0.039394 | -0.035714 | -0.039634 | -0.036697 | -0.039877 | -0.03012
яч.19 | ТСН-1 | ноутбук | P, кВт | 12.687 | 12.7282 | 12.7822 | 12.8362 | 12.735 | 12.7575 | 12.7477 | 12.852 | 12.936 | 13.0358 | 13.0852 | 13.0733 | 13.086 | 13.0777 | 12.915 | 12.8895 | 12.7335 | 12.7905 | 12.7973 | 12.8033 | 12.7687 | 12.7275 | 12.7988 | 12.915 | 308.559 |  | 15 | 0.8458 | 0.84855 | 0.85215 | 0.85575 | 0.849 | 0.8505 | 0.84985 | 0.8568 | 0.8624 | 0.86905 | 0.87235 | 0.87155 | 0.8724 | 0.87185 | 0.861 | 0.8593 | 0.8489 | 0.8527 | 0.85315 | 0.85355 | 0.85125 | 0.8485 | 0.85325 | 0.861
яч.18 | ТСН-2 | ноутбук | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.3336 | 0.32715 | 0.3344 | 0.33335 | 0.33525 | 0.3397 | 0.3412 | 0.36745 | 0.39615 | 0.4381 | 0.4492 | 0.43115 | 0.43405 | 0.43245 | 0.4903 | 0.60665 | 0.58565 | 0.4595 | 0.3957 | 0.3752 | 0.3692 | 0.37155 | 0.3607 | 0.3662
|  |  | Q+, МВАр | 0.117 | 0.11695 | 0.121 | 0.12025 | 0.1174 | 0.1174 | 0.1178 | 0.12555 | 0.1931 | 0.20825 | 0.22385 | 0.2206 | 0.2072 | 0.20165 | 0.2752 | 0.3473 | 0.2969 | 0.2133 | 0.14685 | 0.14175 | 0.14005 | 0.14445 | 0.1428 | 0.14295
|  |  | Q-, МВАр | 0.0232 | 0.0228 | 0.0224 | 0.02205 | 0.0224 | 0.0228 | 0.022 | 0.02255 | 0.02255 | 0.0212 | 0.0192 | 0.01855 | 0.0212 | 0.0215 | 0.0135 | 0.0063 | 0.00675 | 0.0143 | 0.0219 | 0.02195 | 0.0219 | 0.02185 | 0.02145 | 0.02145
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.0909 | 0.41096 | 0.029895 | -1.0152 | 0.22321 | -0.20649 | -0.20558 | -1.2259 | -1.5769 | 0.31854 | -0.49217 | 0.19676 | -0.82462 | 0.92784 | -0.57436 | 0.13992 | -0.36847 | 0.54113 | 0.82707 | -0.86022 | 0.75269 | -1.102 | -1.4627 | -0.054645
|  |  | Q, % | -5.4313 | -4.4735 | -5.5081 | -5.2735 | -2.7473 | -6.0897 | -5.8871 | -1.8932 | -3.6145 | 3.5779 | 0.36606 | -2.4771 | -0.68902 | -1.4964 | 0.2852 | 0.71469 | -0.21941 | -0.46125 | 2.5328 | -2.9064 | 1.2139 | -3.7876 | -6.1267 | -0.98717
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.13 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | tg | 0.87573
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0396 | 0.04248 | 0.0468 | 0.0372 | 0.04992 | 0.04704 | 0.04968 | 0.05736 | 0.07776 | 0.11232 | 0.11784 | 0.1056 | 0.09672 | 0.10392 | 0.0816 | 0.09336 | 0.09456 | 0.07128 | 0.066 | 0.0468 | 0.05616 | 0.05376 | 0.04296 | 0.05664 | 1.6474 | 1.4426 | 4.8 | 0.00825 | 0.00885 | 0.00975 | 0.00775 | 0.0104 | 0.0098 | 0.01035 | 0.01195 | 0.0162 | 0.0234 | 0.02455 | 0.022 | 0.02015 | 0.02165 | 0.017 | 0.01945 | 0.0197 | 0.01485 | 0.01375 | 0.00975 | 0.0117 | 0.0112 | 0.00895 | 0.0118
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.03408 | 0.03648 | 0.03864 | 0.03456 | 0.03792 | 0.03408 | 0.0348 | 0.03672 | 0.0852 | 0.10776 | 0.1092 | 0.10944 | 0.10848 | 0.09 | 0.1116 | 0.09288 | 0.05568 | 0.04584 | 0.04416 | 0.03648 | 0.04224 | 0.03984 | 0.03504 | 0.04152 |  |  |  | 0.0071 | 0.0076 | 0.00805 | 0.0072 | 0.0079 | 0.0071 | 0.00725 | 0.00765 | 0.01775 | 0.02245 | 0.02275 | 0.0228 | 0.0226 | 0.01875 | 0.02325 | 0.01935 | 0.0116 | 0.00955 | 0.0092 | 0.0076 | 0.0088 | 0.0083 | 0.0073 | 0.00865
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.86061 | 0.85876 | 0.82564 | 0.92903 | 0.75962 | 0.72449 | 0.70048 | 0.64017 | 1.0957 | 0.9594 | 0.92668 | 1.0364 | 1.1216 | 0.86605 | 1.3676 | 0.99486 | 0.58883 | 0.6431 | 0.66909 | 0.77949 | 0.75214 | 0.74107 | 0.81564 | 0.73305
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 36 | 34 | 24 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | tg | 0.10421
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 36 | 34 | 24 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | ноутбук | P, МВт | 0.1836 | 0.1836 | 0.1845 | 0.1863 | 0.1845 | 0.1854 | 0.1836 | 0.1917 | 0.198 | 0.2151 | 0.2142 | 0.2196 | 0.2178 | 0.2178 | 0.2817 | 0.3843 | 0.3672 | 0.27 | 0.2034 | 0.198 | 0.1935 | 0.1935 | 0.1926 | 0.1926 | 5.2425 | 0.5463 | 18 | 0.0102 | 0.0102 | 0.01025 | 0.01035 | 0.01025 | 0.0103 | 0.0102 | 0.01065 | 0.011 | 0.01195 | 0.0119 | 0.0122 | 0.0121 | 0.0121 | 0.01565 | 0.02135 | 0.0204 | 0.015 | 0.0113 | 0.011 | 0.01075 | 0.01075 | 0.0107 | 0.0107
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0054 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0072 | 0.009 | 0.0099 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0117 | 0.0072 | 0.0585 | 0.1404 | 0.1323 | 0.063 | 0.0117 | 0.009 | 0.0081 | 0.0063 | 0.0072 | 0.0081 |  |  |  | 0.0003 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00055 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00065 | 0.0004 | 0.00325 | 0.0078 | 0.00735 | 0.0035 | 0.00065 | 0.0005 | 0.00045 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00045
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0252 | 0.0243 | 0.0252 | 0.0243 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0234 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0207 | 0.0198 | 0.0243 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.0207 | 0.0225 | 0.0234 | 0.0225 | 0.0225 |  |  |  | 0.0014 | 0.00135 | 0.0014 | 0.00135 | 0.0014 | 0.0014 | 0.00135 | 0.00135 | 0.0013 | 0.00105 | 0.0012 | 0.00115 | 0.0011 | 0.00135 | 0.00055 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.00115 | 0.00125 | 0.0013 | 0.00125 | 0.00125
|  |  | tgφ | -0.10784 | -0.098039 | -0.10732 | -0.096618 | -0.10732 | -0.1068 | -0.098039 | -0.089202 | -0.072727 | -0.041841 | -0.063025 | -0.057377 | -0.03719 | -0.078512 | 0.17252 | 0.36534 | 0.36029 | 0.2 | -0.030973 | -0.059091 | -0.074419 | -0.088372 | -0.079439 | -0.074766
яч.5 | РП-УМС-1 | расчет | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | tg | 0.68837
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5
|  | ноутбук | P, МВт | 0.03753 | 0.0351 | 0.04176 | 0.03573 | 0.04293 | 0.04284 | 0.04401 | 0.054 | 0.07632 | 0.10323 | 0.11313 | 0.09378 | 0.09117 | 0.09486 | 0.07659 | 0.08388 | 0.0882 | 0.05967 | 0.05976 | 0.0423 | 0.04635 | 0.04716 | 0.03762 | 0.05157 | 1.4995 | 1.0322 | 1.8 | 0.02085 | 0.0195 | 0.0232 | 0.01985 | 0.02385 | 0.0238 | 0.02445 | 0.03 | 0.0424 | 0.05735 | 0.06285 | 0.0521 | 0.05065 | 0.0527 | 0.04255 | 0.0466 | 0.049 | 0.03315 | 0.0332 | 0.0235 | 0.02575 | 0.0262 | 0.0209 | 0.02865
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01944 | 0.01881 | 0.02205 | 0.01926 | 0.01989 | 0.01764 | 0.01746 | 0.01989 | 0.07722 | 0.08676 | 0.09342 | 0.09297 | 0.0846 | 0.0783 | 0.09234 | 0.07119 | 0.03834 | 0.02682 | 0.027 | 0.02088 | 0.02385 | 0.02313 | 0.01791 | 0.02304 |  |  |  | 0.0108 | 0.01045 | 0.01225 | 0.0107 | 0.01105 | 0.0098 | 0.0097 | 0.01105 | 0.0429 | 0.0482 | 0.0519 | 0.05165 | 0.047 | 0.0435 | 0.0513 | 0.03955 | 0.0213 | 0.0149 | 0.015 | 0.0116 | 0.01325 | 0.01285 | 0.00995 | 0.0128
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51799 | 0.5359 | 0.52802 | 0.53904 | 0.46331 | 0.41176 | 0.39673 | 0.36667 | 1.0118 | 0.84045 | 0.82578 | 0.99136 | 0.92794 | 0.82543 | 1.2056 | 0.84871 | 0.43469 | 0.44947 | 0.45181 | 0.49362 | 0.51456 | 0.49046 | 0.47608 | 0.44677
яч.6 | РП-УМС-2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТП-ДОК-1 |  |  | отключено, тел. в рем.пол. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП-ДОК-2 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 28 | 26 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | tg | 0.34049
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 28 | 26 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8
|  | ноутбук | P, МВт | 0.07002 | 0.07002 | 0.07002 | 0.07056 | 0.07074 | 0.07092 | 0.07038 | 0.07614 | 0.08352 | 0.10026 | 0.10296 | 0.10512 | 0.10314 | 0.10314 | 0.16182 | 0.2727 | 0.24768 | 0.16758 | 0.08982 | 0.08478 | 0.08082 | 0.08046 | 0.08082 | 0.08028 | 2.5137 | 0.8559 | 3.6 | 0.01945 | 0.01945 | 0.01945 | 0.0196 | 0.01965 | 0.0197 | 0.01955 | 0.02115 | 0.0232 | 0.02785 | 0.0286 | 0.0292 | 0.02865 | 0.02865 | 0.04495 | 0.07575 | 0.0688 | 0.04655 | 0.02495 | 0.02355 | 0.02245 | 0.02235 | 0.02245 | 0.0223
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0144 | 0.01494 | 0.0153 | 0.01602 | 0.01476 | 0.01494 | 0.01512 | 0.01602 | 0.01818 | 0.02448 | 0.02142 | 0.01998 | 0.02106 | 0.0207 | 0.07344 | 0.17244 | 0.1611 | 0.09234 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01764 | 0.01728 | 0.01836 | 0.01854 |  |  |  | 0.004 | 0.00415 | 0.00425 | 0.00445 | 0.0041 | 0.00415 | 0.0042 | 0.00445 | 0.00505 | 0.0068 | 0.00595 | 0.00555 | 0.00585 | 0.00575 | 0.0204 | 0.0479 | 0.04475 | 0.02565 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0051 | 0.00515
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.20566 | 0.21337 | 0.21851 | 0.22704 | 0.20865 | 0.21066 | 0.21483 | 0.2104 | 0.21767 | 0.24417 | 0.20804 | 0.19007 | 0.20419 | 0.2007 | 0.45384 | 0.63234 | 0.65044 | 0.55102 | 0.20842 | 0.22081 | 0.21826 | 0.21477 | 0.22717 | 0.23094
яч.18 | УСА-1 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0192 | 0.01896 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.01896 | 0.01896 | 0.01896 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.45984 | 0 | 4.8 | 0.004 | 0.00395 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00395 | 0.00395 | 0.00395 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.03024 | 0.03048 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03048 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03048 | 0.03024 | 0.03024 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 |  |  |  | 0.0063 | 0.00635 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00635 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00635 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064
|  |  | tgφ | -1.575 | -1.6076 | -1.6 | -1.6 | -1.5875 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6076 | -1.5949 | -1.5949 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6
яч.7 | РП-Г/У-7/8-1 | расчет | I, А | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 2.6682
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ноутбук | P, МВт | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.0054 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00648 | 0.0072 | 0.00792 | 0.0072 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00756 | 0.0072 | 0.00684 | 0.0072 | 0.00576 | 0.16056 | 0.4284 | 7.2 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00075 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.001 | 0.0011 | 0.001 | 0.00115 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00105 | 0.001 | 0.00095 | 0.001 | 0.0008
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01692 | 0.01656 | 0.01692 | 0.01764 | 0.01692 | 0.01728 | 0.01764 | 0.018 | 0.018 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01764 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01692 | 0.01764 | 0.01872 |  |  |  | 0.00235 | 0.0023 | 0.00235 | 0.00245 | 0.00235 | 0.0024 | 0.00245 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0027 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0027 | 0.00255 | 0.00255 | 0.00245 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00235 | 0.00245 | 0.0026
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.3571 | 3.2857 | 3.3571 | 3.5 | 3.1333 | 3.4286 | 3.0625 | 2.7778 | 2.5 | 2.3636 | 2.7 | 2.3043 | 2.4091 | 2.4545 | 2.3182 | 2.3182 | 2.2273 | 2.6667 | 2.6667 | 2.2857 | 2.4 | 2.4737 | 2.45 | 3.25
яч.10 | РП-Г/У-7/8-2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | tg | 0.048088
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | ноутбук | P, МВт | 0.09468 | 0.09468 | 0.0954 | 0.09612 | 0.09468 | 0.09468 | 0.09396 | 0.09612 | 0.09396 | 0.09432 | 0.09324 | 0.09432 | 0.09504 | 0.09504 | 0.09504 | 0.09468 | 0.09468 | 0.09504 | 0.09432 | 0.09468 | 0.09396 | 0.0936 | 0.09288 | 0.09324 | 2.2684 | 0.10908 | 7.2 | 0.01315 | 0.01315 | 0.01325 | 0.01335 | 0.01315 | 0.01315 | 0.01305 | 0.01335 | 0.01305 | 0.0131 | 0.01295 | 0.0131 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.01315 | 0.01315 | 0.0132 | 0.0131 | 0.01315 | 0.01305 | 0.013 | 0.0129 | 0.01295
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.00396 | 0.00396 | 0.00432 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 |  |  |  | 0.00055 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.00864 | 0.00828 | 0.00864 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00864 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00828 |  |  |  | 0.0012 | 0.00115 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00115 | 0.0011 | 0.00115 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00115 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00115 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00115 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00115
|  |  | tgφ | -0.04943 | -0.045627 | -0.045283 | -0.041199 | -0.045627 | -0.041825 | -0.038314 | -0.044944 | -0.034483 | -0.034351 | -0.034749 | -0.026718 | -0.034091 | -0.034091 | -0.041667 | -0.038023 | -0.030418 | -0.034091 | -0.038168 | -0.034221 | -0.038314 | -0.046154 | -0.046512 | -0.042471
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.22647 | 0.2238 | 0.23142 | 0.22665 | 0.23295 | 0.23268 | 0.23331 | 0.25194 | 0.2802 | 0.32493 | 0.33573 | 0.3207 | 0.31647 | 0.32016 | 0.36033 | 0.47814 | 0.45744 | 0.34797 | 0.26958 | 0.24852 | 0.24753 | 0.24726 | 0.23772 | 0.25005
|  |  | Q+, МВАр | 0.05472 | 0.05427 | 0.05859 | 0.05688 | 0.05553 | 0.05382 | 0.0549 | 0.05823 | 0.11808 | 0.13464 | 0.13932 | 0.13707 | 0.12942 | 0.12348 | 0.18882 | 0.26703 | 0.22212 | 0.14112 | 0.06768 | 0.06192 | 0.06345 | 0.06165 | 0.05823 | 0.06462
|  |  | Q-, МВАр | 0.04032 | 0.03876 | 0.03936 | 0.03864 | 0.03876 | 0.03864 | 0.039 | 0.03945 | 0.03864 | 0.03864 | 0.039 | 0.03828 | 0.03864 | 0.039 | 0.03912 | 0.03888 | 0.03816 | 0.03864 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.03936 | 0.03936 | 0.039
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.4651 | 1.0085 | -0.051881 | -1.4094 | 0.62708 | -0.10325 | -0.01286 | -1.1563 | -1.6101 | 0.76049 | -1.1113 | 1.3838 | -0.61999 | 0.48489 | 0.81751 | -0.10049 | 0.93555 | -1.9603 | -0.066815 | -1.5196 | 0.85316 | -2.2451e-14 | -0.91696 | -0.32499
|  |  | Q, % | -0.15038 | 3.6424 | -0.46763 | -2.1132 | 1.6447 | -1.1521 | 1.1236 | 1.0076 | -6.5041 | 1.7658 | -2.9559 | -1.2514 | 6.0446 | -8.5022 | 5.0186 | 1.8849 | 1.7777 | -1.7901 | 9.6774 | 2.2017 | 3.7945 | 0.52632 | 1.0662 | 1.6926
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.00687 | 0.00363 | -2e-05 | -0.0065 | 0.00222 | -0.00094 | -0.00073 | -0.00733 | -0.01059 | 0.00389 | -0.00589 | 0.00535 | -0.0055 | 0.00561 | 0.00017 | 0.00037 | 0.00217 | -0.00419 | 0.00312 | -0.00692 | 0.00493 | -0.00405 | -0.00736 | -0.00101
|  |  | Q, МВАр | -0.00692 | -0.00268 | -0.00749 | -0.00838 | -0.00215 | -0.0085 | -0.0064 | -0.00166 | -0.01569 | 0.01071 | -0.00377 | -0.0075 | 0.0081 | -0.01473 | 0.0113 | 0.00763 | 0.00337 | -0.00364 | 0.01323 | -0.00244 | 0.00524 | -0.00515 | -0.00798 | -1.3878e-17
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 0.0644; 10: 0.0704; 18: 0.0692; 21: 0.0716
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 0.12549; 10: 0.22269; 18: 0.24645; 21: 0.14637
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Т-1-400
|  | расчет | I, А | 0 | 12.9532 | 0 | 0 | 12.9532 | 0 | 0 | 12.9532 | 0 | 12.9532 | 12.9532 | 0 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 0 | 12.7508 | 0 | 12.7508
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | #REF! |  | 1.2 | 5263.1 | 5263.1 | 5263.2 | 5263.2 | 5263.2 | 5263.3 | 5263.3 | 5263.3 | 5263.4 | 5263.4 | 5263.5 | 5263.6 | 5263.6 | 5263.7 | 5263.7 | 5263.8 | 5263.8 | 5263.9 | 5264 | 5264 | 5264.1 | 5264.1 | 5264.2 | 5264.2 | 5264.3
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
tgφ
яч.12 | ВДС-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9144 | 0 | 1.8 | 1941.812 | 1941.837 | 1941.86 | 1941.884 | 1941.902 | 1941.922 | 1941.941 | 1941.961 | 1941.983 | 1942.002 | 1942.024 | 1942.042 | 1942.062 | 1942.083 | 1942.104 | 1942.126 | 1942.146 | 1942.167 | 1942.189 | 1942.208 | 1942.229 | 1942.251 | 1942.273 | 1942.295 | 1942.32
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082 | 379.082
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.851 | 17.852 | 17.852 | 17.852 | 17.852 | 17.853 | 17.853 | 17.853 | 17.853 | 17.853 | 17.854 | 17.854 | 17.854 | 17.854 | 17.854 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.855 | 17.856 | 17.856 | 17.856 | 17.856
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз" | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76 | 2257.76
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84 | 345.84
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64
яч.16 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 25.9063 | 38.8595 | 38.8595 | 38.8595 | 25.9063 | 38.8595 | 38.8595 | 25.9063 | 38.8595 | 38.8595 | 25.9063 | 38.8595 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523 | 25.5015 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523 | 38.2523
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.04 |  | 1.2 | 7861.1 | 7861.3 | 7861.6 | 7861.9 | 7862.2 | 7862.4 | 7862.7 | 7863 | 7863.2 | 7863.5 | 7863.8 | 7864 | 7864.3 | 7864.6 | 7864.9 | 7865.2 | 7865.5 | 7865.8 | 7866 | 7866.3 | 7866.6 | 7866.9 | 7867.2 | 7867.5 | 7867.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.29 | 0.52 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.52 | 0.39 | 0.4 | 0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.4 | 0.39 | 0.52 | 0.4 | 0.52 | 0.4 | 0.52
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Ввод №1 | расчет | I, А | 84 | 76 | 85 | 80 | 67 | 46 | 46 | 59 | 69 | 68 | 76 | 82 | 91 | 95 | 96 | 73 | 65 | 53 | 47 | 47 | 71 | 78 | 97 | 98 | tg | 0.35785
|  | ТИ | I, А | 84 | 87 | 85 | 80 | 67 | 46 | 47 | 61 | 79 | 72 | 83 | 80 | 92 | 99 | 99 | 68 | 59 | 49 | 44 | 47 | 71 | 78 | 85 | 90
|  | ноутбук | P, МВт | 0.87624 | 0.78588 | 0.8829 | 0.82818 | 0.68511 | 0.44598 | 0.43632 | 0.58518 | 0.68382 | 0.66726 | 0.75474 | 0.84204 | 0.96552 | 1.0008 | 0.98244 | 0.73206 | 0.6525 | 0.52794 | 0.46854 | 0.46512 | 0.7488 | 0.81072 | 1.0363 | 1.0363 | -0.87624 | -0.31356 | 3.6 | 0.2434 | 0.2183 | 0.24525 | 0.23005 | 0.1873 | 0.11725 | 0.1212 | 0.16255 | 0.18995 | 0.18535 | 0.20965 | 0.2339 | 0.2682 | 0.278 | 0.2729 | 0.20335 | 0.18125 | 0.14665 | 0.13015 | 0.1292 | 0.208 | 0.2252 | 0.28785 | 0.28785
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.33957 | 0.32541 | 0.32535 | 0.32124 | 0.30009 | 0.27066 | 0.26799 | 0.31347 | 0.36396 | 0.37416 | 0.40632 | 0.37824 | 0.35166 | 0.38331 | 0.39702 | 0.36993 | 0.33039 | 0.27 | 0.24789 | 0.25056 | 0.29019 | 0.32682 | 0.34962 | 0.35844 |  |  |  | 0.0871 | 0.08305 | 0.08305 | 0.0819 | 0.0761 | 0.0676 | 0.0676 | 0.0797 | 0.0958 | 0.0956 | 0.10605 | 0.09485 | 0.0899 | 0.09985 | 0.10235 | 0.0947 | 0.08145 | 0.06625 | 0.06085 | 0.0617 | 0.07295 | 0.0833 | 0.0902 | 0.09215
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38753 | 0.41407 | 0.3685 | 0.38789 | 0.43802 | 0.60689 | 0.61421 | 0.53568 | 0.53225 | 0.56074 | 0.53824 | 0.44919 | 0.36422 | 0.383 | 0.40412 | 0.50533 | 0.50634 | 0.51142 | 0.52907 | 0.5387 | 0.38754 | 0.40312 | 0.33739 | 0.3459
яч.6 | Ввод №2 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 31 | 34 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | tg | 0.41325
|  | ТИ | I, А | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 30 | 30 | 35 | 34 | 28 | 31 | 28 | 23 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15
|  | ноутбук | P, МВт | 0.1494 | 0.15282 | 0.15444 | 0.19062 | 0.20844 | 0.23526 | 0.25038 | 0.30978 | 0.3348 | 0.33102 | 0.35514 | 0.32724 | 0.3186 | 0.3033 | 0.27108 | 0.25056 | 0.22626 | 0.19386 | 0.1827 | 0.17478 | 0.16722 | 0.1602 | 0.15012 | 0.14886 | -0.1494 | -0.06174 | 3.6 | 0.0415 | 0.04245 | 0.0429 | 0.05295 | 0.0579 | 0.06535 | 0.06955 | 0.08605 | 0.093 | 0.09195 | 0.09865 | 0.0909 | 0.0885 | 0.08425 | 0.0753 | 0.0696 | 0.06285 | 0.05385 | 0.05075 | 0.04855 | 0.04645 | 0.0445 | 0.0417 | 0.04135
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.06174 | 0.06156 | 0.06588 | 0.06516 | 0.06444 | 0.06552 | 0.06822 | 0.07236 | 0.07938 | 0.08946 | 0.1125 | 0.10602 | 0.11178 | 0.11196 | 0.10278 | 0.09954 | 0.09576 | 0.09594 | 0.09414 | 0.09432 | 0.0936 | 0.09252 | 0.09234 | 0.09414 |  |  |  | 0.01715 | 0.0171 | 0.0183 | 0.0181 | 0.0179 | 0.0182 | 0.01895 | 0.0201 | 0.02205 | 0.02485 | 0.03125 | 0.02945 | 0.03105 | 0.0311 | 0.02855 | 0.02765 | 0.0266 | 0.02665 | 0.02615 | 0.0262 | 0.026 | 0.0257 | 0.02565 | 0.02615
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.41325 | 0.40283 | 0.42657 | 0.34183 | 0.30915 | 0.2785 | 0.27247 | 0.23359 | 0.2371 | 0.27026 | 0.31678 | 0.32398 | 0.35085 | 0.36914 | 0.37915 | 0.39727 | 0.42323 | 0.49489 | 0.51527 | 0.53965 | 0.55974 | 0.57753 | 0.61511 | 0.63241
яч.9 | УАТХ-1 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 33 | 35 | 30 | 34 | 36 | 35 | 28 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | tg | 0.5833
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 33 | 34 | 39 | 36 | 32 | 28 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15
|  | ноутбук | P, МВт | 0.14226 | 0.1428 | 0.14094 | 0.15078 | 0.15492 | 0.15042 | 0.16872 | 0.22398 | 0.27282 | 0.28866 | 0.30948 | 0.3384 | 0.30522 | 0.33312 | 0.34476 | 0.34062 | 0.27414 | 0.17352 | 0.15288 | 0.14838 | 0.14628 | 0.14352 | 0.14202 | 0.1452 | -0.14226 | -0.08298 | 1.2 | 0.11855 | 0.119 | 0.11745 | 0.12565 | 0.1291 | 0.12535 | 0.1406 | 0.18665 | 0.22735 | 0.24055 | 0.2579 | 0.282 | 0.25435 | 0.2776 | 0.2873 | 0.28385 | 0.22845 | 0.1446 | 0.1274 | 0.12365 | 0.1219 | 0.1196 | 0.11835 | 0.121
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.08298 | 0.08268 | 0.0846 | 0.08454 | 0.08418 | 0.084 | 0.09042 | 0.1224 | 0.17316 | 0.20118 | 0.20832 | 0.19536 | 0.15186 | 0.19242 | 0.20298 | 0.1965 | 0.15606 | 0.09072 | 0.07662 | 0.0765 | 0.07644 | 0.07626 | 0.07746 | 0.08034 |  |  |  | 0.06915 | 0.0689 | 0.0705 | 0.07045 | 0.07015 | 0.07 | 0.07535 | 0.102 | 0.1443 | 0.16765 | 0.1736 | 0.1628 | 0.12655 | 0.16035 | 0.16915 | 0.16375 | 0.13005 | 0.0756 | 0.06385 | 0.06375 | 0.0637 | 0.06355 | 0.06455 | 0.06695
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5833 | 0.57899 | 0.60026 | 0.56068 | 0.54338 | 0.55844 | 0.53592 | 0.54648 | 0.6347 | 0.69694 | 0.67313 | 0.5773 | 0.49754 | 0.57763 | 0.58876 | 0.57689 | 0.56927 | 0.52282 | 0.50118 | 0.51557 | 0.52256 | 0.53135 | 0.54542 | 0.55331
яч.10 | УАТХ-2 | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | tg | 0.30279
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13
|  | ноутбук | P, МВт | 0.12702 | 0.12558 | 0.1275 | 0.1674 | 0.1749 | 0.17778 | 0.18576 | 0.1902 | 0.21156 | 0.19152 | 0.20952 | 0.17172 | 0.18108 | 0.19572 | 0.19608 | 0.18936 | 0.18708 | 0.16956 | 0.15966 | 0.15282 | 0.1377 | 0.13608 | 0.12678 | 0.1239 | -0.12702 | -0.03846 | 1.2 | 0.10585 | 0.10465 | 0.10625 | 0.1395 | 0.14575 | 0.14815 | 0.1548 | 0.1585 | 0.1763 | 0.1596 | 0.1746 | 0.1431 | 0.1509 | 0.1631 | 0.1634 | 0.1578 | 0.1559 | 0.1413 | 0.13305 | 0.12735 | 0.11475 | 0.1134 | 0.10565 | 0.10325
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.03846 | 0.03834 | 0.03948 | 0.04056 | 0.0402 | 0.04122 | 0.04086 | 0.04242 | 0.04458 | 0.04878 | 0.06936 | 0.06588 | 0.06738 | 0.06996 | 0.06918 | 0.069 | 0.0669 | 0.06756 | 0.06654 | 0.06678 | 0.06516 | 0.06432 | 0.06438 | 0.06456 |  |  |  | 0.03205 | 0.03195 | 0.0329 | 0.0338 | 0.0335 | 0.03435 | 0.03405 | 0.03535 | 0.03715 | 0.04065 | 0.0578 | 0.0549 | 0.05615 | 0.0583 | 0.05765 | 0.0575 | 0.05575 | 0.0563 | 0.05545 | 0.05565 | 0.0543 | 0.0536 | 0.05365 | 0.0538
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30279 | 0.3053 | 0.30965 | 0.24229 | 0.22985 | 0.23186 | 0.21996 | 0.22303 | 0.21072 | 0.2547 | 0.33104 | 0.38365 | 0.3721 | 0.35745 | 0.35282 | 0.36439 | 0.3576 | 0.39844 | 0.41676 | 0.43698 | 0.4732 | 0.47266 | 0.50781 | 0.52107
яч.15 | ТП-109-1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | tg | 0.29654
|  | ТИ | I, А | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | ноутбук | P, МВт | 0.04158 | 0.04122 | 0.03348 | 0.03537 | 0.04113 | 0.03618 | 0.04842 | 0.06885 | 0.07398 | 0.07119 | 0.08046 | 0.08685 | 0.08055 | 0.08487 | 0.08037 | 0.07749 | 0.07704 | 0.05364 | 0.0432 | 0.05391 | 0.06471 | 0.06633 | 0.06516 | 0.06237 | -0.04158 | -0.01233 | 1.8 | 0.0231 | 0.0229 | 0.0186 | 0.01965 | 0.02285 | 0.0201 | 0.0269 | 0.03825 | 0.0411 | 0.03955 | 0.0447 | 0.04825 | 0.04475 | 0.04715 | 0.04465 | 0.04305 | 0.0428 | 0.0298 | 0.024 | 0.02995 | 0.03595 | 0.03685 | 0.0362 | 0.03465
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01233 | 0.01251 | 0.00981 | 0.01026 | 0.01197 | 0.00972 | 0.00963 | 0.01071 | 0.01044 | 0.01062 | 0.01224 | 0.01494 | 0.01458 | 0.01575 | 0.01548 | 0.01431 | 0.01485 | 0.01314 | 0.00999 | 0.0117 | 0.01305 | 0.01368 | 0.0162 | 0.01566 |  |  |  | 0.00685 | 0.00695 | 0.00545 | 0.0057 | 0.00665 | 0.0054 | 0.00535 | 0.00595 | 0.0058 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0083 | 0.0081 | 0.00875 | 0.0086 | 0.00795 | 0.00825 | 0.0073 | 0.00555 | 0.0065 | 0.00725 | 0.0076 | 0.009 | 0.0087
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.29654 | 0.30349 | 0.29301 | 0.29008 | 0.29103 | 0.26866 | 0.19888 | 0.15556 | 0.14112 | 0.14918 | 0.15101 | 0.17202 | 0.18101 | 0.18558 | 0.19261 | 0.18467 | 0.19276 | 0.24497 | 0.23125 | 0.21703 | 0.20167 | 0.20624 | 0.24862 | 0.25108
яч.16 | ТП-109-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | tg | 2.2297
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ноутбук | P, МВт | 0.00666 | 0.00675 | 0.00684 | 0.00693 | 0.01476 | 0.03798 | 0.04095 | 0.08955 | 0.10242 | 0.09288 | 0.10467 | 0.09783 | 0.09855 | 0.08577 | 0.05409 | 0.03897 | 0.01512 | 0.00657 | 0.00648 | 0.00657 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00657 | 0.00666 | -0.00666 | -0.01485 | 1.8 | 0.0037 | 0.00375 | 0.0038 | 0.00385 | 0.0082 | 0.0211 | 0.02275 | 0.04975 | 0.0569 | 0.0516 | 0.05815 | 0.05435 | 0.05475 | 0.04765 | 0.03005 | 0.02165 | 0.0084 | 0.00365 | 0.0036 | 0.00365 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00365 | 0.0037
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01485 | 0.01503 | 0.0153 | 0.01557 | 0.0153 | 0.01638 | 0.01638 | 0.0207 | 0.02385 | 0.02574 | 0.02754 | 0.02556 | 0.03033 | 0.02799 | 0.0207 | 0.01746 | 0.01521 | 0.0153 | 0.0153 | 0.01548 | 0.01485 | 0.01512 | 0.01539 | 0.01584 |  |  |  | 0.00825 | 0.00835 | 0.0085 | 0.00865 | 0.0085 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0115 | 0.01325 | 0.0143 | 0.0153 | 0.0142 | 0.01685 | 0.01555 | 0.0115 | 0.0097 | 0.00845 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0086 | 0.00825 | 0.0084 | 0.00855 | 0.0088
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00027 | 0.0009 | 0.0018 | 0.00198 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00015 | 0.0005 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.2297 | 2.2267 | 2.2368 | 2.2468 | 1.0366 | 0.43128 | 0.3978 | 0.23116 | 0.23023 | 0.26744 | 0.24592 | 0.24103 | 0.30594 | 0.32424 | 0.37438 | 0.44804 | 1.006 | 2.3288 | 2.3611 | 2.3562 | 2.2917 | 2.3333 | 2.3425 | 2.3784
яч.2 | ТП-87 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | tg | 0.76087
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | ноутбук | P, МВт | 0.00828 | 0.01224 | 0.01206 | 0.00864 | 0.00846 | 0.0117 | 0.0126 | 0.01872 | 0.01206 | 0.03366 | 0.03582 | 0.04986 | 0.02844 | 0.01602 | 0.01278 | 0.01314 | 0.02088 | 0.01152 | 0.00954 | 0.00882 | 0.01602 | 0.01062 | 0.00972 | 0.01062 | -0.00828 | -0.0063 | 3.6 | 0.0023 | 0.0034 | 0.00335 | 0.0024 | 0.00235 | 0.00325 | 0.0035 | 0.0052 | 0.00335 | 0.00935 | 0.00995 | 0.01385 | 0.0079 | 0.00445 | 0.00355 | 0.00365 | 0.0058 | 0.0032 | 0.00265 | 0.00245 | 0.00445 | 0.00295 | 0.0027 | 0.00295
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0063 | 0.0063 | 0.00882 | 0.00684 | 0.00666 | 0.00594 | 0.00882 | 0.00702 | 0.00738 | 0.00648 | 0.00954 | 0.0072 | 0.00756 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00738 | 0.00828 | 0.0072 | 0.00666 | 0.00648 | 0.00792 | 0.00756 | 0.0063 | 0.0072 |  |  |  | 0.00175 | 0.00175 | 0.00245 | 0.0019 | 0.00185 | 0.00165 | 0.00245 | 0.00195 | 0.00205 | 0.0018 | 0.00265 | 0.002 | 0.0021 | 0.00195 | 0.00195 | 0.00205 | 0.0023 | 0.002 | 0.00185 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0021 | 0.00175 | 0.002
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.76087 | 0.51471 | 0.73134 | 0.79167 | 0.78723 | 0.50769 | 0.7 | 0.375 | 0.61194 | 0.19251 | 0.26633 | 0.14079 | 0.26582 | 0.4382 | 0.5493 | 0.56164 | 0.39655 | 0.625 | 0.69811 | 0.73469 | 0.49438 | 0.71186 | 0.64815 | 0.67797
яч.14 | ТП Хлебозавода | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-Хладокомбината-1 | расчет | I, А | 62 | 55 | 65 | 58 | 43 | 23 | 21 | 27 | 30 | 28 | 33 | 38 | 51 | 51 | 50 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 | 49 | 55 | 75 | 75 | tg | 0.29887
|  | ТИ | I, А | 47 | 64 | 66 | 58 | 43 | 20 | 19 | 27 | 30 | 28 | 30 | 38 | 49 | 50 | 49 | 29 | 31 | 28 | 25 | 24 | 57 | 55 | 75 | 68
|  | ноутбук | P, МВт | 0.66852 | 0.58608 | 0.69012 | 0.621 | 0.46008 | 0.21636 | 0.1962 | 0.26748 | 0.31212 | 0.29232 | 0.34164 | 0.40392 | 0.55656 | 0.56016 | 0.53856 | 0.30096 | 0.29952 | 0.2916 | 0.25668 | 0.24696 | 0.52236 | 0.58644 | 0.81144 | 0.8136 | -0.66852 | -0.1998 | 7.2 | 0.09285 | 0.0814 | 0.09585 | 0.08625 | 0.0639 | 0.03005 | 0.02725 | 0.03715 | 0.04335 | 0.0406 | 0.04745 | 0.0561 | 0.0773 | 0.0778 | 0.0748 | 0.0418 | 0.0416 | 0.0405 | 0.03565 | 0.0343 | 0.07255 | 0.08145 | 0.1127 | 0.113
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.1998 | 0.18612 | 0.18756 | 0.18252 | 0.16056 | 0.13392 | 0.12312 | 0.13572 | 0.13572 | 0.117 | 0.1404 | 0.12204 | 0.13968 | 0.1296 | 0.13356 | 0.11484 | 0.11592 | 0.12204 | 0.117 | 0.11808 | 0.15696 | 0.1926 | 0.21204 | 0.21636 |  |  |  | 0.02775 | 0.02585 | 0.02605 | 0.02535 | 0.0223 | 0.0186 | 0.0171 | 0.01885 | 0.01885 | 0.01625 | 0.0195 | 0.01695 | 0.0194 | 0.018 | 0.01855 | 0.01595 | 0.0161 | 0.01695 | 0.01625 | 0.0164 | 0.0218 | 0.02675 | 0.02945 | 0.03005
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.29887 | 0.31757 | 0.27178 | 0.29391 | 0.34898 | 0.61897 | 0.62752 | 0.5074 | 0.43483 | 0.40025 | 0.41096 | 0.30214 | 0.25097 | 0.23136 | 0.24799 | 0.38158 | 0.38702 | 0.41852 | 0.45582 | 0.47813 | 0.30048 | 0.32842 | 0.26131 | 0.26593
яч.18 | ТП-Хладокомбината-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00612 |  |  |  | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0009 | 0.00085 | 0.0009 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00085
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Битумохранилище | [26 empty] | tg | 1.8308
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0078 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00792 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00786 | 0.00798 | 0.00996 | 0.0099 | 0.00936 | 0.00882 | 0.0102 | 0.01074 | 0.00972 | 0.0084 | 0.0081 | 0.00792 | 0.00774 | 0.00768 | 0.00762 | 0.00762 | 0.00756 | 0.00768 | -0.0078 | -0.01428 | 1.2 | 0.0065 | 0.00655 | 0.00655 | 0.0066 | 0.00655 | 0.00655 | 0.00655 | 0.00665 | 0.0083 | 0.00825 | 0.0078 | 0.00735 | 0.0085 | 0.00895 | 0.0081 | 0.007 | 0.00675 | 0.0066 | 0.00645 | 0.0064 | 0.00635 | 0.00635 | 0.0063 | 0.0064
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01428 | 0.0144 | 0.01458 | 0.0147 | 0.01452 | 0.01446 | 0.01434 | 0.01458 | 0.01584 | 0.01644 | 0.01632 | 0.0159 | 0.01614 | 0.01668 | 0.01554 | 0.01506 | 0.01416 | 0.0144 | 0.01452 | 0.01446 | 0.01422 | 0.01416 | 0.01446 | 0.015 |  |  |  | 0.0119 | 0.012 | 0.01215 | 0.01225 | 0.0121 | 0.01205 | 0.01195 | 0.01215 | 0.0132 | 0.0137 | 0.0136 | 0.01325 | 0.01345 | 0.0139 | 0.01295 | 0.01255 | 0.0118 | 0.012 | 0.0121 | 0.01205 | 0.01185 | 0.0118 | 0.01205 | 0.0125
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.8308 | 1.8321 | 1.855 | 1.8561 | 1.8473 | 1.8397 | 1.8244 | 1.8271 | 1.5904 | 1.6606 | 1.7436 | 1.8027 | 1.5824 | 1.5531 | 1.5988 | 1.7929 | 1.7481 | 1.8182 | 1.876 | 1.8828 | 1.8661 | 1.8583 | 1.9127 | 1.9531
яч.11 | МУП ВТВК |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-Пивзавода-1 | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | tg | 0.95736
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | ноутбук | P, МВт | 0.04644 | 0.03276 | 0.03708 | 0.04032 | 0.02898 | 0.04302 | 0.03492 | 0.0396 | 0.04032 | 0.03168 | 0.04158 | 0.0333 | 0.04158 | 0.04068 | 0.03636 | 0.03438 | 0.03402 | 0.03492 | 0.03492 | 0.03294 | 0.03168 | 0.03222 | 0.03114 | 0.03312 | -0.04644 | -0.04446 | 3.6 | 0.0129 | 0.0091 | 0.0103 | 0.0112 | 0.00805 | 0.01195 | 0.0097 | 0.011 | 0.0112 | 0.0088 | 0.01155 | 0.00925 | 0.01155 | 0.0113 | 0.0101 | 0.00955 | 0.00945 | 0.0097 | 0.0097 | 0.00915 | 0.0088 | 0.00895 | 0.00865 | 0.0092
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.04446 | 0.0441 | 0.04338 | 0.04392 | 0.04338 | 0.04302 | 0.04482 | 0.04464 | 0.04464 | 0.04536 | 0.04536 | 0.0459 | 0.04554 | 0.04554 | 0.045 | 0.04428 | 0.04356 | 0.0441 | 0.04428 | 0.04428 | 0.04374 | 0.04428 | 0.04392 | 0.04608 |  |  |  | 0.01235 | 0.01225 | 0.01205 | 0.0122 | 0.01205 | 0.01195 | 0.01245 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01275 | 0.01265 | 0.01265 | 0.0125 | 0.0123 | 0.0121 | 0.01225 | 0.0123 | 0.0123 | 0.01215 | 0.0123 | 0.0122 | 0.0128
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.95736 | 1.3462 | 1.1699 | 1.0893 | 1.4969 | 1 | 1.2835 | 1.1273 | 1.1071 | 1.4318 | 1.0909 | 1.3784 | 1.0952 | 1.1195 | 1.2376 | 1.288 | 1.2804 | 1.2629 | 1.268 | 1.3443 | 1.3807 | 1.3743 | 1.4104 | 1.3913
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.62 |  | 20 | 2231.21 | 2231.3192 | 2231.4283 | 2231.5375 | 2231.6467 | 2231.7558 | 2231.865 | 2231.9742 | 2232.0833 | 2232.1925 | 2232.3017 | 2232.4108 | 2232.52 | 2232.6292 | 2232.7383 | 2232.8475 | 2232.9567 | 2233.0658 | 2233.175 | 2233.2842 | 2233.3933 | 2233.5025 | 2233.6117 | 2233.7208 | 2233.83
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 168.15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.0486 | 0.95529 | 1.0559 | 1.0384 | 0.89109 | 0.6813 | 0.69543 | 0.90636 | 1.0352 | 1.0118 | 1.1325 | 1.1907 | 1.3022 | 1.3271 | 1.2727 | 1.0033 | 0.9159 | 0.74925 | 0.6711 | 0.65808 | 0.93285 | 0.98931 | 1.2004 | 1.2031
|  |  | Q+, МВАр | 0.41346 | 0.39948 | 0.40353 | 0.39891 | 0.37677 | 0.34866 | 0.34839 | 0.39819 | 0.45561 | 0.4716 | 0.52908 | 0.49278 | 0.47307 | 0.50496 | 0.50946 | 0.47883 | 0.43494 | 0.37446 | 0.35091 | 0.35376 | 0.39234 | 0.42798 | 0.45015 | 0.46104
|  |  | Q-, МВАр | 0.00792 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00765 | 0.00756 | 0.00819 | 0.00882 | 0.01017 | 0.01008 | 0.00846 | 0.0081 | 0.00837 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00792
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -2.2347 | -1.7673 | -1.7873 | -1.9199 | 0.27531 | -0.0088075 | -1.2713 | -1.2738 | -1.6316 | -1.3553 | -2.0408 | -1.8319 | -1.4064 | -1.7621 | -1.5317 | -2.1066 | -4.2264 | -3.803 | -3.0496 | -2.8411 | -1.8373 | -1.8941 | -1.1809 | -1.5214
|  |  | Q, % | -1.0336 | -1.2547 | -1.1886 | -1.164 | -1.2578 | -1.4313 | -1.3174 | -1.2202 | -0.90359 | 0.1778 | -0.034027 | 0.31557 | -0.24793 | -0.31587 | -0.25385 | -0.37733 | -0.2836 | -0.25703 | -0.27432 | -0.37453 | -0.25297 | -0.25299 | -0.14015 | -0.11726
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.02292 | -0.01659 | -0.01854 | -0.01956 | 0.00246 | -6e-05 | -0.00873 | -0.0114 | -0.01662 | -0.01353 | -0.02265 | -0.02142 | -0.01806 | -0.02298 | -0.0192 | -0.0207 | -0.03714 | -0.02745 | -0.01986 | -0.01818 | -0.01683 | -0.01839 | -0.01401 | -0.01803
|  |  | Q, МВАр | -0.00423 | -0.00495 | -0.00474 | -0.00459 | -0.00468 | -0.00492 | -0.00453 | -0.0048 | -0.00408 | 0.00084 | -0.00018 | 0.00156 | -0.00117 | -0.00159 | -0.00129 | -0.0018 | -0.00123 | -0.00096 | -0.00096 | -0.00132 | -0.00099 | -0.00108 | -0.00063 | -0.00054
| Ячейки под АЧР |  |  | Часы замеров 4: 0.36912; Часы замеров 10: 0.67791; Часы замеров 18: 0.41481; Часы замеров 21: 0.37119
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.15 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.10908 | 0.11189 | 0.1085 | 0.11498 | 0.10829 | 0.11376 | 0.11146 | 0.11491 | 0.12953 | 0.11354 | 0.12478 | 0.12614 | 0.12931 | 0.1373 | 0.13896 | 0.14328 | 0.12881 | 0.1319 | 0.12269 | 0.12053 | 0.1201 | 0.11506 | 0.11599 | 0.10858 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.033912 | 0.03456 | 0.03528 | 0.035424 | 0.034848 | 0.034992 | 0.034488 | 0.035496 | 0.035856 | 0.034776 | 0.035424 | 0.033912 | 0.03276 | 0.035712 | 0.033984 | 0.034848 | 0.030456 | 0.032328 | 0.031968 | 0.033624 | 0.032688 | 0.032112 | 0.03312 | 0.034488
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31089 | 0.30888 | 0.32515 | 0.30808 | 0.32181 | 0.30759 | 0.30943 | 0.3089 | 0.27682 | 0.30628 | 0.2839 | 0.26884 | 0.25334 | 0.26009 | 0.24456 | 0.24322 | 0.23644 | 0.24509 | 0.26056 | 0.27897 | 0.27218 | 0.2791 | 0.28554 | 0.31764
яч.8 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.14832 | 0.14472 | 0.14962 | 0.14494 | 0.14904 | 0.14738 | 0.15732 | 0.16934 | 0.19865 | 0.19426 | 0.20117 | 0.18979 | 0.19454 | 0.21319 | 0.20491 | 0.19354 | 0.17568 | 0.17086 | 0.16078 | 0.1643 | 0.15559 | 0.15379 | 0.14753 | 0.14918 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.081504 | 0.078768 | 0.082872 | 0.08028 | 0.082656 | 0.0792 | 0.08244 | 0.083448 | 0.089064 | 0.086904 | 0.095688 | 0.088488 | 0.08856 | 0.0972 | 0.092664 | 0.090936 | 0.082944 | 0.086976 | 0.083376 | 0.083664 | 0.078912 | 0.080136 | 0.078624 | 0.083664
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.54951 | 0.54428 | 0.5539 | 0.5539 | 0.55459 | 0.53737 | 0.52403 | 0.49277 | 0.44835 | 0.44737 | 0.47566 | 0.46624 | 0.45522 | 0.45593 | 0.45221 | 0.46987 | 0.47213 | 0.50906 | 0.51858 | 0.5092 | 0.50717 | 0.52107 | 0.53294 | 0.56081
яч.7 | ТП-Печоруглеразведка-1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Печоруглеразведка-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-28 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.07368 | 0.077328 | 0.072912 | 0.079344 | 0.073824 | 0.078576 | 0.075888 | 0.07536 | 0.083808 | 0.067248 | 0.078528 | 0.07968 | 0.084048 | 0.088272 | 0.089328 | 0.093696 | 0.084144 | 0.09072 | 0.085776 | 0.082176 | 0.082704 | 0.078528 | 0.080304 | 0.073872 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.030144 | 0.030912 | 0.031344 | 0.03144 | 0.031152 | 0.031152 | 0.031008 | 0.031104 | 0.032496 | 0.033504 | 0.034512 | 0.031584 | 0.029328 | 0.02904 | 0.027312 | 0.028176 | 0.026352 | 0.027696 | 0.028368 | 0.029616 | 0.029184 | 0.028704 | 0.029376 | 0.030576
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40912 | 0.39975 | 0.42989 | 0.39625 | 0.42198 | 0.39646 | 0.4086 | 0.41274 | 0.38774 | 0.49822 | 0.43949 | 0.39639 | 0.34894 | 0.32898 | 0.30575 | 0.30072 | 0.31318 | 0.30529 | 0.33072 | 0.3604 | 0.35287 | 0.36553 | 0.36581 | 0.41391
яч.19 | ТП-ТМХ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.001854 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00189 | 0.001908 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00189 | 0.001854 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00189
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -106 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-ТМХ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.027396 | 0.027144 | 0.027774 | 0.02772 | 0.027432 | 0.026874 | 0.028134 | 0.035892 | 0.044478 | 0.044136 | 0.043668 | 0.038754 | 0.042318 | 0.055584 | 0.057042 | 0.049446 | 0.0432 | 0.03834 | 0.037584 | 0.034254 | 0.033714 | 0.033678 | 0.032922 | 0.032976 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.018414 | 0.018666 | 0.018882 | 0.01908 | 0.01899 | 0.018738 | 0.019566 | 0.022212 | 0.023148 | 0.02322 | 0.02421 | 0.020538 | 0.021258 | 0.02592 | 0.026748 | 0.023112 | 0.02169 | 0.021924 | 0.021402 | 0.019296 | 0.0189 | 0.018558 | 0.01899 | 0.019026
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67214 | 0.68767 | 0.67984 | 0.68831 | 0.69226 | 0.69725 | 0.69546 | 0.61886 | 0.52044 | 0.52569 | 0.55441 | 0.52996 | 0.50234 | 0.46632 | 0.46892 | 0.46742 | 0.50208 | 0.57183 | 0.56944 | 0.56332 | 0.5606 | 0.55104 | 0.57682 | 0.57697
яч.21 | РП-АТП-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.002544 | 0.002544 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002592 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.002928 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002976 | 0.00288 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002976 | 0.002928 | 0.002976 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002928 | 0.002928
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00288 | 0.00288 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002928 | 0.00288 | 0.00288 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002928 | 0.002976 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002928 | 0.00288 | 0.002928 | 0.00288 | 0.00288 | 0.002928 | 0.002928
|  |  | tgφ | 0.018868 | 0.018868 | -0.018519 | 0.037736 | -0.018868 | 0.018519 | 0.018868 | 0 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0.018519 | 0 | 0 | 0 | 0.018868 | 0 | 0.018519 | 0 | 0.018519 | 0 | 0 | 0
яч.18 | РП-АТП-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.091152 | 0.088512 | 0.092064 | 0.088224 | 0.091584 | 0.09024 | 0.093792 | 0.088272 | 0.096864 | 0.0888 | 0.095328 | 0.091776 | 0.091536 | 0.096288 | 0.093072 | 0.094608 | 0.087696 | 0.089232 | 0.083472 | 0.09 | 0.084048 | 0.086784 | 0.08304 | 0.08616 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.052752 | 0.049728 | 0.053376 | 0.050448 | 0.052944 | 0.04992 | 0.0528 | 0.05016 | 0.052944 | 0.048288 | 0.056208 | 0.053232 | 0.0528 | 0.056736 | 0.052704 | 0.055872 | 0.050688 | 0.055248 | 0.052032 | 0.054576 | 0.050256 | 0.051888 | 0.050304 | 0.05472
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57873 | 0.56182 | 0.57977 | 0.57182 | 0.57809 | 0.55319 | 0.56295 | 0.56824 | 0.54658 | 0.54378 | 0.58963 | 0.58002 | 0.57682 | 0.58923 | 0.56627 | 0.59056 | 0.578 | 0.61915 | 0.62335 | 0.6064 | 0.59794 | 0.5979 | 0.60578 | 0.6351
яч.3 | Т-1-400
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.033962 | 0.033233 | 0.034126 | 0.034292 | 0.033061 | 0.033833 | 0.034182 | 0.038182 | 0.044378 | 0.044797 | 0.04481 | 0.045086 | 0.043919 | 0.047712 | 0.048244 | 0.048157 | 0.043307 | 0.039826 | 0.03552 | 0.036949 | 0.035897 | 0.035168 | 0.034295 | 0.033296
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0062292 | 0.0061152 | 0.006342 | 0.0063012 | 0.0060588 | 0.0063084 | 0.0060336 | 0.0070176 | 0.0064728 | 0.0051348 | 0.0044844 | 0.0055212 | 0.0063564 | 0.0091848 | 0.0093048 | 0.0092268 | 0.006606 | 0.0069756 | 0.0058584 | 0.0064452 | 0.0059532 | 0.0058008 | 0.0057924 | 0.0059556
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88e-05 | 8.88e-05 | 1.2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18341 | 0.18401 | 0.18584 | 0.18375 | 0.18326 | 0.18646 | 0.17651 | 0.1838 | 0.14585 | 0.11462 | 0.099432 | 0.12049 | 0.1447 | 0.19251 | 0.19287 | 0.1916 | 0.15254 | 0.17515 | 0.16493 | 0.17443 | 0.16584 | 0.16494 | 0.1689 | 0.17887
яч.4 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.028094 | 0.027443 | 0.02805 | 0.027392 | 0.028296 | 0.028625 | 0.033664 | 0.043309 | 0.055381 | 0.05925 | 0.059928 | 0.057376 | 0.05868 | 0.059116 | 0.052835 | 0.047654 | 0.042932 | 0.041479 | 0.03787 | 0.038333 | 0.03609 | 0.0316 | 0.029845 | 0.028316
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0029748 | 0.0029076 | 0.0030948 | 0.0015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096348 | 0.0095844 | 0.0095064 | 0.0091032 | 0.0090096 | 0.0080772 | 0.0071052 | 0.006312 | 0.0055392 | 0.0055044 | 0.0053676 | 0.0050268 | 0.0039696 | 0.0024264 | 0.0024624
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-06 | 0.0002196 | 2.28e-05
|  |  | tgφ | 0.10589 | 0.10595 | 0.11033 | 0.057782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16261 | 0.15993 | 0.16569 | 0.15513 | 0.15241 | 0.15288 | 0.1491 | 0.14674 | 0.13354 | 0.14535 | 0.14003 | 0.13929 | 0.12555 | 0.073942 | 0.086155
яч.9 | ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 2.7674 | 2.7743 | 2.786 | 2.7898 | 2.7798 | 2.7808 | 2.7773 | 2.7851 | 2.7872 | 2.81 | 2.8202 | 2.813 | 2.813 | 2.81 | 2.7875 | 2.7928 | 2.768 | 2.7855 | 2.7898 | 2.7937 | 2.7772 | 2.7723 | 2.7848 | 2.8059 | 0 |  | 10
яч.12 | ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.25683 | 0.2562 | 0.25752 | 0.25952 | 0.25674 | 0.26074 | 0.2682 | 0.28356 | 0.32745 | 0.30682 | 0.32487 | 0.31526 | 0.32309 | 0.34952 | 0.34311 | 0.33611 | 0.30382 | 0.30214 | 0.28281 | 0.28426 | 0.27504 | 0.2683 | 0.26295 | 0.25721
|  |  | Q+, МВАр | 0.11344 | 0.11126 | 0.11592 | 0.11183 | 0.11202 | 0.10905 | 0.11234 | 0.11342 | 0.11799 | 0.12271 | 0.13197 | 0.12331 | 0.12182 | 0.13282 | 0.12707 | 0.12642 | 0.11458 | 0.12031 | 0.11609 | 0.11823 | 0.11225 | 0.1118 | 0.10982 | 0.11567
|  |  | Q-, МВАр | 0.004734 | 0.004752 | 0.0048 | 0.004752 | 0.0048 | 0.004752 | 0.004752 | 0.0048 | 0.004752 | 0.004836 | 0.0049128 | 0.0049068 | 0.0048192 | 0.004818 | 0.004818 | 0.0048 | 0.004764 | 0.0048 | 0.004752 | 0.004818 | 0.004734 | 0.0047544 | 0.0050196 | 0.0048408
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.22191 | 0.15759 | 0.23338 | 0.15512 | 0.22804 | 0.15486 | 0.21297 | 0.24527 | 0.22013 | 0.31735 | 0.32877 | 0.2127 | 0.23566 | 0.27972 | 0.2209 | 0.21092 | 0.21833 | 0.20452 | 0.22945 | 0.20222 | 0.23331 | 0.20309 | 0.2163 | 0.21229
|  |  | Q, % | 5.583 | 5.7785 | 5.7203 | 7.1628 | 8.4046 | 8.3212 | 7.6795 | 8.3417 | 9.0098 | 3.0086 | 2.9774 | 3.1398 | 3.4229 | 3.5661 | 3.3408 | 3.1888 | 3.0365 | 3.0565 | 3.3333 | 3.1753 | 3.5123 | 4.4461 | 5.9495 | 5.9555
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0005712 | 0.0004044 | 0.0006024 | 0.0004032 | 0.0005868 | 0.0004044 | 0.0005724 | 0.0006972 | 0.0007224 | 0.0009768 | 0.0010716 | 0.000672 | 0.0007632 | 0.0009804 | 0.0007596 | 0.0007104 | 0.0006648 | 0.0006192 | 0.0006504 | 0.000576 | 0.0006432 | 0.000546 | 0.00057 | 0.0005472
|  |  | Q, МВАр | 0.006708 | 0.0068232 | 0.0070332 | 0.008628 | 0.010279 | 0.0098976 | 0.0093444 | 0.010322 | 0.011683 | 0.0038064 | 0.00405 | 0.0039972 | 0.0043176 | 0.0049116 | 0.004392 | 0.004164 | 0.003588 | 0.0037932 | 0.0040032 | 0.0038772 | 0.004086 | 0.005202 | 0.0069468 | 0.0073248
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.15 | Ввод №1 | расчет | I, А | 44 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 46 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 55 | 59 | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 71 | 70 | 65 | 58 | 49
|  | ТИ | I, А | 32 | 37 | 36 | 35 | 37 | 42 | 45 | 49 | 48 | 52 | 52 | 47 | 50 | 52 | 55 | 63 | 57 | 60 | 66 | 66 | 58 | 58 | 42 | 36
|  | ноутбук | P, МВт | 0.7512 | 0.6822 | 0.6558 | 0.6486 | 0.654 | 0.6852 | 0.789 | 0.8454 | 0.8826 | 0.8916 | 0.9264 | 0.963 | 0.972 | 1.0278 | 1.0722 | 1.0896 | 1.1268 | 1.1802 | 1.2348 | 1.251 | 1.2234 | 1.1316 | 1.0032 | 0.846 | -0.7512 | -0.2388 | 12 | 0.0626 | 0.05685 | 0.05465 | 0.05405 | 0.0545 | 0.0571 | 0.06575 | 0.07045 | 0.07355 | 0.0743 | 0.0772 | 0.08025 | 0.081 | 0.08565 | 0.08935 | 0.0908 | 0.0939 | 0.09835 | 0.1029 | 0.10425 | 0.10195 | 0.0943 | 0.0836 | 0.0705
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.2388 | 0.2316 | 0.2304 | 0.2298 | 0.2274 | 0.2256 | 0.2292 | 0.2376 | 0.252 | 0.2442 | 0.2376 | 0.2406 | 0.2454 | 0.2814 | 0.2814 | 0.2772 | 0.27 | 0.2766 | 0.2826 | 0.2778 | 0.276 | 0.2646 | 0.2544 | 0.2514 |  |  |  | 0.0199 | 0.0193 | 0.0192 | 0.01915 | 0.01895 | 0.0188 | 0.0191 | 0.0198 | 0.021 | 0.02035 | 0.0198 | 0.02005 | 0.02045 | 0.02345 | 0.02345 | 0.0231 | 0.0225 | 0.02305 | 0.02355 | 0.02315 | 0.023 | 0.02205 | 0.0212 | 0.02095
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31789 | 0.33949 | 0.35133 | 0.3543 | 0.34771 | 0.32925 | 0.29049 | 0.28105 | 0.28552 | 0.27389 | 0.25648 | 0.24984 | 0.25247 | 0.27379 | 0.26245 | 0.25441 | 0.23962 | 0.23437 | 0.22886 | 0.22206 | 0.2256 | 0.23383 | 0.25359 | 0.29716
яч.8 | Ввод №2 | расчет | I, А | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 53 | 50 | 46 | 41 | 37
|  | ТИ | I, А | 31 | 30 | 23 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 44 | 43 | 44 | 39 | 48 | 50 | 45 | 50 | 44 | 46 | 48 | 51 | 42 | 44 | 36 | 35
|  | ноутбук | P, МВт | 0.5604 | 0.5328 | 0.5004 | 0.4968 | 0.5136 | 0.5868 | 0.6516 | 0.7194 | 0.7536 | 0.753 | 0.7848 | 0.7902 | 0.8376 | 0.8574 | 0.8874 | 0.8718 | 0.9126 | 0.9132 | 0.9504 | 0.9348 | 0.888 | 0.81 | 0.7188 | 0.639 | -0.5604 | -0.1764 | 12 | 0.0467 | 0.0444 | 0.0417 | 0.0414 | 0.0428 | 0.0489 | 0.0543 | 0.05995 | 0.0628 | 0.06275 | 0.0654 | 0.06585 | 0.0698 | 0.07145 | 0.07395 | 0.07265 | 0.07605 | 0.0761 | 0.0792 | 0.0779 | 0.074 | 0.0675 | 0.0599 | 0.05325
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.1764 | 0.1758 | 0.1722 | 0.174 | 0.1716 | 0.18 | 0.1866 | 0.2064 | 0.228 | 0.2142 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2304 | 0.2436 | 0.2364 | 0.2424 | 0.2358 | 0.2232 | 0.2256 | 0.222 | 0.2088 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1986 |  |  |  | 0.0147 | 0.01465 | 0.01435 | 0.0145 | 0.0143 | 0.015 | 0.01555 | 0.0172 | 0.019 | 0.01785 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0192 | 0.0203 | 0.0197 | 0.0202 | 0.01965 | 0.0186 | 0.0188 | 0.0185 | 0.0174 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01655
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0042 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0.003 | 0.0006 | 0.0024 | 0.012 | 0 | 0.0138 | 0.0276 | 0.0342 | 0.0312 | 0.0258 | 0.012 | 0.0042 | 0.0006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.00025 | 5e-05 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0.00115 | 0.0023 | 0.00285 | 0.0026 | 0.00215 | 0.001 | 0.00035 | 5e-05
|  |  | tgφ | 0.31478 | 0.32995 | 0.34412 | 0.35024 | 0.33411 | 0.30675 | 0.28545 | 0.28107 | 0.30255 | 0.27649 | 0.26606 | 0.27563 | 0.27436 | 0.28132 | 0.25287 | 0.27805 | 0.24326 | 0.21419 | 0.20139 | 0.20411 | 0.20608 | 0.23481 | 0.27546 | 0.30986
яч.7 | ТП-37-1
|  | расчет | I, А | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 27 | 23
|  | ноутбук | P, МВт | 0.3356 | 0.3044 | 0.2968 | 0.2868 | 0.288 | 0.304 | 0.35 | 0.3748 | 0.4176 | 0.4236 | 0.4396 | 0.4616 | 0.4624 | 0.486 | 0.518 | 0.5296 | 0.526 | 0.5508 | 0.5908 | 0.5932 | 0.5736 | 0.532 | 0.468 | 0.3892 | -0.3356 | -0.1328 | 8 | 0.04195 | 0.03805 | 0.0371 | 0.03585 | 0.036 | 0.038 | 0.04375 | 0.04685 | 0.0522 | 0.05295 | 0.05495 | 0.0577 | 0.0578 | 0.06075 | 0.06475 | 0.0662 | 0.06575 | 0.06885 | 0.07385 | 0.07415 | 0.0717 | 0.0665 | 0.0585 | 0.04865
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.1328 | 0.1268 | 0.1252 | 0.1236 | 0.1232 | 0.1216 | 0.1308 | 0.1348 | 0.1436 | 0.148 | 0.1516 | 0.1532 | 0.1544 | 0.1668 | 0.172 | 0.1732 | 0.1708 | 0.1732 | 0.1796 | 0.176 | 0.1732 | 0.1612 | 0.1492 | 0.1412 |  |  |  | 0.0166 | 0.01585 | 0.01565 | 0.01545 | 0.0154 | 0.0152 | 0.01635 | 0.01685 | 0.01795 | 0.0185 | 0.01895 | 0.01915 | 0.0193 | 0.02085 | 0.0215 | 0.02165 | 0.02135 | 0.02165 | 0.02245 | 0.022 | 0.02165 | 0.02015 | 0.01865 | 0.01765
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00015 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39571 | 0.41656 | 0.42183 | 0.43096 | 0.42778 | 0.4 | 0.37371 | 0.35966 | 0.34387 | 0.34939 | 0.34486 | 0.33189 | 0.33391 | 0.34239 | 0.32973 | 0.32704 | 0.32471 | 0.313 | 0.30196 | 0.29602 | 0.30195 | 0.30301 | 0.3188 | 0.3628
яч.6 | ТП-37-2
|  | расчет | I, А | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20
|  | ноутбук | P, МВт | 0.3064 | 0.2748 | 0.2548 | 0.2564 | 0.27 | 0.3104 | 0.3608 | 0.3896 | 0.3948 | 0.3936 | 0.4032 | 0.416 | 0.4444 | 0.4644 | 0.504 | 0.4924 | 0.5092 | 0.5304 | 0.554 | 0.5324 | 0.4992 | 0.4592 | 0.4004 | 0.3492 | -0.3064 | -0.092 | 8 | 0.0383 | 0.03435 | 0.03185 | 0.03205 | 0.03375 | 0.0388 | 0.0451 | 0.0487 | 0.04935 | 0.0492 | 0.0504 | 0.052 | 0.05555 | 0.05805 | 0.063 | 0.06155 | 0.06365 | 0.0663 | 0.06925 | 0.06655 | 0.0624 | 0.0574 | 0.05005 | 0.04365
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.092 | 0.0928 | 0.092 | 0.0936 | 0.0908 | 0.0912 | 0.0948 | 0.1004 | 0.1032 | 0.0908 | 0.0944 | 0.0944 | 0.1016 | 0.1112 | 0.1116 | 0.1132 | 0.1136 | 0.1168 | 0.1152 | 0.1148 | 0.112 | 0.1084 | 0.104 | 0.102 |  |  |  | 0.0115 | 0.0116 | 0.0115 | 0.0117 | 0.01135 | 0.0114 | 0.01185 | 0.01255 | 0.0129 | 0.01135 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0127 | 0.0139 | 0.01395 | 0.01415 | 0.0142 | 0.0146 | 0.0144 | 0.01435 | 0.014 | 0.01355 | 0.013 | 0.01275
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30026 | 0.3377 | 0.36107 | 0.36505 | 0.3363 | 0.29381 | 0.26275 | 0.2577 | 0.2614 | 0.23069 | 0.23413 | 0.22692 | 0.22862 | 0.23945 | 0.22143 | 0.22989 | 0.2231 | 0.22021 | 0.20794 | 0.21563 | 0.22436 | 0.23606 | 0.25974 | 0.2921
яч.17 | ТП-74-1
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15
|  | ноутбук | P, МВт | 0.2412 | 0.222 | 0.2184 | 0.218 | 0.22 | 0.2576 | 0.286 | 0.3056 | 0.2988 | 0.3288 | 0.338 | 0.346 | 0.3552 | 0.3748 | 0.3716 | 0.3928 | 0.3956 | 0.4044 | 0.4008 | 0.4016 | 0.3712 | 0.3408 | 0.2888 | 0.2608 | -0.2412 | -0.0692 | 8 | 0.03015 | 0.02775 | 0.0273 | 0.02725 | 0.0275 | 0.0322 | 0.03575 | 0.0382 | 0.03735 | 0.0411 | 0.04225 | 0.04325 | 0.0444 | 0.04685 | 0.04645 | 0.0491 | 0.04945 | 0.05055 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0464 | 0.0426 | 0.0361 | 0.0326
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0692 | 0.0684 | 0.068 | 0.0684 | 0.0684 | 0.068 | 0.0692 | 0.0736 | 0.0736 | 0.0652 | 0.0684 | 0.0712 | 0.0812 | 0.0876 | 0.0828 | 0.0804 | 0.08 | 0.0832 | 0.0784 | 0.08 | 0.0772 | 0.0756 | 0.0732 | 0.0748 |  |  |  | 0.00865 | 0.00855 | 0.0085 | 0.00855 | 0.00855 | 0.0085 | 0.00865 | 0.0092 | 0.0092 | 0.00815 | 0.00855 | 0.0089 | 0.01015 | 0.01095 | 0.01035 | 0.01005 | 0.01 | 0.0104 | 0.0098 | 0.01 | 0.00965 | 0.00945 | 0.00915 | 0.00935
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.2869 | 0.30811 | 0.31136 | 0.31376 | 0.31091 | 0.26398 | 0.24196 | 0.24084 | 0.24632 | 0.1983 | 0.20237 | 0.20578 | 0.2286 | 0.23372 | 0.22282 | 0.20468 | 0.20222 | 0.20574 | 0.19561 | 0.1992 | 0.20797 | 0.22183 | 0.25346 | 0.28681
яч.14 | ТП-74-2
|  | расчет | I, А | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0848 | 0.094 | 0.08 | 0.0788 | 0.0812 | 0.082 | 0.0932 | 0.1012 | 0.098 | 0.104 | 0.1076 | 0.1072 | 0.1136 | 0.1172 | 0.1176 | 0.1284 | 0.1416 | 0.1384 | 0.1456 | 0.1496 | 0.1488 | 0.1344 | 0.1216 | 0.1048 | -0.0848 | -0.0304 | 8 | 0.0106 | 0.01175 | 0.01 | 0.00985 | 0.01015 | 0.01025 | 0.01165 | 0.01265 | 0.01225 | 0.013 | 0.01345 | 0.0134 | 0.0142 | 0.01465 | 0.0147 | 0.01605 | 0.0177 | 0.0173 | 0.0182 | 0.0187 | 0.0186 | 0.0168 | 0.0152 | 0.0131
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0304 | 0.032 | 0.0312 | 0.0316 | 0.03 | 0.0296 | 0.0312 | 0.0328 | 0.0352 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0316 | 0.0336 | 0.0368 | 0.0344 | 0.0376 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0384 | 0.04 | 0.0376 | 0.0356 | 0.036 | 0.034 |  |  |  | 0.0038 | 0.004 | 0.0039 | 0.00395 | 0.00375 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0044 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00395 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0043 | 0.0047 | 0.00485 | 0.00485 | 0.0048 | 0.005 | 0.0047 | 0.00445 | 0.0045 | 0.00425
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.35849 | 0.34043 | 0.39 | 0.40102 | 0.36946 | 0.36098 | 0.33476 | 0.32411 | 0.35918 | 0.31923 | 0.30855 | 0.29478 | 0.29577 | 0.31399 | 0.28912 | 0.29283 | 0.27401 | 0.28035 | 0.26374 | 0.26738 | 0.25269 | 0.26488 | 0.29605 | 0.32443
яч.19 | ТП-70-1
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 | 7 | 10
|  | ноутбук | P, МВт | 0.1504 | 0.1396 | 0.1376 | 0.1432 | 0.1448 | 0.15 | 0.1704 | 0.16 | 0.1576 | 0.1544 | 0.1464 | 0.156 | 0.1604 | 0.1772 | 0.1748 | 0.1888 | 0.2096 | 0.2284 | 0.2452 | 0.2568 | 0.2512 | 0.2364 | 0.202 | 0.1672 | -0.1504 | -0.0412 | 8 | 0.0188 | 0.01745 | 0.0172 | 0.0179 | 0.0181 | 0.01875 | 0.0213 | 0.02 | 0.0197 | 0.0193 | 0.0183 | 0.0195 | 0.02005 | 0.02215 | 0.02185 | 0.0236 | 0.0262 | 0.02855 | 0.03065 | 0.0321 | 0.0314 | 0.02955 | 0.02525 | 0.0209
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0412 | 0.0416 | 0.0408 | 0.0412 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0428 | 0.0432 | 0.0448 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0384 | 0.0408 | 0.0492 | 0.0468 | 0.0476 | 0.0456 | 0.0492 | 0.0512 | 0.05 | 0.0512 | 0.0504 | 0.0488 | 0.0456 |  |  |  | 0.00515 | 0.0052 | 0.0051 | 0.00515 | 0.0051 | 0.0051 | 0.00535 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0051 | 0.00615 | 0.00585 | 0.00595 | 0.0057 | 0.00615 | 0.0064 | 0.00625 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0057
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0
|  |  | tgφ | 0.27394 | 0.29799 | 0.29651 | 0.28771 | 0.28177 | 0.272 | 0.25117 | 0.27 | 0.28426 | 0.25389 | 0.26776 | 0.24615 | 0.25436 | 0.27765 | 0.26773 | 0.25212 | 0.21756 | 0.21541 | 0.20881 | 0.1947 | 0.20382 | 0.2132 | 0.23762 | 0.27273
яч.16 | ТП-70-2 |  |  | Часы замеров 1: откл. В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-49-2
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 3 | 10
|  | ноутбук | P, МВт | 0.1668 | 0.162 | 0.1608 | 0.1568 | 0.1576 | 0.1888 | 0.1948 | 0.2252 | 0.2544 | 0.2536 | 0.268 | 0.2624 | 0.2724 | 0.2688 | 0.2584 | 0.2492 | 0.2552 | 0.2372 | 0.2456 | 0.2492 | 0.2344 | 0.212 | 0.1936 | 0.1792 | -0.1668 | -0.0444 | 8 | 0.02085 | 0.02025 | 0.0201 | 0.0196 | 0.0197 | 0.0236 | 0.02435 | 0.02815 | 0.0318 | 0.0317 | 0.0335 | 0.0328 | 0.03405 | 0.0336 | 0.0323 | 0.03115 | 0.0319 | 0.02965 | 0.0307 | 0.03115 | 0.0293 | 0.0265 | 0.0242 | 0.0224
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0444 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0448 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0532 | 0.0676 | 0.0696 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0716 | 0.074 | 0.0672 | 0.068 | 0.064 | 0.0532 | 0.054 | 0.052 | 0.0484 | 0.0452 | 0.0472 | 0.048 |  |  |  | 0.00555 | 0.00565 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0058 | 0.00665 | 0.00845 | 0.0087 | 0.0089 | 0.0089 | 0.00895 | 0.00925 | 0.0084 | 0.0085 | 0.008 | 0.00665 | 0.00675 | 0.0065 | 0.00605 | 0.00565 | 0.0059 | 0.006
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.26619 | 0.27901 | 0.28358 | 0.29082 | 0.28426 | 0.24576 | 0.23819 | 0.23623 | 0.26572 | 0.27445 | 0.26567 | 0.27134 | 0.26285 | 0.2753 | 0.26006 | 0.27287 | 0.25078 | 0.22428 | 0.21987 | 0.20867 | 0.20648 | 0.21321 | 0.2438 | 0.26786
яч.3 | ТП-49-1 |  |  | Часы замеров 1: откл. В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-79 |  |  | Часы замеров 1: откл. В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.44 | -225089.64 | -11249.5 |  | 20 | 11249.5 | 11249.71 | 11249.93 | 11250.14 | 11250.36 | 11250.57 | 11250.79 | 11251.01 | 11251.22 | 11251.43 | 11251.65 | 11251.86 | 11252.08 | 11252.3 | 11252.52 | 11252.73 | 11252.95 | 11253.17 | 11253.39 | 11253.61 | 11253.83 | 11254.04 | 11254.26 | 11254.482
яч.12 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6275 | -313.75 |  | 20 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75 | 313.75
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.2852 | 1.1968 | 1.1484 | 1.14 | 1.1616 | 1.2928 | 1.4552 | 1.5564 | 1.6212 | 1.658 | 1.7028 | 1.7492 | 1.8084 | 1.8884 | 1.9444 | 1.9812 | 2.0372 | 2.0896 | 2.182 | 2.1828 | 2.0784 | 1.9148 | 1.6744 | 1.4504
|  |  | Q+, МВАр | 0.41 | 0.4068 | 0.4028 | 0.404 | 0.398 | 0.3976 | 0.4152 | 0.438 | 0.468 | 0.446 | 0.458 | 0.46 | 0.4832 | 0.5256 | 0.5148 | 0.52 | 0.5128 | 0.5144 | 0.5168 | 0.5128 | 0.4996 | 0.4764 | 0.4584 | 0.4456
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0008 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 2.0128 | 1.4979 | 0.67462 | 0.47145 | 0.51387 | -1.6352 | -1.0135 | 0.53681 | 0.91676 | -0.81479 | 0.49088 | 0.22815 | 0.066313 | -0.16974 | 0.77567 | -1.0095 | 0.10787 | 0.18152 | 0.14644 | 0.13725 | 1.5629 | 1.3803 | 2.7642 | 2.33
|  |  | Q, % | 1.2524 | 0.14728 | -0.049677 | -0.049529 | 0.25063 | 1.9724 | 0 | 0.40541 | 2.5 | 1.3962 | -2.5305 | -0.34677 | -1.6814 | -0.49486 | -1.4247 | -0.076982 | -4.1123 | -8.2701 | -8.1665 | -8.7565 | -8.3746 | -4.6272 | -1.1369 | 0.84444
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0264 | 0.0182 | 0.0078 | 0.0054 | 0.006 | -0.0208 | -0.0146 | 0.0084 | 0.015 | -0.0134 | 0.0084 | 0.004 | 0.0012 | -0.0032 | 0.0152 | -0.0198 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0032 | 0.003 | 0.033 | 0.0268 | 0.0476 | 0.0346
|  |  | Q, МВАр | 0.0052 | 0.0006 | -0.0002 | -0.0002 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0.012 | 0.0064 | -0.0116 | -0.0016 | -0.008 | -0.0026 | -0.0074 | -0.0004 | -0.0208 | -0.0414 | -0.0416 | -0.0438 | -0.0406 | -0.0216 | -0.0052 | 0.0038
| Ячейки под АЧР |  |  | Часы замеров 4: 1.14; Часы замеров 10: 1.658; Часы замеров 18: 2.0896; Часы замеров 21: 2.0784
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.17 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | #VALUE!
|  | расчет | I, А | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | ноутбук | P, МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007
|  | ноутбук | Q+, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003
|  | ноутбук | Q-, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|  |  | tgφ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР | [26 empty] | tg | #VALUE!
|  | расчет | I, А | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | ноутбук | P, МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009
|  | ноутбук | Q+, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|  | ноутбук | Q-, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016
|  |  | tgφ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.7 | Т-1-1000 кВА | [26 empty] | tg | #VALUE!
|  | расчет | I, А | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | ноутбук | P, МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012
|  | ноутбук | Q+, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011
|  | ноутбук | Q-, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|  |  | tgφ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 |  | 10 | 6061.9 | 6062 | 6062 | 6062.1 | 6062.1 | 6062.2 | 6062.2 | 6062.3 | 6062.3 | 6062.4 | 6062.5 | 6062.5 | 6062.6 | 6062.6 | 6062.7 | 6062.7 | 6062.8 | 6062.8 | 6062.9 | 6062.9 | 6063 | 6063 | 6063.1 | 6063.1 | 6063.2
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7 | 9504.7
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Q+, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Q-, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3
яч.3 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.10227
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6
|  | ноутбук | P, МВт | 0.088 | 0.077 | 0.074 | 0.073 | 0.075 | 0.08 | 0.102 | 0.104 | 0.098 | 0.103 | 0.101 | 0.109 | 0.11 | 0.12 | 0.126 | 0.139 | 0.144 | 0.153 | 0.148 | 0.152 | 0.155 | 0.144 | 0.124 | 0.104 | -0.088 | -0.009 | 20 | 0.0044 | 0.00385 | 0.0037 | 0.00365 | 0.00375 | 0.004 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0049 | 0.00515 | 0.00505 | 0.00545 | 0.0055 | 0.006 | 0.0063 | 0.00695 | 0.0072 | 0.00765 | 0.0074 | 0.0076 | 0.00775 | 0.0072 | 0.0062 | 0.0052
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 |  |  |  | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0008 | 0.00065 | 0.00075 | 0.0006 | 0.00075 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.00065
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00035 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0003
|  |  | tgφ | 0.011364 | 0.051948 | 0.054054 | 0.054795 | 0.04 | 0.0375 | 0.029412 | 0.048077 | 0.040816 | 0.019417 | 0.029703 | 0.027523 | 0.054545 | 0.11667 | 0.071429 | 0.079137 | 0.034722 | 0.071895 | 0.067568 | 0.046053 | 0.045161 | 0.0625 | 0.048387 | 0.067308
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.15955
|  | расчет | I, А | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 32 | 28
|  | ноутбук | P, МВт | 0.445 | 0.415 | 0.416 | 0.408 | 0.41 | 0.438 | 0.523 | 0.55 | 0.593 | 0.606 | 0.597 | 0.584 | 0.614 | 0.622 | 0.636 | 0.646 | 0.646 | 0.685 | 0.699 | 0.7 | 0.682 | 0.629 | 0.555 | 0.495 | -0.445 | -0.071 | 20 | 0.02225 | 0.02075 | 0.0208 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0219 | 0.02615 | 0.0275 | 0.02965 | 0.0303 | 0.02985 | 0.0292 | 0.0307 | 0.0311 | 0.0318 | 0.0323 | 0.0323 | 0.03425 | 0.03495 | 0.035 | 0.0341 | 0.03145 | 0.02775 | 0.02475
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 0.073 | 0.079 | 0.082 | 0.072 | 0.074 | 0.07 | 0.073 | 0.087 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.087 | 0.078 | 0.078 | 0.078 |  |  |  | 0.00355 | 0.00365 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00365 | 0.00375 | 0.00365 | 0.00395 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0035 | 0.00365 | 0.00435 | 0.0042 | 0.00425 | 0.00425 | 0.00445 | 0.00445 | 0.00455 | 0.00435 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.15955 | 0.1759 | 0.18029 | 0.18382 | 0.17805 | 0.17123 | 0.13958 | 0.14364 | 0.13828 | 0.11881 | 0.12395 | 0.11986 | 0.11889 | 0.13987 | 0.13208 | 0.13158 | 0.13158 | 0.12993 | 0.12732 | 0.13 | 0.12757 | 0.12401 | 0.14054 | 0.15758
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-1 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | -0.0048 | -0.0048 | 8 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
яч.16 | ТП-Онкологии-2 | [26 empty] | tg | 0.12245
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8
|  | ноутбук | P, МВт | 0.147 | 0.1407 | 0.1488 | 0.15 | 0.1518 | 0.159 | 0.1908 | 0.2022 | 0.2475 | 0.2658 | 0.2571 | 0.2583 | 0.2544 | 0.2397 | 0.2415 | 0.2343 | 0.219 | 0.2166 | 0.2025 | 0.1869 | 0.1809 | 0.1668 | 0.1572 | 0.1503 | -0.147 | -0.018 | 6 | 0.0245 | 0.02345 | 0.0248 | 0.025 | 0.0253 | 0.0265 | 0.0318 | 0.0337 | 0.04125 | 0.0443 | 0.04285 | 0.04305 | 0.0424 | 0.03995 | 0.04025 | 0.03905 | 0.0365 | 0.0361 | 0.03375 | 0.03115 | 0.03015 | 0.0278 | 0.0262 | 0.02505
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.018 | 0.0177 | 0.0192 | 0.0198 | 0.0189 | 0.0198 | 0.0189 | 0.0231 | 0.0282 | 0.0243 | 0.0255 | 0.0225 | 0.0222 | 0.0234 | 0.024 | 0.0228 | 0.0207 | 0.0213 | 0.0201 | 0.0198 | 0.0201 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0189 |  |  |  | 0.003 | 0.00295 | 0.0032 | 0.0033 | 0.00315 | 0.0033 | 0.00315 | 0.00385 | 0.0047 | 0.00405 | 0.00425 | 0.00375 | 0.0037 | 0.0039 | 0.004 | 0.0038 | 0.00345 | 0.00355 | 0.00335 | 0.0033 | 0.00335 | 0.0031 | 0.0031 | 0.00315
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0066 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0039 | 0.0012 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0069 | 0.0072 | 0.006 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0066 |  |  |  | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00065 | 0.0002 | 0.00085 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00115 | 0.0012 | 0.001 | 0.0011 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00105 | 0.0011
|  |  | tgφ | 0.077551 | 0.078891 | 0.080645 | 0.084 | 0.077075 | 0.079245 | 0.064465 | 0.094955 | 0.10909 | 0.072235 | 0.085181 | 0.068525 | 0.070755 | 0.0801 | 0.084472 | 0.079385 | 0.063014 | 0.065097 | 0.06963 | 0.070626 | 0.076285 | 0.073741 | 0.078244 | 0.081836
яч.19 | ТП-139-1 | [26 empty] | tg | 2.6667
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0024 | 0.003 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0048 | 6 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0063 | 0.006 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |  |  |  | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.00105 | 0.001 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.25 | 2.1 | 2.5 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.5 | 2.5 | 2.2222 | 2.25 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
яч.18 | ТП-139-2 | [26 empty] | tg | 1.1304
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0138 | 0.0144 | 0.0141 | 0.0138 | 0.0123 | 0.0105 | 0.0132 | 0.0153 | 0.0153 | 0.015 | 0.0117 | 0.0132 | 0.0123 | 0.0126 | 0.0117 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0105 | 0.0114 | 0.0099 | 0.0111 | 0.0123 | 0.0114 | 0.012 | -0.0138 | -0.0156 | 6 | 0.0023 | 0.0024 | 0.00235 | 0.0023 | 0.00205 | 0.00175 | 0.0022 | 0.00255 | 0.00255 | 0.0025 | 0.00195 | 0.0022 | 0.00205 | 0.0021 | 0.00195 | 0.0017 | 0.0019 | 0.00175 | 0.0019 | 0.00165 | 0.00185 | 0.00205 | 0.0019 | 0.002
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0138 | 0.0123 | 0.0144 | 0.0174 | 0.0183 | 0.0177 | 0.0147 | 0.0162 | 0.015 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0153 | 0.015 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0129 | 0.0144 | 0.015 | 0.0141 | 0.015 |  |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0023 | 0.00205 | 0.0024 | 0.0029 | 0.00305 | 0.00295 | 0.00245 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0024 | 0.00225 | 0.00255 | 0.0025 | 0.00225 | 0.0024 | 0.00215 | 0.0024 | 0.0025 | 0.00235 | 0.0025
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0126 | 0.0132 | 0.0129 | 0.0126 | 0.0117 | 0.0102 | 0.0123 | 0.0141 | 0.0144 | 0.0138 | 0.0114 | 0.0126 | 0.0114 | 0.012 | 0.0114 | 0.0105 | 0.0111 | 0.0099 | 0.0108 | 0.0099 | 0.0108 | 0.0117 | 0.0111 | 0.0114 |  |  |  | 0.0021 | 0.0022 | 0.00215 | 0.0021 | 0.00195 | 0.0017 | 0.00205 | 0.00235 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.00175 | 0.00185 | 0.00165 | 0.0018 | 0.00165 | 0.0018 | 0.00195 | 0.00185 | 0.0019
|  |  | tgφ | 0.21739 | 0.16667 | 0.19149 | 0.21739 | 0.17073 | 0.2 | 0.15909 | 0.21569 | 0.2549 | 0.26 | 0.28205 | 0.27273 | 0.29268 | 0.19048 | 0.17949 | 0.47059 | 0.34211 | 0.34286 | 0.31579 | 0.30303 | 0.32432 | 0.26829 | 0.26316 | 0.3
яч.23 | ТП-141-1 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | 8 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | ТП-141-2 | [26 empty] | tg | 0.20534
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 12
|  | ноутбук | P, МВт | 0.1797 | 0.1617 | 0.1545 | 0.1488 | 0.1503 | 0.1653 | 0.2064 | 0.219 | 0.2103 | 0.2049 | 0.2064 | 0.1983 | 0.2112 | 0.2337 | 0.2397 | 0.2511 | 0.2643 | 0.2901 | 0.3135 | 0.3231 | 0.3129 | 0.2889 | 0.2436 | 0.2091 | -0.1797 | -0.0369 | 6 | 0.02995 | 0.02695 | 0.02575 | 0.0248 | 0.02505 | 0.02755 | 0.0344 | 0.0365 | 0.03505 | 0.03415 | 0.0344 | 0.03305 | 0.0352 | 0.03895 | 0.03995 | 0.04185 | 0.04405 | 0.04835 | 0.05225 | 0.05385 | 0.05215 | 0.04815 | 0.0406 | 0.03485
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0369 | 0.0372 | 0.0363 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0384 | 0.0372 | 0.0342 | 0.0351 | 0.0327 | 0.033 | 0.0402 | 0.0402 | 0.042 | 0.0414 | 0.0453 | 0.0465 | 0.0489 | 0.0471 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0402 |  |  |  | 0.00615 | 0.0062 | 0.00605 | 0.00575 | 0.00575 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0057 | 0.00585 | 0.00545 | 0.0055 | 0.0067 | 0.0067 | 0.007 | 0.0069 | 0.00755 | 0.00775 | 0.00815 | 0.00785 | 0.0071 | 0.00705 | 0.0067
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.20534 | 0.23006 | 0.23495 | 0.23185 | 0.22954 | 0.21416 | 0.17151 | 0.17534 | 0.17689 | 0.16691 | 0.17006 | 0.16339 | 0.15483 | 0.17202 | 0.16395 | 0.16726 | 0.15664 | 0.15615 | 0.14833 | 0.15135 | 0.15053 | 0.14746 | 0.17365 | 0.19225
яч.26 | ТП-128 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТСН-1 | ноутбук | P, кВт | 0.173 | 0.173 | 0.174 | 0.175 | 0.174 | 0.174 | 0.173 | 0.175 | 0.176 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.179 | 0.176 | 0.176 | 0.173 | 0.174 | 0.174 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.174 | 0.174 |  |  | 20 | 0.00865 | 0.00865 | 0.0087 | 0.00875 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00865 | 0.00875 | 0.0088 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.00895 | 0.0088 | 0.0088 | 0.00865 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00865 | 0.00865 | 0.00865 | 0.0087 | 0.0087
яч.4 | ТСН-2 | ноутбук | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.3495 | 0.3258 | 0.3264 | 0.3216 | 0.3234 | 0.3438 | 0.4194 | 0.4461 | 0.4833 | 0.4953 | 0.4851 | 0.4797 | 0.4878 | 0.4956 | 0.5025 | 0.5055 | 0.5043 | 0.5262 | 0.5364 | 0.5289 | 0.5139 | 0.477 | 0.4212 | 0.3804
|  |  | Q+, МВАр | 0.0825 | 0.0825 | 0.0831 | 0.0819 | 0.0792 | 0.0795 | 0.0807 | 0.0915 | 0.0972 | 0.0894 | 0.0888 | 0.0849 | 0.0837 | 0.0912 | 0.0909 | 0.0933 | 0.0897 | 0.0921 | 0.093 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0882 | 0.087 | 0.0861
|  |  | Q-, МВАр | 0.0316 | 0.0322 | 0.0325 | 0.0322 | 0.0313 | 0.0298 | 0.0313 | 0.0304 | 0.028 | 0.0313 | 0.0274 | 0.0301 | 0.0283 | 0.0286 | 0.0283 | 0.0271 | 0.0304 | 0.0295 | 0.0292 | 0.0289 | 0.0295 | 0.0304 | 0.0298 | 0.0304
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 34.4278 | 33.7805 | 33.3878 | 33.1393 | 33.3196 | 33.6293 | 32.896 | 31.789 | 30.0579 | 30.141 | 30.5014 | 30.7792 | 32.6243 | 33.2075 | 34.0551 | 35.6051 | 36.1646 | 37.2076 | 36.6706 | 37.9225 | 38.6022 | 38.2924 | 37.9676 | 36.4942
|  |  | Q, % | 18.9068 | 23.1771 | 24.1702 | 25 | 24.8014 | 24.8682 | 23.4775 | 19.1792 | 14 | 14.0335 | 13.879 | 16.3816 | 20.8297 | 29.1793 | 24.2618 | 23.4461 | 24.0973 | 28.015 | 26.6263 | 24.8693 | 22.9119 | 23.8562 | 22.3706 | 24.1351
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.1835 | 0.1662 | 0.1636 | 0.1594 | 0.1616 | 0.1742 | 0.2056 | 0.2079 | 0.2077 | 0.2137 | 0.2129 | 0.2133 | 0.2362 | 0.2464 | 0.2595 | 0.2795 | 0.2857 | 0.3118 | 0.3106 | 0.3231 | 0.3231 | 0.296 | 0.2578 | 0.2186
|  |  | Q, МВАр | 0.0211 | 0.0267 | 0.0284 | 0.0293 | 0.0281 | 0.0283 | 0.0266 | 0.0229 | 0.0168 | 0.0159 | 0.0156 | 0.0182 | 0.0236 | 0.0384 | 0.0304 | 0.0298 | 0.0307 | 0.0374 | 0.0352 | 0.0333 | 0.0299 | 0.0292 | 0.0268 | 0.0293
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв.20, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.3534
|  | расчет | I, А | 80 | 80 | 77 | 77 | 79 | 87 | 99 | 109 | 117 | 121 | 123 | 123 | 131 | 133 | 129 | 128 | 126 | 122 | 123 | 118 | 116 | 108 | 97 | 88
|  | ноутбук | P, МВт | 0.83736 | 0.82044 | 0.78876 | 0.7974 | 0.81756 | 0.9036 | 1.0346 | 1.1423 | 1.2488 | 1.2964 | 1.3122 | 1.319 | 1.4 | 1.4234 | 1.3831 | 1.3752 | 1.3345 | 1.3126 | 1.3172 | 1.2676 | 1.228 | 1.1484 | 1.0285 | 0.92808 | -0.83736 | -0.29592 | 7.2 | 0.1163 | 0.11395 | 0.10955 | 0.11075 | 0.11355 | 0.1255 | 0.1437 | 0.15865 | 0.17345 | 0.18005 | 0.18225 | 0.1832 | 0.19445 | 0.1977 | 0.1921 | 0.191 | 0.18535 | 0.1823 | 0.18295 | 0.17605 | 0.17055 | 0.1595 | 0.14285 | 0.1289
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.29592 | 0.30024 | 0.29808 | 0.30132 | 0.2988 | 0.2988 | 0.297 | 0.30996 | 0.32364 | 0.33804 | 0.34704 | 0.35748 | 0.37368 | 0.37944 | 0.36072 | 0.35028 | 0.3402 | 0.3366 | 0.33264 | 0.32256 | 0.31788 | 0.31536 | 0.30852 | 0.31032 |  |  |  | 0.0411 | 0.0417 | 0.0414 | 0.04185 | 0.0415 | 0.0415 | 0.04125 | 0.04305 | 0.04495 | 0.04695 | 0.0482 | 0.04965 | 0.0519 | 0.0527 | 0.0501 | 0.04865 | 0.04725 | 0.04675 | 0.0462 | 0.0448 | 0.04415 | 0.0438 | 0.04285 | 0.0431
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3534 | 0.36595 | 0.37791 | 0.37788 | 0.36548 | 0.33068 | 0.28706 | 0.27135 | 0.25915 | 0.26076 | 0.26447 | 0.27102 | 0.26691 | 0.26657 | 0.2608 | 0.25471 | 0.25492 | 0.25645 | 0.25253 | 0.25447 | 0.25887 | 0.27461 | 0.29996 | 0.33437
яч.16 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.30296
|  | расчет | I, А | 56 | 54 | 54 | 55 | 54 | 58 | 61 | 69 | 77 | 81 | 81 | 81 | 84 | 86 | 87 | 85 | 82 | 80 | 77 | 77 | 74 | 69 | 62 | 59
|  | ноутбук | P, МВт | 0.58464 | 0.56556 | 0.55656 | 0.56556 | 0.56556 | 0.6048 | 0.64368 | 0.73368 | 0.80964 | 0.85896 | 0.85968 | 0.86184 | 0.89136 | 0.91224 | 0.91476 | 0.89352 | 0.87408 | 0.8496 | 0.81396 | 0.81972 | 0.78228 | 0.72396 | 0.65196 | 0.6102 | -0.58464 | -0.17712 | 7.2 | 0.0812 | 0.07855 | 0.0773 | 0.07855 | 0.07855 | 0.084 | 0.0894 | 0.1019 | 0.11245 | 0.1193 | 0.1194 | 0.1197 | 0.1238 | 0.1267 | 0.12705 | 0.1241 | 0.1214 | 0.118 | 0.11305 | 0.11385 | 0.10865 | 0.10055 | 0.09055 | 0.08475
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.17712 | 0.17964 | 0.17496 | 0.18504 | 0.17784 | 0.1782 | 0.17748 | 0.1872 | 0.20484 | 0.20556 | 0.20844 | 0.20556 | 0.20844 | 0.225 | 0.20772 | 0.20304 | 0.19332 | 0.19548 | 0.19944 | 0.20052 | 0.18864 | 0.18432 | 0.18396 | 0.1872 |  |  |  | 0.0246 | 0.02495 | 0.0243 | 0.0257 | 0.0247 | 0.02475 | 0.02465 | 0.026 | 0.02845 | 0.02855 | 0.02895 | 0.02855 | 0.02895 | 0.03125 | 0.02885 | 0.0282 | 0.02685 | 0.02715 | 0.0277 | 0.02785 | 0.0262 | 0.0256 | 0.02555 | 0.026
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30296 | 0.31763 | 0.31436 | 0.32718 | 0.31445 | 0.29464 | 0.27573 | 0.25515 | 0.253 | 0.23931 | 0.24246 | 0.23851 | 0.23384 | 0.24665 | 0.22708 | 0.22724 | 0.22117 | 0.23008 | 0.24502 | 0.24462 | 0.24114 | 0.2546 | 0.28216 | 0.30678
яч.7 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.30034
|  | расчет | I, А | 48 | 48 | 47 | 45 | 46 | 50 | 56 | 61 | 61 | 64 | 64 | 62 | 67 | 69 | 67 | 68 | 67 | 67 | 71 | 70 | 70 | 66 | 59 | 53
|  | ноутбук | P, МВт | 0.50913 | 0.5004 | 0.48384 | 0.47286 | 0.48816 | 0.52173 | 0.59391 | 0.64323 | 0.65817 | 0.68616 | 0.68049 | 0.66375 | 0.71442 | 0.74304 | 0.71694 | 0.72855 | 0.71118 | 0.72297 | 0.76968 | 0.75915 | 0.73953 | 0.70857 | 0.63864 | 0.56727 | -0.50913 | -0.15291 | 1.8 | 0.28285 | 0.278 | 0.2688 | 0.2627 | 0.2712 | 0.28985 | 0.32995 | 0.35735 | 0.36565 | 0.3812 | 0.37805 | 0.36875 | 0.3969 | 0.4128 | 0.3983 | 0.40475 | 0.3951 | 0.40165 | 0.4276 | 0.42175 | 0.41085 | 0.39365 | 0.3548 | 0.31515
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.15291 | 0.1512 | 0.15372 | 0.15327 | 0.15417 | 0.15453 | 0.15381 | 0.15291 | 0.16695 | 0.17784 | 0.18342 | 0.18423 | 0.19413 | 0.19863 | 0.19044 | 0.18567 | 0.17766 | 0.17415 | 0.17343 | 0.16803 | 0.16587 | 0.16398 | 0.15984 | 0.15966 |  |  |  | 0.08495 | 0.084 | 0.0854 | 0.08515 | 0.08565 | 0.08585 | 0.08545 | 0.08495 | 0.09275 | 0.0988 | 0.1019 | 0.10235 | 0.10785 | 0.11035 | 0.1058 | 0.10315 | 0.0987 | 0.09675 | 0.09635 | 0.09335 | 0.09215 | 0.0911 | 0.0888 | 0.0887
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30034 | 0.30216 | 0.31771 | 0.32413 | 0.31582 | 0.29619 | 0.25898 | 0.23772 | 0.25366 | 0.25918 | 0.26954 | 0.27756 | 0.27173 | 0.26732 | 0.26563 | 0.25485 | 0.24981 | 0.24088 | 0.22533 | 0.22134 | 0.22429 | 0.23142 | 0.25028 | 0.28145
яч.12 | ТП-15-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТП-3-1 | [26 empty] | tg | 0.52909
|  | расчет | I, А | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14
|  | ноутбук | P, МВт | 0.132 | 0.12888 | 0.1224 | 0.12576 | 0.12504 | 0.14136 | 0.1524 | 0.15336 | 0.14664 | 0.16176 | 0.1728 | 0.17424 | 0.19296 | 0.19992 | 0.20688 | 0.2112 | 0.198 | 0.1992 | 0.19944 | 0.19392 | 0.18528 | 0.16944 | 0.15888 | 0.14328 | -0.132 | -0.06984 | 4.8 | 0.0275 | 0.02685 | 0.0255 | 0.0262 | 0.02605 | 0.02945 | 0.03175 | 0.03195 | 0.03055 | 0.0337 | 0.036 | 0.0363 | 0.0402 | 0.04165 | 0.0431 | 0.044 | 0.04125 | 0.0415 | 0.04155 | 0.0404 | 0.0386 | 0.0353 | 0.0331 | 0.02985
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.06984 | 0.07128 | 0.0708 | 0.07104 | 0.07104 | 0.06816 | 0.06048 | 0.0624 | 0.05328 | 0.05496 | 0.05568 | 0.05712 | 0.06528 | 0.06552 | 0.06528 | 0.06312 | 0.06384 | 0.07008 | 0.07152 | 0.07272 | 0.072 | 0.07104 | 0.072 | 0.07152 |  |  |  | 0.01455 | 0.01485 | 0.01475 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0142 | 0.0126 | 0.013 | 0.0111 | 0.01145 | 0.0116 | 0.0119 | 0.0136 | 0.01365 | 0.0136 | 0.01315 | 0.0133 | 0.0146 | 0.0149 | 0.01515 | 0.015 | 0.0148 | 0.015 | 0.0149
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52909 | 0.55307 | 0.57843 | 0.56489 | 0.56814 | 0.48217 | 0.39685 | 0.40689 | 0.36334 | 0.33976 | 0.32222 | 0.32782 | 0.33831 | 0.32773 | 0.31555 | 0.29886 | 0.32242 | 0.35181 | 0.3586 | 0.375 | 0.3886 | 0.41926 | 0.45317 | 0.49916
яч.8 | ТП-3-2 | [26 empty] | tg | 0.33581
|  | расчет | I, А | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17
|  | ноутбук | P, МВт | 0.16152 | 0.15576 | 0.14856 | 0.15336 | 0.16056 | 0.18144 | 0.19464 | 0.22656 | 0.2376 | 0.24408 | 0.2328 | 0.22632 | 0.23328 | 0.2532 | 0.25104 | 0.2604 | 0.25008 | 0.24576 | 0.23616 | 0.24048 | 0.2292 | 0.21672 | 0.19368 | 0.17328 | -0.16152 | -0.05424 | 4.8 | 0.03365 | 0.03245 | 0.03095 | 0.03195 | 0.03345 | 0.0378 | 0.04055 | 0.0472 | 0.0495 | 0.05085 | 0.0485 | 0.04715 | 0.0486 | 0.05275 | 0.0523 | 0.05425 | 0.0521 | 0.0512 | 0.0492 | 0.0501 | 0.04775 | 0.04515 | 0.04035 | 0.0361
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.05424 | 0.0552 | 0.05328 | 0.05544 | 0.05424 | 0.05496 | 0.05496 | 0.05592 | 0.05472 | 0.05544 | 0.05568 | 0.05496 | 0.0576 | 0.05856 | 0.05712 | 0.05928 | 0.05856 | 0.06024 | 0.06216 | 0.0612 | 0.05952 | 0.05784 | 0.05808 | 0.05688 |  |  |  | 0.0113 | 0.0115 | 0.0111 | 0.01155 | 0.0113 | 0.01145 | 0.01145 | 0.01165 | 0.0114 | 0.01155 | 0.0116 | 0.01145 | 0.012 | 0.0122 | 0.0119 | 0.01235 | 0.0122 | 0.01255 | 0.01295 | 0.01275 | 0.0124 | 0.01205 | 0.0121 | 0.01185
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33581 | 0.35439 | 0.35864 | 0.3615 | 0.33782 | 0.30291 | 0.28237 | 0.24682 | 0.2303 | 0.22714 | 0.23918 | 0.24284 | 0.24691 | 0.23128 | 0.22753 | 0.22765 | 0.23417 | 0.24512 | 0.26321 | 0.25449 | 0.25969 | 0.26689 | 0.29988 | 0.32825
яч.13 | ТП-88-1 | [26 empty] | tg | 0.42589
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13
|  | ноутбук | P, МВт | 0.12144 | 0.1188 | 0.11364 | 0.11544 | 0.11544 | 0.14556 | 0.1806 | 0.23088 | 0.27912 | 0.31032 | 0.31716 | 0.31716 | 0.32076 | 0.32136 | 0.30324 | 0.27984 | 0.26868 | 0.24348 | 0.21108 | 0.18936 | 0.17268 | 0.16812 | 0.14856 | 0.13704 | -0.12144 | -0.05172 | 2.4 | 0.0506 | 0.0495 | 0.04735 | 0.0481 | 0.0481 | 0.06065 | 0.07525 | 0.0962 | 0.1163 | 0.1293 | 0.13215 | 0.13215 | 0.13365 | 0.1339 | 0.12635 | 0.1166 | 0.11195 | 0.10145 | 0.08795 | 0.0789 | 0.07195 | 0.07005 | 0.0619 | 0.0571
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.05172 | 0.0522 | 0.05304 | 0.0522 | 0.05208 | 0.05376 | 0.05844 | 0.06732 | 0.07512 | 0.07884 | 0.08304 | 0.08172 | 0.08292 | 0.084 | 0.07848 | 0.07584 | 0.07188 | 0.06768 | 0.063 | 0.05964 | 0.05616 | 0.05532 | 0.05388 | 0.0546 |  |  |  | 0.02155 | 0.02175 | 0.0221 | 0.02175 | 0.0217 | 0.0224 | 0.02435 | 0.02805 | 0.0313 | 0.03285 | 0.0346 | 0.03405 | 0.03455 | 0.035 | 0.0327 | 0.0316 | 0.02995 | 0.0282 | 0.02625 | 0.02485 | 0.0234 | 0.02305 | 0.02245 | 0.02275
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42589 | 0.43939 | 0.46674 | 0.45218 | 0.45114 | 0.36933 | 0.32359 | 0.29158 | 0.26913 | 0.25406 | 0.26182 | 0.25766 | 0.25851 | 0.26139 | 0.2588 | 0.27101 | 0.26753 | 0.27797 | 0.29847 | 0.31496 | 0.32523 | 0.32905 | 0.36268 | 0.39842
яч.20 | ТП-88-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры | [26 empty] | tg | 0.29932
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7
|  | ноутбук | P, МВт | 0.06615 | 0.0639 | 0.0648 | 0.06264 | 0.06525 | 0.07002 | 0.07245 | 0.07119 | 0.08199 | 0.08964 | 0.09081 | 0.08982 | 0.09702 | 0.09729 | 0.09756 | 0.09495 | 0.10008 | 0.0945 | 0.09126 | 0.10116 | 0.09126 | 0.08127 | 0.0801 | 0.07371 | -0.06615 | -0.0198 | 1.8 | 0.03675 | 0.0355 | 0.036 | 0.0348 | 0.03625 | 0.0389 | 0.04025 | 0.03955 | 0.04555 | 0.0498 | 0.05045 | 0.0499 | 0.0539 | 0.05405 | 0.0542 | 0.05275 | 0.0556 | 0.0525 | 0.0507 | 0.0562 | 0.0507 | 0.04515 | 0.0445 | 0.04095
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0198 | 0.02043 | 0.02088 | 0.02016 | 0.02007 | 0.01917 | 0.01935 | 0.01926 | 0.02151 | 0.02214 | 0.02241 | 0.0234 | 0.02421 | 0.02313 | 0.02421 | 0.02412 | 0.02367 | 0.02196 | 0.02232 | 0.02277 | 0.02124 | 0.02187 | 0.02232 | 0.02169 |  |  |  | 0.011 | 0.01135 | 0.0116 | 0.0112 | 0.01115 | 0.01065 | 0.01075 | 0.0107 | 0.01195 | 0.0123 | 0.01245 | 0.013 | 0.01345 | 0.01285 | 0.01345 | 0.0134 | 0.01315 | 0.0122 | 0.0124 | 0.01265 | 0.0118 | 0.01215 | 0.0124 | 0.01205
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.29932 | 0.31972 | 0.32222 | 0.32184 | 0.30759 | 0.27249 | 0.26584 | 0.27054 | 0.26235 | 0.24699 | 0.24678 | 0.26052 | 0.24954 | 0.23774 | 0.24815 | 0.25403 | 0.23651 | 0.23238 | 0.24458 | 0.22509 | 0.23274 | 0.2691 | 0.27865 | 0.29426
яч.5 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.51035
|  | расчет | I, А | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.06954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06954 | -0.03549 | 0.6 | 0.1159
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.03549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.05915
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | tgφ | 0.51035 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.51142
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
|  | ноутбук | P, МВт | 0.02364 | 0.02052 | 0.02034 | 0.02019 | 0.02073 | 0.02031 | 0.02337 | 0.02691 | 0.03957 | 0.04602 | 0.04926 | 0.05544 | 0.05331 | 0.05412 | 0.05727 | 0.0549 | 0.05694 | 0.05838 | 0.05097 | 0.05025 | 0.0492 | 0.03972 | 0.02658 | 0.02475 | -0.02364 | -0.01209 | 0.6 | 0.0394 | 0.0342 | 0.0339 | 0.03365 | 0.03455 | 0.03385 | 0.03895 | 0.04485 | 0.06595 | 0.0767 | 0.0821 | 0.0924 | 0.08885 | 0.0902 | 0.09545 | 0.0915 | 0.0949 | 0.0973 | 0.08495 | 0.08375 | 0.082 | 0.0662 | 0.0443 | 0.04125
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01209 | 0.01203 | 0.01299 | 0.01284 | 0.01269 | 0.01236 | 0.01179 | 0.01293 | 0.01347 | 0.01476 | 0.01599 | 0.0162 | 0.01572 | 0.0159 | 0.01632 | 0.01446 | 0.01449 | 0.01458 | 0.01521 | 0.01461 | 0.01467 | 0.01464 | 0.01389 | 0.01356 |  |  |  | 0.02015 | 0.02005 | 0.02165 | 0.0214 | 0.02115 | 0.0206 | 0.01965 | 0.02155 | 0.02245 | 0.0246 | 0.02665 | 0.027 | 0.0262 | 0.0265 | 0.0272 | 0.0241 | 0.02415 | 0.0243 | 0.02535 | 0.02435 | 0.02445 | 0.0244 | 0.02315 | 0.0226
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00165 | 0.00288 | 0.00258 | 0.00216 | 0.00225 | 0.00219 | 0.00279 | 0.00273 | 0.00045 | 9e-05 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00155 | 0.00275 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0036 | 0.00375 | 0.00365 | 0.00465 | 0.00455 | 0.00075 | 0.00015 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51142 | 0.58626 | 0.63864 | 0.63596 | 0.61216 | 0.60857 | 0.50449 | 0.48049 | 0.31691 | 0.28488 | 0.26614 | 0.24567 | 0.25436 | 0.25222 | 0.24673 | 0.21257 | 0.20653 | 0.24203 | 0.29665 | 0.29075 | 0.29817 | 0.36782 | 0.52257 | 0.54788
яч.14 | ТП-8 | [26 empty] | tg | 0.28325
|  | расчет | I, А | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 39 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32
|  | ноутбук | P, МВт | 0.32823 | 0.32373 | 0.32085 | 0.3276 | 0.31941 | 0.33354 | 0.35379 | 0.40941 | 0.45423 | 0.47646 | 0.48447 | 0.48789 | 0.50958 | 0.50661 | 0.50463 | 0.48267 | 0.46539 | 0.44505 | 0.43461 | 0.42858 | 0.40329 | 0.38106 | 0.34821 | 0.33363 | -0.32823 | -0.09297 | 1.8 | 0.18235 | 0.17985 | 0.17825 | 0.182 | 0.17745 | 0.1853 | 0.19655 | 0.22745 | 0.25235 | 0.2647 | 0.26915 | 0.27105 | 0.2831 | 0.28145 | 0.28035 | 0.26815 | 0.25855 | 0.24725 | 0.24145 | 0.2381 | 0.22405 | 0.2117 | 0.19345 | 0.18535
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.09297 | 0.09405 | 0.08982 | 0.09846 | 0.0927 | 0.09333 | 0.09378 | 0.10152 | 0.11916 | 0.11772 | 0.11979 | 0.11682 | 0.11547 | 0.13086 | 0.11529 | 0.10971 | 0.10089 | 0.10161 | 0.10224 | 0.10404 | 0.09459 | 0.09252 | 0.0918 | 0.09729 |  |  |  | 0.05165 | 0.05225 | 0.0499 | 0.0547 | 0.0515 | 0.05185 | 0.0521 | 0.0564 | 0.0662 | 0.0654 | 0.06655 | 0.0649 | 0.06415 | 0.0727 | 0.06405 | 0.06095 | 0.05605 | 0.05645 | 0.0568 | 0.0578 | 0.05255 | 0.0514 | 0.051 | 0.05405
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.28325 | 0.29052 | 0.27994 | 0.30055 | 0.29022 | 0.27982 | 0.26507 | 0.24797 | 0.26233 | 0.24707 | 0.24726 | 0.23944 | 0.2266 | 0.25831 | 0.22846 | 0.2273 | 0.21679 | 0.22831 | 0.23525 | 0.24276 | 0.23455 | 0.2428 | 0.26363 | 0.29161
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.30333 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 0.29667 | 10 |  |  | 393.4 | 393.7033 | 394.0067 | 394.31 | 394.6133 | 394.9167 | 395.22 | 395.5233 | 395.8267 | 396.13 | 396.4333 | 396.7367 | 397.04 | 397.3367 | 397.6333 | 397.93 | 398.2267 | 398.5233 | 398.82 | 399.1167 | 399.4133 | 399.71 | 400.0067 | 400.3033 | 400.6
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.4117 | 1.312 | 1.2744 | 1.2779 | 1.2946 | 1.414 | 1.5712 | 1.7615 | 1.8973 | 2.0144 | 2.0278 | 2.0146 | 2.1213 | 2.1755 | 2.1376 | 2.1125 | 2.0503 | 2.0093 | 1.9932 | 1.9629 | 1.8704 | 1.7649 | 1.5947 | 1.453
|  |  | Q+, МВАр | 0.48906 | 0.45639 | 0.45453 | 0.46341 | 0.45699 | 0.45627 | 0.45261 | 0.47226 | 0.50421 | 0.5217 | 0.53601 | 0.53445 | 0.55533 | 0.5766 | 0.54714 | 0.5322 | 0.51099 | 0.5103 | 0.50988 | 0.50301 | 0.48405 | 0.47721 | 0.47181 | 0.4752
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0.00093 | 0.00165 | 0.00288 | 0.00258 | 0.00216 | 0.00225 | 0.00219 | 0.00279 | 0.00273 | 0.00045 | 9e-05 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.72785 | 5.3398 | 5.2694 | 6.2445 | 6.4007 | 6.2609 | 6.385 | 6.0993 | 7.8291 | 6.5364 | 6.6343 | 7.6235 | 7.4221 | 6.8562 | 6.9769 | 6.8854 | 7.1652 | 7.0679 | 6.4752 | 5.959 | 6.9544 | 5.7393 | 5.1075 | 5.5465
|  |  | Q, % | -3.3866 | 4.895 | 3.913 | 4.7187 | 4.1226 | 4.364 | 4.6273 | 5.0084 | 4.76 | 4.3191 | 4.0028 | 5.5108 | 4.9548 | 4.9597 | 4.1165 | 4.2995 | 4.7105 | 4.1744 | 4.1885 | 3.8369 | 4.4362 | 4.5026 | 4.1971 | 4.4863
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01035 | 0.07401 | 0.07089 | 0.08511 | 0.08853 | 0.09444 | 0.10716 | 0.11442 | 0.16116 | 0.14088 | 0.14409 | 0.16626 | 0.17007 | 0.16014 | 0.16032 | 0.15621 | 0.15825 | 0.15282 | 0.138 | 0.12438 | 0.1398 | 0.10746 | 0.08583 | 0.08532
|  |  | Q, МВАр | -0.01602 | 0.02349 | 0.01851 | 0.02295 | 0.01965 | 0.02082 | 0.02196 | 0.0249 | 0.0252 | 0.02355 | 0.02235 | 0.03117 | 0.02895 | 0.03009 | 0.02349 | 0.02391 | 0.02526 | 0.02223 | 0.02229 | 0.02007 | 0.02247 | 0.0225 | 0.02067 | 0.02232
РП Энергетик, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.1092 | 0.105 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1026 | 0.1044 | 0.1146 | 0.1476 | 0.1938 | 0.213 | 0.2148 | 0.2154 | 0.2316 | 0.2286 | 0.2166 | 0.2124 | 0.2004 | 0.1446 | 0.1434 | 0.1398 | 0.1398 | 0.1308 | 0.126 | 0.1164 | 3.7584 | 1.0536 | 12 | 0.0091 | 0.00875 | 0.00865 | 0.00865 | 0.00855 | 0.0087 | 0.00955 | 0.0123 | 0.01615 | 0.01775 | 0.0179 | 0.01795 | 0.0193 | 0.01905 | 0.01805 | 0.0177 | 0.0167 | 0.01205 | 0.01195 | 0.01165 | 0.01165 | 0.0109 | 0.0105 | 0.0097
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0378 | 0.0384 | 0.039 | 0.0396 | 0.0384 | 0.039 | 0.0408 | 0.0432 | 0.045 | 0.0462 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0564 | 0.054 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0438 | 0.042 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0408 | 0.0402 | 0.0414 |  |  |  | 0.00315 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0033 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0034 | 0.0036 | 0.00375 | 0.00385 | 0.00395 | 0.00395 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0042 | 0.00405 | 0.00405 | 0.00365 | 0.0035 | 0.00355 | 0.00355 | 0.0034 | 0.00335 | 0.00345
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34615 | 0.36571 | 0.37572 | 0.3815 | 0.37427 | 0.37356 | 0.35602 | 0.29268 | 0.2322 | 0.2169 | 0.22067 | 0.22006 | 0.24352 | 0.23622 | 0.23269 | 0.22881 | 0.24251 | 0.3029 | 0.29289 | 0.30472 | 0.30472 | 0.31193 | 0.31905 | 0.35567
яч.4 | Ввод-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.009 | 0.0084 | 0.009 | 0.0108 | 0.0114 | 0.018 | 0.0192 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0114 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.2964 | 0.5718 | 12 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.0007 | 0.00075 | 0.0009 | 0.00095 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.00095 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.0186 | 0.021 | 0.018 | 0.0186 | 0.018 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0222 | 0.0336 | 0.0324 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0324 | 0.033 | 0.0348 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0204 |  |  |  | 0.00155 | 0.00175 | 0.0015 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0018 | 0.00185 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.00275 | 0.0029 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00155 | 0.0017
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.9375 | 2.1875 | 1.875 | 2.0667 | 2.1429 | 2.1333 | 2 | 1.9474 | 1.8667 | 1.6875 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.6875 | 1.7188 | 1.8125 | 1.8947 | 2.2857 | 2.2857 | 2.2143 | 2.2143 | 2.2143 | 2.2143 | 2.4286
яч.11 | РП-Насосная-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00228 | 0.00228 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00228 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00228 | 0.05328 | 0.34056 | 2.4 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00095 | 0.00095 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.00095 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00095
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01356 | 0.01356 | 0.01392 | 0.01404 | 0.01368 | 0.0138 | 0.01368 | 0.01416 | 0.0144 | 0.01488 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01512 | 0.01452 | 0.01428 | 0.01368 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01392 | 0.01368 | 0.01404 | 0.01452 |  |  |  | 0.00565 | 0.00565 | 0.0058 | 0.00585 | 0.0057 | 0.00575 | 0.0057 | 0.0059 | 0.006 | 0.0062 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 0.0063 | 0.00605 | 0.00595 | 0.0057 | 0.00585 | 0.00585 | 0.00585 | 0.0058 | 0.0057 | 0.00585 | 0.00605
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 6.2778 | 6.2778 | 6.4444 | 6.5 | 6.3333 | 6.3889 | 6.3333 | 6.5556 | 6.3158 | 6.5263 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.3684 | 6.6111 | 6.3333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4444 | 6.3333 | 6.5 | 6.3684
яч.6 | РП-Насосная-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.009 | 0.00936 | 0.009 | 0.00852 | 0.00768 | 0.00852 | 0.01032 | 0.01068 | 0.01728 | 0.01836 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01812 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01068 | 0.00768 | 0.00768 | 0.0078 | 0.00768 | 0.00792 | 0.00768 | 0.00792 | 0.27972 | 0.82764 | 2.4 | 0.00375 | 0.0039 | 0.00375 | 0.00355 | 0.0032 | 0.00355 | 0.0043 | 0.00445 | 0.0072 | 0.00765 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00755 | 0.00765 | 0.00765 | 0.00445 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0033
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.02904 | 0.03144 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02856 | 0.02988 | 0.03168 | 0.03324 | 0.04452 | 0.04332 | 0.04212 | 0.04212 | 0.04212 | 0.0432 | 0.04368 | 0.04524 | 0.03264 | 0.02928 | 0.02952 | 0.0294 | 0.02916 | 0.02904 | 0.02964 | 0.03084 |  |  |  | 0.0121 | 0.0131 | 0.012 | 0.01215 | 0.0119 | 0.01245 | 0.0132 | 0.01385 | 0.01855 | 0.01805 | 0.01755 | 0.01755 | 0.01755 | 0.018 | 0.0182 | 0.01885 | 0.0136 | 0.0122 | 0.0123 | 0.01225 | 0.01215 | 0.0121 | 0.01235 | 0.01285
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.2267 | 3.359 | 3.2 | 3.4225 | 3.7188 | 3.507 | 3.0698 | 3.1124 | 2.5764 | 2.3595 | 2.4718 | 2.4718 | 2.4718 | 2.3841 | 2.3791 | 2.4641 | 3.0562 | 3.8125 | 3.8437 | 3.7692 | 3.7969 | 3.6667 | 3.8594 | 3.8939
яч.14 | ТП-137-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00168 | 0.00156 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.03492 | 0 | 2.4 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00372 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00372 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00384 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00384 | 0.00384 |  |  |  | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0015 | 0.00155 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0016 | 0.00155 | 0.00155 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016
|  |  | tgφ | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5833 | -2.5833 | -2.5833 | -2.1429 | -2.3077 | -2.5833 | -2.6667 | -2.6667 | -2.6667 | -2.5 | -2.6667 | -2.5833 | -2.5833 | -2.6667 | -2.5 | -2.6667 | -2.6667
яч.7 | ТП-137-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.0108 | 0.01104 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01104 | 0.01092 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01104 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01092 | 0.01092 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01092 | 0.01104 |  |  |  | 0.0045 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0046 | 0.00455 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00455 | 0.00455 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00455 | 0.0046
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТП-23
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0.09972 | 0.09576 | 0.0948 | 0.09432 | 0.09312 | 0.09468 | 0.10512 | 0.13824 | 0.18432 | 0.20304 | 0.20508 | 0.20544 | 0.22236 | 0.21864 | 0.20676 | 0.20304 | 0.19116 | 0.13512 | 0.1338 | 0.13032 | 0.13068 | 0.12192 | 0.11652 | 0.10716 | 3.5311 | 0.78804 | 2.4 | 0.04155 | 0.0399 | 0.0395 | 0.0393 | 0.0388 | 0.03945 | 0.0438 | 0.0576 | 0.0768 | 0.0846 | 0.08545 | 0.0856 | 0.09265 | 0.0911 | 0.08615 | 0.0846 | 0.07965 | 0.0563 | 0.05575 | 0.0543 | 0.05445 | 0.0508 | 0.04855 | 0.04465
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.02748 | 0.02772 | 0.02796 | 0.02796 | 0.02772 | 0.02808 | 0.02976 | 0.03228 | 0.03348 | 0.03444 | 0.03588 | 0.0354 | 0.04476 | 0.04224 | 0.03924 | 0.03792 | 0.039 | 0.033 | 0.03096 | 0.03192 | 0.0318 | 0.03 | 0.02928 | 0.02976 |  |  |  | 0.01145 | 0.01155 | 0.01165 | 0.01165 | 0.01155 | 0.0117 | 0.0124 | 0.01345 | 0.01395 | 0.01435 | 0.01495 | 0.01475 | 0.01865 | 0.0176 | 0.01635 | 0.0158 | 0.01625 | 0.01375 | 0.0129 | 0.0133 | 0.01325 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0124
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.27557 | 0.28947 | 0.29494 | 0.29644 | 0.29768 | 0.29658 | 0.28311 | 0.23351 | 0.18164 | 0.16962 | 0.17496 | 0.17231 | 0.2013 | 0.19319 | 0.18979 | 0.18676 | 0.20402 | 0.24423 | 0.23139 | 0.24494 | 0.24334 | 0.24606 | 0.25129 | 0.27772
яч.2 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-Базы ВЭС
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТСН-1 | ноутбук | P, кВт | 2.627 | 2.6365 | 2.65 | 2.6595 | 2.6385 | 2.645 | 2.6445 | 2.66 | 2.681 | 2.6955 | 2.7045 | 2.7045 | 2.706 | 2.7085 | 2.6785 | 2.67 | 2.6375 | 2.6565 | 2.6555 | 2.6575 | 2.6515 | 2.6405 | 2.655 | 2.6785 |  |  | 10 | 0.2627 | 0.26365 | 0.265 | 0.26595 | 0.26385 | 0.2645 | 0.26445 | 0.266 | 0.2681 | 0.26955 | 0.27045 | 0.27045 | 0.2706 | 0.27085 | 0.26785 | 0.267 | 0.26375 | 0.26565 | 0.26555 | 0.26575 | 0.26515 | 0.26405 | 0.2655 | 0.26785 | 0.3
яч.1 | ТСН-2 | ноутбук | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.11232 | 0.10872 | 0.1074 | 0.10644 | 0.1044 | 0.1068 | 0.11904 | 0.15252 | 0.20532 | 0.22512 | 0.2262 | 0.22644 | 0.24324 | 0.2406 | 0.22884 | 0.225 | 0.20544 | 0.1464 | 0.14508 | 0.14172 | 0.14196 | 0.13344 | 0.1278 | 0.1188
|  |  | Q+, МВАр | 0.07008 | 0.07272 | 0.07068 | 0.07116 | 0.06996 | 0.07176 | 0.07512 | 0.07968 | 0.0924 | 0.09264 | 0.093 | 0.09252 | 0.10188 | 0.10056 | 0.09744 | 0.09744 | 0.08532 | 0.07632 | 0.07452 | 0.07536 | 0.07488 | 0.07272 | 0.07296 | 0.07512
|  |  | Q-, МВАр | 0.01584 | 0.01608 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01596 | 0.0162 | 0.01608 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01596 | 0.01608 | 0.01608 | 0.01632 | 0.01584 | 0.01608 | 0.01608 | 0.01608 | 0.01608 | 0.01584 | 0.0162 | 0.01632
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5.4545 | 5.1309 | 5.291 | 5.6383 | 5.9459 | 5.8201 | 5.0718 | 4.0755 | 3.0595 | 3.0491 | 2.8351 | 2.982 | 2.5481 | 2.9056 | 2.9517 | 2.8497 | 3.0028 | 4.3137 | 4.4269 | 4.3725 | 4.2105 | 4.1379 | 4.9107 | 4.8077
|  |  | Q, % | 2.99 | 3.6566 | 2.9654 | 3.8898 | 3.1561 | 3.0794 | 3.9877 | 2.0649 | 2.5316 | 2.1546 | 1.5248 | 2.033 | 1.6222 | 1.8735 | 2.0507 | 2.2864 | 0.83682 | 3.4901 | 3.5714 | 2.4845 | 3.1056 | 3.3493 | 2.72 | 3.8402
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00648 | 0.00588 | 0.006 | 0.00636 | 0.0066 | 0.0066 | 0.00636 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00708 | 0.0066 | 0.00696 | 0.00636 | 0.0072 | 0.00696 | 0.0066 | 0.00636 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00648 | 0.00624 | 0.00576 | 0.0066 | 0.006
|  |  | Q, МВАр | 0.00216 | 0.00276 | 0.00216 | 0.00288 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00312 | 0.00168 | 0.0024 | 0.00204 | 0.00144 | 0.00192 | 0.00168 | 0.00192 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00072 | 0.00276 | 0.00276 | 0.00192 | 0.0024 | 0.00252 | 0.00204 | 0.003
ПС ш.25, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-40
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насос-1
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насос-2
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.01609
|  | расчет | I, А | 82 | 80 | 135 | 86 | 145 | 96 | 135 | 104 | 139 | 126 | 107 | 114 | 119 | 156 | 116 | 171 | 135 | 163 | 135 | 180 | 117 | 160 | 110 | 143
|  | ЭС | P, МВт | 0.91 | 0.89 | 1.49 | 0.95 | 1.6 | 1.06 | 1.5 | 1.15 | 1.54 | 1.4 | 1.18 | 1.26 | 1.32 | 1.73 | 1.28 | 1.89 | 1.5 | 1.8 | 1.49 | 1.99 | 1.3 | 1.77 | 1.22 | 1.58 | 33.7992 | 0.54384 | 4.8 | 27892.4914 | 27892.681 | 27892.867 | 27893.1777 | 27893.3758 | 27893.7086 | 27893.9285 | 27894.2418 | 27894.4808 | 27894.8008 | 27895.0929 | 27895.3386 | 27895.6008 | 27895.8758 | 27896.2371 | 27896.5041 | 27896.8975 | 27897.2096 | 27897.5846 | 27897.8943 | 27898.308 | 27898.5794 | 27898.9488 | 27899.2039 | 27899.5329
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.07 |  |  |  | 4009.2014 | 4009.2014 | 4009.2016 | 4009.2021 | 4009.2023 | 4009.2027 | 4009.2028 | 4009.203 | 4009.203 | 4009.2034 | 4009.2038 | 4009.2051 | 4009.2057 | 4009.2062 | 4009.2072 | 4009.2078 | 4009.2312 | 4009.2316 | 4009.249 | 4009.2498 | 4009.2729 | 4009.273 | 4009.2977 | 4009.3001 | 4009.3147
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058201 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.055276 | 0 | 0.067797 | 0.0081967 | 0.044304
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.13561
|  | расчет | I, А | 179 | 175 | 95 | 129 | 124 | 164 | 102 | 127 | 67 | 129 | 97 | 166 | 83 | 71 | 104 | 93 | 128 | 83 | 122 | 89 | 120 | 74 | 99 | 84
|  | ЭС | P, МВт | 1.94 | 1.91 | 1.05 | 1.42 | 1.35 | 1.77 | 1.12 | 1.4 | 0.74 | 1.41 | 1.06 | 1.74 | 0.92 | 0.78 | 1.14 | 1.02 | 1.4 | 0.92 | 1.35 | 0.98 | 1.32 | 0.81 | 1.09 | 0.93 | 29.57 | 4.01 | 3.6 | 44596.9756 | 44597.5158 | 44598.0454 | 44598.3379 | 44598.7322 | 44599.1077 | 44599.6007 | 44599.9118 | 44600.2999 | 44600.505 | 44600.8976 | 44601.1932 | 44601.6766 | 44601.9332 | 44602.1494 | 44602.4664 | 44602.7503 | 44603.1393 | 44603.3935 | 44603.7674 | 44604.0383 | 44604.4047 | 44604.6301 | 44604.9315 | 44605.1896
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.4 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.22 | 0.2 | 0.6 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 12193.0842 | 12193.1964 | 12193.2919 | 12193.2984 | 12193.3285 | 12193.397 | 12193.5028 | 12193.5321 | 12193.5718 | 12193.586 | 12193.6479 | 12193.7045 | 12193.8706 | 12193.8925 | 12193.9222 | 12193.9652 | 12194.0055 | 12194.0597 | 12194.0849 | 12194.0906 | 12194.1164 | 12194.1506 | 12194.1725 | 12194.1864 | 12194.1997
|  |  | tgφ | 0.20619 | 0.17801 | 0.019048 | 0.077465 | 0.18519 | 0.21469 | 0.098214 | 0.1 | 0.067568 | 0.15603 | 0.18868 | 0.34483 | 0.086957 | 0.14103 | 0.13158 | 0.14706 | 0.14286 | 0.097826 | 0.014815 | 0.091837 | 0.090909 | 0.098765 | 0.045872 | 0.053763
яч.3 | КБ 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПЦ не подключены
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 1.2 | 1782.9776 | 1782.9777 | 1782.9777 | 1782.9778 | 1782.9778 | 1782.9779 | 1782.9779 | 1782.978 | 1782.978 | 1782.9781 | 1782.9782 | 1782.9782 | 1782.9783 | 1782.9783 | 1782.9784 | 1782.9784 | 1782.9785 | 1782.9786 | 1782.9786 | 1782.9787 | 1782.9787 | 1782.9788 | 1782.9789 | 1782.9789 | 1782.979
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001 | 5401.7001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.90824
|  | расчет | I, А | 149 | 146 | 65 | 87 | 94 | 140 | 84 | 115 | 42 | 101 | 52 | 63 | 66 | 42 | 88 | 68 | 93 | 45 | 91 | 51 | 88 | 39 | 70 | 51
|  | ЭС | P, МВт | 1.34 | 1.31 | 0.46 | 0.82 | 0.78 | 1.25 | 0.63 | 0.94 | 0.24 | 0.84 | 0.23 | 0.34 | 0.38 | 0.15 | 0.66 | 0.51 | 0.88 | 0.38 | 0.86 | 0.46 | 0.81 | 0.29 | 0.6 | 0.42 | 15.5669 | 14.1384 | 4.8 | 16176.8326 | 16177.1115 | 16177.3844 | 16177.4808 | 16177.6517 | 16177.8143 | 16178.0747 | 16178.2066 | 16178.4015 | 16178.4514 | 16178.6257 | 16178.6731 | 16178.7444 | 16178.8226 | 16178.8535 | 16178.9903 | 16179.0968 | 16179.2805 | 16179.3604 | 16179.5406 | 16179.6354 | 16179.8035 | 16179.8638 | 16179.9889 | 16180.0757
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.96 | 0.94 | 0.56 | 0.5 | 0.69 | 0.91 | 0.68 | 0.86 | 0.4 | 0.73 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.44 | 0.71 | 0.56 | 0.53 | 0.33 | 0.53 | 0.32 | 0.54 | 0.32 | 0.49 | 0.37 |  |  |  | 16940.4696 | 16940.6704 | 16940.8654 | 16940.9821 | 16941.087 | 16941.2301 | 16941.4201 | 16941.5615 | 16941.7407 | 16941.8245 | 16941.9772 | 16942.0881 | 16942.2144 | 16942.3439 | 16942.4366 | 16942.5855 | 16942.7026 | 16942.8136 | 16942.8819 | 16942.9915 | 16943.0586 | 16943.1703 | 16943.2363 | 16943.3382 | 16943.4151
|  |  | tgφ | 0.71642 | 0.71756 | 1.2174 | 0.60976 | 0.88462 | 0.728 | 1.0794 | 0.91489 | 1.6667 | 0.86905 | 2.3043 | 1.7941 | 1.6316 | 2.9333 | 1.0758 | 1.098 | 0.60227 | 0.86842 | 0.61628 | 0.69565 | 0.66667 | 1.1034 | 0.81667 | 0.88095
яч.9 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.59391
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 74 | 15 | 61 | 7 | 49 | 11 | 54 | 10 | 7 | 7 | 4 | 74 | 7 | 45 | 4 | 49 | 13 | 57 | 9 | 53 | 13 | 36
|  | ЭС | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 0.48 | 0.1 | 0.53 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.72 | 0.06 | 0.45 | 0.04 | 0.49 | 0.12 | 0.57 | 0.05 | 0.51 | 0.11 | 0.35 | 6.2942 | 3.7382 | 4.8 | 4191.2119 | 4191.218 | 4191.2239 | 4191.373 | 4191.3922 | 4191.5144 | 4191.5237 | 4191.6241 | 4191.6443 | 4191.7543 | 4191.7712 | 4191.7817 | 4191.7933 | 4191.8004 | 4191.9495 | 4191.9618 | 4192.0547 | 4192.0638 | 4192.1664 | 4192.192 | 4192.3104 | 4192.3217 | 4192.4274 | 4192.4504 | 4192.5232
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.05 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.33 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.07 | 0.28 | 0.09 | 0.29 | 0.1 | 0.18 |  |  |  | 2617.6992 | 2617.7098 | 2617.7166 | 2617.7959 | 2617.8254 | 2617.8944 | 2617.9091 | 2617.9617 | 2617.977 | 2618.0363 | 2618.0519 | 2618.0643 | 2618.0726 | 2618.0785 | 2618.1609 | 2618.17 | 2618.2154 | 2618.2206 | 2618.2704 | 2618.2851 | 2618.3428 | 2618.3607 | 2618.4208 | 2618.4411 | 2618.478
|  |  | tgφ | 1.6667 | 1 | 0.52778 | 1.5556 | 0.55932 | 1.75 | 0.52083 | 0.7 | 0.5283 | 0.875 | 1.2 | 0.66667 | 1 | 0.55556 | 0.66667 | 0.48889 | 0.5 | 0.4898 | 0.58333 | 0.49123 | 1.8 | 0.56863 | 0.90909 | 0.51429
яч.10 | Т-6-1000 | [26 empty] | tg | 1.1193
|  | расчет | I, А | 49 | 49 | 50 | 51 | 37 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37
|  | ЭС | P, МВт | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 6.8242 | 7.638 | 1.2 | 29014.0838 | 29014.4029 | 29014.7228 | 29015.0437 | 29015.3663 | 29015.6021 | 29015.8174 | 29016.0335 | 29016.2517 | 29016.4714 | 29016.69 | 29016.9089 | 29017.1265 | 29017.3462 | 29017.5674 | 29017.7878 | 29018.0076 | 29018.2263 | 29018.4458 | 29018.6651 | 29018.8853 | 29019.1065 | 29019.3276 | 29019.5489 | 29019.7706
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 |  |  |  | 25832.1629 | 25832.4778 | 25832.7944 | 25833.1278 | 25833.47 | 25833.7214 | 25833.9512 | 25834.1911 | 25834.4337 | 25834.6952 | 25834.9511 | 25835.2227 | 25835.4758 | 25835.7492 | 25836.0289 | 25836.2883 | 25836.5433 | 25836.7809 | 25837.0319 | 25837.2776 | 25837.5253 | 25837.7704 | 25838.0193 | 25838.2711 | 25838.5279
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1.0256 | 1.0513 | 1.0714 | 1.0769 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1923 | 1.1923 | 1.2692 | 1.1538 | 1.2692 | 1.2593 | 1.1923 | 1.1923 | 1.1154 | 1.1538 | 1.1154 | 1.1538 | 1.0741 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1481
яч.12 | Вспомогательный подъем-2 | [26 empty] | tg | 2.5874
|  | расчет | I, А | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 7 | 0 | 7 | 8 | 12 | 26 | 6 | 8 | 6 | 17 | 22 | 17 | 5 | 16 | 12 | 14 | 5 | 11
|  | ЭС | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.99096 | 2.564 | 1.2 | 1438.8423 | 1438.8595 | 1438.8688 | 1438.8724 | 1438.8812 | 1438.9423 | 1438.9883 | 1439.0106 | 1439.0106 | 1439.0338 | 1439.0579 | 1439.1133 | 1439.2371 | 1439.2576 | 1439.2804 | 1439.3025 | 1439.3563 | 1439.4279 | 1439.4832 | 1439.4973 | 1439.5431 | 1439.5785 | 1439.6232 | 1439.637 | 1439.6681
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |  |  |  | 4166.4999 | 4166.5542 | 4166.5817 | 4166.5941 | 4166.6227 | 4166.8069 | 4166.9477 | 4167.0075 | 4167.0075 | 4167.0695 | 4167.1333 | 4167.2249 | 4167.4287 | 4167.481 | 4167.544 | 4167.5951 | 4167.7478 | 4167.943 | 4168.0901 | 4168.1321 | 4168.2773 | 4168.3819 | 4168.5045 | 4168.5469 | 4168.6366
|  |  | tgφ | 3.5 | 3 | #DIV/0! | 3 | 3.1429 | 2.8333 | 2.3333 | #DIV/0! | 2.3333 | 2.6667 | 1.5714 | 1.6 | 3 | 2.6667 | 2 | 3 | 2.5556 | 2.5714 | 2.5 | 3.4 | 3.25 | 3 | 2.5 | 2.75
яч.13 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 1.0335
|  | расчет | I, А | 37 | 37 | 37 | 40 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 56 | 54 | 53 | 55 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | ЭС | P, МВт | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 9.2117 | 9.5202 | 1.8 | 19240.084 | 19240.2473 | 19240.4107 | 19240.5742 | 19240.7384 | 19240.9435 | 19241.1641 | 19241.3846 | 19241.6079 | 19241.8315 | 19242.055 | 19242.2793 | 19242.503 | 19242.7265 | 19242.9518 | 19243.1764 | 19243.4002 | 19243.624 | 19243.8479 | 19244.0722 | 19244.2972 | 19244.5235 | 19244.7492 | 19244.9754 | 19245.2016
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 18953.6643 | 18953.8264 | 18953.9897 | 18954.1527 | 18954.3303 | 18954.5386 | 18954.7672 | 18954.9927 | 18955.2274 | 18955.4624 | 18955.7026 | 18955.9625 | 18956.2061 | 18956.4445 | 18956.6964 | 18956.9304 | 18957.1548 | 18957.3776 | 18957.6006 | 18957.8275 | 18958.0494 | 18958.2765 | 18958.4973 | 18958.7253 | 18958.9533
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1.0667 | 1 | 1.025 | 1.025 | 1.05 | 1.05 | 1.075 | 1.175 | 1.1 | 1.075 | 1.0976 | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1.025 | 0.97561 | 1 | 0.97561 | 1 | 1
яч.14 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 1.2562
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 34 | 83 | 11 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | ЭС | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.3 | 0.77 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5779 | 1.9822 | 3.6 | 3322.0965 | 3322.0999 | 3322.1031 | 3322.1066 | 3322.1095 | 3322.1124 | 3322.1156 | 3322.1187 | 3322.1215 | 3322.1247 | 3322.1498 | 3322.2345 | 3322.4476 | 3322.4657 | 3322.5054 | 3322.5086 | 3322.512 | 3322.5149 | 3322.5175 | 3322.5197 | 3322.5229 | 3322.526 | 3322.5291 | 3322.5319 | 3322.5348
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.23 | 0.51 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 3567.9373 | 3567.9544 | 3567.9713 | 3567.9887 | 3568.0033 | 3568.0166 | 3568.0312 | 3568.0452 | 3568.0572 | 3568.0707 | 3568.0992 | 3568.1632 | 3568.3049 | 3568.3319 | 3568.3698 | 3568.3866 | 3568.4016 | 3568.4151 | 3568.421 | 3568.4238 | 3568.44 | 3568.4534 | 3568.4659 | 3568.4776 | 3568.4879
|  |  | tgφ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.1111 | 0.76667 | 0.66234 | 1.4286 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4
яч.15 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.3699
|  | расчет | I, А | 22 | 20 | 5 | 14 | 26 | 23 | 21 | 23 | 15 | 49 | 35 | 39 | 59 | 21 | 53 | 75 | 75 | 63 | 63 | 70 | 56 | 60 | 52 | 59
|  | ЭС | P, МВт | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.37 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.08 | 0.32 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.38 | 0.24 | 0.36 | 6.4795 | 8.8762 | 4.8 | 7051.9833 | 7052.0132 | 7052.0394 | 7052.0473 | 7052.0666 | 7052.1026 | 7052.1334 | 7052.1614 | 7052.1907 | 7052.2082 | 7052.2847 | 7052.3203 | 7052.3728 | 7052.4464 | 7052.463 | 7052.5298 | 7052.6449 | 7052.7619 | 7052.8489 | 7052.9458 | 7053.054 | 7053.1307 | 7053.2097 | 7053.2587 | 7053.3332
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.2 | 0.18 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.22 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.5 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |  |  |  | 11016.9486 | 11016.9911 | 11017.0286 | 11017.0369 | 11017.0615 | 11017.1086 | 11017.1516 | 11017.1918 | 11017.2355 | 11017.2641 | 11017.3468 | 11017.4201 | 11017.4932 | 11017.6072 | 11017.6536 | 11017.7564 | 11017.885 | 11018.015 | 11018.1305 | 11018.2368 | 11018.3555 | 11018.4599 | 11018.5747 | 11018.6825 | 11018.7978
|  |  | tgφ | 1.4286 | 1.3846 | 1 | 1.3333 | 1.3529 | 1.4 | 1.4615 | 1.5 | 1.75 | 1.0811 | 2.0588 | 1.4 | 1.5714 | 2.75 | 1.5312 | 1.1273 | 1.1071 | 1.3095 | 1.0851 | 1.0962 | 1.3514 | 1.4474 | 2.1667 | 1.5278
яч.16 | Т-4-1600 | [26 empty] | tg | 0.5206
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20
|  | ЭС | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 4.5792 | 2.3839 | 3.6 | 9987.2909 | 9987.343 | 9987.395 | 9987.4472 | 9987.5 | 9987.5554 | 9987.6099 | 9987.6628 | 9987.7152 | 9987.7694 | 9987.8231 | 9987.8765 | 9987.931 | 9987.9848 | 9988.0387 | 9988.0884 | 9988.1365 | 9988.1845 | 9988.239 | 9988.2921 | 9988.3469 | 9988.4014 | 9988.4555 | 9988.5085 | 9988.5629
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 5727.1103 | 5727.1363 | 5727.1623 | 5727.1888 | 5727.2159 | 5727.2443 | 5727.272 | 5727.2988 | 5727.3252 | 5727.3533 | 5727.3812 | 5727.4094 | 5727.4384 | 5727.4669 | 5727.495 | 5727.5217 | 5727.5503 | 5727.5781 | 5727.6064 | 5727.6336 | 5727.6617 | 5727.6895 | 5727.7172 | 5727.7443 | 5727.7725
|  |  | tgφ | 0.47368 | 0.47368 | 0.52632 | 0.52632 | 0.5 | 0.5 | 0.52632 | 0.52632 | 0.5 | 0.52632 | 0.52632 | 0.5 | 0.52632 | 0.52632 | 0.55556 | 0.58824 | 0.58824 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.5 | 0.52632 | 0.52632 | 0.5
яч.17 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742 | 227.3742
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888 | 287.8888
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ 2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Т-3-1600 | [26 empty] | tg | 0.64426
|  | расчет | I, А | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 58 | 56 | 57 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50
|  | ЭС | P, МВт | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 11.6186 | 7.4855 | 3.6 | 12200.7649 | 12200.8863 | 12201.008 | 12201.1294 | 12201.2583 | 12201.3864 | 12201.5141 | 12201.6486 | 12201.7878 | 12201.9289 | 12202.0778 | 12202.2302 | 12202.3805 | 12202.526 | 12202.6705 | 12202.8061 | 12202.9391 | 12203.073 | 12203.206 | 12203.3414 | 12203.4754 | 12203.6049 | 12203.7359 | 12203.8651 | 12203.9923
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |  |  |  | 9091.7765 | 9091.8517 | 9091.9277 | 9092.003 | 9092.0846 | 9092.1617 | 9092.2383 | 9092.3147 | 9092.3941 | 9092.4794 | 9092.5759 | 9092.6825 | 9092.7798 | 9092.8734 | 9092.9729 | 9093.0647 | 9093.1545 | 9093.2436 | 9093.3316 | 9093.4192 | 9093.5068 | 9093.5947 | 9093.6814 | 9093.7694 | 9093.8558
|  |  | tgφ | 0.61364 | 0.61364 | 0.61364 | 0.63043 | 0.6087 | 0.6087 | 0.58333 | 0.58 | 0.60784 | 0.64815 | 0.69091 | 0.64815 | 0.65385 | 0.69231 | 0.67347 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.65306 | 0.66667 | 0.68085 | 0.65957 | 0.68085 | 0.67391
яч.25 | РВД-6 УОФ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225 | 4.4225
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177 | 2.5177
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182567 | 182567 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |  | 1 | 184400.4 | 184401.4 | 184402.4 | 184403.4 | 184404.4 | 184405.4 | 184406.4 | 184407.4 | 184408.4 | 184409.4 | 184410.4 | 184411.4 | 184411.4 | 184411.4 | 184411.4 | 184411.4 | 184411.4 | 184411.4 | 184411.4 | 1844.4 | 184411.4 | 184411.5 | 184411.5 | 184411.5 | 184411.5
| СН-2 | счетчик | P, кВт | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 1 | нет
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.84 | 2.79 | 2.54 | 2.36 | 2.93 | 2.83 | 2.61 | 2.54 | 2.26 | 2.8 | 2.22 | 2.97 | 2.22 | 2.51 | 2.41 | 2.89 | 2.89 | 2.71 | 2.82 | 2.96 | 2.63 | 2.58 | 2.32 | 2.52
|  |  | Q, МВАр | 2.37 | 2.27 | 2.11 | 1.96 | 2.57 | 2.48 | 2.32 | 2.28 | 2.08 | 2.57 | 2.56 | 2.94 | 2.56 | 2.53 | 2.52 | 2.76 | 2.56 | 2.44 | 2.29 | 2.52 | 2.43 | 2.47 | 2.33 | 2.38
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) |  |  | P, % | 0.35088 | 0.35714 | 0 | 0.42194 | 0.67797 | 0 | 0.38168 | 0.39216 | 0.87719 | 0.35587 | 0.89286 | 1 | 0.89286 | 0 | 0.41322 | 0.68729 | 0.34483 | 0.36765 | 0.70423 | 0.3367 | -0.38168 | 0 | -0.4329 | -0.39841
|  |  | Q, % | -492.5 | -567.6471 | -10450 | -1681.8182 | -928 | -552.6316 | -2009.0909 | -1528.5714 | -4060 | -1068.1818 | -1119.0476 | -390 | -3100 | -2200 | -1580 | -961.5385 | -1180 | -1335.2941 | -11350 | -1160 | -1925 | -1135 | -3783.3333 | -1883.3333
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | -1.97 | -1.93 | -2.09 | -1.85 | -2.32 | -2.1 | -2.21 | -2.14 | -2.03 | -2.35 | -2.35 | -2.34 | -2.48 | -2.42 | -2.37 | -2.5 | -2.36 | -2.27 | -2.27 | -2.32 | -2.31 | -2.27 | -2.27 | -2.26
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.13 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.43363
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 4.52 | 1.96 | 20 | 2206.763 | 2206.771 | 2206.779 | 2206.787 | 2206.795 | 2206.803 | 2206.812 | 2206.82 | 2206.828 | 2206.838 | 2206.848 | 2206.858 | 2206.869 | 2206.879 | 2206.888 | 2206.898 | 2206.908 | 2206.917 | 2206.927 | 2206.936 | 2206.947 | 2206.958 | 2206.969 | 2206.979 | 2206.989
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1030.042 | 1030.046 | 1030.05 | 1030.054 | 1030.058 | 1030.062 | 1030.067 | 1030.071 | 1030.075 | 1030.078 | 1030.082 | 1030.086 | 1030.089 | 1030.092 | 1030.096 | 1030.099 | 1030.103 | 1030.106 | 1030.112 | 1030.118 | 1030.121 | 1030.126 | 1030.132 | 1030.136 | 1030.14
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.27273 | 0.3 | 0.44444 | 0.3 | 0.4 | 0.33333 | 0.6 | 0.66667 | 0.27273 | 0.45455 | 0.54545 | 0.4 | 0.4
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик | tg | #VALUE!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 20 | не работает
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.77778
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.064 | 0.0636 | 0.06312 | 0.06208 | 0.06224 | 0.06152 | 0.06312 | 0.06424 | 0.06592 | 0.06608 | 0.06592 | 0.0652 | 0.06488 | 0.06496 | 0.06424 | 0.06408 | 0.06296 | 0.06264 | 0.0624 | 0.0624 | 0.06304 | 0.0628 | 0.06288 | 0.06272 | 1.44 | 1.12 | 8 | 1025.75 | 1025.75 | 1025.76 | 1025.77 | 1025.77 | 1025.78 | 1025.79 | 1025.8 | 1025.81 | 1025.81 | 1025.82 | 1025.83 | 1025.84 | 1025.84 | 1025.85 | 1025.86 | 1025.87 | 1025.87 | 1025.88 | 1025.89 | 1025.9 | 1025.91 | 1025.92 | 1025.93 | 1025.93
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04656 | 0.04664 | 0.04656 | 0.04704 | 0.04616 | 0.04592 | 0.04648 | 0.04776 | 0.0508 | 0.05232 | 0.05328 | 0.05296 | 0.05312 | 0.05296 | 0.05128 | 0.05072 | 0.04504 | 0.04448 | 0.0444 | 0.04408 | 0.04448 | 0.04664 | 0.04768 | 0.04872 | 0.0196 |  |  | 821.39 | 821.39 | 821.39 | 821.4 | 821.41 | 821.41 | 821.42 | 821.42 | 821.43 | 821.43 | 821.44 | 821.45 | 821.46 | 821.46 | 821.47 | 821.48 | 821.49 | 821.49 | 821.5 | 821.5 | 821.51 | 821.51 | 821.52 | 821.52 | 821.53
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73
|  |  | tgφ | 0.7275 | 0.73333 | 0.73764 | 0.75773 | 0.74165 | 0.74642 | 0.73638 | 0.74346 | 0.77063 | 0.79177 | 0.80825 | 0.81227 | 0.81874 | 0.81527 | 0.79826 | 0.79151 | 0.71537 | 0.71009 | 0.71154 | 0.70641 | 0.70558 | 0.74268 | 0.75827 | 0.77679
яч.12 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | -17.0714
|  | расчет | I, А | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.16472 | 0.16824 | 0.16768 | 0.16976 | 0.17112 | 0.172 | 0.17256 | 0.17384 | 0.17832 | 0.19048 | 0.18048 | 0.17984 | 0.18232 | 0.18104 | 0.18184 | 0.17752 | 0.17368 | 0.17304 | 0.17312 | 0.17272 | 0.16032 | 0.15776 | 0.15864 | 0.15832 | 4.48 | -76.48 | 8 | 1480.83 | 1480.85 | 1480.87 | 1480.9 | 1480.92 | 1480.94 | 1480.97 | 1480.99 | 1481.01 | 1481.03 | 1481.06 | 1481.09 | 1481.11 | 1481.13 | 1481.15 | 1481.17 | 1481.2 | 1481.22 | 1481.24 | 1481.26 | 1481.28 | 1481.31 | 1481.34 | 1481.36 | 1481.39
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12256 | 0.124 | 0.1244 | 0.1264 | 0.1208 | 0.12472 | 0.12536 | 0.12768 | 0.13888 | 0.17864 | 0.14864 | 0.1488 | 0.14968 | 0.15248 | 0.15384 | 0.13952 | 0.12944 | 0.12936 | 0.12952 | 0.12912 | 0.12712 | 0.12624 | 0.12832 | 0.13024 |  |  |  | 1091.41 | 1091.42 | 1091.44 | 1091.46 | 1091.48 | 1091.5 | 1091.52 | 1091.54 | 1091.55 | 1091.57 | 1091.59 | 1091.61 | 1091.63 | 1091.64 | 1091.66 | 1091.67 | 1091.69 | 1091.7 | 1091.72 | 1091.74 | 1091.76 | 1091.78 | 1091.81 | 1091.83 | 1081.85
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35
|  |  | tgφ | 0.74405 | 0.73704 | 0.74189 | 0.74458 | 0.70594 | 0.72512 | 0.72647 | 0.73447 | 0.77882 | 0.93784 | 0.82358 | 0.8274 | 0.82097 | 0.84224 | 0.84602 | 0.78594 | 0.74528 | 0.74757 | 0.74815 | 0.74757 | 0.79291 | 0.8002 | 0.80888 | 0.82264
яч.17 | ТП-23 | [26 empty] | tg | 0.26984
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.512 | 0.408 | 8 | 1629.118 | 1629.124 | 1629.13 | 1629.137 | 1629.143 | 1629.149 | 1629.156 | 1629.162 | 1629.168 | 1629.17 | 1629.19 | 1629.201 | 1629.212 | 1629.223 | 1629.234 | 1629.245 | 1629.252 | 1629.259 | 1629.265 | 1629.271 | 1629.28 | 1629.286 | 1629.292 | 1629.299 | 1629.307
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 538.974 | 538.976 | 538.978 | 538.98 | 538.982 | 538.984 | 538.986 | 538.988 | 538.99 | 538.991 | 538.993 | 538.995 | 538.997 | 538.999 | 539.001 | 539.004 | 539.007 | 539.01 | 539.012 | 539.015 | 539.017 | 539.019 | 539.021 | 539.023 | 539.025
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.125 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.28571 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333
яч.19 | ТП-28 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301 | 156.301
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.707
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 241.349 | 241.35 | 241.352 | 241.353 | 241.355 | 241.356 | 241.358 | 241.359 | 241.361 | 241.362 | 241.364 | 241.365 | 241.366 | 241.368 | 241.37 | 241.372 | 241.373 | 241.374 | 241.375 | 241.376 | 241.377 | 241.378 | 241.38 | 241.382 | 241.383
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 8 | 162.605 | 162.606 | 162.608 | 162.609 | 162.611 | 162.612 | 162.614 | 162.615 | 162.616 | 162.616 | 162.616 | 162.616 | 162.616 | 162.617 | 162.617 | 162.617 | 162.617 | 162.618 | 162.618 | 162.618 | 162.618 | 162.619 | 162.619 | 162.619 | 162.619
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 131.61 | 131.611 | 131.612 | 131.613 | 131.614 | 131.615 | 131.616 | 131.617 | 131.618 | 131.619 | 131.62 | 131.62 | 131.621 | 131.621 | 131.622 | 131.622 | 131.623 | 131.624 | 131.625 | 131.626 | 131.627 | 131.629 | 131.63 | 131.631 | 131.633
|  |  | tgφ | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 | -1 | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-51 | [26 empty] | tg | 0.29268
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.656 | 0.192 | 8 | 1201.867 | 1201.87 | 1201.873 | 1201.877 | 1201.88 | 1201.883 | 1201.887 | 1201.89 | 1201.893 | 1201.896 | 1201.899 | 1201.902 | 1201.905 | 1201.908 | 1201.912 | 1201.915 | 1201.919 | 1201.923 | 1201.926 | 1201.93 | 1201.934 | 1201.937 | 1201.941 | 1201.945 | 1201.949
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 457.418 | 457.419 | 457.42 | 457.421 | 457.422 | 457.423 | 457.424 | 457.425 | 457.426 | 457.426 | 457.427 | 457.428 | 457.429 | 457.43 | 457.431 | 457.432 | 457.433 | 457.434 | 457.435 | 457.436 | 457.437 | 457.438 | 457.44 | 457.441 | 457.442
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 24.97
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333
яч.5 | Т-1-630
|  |  | I, А | нет амперметра
|  |  | P, МВт | нет учета | [26 empty] | 457.418: нет учета
|  |  | Q, МВАр | нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.6 |  | 20 | 579.92 | 579.94 | 579.96 | 579.98 | 580 | 580.02 | 580.04 | 580.06 | 580.07 | 580.09 | 580.11 | 580.12 | 580.13 | 580.15 | 580.17 | 580.18 | 580.2 | 580.22 | 580.23 | 580.25 | 580.27 | 580.29 | 580.31 | 580.33 | 580.35
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 20 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.76 | 393.76 | 393.76 | 393.76 | 393.76 | 393.76 | 393.76 | 393.77 | 393.77 | 393.77 | 393.77 | 393.77 | 393.77 | 393.77
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.30872 | 0.32184 | 0.3308 | 0.32184 | 0.31336 | 0.34352 | 0.31568 | 0.31808 | 0.28424 | 0.43656 | 0.3564 | 0.35504 | 0.3672 | 0.366 | 0.35608 | 0.3316 | 0.33664 | 0.30568 | 0.31552 | 0.33512 | 0.30336 | 0.30056 | 0.31152 | 0.31104
|  |  | Q+, МВАр | 0.19912 | 0.20064 | 0.20096 | 0.20344 | 0.19696 | 0.20064 | 0.20184 | 0.20544 | 0.19968 | 0.26096 | 0.23192 | 0.23176 | 0.2328 | 0.23544 | 0.23512 | 0.22024 | 0.20448 | 0.20384 | 0.20392 | 0.2032 | 0.2016 | 0.21288 | 0.206 | 0.20896
|  |  | Q-, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | -92.95 | -101.15 | -106.75 | -101.15 | -95.85 | -90.8444 | -97.3 | -98.8 | -42.12 | -118.28 | -78.2 | -61.3818 | -83.6 | -103.3333 | -78.04 | -65.8 | -87.0222 | -52.84 | -75.2889 | -52.3273 | -37.8909 | -36.6182 | -55.76 | -55.52
|  |  | Q, % | -99.12 | -82.4 | -100.96 | -84.9455 | -96.96 | -54.3385 | -101.84 | -86.7636 | -149.6 | -137.2364 | -157.6889 | -189.7 | -191 | -114.0364 | -193.9 | -120.24 | -155.6 | -45.6 | -45.6571 | -154 | -55.0769 | -41.92 | -87.2727 | -89.9636
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.14872 | -0.16184 | -0.1708 | -0.16184 | -0.15336 | -0.16352 | -0.15568 | -0.15808 | -0.08424 | -0.23656 | -0.1564 | -0.13504 | -0.1672 | -0.186 | -0.15608 | -0.1316 | -0.15664 | -0.10568 | -0.13552 | -0.11512 | -0.08336 | -0.08056 | -0.11152 | -0.11104
|  |  | Q, МВАр | -0.09912 | -0.09064 | -0.10096 | -0.09344 | -0.09696 | -0.07064 | -0.10184 | -0.09544 | -0.11968 | -0.15096 | -0.14192 | -0.15176 | -0.1528 | -0.12544 | -0.15512 | -0.12024 | -0.12448 | -0.06384 | -0.06392 | -0.1232 | -0.0716 | -0.06288 | -0.096 | -0.09896
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
РП пос.Комсомольского, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.7088 | 0 | 3.6 | 1988.803 | 1988.803 | 1988.803 | 1988.803 | 1988.803 | 1988.804 | 1988.804 | 1988.804 | 1988.804 | 1988.804 | 1988.805 | 1988.805 | 1988.805 | 1988.805 | 1988.805 | 1988.806 | 1988.806 | 1988.806 | 1988.806 | 1988.807 | 1988.807 | 1988.807 | 1988.807 | 1988.808 | 1988.808
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779 | 351.779
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479 | 58.479
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-64-2 | [26 empty] | tg | 0.53481
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1.1376 | 0.6084 | 3.6 | 2174.805 | 2174.817 | 2174.829 | 2174.841 | 2174.853 | 2174.865 | 2174.877 | 2174.889 | 2174.899 | 2174.91 | 2174.921 | 2174.932 | 2174.944 | 2174.955 | 2174.97 | 2174.986 | 2175.001 | 2175.017 | 2175.032 | 2175.047 | 2175.062 | 2175.075 | 2175.091 | 2175.106 | 2175.121
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1078.746 | 1078.752 | 1078.758 | 1078.764 | 1078.771 | 1078.778 | 1078.786 | 1078.793 | 1078.799 | 1078.805 | 1078.811 | 1078.818 | 1078.825 | 1078.831 | 1078.839 | 1078.847 | 1078.855 | 1078.864 | 1078.872 | 1078.879 | 1078.886 | 1078.893 | 1078.901 | 1078.908 | 1078.915
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652 | 14.652
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6
яч.9 | ТП-43 | [26 empty] | tg | 0.24607
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9168 | 0.2256 | 4.8 | 3716 | 3716.008 | 3716.016 | 3716.024 | 3716.033 | 3716.04 | 3716.047 | 3716.054 | 3716.061 | 3716.069 | 3716.077 | 3716.085 | 3716.094 | 3716.102 | 3716.11 | 3716.118 | 3716.126 | 3716.133 | 3716.141 | 3716.149 | 3716.158 | 3716.166 | 3716.175 | 3716.183 | 3716.191
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2174.589 | 2174.591 | 2174.593 | 2174.594 | 2174.596 | 2174.598 | 2174.6 | 2174.602 | 2174.603 | 2174.605 | 2174.608 | 2174.61 | 2174.613 | 2174.615 | 2174.617 | 2174.619 | 2174.621 | 2174.623 | 2174.625 | 2174.627 | 2174.629 | 2174.63 | 2174.632 | 2174.634 | 2174.636
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 4.229
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.11 | ТП-Г/У-4А-1 | [26 empty] | tg | 0.33645
|  | расчет | I, А | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 3.852 | 1.296 | 3.6 | 3112.65 | 3112.7 | 3112.74 | 3112.79 | 3112.83 | 3112.88 | 3112.93 | 3112.97 | 3113.01 | 3113.06 | 3113.1 | 3113.15 | 3113.2 | 3113.24 | 3113.28 | 3113.32 | 3113.36 | 3113.4 | 3113.44 | 3113.48 | 3113.53 | 3113.58 | 3113.62 | 3113.67 | 3113.72
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 1588.41 | 1588.43 | 1588.44 | 1588.46 | 1588.47 | 1588.49 | 1588.5 | 1588.52 | 1588.53 | 1588.55 | 1588.56 | 1588.58 | 1588.59 | 1588.6 | 1588.61 | 1588.62 | 1588.64 | 1588.66 | 1588.67 | 1588.69 | 1588.7 | 1588.72 | 1588.73 | 1588.75 | 1588.77
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 386.69 | 386.71 | 386.73 | 386.75 | 386.77 | 386.79 | 386.81 | 386.83 | 386.84 | 386.86 | 386.88 | 386.91 | 386.93 | 386.95 | 386.96 | 386.98 | 386.99 | 387.01 | 387.03 | 387.05 | 387.07 | 387.09 | 387.11 | 387.13 | 387.15
|  |  | tgφ | 0 | -0.21429 | 0 | -0.21429 | 0 | -0.16667 | 0 | 0 | 0 | -0.21429 | -0.22222 | -0.16667 | -0.21429 | 0 | -0.21429 | 0.21429 | 0 | -0.21429 | 0 | -0.16667 | 0 | -0.21429 | 0 | 0
яч.18 | ТП-Г/У-4А-2 | [26 empty] | tg | 1.1034
|  | расчет | I, А | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 1.044 | 1.152 | 3.6 | 4784.72 | 4784.74 | 4784.75 | 4784.76 | 4784.77 | 4784.78 | 4784.79 | 4784.8 | 4784.81 | 4784.82 | 4784.84 | 4784.85 | 4784.87 | 4784.88 | 4784.89 | 4784.9 | 4784.91 | 4784.92 | 4784.93 | 4784.94 | 4784.95 | 4784.97 | 4784.98 | 4785 | 4785.01
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 3966.13 | 3966.14 | 3966.15 | 3966.17 | 3966.18 | 3966.19 | 3966.21 | 3966.212 | 3966.22 | 3966.24 | 3966.26 | 3966.28 | 3966.3 | 3966.31 | 3966.32 | 3966.33 | 3966.35 | 3966.36 | 3966.37 | 3966.38 | 3966.4 | 3966.41 | 3966.43 | 3966.44 | 3966.45
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | tgφ | 0.57143 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1.75 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 0.57143 | 1.75 | 0.57143 | 1
яч.13 | ТП-1-1М | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 3.6 | 937.29 | 937.29 | 937.291 | 937.291 | 937.292 | 937.292 | 937.293 | 937.293 | 937.294 | 937.294 | 937.295 | 937.295 | 937.296 | 937.296 | 937.297 | 937.297 | 937.298 | 937.298 | 937.299 | 937.299 | 937.3 | 937.3 | 937.301 | 937.301 | 937.302
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909 | 805.909
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | -36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.509 | 11.51 | 11.511 | 11.512 | 1.513 | 11.514 | 11.515 | 11.516 | 11.516 | 11.517 | 11.518 | 11.519 | 11.519 | 11.52 | 11.52 | 11.521 | 11.522 | 11.523 | 11.524 | 11.526 | 11.527 | 11.528 | 11.529 | 11.53 | 11.53
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-1-2М | [26 empty] | tg | 0.38389
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2788 | 0.8748 | 3.6 | 5331.723 | 5331.749 | 5331.775 | 5331.801 | 5331.827 | 5331.854 | 5331.883 | 5331.909 | 5331.935 | 5331.954 | 5331.973 | 5331.993 | 5332.012 | 5332.031 | 5332.062 | 5332.093 | 5332.124 | 5332.155 | 5332.186 | 5332.214 | 5332.243 | 5332.271 | 5332.3 | 5332.328 | 5332.356
|  | счетчик | Q+, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 3241.275 | 3241.285 | 3241.295 | 3241.305 | 3241.315 | 3241.325 | 3241.336 | 3241.346 | 3241.356 | 3241.363 | 3241.371 | 3241.378 | 3241.386 | 3241.393 | 3241.405 | 3241.417 | 3241.429 | 3241.431 | 3241.453 | 3241.464 | 3241.475 | 3241.485 | 3241.496 | 3241.507 | 3241.518
|  | счетчик | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.4 | 0.4 | 0.44444 | 0.44444 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.090909 | 0.72727 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.41
|  |  | Q+, МВАр | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  |  | Q-, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -35.93 | 36.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров
РП ВДС, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.025056 | 0.024912 | 0.024912 | 0.024912 | 0.024696 | 0.02484 | 0.024696 | 0.024984 | 0.026136 | 0.025776 | 0.025416 | 0.025344 | 0.027072 | 0.026496 | 0.026136 | 0.026568 | 0.026064 | 0.02592 | 0.025416 | 0.025128 | 0.025344 | 0.025344 | 0.025056 | 0.025272 | 0.6115 | 0.3379 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01404 | 0.013824 | 0.013896 | 0.013896 | 0.013752 | 0.01368 | 0.013392 | 0.013608 | 0.013968 | 0.01476 | 0.014832 | 0.014688 | 0.014328 | 0.014328 | 0.01404 | 0.014256 | 0.013896 | 0.013896 | 0.013752 | 0.013896 | 0.014328 | 0.013968 | 0.014256 | 0.014616 | 0.62989 | 0.69012
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.016848 | 0.016848 | 0.01692 | 0.016848 | 0.01692 | 0.016992 | 0.017064 | 0.017136 | 0.016848 | 0.017136 | 0.017352 | 0.01728 | 0.017568 | 0.016776 | 0.016632 | 0.016416 | 0.016848 | 0.016992 | 0.017136 | 0.017208 | 0.01692 | 0.01692 | 0.016704 | 0.016416
|  |  | tgφ | -0.11207 | -0.12139 | -0.12139 | -0.1185 | -0.12828 | -0.13333 | -0.14869 | -0.14121 | -0.11019 | -0.092179 | -0.09915 | -0.10227 | -0.11968 | -0.092391 | -0.099174 | -0.081301 | -0.11326 | -0.11944 | -0.13314 | -0.13181 | -0.10227 | -0.11648 | -0.097701 | -0.071225
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20
|  | АЦ | P, МВт | 0.16915 | 0.1679 | 0.17894 | 0.18355 | 0.17232 | 0.16733 | 0.17837 | 0.18614 | 0.18202 | 0.18365 | 0.16963 | 0.16742 | 0.17866 | 0.1824 | 0.18221 | 0.16915 | 0.1704 | 0.18278 | 0.18182 | 0.18173 | 0.17414 | 0.17309 | 0.1849 | 0.18278 | 4.2505 | 2.8135 | 9.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11213 | 0.1103 | 0.11722 | 0.1201 | 0.11222 | 0.10973 | 0.11549 | 0.12192 | 0.12096 | 0.12307 | 0.11587 | 0.11424 | 0.11914 | 0.12173 | 0.12019 | 0.11376 | 0.11309 | 0.12077 | 0.12 | 0.11981 | 0.11491 | 0.11347 | 0.12125 | 0.12211 | 4.0545 | 2.7183
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.66288 | 0.65695 | 0.65504 | 0.65429 | 0.65125 | 0.65577 | 0.64747 | 0.65498 | 0.66456 | 0.67015 | 0.68308 | 0.68234 | 0.66685 | 0.66737 | 0.65964 | 0.67253 | 0.66366 | 0.66071 | 0.65998 | 0.65927 | 0.65987 | 0.65557 | 0.65576 | 0.66807
яч.5 | ТП-230-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.003978 | 0.004014 | 0.003924 | 0.003906 | 0.00387 | 0.003978 | 0.003906 | 0.004068 | 0.005454 | 0.003978 | 0.00342 | 0.003528 | 0.005724 | 0.005472 | 0.005454 | 0.005868 | 0.0054 | 0.005094 | 0.004374 | 0.00387 | 0.004212 | 0.004536 | 0.003906 | 0.003924 | 0.0013 | 0.059076 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.002556 | 0.002628 | 0.00261 | 0.002592 | 0.002592 | 0.00261 | 0.002214 | 0.002016 | 0.002646 | 0.002448 | 0.002034 | 0.002142 | 0.001854 | 0.002538 | 0.00279 | 0.003024 | 0.002682 | 0.002394 | 0.001998 | 0.002016 | 0.002628 | 0.002574 | 0.002682 | 0.002808
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 5.4e-05 | 0.000108 | 0.000252 | 0.000306 | 0.000378 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 1.8e-05 | 5.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.64253 | 0.65471 | 0.66514 | 0.66359 | 0.66977 | 0.65611 | 0.56682 | 0.48673 | 0.47525 | 0.58824 | 0.52105 | 0.52041 | 0.25786 | 0.46053 | 0.51155 | 0.51534 | 0.49333 | 0.45936 | 0.45679 | 0.52093 | 0.62393 | 0.56746 | 0.68664 | 0.7156
яч.8а | Т-63
|  | расчет | I, А
|  | АЦ | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  | АЦ | Q+, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
|  | АЦ | Q-, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | РП Перекачки-1 | [26 empty] | tg | 0.33931
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.014052 | 0.013968 | 0.014004 | 0.014028 | 0.013932 | 0.013908 | 0.013896 | 0.01404 | 0.014136 | 0.014292 | 0.01434 | 0.01428 | 0.01428 | 0.014256 | 0.01416 | 0.014208 | 0.014076 | 0.014124 | 0.014112 | 0.014112 | 0.014088 | 0.014052 | 0.014112 | 0.01428 | 0.33874 | 0.11494 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.004728 | 0.004632 | 0.004668 | 0.00468 | 0.004608 | 0.004584 | 0.00456 | 0.004704 | 0.004812 | 0.004968 | 0.005016 | 0.004956 | 0.004968 | 0.004944 | 0.004836 | 0.004884 | 0.00474 | 0.004812 | 0.004788 | 0.004788 | 0.004776 | 0.004728 | 0.004788 | 0.004968
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.033792 | 0.033696 | 0.033756 | 0.033756 | 0.033636 | 0.033636 | 0.033612 | 0.03378 | 0.033864 | 0.034044 | 0.034116 | 0.03402 | 0.034008 | 0.033984 | 0.0339 | 0.033936 | 0.033816 | 0.033876 | 0.03384 | 0.033816 | 0.033816 | 0.033756 | 0.033816 | 0.033984
|  |  | tgφ | -2.0683 | -2.0808 | -2.0771 | -2.0727 | -2.0835 | -2.0889 | -2.0907 | -2.0709 | -2.0552 | -2.0344 | -2.0293 | -2.0353 | -2.0336 | -2.037 | -2.0525 | -2.0448 | -2.0656 | -2.0578 | -2.0587 | -2.057 | -2.0613 | -2.0658 | -2.057 | -2.0319
яч.12 | РП Перекачки-2 | [26 empty] | tg | 0.72781
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.089748 | 0.089436 | 0.089508 | 0.089388 | 0.089964 | 0.09012 | 0.090156 | 0.090096 | 0.090396 | 0.090612 | 0.090216 | 0.089808 | 0.089904 | 0.08988 | 0.08994 | 0.089868 | 0.089988 | 0.090132 | 0.09012 | 0.090156 | 0.09066 | 0.091044 | 0.09114 | 0.090864 | 2.1631 | 1.5744 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.065328 | 0.06468 | 0.064932 | 0.06504 | 0.064716 | 0.064632 | 0.064512 | 0.065244 | 0.06582 | 0.066732 | 0.066864 | 0.066348 | 0.066324 | 0.066312 | 0.0657 | 0.066036 | 0.065352 | 0.065676 | 0.065496 | 0.065532 | 0.065628 | 0.06522 | 0.065628 | 0.0666
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.7279 | 0.7232 | 0.72543 | 0.72761 | 0.71935 | 0.71718 | 0.71556 | 0.72416 | 0.72813 | 0.73646 | 0.74115 | 0.73878 | 0.73772 | 0.73778 | 0.73049 | 0.73481 | 0.72623 | 0.72866 | 0.72676 | 0.72687 | 0.72389 | 0.71636 | 0.72008 | 0.73296
яч.13 | РП КНС-1 | [26 empty] | tg | 0.75483
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.009909 | 0.009828 | 0.009873 | 0.009882 | 0.009819 | 0.00981 | 0.009801 | 0.009891 | 0.009954 | 0.010071 | 0.010089 | 0.010062 | 0.010053 | 0.010044 | 0.009981 | 0.009999 | 0.009918 | 0.009963 | 0.009945 | 0.009927 | 0.009927 | 0.0099 | 0.009945 | 0.010053 | 0.23864 | 0.18014 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.007416 | 0.007245 | 0.007326 | 0.007344 | 0.007218 | 0.007182 | 0.007146 | 0.007371 | 0.007542 | 0.007803 | 0.007893 | 0.007785 | 0.007794 | 0.007758 | 0.007578 | 0.007659 | 0.007434 | 0.007533 | 0.007497 | 0.00747 | 0.00747 | 0.007389 | 0.007497 | 0.007785
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.74841 | 0.73718 | 0.74202 | 0.74317 | 0.73511 | 0.73211 | 0.72911 | 0.74522 | 0.75769 | 0.7748 | 0.78234 | 0.7737 | 0.77529 | 0.7724 | 0.75924 | 0.76598 | 0.74955 | 0.7561 | 0.75385 | 0.75249 | 0.75249 | 0.74636 | 0.75385 | 0.7744
яч.14 | РП КНС-2 | [26 empty] | tg | 0.5967
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.056205 | 0.055251 | 0.066429 | 0.070902 | 0.059094 | 0.053739 | 0.064863 | 0.072036 | 0.069426 | 0.071595 | 0.057942 | 0.056007 | 0.065367 | 0.06894 | 0.068688 | 0.055764 | 0.05697 | 0.069255 | 0.068328 | 0.068265 | 0.060093 | 0.058761 | 0.070515 | 0.068427 | 1.5329 | 0.91466 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.033714 | 0.032724 | 0.039465 | 0.041985 | 0.034533 | 0.031932 | 0.037971 | 0.042687 | 0.041436 | 0.042525 | 0.0351 | 0.033984 | 0.039114 | 0.041355 | 0.040599 | 0.033885 | 0.034119 | 0.041508 | 0.040887 | 0.040797 | 0.035739 | 0.034956 | 0.042138 | 0.041508
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59984 | 0.59228 | 0.59409 | 0.59216 | 0.58437 | 0.59421 | 0.5854 | 0.59258 | 0.59684 | 0.59397 | 0.60578 | 0.60678 | 0.59838 | 0.59987 | 0.59106 | 0.60765 | 0.59889 | 0.59935 | 0.59839 | 0.59763 | 0.59473 | 0.59488 | 0.59757 | 0.6066
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1 | [26 empty] | tg | 6.5606
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.002124 | 0.002088 | 0.002142 | 0.002106 | 0.002124 | 0.002106 | 0.002106 | 0.002124 | 0.002142 | 0.00216 | 0.002178 | 0.002142 | 0.002178 | 0.00216 | 0.002142 | 0.002142 | 0.002142 | 0.00216 | 0.002124 | 0.002124 | 0.002142 | 0.002088 | 0.002106 | 0.00216 | 0.05121 | 0.33597 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.013896 | 0.013734 | 0.013788 | 0.013824 | 0.01368 | 0.013644 | 0.013608 | 0.01386 | 0.01404 | 0.014328 | 0.0144 | 0.01431 | 0.014292 | 0.014274 | 0.014058 | 0.014166 | 0.013932 | 0.014022 | 0.013986 | 0.013968 | 0.013968 | 0.013878 | 0.014004 | 0.01431
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 6.5424 | 6.5776 | 6.437 | 6.5641 | 6.4407 | 6.4786 | 6.4615 | 6.5254 | 6.5546 | 6.6333 | 6.6116 | 6.6807 | 6.562 | 6.6083 | 6.563 | 6.6134 | 6.5042 | 6.4917 | 6.5847 | 6.5763 | 6.521 | 6.6466 | 6.6496 | 6.625
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2 | [26 empty] | tg | 0.63965
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.01494 | 0.014868 | 0.01485 | 0.014922 | 0.015048 | 0.015246 | 0.015156 | 0.015804 | 0.01521 | 0.014958 | 0.014958 | 0.014904 | 0.014922 | 0.01494 | 0.014904 | 0.014904 | 0.014814 | 0.014796 | 0.014742 | 0.014742 | 0.014724 | 0.014634 | 0.014706 | 0.014814 | 0.35851 | 0.22932 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00945 | 0.00918 | 0.009288 | 0.009324 | 0.009378 | 0.009576 | 0.009486 | 0.01035 | 0.009828 | 0.00981 | 0.009882 | 0.009738 | 0.009738 | 0.009756 | 0.009558 | 0.009612 | 0.009396 | 0.009486 | 0.009414 | 0.009378 | 0.009396 | 0.009234 | 0.00936 | 0.009702
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.63253 | 0.61743 | 0.62545 | 0.62485 | 0.62321 | 0.6281 | 0.62589 | 0.6549 | 0.64615 | 0.65584 | 0.66065 | 0.65338 | 0.65259 | 0.65301 | 0.6413 | 0.64493 | 0.63426 | 0.64112 | 0.63858 | 0.63614 | 0.63814 | 0.631 | 0.63647 | 0.65492
яч.19 | ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20
яч.20 | ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 0.0002094 | 0.0002082 | 0.0002084 | 0.0002088 | 0.0002076 | 0.0002072 | 0.000207 | 0.0002092 | 0.0002106 | 0.000213 | 0.0002138 | 0.0002128 | 0.0002128 | 0.0002126 | 0.0002112 | 0.0002118 | 0.00021 | 0.0002108 | 0.0002104 | 0.00021 | 0.0002102 | 0.0002092 | 0.0002102 | 0.0002126 |  |  | 20
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19096 | 0.18945 | 0.20073 | 0.20513 | 0.19385 | 0.18891 | 0.19988 | 0.20806 | 0.20672 | 0.20767 | 0.19314 | 0.19073 | 0.20243 | 0.20569 | 0.20527 | 0.19275 | 0.19331 | 0.20552 | 0.20374 | 0.2032 | 0.19585 | 0.19502 | 0.20643 | 0.20452
|  |  | Q+, МВАр | 0.13709 | 0.13482 | 0.14208 | 0.14479 | 0.13673 | 0.13416 | 0.1395 | 0.14623 | 0.14612 | 0.14861 | 0.14119 | 0.13926 | 0.14408 | 0.14694 | 0.14512 | 0.13927 | 0.13765 | 0.14543 | 0.14407 | 0.14395 | 0.13961 | 0.13798 | 0.1461 | 0.14768
|  |  | Q-, МВАр | 0.033792 | 0.033696 | 0.033756 | 0.033756 | 0.033636 | 0.033636 | 0.033612 | 0.033816 | 0.033918 | 0.034152 | 0.034368 | 0.034326 | 0.034386 | 0.034002 | 0.0339 | 0.033936 | 0.033834 | 0.03393 | 0.03384 | 0.033816 | 0.033816 | 0.033756 | 0.033816 | 0.033984
Небаланс мощностей 6 кВ- нет данных по прис.Т-63 |  |  | P, % | 1.6745 | 1.7441 | 1.5334 | 1.5974 | 1.6065 | 1.697 | 1.566 | 1.4536 | 0.68892 | 0.83945 | 0.97668 | 1.0567 | 1.6041 | 1.5338 | 1.4759 | 1.5159 | 1.6064 | 1.5237 | 1.6865 | 1.7693 | 1.8257 | 1.722 | 1.6775 | 1.6986
|  |  | Q, % | 3.7659 | 3.8986 | 3.561 | 3.643 | 3.7384 | 3.7518 | 3.65 | 3.5289 | 3.4789 | 3.6248 | 3.9565 | 4.1108 | 3.6926 | 3.7311 | 3.7952 | 3.8715 | 3.9268 | 3.6603 | 3.8128 | 3.7984 | 4.0054 | 3.9064 | 3.8501 | 3.8749
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.003252 | 0.003363 | 0.003126 | 0.00333 | 0.003165 | 0.003261 | 0.00318 | 0.003069 | 0.001434 | 0.001758 | 0.001905 | 0.002037 | 0.0033 | 0.003204 | 0.003075 | 0.002967 | 0.003156 | 0.00318 | 0.003495 | 0.00366 | 0.003642 | 0.003417 | 0.003522 | 0.003534
|  |  | Q, МВАр | 0.006024 | 0.006153 | 0.005871 | 0.006111 | 0.005967 | 0.005892 | 0.005931 | 0.005976 | 0.005874 | 0.006234 | 0.006531 | 0.006711 | 0.006198 | 0.006345 | 0.006381 | 0.00627 | 0.006315 | 0.006171 | 0.00639 | 0.006363 | 0.006531 | 0.006297 | 0.006519 | 0.006615
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 3.0182
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ноутбук | P, МВт | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00444 | 0.00456 | 0.00444 | 0.00456 | 0.00324 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00264 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.09876 | 0.29808 | 2.4 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00185 | 0.0019 | 0.00185 | 0.0019 | 0.00135 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.01272 | 0.01248 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01236 | 0.01272 | 0.01152 | 0.01068 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01128 | 0.01344 | 0.01308 | 0.0132 | 0.01284 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01284 | 0.01284 | 0.01272 | 0.01284 | 0.01332 |  |  |  | 0.0053 | 0.0052 | 0.00525 | 0.00525 | 0.0052 | 0.0052 | 0.00515 | 0.0053 | 0.0048 | 0.00445 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0047 | 0.0056 | 0.00545 | 0.0055 | 0.00535 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00535 | 0.00535 | 0.0053 | 0.00535 | 0.00555
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.7895 | 2.7368 | 2.7632 | 2.7632 | 2.8108 | 2.7368 | 2.7838 | 2.7895 | 3.5556 | 4.9444 | 4.8889 | 4.8889 | 4.2727 | 2.9474 | 2.8684 | 2.8947 | 2.8158 | 2.8421 | 2.8421 | 2.8158 | 2.8158 | 2.7895 | 2.8158 | 2.9211
яч.14 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.73235
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | ноутбук | P, МВт | 0.13032 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13284 | 0.13344 | 0.13152 | 0.13392 | 0.13968 | 0.14184 | 0.14592 | 0.14448 | 0.14232 | 0.144 | 0.14808 | 0.14508 | 0.14064 | 0.13788 | 0.12828 | 0.12864 | 0.1284 | 0.1284 | 0.12816 | 0.12828 | 0.12828 | 3.2506 | 2.3806 | 2.4 | 0.0543 | 0.0542 | 0.0542 | 0.05535 | 0.0556 | 0.0548 | 0.0558 | 0.0582 | 0.0591 | 0.0608 | 0.0602 | 0.0593 | 0.06 | 0.0617 | 0.06045 | 0.0586 | 0.05745 | 0.05345 | 0.0536 | 0.0535 | 0.0535 | 0.0534 | 0.05345 | 0.05345
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.09828 | 0.09768 | 0.0978 | 0.09792 | 0.09732 | 0.09768 | 0.09792 | 0.099 | 0.09912 | 0.09912 | 0.09948 | 0.09936 | 0.09996 | 0.10044 | 0.1002 | 0.10008 | 0.09972 | 0.10008 | 0.1002 | 0.09984 | 0.09996 | 0.0996 | 0.09984 | 0.09996 |  |  |  | 0.04095 | 0.0407 | 0.04075 | 0.0408 | 0.04055 | 0.0407 | 0.0408 | 0.04125 | 0.0413 | 0.0413 | 0.04145 | 0.0414 | 0.04165 | 0.04185 | 0.04175 | 0.0417 | 0.04155 | 0.0417 | 0.04175 | 0.0416 | 0.04165 | 0.0415 | 0.0416 | 0.04165
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.75414 | 0.75092 | 0.75185 | 0.73713 | 0.72932 | 0.7427 | 0.73118 | 0.70876 | 0.69882 | 0.67928 | 0.68854 | 0.69815 | 0.69417 | 0.67828 | 0.69065 | 0.7116 | 0.72324 | 0.78017 | 0.77892 | 0.77757 | 0.7785 | 0.77715 | 0.7783 | 0.77923
яч.7 | КТП-1-630
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Насос-5
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-86-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | КТП-2-630
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Насос-6
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | ТП-86-2 | [26 empty] | tg | 1.2716
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ноутбук | P, МВт | 0.01188 | 0.01176 | 0.01182 | 0.01428 | 0.01536 | 0.01272 | 0.01494 | 0.02022 | 0.02358 | 0.02826 | 0.02706 | 0.02484 | 0.02562 | 0.02934 | 0.02706 | 0.02256 | 0.01974 | 0.01008 | 0.00948 | 0.00978 | 0.00972 | 0.00966 | 0.00972 | 0.01008 | 0.40956 | 0.52081 | 1.2 | 0.0099 | 0.0098 | 0.00985 | 0.0119 | 0.0128 | 0.0106 | 0.01245 | 0.01685 | 0.01965 | 0.02355 | 0.02255 | 0.0207 | 0.02135 | 0.02445 | 0.02255 | 0.0188 | 0.01645 | 0.0084 | 0.0079 | 0.00815 | 0.0081 | 0.00805 | 0.0081 | 0.0084
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.02286 | 0.02244 | 0.02256 | 0.02268 | 0.02232 | 0.02214 | 0.02196 | 0.02268 | 0.02328 | 0.00145 | 0.02466 | 0.02448 | 0 | 0.02496 | 0.02466 | 0.02472 | 0.02394 | 0.02424 | 0.02418 | 0.024 | 0.024 | 0.0237 | 0.02406 | 0.02484 |  |  |  | 0.01905 | 0.0187 | 0.0188 | 0.0189 | 0.0186 | 0.01845 | 0.0183 | 0.0189 | 0.0194 | 0.0202 | 0.02055 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0208 | 0.02055 | 0.0206 | 0.01995 | 0.0202 | 0.02015 | 0.02 | 0.02 | 0.01975 | 0.02005 | 0.0207
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.9242 | 1.9082 | 1.9086 | 1.5882 | 1.4531 | 1.7406 | 1.4699 | 1.1217 | 0.98728 | 0.051309 | 0.91131 | 0.98551 | 0 | 0.85072 | 0.91131 | 1.0957 | 1.2128 | 2.4048 | 2.5506 | 2.454 | 2.4691 | 2.4534 | 2.4753 | 2.4643
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 10 | 10287.9 | 10288.1 | 10288.3 | 10288.6 | 10288.8 | 10289 | 10289.2 | 10289.4 | 10289.7 | 10289.9 | 10290.1 | 10290.3 | 10290.5 | 10290.8 | 10291 | 10291.2 | 10291.4 | 10291.6 | 10291.9 | 10292.1 | 10292.3 | 10292.5 | 10292.7 | 10293 | 10293.2
яч.18 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449 | 8449
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная, ЗРУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3
яч.7 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПС Интинская-1 | [26 empty] | tg | 0.36696
|  | расчет | I, А | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29
|  | АЦ | P, МВт | 0.2898 | 0.2921 | 0.28807 | 0.27554 | 0.28663 | 0.29779 | 0.32076 | 0.35388 | 0.34013 | 0.35057 | 0.34841 | 0.35921 | 0.35878 | 0.3618 | 0.36612 | 0.35525 | 0.35078 | 0.3533 | 0.3438 | 0.32983 | 0.33228 | 0.31716 | 0.29174 | 0.2898 | 7.8535 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12161 | 0.12218 | 0.1224 | 0.12197 | 0.12197 | 0.12269 | 0.12312 | 0.12816 | 0.1247 | 0.12434 | 0.12175 | 0.12146 | 0.12182 | 0.12218 | 0.12053 | 0.11952 | 0.11628 | 0.11729 | 0.11729 | 0.11779 | 0.11462 | 0.11268 | 0.11167 | 0.1139 |  | 2.8819 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.41963 | 0.41829 | 0.42489 | 0.44264 | 0.42552 | 0.41199 | 0.38384 | 0.36216 | 0.36664 | 0.35469 | 0.34945 | 0.33814 | 0.33955 | 0.33771 | 0.3292 | 0.33644 | 0.33149 | 0.33197 | 0.34115 | 0.35713 | 0.34496 | 0.35528 | 0.38277 | 0.39304
яч.6 | ПС Интинская-2 | [26 empty] | tg | 0.77204
|  | расчет | I, А | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.076824 | 0.097992 | 0.096624 | 0.075024 | 0.09756 | 0.095544 | 0.075888 | 0.1031 | 0.087552 | 0.085392 | 0.10512 | 0.10418 | 0.0864 | 0.06516 | 0.05508 | 0.065952 | 0.10188 | 0.099504 | 0.09432 | 0.086976 | 0.10051 | 0.092736 | 0.089784 | 0.099504 | 2.1386 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.054576 | 0.076104 | 0.076896 | 0.054936 | 0.076032 | 0.0756 | 0.05328 | 0.073296 | 0.070704 | 0.063792 | 0.084816 | 0.088632 | 0.0648 | 0.052128 | 0.045864 | 0.053424 | 0.078984 | 0.078768 | 0.070416 | 0.065952 | 0.078408 | 0.067896 | 0.067392 | 0.078408 |  | 1.6511 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.7104 | 0.77663 | 0.79583 | 0.73225 | 0.77934 | 0.79126 | 0.70209 | 0.71089 | 0.80757 | 0.74705 | 0.80685 | 0.85073 | 0.75 | 0.8 | 0.83268 | 0.81004 | 0.77527 | 0.79161 | 0.74656 | 0.75828 | 0.78009 | 0.73214 | 0.7506 | 0.78799
яч.25 | ВЛ-53 | [26 empty] | tg | 0.37508
|  | расчет | I, А | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27
|  | АЦ | P, МВт | 0.27725 | 0.27802 | 0.27355 | 0.26878 | 0.27216 | 0.28241 | 0.31114 | 0.33996 | 0.32669 | 0.3361 | 0.33406 | 0.34886 | 0.34615 | 0.34682 | 0.35191 | 0.34135 | 0.34344 | 0.33955 | 0.32974 | 0.32354 | 0.31831 | 0.30312 | 0.28433 | 0.27694 | 7.5542 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11971 | 0.12017 | 0.12036 | 0.12031 | 0.12002 | 0.12048 | 0.12127 | 0.12626 | 0.12269 | 0.12262 | 0.11878 | 0.11995 | 0.11974 | 0.11983 | 0.11834 | 0.11755 | 0.11426 | 0.1151 | 0.11498 | 0.11594 | 0.11273 | 0.11071 | 0.10963 | 0.11196 |  | 2.8334 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.43179 | 0.43223 | 0.43999 | 0.44763 | 0.44101 | 0.42662 | 0.38977 | 0.37141 | 0.37555 | 0.36482 | 0.35556 | 0.34384 | 0.34591 | 0.34551 | 0.33629 | 0.34437 | 0.3327 | 0.33899 | 0.34872 | 0.35836 | 0.35414 | 0.36524 | 0.38558 | 0.40428
яч.26 | ВЛ-43 | [26 empty] | tg | 0.80977
|  | расчет | I, А | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.060576 | 0.083544 | 0.08208 | 0.060216 | 0.0828 | 0.079368 | 0.059616 | 0.087288 | 0.071232 | 0.069288 | 0.088872 | 0.087984 | 0.070176 | 0.048672 | 0.038784 | 0.049848 | 0.085704 | 0.083304 | 0.078 | 0.070896 | 0.08448 | 0.076488 | 0.073824 | 0.0834 | 1.7564 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.045168 | 0.066936 | 0.067704 | 0.045432 | 0.066864 | 0.06612 | 0.043824 | 0.064056 | 0.061368 | 0.054288 | 0.075312 | 0.078888 | 0.054816 | 0.042 | 0.036 | 0.043824 | 0.069384 | 0.06912 | 0.060552 | 0.056424 | 0.068928 | 0.058392 | 0.058128 | 0.068784 |  | 1.4223 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.74564 | 0.80121 | 0.82485 | 0.75448 | 0.80754 | 0.83308 | 0.7351 | 0.73385 | 0.86152 | 0.78351 | 0.84742 | 0.89662 | 0.78112 | 0.86292 | 0.92822 | 0.87915 | 0.80958 | 0.82973 | 0.77631 | 0.79587 | 0.81591 | 0.76341 | 0.78739 | 0.82475
яч.28 | РЕЗЕРВ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.27335
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.015144 | 0.013656 | 0.013704 | 0.01368 | 0.014016 | 0.015192 | 0.015216 | 0.015168 | 0.015216 | 0.015216 | 0.015336 | 0.01524 | 0.015288 | 0.015288 | 0.015288 | 0.015336 | 0.015192 | 0.01524 | 0.01524 | 0.01524 | 0.015144 | 0.015096 | 0.015192 | 0.01512 | 0.35945 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00396 | 0.00384 | 0.003888 | 0.003936 | 0.003888 | 0.004104 | 0.004008 | 0.003984 | 0.004008 | 0.00408 | 0.004104 | 0.004224 | 0.004344 | 0.004344 | 0.004272 | 0.004272 | 0.004152 | 0.004224 | 0.0042 | 0.0042 | 0.004056 | 0.003984 | 0.004056 | 0.004128 |  | 0.098256 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 0
|  |  | tgφ | 0.25674 | 0.27768 | 0.28196 | 0.28772 | 0.27568 | 0.26856 | 0.26025 | 0.25633 | 0.26183 | 0.26498 | 0.26448 | 0.27717 | 0.28414 | 0.28414 | 0.27943 | 0.27856 | 0.2733 | 0.27559 | 0.27559 | 0.27559 | 0.26466 | 0.25914 | 0.26382 | 0.27302
яч.13 | ТСН-1-63 | АЦ | P, кВт | 11.4072 | 13.694 | 13.7256 | 6.4172 | 13.6952 | 13.7188 | 7.386 | 13.672 | 13.6848 | 13.73 | 13.3628 | 8.2412 | 13.9052 | 13.8888 | 13.8292 | 13.8236 | 6.304 | 13.7788 | 13.7908 | 6.1028 | 13.7112 | 13.6656 | 7.5296 | 12.3584 | 285.4228 |  | 0.04
яч.16 | ТСН-2-50 | АЦ | P, кВт | 0.1112 | 0.132 | 0.1332 | 0.0644 | 0.1328 | 0.1328 | 0.0732 | 0.1332 | 0.1336 | 0.134 | 0.1308 | 0.082 | 0.1368 | 0.1364 | 0.1356 | 0.1352 | 0.0636 | 0.1344 | 0.134 | 0.062 | 0.1324 | 0.1316 | 0.0736 | 0.1212 | 2.79 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.35297 | 0.37522 | 0.36934 | 0.34267 | 0.36898 | 0.37697 | 0.38597 | 0.44242 | 0.41314 | 0.4206 | 0.43826 | 0.45209 | 0.43162 | 0.41078 | 0.40598 | 0.40654 | 0.44434 | 0.4381 | 0.42298 | 0.40968 | 0.41794 | 0.3947 | 0.37334 | 0.37546
|  |  | Q+, МВАр | 0.16884 | 0.19094 | 0.19195 | 0.16968 | 0.19078 | 0.1907 | 0.1691 | 0.1943 | 0.18806 | 0.18098 | 0.19819 | 0.20306 | 0.1789 | 0.16618 | 0.15862 | 0.16565 | 0.1878 | 0.18845 | 0.17974 | 0.17657 | 0.18571 | 0.17309 | 0.17182 | 0.18487
|  |  | Q-, МВАр | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.7248 | 3.8144 | 3.9928 | 2.2523 | 3.9605 | 4.1613 | 2.6926 | 3.1879 | 3.4007 | 3.5233 | 3.3656 | 2.4394 | 3.046 | 3.7886 | 3.6125 | 3.4815 | 1.8398 | 3.2491 | 3.4566 | 1.7101 | 3.4326 | 3.7063 | 2.1451 | 3.5571
|  |  | Q, % | 4.2075 | 3.727 | 3.6966 | 4.0836 | 3.6602 | 3.8364 | 4.1621 | 3.5961 | 3.7701 | 3.826 | 4.0771 | 3.347 | 4.1409 | 4.6675 | 4.6733 | 4.2187 | 3.8225 | 3.8923 | 4.245 | 3.9054 | 3.816 | 4.1849 | 4.0734 | 3.8687
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.013656 | 0.01488 | 0.01536 | 0.007896 | 0.015216 | 0.016368 | 0.01068 | 0.014568 | 0.014544 | 0.01536 | 0.015264 | 0.011304 | 0.01356 | 0.016176 | 0.015216 | 0.014664 | 0.008328 | 0.014712 | 0.015144 | 0.007128 | 0.014856 | 0.015192 | 0.008184 | 0.013848
|  |  | Q, МВАр | 0.007416 | 0.007392 | 0.007368 | 0.007224 | 0.007248 | 0.007608 | 0.007344 | 0.007248 | 0.007368 | 0.0072 | 0.008424 | 0.007032 | 0.007728 | 0.008136 | 0.007776 | 0.007296 | 0.007464 | 0.007632 | 0.007968 | 0.007176 | 0.007368 | 0.00756 | 0.007296 | 0.00744
| Ячейки под АЧР |  |  | Часы замеров 4: 0.34267; Часы замеров 10: 0.4206; Часы замеров 18: 0.4381; Часы замеров 21: 0.41794
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.10 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.26
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.085896 | 0.083232 | 0.084204 | 0.084096 | 0.083664 | 0.08532 | 0.092952 | 0.092016 | 0.092232 | 0.084996 | 0.077292 | 0.079524 | 0.077724 | 0.08496 | 0.087804 | 0.092268 | 0.093384 | 0.097848 | 0.092556 | 0.0927 | 0.08784 | 0.086256 | 0.084672 | 0.0819 | 0.88 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.049212 | 0.04842 | 0.049068 | 0.04896 | 0.048636 | 0.04842 | 0.049104 | 0.049176 | 0.048204 | 0.04392 | 0.043344 | 0.044784 | 0.046044 | 0.051048 | 0.050148 | 0.04968 | 0.049284 | 0.048348 | 0.049536 | 0.048888 | 0.048348 | 0.048492 | 0.047412 | 0.048636 |  | 0.23 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57293 | 0.58175 | 0.58273 | 0.58219 | 0.58133 | 0.56751 | 0.52827 | 0.53443 | 0.52264 | 0.51673 | 0.56078 | 0.56315 | 0.5924 | 0.60085 | 0.57114 | 0.53843 | 0.52776 | 0.49411 | 0.5352 | 0.52738 | 0.55041 | 0.56219 | 0.55995 | 0.59385
яч.9 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.94
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.14098 | 0.13417 | 0.13342 | 0.1327 | 0.13532 | 0.13759 | 0.13727 | 0.14519 | 0.13374 | 0.13097 | 0.13673 | 0.13838 | 0.14515 | 0.1633 | 0.16603 | 0.16592 | 0.17564 | 0.17489 | 0.17471 | 0.176 | 0.18148 | 0.16506 | 0.14692 | 0.14645 | 4.82 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1219 | 0.12215 | 0.12132 | 0.12168 | 0.12431 | 0.12251 | 0.12186 | 0.12053 | 0.11412 | 0.10638 | 0.10825 | 0.11131 | 0.11635 | 0.1336 | 0.12974 | 0.12992 | 0.13014 | 0.12845 | 0.12762 | 0.12751 | 0.126 | 0.12323 | 0.12247 | 0.12409 |  | 4.53 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.86466 | 0.91038 | 0.90934 | 0.91698 | 0.9186 | 0.89037 | 0.88775 | 0.83015 | 0.8533 | 0.81226 | 0.79173 | 0.80437 | 0.80159 | 0.81812 | 0.78144 | 0.78303 | 0.74093 | 0.73446 | 0.73048 | 0.72448 | 0.69431 | 0.74656 | 0.83362 | 0.84735
яч.11 | ВЛ-58 | [26 empty] | tg | 0.55
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.02916 | 0.02592 | 0.026808 | 0.025368 | 0.025656 | 0.026976 | 0.029856 | 0.032496 | 0.031416 | 0.034752 | 0.037464 | 0.036384 | 0.037176 | 0.038568 | 0.040008 | 0.043512 | 0.0462 | 0.050952 | 0.055176 | 0.05232 | 0.050424 | 0.042816 | 0.038376 | 0.033768 | 0.85 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.013728 | 0.01344 | 0.013128 | 0.013536 | 0.013104 | 0.012888 | 0.014472 | 0.013152 | 0.014064 | 0.014784 | 0.015144 | 0.01536 | 0.015768 | 0.015672 | 0.014736 | 0.015672 | 0.014832 | 0.015456 | 0.01452 | 0.015048 | 0.015144 | 0.014112 | 0.014016 | 0.014568 |  | 0.47 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47078 | 0.51852 | 0.4897 | 0.53359 | 0.51076 | 0.47776 | 0.48473 | 0.40473 | 0.44767 | 0.42541 | 0.40359 | 0.42216 | 0.42414 | 0.40635 | 0.36833 | 0.36018 | 0.32104 | 0.30287 | 0.26316 | 0.28716 | 0.29891 | 0.3296 | 0.36523 | 0.43141
яч.13 | ВЛ-30 | [26 empty] | tg | 1.19
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.039168 | 0.040704 | 0.038016 | 0.037152 | 0.042576 | 0.039024 | 0.038736 | 0.04032 | 0.037728 | 0.031536 | 0.033216 | 0.034224 | 0.036048 | 0.047472 | 0.045888 | 0.045168 | 0.049248 | 0.04296 | 0.042432 | 0.041328 | 0.042432 | 0.039744 | 0.038784 | 0.038016 | 1.59 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.048096 | 0.048768 | 0.047472 | 0.047568 | 0.050928 | 0.048576 | 0.047376 | 0.047232 | 0.045168 | 0.040848 | 0.04152 | 0.043632 | 0.045216 | 0.05184 | 0.049584 | 0.049776 | 0.05136 | 0.04872 | 0.04848 | 0.048 | 0.04776 | 0.047136 | 0.04752 | 0.047952 |  | 1.89 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2279 | 1.1981 | 1.2487 | 1.2804 | 1.1962 | 1.2448 | 1.223 | 1.1714 | 1.1972 | 1.2953 | 1.25 | 1.2749 | 1.2543 | 1.092 | 1.0805 | 1.102 | 1.0429 | 1.1341 | 1.1425 | 1.1614 | 1.1256 | 1.186 | 1.2252 | 1.2614
яч.6 | ВЛ-59 | [26 empty] | tg | 0.11
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.045552 | 0.045456 | 0.0456 | 0.045696 | 0.045552 | 0.04536 | 0.04536 | 0.045888 | 0.043632 | 0.034032 | 0.02928 | 0.028032 | 0.028512 | 0.03528 | 0.036096 | 0.03816 | 0.038496 | 0.038448 | 0.038352 | 0.038208 | 0.03792 | 0.037968 | 0.038064 | 0.038064 | 0.8 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.030576 | 0.030672 | 0.030816 | 0.03096 | 0.030768 | 0.030768 | 0.030576 | 0.030624 | 0.02952 | 0.025824 | 0.025392 | 0.025872 | 0.027504 | 0.031296 | 0.030816 | 0.030672 | 0.030288 | 0.030432 | 0.030384 | 0.03024 | 0.02976 | 0.029568 | 0.02976 | 0.030048 |  | 0.09 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67123 | 0.67476 | 0.67579 | 0.67752 | 0.67545 | 0.67831 | 0.67407 | 0.66736 | 0.67657 | 0.75882 | 0.86721 | 0.92295 | 0.96465 | 0.88707 | 0.85372 | 0.80377 | 0.78678 | 0.79151 | 0.79224 | 0.79146 | 0.78481 | 0.77876 | 0.78184 | 0.78941
яч.5 | ВЛ-55 | [26 empty] | tg | 0.91
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.064176 | 0.06144 | 0.061392 | 0.061824 | 0.06216 | 0.063168 | 0.063696 | 0.063888 | 0.05832 | 0.057504 | 0.057552 | 0.062688 | 0.06336 | 0.072144 | 0.071424 | 0.070752 | 0.073152 | 0.0732 | 0.071472 | 0.074352 | 0.082992 | 0.074592 | 0.064368 | 0.067392 | 2.46 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.05808 | 0.057984 | 0.058656 | 0.058512 | 0.058128 | 0.058896 | 0.057936 | 0.058128 | 0.05304 | 0.049152 | 0.050064 | 0.050736 | 0.053616 | 0.063888 | 0.06336 | 0.062448 | 0.061776 | 0.062352 | 0.06288 | 0.062976 | 0.061632 | 0.060384 | 0.059232 | 0.059664 |  | 2.23 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.90501 | 0.94375 | 0.95543 | 0.94643 | 0.93514 | 0.93237 | 0.90957 | 0.90984 | 0.90947 | 0.85476 | 0.86989 | 0.80934 | 0.84621 | 0.88556 | 0.8871 | 0.88263 | 0.84449 | 0.8518 | 0.87979 | 0.847 | 0.74263 | 0.80952 | 0.92021 | 0.88533
яч.14 | ВЛ-29 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.039792 | 0.037152 | 0.038064 | 0.037776 | 0.037536 | 0.03936 | 0.046992 | 0.045456 | 0.048 | 0.050304 | 0.047424 | 0.050928 | 0.048576 | 0.049056 | 0.051168 | 0.053424 | 0.05424 | 0.058752 | 0.05352 | 0.053856 | 0.049296 | 0.04776 | 0.045936 | 0.043248 | 0 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.017952 | 0.01704 | 0.01752 | 0.01728 | 0.017088 | 0.016992 | 0.01776 | 0.017808 | 0.017952 | 0.017376 | 0.017232 | 0.01824 | 0.017808 | 0.01896 | 0.018672 | 0.018288 | 0.018288 | 0.017424 | 0.018528 | 0.018096 | 0.018096 | 0.018336 | 0.017088 | 0.017904 |  | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45115 | 0.45866 | 0.46028 | 0.45743 | 0.45524 | 0.43171 | 0.37794 | 0.39176 | 0.374 | 0.34542 | 0.36336 | 0.35815 | 0.3666 | 0.3865 | 0.36492 | 0.34232 | 0.33717 | 0.29657 | 0.34619 | 0.33601 | 0.36709 | 0.38392 | 0.372 | 0.41398
яч.3 | ТСН | АЦ | P, кВт | 7.472 | 5.174 | 6.21 | 7.494 | 3.914 | 7.488 | 4.082 | 7.476 | 5.32 | 6.244 | 7.506 | 4.086 | 7.588 | 3.968 | 7.568 | 5.46 | 5.864 | 6.642 | 4.594 | 6.864 | 4.462 | 6.836 | 4.388 | 6.248 | 0.08 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.21785 | 0.21067 | 0.20988 | 0.20782 | 0.21348 | 0.21389 | 0.22464 | 0.22805 | 0.2191 | 0.20813 | 0.20494 | 0.21226 | 0.21367 | 0.24252 | 0.24458 | 0.25102 | 0.26134 | 0.26431 | 0.26095 | 0.26006 | 0.26306 | 0.24288 | 0.22553 | 0.22049
|  |  | Q+, МВАр | 0.16843 | 0.1679 | 0.16759 | 0.16786 | 0.17002 | 0.16812 | 0.16812 | 0.16694 | 0.15974 | 0.14798 | 0.14935 | 0.15384 | 0.15991 | 0.18166 | 0.17717 | 0.17686 | 0.17654 | 0.17438 | 0.17479 | 0.17436 | 0.17239 | 0.16954 | 0.16762 | 0.17014
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.9776 | 3.0965 | 3.5567 | 4.1404 | 2.5152 | 4.0482 | 2.4238 | 3.86 | 3.0429 | 3.6284 | 4.2445 | 2.5938 | 4.1297 | 2.3105 | 3.6449 | 2.7793 | 2.8592 | 3.0887 | 2.3617 | 3.2154 | 2.3214 | 3.3567 | 2.6167 | 3.4421
|  |  | Q, % | 1.5639 | 1.5618 | 1.641 | 1.6315 | 1.693 | 1.6428 | 1.6635 | 1.6264 | 1.5894 | 1.5409 | 1.4958 | 1.4453 | 1.5296 | 1.6182 | 1.5142 | 1.53 | 1.6051 | 1.3777 | 1.3344 | 1.1699 | 1.1627 | 1.2718 | 1.335 | 1.5006
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.009024 | 0.006732 | 0.00774 | 0.008976 | 0.005508 | 0.009024 | 0.00558 | 0.009156 | 0.006876 | 0.007836 | 0.009084 | 0.005652 | 0.009204 | 0.005736 | 0.009252 | 0.007176 | 0.007692 | 0.008424 | 0.006312 | 0.00864 | 0.006252 | 0.008436 | 0.00606 | 0.00786
|  |  | Q, МВАр | 0.002676 | 0.002664 | 0.002796 | 0.002784 | 0.002928 | 0.002808 | 0.002844 | 0.00276 | 0.00258 | 0.002316 | 0.002268 | 0.002256 | 0.002484 | 0.002988 | 0.002724 | 0.002748 | 0.00288 | 0.002436 | 0.002364 | 0.002064 | 0.002028 | 0.002184 | 0.002268 | 0.002592
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РТП-Абезь, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.9 | ВЛ-93 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.0516 | 0.0464 | 0.0476 | 0.052 | 0.048 | 0.05 | 0.0524 | 0.0528 | 0.0316 | 0.0288 | 0.0304 | 0.0332 | 0.0324 | 0.0364 | 0.0552 | 0.0556 | 0.0488 | 0.0496 | 0.048 | 0.0524 | 0.048 | 0.0488 | 0.0468 | 0.05 | 1.0968 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0396 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0388 | 0.0392 | 0.0316 | 0.0024 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0112 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0388 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0392 | 0.0396 |  | 0.7144 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.76744 | 0.84483 | 0.82353 | 0.75385 | 0.81667 | 0.776 | 0.74809 | 0.59848 | 0.075949 | 0 | 0.013158 | 0.012048 | 0.012346 | 0.30769 | 0.71014 | 0.70504 | 0.80328 | 0.79839 | 0.825 | 0.74046 | 0.825 | 0.81148 | 0.83761 | 0.792
яч.8 | ВЛ-94 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.0992 | 0.0944 | 0.0984 | 0.1028 | 0.1036 | 0.1116 | 0.1188 | 0.1392 | 0.1408 | 0.148 | 0.1484 | 0.156 | 0.1652 | 0.1568 | 0.1592 | 0.1432 | 0.1524 | 0.1436 | 0.1384 | 0.1392 | 0.1272 | 0.1224 | 0.1184 | 0.1032 | 3.1304 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0304 | 0.0304 | 0.03 | 0.0316 | 0.0304 | 0.0296 | 0.0308 | 0.0304 | 0.032 | 0.0324 | 0.0336 | 0.0316 | 0.0324 | 0.0336 | 0.0344 | 0.0316 | 0.0308 | 0.0316 | 0.0324 | 0.0304 | 0.03 | 0.0304 | 0.0316 | 0.0304 |  | 0.7528 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30645 | 0.32203 | 0.30488 | 0.30739 | 0.29344 | 0.26523 | 0.25926 | 0.21839 | 0.22727 | 0.21892 | 0.22642 | 0.20256 | 0.19613 | 0.21429 | 0.21608 | 0.22067 | 0.2021 | 0.22006 | 0.2341 | 0.21839 | 0.23585 | 0.24837 | 0.26689 | 0.29457
яч.5 | ВЛ-95 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.0264 | 0.0244 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0236 | 0.0276 | 0.0296 | 0.032 | 0.0276 | 0.0268 | 0.0264 | 0.0268 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0336 | 0.03 | 0.0272 | 0.0284 | 0.026 | 0.0272 | 0.0248 | 0.0268 | 0.026 | 0.0276 | 0.6576 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0072 | 0.0056 | 0.004 | 0.0064 | 0.0032 | 0.0056 | 0.006 | 0.0052 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0084 | 0.008 | 0.01 | 0.0092 | 0.0088 | 0.0084 | 0.006 | 0.0088 | 0.0068 | 0.0056 |  | 0.1268 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0036 | 0.0056 | 0.006 | 0.0056 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
|  |  | tgφ | 0.27273 | 0.21311 | 0.15625 | 0.23438 | 0.13559 | 0.2029 | 0.18919 | 0.1625 | -0.10145 | -0.20896 | -0.21212 | -0.20896 | -0.16667 | -0.083333 | 0.25 | 0.26667 | 0.36765 | 0.32394 | 0.33846 | 0.30882 | 0.24194 | 0.32836 | 0.26154 | 0.18841
яч.3 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.0254 | 0.0218 | 0.022 | 0.0262 | 0.0248 | 0.022 | 0.023 | 0.0208 | 0.004 | 0.0022 | 0.0036 | 0.0066 | 0.0036 | 0.0072 | 0.022 | 0.0252 | 0.022 | 0.0212 | 0.0214 | 0.0254 | 0.0236 | 0.0216 | 0.0212 | 0.0224 | 0.4392 |  | 2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0294 | 0.0294 | 0.022 | 0.0054 | 0.0062 | 0.0056 | 0.0044 | 0.006 | 0.0128 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0286 | 0.0288 | 0.0286 | 0.0288 | 0.0288 | 0.029 |  | 0.5534 | 2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1496 | 1.3394 | 1.3273 | 1.1145 | 1.1774 | 1.3364 | 1.2783 | 1.0481 | 1.35 | 2.8182 | 1.5556 | 0.63636 | 1.6667 | 1.7778 | 1.2909 | 1.127 | 1.2909 | 1.3396 | 1.3364 | 1.1339 | 1.2119 | 1.3333 | 1.3585 | 1.2946
яч.4 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.099 | 0.0944 | 0.0978 | 0.1028 | 0.1032 | 0.1118 | 0.1184 | 0.1388 | 0.1406 | 0.1476 | 0.1484 | 0.156 | 0.1646 | 0.1564 | 0.1592 | 0.143 | 0.1518 | 0.1434 | 0.1382 | 0.139 | 0.127 | 0.122 | 0.1182 | 0.1032 | 3.1248 |  | 2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0302 | 0.0302 | 0.03 | 0.0318 | 0.03 | 0.0298 | 0.0306 | 0.0304 | 0.032 | 0.0324 | 0.0334 | 0.0316 | 0.0322 | 0.0336 | 0.0346 | 0.0316 | 0.0306 | 0.0314 | 0.0324 | 0.0304 | 0.0298 | 0.0306 | 0.0316 | 0.0302 |  | 0.7514 | 2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30505 | 0.31992 | 0.30675 | 0.30934 | 0.2907 | 0.26655 | 0.25845 | 0.21902 | 0.2276 | 0.21951 | 0.22507 | 0.20256 | 0.19563 | 0.21483 | 0.21734 | 0.22098 | 0.20158 | 0.21897 | 0.23444 | 0.21871 | 0.23465 | 0.25082 | 0.26734 | 0.29264
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.1508 | 0.1406 | 0.1454 | 0.1546 | 0.1516 | 0.1614 | 0.171 | 0.1916 | 0.1722 | 0.1766 | 0.1784 | 0.1894 | 0.197 | 0.1924 | 0.2148 | 0.1982 | 0.201 | 0.193 | 0.1856 | 0.1916 | 0.1754 | 0.1704 | 0.1654 | 0.1532
|  |  | Q+, МВАр | 0.0666 | 0.065 | 0.0632 | 0.0674 | 0.0624 | 0.0648 | 0.066 | 0.0576 | 0.0382 | 0.0386 | 0.0394 | 0.036 | 0.0382 | 0.0488 | 0.0714 | 0.068 | 0.069 | 0.069 | 0.0698 | 0.0676 | 0.0644 | 0.0682 | 0.0672 | 0.0648
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0056 | 0.006 | 0.0058 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.8406e-14 | 0.14205 | 0.41096 | 0.1292 | 0 | 0.12376 | 0.11682 | 0.20833 | 0.11601 | 0.11312 | 0.22371 | -0.10571 | 0.30364 | 0.41408 | -0.18657 | 0.30181 | 0.099404 | 0.10352 | 0.42918 | -1.4486e-14 | -0.11416 | 0.46729 | -0.12107 | 0
|  |  | Q, % | 4.8571 | 7.1429 | 8.6705 | 5.3371 | 10.3448 | 5.2632 | 6.25 | 7.3955 | -0.52632 | -1.5789 | 1.5 | 4.7619 | -1.5957 | 1.6129 | 2.9891 | 3.9548 | 1.4286 | 3.0899 | 3.0556 | 2.3121 | 7.4713 | 2.5714 | 5.0847 | 7.9545
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | -0.0002 | 0.0006 | 0.0008 | -0.0004 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | -0.0002 | 0.0008 | -0.0002 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.0034 | 0.005 | 0.006 | 0.0038 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0046 | -0.0002 | -0.0006 | 0.0006 | 0.0018 | -0.0006 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0028 | 0.001 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0056

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 15 декабря 2021 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 24
яч.5 | ВТ-6 | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | 35 | 32 | 11 | 33 | 34 | 31 | 32 | 32 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | tg | 0.76489
|  | ТИ | I, А | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 36.5 | 37 | 9.7 | 22.8 | 35.2 | 37.8 | 34 | 34.2 | 26.6 | 9.7 | 10.5 | 10.2 | 9.4 | 9.5 | 10.1
|  | АЦ | P, МВт | 0.09744 | 0.096 | 0.0972 | 0.096 | 0.10224 | 0.10488 | 0.10608 | 0.11544 | 0.11712 | 0.15144 | 0.28992 | 0.2664 | 0.10608 | 0.2676 | 0.27888 | 0.2328 | 0.24264 | 0.25632 | 0.19104 | 0.10512 | 0.11064 | 0.10248 | 0.10272 | 0.0996 | 3.7361 | 2.8577 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.05088 | 0.04656 | 0.048 | 0.05304 | 0.05232 | 0.05184 | 0.05184 | 0.05928 | 0.06 | 0.1272 | 0.26472 | 0.23592 | 0.054 | 0.25536 | 0.25632 | 0.2496 | 0.2448 | 0.24648 | 0.17232 | 0.05448 | 0.0552 | 0.05496 | 0.05568 | 0.05688
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52217 | 0.485 | 0.49383 | 0.5525 | 0.51174 | 0.49428 | 0.48869 | 0.51351 | 0.5123 | 0.83994 | 0.91308 | 0.88559 | 0.50905 | 0.95426 | 0.9191 | 1.0722 | 1.0089 | 0.96161 | 0.90201 | 0.51826 | 0.49892 | 0.5363 | 0.54206 | 0.57108
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.10992 | 0.1067 | 0.10841 | 0.10968 | 0.11485 | 0.11699 | 0.11807 | 0.12977 | 0.13159 | 0.19777 | 0.39259 | 0.35585 | 0.11903 | 0.36989 | 0.37878 | 0.34132 | 0.34468 | 0.3556 | 0.25728 | 0.1184 | 0.12365 | 0.11629 | 0.11684 | 0.1147 | 0.39259
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.1а | КТП-ШЛАМОВОЙ НАСОСНОЙ УКХ ПШС
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А
|  | АЦ | P, МВт | 0.003641 | 0.0036546 | 0.0036642 | 0.003669 | 0.0036526 | 0.0036522 | 0.0036486 | 0.003666 | 0.0036784 | 0.0037006 | 0.0036936 | 0.0036866 | 0.0037206 | 0.0036852 | 0.0036562 | 0.0036612 | 0.0036218 | 0.0036384 | 0.0036542 | 0.0036766 | 0.0036568 | 0.0036548 | 0.0036676 | 0.0036944 | 0 |  | 0.02
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.000107 | 0.0001076 | 0.0001092 | 0.0001102 | 0.0001086 | 0.0001082 | 0.000108 | 0.0001096 | 0.0001112 | 0.0001136 | 0.0001122 | 0.000112 | 0.0001164 | 0.0001118 | 0.0001084 | 0.000109 | 0.0001046 | 0.0001062 | 0.0001082 | 0.0001112 | 0.0001088 | 0.000108 | 0.00011 | 0.0001132
tgφ
яч.2 | КТП-1000
I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.98 |  | 1.8 | 4187.1 | 4187.1 | 4187.2 | 4187.2 | 4187.3 | 4187.3 | 4187.4 | 4187.4 | 4187.5 | 4187.5 | 4187.6 | 4187.6 | 4187.7 | 4187.7 | 4187.8 | 4187.8 | 4187.9 | 4187.9 | 4188 | 4188 | 4188.1 | 4188.1 | 4188.2 | 4188.2 | 4188.2
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.3 | Горные работы №1
I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7 | 2226.7
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.7 | КБ |  |  | 1: отключена
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | КТП-250 |  |  | 1: отключена
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19-17 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 177 | 175 | 173 | 170 | 172 | 181 | 201 | 223 | 240 | 255 | 257 | 260 | 262 | 265 | 262 | 262 | 256 | 247 | 243 | 237 | 231 | 221 | 204 | 191
|  | ТИ | I, А | 180 | 181 | 172 | 177 | 183 | 196 | 217 | 233 | 257 | 266 | 260 | 264 | 272 | 269 | 270 | 266 | 253 | 248 | 247 | 237 | 230 | 214 | 196 | 189
|  | АЦ | P, МВт | 1.8612 | 1.8084 | 1.7856 | 1.7736 | 1.7964 | 1.8768 | 2.0988 | 2.3436 | 2.568 | 2.7108 | 2.7432 | 2.7576 | 2.7912 | 2.8176 | 2.7948 | 2.7984 | 2.694 | 2.652 | 2.6016 | 2.544 | 2.4384 | 2.3592 | 2.1684 | 2.0112 | 0 | 16.5216 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.6108 | 0.6096 | 0.6156 | 0.6144 | 0.6168 | 0.6168 | 0.618 | 0.648 | 0.684 | 0.7872 | 0.7728 | 0.8304 | 0.7908 | 0.8244 | 0.7872 | 0.7848 | 0.7188 | 0.684 | 0.6696 | 0.6648 | 0.6432 | 0.6564 | 0.6336 | 0.6396
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.32818 | 0.33709 | 0.34476 | 0.34641 | 0.34335 | 0.32864 | 0.29445 | 0.2765 | 0.26636 | 0.29039 | 0.28171 | 0.30113 | 0.28332 | 0.29259 | 0.28167 | 0.28045 | 0.26682 | 0.25792 | 0.25738 | 0.26132 | 0.26378 | 0.27823 | 0.2922 | 0.31802
яч.22-20 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 157 | 152 | 151 | 151 | 154 | 162 | 167 | 206 | 242 | 266 | 263 | 264 | 258 | 278 | 275 | 265 | 233 | 216 | 208 | 201 | 194 | 188 | 180 | 173
|  | ТИ | I, А | 150 | 158 | 163 | 163 | 168 | 160 | 179 | 232 | 270 | 263 | 281 | 253 | 280 | 278 | 263 | 253 | 239 | 209 | 206 | 204 | 193 | 197 | 179 | 179
|  | АЦ | P, МВт | 1.6764 | 1.6248 | 1.6152 | 1.614 | 1.6488 | 1.7376 | 1.794 | 2.1972 | 2.5572 | 2.7888 | 2.7612 | 2.7756 | 2.7288 | 2.91 | 2.8452 | 2.7588 | 2.4936 | 2.3208 | 2.226 | 2.1552 | 2.0784 | 2.0172 | 1.926 | 1.8372 | 0 | 0 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.3228 | 0.3084 | 0.3192 | 0.324 | 0.3276 | 0.3348 | 0.3324 | 0.4476 | 0.666 | 0.7812 | 0.7572 | 0.7416 | 0.678 | 0.846 | 0.7596 | 0.6888 | 0.4752 | 0.4236 | 0.42 | 0.4128 | 0.384 | 0.3876 | 0.3984 | 0.402
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.19256 | 0.18981 | 0.19762 | 0.20074 | 0.19869 | 0.19268 | 0.18528 | 0.20371 | 0.26044 | 0.28012 | 0.27423 | 0.26719 | 0.24846 | 0.29072 | 0.26698 | 0.24967 | 0.19057 | 0.18252 | 0.18868 | 0.19154 | 0.18476 | 0.19215 | 0.20685 | 0.21881
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.5376 | 3.4332 | 3.4008 | 3.3876 | 3.4452 | 3.6144 | 3.8928 | 4.5408 | 5.1252 | 5.4996 | 5.5044 | 5.5332 | 5.52 | 5.7276 | 5.64 | 5.5572 | 5.1876 | 4.9728 | 4.8276 | 4.6992 | 4.5168 | 4.3764 | 4.0944 | 3.8484
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.9336 | 0.918 | 0.9348 | 0.9384 | 0.9444 | 0.9516 | 0.9504 | 1.0956 | 1.35 | 1.5684 | 1.53 | 1.572 | 1.4688 | 1.6704 | 1.5468 | 1.4736 | 1.194 | 1.1076 | 1.0896 | 1.0776 | 1.0272 | 1.044 | 1.032 | 1.0416
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.6587 | 3.5538 | 3.5269 | 3.5152 | 3.5723 | 3.7376 | 4.0071 | 4.6711 | 5.3 | 5.7189 | 5.7131 | 5.7522 | 5.7121 | 5.9662 | 5.8483 | 5.7493 | 5.3232 | 5.0947 | 4.949 | 4.8212 | 4.6321 | 4.4992 | 4.2225 | 3.9869 | 5.9662
| ТСН | АЦ | P, кВт | 3.922 | 3.9304 | 3.9452 | 3.9512 | 3.9348 | 3.9336 | 3.9292 | 3.9472 | 3.96 | 3.9916 | 4.0112 | 3.998 | 4 | 3.9992 | 3.9684 | 3.972 | 3.9316 | 3.9476 | 3.9524 | 3.956 | 3.9356 | 3.9268 | 3.9476 | 3.9756 | 94.9672 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | ТП-29-1 | расчет | I, А | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 50 | 54 | 55 | 56 | 54 | 56 | 56 | 55 | 55 | 59 | 57 | 58 | 58 | 54 | 53 | 52 | 50 | 50
|  | ТИ | I, А | 53 | 51 | 51 | 53 | 46 | 52 | 50 | 63 | 55 | 64 | 62 | 56 | 60 | 63 | 55 | 64 | 67 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51
|  | АЦ | P, МВт | 0.46848 | 0.45504 | 0.45744 | 0.45312 | 0.45744 | 0.45648 | 0.49848 | 0.53496 | 0.56784 | 0.57 | 0.55248 | 0.57456 | 0.57432 | 0.56496 | 0.56136 | 0.61032 | 0.58056 | 0.59184 | 0.59976 | 0.54936 | 0.5268 | 0.5304 | 0.50376 | 0.49728 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.2304 | 0.23016 | 0.23424 | 0.23088 | 0.23064 | 0.23088 | 0.2256 | 0.23568 | 0.23136 | 0.24432 | 0.24072 | 0.24216 | 0.24144 | 0.23664 | 0.23424 | 0.24672 | 0.22584 | 0.2376 | 0.23544 | 0.22944 | 0.2244 | 0.23208 | 0.22704 | 0.24024
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4918 | 0.5058 | 0.51207 | 0.50953 | 0.5042 | 0.50578 | 0.45258 | 0.44056 | 0.40744 | 0.42863 | 0.43571 | 0.42147 | 0.42039 | 0.41886 | 0.41727 | 0.40425 | 0.389 | 0.40146 | 0.39256 | 0.41765 | 0.42597 | 0.43756 | 0.45069 | 0.48311
яч.5 | РУ-6-1 ВМЗ | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-29-2 | расчет | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Аэропорта-1 | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17
|  | ТИ | I, А | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.18425 | 0.18478 | 0.18596 | 0.18832 | 0.18437 | 0.18822 | 0.22454 | 0.2505 | 0.25892 | 0.25096 | 0.25847 | 0.24843 | 0.23691 | 0.25419 | 0.2407 | 0.24811 | 0.23282 | 0.20522 | 0.19679 | 0.20155 | 0.20601 | 0.19829 | 0.19264 | 0.1895 | 0 | 0 | 0.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.019848 | 0.019932 | 0.020214 | 0.020724 | 0.020892 | 0.021882 | 0.04254 | 0.045324 | 0.040806 | 0.025068 | 0.02055 | 0.019692 | 0.018996 | 0.040098 | 0.03741 | 0.040932 | 0.035448 | 0.021036 | 0.021504 | 0.021684 | 0.020604 | 0.02052 | 0.022296 | 0.023034
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00021 | 0.000192 | 7.8e-05 | 5.4e-05 | 3.6e-05 | 6.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.001998 | 0.00342 | 0.003924 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 0.000138 | 0.000132 | 1.2e-05 | 1.8e-05 | 0 | 6e-06 | 0
|  |  | tgφ | 0.10658 | 0.10683 | 0.10828 | 0.10976 | 0.11312 | 0.11591 | 0.18945 | 0.18093 | 0.1576 | 0.091928 | 0.066275 | 0.063471 | 0.064987 | 0.15775 | 0.15542 | 0.16497 | 0.15223 | 0.10183 | 0.1086 | 0.10753 | 0.099927 | 0.10349 | 0.11571 | 0.12155
яч.8 | РУ-6-2 ВМЗ | расчет | I, А | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 74 | 99 | 125 | 139 | 134 | 135 | 130 | 144 | 140 | 130 | 104 | 93 | 89 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81
|  | ТИ | I, А | 67 | 68 | 81 | 79 | 75 | 64 | 79 | 111 | 143 | 133 | 147 | 118 | 151 | 147 | 134 | 127 | 112 | 92 | 89 | 86 | 85 | 92 | 81 | 88
|  | АЦ | P, МВт | 0.74832 | 0.7392 | 0.7464 | 0.74748 | 0.74616 | 0.75312 | 0.80364 | 1.0583 | 1.306 | 1.4294 | 1.3804 | 1.398 | 1.3662 | 1.4791 | 1.428 | 1.3428 | 1.1182 | 0.99756 | 0.95472 | 0.89748 | 0.8826 | 0.8952 | 0.89316 | 0.87264 | 0 | 0 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08364 | 0.07896 | 0.0852 | 0.08508 | 0.08616 | 0.08232 | 0.0978 | 0.195 | 0.3906 | 0.49548 | 0.46188 | 0.4482 | 0.38064 | 0.52668 | 0.46308 | 0.39516 | 0.19224 | 0.14748 | 0.14604 | 0.13656 | 0.1248 | 0.13032 | 0.13332 | 0.14064
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.11177 | 0.10682 | 0.11415 | 0.11382 | 0.11547 | 0.10931 | 0.1217 | 0.18426 | 0.29909 | 0.34663 | 0.33461 | 0.3206 | 0.27861 | 0.35608 | 0.32429 | 0.29428 | 0.17193 | 0.14784 | 0.15297 | 0.15216 | 0.1414 | 0.14558 | 0.14927 | 0.16117
яч.9 | РП-кв.20-1 | расчет | I, А | 81 | 80 | 78 | 77 | 78 | 87 | 98 | 108 | 116 | 121 | 123 | 123 | 131 | 134 | 130 | 129 | 127 | 123 | 124 | 119 | 117 | 109 | 98 | 89
|  | ТИ | I, А | 79 | 79 | 74 | 78 | 78 | 94 | 99 | 110 | 120 | 121 | 120 | 120 | 131 | 132 | 129 | 125 | 124 | 121 | 125 | 119 | 115 | 105 | 93 | 89
|  | АЦ | P, МВт | 0.84672 | 0.82704 | 0.79776 | 0.80016 | 0.8136 | 0.90048 | 1.0248 | 1.141 | 1.2442 | 1.3046 | 1.32 | 1.32 | 1.4045 | 1.4366 | 1.3973 | 1.3896 | 1.3435 | 1.3229 | 1.3296 | 1.2845 | 1.2384 | 1.1702 | 1.0478 | 0.94272 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.28608 | 0.28704 | 0.28944 | 0.28992 | 0.288 | 0.28848 | 0.28416 | 0.2952 | 0.31008 | 0.32304 | 0.33552 | 0.34176 | 0.36048 | 0.36768 | 0.3504 | 0.33936 | 0.3264 | 0.32544 | 0.3216 | 0.31104 | 0.30624 | 0.30336 | 0.2976 | 0.29904
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33787 | 0.34707 | 0.36282 | 0.36233 | 0.35398 | 0.32036 | 0.27728 | 0.25873 | 0.24923 | 0.24761 | 0.25418 | 0.25891 | 0.25666 | 0.25593 | 0.25077 | 0.24421 | 0.24294 | 0.24601 | 0.24188 | 0.24215 | 0.24729 | 0.25923 | 0.28401 | 0.31721
яч.10 | РП-Аэропорта-2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.005802 | 0.005322 | 0.005358 | 0.00528 | 0.005376 | 0.006498 | 0.007194 | 0.0075 | 0.01071 | 0.015762 | 0.015726 | 0.016818 | 0.016044 | 0.016818 | 0.016014 | 0.015462 | 0.015318 | 0.010854 | 0.005646 | 0.00558 | 0.00552 | 0.00546 | 0.005592 | 0.005532 | 0 | 0 | 0.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.010188 | 0.01044 | 0.01065 | 0.010638 | 0.01053 | 0.010548 | 0.0105 | 0.010044 | 0.01014 | 0.007998 | 0.007602 | 0.010152 | 0.00936 | 0.011208 | 0.010464 | 0.010794 | 0.01065 | 0.01089 | 0.010476 | 0.01068 | 0.010392 | 0.010254 | 0.010632 | 0.010914
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7559 | 1.9617 | 1.9877 | 2.0148 | 1.9587 | 1.6233 | 1.4595 | 1.3392 | 0.94678 | 0.50742 | 0.4834 | 0.60078 | 0.5834 | 0.66643 | 0.65343 | 0.6981 | 0.69526 | 1.0033 | 1.8555 | 1.914 | 1.8826 | 1.878 | 1.9013 | 1.9729
яч.11 | Т-5-1000 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.004194 | 0.00423 | 0.004248 | 0.004248 | 0.00423 | 0.00423 | 0.004212 | 0.004248 | 0.004248 | 0.004302 | 0.00432 | 0.004284 | 0.004302 | 0.004302 | 0.004248 | 0.004248 | 0.004194 | 0.00423 | 0.00423 | 0.004248 | 0.004212 | 0.004194 | 0.004248 | 0.004302 | 0 | 0 | 0.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.020574 | 0.0207 | 0.020952 | 0.021096 | 0.020808 | 0.020754 | 0.020664 | 0.020844 | 0.021006 | 0.021312 | 0.021654 | 0.021348 | 0.021456 | 0.021384 | 0.020898 | 0.020988 | 0.020412 | 0.020754 | 0.020862 | 0.02097 | 0.020664 | 0.020502 | 0.020952 | 0.021474
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.9056 | 4.8936 | 4.9322 | 4.9661 | 4.9191 | 4.9064 | 4.906 | 4.9068 | 4.9449 | 4.954 | 5.0125 | 4.9832 | 4.9874 | 4.9707 | 4.9195 | 4.9407 | 4.867 | 4.9064 | 4.9319 | 4.9364 | 4.906 | 4.8884 | 4.9322 | 4.9916
яч.12 | Т-4-630 | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 16 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 22 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.097296 | 0.092688 | 0.095196 | 0.086568 | 0.10888 | 0.13361 | 0.1046 | 0.12948 | 0.16619 | 0.20746 | 0.22796 | 0.22628 | 0.1751 | 0.21692 | 0.19841 | 0.20429 | 0.18878 | 0.15292 | 0.13152 | 0.1218 | 0.097584 | 0.096264 | 0.09966 | 0.09072 | 0 | 0 | 0.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01008 | 0.00882 | 0.010164 | 0.008424 | 0.016248 | 0.023124 | 0.009504 | 0.012312 | 0.01644 | 0.02232 | 0.027288 | 0.029076 | 0.025272 | 0.030612 | 0.02418 | 0.026328 | 0.027072 | 0.0195 | 0.012972 | 0.014052 | 0.012036 | 0.017412 | 0.019824 | 0.01434
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.005496 | 0.005496 | 0.00528 | 0.005892 | 0.003156 | 0.001908 | 0.006588 | 0.007164 | 0.006396 | 0.001644 | 3.6e-05 | 8.4e-05 | 0 | 1.2e-05 | 0.0009 | 0 | 0.002724 | 0.002748 | 0.003264 | 0.003228 | 0.00348 | 0.000372 | 0 | 0.001644
|  |  | tgφ | 0.047114 | 0.035862 | 0.051305 | 0.029249 | 0.12025 | 0.15879 | 0.027877 | 0.039759 | 0.060438 | 0.099665 | 0.11955 | 0.12812 | 0.14433 | 0.14106 | 0.11733 | 0.12888 | 0.12897 | 0.10955 | 0.073814 | 0.088867 | 0.087678 | 0.17701 | 0.19892 | 0.13995
яч.13 | СОК-1 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.00816 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00768 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00864 | 0.01776 | 0.05136 | 0.06528 | 0.08256 | 0.08256 | 0.05232 | 0.03696 | 0.08928 | 0.05472 | 0.048 | 0.07872 | 0.02832 | 0.02688 | 0.0144 | 0.00672 | 0.0072 | 0.00672 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01584 | 0.01536 | 0.01632 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01536 | 0.01632 | 0.01968 | 0.02256 | 0.02448 | 0.024 | 0.0216 | 0.02016 | 0.024 | 0.0216 | 0.01968 | 0.02256 | 0.01728 | 0.01728 | 0.0168 | 0.01536 | 0.01632 | 0.0168
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16 | КТП Депо | расчет | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ЦМК 1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ЦПД | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.03816 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0396 | 0.04716 | 0.0612 | 0.09216 | 0.09756 | 0.0954 | 0.0702 | 0.09288 | 0.07848 | 0.07848 | 0.06156 | 0.04284 | 0.04248 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04104 | 0.0414 | 0.04176 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00072 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00792 | 0.01296 | 0.01188 | 0.01296 | 0.00792 | 0.0144 | 0.01116 | 0.00756 | 0.00756 | 0.0126 | 0.00504 | 0.00396 | 0.00324 | 0.00396 | 0.00288 | 0.00252 | 0.0018
|  |  | tgφ | 0.018868 | 0.038095 | 0.038095 | 0.038095 | 0.038095 | 0.038095 | -0.027273 | -0.16794 | -0.21176 | -0.125 | -0.13284 | -0.079245 | -0.20513 | -0.11628 | -0.091743 | -0.091743 | -0.20468 | -0.11765 | -0.09322 | -0.077586 | -0.094828 | -0.070175 | -0.06087 | -0.043103
яч.24 | РП-кв.20-2 | расчет | I, А | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 61 | 68 | 76 | 81 | 82 | 81 | 84 | 86 | 88 | 86 | 83 | 81 | 77 | 78 | 75 | 69 | 63 | 59
|  | ТИ | I, А | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 61 | 68 | 76 | 81 | 82 | 81 | 84 | 86 | 88 | 86 | 83 | 81 | 77 | 78 | 75 | 69 | 63 | 59
|  | АЦ | P, МВт | 0.59808 | 0.56976 | 0.5616 | 0.5664 | 0.5712 | 0.59856 | 0.63888 | 0.72432 | 0.80448 | 0.86112 | 0.86736 | 0.86304 | 0.89376 | 0.91824 | 0.92064 | 0.90528 | 0.88224 | 0.86352 | 0.8208 | 0.82512 | 0.79968 | 0.73728 | 0.66768 | 0.61776 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.16608 | 0.16464 | 0.16272 | 0.17088 | 0.16464 | 0.16416 | 0.16416 | 0.17088 | 0.19008 | 0.19104 | 0.19488 | 0.1896 | 0.19392 | 0.2088 | 0.19632 | 0.19008 | 0.17952 | 0.18096 | 0.18384 | 0.18768 | 0.17664 | 0.1704 | 0.17088 | 0.17328
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.27769 | 0.28896 | 0.28974 | 0.30169 | 0.28824 | 0.27426 | 0.25695 | 0.23592 | 0.23628 | 0.22185 | 0.22468 | 0.21969 | 0.21697 | 0.22739 | 0.21324 | 0.20997 | 0.20348 | 0.20956 | 0.22398 | 0.22746 | 0.22089 | 0.23112 | 0.25593 | 0.2805
яч.25 | КТП-44 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.02268 | 0.02196 | 0.02214 | 0.02286 | 0.02376 | 0.01638 | 0.01548 | 0.01602 | 0.01746 | 0.01908 | 0.02016 | 0.0198 | 0.0216 | 0.02178 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01818 | 0.0153 | 0.01638 | 0.01584 | 0.01494 | 0.01458 | 0.01458 | 0.01548 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00198 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00234 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00234 | 0.0027 | 0.00324 | 0.0027 | 0.00288 | 0.00234 | 0.00216 | 0.00234 | 0.00252 | 0.0027 | 0.00306 | 0.00288 | 0.0027 | 0.00234 | 0.00288
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.087302 | 0.098361 | 0.097561 | 0.10236 | 0.090909 | 0.13187 | 0.12791 | 0.13483 | 0.1134 | 0.12264 | 0.13393 | 0.16364 | 0.125 | 0.13223 | 0.11818 | 0.11111 | 0.12871 | 0.16471 | 0.16484 | 0.19318 | 0.19277 | 0.18519 | 0.16049 | 0.18605
яч.26 | Электроцех 2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ТП-68-1 | расчет | I, А | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 | 22 | 20
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.19098 | 0.18036 | 0.17766 | 0.17568 | 0.1782 | 0.19044 | 0.21132 | 0.23382 | 0.2439 | 0.2448 | 0.24696 | 0.23922 | 0.26622 | 0.25956 | 0.25398 | 0.25884 | 0.25866 | 0.26838 | 0.27126 | 0.28116 | 0.27558 | 0.24552 | 0.23184 | 0.20952 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0648 | 0.06534 | 0.0621 | 0.06372 | 0.0648 | 0.06462 | 0.05976 | 0.06336 | 0.06588 | 0.06282 | 0.0612 | 0.06246 | 0.0693 | 0.07092 | 0.06786 | 0.0693 | 0.0675 | 0.06966 | 0.06804 | 0.072 | 0.07056 | 0.06768 | 0.06552 | 0.06678
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3393 | 0.36228 | 0.34954 | 0.3627 | 0.36364 | 0.33932 | 0.28279 | 0.27098 | 0.27011 | 0.25662 | 0.24781 | 0.2611 | 0.26031 | 0.27323 | 0.26719 | 0.26773 | 0.26096 | 0.25956 | 0.25083 | 0.25608 | 0.25604 | 0.27566 | 0.28261 | 0.31873
яч.29 | ТП-11 (ВЖД) | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ТП-68-2 | расчет | I, А | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19
|  | ТИ | I, А | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.17604 | 0.16182 | 0.1566 | 0.15372 | 0.1647 | 0.18792 | 0.19224 | 0.21438 | 0.21222 | 0.22104 | 0.216 | 0.21168 | 0.22122 | 0.22032 | 0.22248 | 0.23562 | 0.23166 | 0.23976 | 0.25992 | 0.2511 | 0.24138 | 0.22968 | 0.20898 | 0.1944 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0747 | 0.0702 | 0.07308 | 0.07128 | 0.07056 | 0.07344 | 0.072 | 0.07704 | 0.0765 | 0.07776 | 0.07884 | 0.07596 | 0.08082 | 0.08154 | 0.08082 | 0.0801 | 0.08208 | 0.0819 | 0.0837 | 0.08046 | 0.07776 | 0.07614 | 0.07848 | 0.07812
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42434 | 0.43382 | 0.46667 | 0.4637 | 0.42842 | 0.3908 | 0.37453 | 0.35936 | 0.36047 | 0.35179 | 0.365 | 0.35884 | 0.36534 | 0.3701 | 0.36327 | 0.33995 | 0.35431 | 0.34159 | 0.32202 | 0.32043 | 0.32215 | 0.3315 | 0.37554 | 0.40185
яч.31 | Электроцех 1 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.06912 | 0.069228 | 0.069696 | 0.069732 | 0.073044 | 0.07272 | 0.069228 | 0.069732 | 0.073512 | 0.071424 | 0.073368 | 0.07326 | 0.07056 | 0.071136 | 0.07362 | 0.070128 | 0.069372 | 0.072 | 0.06948 | 0.06822 | 0.068184 | 0.068724 | 0.06804 | 0.069552 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00558 | 0.005616 | 0.005544 | 0.005832 | 0.008388 | 0.008388 | 0.005652 | 0.005724 | 0.007992 | 0.005472 | 0.00756 | 0.007776 | 0.00612 | 0.007164 | 0.009324 | 0.006912 | 0.006768 | 0.00846 | 0.006876 | 0.00594 | 0.005472 | 0.006624 | 0.005508 | 0.00594
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000864 | 0.000864 | 0.000972 | 0.000684 | 0.000468 | 0.000504 | 0.000756 | 0.000828 | 0.000828 | 0.001188 | 0.00054 | 0.00072 | 0.000756 | 0 | 0.000108 | 0.000216 | 0.000144 | 0.000108 | 0.000108 | 0.000576 | 0.001008 | 0.00072 | 0.001116 | 0.001404
|  |  | tgφ | 0.068229 | 0.068643 | 0.065599 | 0.073826 | 0.10843 | 0.10842 | 0.070723 | 0.070212 | 0.097453 | 0.05998 | 0.095682 | 0.096314 | 0.07602 | 0.10071 | 0.12518 | 0.095483 | 0.095485 | 0.116 | 0.097409 | 0.078628 | 0.06547 | 0.085909 | 0.06455 | 0.065217
яч.32 | КТП-Печорская | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 6 | 4.9 | 5 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6 | 5.5 | 6.2 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.05214 | 0.05592 | 0.04974 | 0.05508 | 0.05562 | 0.05742 | 0.048 | 0.06072 | 0.057 | 0.05196 | 0.05322 | 0.05766 | 0.05508 | 0.05778 | 0.05868 | 0.05538 | 0.05466 | 0.05682 | 0.05262 | 0.05556 | 0.05286 | 0.054 | 0.05328 | 0.05814 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 6e-05 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 6e-05 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00102 | 0.00114 | 0.0018 | 0.0015 | 0.00126 | 0.00132 | 0.00138 | 0.00114 | 0.00156 | 0.0012 | 0.00144 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00102 | 0.00096 | 0.0012 | 0.0018 | 0.00264 | 0.0018 | 0.0012 | 0.00168 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00168
|  |  | tgφ | -0.019563 | -0.020386 | -0.036188 | -0.027233 | -0.022654 | -0.022989 | -0.02625 | -0.017787 | -0.027368 | -0.023095 | -0.02593 | -0.011446 | -0.01634 | -0.017653 | -0.014315 | -0.021668 | -0.032931 | -0.046463 | -0.033067 | -0.017279 | -0.031782 | -0.03 | -0.030405 | -0.028896
яч.34 | КТП ЦМК-2-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00216 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.00216 | 0.002196 | 0.00216 | 0.002196 | 0.002196 | 0.00216 | 0.002196 | 0.002196 | 0.00216 | 0.002196 | 0.00216 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196 | 0.002196
|  |  | tgφ | #DIV/0! | -61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | КТП-ЦМК-2-1 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.029772 | 0.029844 | 0.029952 | 0.030024 | 0.029916 | 0.029844 | 0.033192 | 0.0432 | 0.06372 | 0.10224 | 0.099108 | 0.11506 | 0.10318 | 0.083844 | 0.080856 | 0.075492 | 0.071784 | 0.0576 | 0.055728 | 0.07092 | 0.052848 | 0.072792 | 0.053244 | 0.033372 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000216 | 0.001836 | 0.042804 | 0.02754 | 0.062604 | 0.032796 | 0.01746 | 0.01098 | 0.006084 | 0.013464 | 0.001836 | 0.00288 | 0.003528 | 0.00306 | 0.006372 | 0.001512 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.057276 | 0.057312 | 0.05742 | 0.05742 | 0.057384 | 0.057384 | 0.057816 | 0.059796 | 0.050184 | 0.009864 | 0.010692 | 0.002196 | 0.009648 | 0.009612 | 0.020736 | 0.013356 | 0.032544 | 0.060768 | 0.057996 | 0.072576 | 0.062208 | 0.073836 | 0.065952 | 0.057996
|  |  | tgφ | -1.9238 | -1.9204 | -1.9171 | -1.9125 | -1.9182 | -1.9228 | -1.7419 | -1.3792 | -0.75876 | 0.32218 | 0.17 | 0.52503 | 0.22435 | 0.093602 | -0.12066 | -0.096328 | -0.2658 | -1.0231 | -0.98902 | -0.9736 | -1.1192 | -0.92681 | -1.2103 | -1.7379
яч.38 | пос.ВМЗ | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.00204 | 0.00204 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00204 | 0.00192 | 0.00288 | 0.00468 | 0.00444 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00444 | 0.00468 | 0.00444 | 0.00456 | 0.00444 | 0.00456 | 0.00384 | 0.00312 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00216 | 0.0006 | 0.00072 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00204 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00192 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00204 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.94118 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.94118 | 1.0625 | 0.66667 | 0.41026 | 0.43243 | 0.44737 | 0.44737 | 0.43243 | 0.4359 | 0.45946 | 0.42105 | 0.43243 | 0.42105 | 0.53125 | 0.69231 | 0.84211 | 0.94118 | 0.88889 | 3.2 | 2.6667
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.5422 | 3.4452 | 3.4076 | 3.4061 | 3.4645 | 3.6438 | 3.927 | 4.5577 | 5.1473 | 5.5162 | 5.5202 | 5.5505 | 5.5362 | 5.7399 | 5.6484 | 5.5727 | 5.184 | 4.9843 | 4.8424 | 4.7034 | 4.5248 | 4.3725 | 4.0937 | 3.8501
|  |  | Q+, МВАр | 0.99243 | 0.98273 | 0.99614 | 1 | 1.003 | 1.0101 | 1.0121 | 1.1521 | 1.3863 | 1.5467 | 1.5145 | 1.5405 | 1.467 | 1.6456 | 1.5347 | 1.4588 | 1.2113 | 1.1526 | 1.1364 | 1.1165 | 1.0742 | 1.0816 | 1.0741 | 1.0954
|  |  | Q-, МВАр | 0.067026 | 0.0672 | 0.067746 | 0.067746 | 0.0645 | 0.063378 | 0.07014 | 0.079044 | 0.074088 | 0.02997 | 0.031284 | 0.017892 | 0.03156 | 0.024 | 0.032424 | 0.024528 | 0.051978 | 0.073638 | 0.069456 | 0.083028 | 0.07455 | 0.081624 | 0.07341 | 0.06672
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.13094 | -0.35023 | -0.20078 | -0.54534 | -0.55991 | -0.81341 | -0.87777 | -0.37262 | -0.43151 | -0.3022 | -0.28657 | -0.31316 | -0.29304 | -0.21464 | -0.14862 | -0.27867 | 0.068702 | -0.23094 | -0.30611 | -0.088866 | -0.17707 | 0.088155 | 0.01612 | -0.04459
|  |  | Q, % | 0.81909 | 0.25091 | 0.63857 | 0.60945 | 0.58222 | 0.48297 | 0.82897 | 1.9206 | 2.6535 | 3.2305 | 2.9956 | 3.1074 | 2.2235 | 2.8785 | 2.8183 | 2.6253 | 2.7805 | 2.4214 | 1.9521 | 3.7992 | 2.498 | 3.9072 | 2.8285 | 1.1655
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.004632 | -0.012024 | -0.006828 | -0.018474 | -0.01929 | -0.0294 | -0.03417 | -0.01692 | -0.022116 | -0.01662 | -0.015774 | -0.017328 | -0.016176 | -0.012294 | -0.008382 | -0.015486 | 0.003564 | -0.011484 | -0.014778 | -0.004176 | -0.007998 | 0.003858 | 0.00066 | -0.001716
|  |  | Q, МВАр | 0.008196 | 0.002472 | 0.006402 | 0.006132 | 0.005874 | 0.004902 | 0.00846 | 0.02256 | 0.037788 | 0.051636 | 0.04677 | 0.049404 | 0.03336 | 0.048774 | 0.044508 | 0.03933 | 0.034644 | 0.028602 | 0.022626 | 0.044094 | 0.027522 | 0.04398 | 0.031266 | 0.012918
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.39 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 486 | 474 | 455 | 435 | 457 | 522 | 502 | 556 | 513 | 432 | 449 | 525 | 543 | 534 | 557 | 432 | 493 | 443 | 486 | 472 | 460 | 519 | 470 | 453
|  | ТИ | I, А | 543 | 474 | 455 | 435 | 457 | 536 | 500 | 648 | 546 | 408 | 450 | 525 | 618 | 530 | 594 | 486 | 480 | 440 | 485 | 470 | 460 | 520 | 482 | 417
|  | АЦ | P, МВт | 3.9665 | 3.9262 | 3.6868 | 3.5834 | 3.6968 | 4.2462 | 4.1782 | 4.6444 | 4.3823 | 3.7296 | 3.8581 | 4.4579 | 4.5486 | 4.5688 | 4.5914 | 3.6464 | 4.0522 | 3.7397 | 4.0774 | 3.964 | 3.78 | 4.3924 | 4.1429 | 4.0093 | 0 | 0 | 25.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 3.3743 | 3.3566 | 3.0694 | 2.9887 | 3.0946 | 3.5154 | 3.5356 | 3.5784 | 3.3289 | 2.8804 | 2.8829 | 3.5885 | 3.6313 | 3.6036 | 3.6716 | 2.8577 | 3.3894 | 3.0517 | 3.3894 | 3.2836 | 3.1651 | 3.4146 | 3.0139 | 2.8778
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.8507 | 0.85494 | 0.83254 | 0.83404 | 0.83708 | 0.82789 | 0.8462 | 0.77048 | 0.75963 | 0.7723 | 0.74722 | 0.80497 | 0.79834 | 0.78875 | 0.79967 | 0.78369 | 0.83644 | 0.81604 | 0.83127 | 0.82835 | 0.83733 | 0.7774 | 0.72749 | 0.71779
яч.28 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 405 | 399 | 368 | 360 | 365 | 420 | 379 | 403 | 391 | 286 | 277 | 309 | 394 | 334 | 391 | 315 | 417 | 355 | 390 | 377 | 368 | 365 | 288 | 254
|  | ТИ | I, А | 369 | 400 | 375 | 360 | 376 | 420 | 375 | 463 | 390 | 286 | 259 | 309 | 406 | 334 | 360 | 315 | 470 | 355 | 390 | 380 | 370 | 365 | 252 | 245
|  | АЦ | P, МВт | 3.7447 | 3.7573 | 3.4171 | 3.3869 | 3.3743 | 3.8153 | 3.6162 | 3.6968 | 3.6464 | 2.8678 | 2.7468 | 3.0265 | 3.6464 | 3.2281 | 3.5809 | 3.0694 | 3.8858 | 3.4272 | 3.6716 | 3.5759 | 3.4751 | 3.4398 | 2.8904 | 2.6057 | 0 | 0 | 25.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.21 | 2.1823 | 1.8446 | 1.8623 | 1.8547 | 2.2478 | 2.0034 | 2.1042 | 2.074 | 1.2172 | 1.1365 | 1.4893 | 2.1269 | 1.6708 | 2.0513 | 1.4162 | 2.2252 | 1.7942 | 2.137 | 2.0185 | 1.8799 | 1.8623 | 1.2348 | 0.93996
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59017 | 0.58082 | 0.53982 | 0.54985 | 0.54966 | 0.58917 | 0.55401 | 0.56919 | 0.56876 | 0.42443 | 0.41376 | 0.49209 | 0.58328 | 0.51756 | 0.57284 | 0.46141 | 0.57263 | 0.52353 | 0.58202 | 0.56448 | 0.54097 | 0.54139 | 0.4272 | 0.36074
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.7112 | 7.6835 | 7.1039 | 6.9703 | 7.0711 | 8.0615 | 7.7944 | 8.3412 | 8.0287 | 6.5974 | 6.6049 | 7.4844 | 8.195 | 7.7969 | 8.1724 | 6.7158 | 7.938 | 7.1669 | 7.749 | 7.5398 | 7.2551 | 7.8322 | 7.0333 | 6.615
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.5843 | 5.539 | 4.914 | 4.851 | 4.9493 | 5.7632 | 5.539 | 5.6826 | 5.4029 | 4.0975 | 4.0194 | 5.0778 | 5.7582 | 5.2744 | 5.7229 | 4.2739 | 5.6146 | 4.846 | 5.5264 | 5.3021 | 5.045 | 5.2769 | 4.2487 | 3.8178
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 9.5209 | 9.4719 | 8.6379 | 8.4922 | 8.6311 | 9.9097 | 9.562 | 10.0929 | 9.6774 | 7.7663 | 7.7318 | 9.0444 | 10.0158 | 9.4133 | 9.9769 | 7.9604 | 9.7229 | 8.6514 | 9.5178 | 9.2174 | 8.8368 | 9.444 | 8.217 | 7.6377 | 10.0929
| ТСН-1 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981.42 |  | 40 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.68 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.69 | 3012.7 | 3012.7 | 3012.7 | 3012.7 | 3012.7 | 3012.7
| ТСН-2 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8619.6 |  | 40 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.7 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71 | 8628.71
| ТСН-1 35 кВ новый щит | АЦ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.72 | 0.4 | 0.64 | 0.48 | 0.4 | 0.76 | 0.4 | 0.48 | 0.64 | 0.4 | 0.64 | 0.52 | 0.4 | 0.72 | 0.4 | 0.4 | 0.76 | 0.4 | 0.4 | 0.72 | 0.4 | 0.4 | 196.12 |  | 100
| ТСН-2 35 кВ новый щит | АЦ | P, кВт | 4.08 | 4.36 | 4.2 | 4.08 | 4.16 | 4.2 | 4.28 | 4.24 | 4.2 | 4.08 | 4.52 | 4.08 | 4.64 | 4.24 | 4 | 4.36 | 4 | 4.32 | 4.04 | 4.16 | 4.32 | 4.04 | 4.32 | 4.12 | 2305.84 |  | 100
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Вентствол-3 №1
|  | расчет | I, А | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.0189 | 0.016632 | 0.016632 | 0.00756 | 0 | 0.012852 | 0.024192 | 0.024948 | 0.017388 | 0.02646 | 0.016632 | 0.003024 | 0.0378 | 0.023436 | 0.046116 | 0.008316 | 0.008316 | 0.012852 | 0.027216 | 0.009828 | 0.021168 | 0.002268 | 0.012852 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.046872 | 0.044604 | 0.046872 | 0.020412 | 0 | 0.030996 | 0.057456 | 0.058212 | 0.04914 | 0.0756 | 0.034776 | 0.00756 | 0.09072 | 0.055944 | 0.096012 | 0.021924 | 0.021924 | 0.030996 | 0.058968 | 0.024192 | 0.057456 | 0.004536 | 0.033264 | 0 |  |  | 3.78
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.01512 | 0.009072 | 0.006804 | 0.006804 | 0 | 0.005292 | 0.027972 | 0.009828 | 0.009072 | 0.014364 | 0 | 0.004536 | 0.017388 | 0.005292 | 0.01134 | 0.005292 | 0.005292 | 0.005292 | 0.027972 | 0.004536 | 0.006804 | 0.004536 | 0.006048 | 0 |  |  | 3.78
|  |  | tgφ | 1.68 | 2.1364 | 2.4091 | 1.8 | #DIV/0! | 2 | 1.2188 | 1.9394 | 2.3043 | 2.3143 | 2.0909 | 1 | 1.94 | 2.1613 | 1.8361 | 2 | 2 | 2 | 1.1389 | 2 | 2.3929 | 0 | 2.1176 | #DIV/0!
яч.4 | КБ №4 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.5 | ВЦ-5 №1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.019278 | 0.0189 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.019278 | 0.019656 | 0.019656 | 0.0189 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.0189 | 0.019278 | 0.019278 | 0.0189 | 0.019656 | 0.019278 | 0 | 0 | 7.56
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.040824 | 0.040446 | 0.04158 | 0.041202 | 0.041202 | 0.040068 | 0.040068 | 0.040068 | 0.040824 | 0.042714 | 0.042336 | 0.041202 | 0.041202 | 0.041202 | 0.040446 | 0.041958 | 0.040824 | 0.04158 | 0.040824 | 0.040824 | 0.041202 | 0.040824 | 0.041202 | 0.042714 |  |  | 7.56
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.56
|  |  | tgφ | 2.1176 | 2.14 | 2.1569 | 2.1373 | 2.1373 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.1176 | 2.1731 | 2.1538 | 2.18 | 2.1373 | 2.1373 | 2.098 | 2.1765 | 2.1176 | 2.1569 | 2.16 | 2.1176 | 2.1373 | 2.16 | 2.0962 | 2.2157
яч.6 | Вентствол-3 №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.9 | Породный ПМ №1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВЦ-5 №2 | расчет | I, А | 116 | 114 | 117 | 115 | 117 | 118 | 114 | 117 | 115 | 112 | 113 | 112 | 115 | 112 | 117 | 115 | 116 | 113 | 113 | 113 | 116 | 115 | 113 | 112
|  | ТИ | I, А | 112 | 119 | 115 | 115 | 113 | 111 | 112 | 114 | 115 | 110 | 110 | 118 | 111 | 110 | 112 | 112 | 114 | 111 | 110 | 116 | 115 | 110 | 111 | 109
|  | АЦ | P, МВт | 1.0395 | 1.038 | 1.041 | 1.0403 | 1.0418 | 1.0387 | 1.0387 | 1.041 | 1.0395 | 1.0486 | 1.0516 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0471 | 1.0478 | 1.0433 | 1.0433 | 1.041 | 1.044 | 1.0433 | 1.0403 | 1.044 | 1.0463 | 0 | 0 | 7.56
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.6872 | 0.68116 | 0.66755 | 0.66679 | 0.67133 | 0.67813 | 0.67208 | 0.66755 | 0.67133 | 0.62597 | 0.60858 | 0.61916 | 0.6426 | 0.62521 | 0.65016 | 0.64184 | 0.67889 | 0.66226 | 0.66377 | 0.65999 | 0.67133 | 0.6683 | 0.64411 | 0.62672
|  |  | tgφ | -0.66109 | -0.65623 | -0.64125 | -0.64099 | -0.64441 | -0.65284 | -0.64702 | -0.64125 | -0.64582 | -0.59697 | -0.57872 | -0.59091 | -0.61328 | -0.59668 | -0.62094 | -0.61255 | -0.65072 | -0.63478 | -0.63762 | -0.63215 | -0.64348 | -0.64244 | -0.61694 | -0.59899
яч.11 | Мех.цех | расчет | I, А | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13
|  | ТИ | I, А | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 25 | 22 | 20 | 21 | 16 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13
|  | АЦ | P, МВт | 0.12587 | 0.13495 | 0.13041 | 0.11605 | 0.11945 | 0.13495 | 0.16367 | 0.18446 | 0.22151 | 0.20147 | 0.19202 | 0.18938 | 0.17842 | 0.17804 | 0.17539 | 0.16292 | 0.12058 | 0.12096 | 0.12814 | 0.12323 | 0.12209 | 0.12361 | 0.13041 | 0.12965 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04158 | 0.041202 | 0.042336 | 0.043092 | 0.041958 | 0.041958 | 0.04536 | 0.054432 | 0.067284 | 0.064638 | 0.063882 | 0.059724 | 0.054054 | 0.046872 | 0.051786 | 0.056322 | 0.051786 | 0.053298 | 0.044982 | 0.041958 | 0.042714 | 0.040824 | 0.043848 | 0.046116
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33033 | 0.30532 | 0.32464 | 0.37134 | 0.35127 | 0.31092 | 0.27714 | 0.29508 | 0.30375 | 0.32083 | 0.33268 | 0.31537 | 0.30297 | 0.26327 | 0.29526 | 0.34571 | 0.42947 | 0.44063 | 0.35103 | 0.34049 | 0.34985 | 0.33028 | 0.33623 | 0.35569
яч.12 | КБ №2 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.14 | ОБ.Ф-КА №2 | расчет | I, А | 112 | 103 | 113 | 108 | 111 | 113 | 111 | 120 | 112 | 97 | 96 | 103 | 108 | 100 | 95 | 100 | 99 | 96 | 103 | 102 | 98 | 98 | 97 | 96
|  | ТИ | I, А | 103 | 102 | 113 | 108 | 103 | 112 | 120 | 108 | 102 | 97 | 102 | 104 | 97 | 92 | 96 | 89 | 94 | 104 | 104 | 104 | 92 | 98 | 95 | 85
|  | АЦ | P, МВт | 0.75373 | 0.69703 | 0.74542 | 0.72122 | 0.73408 | 0.74693 | 0.76507 | 0.80287 | 0.74768 | 0.65016 | 0.6305 | 0.65696 | 0.70157 | 0.64714 | 0.58741 | 0.6494 | 0.64033 | 0.62446 | 0.66226 | 0.66226 | 0.6237 | 0.62824 | 0.63731 | 0.62143 | 0 | 0 | 7.56
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.9329 | 0.87847 | 0.92912 | 0.90871 | 0.914 | 0.93215 | 0.93593 | 0.98431 | 0.93668 | 0.83614 | 0.81572 | 0.91476 | 0.92534 | 0.8815 | 0.81346 | 0.85957 | 0.85352 | 0.84294 | 0.90418 | 0.8951 | 0.84294 | 0.84823 | 0.84748 | 0.84823
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2377 | 1.2603 | 1.2465 | 1.26 | 1.2451 | 1.248 | 1.2233 | 1.226 | 1.2528 | 1.286 | 1.2938 | 1.3924 | 1.319 | 1.3621 | 1.3848 | 1.3236 | 1.3329 | 1.3499 | 1.3653 | 1.3516 | 1.3515 | 1.3502 | 1.3298 | 1.365
яч.15 | ТП-95
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.013104 | 0.013104 | 0.013104 | 0.013356 | 0.013356 | 0.013356 | 0.013104 | 0.013356 | 0.01386 | 0.015372 | 0.01386 | 0.01386 | 0.013608 | 0.014112 | 0.014364 | 0.01512 | 0.014616 | 0.017136 | 0.015876 | 0.013356 | 0.013356 | 0.013104 | 0.013356 | 0.01386 |  | 0 | 2.52
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.012096 | 0.011844 | 0.012348 | 0.0126 | 0.012852 | 0.012348 | 0.011592 | 0.011592 | 0.0126 | 0.013608 | 0.013608 | 0.0126 | 0.0126 | 0.012348 | 0.012348 | 0.013608 | 0.01386 | 0.020412 | 0.016632 | 0.012096 | 0.012096 | 0.011844 | 0.0126 | 0.013104
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.92308 | 0.90385 | 0.94231 | 0.9434 | 0.96226 | 0.92453 | 0.88462 | 0.86792 | 0.90909 | 0.88525 | 0.98182 | 0.90909 | 0.92593 | 0.875 | 0.85965 | 0.9 | 0.94828 | 1.1912 | 1.0476 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90385 | 0.9434 | 0.94545
яч.17 | Угольный ПМ №1
|  | расчет | I, А | 142 | 138 | 106 | 92 | 111 | 150 | 120 | 117 | 78 | 30 | 40 | 135 | 132 | 110 | 125 | 51 | 138 | 87 | 134 | 126 | 111 | 96 | 26 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.98784 | 0.94298 | 0.70207 | 0.60228 | 0.74592 | 1.034 | 0.82026 | 0.79934 | 0.54004 | 0.16934 | 0.28854 | 0.93416 | 0.9135 | 0.73559 | 0.83941 | 0.33566 | 0.9455 | 0.6174 | 0.9387 | 0.88956 | 0.75172 | 0.64613 | 0.17892 | 0.005292 | 0 | 0 | 2.52
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.1577 | 1.1756 | 0.86436 | 0.78296 | 0.90644 | 1.2008 | 1.0128 | 0.93568 | 0.64436 | 0.28098 | 0.31525 | 1.1413 | 1.0856 | 0.94676 | 1.0211 | 0.43495 | 1.134 | 0.72097 | 1.1146 | 1.0463 | 0.91879 | 0.80312 | 0.21823 | 0.019656
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1717 | 1.2467 | 1.2308 | 1.3 | 1.2152 | 1.1611 | 1.2347 | 1.1706 | 1.1927 | 1.6592 | 1.0926 | 1.2215 | 1.1884 | 1.2871 | 1.2162 | 1.2958 | 1.1994 | 1.1673 | 1.1874 | 1.1759 | 1.2223 | 1.243 | 1.2197 | 3.7143
яч.18 | Вспомог. ПМ №2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземн.№7 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21
|  | АЦ | P, МВт | 0.000504 | 0 | 0.000504 | 0 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.000504 | 0 | 0.00756 | 0.41983 | 0.36943 | 0 | 0 | 0.000504 | 0 | 0.000504 | 0 | 0.000504 | 0 | 0 | 0.001512 | 0.16733 | 0.19958 | 0 | 0 | 5.04
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.006048 | 0.006552 | 0.006048 | 0.005544 | 0.006048 | 0.008064 | 0.006048 | 0.005544 | 0.006048 | 0.01008 | 0.23486 | 0.20462 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.00504 | 0.006552 | 0.005544 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006048 | 0.007056 | 0.09576 | 0.1134
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 12 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.3333 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | 1.3333 | 0.55942 | 0.55389 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.6667 | 0.57229 | 0.56818
яч.20 | ВНС №2 | расчет | I, А | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 40 | 43 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42
|  | ТИ | I, А | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | АЦ | P, МВт | 0.29408 | 0.29408 | 0.29465 | 0.29446 | 0.29446 | 0.29446 | 0.29446 | 0.29465 | 0.29541 | 0.32206 | 0.34833 | 0.34644 | 0.34587 | 0.35116 | 0.34681 | 0.34644 | 0.34171 | 0.34209 | 0.34285 | 0.34247 | 0.34247 | 0.34228 | 0.34266 | 0.34322 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.26876 | 0.2697 | 0.27329 | 0.27405 | 0.27235 | 0.26989 | 0.27084 | 0.27197 | 0.27386 | 0.29276 | 0.30486 | 0.30013 | 0.29522 | 0.29975 | 0.29276 | 0.29635 | 0.28596 | 0.28974 | 0.28879 | 0.28974 | 0.28823 | 0.28747 | 0.29295 | 0.29768
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.91388 | 0.9171 | 0.92752 | 0.93068 | 0.9249 | 0.91656 | 0.91977 | 0.92303 | 0.92706 | 0.90904 | 0.8752 | 0.86634 | 0.85355 | 0.85361 | 0.84414 | 0.85543 | 0.83684 | 0.84696 | 0.84234 | 0.84603 | 0.84161 | 0.83987 | 0.85494 | 0.86729
яч.21 | Вспомог. ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн.№8 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Подземн.№3 | расчет | I, А | 68 | 67 | 69 | 68 | 69 | 69 | 67 | 66 | 65 | 65 | 68 | 67 | 66 | 64 | 66 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 63 | 62 | 62
|  | ТИ | I, А | 68 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 | 64 | 65 | 68 | 67 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 68 | 62 | 62 | 62
|  | АЦ | P, МВт | 0.65419 | 0.6552 | 0.65621 | 0.65671 | 0.65621 | 0.65671 | 0.65822 | 0.62194 | 0.62345 | 0.63454 | 0.65671 | 0.65974 | 0.63353 | 0.62194 | 0.62194 | 0.64613 | 0.65117 | 0.65268 | 0.65419 | 0.6547 | 0.6557 | 0.60732 | 0.60631 | 0.60581 | 0 | 0 | 5.04
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.31853 | 0.31853 | 0.32054 | 0.32105 | 0.31954 | 0.31903 | 0.31903 | 0.3024 | 0.30492 | 0.31298 | 0.32306 | 0.32155 | 0.30946 | 0.30442 | 0.3029 | 0.31702 | 0.31702 | 0.31903 | 0.31802 | 0.31903 | 0.32004 | 0.29686 | 0.29837 | 0.30038
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4869 | 0.48615 | 0.48848 | 0.48887 | 0.48694 | 0.4858 | 0.48469 | 0.48622 | 0.48909 | 0.49325 | 0.49194 | 0.48739 | 0.48846 | 0.48947 | 0.48703 | 0.49064 | 0.48684 | 0.4888 | 0.48613 | 0.4873 | 0.48809 | 0.4888 | 0.4921 | 0.49584
яч.24 | Угольный ПМ №2
|  | расчет | I, А | 159 | 148 | 111 | 112 | 112 | 166 | 123 | 137 | 132 | 28 | 20 | 55 | 136 | 77 | 140 | 55 | 151 | 103 | 145 | 132 | 125 | 122 | 41 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 1.0685 | 1.0123 | 0.74264 | 0.73282 | 0.70459 | 1.1131 | 0.84244 | 0.90544 | 0.87343 | 0.1643 | 0.10685 | 0.36565 | 0.90367 | 0.50299 | 0.90922 | 0.35885 | 1.0324 | 0.70711 | 1.0025 | 0.91451 | 0.85378 | 0.82177 | 0.2772 | 0.01134 | 0 | 0 | 2.52
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.3238 | 1.2603 | 0.90997 | 0.94626 | 0.94702 | 1.3537 | 1.0455 | 1.1274 | 1.1141 | 0.25956 | 0.18472 | 0.46872 | 1.1393 | 0.67788 | 1.1635 | 0.46645 | 1.2509 | 0.87268 | 1.2189 | 1.1118 | 1.0357 | 1.0219 | 0.34524 | 0.024192
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000252 | 0.000252 | 0 | 0.000504 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0.000252 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2387 | 1.2447 | 1.2253 | 1.2906 | 1.3437 | 1.2162 | 1.2408 | 1.2452 | 1.2752 | 1.5798 | 1.7288 | 1.2819 | 1.2605 | 1.3477 | 1.2794 | 1.2999 | 1.2116 | 1.2338 | 1.2159 | 1.2155 | 1.2131 | 1.2432 | 1.2455 | 2.1333
яч.25 | ВНС №1 | расчет | I, А | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39
|  | ТИ | I, А | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | АЦ | P, МВт | 0.27821 | 0.27802 | 0.27859 | 0.27859 | 0.2784 | 0.27821 | 0.27821 | 0.27877 | 0.28066 | 0.30089 | 0.32225 | 0.32036 | 0.3196 | 0.32168 | 0.31752 | 0.31752 | 0.31506 | 0.31563 | 0.31695 | 0.31582 | 0.31582 | 0.31544 | 0.31582 | 0.31695 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.2595 | 0.2578 | 0.26176 | 0.26309 | 0.26006 | 0.25477 | 0.25421 | 0.25534 | 0.26082 | 0.27632 | 0.28482 | 0.27537 | 0.27443 | 0.27424 | 0.26951 | 0.27859 | 0.26989 | 0.27462 | 0.27159 | 0.27159 | 0.27329 | 0.26895 | 0.27443 | 0.27991
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.93274 | 0.92726 | 0.93962 | 0.94437 | 0.93415 | 0.91576 | 0.91372 | 0.91593 | 0.92929 | 0.91834 | 0.88387 | 0.85959 | 0.85866 | 0.85253 | 0.84881 | 0.87738 | 0.85663 | 0.87006 | 0.85689 | 0.85996 | 0.86535 | 0.85261 | 0.86894 | 0.88312
яч.26 | Породный ПМ №2 | расчет | I, А | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-7-400 кВА
|  | расчет | I, А | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17
|  | АЦ | P, МВт | 0.15412 | 0.16289 | 0.15614 | 0.18906 | 0.16415 | 0.16886 | 0.15598 | 0.12937 | 0.13521 | 0.13708 | 0.15176 | 0.19403 | 0.17725 | 0.12261 | 0.086788 | 0.1738 | 0.17593 | 0.1775 | 0.18022 | 0.17393 | 0.18574 | 0.16955 | 0.17212 | 0.18053 | 0 | 0 | 0.12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0067368 | 0.0059448 | 0.0070656 | 0.009126 | 0.0083844 | 0.0075396 | 0.0073644 | 0.0060708 | 0.0064488 | 0.0069756 | 0.0083904 | 0.0089004 | 0.0082068 | 0.0051624 | 0.0035304 | 0.0070272 | 0.0072324 | 0.0079512 | 0.0074604 | 0.0066288 | 0.007524 | 0.0069216 | 0.007068 | 0.0079812
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0026076 | 0.0031788 | 0.0023028 | 0.0005772 | 0.0014412 | 0.0021276 | 0.0015168 | 0.0021972 | 0.0027924 | 0.0028152 | 0.0009684 | 0.0023928 | 0.0016944 | 0.003348 | 0.0055584 | 0.0038244 | 0.0028896 | 0.0020964 | 0.0031512 | 0.0026484 | 0.0024972 | 0.0030528 | 0.0028836 | 0.0021504
|  |  | tgφ | 0.026793 | 0.016981 | 0.030504 | 0.045218 | 0.042297 | 0.032049 | 0.03749 | 0.029942 | 0.027042 | 0.030351 | 0.048905 | 0.033539 | 0.036741 | 0.014798 | -0.023367 | 0.018428 | 0.024685 | 0.032984 | 0.02391 | 0.022885 | 0.027063 | 0.022819 | 0.024311 | 0.032298
яч.29 | Подземн.№1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25 | 38 | 68 | 61 | 34 | 6 | 6 | 47 | 59 | 61 | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 61 | 60 | 61
|  | АЦ | P, МВт | 0.031752 | 0.031752 | 0.031248 | 0.031752 | 0.038304 | 0.20563 | 0.2903 | 0.61488 | 0.56398 | 0.30593 | 0.034776 | 0.036792 | 0.42336 | 0.54835 | 0.55188 | 0.094752 | 0.048384 | 0.053928 | 0.044352 | 0.031752 | 0.07056 | 0.55894 | 0.55642 | 0.55642 | 0 | 0 | 5.04
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.047376 | 0.045864 | 0.046872 | 0.048384 | 0.053928 | 0.17035 | 0.29585 | 0.36439 | 0.34121 | 0.2016 | 0.054936 | 0.053424 | 0.26561 | 0.33718 | 0.3397 | 0.091728 | 0.06048 | 0.067032 | 0.057456 | 0.046368 | 0.072576 | 0.34524 | 0.34927 | 0.35633
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4921 | 1.4444 | 1.5 | 1.5238 | 1.4079 | 0.82843 | 1.0191 | 0.59262 | 0.605 | 0.65898 | 1.5797 | 1.4521 | 0.62738 | 0.61489 | 0.61553 | 0.96809 | 1.25 | 1.243 | 1.2955 | 1.4603 | 1.0286 | 0.61767 | 0.62772 | 0.6404
яч.30 | Подземн.№6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.005292 | 0.004914 | 0.006048 | 0.004914 | 0.004158 | 0.004914 | 0.006426 | 0.006426 | 0.006804 | 0.008694 | 0.012096 | 0.010206 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006048 | 0.006804 | 0.006426 | 0.006426 | 0.006426 | 0.00378 | 0.006048 | 0.007182 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.028728 | 0.029484 | 0.031374 | 0.029862 | 0.027594 | 0.027972 | 0.033264 | 0.032508 | 0.03402 | 0.04347 | 0.05481 | 0.046872 | 0.03591 | 0.037044 | 0.034776 | 0.036288 | 0.032508 | 0.034398 | 0.033642 | 0.033642 | 0.032886 | 0.027216 | 0.033642 | 0.038178
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 5.4286 | 6 | 5.1875 | 6.0769 | 6.6364 | 5.6923 | 5.1765 | 5.0588 | 5 | 5 | 4.5312 | 4.5926 | 5.2778 | 5.4444 | 5.1111 | 5.3333 | 5.375 | 5.0556 | 5.2353 | 5.2353 | 5.1176 | 7.2 | 5.5625 | 5.3158
яч.32 | Подземн.№4 | расчет | I, А | 49 | 62 | 51 | 51 | 52 | 49 | 52 | 50 | 55 | 57 | 49 | 48 | 52 | 56 | 58 | 56 | 73 | 59 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48
|  | ТИ | I, А | 48 | 60 | 50 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 55 | 57 | 47 | 48 | 49 | 49 | 58 | 56 | 72 | 59 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48
|  | АЦ | P, МВт | 0.4502 | 0.57645 | 0.45814 | 0.46003 | 0.46229 | 0.44793 | 0.47779 | 0.45587 | 0.50539 | 0.52542 | 0.44906 | 0.44264 | 0.47552 | 0.51673 | 0.52391 | 0.51521 | 0.6736 | 0.55301 | 0.45814 | 0.45436 | 0.45814 | 0.4536 | 0.45209 | 0.44453 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.26271 | 0.3436 | 0.28501 | 0.28728 | 0.28804 | 0.26573 | 0.30694 | 0.27065 | 0.30467 | 0.32281 | 0.28048 | 0.27783 | 0.29144 | 0.31676 | 0.31223 | 0.31374 | 0.39841 | 0.33491 | 0.27367 | 0.26951 | 0.27405 | 0.26687 | 0.2767 | 0.27405
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.58354 | 0.59607 | 0.62211 | 0.62449 | 0.62306 | 0.59325 | 0.64241 | 0.5937 | 0.60284 | 0.61439 | 0.62458 | 0.62767 | 0.61288 | 0.61302 | 0.59596 | 0.60895 | 0.59147 | 0.6056 | 0.59736 | 0.59318 | 0.59818 | 0.58833 | 0.61204 | 0.6165
яч.34 | Подземн.№2 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.002016 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.00252 | 0.002016 | 0.00252 | 0.00252 | 0 | 0 | 5.04
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.006048 | 0.005544 | 0.006552 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.007056 | 0.007056 | 0.007056 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006048 | 0.006552 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006552
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3 | 2.2 | 3.25 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 2.6
яч.35 | Т-5-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38
|  | АЦ | P, МВт | 0.30265 | 0.30996 | 0.30769 | 0.30139 | 0.29585 | 0.30215 | 0.30442 | 0.30996 | 0.32836 | 0.33365 | 0.33466 | 0.32407 | 0.32281 | 0.3407 | 0.32281 | 0.32861 | 0.31802 | 0.32231 | 0.32458 | 0.31928 | 0.3019 | 0.29509 | 0.29408 | 0.31349 | 0 | 0 | 0.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.26082 | 0.26057 | 0.26309 | 0.26359 | 0.26006 | 0.25679 | 0.25729 | 0.25603 | 0.26561 | 0.27392 | 0.27241 | 0.26309 | 0.26334 | 0.2646 | 0.26057 | 0.27166 | 0.26183 | 0.26762 | 0.26233 | 0.26082 | 0.2588 | 0.25502 | 0.26208 | 0.26863
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.86178 | 0.84065 | 0.85504 | 0.87458 | 0.87905 | 0.84987 | 0.8452 | 0.82602 | 0.8089 | 0.821 | 0.81401 | 0.81182 | 0.81577 | 0.77663 | 0.80718 | 0.82669 | 0.8233 | 0.83034 | 0.80823 | 0.81689 | 0.85726 | 0.86422 | 0.89117 | 0.85691
яч.37 | ОБ.Ф-КА №1 | расчет | I, А | 166 | 161 | 168 | 164 | 167 | 167 | 159 | 166 | 166 | 167 | 170 | 164 | 167 | 165 | 167 | 175 | 170 | 170 | 167 | 167 | 164 | 167 | 169 | 170
|  | ТИ | I, А | 160 | 163 | 165 | 160 | 164 | 164 | 166 | 164 | 153 | 170 | 164 | 166 | 161 | 168 | 162 | 172 | 170 | 171 | 170 | 167 | 162 | 166 | 168 | 150
|  | АЦ | P, МВт | 1.3835 | 1.3737 | 1.3842 | 1.3676 | 1.3631 | 1.3797 | 1.3676 | 1.3835 | 1.3805 | 1.3971 | 1.4092 | 1.3971 | 1.4039 | 1.4024 | 1.3744 | 1.4523 | 1.4273 | 1.4281 | 1.4326 | 1.4137 | 1.3593 | 1.3956 | 1.4266 | 1.4054 | 0 | 0 | 7.56
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.1166 | 1.0947 | 1.1075 | 1.1121 | 1.1128 | 1.0894 | 1.066 | 1.072 | 1.128 | 1.1703 | 1.1627 | 1.1143 | 1.1075 | 1.1174 | 1.1 | 1.1975 | 1.1302 | 1.1741 | 1.1264 | 1.1416 | 1.1234 | 1.1249 | 1.1665 | 1.2028
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.8071 | 0.79692 | 0.80011 | 0.81316 | 0.81642 | 0.78959 | 0.77944 | 0.77486 | 0.81709 | 0.83766 | 0.82511 | 0.79762 | 0.78891 | 0.79677 | 0.80033 | 0.82457 | 0.79184 | 0.82213 | 0.78628 | 0.80749 | 0.82647 | 0.80607 | 0.8177 | 0.85584
яч.38 | Т-8-400
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.068026 | 0.065665 | 0.066654 | 0.067141 | 0.067291 | 0.079132 | 0.1057 | 0.10925 | 0.10084 | 0.08149 | 0.083872 | 0.08625 | 0.083606 | 0.084245 | 0.083662 | 0.078384 | 0.06783 | 0.062315 | 0.060353 | 0.059746 | 0.059608 | 0.059923 | 0.059936 | 0.060245 | 0 | 0 | 0.12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.012444 | 0.012404 | 0.01235 | 0.012745 | 0.01216 | 0.011756 | 0.012168 | 0.013082 | 0.013804 | 0.015973 | 0.02702 | 0.02565 | 0.013445 | 0.012859 | 0.013919 | 0.014135 | 0.012494 | 0.012436 | 0.011365 | 0.011785 | 0.011338 | 0.011687 | 0.011932 | 0.012316
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18293 | 0.1889 | 0.18529 | 0.18983 | 0.1807 | 0.14857 | 0.11512 | 0.11975 | 0.13689 | 0.19602 | 0.32216 | 0.29739 | 0.16081 | 0.15264 | 0.16637 | 0.18033 | 0.1842 | 0.19956 | 0.18831 | 0.19726 | 0.1902 | 0.19503 | 0.19907 | 0.20443
яч.40 | Т-6-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.055944 | 0.056448 | 0.056196 | 0.056196 | 0.062244 | 0.078624 | 0.079128 | 0.0756 | 0.071568 | 0.0693 | 0.06552 | 0.068292 | 0.075096 | 0.070812 | 0.07056 | 0.067032 | 0.07812 | 0.084924 | 0.090216 | 0.084924 | 0.0819 | 0.081396 | 0.069804 | 0.069048 | 0 | 0 | 0.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.031752 | 0.030996 | 0.032256 | 0.030744 | 0.029736 | 0.029988 | 0.033516 | 0.03276 | 0.032508 | 0.037548 | 0.03528 | 0.03528 | 0.031248 | 0.0315 | 0.032004 | 0.029988 | 0.028224 | 0.029484 | 0.033012 | 0.030744 | 0.029988 | 0.029232 | 0.031248 | 0.030996
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56757 | 0.54911 | 0.57399 | 0.54709 | 0.47773 | 0.38141 | 0.42357 | 0.43333 | 0.45423 | 0.54182 | 0.53846 | 0.51661 | 0.41611 | 0.44484 | 0.45357 | 0.44737 | 0.36129 | 0.34718 | 0.36592 | 0.36202 | 0.36615 | 0.35913 | 0.44765 | 0.44891
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.7074 | 7.6854 | 7.1089 | 6.9632 | 7.0669 | 8.0131 | 7.7071 | 8.0732 | 7.7673 | 6.4215 | 6.6102 | 7.4871 | 8.0855 | 7.5583 | 7.9484 | 6.6268 | 7.9301 | 7.1643 | 7.748 | 7.5357 | 7.2884 | 7.5807 | 6.7854 | 6.3521
|  |  | Q+, МВАр | 6.1818 | 6.1341 | 5.5004 | 5.4188 | 5.5203 | 6.3294 | 6.0173 | 6.1005 | 5.8429 | 4.545 | 4.521 | 5.58 | 6.2573 | 5.676 | 6.1731 | 4.7604 | 6.1837 | 5.4063 | 6.0955 | 5.8663 | 5.6552 | 5.7052 | 4.6484 | 4.1832
|  |  | Q-, МВАр | 0.70544 | 0.69385 | 0.67691 | 0.67468 | 0.67302 | 0.6858 | 0.70182 | 0.67957 | 0.6837 | 0.64315 | 0.60955 | 0.62634 | 0.66193 | 0.63385 | 0.66756 | 0.65096 | 0.68707 | 0.67015 | 0.69508 | 0.66768 | 0.68063 | 0.67614 | 0.65304 | 0.62887
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.049774 | -0.025324 | -0.070415 | 0.10245 | 0.059931 | 0.59985 | 1.119 | 3.2125 | 3.2558 | 2.6649 | -0.08034 | -0.036107 | 1.3364 | 3.0596 | 2.7409 | 1.3246 | 0.099856 | 0.036384 | 0.013264 | 0.05498 | -0.45976 | 3.2108 | 3.5243 | 3.9744
|  |  | Q, % | 1.7167 | 1.5841 | 1.6197 | 1.9337 | 1.815 | 1.8556 | 3.5817 | 4.1123 | 4.0035 | 4.1269 | 2.3318 | 2.1764 | 2.5368 | 3.9305 | 3.4014 | 3.3398 | 1.8713 | 1.9915 | 2.0244 | 1.7326 | 1.2315 | 4.1623 | 5.1695 | 5.925
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.0038382 | -0.0019458 | -0.0050022 | 0.0071412 | 0.0042378 | 0.048356 | 0.087217 | 0.26796 | 0.2614 | 0.17581 | -0.0053064 | -0.0027024 | 0.10952 | 0.23856 | 0.22399 | 0.08896 | 0.0079266 | 0.0026076 | 0.0010278 | 0.0041454 | -0.033356 | 0.25147 | 0.24788 | 0.26291
|  |  | Q, МВАр | 0.10798 | 0.098734 | 0.090554 | 0.10685 | 0.10205 | 0.11967 | 0.22353 | 0.26163 | 0.24368 | 0.19564 | 0.10794 | 0.12415 | 0.16287 | 0.23222 | 0.21737 | 0.16448 | 0.11792 | 0.10985 | 0.12595 | 0.10343 | 0.070513 | 0.24778 | 0.2534 | 0.26346
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 5.0668; 10: 4.4853; 18: 5.1913; 21: 5.3011
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 78 | 80 | 83 | 87 | 88 | 83 | 82 | 82 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 81 | 78 | 77 | 78 | 76 | 76
|  | ТИ | I, А | 75 | 76 | 74 | 78 | 78 | 81 | 84 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 84 | 87 | 85 | 87 | 86 | 82 | 80 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78
|  | АЦ | P, МВт | 0.79888 | 0.79999 | 0.78894 | 0.79657 | 0.81292 | 0.82807 | 0.85421 | 0.88898 | 0.93132 | 0.93971 | 0.90166 | 0.8879 | 0.89161 | 0.93794 | 0.93028 | 0.92826 | 0.92696 | 0.90954 | 0.86566 | 0.84139 | 0.82213 | 0.81918 | 0.8123 | 0.81349 | 20.7279 | 5.1156 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.20462 | 0.20347 | 0.20347 | 0.20585 | 0.21528 | 0.21265 | 0.23112 | 0.24408 | 0.24732 | 0.23692 | 0.19314 | 0.18799 | 0.19012 | 0.21456 | 0.20408 | 0.20981 | 0.20138 | 0.22108 | 0.22072 | 0.21359 | 0.21197 | 0.20952 | 0.21636 | 0.2165 | #REF! | #REF!
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25614 | 0.25434 | 0.25791 | 0.25842 | 0.26482 | 0.2568 | 0.27057 | 0.27456 | 0.26556 | 0.25212 | 0.21421 | 0.21173 | 0.21323 | 0.22876 | 0.21938 | 0.22602 | 0.21725 | 0.24306 | 0.25497 | 0.25385 | 0.25783 | 0.25577 | 0.26635 | 0.26614
яч.20 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | откл. В |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.79888 | 0.79999 | 0.78894 | 0.79657 | 0.81292 | 0.82807 | 0.85421 | 0.88898 | 0.93132 | 0.93971 | 0.90166 | 0.8879 | 0.89161 | 0.93794 | 0.93028 | 0.92826 | 0.92696 | 0.90954 | 0.86566 | 0.84139 | 0.82213 | 0.81918 | 0.8123 | 0.81349
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.20462 | 0.20347 | 0.20347 | 0.20585 | 0.21528 | 0.21265 | 0.23112 | 0.24408 | 0.24732 | 0.23692 | 0.19314 | 0.18799 | 0.19012 | 0.21456 | 0.20408 | 0.20981 | 0.20138 | 0.22108 | 0.22072 | 0.21359 | 0.21197 | 0.20952 | 0.21636 | 0.2165
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.82467 | 0.82546 | 0.81476 | 0.82274 | 0.84094 | 0.85494 | 0.88492 | 0.92188 | 0.9636 | 0.96911 | 0.92211 | 0.90759 | 0.91166 | 0.96217 | 0.9524 | 0.95168 | 0.94859 | 0.93602 | 0.89335 | 0.86808 | 0.84902 | 0.84555 | 0.84062 | 0.84181 | 0.96911
| ТСН-1 35 кВ | АЦ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | АЦ | P, кВт | 10.7092 | 10.6504 | 10.6784 | 10.6876 | 10.6296 | 10.6212 | 10.6076 | 10.688 | 10.7572 | 10.8508 | 10.8744 | 10.8388 | 10.8388 | 10.832 | 10.7656 | 10.7936 | 10.7116 | 10.75 | 10.7292 | 10.7228 | 10.724 | 10.688 | 10.7388 | 10.8448 | 0 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.6 | БКТП-1-2 | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12
|  | ТИ | I, А | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.12691 | 0.13099 | 0.12595 | 0.12653 | 0.12552 | 0.12557 | 0.13118 | 0.14198 | 0.15509 | 0.13896 | 0.14016 | 0.13714 | 0.14712 | 0.16546 | 0.16373 | 0.16699 | 0.16819 | 0.15566 | 0.14582 | 0.13853 | 0.13608 | 0.13354 | 0.1319 | 0.13488 | 3.3939 | 0.31646 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01368 | 0.015312 | 0.01368 | 0.013872 | 0.013488 | 0.013536 | 0.017472 | 0.017136 | 0.013344 | 0.004944 | 0.004368 | 0.003216 | 0.008688 | 0.015984 | 0.014928 | 0.01824 | 0.015264 | 0.015408 | 0.017616 | 0.01272 | 0.012528 | 0.012288 | 0.013536 | 0.015216
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000288 | 0.000192 | 0.002352 | 0.002736 | 0.003024 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0.000192 | 0 | 0.00024 | 4.8e-05 | 0.00024 | 0.000624 | 0
|  |  | tgφ | 0.10779 | 0.11689 | 0.10861 | 0.10964 | 0.10746 | 0.1078 | 0.13319 | 0.11866 | 0.084803 | 0.018653 | 0.011644 | 0.0014001 | 0.046003 | 0.096606 | 0.091176 | 0.10923 | 0.090468 | 0.097749 | 0.1208 | 0.09009 | 0.091711 | 0.090223 | 0.097889 | 0.11281
яч.7 | ТП-Нефтебаза-1 | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.098658 | 0.097956 | 0.098946 | 0.09846 | 0.097776 | 0.097614 | 0.10042 | 0.10174 | 0.099702 | 0.10098 | 0.09864 | 0.098064 | 0.099144 | 0.10058 | 0.09999 | 0.098802 | 0.099738 | 0.10058 | 0.099846 | 0.099378 | 0.098514 | 0.098046 | 0.098244 | 0.09981 | 2.3816 | 0.36538 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.014274 | 0.014148 | 0.014364 | 0.01422 | 0.014022 | 0.013968 | 0.014634 | 0.015102 | 0.017874 | 0.018864 | 0.017226 | 0.017208 | 0.017226 | 0.016398 | 0.014652 | 0.014616 | 0.014184 | 0.01476 | 0.014706 | 0.014454 | 0.014544 | 0.014382 | 0.014472 | 0.015084
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.14468 | 0.14443 | 0.14517 | 0.14442 | 0.14341 | 0.14309 | 0.14573 | 0.14844 | 0.17927 | 0.18681 | 0.17464 | 0.17548 | 0.17375 | 0.16303 | 0.14653 | 0.14793 | 0.14221 | 0.14674 | 0.14729 | 0.14544 | 0.14763 | 0.14669 | 0.14731 | 0.15113
яч.3 | БКТП-1-1 | расчет | I, А | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.16286 | 0.15278 | 0.15782 | 0.15806 | 0.15504 | 0.1619 | 0.15907 | 0.17621 | 0.19805 | 0.1957 | 0.19877 | 0.19886 | 0.19238 | 0.20966 | 0.20381 | 0.20035 | 0.19536 | 0.19008 | 0.17362 | 0.17966 | 0.17112 | 0.16848 | 0.16272 | 0.16094 | 4.2833 | 0.48811 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.019632 | 0.020016 | 0.019344 | 0.019344 | 0.0192 | 0.019104 | 0.020688 | 0.021744 | 0.019248 | 0.02088 | 0.018768 | 0.01776 | 0.01608 | 0.02712 | 0.022128 | 0.020928 | 0.020448 | 0.020928 | 0.02088 | 0.020736 | 0.02064 | 0.020304 | 0.020784 | 0.021408
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.12054 | 0.13101 | 0.12257 | 0.12238 | 0.12384 | 0.118 | 0.13005 | 0.1234 | 0.096704 | 0.1067 | 0.094422 | 0.089307 | 0.082335 | 0.12935 | 0.10857 | 0.10446 | 0.10467 | 0.1101 | 0.12027 | 0.11542 | 0.12062 | 0.12051 | 0.12773 | 0.13302
яч.30 | ТП-Нефтебаза-2 | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.11727 | 0.11668 | 0.11711 | 0.11731 | 0.11641 | 0.11599 | 0.11804 | 0.12051 | 0.12494 | 0.12578 | 0.12371 | 0.12391 | 0.12121 | 0.12544 | 0.12289 | 0.12305 | 0.11678 | 0.11696 | 0.11624 | 0.11614 | 0.1159 | 0.11515 | 0.11578 | 0.11736 | 2.8606 | 0.245 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.009558 | 0.00936 | 0.00945 | 0.009558 | 0.009396 | 0.009342 | 0.009738 | 0.0099 | 0.01188 | 0.011358 | 0.010872 | 0.011754 | 0.010908 | 0.012726 | 0.011898 | 0.011754 | 0.00927 | 0.00945 | 0.009414 | 0.009432 | 0.009396 | 0.00936 | 0.009504 | 0.00972
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.005778 | 0.005742 | 0.005796 | 0.005796 | 0.005796 | 0.005796 | 0.005886 | 0.00585 | 0.00405 | 0.003546 | 0.00441 | 0.004212 | 0.004626 | 0.003798 | 0.004608 | 0.004446 | 0.00585 | 0.005832 | 0.005922 | 0.005724 | 0.005778 | 0.00576 | 0.005814 | 0.005778
|  |  | tgφ | 0.032233 | 0.031009 | 0.031202 | 0.03207 | 0.030926 | 0.030571 | 0.032632 | 0.033607 | 0.062671 | 0.062106 | 0.052233 | 0.060866 | 0.051827 | 0.071172 | 0.059323 | 0.059391 | 0.029285 | 0.030933 | 0.03004 | 0.031928 | 0.031216 | 0.031265 | 0.031872 | 0.033589
яч.9 | КТП-СЛ | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.018528 | 0.017616 | 0.017784 | 0.017544 | 0.017352 | 0.017472 | 0.017712 | 0.017616 | 0.017712 | 0.017376 | 0.019584 | 0.019632 | 0.020328 | 0.021648 | 0.022176 | 0.020856 | 0.020592 | 0.020616 | 0.020568 | 0.02052 | 0.020544 | 0.019296 | 0.018504 | 0.018504 | 0.46008 | 0.14179 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00564 | 0.005304 | 0.005376 | 0.005352 | 0.005184 | 0.005112 | 0.005832 | 0.006696 | 0.007968 | 0.007008 | 0.006864 | 0.006744 | 0.006384 | 0.005496 | 0.006504 | 0.00564 | 0.005376 | 0.005568 | 0.005472 | 0.005448 | 0.005496 | 0.00552 | 0.005784 | 0.006024
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00096 | 0.00096 | 0.000984 | 0.000984 | 0.00096 | 0.00096 | 0.000672 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0.00036 | 0.00108 | 0.000744 | 0.001056 | 0.001056 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001008 | 0.000984 | 0.00096 | 0.001032
|  |  | tgφ | 0.25259 | 0.24659 | 0.24696 | 0.24897 | 0.24343 | 0.23764 | 0.29133 | 0.37738 | 0.44851 | 0.40055 | 0.34926 | 0.3423 | 0.29634 | 0.20399 | 0.25974 | 0.21979 | 0.20979 | 0.22002 | 0.21587 | 0.2152 | 0.21846 | 0.23507 | 0.2607 | 0.26978
яч.19 | В/ч-1 | расчет | I, А | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | ТИ | I, А | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.13919 | 0.15203 | 0.13844 | 0.14085 | 0.14074 | 0.14251 | 0.14297 | 0.13709 | 0.13905 | 0.14706 | 0.14096 | 0.1438 | 0.14927 | 0.1557 | 0.16169 | 0.16133 | 0.16639 | 0.15435 | 0.15525 | 0.14031 | 0.13504 | 0.13781 | 0.13757 | 0.13766 | 3.4971 | 2.0982 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.084186 | 0.083718 | 0.084222 | 0.083358 | 0.081666 | 0.080406 | 0.086238 | 0.090288 | 0.088956 | 0.08667 | 0.083484 | 0.086346 | 0.086436 | 0.092412 | 0.09171 | 0.09351 | 0.090036 | 0.090018 | 0.088254 | 0.088578 | 0.088848 | 0.08784 | 0.088992 | 0.09207
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60481 | 0.55067 | 0.60837 | 0.59182 | 0.58025 | 0.56423 | 0.60317 | 0.65861 | 0.63974 | 0.58935 | 0.59226 | 0.60045 | 0.57904 | 0.59353 | 0.56718 | 0.57961 | 0.54111 | 0.58321 | 0.56846 | 0.6313 | 0.65796 | 0.63741 | 0.64687 | 0.6688
яч.14 | В/ч-2 | расчет | I, А | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18
|  | ТИ | I, А | 17 | 15 | 16 | 20 | 19 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.16519 | 0.1602 | 0.16296 | 0.17059 | 0.19894 | 0.20882 | 0.23225 | 0.24295 | 0.24799 | 0.26873 | 0.22339 | 0.20707 | 0.20261 | 0.19738 | 0.1914 | 0.19493 | 0.19709 | 0.2119 | 0.18984 | 0.17957 | 0.1781 | 0.18084 | 0.18137 | 0.17774 | 4.7718 | 2.0434 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.081192 | 0.078984 | 0.08028 | 0.085872 | 0.10003 | 0.098664 | 0.10826 | 0.11554 | 0.12048 | 0.114 | 0.069576 | 0.064584 | 0.063144 | 0.06132 | 0.059592 | 0.063816 | 0.068784 | 0.091488 | 0.090144 | 0.086784 | 0.085704 | 0.084864 | 0.089592 | 0.080712
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4915 | 0.49303 | 0.49264 | 0.50338 | 0.50284 | 0.47247 | 0.46616 | 0.47555 | 0.48582 | 0.42422 | 0.31145 | 0.31189 | 0.31166 | 0.31068 | 0.31135 | 0.32738 | 0.349 | 0.43176 | 0.47484 | 0.48329 | 0.4812 | 0.46928 | 0.49398 | 0.45409
яч.21 | ТП-Электрокотельной-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.003168 | 0.003168 | 0.003204 | 0.003132 | 0.003168 | 0.003204 | 0.00324 | 0.003276 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.003204 | 0.003204 | 0.003204 | 0.003168 | 0.003204 | 0.003204 | 0.003168 | 0.003204 | 0.003168 | 0.003204 | 0.00324 | 0.00324
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -90 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП-Электрокотельной-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.003816 | 0.003792 | 0.003792 | 0.003816 | 0.003792 | 0.003768 | 0.00384 | 0.003888 | 0.003912 | 0.003912 | 0.003888 | 0.003864 | 0.00384 | 0.003864 | 0.00384 | 0.00384 | 0.003816 | 0.00384 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003816 | 0.00384 | 0.003864
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Т-3-250
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.82862 | 0.82825 | 0.81901 | 0.82934 | 0.85177 | 0.86988 | 0.90166 | 0.93809 | 0.98253 | 0.99458 | 0.94525 | 0.92848 | 0.93207 | 0.97587 | 0.96568 | 0.96631 | 0.96415 | 0.95015 | 0.90119 | 0.8741 | 0.8553 | 0.85315 | 0.84609 | 0.84691
|  |  | Q+, МВАр | 0.22816 | 0.22684 | 0.22672 | 0.23158 | 0.24299 | 0.24013 | 0.26287 | 0.2764 | 0.27975 | 0.26372 | 0.21116 | 0.20761 | 0.20887 | 0.23146 | 0.22141 | 0.2285 | 0.22336 | 0.24762 | 0.24649 | 0.23815 | 0.23716 | 0.23456 | 0.24266 | 0.24023
|  |  | Q-, МВАр | 0.013722 | 0.013662 | 0.013776 | 0.013728 | 0.013716 | 0.013728 | 0.013638 | 0.01335 | 0.011514 | 0.013098 | 0.014298 | 0.014364 | 0.01419 | 0.011946 | 0.012396 | 0.01251 | 0.013974 | 0.0141 | 0.013938 | 0.014016 | 0.013818 | 0.014004 | 0.014478 | 0.013914
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -3.723 | -3.5325 | -3.8117 | -4.1141 | -4.7798 | -5.0488 | -5.5546 | -5.5243 | -5.4986 | -5.8397 | -4.8351 | -4.5701 | -4.5376 | -4.0435 | -3.806 | -4.0993 | -4.0112 | -4.4653 | -4.1046 | -3.8878 | -4.0344 | -4.1471 | -4.1593 | -4.1075
|  |  | Q, % | -4.4956 | -4.471 | -4.3582 | -5.4651 | -6.1102 | -6.0747 | -7.3983 | -7.3698 | -8.0809 | -5.4837 | -1.7933 | -2.5974 | -2.2319 | -2.1854 | -2.2783 | -2.7825 | -3.7166 | -5.2914 | -5.0423 | -4.6344 | -5.0357 | -4.9364 | -5.1231 | -4.2601
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.029742 | -0.02826 | -0.030072 | -0.032772 | -0.038856 | -0.041808 | -0.047448 | -0.04911 | -0.05121 | -0.054876 | -0.043596 | -0.040578 | -0.040458 | -0.037926 | -0.035406 | -0.038052 | -0.037182 | -0.040614 | -0.035532 | -0.032712 | -0.033168 | -0.033972 | -0.033786 | -0.033414
|  |  | Q, МВАр | -0.009816 | -0.009708 | -0.009468 | -0.012 | -0.013992 | -0.013752 | -0.018108 | -0.018972 | -0.020916 | -0.01371 | -0.00372 | -0.005256 | -0.00456 | -0.00495 | -0.004932 | -0.006186 | -0.008004 | -0.012444 | -0.011832 | -0.010548 | -0.01137 | -0.011034 | -0.011826 | -0.009816
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.50036; 10: 0.56142; 18: 0.56329; 21: 0.52162
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.9 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 66 | 60 | 59 | 58 | 60 | 69 | 79 | 93 | 100 | 105 | 105 | 107 | 106 | 112 | 115 | 115 | 112 | 111 | 112 | 111 | 109 | 99 | 86 | 75
|  | ТИ | I, А | 63 | 62 | 56 | 59 | 64 | 69 | 91 | 101 | 108 | 106 | 104 | 107 | 109 | 112 | 112 | 116 | 107 | 117 | 115 | 114 | 101 | 98 | 76 | 73
|  | АЦ | P, МВт | 1.1577 | 1.062 | 1.0206 | 1.0035 | 1.0482 | 1.2054 | 1.4082 | 1.6341 | 1.7721 | 1.8762 | 1.8609 | 1.9326 | 1.8945 | 2.0226 | 2.0295 | 2.0535 | 1.9908 | 1.9782 | 2.0064 | 1.9971 | 1.9272 | 1.761 | 1.5426 | 1.3389 | 39.5238 | 8.4114 | 30
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.3003 | 0.2892 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2871 | 0.2889 | 0.2961 | 0.3297 | 0.375 | 0.3945 | 0.3978 | 0.3816 | 0.3753 | 0.4056 | 0.3987 | 0.4134 | 0.3744 | 0.3798 | 0.3732 | 0.3699 | 0.3654 | 0.3438 | 0.3411 | 0.3456
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25939 | 0.27232 | 0.2866 | 0.29148 | 0.2739 | 0.23967 | 0.21027 | 0.20176 | 0.21161 | 0.21027 | 0.21377 | 0.19745 | 0.1981 | 0.20053 | 0.19645 | 0.20131 | 0.18807 | 0.19199 | 0.186 | 0.18522 | 0.1896 | 0.19523 | 0.22112 | 0.25812
яч.8 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 40 | 36 | 35 | 34 | 36 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 60 | 63 | 62 | 65 | 66 | 65 | 63 | 62 | 65 | 65 | 62 | 57 | 51 | 44
|  | ТИ | I, А | 39 | 33 | 38 | 37 | 39 | 39 | 47 | 58 | 58 | 59 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 61 | 65 | 64 | 61 | 56 | 50 | 41
|  | АЦ | P, МВт | 0.7281 | 0.6573 | 0.6375 | 0.6153 | 0.6492 | 0.774 | 0.8712 | 0.9408 | 1.0449 | 1.1343 | 1.0956 | 1.1526 | 1.1388 | 1.1853 | 1.206 | 1.1832 | 1.1556 | 1.1277 | 1.1778 | 1.1952 | 1.1361 | 1.0476 | 0.9267 | 0.819 | 23.5998 | 2.4168 | 30
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0846 | 0.0747 | 0.0696 | 0.0687 | 0.0687 | 0.075 | 0.0801 | 0.0978 | 0.1116 | 0.1134 | 0.1131 | 0.1224 | 0.1209 | 0.1311 | 0.1293 | 0.1164 | 0.1131 | 0.105 | 0.1122 | 0.1104 | 0.1176 | 0.105 | 0.09 | 0.0861
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  |  | tgφ | 0.11578 | 0.11319 | 0.10824 | 0.11068 | 0.10536 | 0.096899 | 0.089876 | 0.10364 | 0.10623 | 0.099974 | 0.10323 | 0.10593 | 0.10616 | 0.1106 | 0.10721 | 0.098377 | 0.097871 | 0.09311 | 0.095262 | 0.092369 | 0.10351 | 0.10023 | 0.097119 | 0.10366
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 107 | 101 | 99 | 99 | 98 | 105 | 115 | 130 | 140 | 146 | 146 | 146 | 148 | 152 | 155 | 153 | 153 | 153 | 156 | 153 | 145 | 136 | 125 | 116
|  | ТИ | I, А | 103 | 95 | 94 | 92 | 96 | 106 | 117 | 132 | 143 | 146 | 147 | 147 | 147 | 155 | 155 | 152 | 152 | 154 | 156 | 149 | 133 | 132 | 112 | 103
|  | АЦ | P, МВт | 1.0825 | 1.0128 | 0.97512 | 0.9666 | 0.95844 | 1.0436 | 1.1785 | 1.3284 | 1.4465 | 1.5164 | 1.5106 | 1.5098 | 1.5317 | 1.5754 | 1.5935 | 1.5949 | 1.6032 | 1.5985 | 1.6326 | 1.6014 | 1.4959 | 1.418 | 1.2907 | 1.1798 | 32.645 | 10.9297 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.43128 | 0.42468 | 0.42972 | 0.42732 | 0.42204 | 0.41628 | 0.41964 | 0.43392 | 0.47592 | 0.49224 | 0.49596 | 0.48648 | 0.4956 | 0.49956 | 0.4902 | 0.49296 | 0.46824 | 0.46536 | 0.45492 | 0.45048 | 0.43776 | 0.43188 | 0.438 | 0.44928
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3984 | 0.41931 | 0.44068 | 0.44209 | 0.44034 | 0.39887 | 0.35607 | 0.32665 | 0.32902 | 0.3246 | 0.32833 | 0.32221 | 0.32357 | 0.31711 | 0.30763 | 0.30908 | 0.29207 | 0.29112 | 0.27865 | 0.2813 | 0.29264 | 0.30456 | 0.33935 | 0.3808
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 116 | 107 | 105 | 104 | 105 | 110 | 123 | 144 | 157 | 174 | 175 | 181 | 186 | 197 | 194 | 196 | 194 | 189 | 187 | 181 | 171 | 164 | 144 | 125
|  | ТИ | I, А | 116 | 104 | 106 | 106 | 103 | 107 | 132 | 153 | 173 | 172 | 175 | 178 | 200 | 202 | 194 | 193 | 190 | 187 | 192 | 175 | 181 | 152 | 141 | 119
|  | АЦ | P, МВт | 1.1887 | 1.0967 | 1.076 | 1.0618 | 1.0741 | 1.1326 | 1.2816 | 1.5093 | 1.6486 | 1.838 | 1.8414 | 1.9157 | 1.9604 | 2.0799 | 2.0569 | 2.0736 | 2.0542 | 2.0025 | 1.9778 | 1.9125 | 1.8007 | 1.7285 | 1.5059 | 1.3073 | 39.1248 | 10.9355 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.4158 | 0.40824 | 0.40302 | 0.39906 | 0.39888 | 0.39726 | 0.4032 | 0.42894 | 0.4518 | 0.47646 | 0.47718 | 0.47304 | 0.49824 | 0.52002 | 0.5031 | 0.51894 | 0.51174 | 0.4896 | 0.47862 | 0.4797 | 0.46116 | 0.45342 | 0.44028 | 0.44784
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34979 | 0.37223 | 0.37454 | 0.37583 | 0.37138 | 0.35076 | 0.31461 | 0.2842 | 0.27405 | 0.25923 | 0.25914 | 0.24692 | 0.25415 | 0.25002 | 0.2446 | 0.25026 | 0.24912 | 0.24449 | 0.24199 | 0.25082 | 0.2561 | 0.26231 | 0.29237 | 0.34256
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.157 | 3.8288 | 3.7093 | 3.6472 | 3.7299 | 4.1556 | 4.7395 | 5.4126 | 5.9121 | 6.3649 | 6.3085 | 6.5108 | 6.5254 | 6.8632 | 6.8858 | 6.9052 | 6.8038 | 6.7069 | 6.7946 | 6.7062 | 6.3599 | 5.9552 | 5.2659 | 4.6451
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.2317 | 1.1965 | 1.1942 | 1.187 | 1.1764 | 1.1774 | 1.1972 | 1.2901 | 1.4137 | 1.4766 | 1.484 | 1.4632 | 1.49 | 1.5563 | 1.5213 | 1.5417 | 1.4675 | 1.4398 | 1.4189 | 1.4105 | 1.3819 | 1.3341 | 1.3094 | 1.3276
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.3357 | 4.0114 | 3.8968 | 3.8355 | 3.911 | 4.3192 | 4.8884 | 5.5642 | 6.0788 | 6.534 | 6.4807 | 6.6732 | 6.6933 | 7.0374 | 7.0519 | 7.0752 | 6.9602 | 6.8597 | 6.9412 | 6.8529 | 6.5083 | 6.1028 | 5.4262 | 4.8311 | 7.0752
| ТСН-1 35 кВ | АЦ | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 30
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7
яч.15 | ТП-128-1 | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16
|  | ТИ | I, А | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.2128 | 0.19448 | 0.18256 | 0.18184 | 0.18704 | 0.2236 | 0.25944 | 0.29312 | 0.30048 | 0.30224 | 0.31232 | 0.31056 | 0.32552 | 0.33504 | 0.35552 | 0.38352 | 0.3732 | 0.3888 | 0.40928 | 0.42344 | 0.41616 | 0.37608 | 0.32216 | 0.27592 | 7.3451 | 1.8218 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06912 | 0.06784 | 0.0672 | 0.0668 | 0.06512 | 0.06456 | 0.06504 | 0.0708 | 0.0764 | 0.07568 | 0.07696 | 0.07504 | 0.07648 | 0.08024 | 0.08304 | 0.08552 | 0.08056 | 0.08232 | 0.08672 | 0.08592 | 0.0848 | 0.07864 | 0.07848 | 0.07848
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.32481 | 0.34883 | 0.3681 | 0.36736 | 0.34816 | 0.28873 | 0.25069 | 0.24154 | 0.25426 | 0.2504 | 0.24641 | 0.24163 | 0.23495 | 0.23949 | 0.23357 | 0.22299 | 0.21586 | 0.21173 | 0.21188 | 0.20291 | 0.20377 | 0.2091 | 0.24361 | 0.28443
яч.16 | ТП-128-2 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.09744 | 0.08652 | 0.0822 | 0.08124 | 0.10968 | 0.1158 | 0.14028 | 0.171 | 0.18624 | 0.19404 | 0.17952 | 0.18924 | 0.20292 | 0.20484 | 0.1974 | 0.19092 | 0.17868 | 0.18936 | 0.20088 | 0.20988 | 0.19692 | 0.17244 | 0.14172 | 0.12 | 3.8392 | 0.3534 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00828 | 0.00732 | 0.00732 | 0.00768 | 0.00828 | 0.00768 | 0.00984 | 0.01596 | 0.02208 | 0.02424 | 0.02556 | 0.02076 | 0.02076 | 0.02292 | 0.01764 | 0.01704 | 0.01356 | 0.0198 | 0.01392 | 0.01416 | 0.01428 | 0.01128 | 0.00996 | 0.01308
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.01068 | 0.00996 | 0.0096 | 0.00924 | 0.0072 | 0.00864 | 0.00984 | 0.0066 | 0.00468 | 0.00456 | 0.00288 | 0.0024 | 0.006 | 0.00732 | 0.01212 | 0.01344 | 0.01224 | 0.00996 | 0.01272 | 0.012 | 0.01428 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01044
|  |  | tgφ | -0.024631 | -0.030513 | -0.027737 | -0.019202 | 0.0098468 | -0.0082902 | 0 | 0.054737 | 0.093428 | 0.10142 | 0.12634 | 0.09702 | 0.072738 | 0.076157 | 0.027964 | 0.018856 | 0.0073875 | 0.051965 | 0.0059737 | 0.010292 | 0 | -0.018093 | -0.031329 | 0.022
яч.19 | ТП-105-1 | расчет | I, А | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 42 | 36 | 30
|  | ТИ | I, А | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 31 | 34 | 34 | 36 | 36 | 39 | 42 | 40 | 45 | 43 | 44 | 43 | 49 | 43 | 41 | 37 | 36 | 30
|  | АЦ | P, МВт | 0.46312 | 0.412 | 0.39064 | 0.38568 | 0.40896 | 0.4428 | 0.55416 | 0.6352 | 0.6428 | 0.65496 | 0.66048 | 0.70032 | 0.71384 | 0.7568 | 0.76584 | 0.7976 | 0.80328 | 0.81208 | 0.83848 | 0.84672 | 0.80744 | 0.74496 | 0.64624 | 0.54304 | 15.4274 | 2.6045 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0972 | 0.09056 | 0.08936 | 0.08824 | 0.08752 | 0.08928 | 0.09352 | 0.09936 | 0.10472 | 0.11072 | 0.11408 | 0.11072 | 0.11232 | 0.12096 | 0.1192 | 0.12696 | 0.12088 | 0.12256 | 0.12304 | 0.124 | 0.12328 | 0.11704 | 0.1108 | 0.10816
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.20988 | 0.21981 | 0.22875 | 0.22879 | 0.21401 | 0.20163 | 0.16876 | 0.15642 | 0.16291 | 0.16905 | 0.17272 | 0.1581 | 0.15735 | 0.15983 | 0.15565 | 0.15918 | 0.15048 | 0.15092 | 0.14674 | 0.14645 | 0.15268 | 0.15711 | 0.17145 | 0.19918
яч.18 | ТП-105-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.02592 | 0.02304 | 0.02296 | 0.02144 | 0.02136 | 0.0244 | 0.03256 | 0.03816 | 0.03448 | 0.03216 | 0.03264 | 0.03488 | 0.03744 | 0.03592 | 0.0368 | 0.04336 | 0.0416 | 0.04712 | 0.05616 | 0.05776 | 0.04728 | 0.04824 | 0.03576 | 0.032 | 0.86344 | 0 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.03656 | 0.03664 | 0.03624 | 0.03616 | 0.03568 | 0.03624 | 0.03672 | 0.03704 | 0.03672 | 0.03728 | 0.03808 | 0.03728 | 0.0376 | 0.03808 | 0.03752 | 0.03624 | 0.03632 | 0.03664 | 0.03528 | 0.03544 | 0.03664 | 0.0376 | 0.03768 | 0.0368
|  |  | tgφ | -1.4105 | -1.5903 | -1.5784 | -1.6866 | -1.6704 | -1.4852 | -1.1278 | -0.97065 | -1.065 | -1.1592 | -1.1667 | -1.0688 | -1.0043 | -1.0601 | -1.0196 | -0.83579 | -0.87308 | -0.77759 | -0.62821 | -0.61357 | -0.77496 | -0.77944 | -1.0537 | -1.15
яч.27 | ТП-132-1 | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | tg | 0.32832
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.12832 | 0.1118 | 0.10752 | 0.107 | 0.10976 | 0.1512 | 0.16568 | 0.17524 | 0.17444 | 0.17612 | 0.16764 | 0.16448 | 0.18204 | 0.19164 | 0.18904 | 0.2002 | 0.20008 | 0.20612 | 0.21076 | 0.2042 | 0.1982 | 0.18024 | 0.16184 | 0.14048 | 4.004 | 1.3146 | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.05024 | 0.04792 | 0.04872 | 0.04904 | 0.0484 | 0.05144 | 0.0516 | 0.05576 | 0.05972 | 0.05972 | 0.05712 | 0.05708 | 0.05892 | 0.06444 | 0.06032 | 0.06028 | 0.0544 | 0.05776 | 0.05676 | 0.0552 | 0.05284 | 0.05168 | 0.05212 | 0.05312
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39152 | 0.42862 | 0.45313 | 0.45832 | 0.44096 | 0.34021 | 0.31144 | 0.31819 | 0.34235 | 0.33909 | 0.34073 | 0.34703 | 0.32367 | 0.33626 | 0.31909 | 0.3011 | 0.27189 | 0.28023 | 0.26931 | 0.27032 | 0.2666 | 0.28673 | 0.32205 | 0.37813
яч.30 | ТП-132-2 | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | tg | 0.16537
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.12696 | 0.11277 | 0.10719 | 0.1068 | 0.10329 | 0.10854 | 0.12858 | 0.14199 | 0.1335 | 0.13677 | 0.1371 | 0.14475 | 0.15411 | 0.1539 | 0.15996 | 0.17799 | 0.18876 | 0.19299 | 0.21285 | 0.20841 | 0.19641 | 0.19038 | 0.17205 | 0.14514 | 3.6412 | 0.60213 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02409 | 0.02376 | 0.0222 | 0.02394 | 0.02316 | 0.02328 | 0.02295 | 0.02385 | 0.02373 | 0.02325 | 0.02058 | 0.02028 | 0.02214 | 0.0249 | 0.02493 | 0.02694 | 0.02826 | 0.02823 | 0.02874 | 0.02925 | 0.03105 | 0.0285 | 0.02769 | 0.02643
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 9e-05 | 3e-05 | 9e-05 | 3e-05 | 0.00192 | 0.00084 | 0.00156 | 0.00186 | 0.00198 | 0.00054 | 0.00084 | 0 | 0.00018 | 0.00012 | 0.00021 | 0.00027 | 3e-05 | 0 | 0 | 0.00051
|  |  | tgφ | 0.18974 | 0.21069 | 0.20711 | 0.22219 | 0.22335 | 0.21421 | 0.17779 | 0.16776 | 0.16337 | 0.16385 | 0.13873 | 0.12725 | 0.13082 | 0.15828 | 0.1506 | 0.15136 | 0.14876 | 0.14566 | 0.13404 | 0.13905 | 0.15793 | 0.1497 | 0.16094 | 0.17859
яч.17 | ТП-134-1, ТП-129-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.00036 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00864 | 0 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00672 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0066 | 0.00672 | 0.0066 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0066 | 0.00672 | 0.0066
|  |  | tgφ | -18.6667 | -27.5 | -18.6667 | -18.6667 | -18.3333 | -18.6667 | -27.5 | -18.3333 | -18.6667 | -18.6667 | -13.75 | -18.6667 | -18.6667 | -18.6667 | -18.3333 | -14 | -18.6667 | -18.6667 | -18.3333 | -18.6667 | -18.6667 | -18.3333 | -18.6667 | -18.3333
яч.20 | ТП-134-2, ТП-129-2 | расчет | I, А | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12
|  | ТИ | I, А | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.18264 | 0.14784 | 0.1524 | 0.147 | 0.14652 | 0.14184 | 0.15624 | 0.1704 | 0.195 | 0.23652 | 0.23196 | 0.23784 | 0.24156 | 0.25368 | 0.2766 | 0.28164 | 0.28572 | 0.28932 | 0.294 | 0.3072 | 0.2988 | 0.26088 | 0.24696 | 0.22068 | 5.4032 | 1.2218 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04908 | 0.04236 | 0.04464 | 0.04356 | 0.04224 | 0.04176 | 0.04236 | 0.04584 | 0.04704 | 0.05208 | 0.05076 | 0.0528 | 0.0522 | 0.0546 | 0.05352 | 0.05472 | 0.05508 | 0.05496 | 0.0558 | 0.05676 | 0.06144 | 0.05604 | 0.057 | 0.0552
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.26873 | 0.28653 | 0.29291 | 0.29633 | 0.28829 | 0.29442 | 0.27112 | 0.26901 | 0.24123 | 0.21969 | 0.21831 | 0.22149 | 0.2156 | 0.21523 | 0.19349 | 0.19216 | 0.19236 | 0.18955 | 0.1898 | 0.18477 | 0.20562 | 0.21481 | 0.23081 | 0.25014
яч.21 | ТП-Сангородок-1 | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 19 | 18 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.15816 | 0.156 | 0.15256 | 0.14504 | 0.1568 | 0.18856 | 0.19304 | 0.2532 | 0.30088 | 0.33928 | 0.30624 | 0.3512 | 0.27456 | 0.32488 | 0.31744 | 0.25072 | 0.2252 | 0.20632 | 0.20064 | 0.19424 | 0.19328 | 0.19192 | 0.18368 | 0.17792 | 5.4418 | 0.81616 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0284 | 0.02832 | 0.02848 | 0.02768 | 0.02832 | 0.02792 | 0.02752 | 0.03264 | 0.04336 | 0.04784 | 0.04728 | 0.04664 | 0.0356 | 0.04856 | 0.04488 | 0.0388 | 0.0312 | 0.02928 | 0.02864 | 0.02808 | 0.02856 | 0.02824 | 0.02864 | 0.03128
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.17956 | 0.18154 | 0.18668 | 0.19084 | 0.18061 | 0.14807 | 0.14256 | 0.12891 | 0.14411 | 0.141 | 0.15439 | 0.1328 | 0.12966 | 0.14947 | 0.14138 | 0.15475 | 0.13854 | 0.14192 | 0.14274 | 0.14456 | 0.14776 | 0.14714 | 0.15592 | 0.17581
яч.22 | ТП-Сангородок-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.01272 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01264 | 0.01272 | 0.01256 | 0.01288 | 0.01336 | 0.014 | 0.01456 | 0.01552 | 0.0196 | 0.01512 | 0.0172 | 0.01808 | 0.0168 | 0.01656 | 0.0144 | 0.01432 | 0.01472 | 0.0164 | 0.0152 | 0.01504 | 0.01528 | 0.35512 | 0.00016 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.038 | 0.03792 | 0.03792 | 0.038 | 0.03784 | 0.03776 | 0.03784 | 0.03816 | 0.0384 | 0.03856 | 0.0364 | 0.03208 | 0.03856 | 0.03632 | 0.03488 | 0.03656 | 0.03712 | 0.038 | 0.038 | 0.03768 | 0.03672 | 0.03776 | 0.03808 | 0.03848
|  |  | tgφ | -2.9874 | -2.9811 | -2.9811 | -3.0063 | -2.9748 | -3.0064 | -2.9379 | -2.8563 | -2.7429 | -2.6484 | -2.3454 | -1.6327 | -2.5503 | -2.1116 | -1.9248 | -2.1762 | -2.2415 | -2.6389 | -2.6536 | -2.5598 | -2.239 | -2.4842 | -2.5319 | -2.5183
яч.23 | ТП-125-1 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
|  | ТИ | I, А | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.11384 | 0.11272 | 0.1116 | 0.11576 | 0.10848 | 0.13032 | 0.15896 | 0.2032 | 0.25712 | 0.27112 | 0.27816 | 0.27216 | 0.25808 | 0.25656 | 0.2416 | 0.2348 | 0.21144 | 0.19376 | 0.17608 | 0.16352 | 0.14384 | 0.13152 | 0.12256 | 0.1132 | 4.3804 | 0.74408 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01816 | 0.01696 | 0.01752 | 0.01824 | 0.01688 | 0.01888 | 0.0204 | 0.02992 | 0.04408 | 0.04816 | 0.04792 | 0.04888 | 0.04904 | 0.04624 | 0.04552 | 0.04344 | 0.0388 | 0.03456 | 0.02912 | 0.02632 | 0.02352 | 0.02056 | 0.02024 | 0.02072
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00016 | 0.00056 | 0.00064 | 0.00192 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05
|  |  | tgφ | 0.15952 | 0.14691 | 0.15341 | 0.15619 | 0.15044 | 0.13996 | 0.11626 | 0.14252 | 0.17144 | 0.17763 | 0.17227 | 0.1796 | 0.19002 | 0.18023 | 0.18841 | 0.18501 | 0.1835 | 0.17836 | 0.16538 | 0.16047 | 0.16352 | 0.15572 | 0.16449 | 0.18233
яч.24 | ТП-125-2 | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 12 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.114 | 0.106 | 0.10192 | 0.0984 | 0.10608 | 0.20472 | 0.23176 | 0.2216 | 0.28784 | 0.34824 | 0.32728 | 0.34072 | 0.30016 | 0.32224 | 0.31064 | 0.28456 | 0.25232 | 0.2224 | 0.21144 | 0.20344 | 0.18312 | 0.16952 | 0.14456 | 0.12352 | 5.2165 | 0.59168 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01864 | 0.01728 | 0.01616 | 0.01488 | 0.01464 | 0.01536 | 0.02168 | 0.02248 | 0.0252 | 0.02896 | 0.0332 | 0.03224 | 0.03544 | 0.03432 | 0.03336 | 0.03472 | 0.02888 | 0.02584 | 0.02584 | 0.02504 | 0.0236 | 0.02104 | 0.02168 | 0.0212
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00032 | 0.00056 | 0.00032 | 0.00128 | 0.00088 | 0.00424 | 0.0012 | 0.0036 | 0.00704 | 0.0056 | 0.004 | 0.00368 | 0.00088 | 0.00136 | 0.00224 | 0 | 0.00208 | 0.00128 | 0.00032 | 0.00096 | 0.0012 | 0.00088 | 0.00072 | 0.00032
|  |  | tgφ | 0.1607 | 0.15774 | 0.15542 | 0.13821 | 0.12971 | 0.054318 | 0.088367 | 0.085199 | 0.063091 | 0.06708 | 0.08922 | 0.083822 | 0.11514 | 0.10228 | 0.10018 | 0.12201 | 0.10621 | 0.11043 | 0.1207 | 0.11836 | 0.12232 | 0.11892 | 0.14499 | 0.16904
яч.29 | ТП-УСЗК-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6
|  | ТИ | I, А | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.0765 | 0.07086 | 0.07119 | 0.06414 | 0.0732 | 0.0642 | 0.07161 | 0.06753 | 0.08958 | 0.1257 | 0.12957 | 0.12657 | 0.13338 | 0.15036 | 0.153 | 0.17916 | 0.17049 | 0.16443 | 0.16395 | 0.15783 | 0.16137 | 0.13017 | 0.10032 | 0.08322 | 2.7783 | 1.2419 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04533 | 0.04509 | 0.04863 | 0.04989 | 0.04824 | 0.04323 | 0.04368 | 0.04593 | 0.05085 | 0.0558 | 0.05712 | 0.04665 | 0.04635 | 0.04827 | 0.04935 | 0.0627 | 0.05331 | 0.05832 | 0.05457 | 0.05616 | 0.05841 | 0.05496 | 0.05796 | 0.06114
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59255 | 0.63633 | 0.6831 | 0.77736 | 0.65902 | 0.67336 | 0.60997 | 0.68014 | 0.56765 | 0.44368 | 0.44084 | 0.36857 | 0.3475 | 0.32103 | 0.32255 | 0.34997 | 0.31269 | 0.35468 | 0.33285 | 0.35583 | 0.36196 | 0.42199 | 0.57775 | 0.73468
яч.28 | ТП-УСЗК-2 | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8
|  | ТИ | I, А | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.1581 | 0.15825 | 0.14784 | 0.13749 | 0.1374 | 0.15351 | 0.15534 | 0.17238 | 0.18186 | 0.1578 | 0.15783 | 0.17229 | 0.17391 | 0.18144 | 0.1908 | 0.17496 | 0.18051 | 0.16143 | 0.17844 | 0.18318 | 0.18483 | 0.18126 | 0.15669 | 0.14964 | 3.9872 | 1.2915 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.05469 | 0.05409 | 0.0498 | 0.04812 | 0.0486 | 0.05349 | 0.05253 | 0.05268 | 0.05676 | 0.05151 | 0.0495 | 0.0591 | 0.05871 | 0.0606 | 0.06411 | 0.05058 | 0.05625 | 0.04938 | 0.05685 | 0.0555 | 0.05742 | 0.05886 | 0.04767 | 0.04473
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34592 | 0.3418 | 0.33685 | 0.34999 | 0.35371 | 0.34845 | 0.33816 | 0.3056 | 0.31211 | 0.32643 | 0.31363 | 0.34303 | 0.33759 | 0.33399 | 0.33601 | 0.28909 | 0.31162 | 0.30589 | 0.31859 | 0.30298 | 0.31066 | 0.32473 | 0.30423 | 0.29892
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.8709 | 1.7052 | 1.6437 | 1.6048 | 1.6816 | 1.9624 | 2.2608 | 2.5567 | 2.7986 | 2.9899 | 2.9367 | 3.065 | 3.013 | 3.1849 | 3.2131 | 3.2167 | 3.1282 | 3.0889 | 3.1676 | 3.1749 | 3.0444 | 2.7932 | 2.4499 | 2.1404
|  |  | Q+, МВАр | 0.46323 | 0.4415 | 0.44003 | 0.43807 | 0.4314 | 0.43688 | 0.45112 | 0.49522 | 0.55394 | 0.57796 | 0.58008 | 0.57027 | 0.56796 | 0.60605 | 0.59595 | 0.6017 | 0.56118 | 0.56301 | 0.56 | 0.55639 | 0.5592 | 0.52684 | 0.51224 | 0.51354
|  |  | Q-, МВАр | 0.09228 | 0.09208 | 0.0912 | 0.0918 | 0.08885 | 0.09427 | 0.09421 | 0.09299 | 0.09548 | 0.09371 | 0.08964 | 0.08414 | 0.09186 | 0.09034 | 0.0942 | 0.09356 | 0.09478 | 0.09284 | 0.09313 | 0.09315 | 0.09559 | 0.09735 | 0.09768 | 0.09323
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.79118 | 0.81777 | 0.87088 | 0.86298 | 0.92789 | 0.85834 | 0.81732 | 0.70527 | 0.65389 | 0.68527 | 0.66836 | 0.65571 | 0.66924 | 0.71823 | 0.69294 | 0.6176 | 0.57844 | 0.54767 | 0.52007 | 0.54506 | 0.61666 | 0.54938 | 0.78403 | 0.81097
|  |  | Q, % | 2.8606 | 3.1098 | 2.7951 | 3.1634 | 2.9124 | 4.6467 | 3.718 | 4.7974 | 4.7313 | 3.9311 | 3.4069 | 2.9874 | 3.418 | 3.3475 | 4.2189 | 3.4747 | 3.6237 | 2.5327 | 3.2029 | 2.975 | 3.3513 | 3.5357 | 3.128 | 1.9412
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
яч.27 | ТП-117-1 | расчет | I, А | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | tg | 0.31489
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.11904 | 0.11232 | 0.10512 | 0.10363 | 0.10094 | 0.1056 | 0.11635 | 0.14429 | 0.15931 | 0.18067 | 0.18854 | 0.186 | 0.17698 | 0.18091 | 0.18706 | 0.18835 | 0.2051 | 0.19186 | 0.18686 | 0.17448 | 0.15398 | 0.13718 | 0.12883 | 0.12235 | 3.6558 | 1.1512 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.042432 | 0.04056 | 0.03984 | 0.038928 | 0.037872 | 0.038112 | 0.038592 | 0.045504 | 0.051984 | 0.059904 | 0.064176 | 0.058512 | 0.055968 | 0.05736 | 0.057744 | 0.056784 | 0.056448 | 0.048864 | 0.045696 | 0.04632 | 0.044976 | 0.039792 | 0.042768 | 0.042048
|  | АЦ | Q-, МВАр | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001632 | 0 | 0.000336 | 0.00288 | 0.00432 | 0.001248 | 0.000672 | 0.003168 | 0.002256 | 0.006432 | 0.009072 | 0.003216 | 0.00072 | 0.002112 | 4.8e-05 | 0
|  |  | tgφ | 0.35605 | 0.36111 | 0.379 | 0.37564 | 0.37518 | 0.36091 | 0.33168 | 0.31537 | 0.31606 | 0.33156 | 0.33859 | 0.2991 | 0.29184 | 0.31016 | 0.30511 | 0.28466 | 0.26422 | 0.22117 | 0.19599 | 0.24704 | 0.28741 | 0.27467 | 0.33159 | 0.34366
яч.16 | ТП-117-2 | расчет | I, А | 54 | 50 | 50 | 47 | 48 | 48 | 54 | 64 | 70 | 83 | 85 | 90 | 94 | 101 | 96 | 97 | 94 | 88 | 85 | 84 | 78 | 76 | 69 | 58 | tg | 0.25847
|  | ТИ | I, А | 54 | 50 | 51 | 46 | 46 | 46 | 60 | 68 | 78 | 79 | 85 | 88 | 104 | 98 | 96 | 90 | 89 | 85 | 85 | 78 | 82 | 71 | 68 | 53
|  | АЦ | P, МВт | 0.56155 | 0.51682 | 0.51504 | 0.48701 | 0.48864 | 0.49162 | 0.55934 | 0.67282 | 0.74189 | 0.87662 | 0.90624 | 0.95606 | 0.99701 | 1.0708 | 1.0229 | 1.0244 | 0.99374 | 0.93974 | 0.90523 | 0.89218 | 0.83126 | 0.80827 | 0.72566 | 0.61522 | 18.6001 | 4.8075 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.18566 | 0.17899 | 0.17856 | 0.17482 | 0.1765 | 0.16853 | 0.17026 | 0.1837 | 0.19661 | 0.20534 | 0.2125 | 0.20894 | 0.22589 | 0.24322 | 0.22685 | 0.23957 | 0.22934 | 0.21264 | 0.20371 | 0.20458 | 0.19579 | 0.19733 | 0.19152 | 0.19666
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33063 | 0.34634 | 0.34669 | 0.35896 | 0.3612 | 0.3428 | 0.30439 | 0.27303 | 0.26501 | 0.23424 | 0.23448 | 0.21855 | 0.22657 | 0.22713 | 0.22176 | 0.23387 | 0.23079 | 0.22627 | 0.22504 | 0.2293 | 0.23554 | 0.24414 | 0.26392 | 0.31965
яч.23 | ТП-119-1 | расчет | I, А | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 20 | 18
|  | ТИ | I, А | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 27 | 24 | 22 | 25 | 20 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.16253 | 0.14832 | 0.14021 | 0.13906 | 0.13637 | 0.16253 | 0.18418 | 0.21322 | 0.22531 | 0.22978 | 0.23338 | 0.23275 | 0.23501 | 0.24845 | 0.26064 | 0.26266 | 0.27326 | 0.2747 | 0.2869 | 0.27912 | 0.26453 | 0.26501 | 0.21773 | 0.18542 | 5.261 | 1.2606 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04656 | 0.045216 | 0.0456 | 0.045648 | 0.04248 | 0.043968 | 0.045552 | 0.050352 | 0.053568 | 0.05544 | 0.057024 | 0.057792 | 0.059376 | 0.058032 | 0.05736 | 0.061728 | 0.05832 | 0.061056 | 0.060048 | 0.053232 | 0.050784 | 0.052656 | 0.047712 | 0.051072
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.28647 | 0.30485 | 0.32523 | 0.32827 | 0.31151 | 0.27053 | 0.24733 | 0.23615 | 0.23775 | 0.24128 | 0.24434 | 0.2483 | 0.25266 | 0.23358 | 0.22007 | 0.23501 | 0.21342 | 0.22226 | 0.2093 | 0.19071 | 0.19198 | 0.1987 | 0.21914 | 0.27543
яч.20 | ТП-119-2 | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.095664 | 0.087696 | 0.0792 | 0.079056 | 0.083472 | 0.085488 | 0.099936 | 0.11414 | 0.13306 | 0.14885 | 0.162 | 0.16704 | 0.16958 | 0.18432 | 0.18696 | 0.19368 | 0.19526 | 0.19406 | 0.1979 | 0.18643 | 0.17995 | 0.15826 | 0.12619 | 0.10613 | 3.4143 | 1.2461 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.044448 | 0.042768 | 0.040128 | 0.038544 | 0.040416 | 0.0408 | 0.044784 | 0.047616 | 0.049824 | 0.048528 | 0.052656 | 0.055392 | 0.055488 | 0.058704 | 0.060336 | 0.062352 | 0.061056 | 0.062256 | 0.062688 | 0.063168 | 0.060144 | 0.055536 | 0.051168 | 0.047328
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.006 | 0.00432 | 0.00432 | 0.003936 | 0.003648 | 0.003696 | 0.007152 | 0.009312 | 0.009696 | 0.009744 | 0.010608 | 0.011136 | 0.01176 | 0.012 | 0.014832 | 0.015408 | 0.014016 | 0.01416 | 0.017616 | 0.016944 | 0.017424 | 0.014784 | 0.009888 | 0.007056
|  |  | tgφ | 0.40191 | 0.43842 | 0.45212 | 0.43777 | 0.44048 | 0.43403 | 0.37656 | 0.33558 | 0.30159 | 0.26056 | 0.25956 | 0.26494 | 0.25785 | 0.25339 | 0.24339 | 0.24238 | 0.2409 | 0.24784 | 0.22775 | 0.24794 | 0.2374 | 0.25751 | 0.32712 | 0.37947
яч.25 | ТП-112-1 | расчет | I, А | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 54 | 59 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 55 | 55 | 53 | tg | 0.45765
|  | ТИ | I, А | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 50 | 55 | 60 | 60 | 58 | 60 | 59 | 63 | 59 | 57 | 59 | 59 | 59 | 54 | 53 | 55 | 52 | 49
|  | АЦ | P, МВт | 0.49675 | 0.48259 | 0.47731 | 0.47707 | 0.47419 | 0.46747 | 0.49008 | 0.52853 | 0.5807 | 0.60739 | 0.59659 | 0.59678 | 0.61378 | 0.61642 | 0.61584 | 0.61234 | 0.59923 | 0.59818 | 0.60466 | 0.58992 | 0.56602 | 0.55234 | 0.53904 | 0.51859 | 13.3018 | 6.0876 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.2521 | 0.24893 | 0.25238 | 0.25042 | 0.24806 | 0.24374 | 0.24178 | 0.24499 | 0.26477 | 0.26726 | 0.26726 | 0.26304 | 0.26717 | 0.2639 | 0.25997 | 0.25968 | 0.2496 | 0.25061 | 0.24845 | 0.24653 | 0.24355 | 0.24398 | 0.25219 | 0.25718
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.50749 | 0.51581 | 0.52876 | 0.5249 | 0.52313 | 0.52141 | 0.49334 | 0.46354 | 0.45594 | 0.44002 | 0.44798 | 0.44076 | 0.43529 | 0.42813 | 0.42214 | 0.42408 | 0.41653 | 0.41895 | 0.41089 | 0.4179 | 0.43029 | 0.44173 | 0.46785 | 0.49593
яч.18 | ТП-112-2 | расчет | I, А | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | tg | 0.22621
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.08472 | 0.081312 | 0.089424 | 0.10618 | 0.10219 | 0.10637 | 0.11558 | 0.12475 | 0.13608 | 0.15998 | 0.18254 | 0.17458 | 0.168 | 0.17357 | 0.16507 | 0.16584 | 0.16406 | 0.15782 | 0.1259 | 0.10954 | 0.10037 | 0.10642 | 0.094272 | 0.088944 | 3.0835 | 0.69754 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02616 | 0.028032 | 0.025872 | 0.029328 | 0.025488 | 0.028128 | 0.028224 | 0.02856 | 0.027984 | 0.033744 | 0.033888 | 0.029616 | 0.030288 | 0.034416 | 0.030336 | 0.030288 | 0.031152 | 0.029232 | 0.030432 | 0.028464 | 0.024768 | 0.027648 | 0.027264 | 0.028224
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000336 | 0 | 0.000384 | 0.002496 | 0.0012 | 0.000336 | 0.001536 | 0.001968 | 0.001152 | 0.001968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30878 | 0.34475 | 0.28932 | 0.27622 | 0.24941 | 0.26444 | 0.24419 | 0.22893 | 0.20317 | 0.21092 | 0.18354 | 0.15535 | 0.17314 | 0.19635 | 0.17447 | 0.17077 | 0.18286 | 0.17275 | 0.24171 | 0.25986 | 0.24677 | 0.25981 | 0.28921 | 0.31732
яч.17 | ТП-113-1 | расчет | I, А | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 30 | 37 | 42 | 45 | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 50 | 49 | 50 | 52 | 52 | 49 | 44 | 38 | 34 | tg | 0.28958
|  | ТИ | I, А | 28 | 25 | 24 | 23 | 29 | 33 | 41 | 43 | 48 | 50 | 47 | 46 | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 55 | 52 | 46 | 39 | 35 | 30
|  | АЦ | P, МВт | 0.29947 | 0.26491 | 0.24811 | 0.24216 | 0.2423 | 0.30374 | 0.38328 | 0.43747 | 0.47616 | 0.49426 | 0.48715 | 0.48912 | 0.50141 | 0.52474 | 0.52474 | 0.52714 | 0.52094 | 0.52853 | 0.54936 | 0.55349 | 0.5063 | 0.45893 | 0.40066 | 0.34872 | 10.3131 | 2.9864 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11059 | 0.10838 | 0.10781 | 0.10752 | 0.10834 | 0.10546 | 0.10963 | 0.11266 | 0.12797 | 0.13315 | 0.13464 | 0.13392 | 0.13982 | 0.1477 | 0.14366 | 0.14371 | 0.13435 | 0.13267 | 0.12821 | 0.13142 | 0.12461 | 0.12067 | 0.11938 | 0.12014
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.36929 | 0.40913 | 0.43451 | 0.444 | 0.44711 | 0.34719 | 0.28604 | 0.25752 | 0.26875 | 0.2694 | 0.27638 | 0.2738 | 0.27886 | 0.28147 | 0.27378 | 0.27263 | 0.2579 | 0.25102 | 0.23338 | 0.23745 | 0.24611 | 0.26294 | 0.29795 | 0.34453
яч.28 | ТП-113-2 | расчет | I, А | 43 | 40 | 39 | 38 | 39 | 43 | 49 | 57 | 61 | 62 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 67 | 71 | 69 | 65 | 62 | 54 | 47 |  | 0.32341
|  | ТИ | I, А | 42 | 38 | 40 | 39 | 41 | 45 | 53 | 62 | 68 | 61 | 55 | 63 | 64 | 69 | 67 | 69 | 68 | 69 | 76 | 67 | 72 | 59 | 52 | 48
|  | АЦ | P, МВт | 0.44275 | 0.40694 | 0.38842 | 0.3853 | 0.39566 | 0.44501 | 0.50242 | 0.59294 | 0.63355 | 0.64819 | 0.58618 | 0.61397 | 0.62141 | 0.6467 | 0.67752 | 0.68611 | 0.69691 | 0.70627 | 0.74491 | 0.72014 | 0.68486 | 0.65136 | 0.55579 | 0.49282 | 13.9261 | 4.5038 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.16579 | 0.16205 | 0.16238 | 0.15979 | 0.15965 | 0.16334 | 0.16853 | 0.18072 | 0.19075 | 0.20386 | 0.19368 | 0.1956 | 0.20386 | 0.20117 | 0.20592 | 0.20803 | 0.21029 | 0.20419 | 0.204 | 0.20352 | 0.20098 | 0.19037 | 0.18206 | 0.18331
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37446 | 0.39821 | 0.41807 | 0.41473 | 0.40349 | 0.36706 | 0.33544 | 0.30478 | 0.30108 | 0.3145 | 0.33041 | 0.31858 | 0.32805 | 0.31107 | 0.30393 | 0.3032 | 0.30174 | 0.28911 | 0.27386 | 0.28261 | 0.29345 | 0.29226 | 0.32758 | 0.37197
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.2625 | 2.1009 | 2.0428 | 2.0195 | 2.0238 | 2.1678 | 2.4512 | 2.8282 | 3.0861 | 3.3457 | 3.3426 | 3.4163 | 3.4832 | 3.6459 | 3.6408 | 3.6605 | 3.6485 | 3.5912 | 3.6017 | 3.5053 | 3.2873 | 3.1378 | 2.7882 | 2.4782
|  |  | Q+, МВАр | 0.87374 | 0.85493 | 0.85258 | 0.84499 | 0.8388 | 0.83208 | 0.84734 | 0.8941 | 0.96346 | 1.0072 | 1.0158 | 1.0028 | 1.0379 | 1.0645 | 1.0422 | 1.0621 | 1.0306 | 1.0015 | 0.98323 | 0.97723 | 0.9456 | 0.92798 | 0.91406 | 0.92597
|  |  | Q-, МВАр | 0.006048 | 0.00432 | 0.00432 | 0.003936 | 0.003648 | 0.003696 | 0.007152 | 0.009312 | 0.011664 | 0.009744 | 0.011328 | 0.016512 | 0.01728 | 0.013584 | 0.01704 | 0.020544 | 0.017424 | 0.02256 | 0.026688 | 0.02016 | 0.018144 | 0.016896 | 0.009936 | 0.007056
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.38569 | 0.409 | 0.40601 | 0.44192 | 0.42923 | 0.38489 | 0.36388 | 0.33619 | 0.29195 | 0.25864 | 0.27852 | 0.27079 | 0.25463 | 0.25508 | 0.26266 | 0.21916 | 0.24149 | 0.27359 | 0.2413 | 0.24486 | 0.28393 | 0.2803 | 0.30122 | 0.36137
|  |  | Q, % | -2.4165 | -2.1127 | -1.8536 | -1.7675 | -1.726 | -1.8164 | -2.0906 | -2.5137 | -2.5625 | -2.9422 | -3.1851 | -2.7442 | -2.6442 | -3.0326 | -3.151 | -2.8767 | -3.3242 | -2.4552 | -2.3957 | -2.8297 | -3.1117 | -2.8584 | -2.9101 | -2.4102
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.02368 | 0.022688 | 0.022768 | 0.022934 | 0.024474 | 0.025366 | 0.027582 | 0.0277 | 0.027456 | 0.029306 | 0.029096 | 0.029506 | 0.029192 | 0.032364 | 0.032008 | 0.02803 | 0.027032 | 0.026862 | 0.025272 | 0.026004 | 0.02825 | 0.02425 | 0.027784 | 0.026488
|  |  | Q, МВАр | -0.006966 | -0.003508 | -0.002846 | -0.000346 | -0.001282 | 0.006446 | 0.000138 | 0.003046 | 0.003468 | -0.005138 | -0.010896 | -0.009214 | -0.006636 | -0.010342 | -0.005586 | -0.00804 | -0.012056 | -0.00937 | -0.004474 | -0.009832 | -0.009146 | -0.006478 | -0.009308 | -0.011602
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 1.2433; 10: 2.1336; 18: 2.3831; 21: 2.4183
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 1.4288; 10: 2.2884; 18: 2.4596; 21: 2.302
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93
|  | ТИ | I, А | 92 | 93 | 95 | 96 | 93 | 92 | 93 | 93 | 95 | 92 | 96 | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 91 | 93 | 96 | 92 | 92 | 94 | 94
|  | АЦ | P, МВт | 1.0469 | 1.049 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0517 | 1.0481 | 1.0498 | 1.0577 | 1.0562 | 1.0582 | 1.0591 | 1.0562 | 1.0586 | 1.0591 | 1.0579 | 1.0589 | 1.0603 | 1.061 | 1.0555 | 1.0589 | 1.0567 | 1.055 | 1.0567 | 1.0558 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0.00024 | 0.0012 | 0.0276 | 0.04344 | 0.01008 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0744 | 0.06696 | 0.07008 | 0.06024 | 0.07224 | 0.06576 | 0.06408 | 0.07032 | 0.05232 | 0.018 | 0.00888 | 0.02904 | 0.09048 | 0.06984 | 0.08928 | 0.09048 | 0.09048 | 0.0792 | 0.08472 | 0.08088 | 0.08712 | 0.08856 | 0.08232 | 0.06624
|  |  | tgφ | -0.071068 | -0.063601 | -0.066758 | -0.056927 | -0.06869 | -0.062514 | -0.060357 | -0.066258 | -0.048398 | 0.0090724 | 0.032631 | -0.01795 | -0.085241 | -0.065942 | -0.084392 | -0.085449 | -0.085333 | -0.074644 | -0.080264 | -0.076383 | -0.082444 | -0.08394 | -0.077901 | -0.062742
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ТИ | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.00528 | 0.00552 | 0.00528 | 0.00552 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00528 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00528 | 0.00504 | 0.00456 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00552 | 0.00504 | 0.00528 | 0.00552 | 0.00504 | 0.00456 | 0.00528 | 0.00552 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00576 | 0.00576 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.00576 | 0.00576 | 0.006 | 0.006 | 0.00624 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.00576 | 0.006 | 0.00624 |  | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0909 | 1.0435 | 1.1364 | 1.087 | 1.1364 | 1.0909 | 1.2632 | 1.3158 | 1.1364 | 1.2381 | 1.35 | 1.2273 | 1.2381 | 1.3684 | 1.3 | 1.25 | 1.087 | 1.1905 | 1.1364 | 1.087 | 1.1905 | 1.2632 | 1.1364 | 1.1304
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.0522 | 1.0546 | 1.055 | 1.0553 | 1.057 | 1.0534 | 1.0543 | 1.0622 | 1.0615 | 1.0632 | 1.0639 | 1.0615 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0627 | 1.0637 | 1.0658 | 1.0661 | 1.0608 | 1.0644 | 1.0618 | 1.0596 | 1.062 | 1.0613
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.06864 | -0.06096 | -0.06408 | -0.05376 | -0.06624 | -0.05976 | -0.0576 | -0.06408 | -0.04512 | 0.01584 | 0.04104 | -0.01248 | -0.084 | -0.0636 | -0.08304 | -0.08448 | -0.08448 | -0.0732 | -0.07872 | -0.07488 | -0.08112 | -0.0828 | -0.07632 | -0.06
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.0544 | 1.0563 | 1.057 | 1.0566 | 1.059 | 1.0551 | 1.0559 | 1.0642 | 1.0625 | 1.0633 | 1.0647 | 1.0616 | 1.067 | 1.0656 | 1.066 | 1.067 | 1.0692 | 1.0686 | 1.0637 | 1.067 | 1.0649 | 1.0628 | 1.0647 | 1.063 | 1.0692
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6
яч.5 | Вентиляция №1 | расчет | I, А | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 85 | 86 | 89 | 90 | 86 | 85 | 86 | 87 | 88 | 85 | 88 | 87 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 84 | 86 | 90 | 86 | 85 | 87 | 86
|  | АЦ | P, МВт | 0.96948 | 0.97128 | 0.972 | 0.972 | 0.97416 | 0.97056 | 0.97236 | 0.97992 | 0.97812 | 0.97956 | 0.98028 | 0.9774 | 0.97956 | 0.97956 | 0.9792 | 0.981 | 0.98208 | 0.9828 | 0.9774 | 0.98028 | 0.9792 | 0.9774 | 0.97884 | 0.97668 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.01656 | 0.02484 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.07596 | 0.0702 | 0.07308 | 0.06516 | 0.07452 | 0.0684 | 0.0684 | 0.07236 | 0.05832 | 0.02628 | 0.01512 | 0.03924 | 0.09468 | 0.07164 | 0.09216 | 0.0936 | 0.09324 | 0.08136 | 0.08712 | 0.08316 | 0.08928 | 0.09144 | 0.0846 | 0.06948
|  |  | tgφ | -0.078351 | -0.072276 | -0.075185 | -0.067037 | -0.076497 | -0.070475 | -0.070344 | -0.073475 | -0.059625 | -0.0099228 | 0.0099155 | -0.036096 | -0.096656 | -0.073135 | -0.094118 | -0.095413 | -0.094941 | -0.082784 | -0.089134 | -0.084833 | -0.091176 | -0.093554 | -0.086429 | -0.071139
яч.7 | Т-3-630 | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.07641 | 0.0765 | 0.07677 | 0.07659 | 0.0765 | 0.07632 | 0.07632 | 0.07659 | 0.07713 | 0.0774 | 0.07803 | 0.07794 | 0.07776 | 0.07803 | 0.07767 | 0.07722 | 0.0765 | 0.07722 | 0.07713 | 0.07686 | 0.0765 | 0.07641 | 0.07668 | 0.07758 | 0 | 0 | 0.3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00891 | 0.00891 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.00891 | 0.00891 | 0.009 | 0.00909 | 0.00927 | 0.00936 | 0.00927 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00891 | 0.00909 | 0.009 | 0.00909 | 0.009 | 0.00891 | 0.009 | 0.00918
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.11661 | 0.11647 | 0.11723 | 0.11751 | 0.11765 | 0.11675 | 0.11675 | 0.11751 | 0.11785 | 0.11977 | 0.11995 | 0.11894 | 0.12037 | 0.11995 | 0.11819 | 0.11888 | 0.11647 | 0.11772 | 0.11669 | 0.11827 | 0.11765 | 0.11661 | 0.11737 | 0.11833
яч.8 | Вентиляция №2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-4-630 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.0054 | 0.0054 | 0.00531 | 0.0054 | 0.00531 | 0.00522 | 0.0045 | 0.00459 | 0.00513 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00531 | 0.00495 | 0.00459 | 0.0045 | 0.00495 | 0.0054 | 0.00504 | 0.00531 | 0.00531 | 0.00504 | 0.0045 | 0.00531 | 0.00549 | 0 | 0 | 0.3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00693 | 0.00693 | 0.00702 | 0.00711 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00693 | 0.00702 | 0.0072 | 0.00747 | 0.00756 | 0.00747 | 0.00747 | 0.00747 | 0.0072 | 0.00729 | 0.00702 | 0.00711 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00711 | 0.00684 | 0.00711 | 0.00729
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2833 | 1.2833 | 1.322 | 1.3167 | 1.322 | 1.3448 | 1.54 | 1.5294 | 1.4035 | 1.537 | 1.6154 | 1.4068 | 1.5091 | 1.6275 | 1.6 | 1.4727 | 1.3 | 1.4107 | 1.3559 | 1.3559 | 1.4107 | 1.52 | 1.339 | 1.3279
| СН-1 | АЦ | P, кВт | 12.8959 | 12.8727 | 12.8575 | 12.5867 | 12.813 | 12.6125 | 12.7114 | 12.636 | 12.997 | 12.7148 | 13.1001 | 13.09 | 12.8093 | 13.109 | 13.2894 | 12.7485 | 12.7591 | 13.1322 | 13.0128 | 12.7697 | 12.6362 | 12.7195 | 12.6412 | 13.1092 | 0 |  | 15
| СН-2 | АЦ | P, кВт | 0.0615 | 0.0616 | 0.0618 | 0.062 | 0.0616 | 0.0617 | 0.0616 | 0.0619 | 0.0621 | 0.0626 | 0.0629 | 0.0627 | 0.0629 | 0.0628 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0618 | 0.062 | 0.0621 | 0.0621 | 0.0618 | 0.0617 | 0.0619 | 0.0624 |  |  | 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.0513 | 1.0532 | 1.0541 | 1.054 | 1.056 | 1.0521 | 1.0532 | 1.0611 | 1.0604 | 1.0618 | 1.063 | 1.0606 | 1.0623 | 1.0622 | 1.0614 | 1.0632 | 1.064 | 1.0651 | 1.0598 | 1.0624 | 1.0607 | 1.0583 | 1.0608 | 1.0597
|  |  | Q+, МВАр | 0.01584 | 0.01584 | 0.01602 | 0.01611 | 0.01602 | 0.01593 | 0.01584 | 0.01638 | 0.01629 | 0.0333 | 0.04176 | 0.0207 | 0.01683 | 0.01683 | 0.01638 | 0.01647 | 0.01593 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01629 | 0.01611 | 0.01575 | 0.01611 | 0.01647
|  |  | Q-, МВАр | 0.07596 | 0.0702 | 0.07308 | 0.06516 | 0.07452 | 0.0684 | 0.0684 | 0.07236 | 0.05832 | 0.02628 | 0.01512 | 0.03924 | 0.09468 | 0.07164 | 0.09216 | 0.0936 | 0.09324 | 0.08136 | 0.08712 | 0.08316 | 0.08928 | 0.09144 | 0.0846 | 0.06948
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.082687 | 0.13086 | 0.090992 | 0.12224 | 0.093665 | 0.11962 | 0.10813 | 0.10732 | 0.10739 | 0.1298 | 0.087413 | 0.081958 | 0.13256 | 0.14102 | 0.12703 | 0.047947 | 0.17451 | 0.095678 | 0.090498 | 0.1832 | 0.096067 | 0.12174 | 0.11017 | 0.14417
|  |  | Q, % | -10.4258 | -8.6614 | -8.8771 | -6.5745 | -9.6125 | -9.7984 | -6.7308 | -10.3053 | -4.7161 | 14.6707 | 22.1402 | 10.8602 | -6.0795 | -11.2866 | -7.378 | -7.3795 | -7.2249 | -9.2033 | -8.3763 | -8.9838 | -8.3438 | -7.3148 | -8.6424 | -9.2314
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00087 | 0.00138 | 0.00096 | 0.00129 | 0.00099 | 0.00126 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00114 | 0.00138 | 0.00093 | 0.00087 | 0.00141 | 0.0015 | 0.00135 | 0.00051 | 0.00186 | 0.00102 | 0.00096 | 0.00195 | 0.00102 | 0.00129 | 0.00117 | 0.00153
|  |  | Q, МВАр | -0.00852 | -0.0066 | -0.00702 | -0.00471 | -0.00774 | -0.00729 | -0.00504 | -0.0081 | -0.00309 | 0.00882 | 0.0144 | 0.00606 | -0.00615 | -0.00879 | -0.00726 | -0.00735 | -0.00717 | -0.00804 | -0.0078 | -0.00801 | -0.00795 | -0.00711 | -0.00783 | -0.00699
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 280 | 312 | 286 | 342 | 333 | 324 | 333 | 367 | 314 | 308 | 329 | 337 | 380 | 344 | 379 | 403 | 358 | 379 | 364 | 403 | 403 | 379 | 373 | 364 | tg | 0.71497
|  | счетчик | P, МВт | 2.16 | 2.52 | 3 | 3.12 | 3 | 2.88 | 3 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.36 | 3.12 | 3.36 | 3.6 | 3.24 | 3.36 | 3.24 | 3.6 | 3.6 | 3.36 | 3.36 | 3.24 | 75.36 | 53.88 | 12 | 10131.03 | 10131.21 | 10131.42 | 10131.67 | 10131.93 | 10132.18 | 10132.42 | 10132.67 | 10132.95 | 10133.19 | 10133.43 | 10133.68 | 10133.94 | 10134.22 | 10134.48 | 10134.76 | 10135.06 | 10135.33 | 10135.61 | 10135.88 | 10136.18 | 10136.48 | 10136.76 | 10137.04 | 10137.31
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.16 | 2.28 | 0.84 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.28 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 2.16 | 2.64 | 2.28 | 2.52 | 2.64 | 2.28 | 2.52 | 2.4 | 2.64 | 2.64 | 2.52 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 7272.02 | 7272.2 | 7272.39 | 7272.46 | 7272.63 | 7272.8 | 7272.97 | 7273.14 | 7273.33 | 7273.5 | 7273.66 | 7273.84 | 7274.02 | 7274.24 | 7274.43 | 7274.64 | 7274.86 | 7275.05 | 7275.26 | 7275.46 | 7275.68 | 7275.9 | 7276.11 | 7276.31 | 7276.51
|  |  | tgφ | 1 | 0.90476 | 0.28 | 0.65385 | 0.68 | 0.70833 | 0.68 | 0.67857 | 0.70833 | 0.66667 | 0.72 | 0.69231 | 0.78571 | 0.73077 | 0.75 | 0.73333 | 0.7037 | 0.75 | 0.74074 | 0.73333 | 0.73333 | 0.75 | 0.71429 | 0.74074
яч.27 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 190 | 199 | 229 | 238 | 215 | 208 | 208 | 237 | 204 | 202 | 219 | 202 | 160 | 155 | 160 | 175 | 146 | 169 | 152 | 179 | 175 | 160 | 160 | 169 | tg | 0.67521
|  | счетчик | P, МВт | 1.8 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.16 | 1.92 | 1.8 | 2.04 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 1.8 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 42.12 | 28.44 | 12 | 7895.38 | 7895.53 | 7895.69 | 7895.87 | 7896.03 | 7896.18 | 7896.33 | 7896.48 | 7896.66 | 7896.82 | 7896.97 | 7897.14 | 7897.29 | 7897.42 | 7897.55 | 7897.68 | 7897.82 | 7897.94 | 7898.08 | 7898.2 | 7898.35 | 7898.49 | 7898.62 | 7898.75 | 7898.89
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 1.8 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  | 5398.61 | 5398.7 | 5398.79 | 5398.9 | 5399.05 | 5399.18 | 5399.3 | 5399.42 | 5399.55 | 5399.66 | 5399.78 | 5399.9 | 5400.02 | 5400.1 | 5400.17 | 5400.25 | 5400.34 | 5400.41 | 5400.49 | 5400.57 | 5400.65 | 5400.74 | 5400.82 | 5400.9 | 5400.98
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.5625 | 0.61111 | 0.9375 | 0.86667 | 0.8 | 0.8 | 0.72222 | 0.6875 | 0.8 | 0.70588 | 0.8 | 0.61538 | 0.53846 | 0.61538 | 0.64286 | 0.58333 | 0.57143 | 0.66667 | 0.53333 | 0.64286 | 0.61538 | 0.61538 | 0.57143
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.96 | 4.44 | 5.16 | 5.04 | 4.8 | 4.68 | 4.8 | 5.52 | 4.8 | 4.68 | 5.04 | 4.92 | 4.92 | 4.68 | 4.92 | 5.28 | 4.68 | 5.04 | 4.68 | 5.4 | 5.28 | 4.92 | 4.92 | 4.92
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.24 | 3.36 | 2.16 | 3.84 | 3.6 | 3.48 | 3.48 | 3.84 | 3.36 | 3.36 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.12 | 3.48 | 3.72 | 3.12 | 3.48 | 3.36 | 3.6 | 3.72 | 3.48 | 3.36 | 3.36
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.1166 | 5.5681 | 5.5939 | 6.3362 | 6 | 5.832 | 5.9288 | 6.7243 | 5.8591 | 5.7612 | 6.1937 | 6.0964 | 6.0964 | 5.6247 | 6.0263 | 6.4589 | 5.6247 | 6.1247 | 5.7612 | 6.49 | 6.4589 | 6.0263 | 5.9579 | 5.9579 | 6.7243
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.6 | РП-Г/У-7а-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65 | 3455.65
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52 | 2308.52
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | РП-Г/У-7а-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.8 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01 | 662.01
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77 | 395.77
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | УСА-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 137 | 137
|  | ТИ | I, А | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 137 | 137 | 137 | 136 | 137 | 136 | 136 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 136 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136
|  | АЦ | P, МВт | 1.3604 | 1.3612 | 1.3623 | 1.3613 | 1.3596 | 1.361 | 1.3615 | 1.362 | 1.3573 | 1.3583 | 1.3589 | 1.3569 | 1.3557 | 1.3584 | 1.3571 | 1.3572 | 1.357 | 1.3562 | 1.3568 | 1.3563 | 1.3558 | 1.356 | 1.3559 | 1.3563 | 32.5994 | 18.7446 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.77062 | 0.7722 | 0.77623 | 0.77839 | 0.7727 | 0.77386 | 0.77407 | 0.77983 | 0.78379 | 0.79034 | 0.79373 | 0.79171 | 0.79236 | 0.79495 | 0.78559 | 0.78502 | 0.77609 | 0.7789 | 0.77933 | 0.77962 | 0.77738 | 0.77472 | 0.7781 | 0.78502 | 30.5528
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56648 | 0.56731 | 0.56979 | 0.5718 | 0.56831 | 0.56859 | 0.56854 | 0.57258 | 0.57745 | 0.58187 | 0.58411 | 0.58347 | 0.58447 | 0.58523 | 0.57886 | 0.57841 | 0.57192 | 0.57433 | 0.5744 | 0.5748 | 0.57336 | 0.57134 | 0.57386 | 0.57878
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85
|  | ТИ | I, А | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
|  | АЦ | P, МВт | 0.8347 | 0.8357 | 0.8357 | 0.83585 | 0.83434 | 0.837 | 0.83506 | 0.837 | 0.83693 | 0.83858 | 0.83909 | 0.83858 | 0.8388 | 0.83902 | 0.83722 | 0.83714 | 0.83693 | 0.83578 | 0.83592 | 0.83578 | 0.83542 | 0.83491 | 0.83606 | 0.83714 | 20.0786 | 12.533 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.51487 | 0.51574 | 0.51818 | 0.51977 | 0.51617 | 0.5184 | 0.51689 | 0.52114 | 0.52445 | 0.52913 | 0.53136 | 0.52999 | 0.53086 | 0.53158 | 0.52582 | 0.5251 | 0.51955 | 0.52049 | 0.52078 | 0.52085 | 0.51926 | 0.51761 | 0.5202 | 0.52488 | 17.3488
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61684 | 0.61713 | 0.62006 | 0.62185 | 0.61866 | 0.61935 | 0.61899 | 0.62262 | 0.62663 | 0.63098 | 0.63326 | 0.63201 | 0.63288 | 0.63357 | 0.62805 | 0.62725 | 0.62078 | 0.62276 | 0.623 | 0.62319 | 0.62156 | 0.61996 | 0.6222 | 0.62699
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.1951 | 2.1969 | 2.198 | 2.1972 | 2.194 | 2.198 | 2.1966 | 2.199 | 2.1943 | 2.1969 | 2.1979 | 2.1955 | 2.1945 | 2.1974 | 2.1943 | 2.1943 | 2.1939 | 2.192 | 2.1927 | 2.1921 | 2.1912 | 2.1909 | 2.192 | 2.1935
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.2855 | 1.2879 | 1.2944 | 1.2982 | 1.2889 | 1.2923 | 1.291 | 1.301 | 1.3082 | 1.3195 | 1.3251 | 1.3217 | 1.3232 | 1.3265 | 1.3114 | 1.3101 | 1.2956 | 1.2994 | 1.3001 | 1.3005 | 1.2966 | 1.2923 | 1.2983 | 1.3099
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.5438 | 2.5466 | 2.5508 | 2.552 | 2.5446 | 2.5497 | 2.5478 | 2.555 | 2.5547 | 2.5627 | 2.5665 | 2.5626 | 2.5626 | 2.5667 | 2.5564 | 2.5557 | 2.5479 | 2.5482 | 2.5491 | 2.5488 | 2.5461 | 2.5436 | 2.5476 | 2.5548 | 2.5667
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7
яч.5 | ДВ.№ 5-630 кВт | расчет | I, А | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | tg | 0.61508
|  | ТИ | I, А | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65
|  | АЦ | P, МВт | 0.63473 | 0.63528 | 0.63514 | 0.63489 | 0.6345 | 0.63465 | 0.63386 | 0.63509 | 0.63494 | 0.63504 | 0.63533 | 0.63512 | 0.63484 | 0.63525 | 0.63454 | 0.6346 | 0.6344 | 0.63438 | 0.63493 | 0.63427 | 0.63431 | 0.63437 | 0.63426 | 0.63416 | 15.2329 | 9.3694 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.38499 | 0.38597 | 0.38764 | 0.38886 | 0.38616 | 0.38663 | 0.38604 | 0.38969 | 0.39268 | 0.39598 | 0.39769 | 0.39661 | 0.39699 | 0.39725 | 0.39252 | 0.39211 | 0.38736 | 0.38909 | 0.38953 | 0.38934 | 0.38829 | 0.38698 | 0.3888 | 0.39218
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60654 | 0.60756 | 0.61032 | 0.61249 | 0.60861 | 0.6092 | 0.60902 | 0.6136 | 0.61845 | 0.62355 | 0.62596 | 0.62447 | 0.62534 | 0.62535 | 0.61858 | 0.61789 | 0.61059 | 0.61333 | 0.6135 | 0.61383 | 0.61214 | 0.61002 | 0.613 | 0.61843
яч.9 | ДВ.№ 3-630 кВт | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ДВ.№ 7-630 кВт | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ДВ.№6 | расчет | I, А | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | tg | 0.62385
|  | ТИ | I, А | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | АЦ | P, МВт | 0.67214 | 0.67237 | 0.67237 | 0.67183 | 0.6714 | 0.67167 | 0.67147 | 0.67196 | 0.6719 | 0.67248 | 0.6725 | 0.67196 | 0.67223 | 0.67216 | 0.67201 | 0.6716 | 0.67163 | 0.67165 | 0.67165 | 0.67149 | 0.67133 | 0.67122 | 0.67118 | 0.67124 | 16.1234 | 10.0586 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.41378 | 0.41461 | 0.41632 | 0.41742 | 0.41474 | 0.41519 | 0.41499 | 0.41807 | 0.42111 | 0.42484 | 0.42644 | 0.42556 | 0.42613 | 0.42629 | 0.42188 | 0.42102 | 0.41596 | 0.41764 | 0.41792 | 0.41789 | 0.4169 | 0.41557 | 0.41746 | 0.42091
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61562 | 0.61664 | 0.61918 | 0.62132 | 0.61772 | 0.61814 | 0.61803 | 0.62216 | 0.62674 | 0.63175 | 0.63411 | 0.63331 | 0.63391 | 0.63422 | 0.62779 | 0.62689 | 0.61933 | 0.6218 | 0.62223 | 0.62233 | 0.621 | 0.61912 | 0.62197 | 0.62707
яч.23 | РП-ВЭСт-1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП-ВЭСт-2 |  |  | 1: отключен В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | УСА-4 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | tg | 0.27669
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.050526 | 0.050598 | 0.050778 | 0.050958 | 0.050652 | 0.05067 | 0.05067 | 0.051048 | 0.051048 | 0.05139 | 0.05157 | 0.051498 | 0.051516 | 0.051822 | 0.051444 | 0.051372 | 0.050796 | 0.050976 | 0.051012 | 0.05103 | 0.050904 | 0.05076 | 0.050976 | 0.051372 | 1.2254 | 0.33905 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.013788 | 0.013806 | 0.014022 | 0.014148 | 0.013986 | 0.014004 | 0.013986 | 0.014202 | 0.013446 | 0.01404 | 0.014328 | 0.014256 | 0.01431 | 0.01458 | 0.014436 | 0.014382 | 0.014058 | 0.014166 | 0.014202 | 0.014202 | 0.01413 | 0.01404 | 0.014166 | 0.014364
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.001512 | 0.00153 | 0.001476 | 0.001422 | 0.001422 | 0.001404 | 0.001422 | 0.00144 | 0.00216 | 0.0018 | 0.001638 | 0.001674 | 0.001638 | 0.001638 | 0.00153 | 0.001512 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001422 | 0.001422 | 0.001422 | 0.00153
|  |  | tgφ | 0.24296 | 0.24262 | 0.24708 | 0.24974 | 0.24805 | 0.24867 | 0.24796 | 0.25 | 0.22109 | 0.23818 | 0.24607 | 0.24432 | 0.24598 | 0.24974 | 0.25087 | 0.25053 | 0.24841 | 0.24965 | 0.25018 | 0.25009 | 0.24965 | 0.24858 | 0.25 | 0.24982
яч.17 | ДВ.№ 1-630 кВт | расчет | I, А | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | tg | 0.57261
|  | ТИ | I, А | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
|  | АЦ | P, МВт | 0.63866 | 0.63893 | 0.63895 | 0.63841 | 0.63801 | 0.6383 | 0.63702 | 0.63878 | 0.63841 | 0.63911 | 0.63911 | 0.63875 | 0.63862 | 0.63875 | 0.63853 | 0.63817 | 0.63812 | 0.63815 | 0.63814 | 0.63797 | 0.63781 | 0.63772 | 0.63752 | 0.63797 | 15.3199 | 8.7723 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.36077 | 0.36153 | 0.36308 | 0.36405 | 0.36171 | 0.36212 | 0.36133 | 0.36488 | 0.36749 | 0.37073 | 0.37217 | 0.37112 | 0.37154 | 0.37168 | 0.36756 | 0.367 | 0.36286 | 0.36439 | 0.36459 | 0.36459 | 0.36358 | 0.36234 | 0.36392 | 0.36724
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56489 | 0.56584 | 0.56825 | 0.57025 | 0.56693 | 0.56733 | 0.56722 | 0.57121 | 0.57563 | 0.58007 | 0.58232 | 0.58102 | 0.58178 | 0.58189 | 0.57563 | 0.57508 | 0.56864 | 0.57101 | 0.57134 | 0.57148 | 0.57005 | 0.56818 | 0.57084 | 0.57563
яч.16 | ДВ.№4 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ДВ.№2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-1-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | КБ №2 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 6.4516 | 6.5872 | 6.5376 | 6.704 | 6.681 | 6.6066 | 6.6394 | 6.6462 | 6.7018 | 6.772 | 6.8104 | 6.6162 | 6.8066 | 6.7062 | 6.6772 | 6.7016 | 6.6634 | 6.6604 | 6.6666 | 6.555 | 6.5634 | 6.5324 | 6.5876 | 6.604 | 159.4784 |  | 40
| ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 3.0778 | 3.0588 | 3.064 | 3.0846 | 3.0874 | 3.0908 | 3.0892 | 3.107 | 3.1012 | 3.1272 | 3.1414 | 3.157 | 3.162 | 3.162 | 3.136 | 3.1222 | 3.084 | 3.0852 | 3.1026 | 3.1184 | 3.116 | 3.1036 | 3.1218 | 3.1412 | 74.6414 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.9961 | 1.9972 | 1.9972 | 1.9961 | 1.9946 | 1.9953 | 1.993 | 1.9969 | 1.9963 | 1.998 | 1.9985 | 1.9973 | 1.9972 | 1.998 | 1.9965 | 1.9957 | 1.9949 | 1.9952 | 1.9957 | 1.9948 | 1.9944 | 1.9941 | 1.9939 | 1.9947
|  |  | Q+, МВАр | 1.1733 | 1.1759 | 1.1811 | 1.1845 | 1.1766 | 1.1779 | 1.1763 | 1.1868 | 1.1947 | 1.2056 | 1.2106 | 1.2075 | 1.209 | 1.2098 | 1.1964 | 1.1945 | 1.1802 | 1.1853 | 1.1862 | 1.186 | 1.1829 | 1.1789 | 1.1843 | 1.1947
|  |  | Q-, МВАр | 0.001512 | 0.00153 | 0.001476 | 0.001422 | 0.001422 | 0.001404 | 0.001422 | 0.00144 | 0.00216 | 0.0018 | 0.001638 | 0.001674 | 0.001638 | 0.001638 | 0.00153 | 0.001512 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.001422 | 0.001422 | 0.001422 | 0.00153
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 9.0662 | 9.0895 | 9.1346 | 9.1513 | 9.0895 | 9.2231 | 9.2668 | 9.1897 | 9.0223 | 9.0514 | 9.0739 | 9.0263 | 8.9898 | 9.0743 | 9.0146 | 9.0507 | 9.0689 | 8.9784 | 8.9824 | 9.0024 | 8.9854 | 8.9832 | 9.0342 | 9.0604
|  |  | Q, % | 8.8315 | 8.8055 | 8.8612 | 8.8568 | 8.8117 | 8.9446 | 8.9785 | 8.8735 | 8.8276 | 8.7557 | 8.7509 | 8.7526 | 8.7469 | 8.9115 | 8.8764 | 8.9285 | 9.0078 | 8.8822 | 8.8586 | 8.9011 | 8.8726 | 8.8751 | 8.8773 | 8.901
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.19901 | 0.19968 | 0.20078 | 0.20107 | 0.19942 | 0.20273 | 0.20355 | 0.20208 | 0.19797 | 0.19885 | 0.19944 | 0.19817 | 0.19728 | 0.19939 | 0.19781 | 0.1986 | 0.19896 | 0.1968 | 0.19696 | 0.19734 | 0.19689 | 0.19681 | 0.19803 | 0.19874
|  |  | Q, МВАр | 0.11366 | 0.11354 | 0.11483 | 0.1151 | 0.1137 | 0.11571 | 0.11604 | 0.11557 | 0.11568 | 0.11569 | 0.1161 | 0.11583 | 0.11588 | 0.11836 | 0.11654 | 0.11711 | 0.11684 | 0.11554 | 0.1153 | 0.11588 | 0.11517 | 0.11482 | 0.11538 | 0.11673
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 135 | 134 | 133 | 132 | 135 | 135 | 137 | 141 | 141 | 143 | 140 | 134 | 134 | 134 | 135 | 136 | 136 | 137 | 134
|  | ТИ | I, А | 129 | 130 | 129 | 131 | 132 | 131 | 135 | 129 | 130 | 134 | 134 | 137 | 138 | 142 | 137 | 134 | 134 | 133 | 134 | 133 | 133 | 129 | 128 | 133
|  | АЦ | P, МВт | 1.3072 | 1.3113 | 1.3125 | 1.3129 | 1.326 | 1.3303 | 1.3278 | 1.3044 | 1.3208 | 1.3483 | 1.3527 | 1.3693 | 1.4064 | 1.4216 | 1.4162 | 1.391 | 1.3235 | 1.3154 | 1.3213 | 1.3382 | 1.3416 | 1.3442 | 1.3596 | 1.3403 | 32.2429 | 16.3788 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.66744 | 0.66917 | 0.67262 | 0.67507 | 0.6696 | 0.67054 | 0.67068 | 0.67608 | 0.68155 | 0.69365 | 0.69667 | 0.70236 | 0.72655 | 0.70942 | 0.7007 | 0.69408 | 0.67082 | 0.67594 | 0.67658 | 0.67522 | 0.67342 | 0.67241 | 0.67601 | 0.68227
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51058 | 0.51029 | 0.51248 | 0.51418 | 0.505 | 0.50403 | 0.50512 | 0.51833 | 0.516 | 0.51444 | 0.51504 | 0.51294 | 0.51661 | 0.49901 | 0.49476 | 0.49896 | 0.50685 | 0.51388 | 0.51204 | 0.50457 | 0.50196 | 0.50024 | 0.49719 | 0.50905
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 79 | 78 | 78
|  | ТИ | I, А | 79 | 81 | 82 | 79 | 78 | 79 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 85 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 82 | 82 | 81 | 78 | 78 | 76 | 80
|  | АЦ | P, МВт | 0.83549 | 0.83592 | 0.83664 | 0.837 | 0.83556 | 0.83664 | 0.85392 | 0.8735 | 0.88978 | 0.89496 | 0.89474 | 0.89618 | 0.909 | 0.91015 | 0.89417 | 0.88603 | 0.87134 | 0.87185 | 0.87206 | 0.87055 | 0.84427 | 0.82202 | 0.82217 | 0.82382 | 20.7178 | 8.1613 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.32846 | 0.32911 | 0.3307 | 0.33185 | 0.32933 | 0.32954 | 0.33545 | 0.34351 | 0.34862 | 0.35258 | 0.35388 | 0.35294 | 0.35467 | 0.35352 | 0.34949 | 0.34826 | 0.34135 | 0.34294 | 0.34315 | 0.34322 | 0.33401 | 0.32674 | 0.32724 | 0.3307
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.39314 | 0.39371 | 0.39527 | 0.39647 | 0.39414 | 0.39389 | 0.39283 | 0.39326 | 0.39181 | 0.39397 | 0.39551 | 0.39383 | 0.39018 | 0.38842 | 0.39085 | 0.39306 | 0.39175 | 0.39334 | 0.39349 | 0.39426 | 0.39562 | 0.39748 | 0.39802 | 0.40142
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.1427 | 2.1473 | 2.1491 | 2.1499 | 2.1615 | 2.167 | 2.1817 | 2.1779 | 2.2106 | 2.2433 | 2.2474 | 2.2655 | 2.3154 | 2.3318 | 2.3104 | 2.2771 | 2.1948 | 2.1872 | 2.1934 | 2.2087 | 2.1858 | 2.1662 | 2.1818 | 2.1641
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.9959 | 0.99828 | 1.0033 | 1.0069 | 0.99893 | 1.0001 | 1.0061 | 1.0196 | 1.0302 | 1.0462 | 1.0506 | 1.0553 | 1.0812 | 1.0629 | 1.0502 | 1.0423 | 1.0122 | 1.0189 | 1.0197 | 1.0184 | 1.0074 | 0.99914 | 1.0032 | 1.013
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.3629 | 2.368 | 2.3718 | 2.374 | 2.3812 | 2.3866 | 2.4025 | 2.4047 | 2.4389 | 2.4753 | 2.4808 | 2.4992 | 2.5554 | 2.5626 | 2.5379 | 2.5043 | 2.417 | 2.4129 | 2.4189 | 2.4322 | 2.4068 | 2.3855 | 2.4014 | 2.3894 | 2.5626
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6
яч.13 | ТП-ЦРВМ-1 | [26 empty] | tg | 1.249
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.004512 | 0.003696 | 0.003648 | 0.003696 | 0.003744 | 0.0036 | 0.00384 | 0.003696 | 0.003888 | 0.003648 | 0.00384 | 0.003888 | 0.003792 | 0.003696 | 0.003744 | 0.003696 | 0.003744 | 0.0036 | 0.003744 | 0.0036 | 0.004176 | 0.00408 | 0.00432 | 0.004272 | 0.09216 | 0.1151 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.004608 | 0.004656 | 0.004704 | 0.004752 | 0.004656 | 0.004656 | 0.004704 | 0.004752 | 0.004896 | 0.004992 | 0.00504 | 0.00504 | 0.004992 | 0.00504 | 0.004848 | 0.004848 | 0.004656 | 0.004752 | 0.004752 | 0.004752 | 0.004704 | 0.004704 | 0.004752 | 0.004848
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0213 | 1.2597 | 1.2895 | 1.2857 | 1.2436 | 1.2933 | 1.225 | 1.2857 | 1.2593 | 1.3684 | 1.3125 | 1.2963 | 1.3165 | 1.3636 | 1.2949 | 1.3117 | 1.2436 | 1.32 | 1.2692 | 1.32 | 1.1264 | 1.1529 | 1.1 | 1.1348
яч.9 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.50626
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.016569 | 0.01674 | 0.016524 | 0.016713 | 0.016623 | 0.017163 | 0.016488 | 0.017523 | 0.017352 | 0.016056 | 0.016587 | 0.018612 | 0.018783 | 0.019269 | 0.021267 | 0.022113 | 0.020331 | 0.020034 | 0.02025 | 0.0207 | 0.0198 | 0.019881 | 0.017838 | 0.016992 | 0.44021 | 0.22286 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.009099 | 0.009207 | 0.00918 | 0.009243 | 0.009009 | 0.008982 | 0.009126 | 0.009153 | 0.008523 | 0.00846 | 0.00837 | 0.008406 | 0.008154 | 0.008937 | 0.009855 | 0.01062 | 0.009252 | 0.009738 | 0.010017 | 0.010098 | 0.009945 | 0.01017 | 0.009486 | 0.009828
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000207 | 0.000225 | 0.00018 | 0.000189 | 0.000216 | 0.000279 | 0.000225 | 0.000243 | 0.000189 | 9e-06 | 0.000288 | 0.000738 | 0.000747 | 0.000702 | 0.001242 | 0.001341 | 0.00126 | 0.00108 | 0.001017 | 0.001215 | 0.00099 | 0.0009 | 0.000324 | 0.00027
|  |  | tgφ | 0.53666 | 0.53656 | 0.54466 | 0.54173 | 0.52897 | 0.50708 | 0.53985 | 0.50847 | 0.48029 | 0.52635 | 0.48725 | 0.41199 | 0.39435 | 0.42737 | 0.40499 | 0.41962 | 0.39309 | 0.43217 | 0.44444 | 0.42913 | 0.45227 | 0.46627 | 0.51362 | 0.5625
яч.23 | УСА-3 | [26 empty] | tg | 0.079367
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.080052 | 0.080184 | 0.080556 | 0.080772 | 0.080292 | 0.080304 | 0.0804 | 0.080808 | 0.081336 | 0.08196 | 0.082152 | 0.081996 | 0.081996 | 0.082068 | 0.081276 | 0.081228 | 0.080508 | 0.080772 | 0.080832 | 0.08094 | 0.080736 | 0.080436 | 0.080712 | 0.081324 | 1.9436 | 0.15426 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.006192 | 0.006228 | 0.006324 | 0.006384 | 0.006264 | 0.006264 | 0.006276 | 0.006384 | 0.006504 | 0.00666 | 0.006708 | 0.006672 | 0.006684 | 0.006696 | 0.006492 | 0.006492 | 0.006312 | 0.006372 | 0.006396 | 0.006408 | 0.006384 | 0.006288 | 0.00636 | 0.006516
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.001344 | 0.001344 | 0.001344 | 0.001344 | 0.001356 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001308 | 0.001296 | 0.001272 | 0.001248 | 0.00126 | 0.00126 | 0.001248 | 0.001296 | 0.001284 | 0.001332 | 0.00132 | 0.001308 | 0.001344 | 0.001356 | 0.001332 | 0.00132 | 0.001284
|  |  | tgφ | 0.060561 | 0.06091 | 0.06182 | 0.062398 | 0.061127 | 0.061417 | 0.061493 | 0.062816 | 0.064031 | 0.065739 | 0.066462 | 0.066003 | 0.06615 | 0.066384 | 0.06393 | 0.064116 | 0.061857 | 0.062546 | 0.062945 | 0.062565 | 0.062277 | 0.061614 | 0.062444 | 0.064335
яч.26 | УСА-2 | [26 empty] | tg | 0.094826
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.037356 | 0.037416 | 0.037572 | 0.037668 | 0.03744 | 0.037464 | 0.037452 | 0.037716 | 0.037932 | 0.038208 | 0.03834 | 0.03828 | 0.038316 | 0.038328 | 0.037992 | 0.037932 | 0.037536 | 0.03768 | 0.037692 | 0.037704 | 0.037632 | 0.037524 | 0.037692 | 0.037968 | 0.90684 | 0.085992 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.003444 | 0.003468 | 0.003516 | 0.00354 | 0.00348 | 0.003492 | 0.003468 | 0.003552 | 0.003612 | 0.00372 | 0.003756 | 0.003744 | 0.003756 | 0.003768 | 0.003648 | 0.003624 | 0.003504 | 0.003552 | 0.003552 | 0.003552 | 0.003528 | 0.003516 | 0.003552 | 0.003648
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.092194 | 0.092688 | 0.09358 | 0.093979 | 0.092949 | 0.093209 | 0.092599 | 0.094178 | 0.095223 | 0.097362 | 0.097966 | 0.097806 | 0.098027 | 0.098309 | 0.09602 | 0.095539 | 0.09335 | 0.094268 | 0.094238 | 0.094208 | 0.09375 | 0.0937 | 0.094238 | 0.096081
яч.27 | Аэродром | [26 empty] | tg | 0.5066
|  | расчет | I, А | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 59 | 59 | 60 | 57 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52
|  | АЦ | P, МВт | 0.49093 | 0.49488 | 0.49588 | 0.49657 | 0.51046 | 0.51379 | 0.51455 | 0.49079 | 0.50502 | 0.53338 | 0.53887 | 0.553 | 0.5897 | 0.60392 | 0.59636 | 0.56938 | 0.50618 | 0.49883 | 0.50326 | 0.51936 | 0.52218 | 0.52271 | 0.53977 | 0.52176 | 12.6315 | 6.3992 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.25628 | 0.25693 | 0.25888 | 0.26039 | 0.25784 | 0.25799 | 0.25874 | 0.26174 | 0.26381 | 0.27124 | 0.27449 | 0.28236 | 0.30637 | 0.28769 | 0.28333 | 0.27624 | 0.25927 | 0.26185 | 0.26154 | 0.2609 | 0.25956 | 0.25831 | 0.26015 | 0.26326
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52204 | 0.51918 | 0.52206 | 0.52437 | 0.50512 | 0.50213 | 0.50286 | 0.53331 | 0.52237 | 0.50853 | 0.50938 | 0.5106 | 0.51954 | 0.47636 | 0.4751 | 0.48516 | 0.51221 | 0.52493 | 0.5197 | 0.50236 | 0.49707 | 0.49418 | 0.48196 | 0.50455
яч.28 | Т-2 н/ст. | [26 empty] | tg | 0.16609
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.13339 | 0.13358 | 0.13399 | 0.13478 | 0.13402 | 0.13471 | 0.13418 | 0.13886 | 0.15516 | 0.1596 | 0.15919 | 0.16121 | 0.17359 | 0.17496 | 0.1596 | 0.15151 | 0.13762 | 0.13778 | 0.13783 | 0.13637 | 0.1361 | 0.13565 | 0.13625 | 0.13704 | 3.467 | 0.57583 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02196 | 0.022056 | 0.022296 | 0.022512 | 0.02208 | 0.02196 | 0.022056 | 0.023136 | 0.025992 | 0.027288 | 0.027432 | 0.027096 | 0.028296 | 0.027048 | 0.0264 | 0.02568 | 0.02256 | 0.022824 | 0.022872 | 0.022848 | 0.022728 | 0.022536 | 0.022848 | 0.023328
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.16463 | 0.16511 | 0.1664 | 0.16702 | 0.16476 | 0.16301 | 0.16437 | 0.16661 | 0.16752 | 0.17098 | 0.17232 | 0.16808 | 0.163 | 0.1546 | 0.16541 | 0.16949 | 0.16393 | 0.16565 | 0.16594 | 0.16755 | 0.16699 | 0.16614 | 0.16769 | 0.17023
яч.29 | Т-1 н/ст. | [26 empty] | tg | 3.4666
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.00084 | 0.00084 | 0.00084 | 0.000852 | 0.000852 | 0.00084 | 0.000852 | 0.000852 | 0.000864 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000864 | 0.000876 | 0.00084 | 0.000864 | 0.000852 | 0.000864 | 0.000852 | 0.00084 | 0.000864 | 0.000864 | 0.020652 | 0.071592 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.002868 | 0.00288 | 0.002928 | 0.002952 | 0.002892 | 0.002904 | 0.002904 | 0.002976 | 0.003024 | 0.003108 | 0.00312 | 0.00312 | 0.003108 | 0.00312 | 0.003024 | 0.003012 | 0.002928 | 0.002964 | 0.002964 | 0.002964 | 0.00294 | 0.002916 | 0.002952 | 0.003024
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.4143 | 3.4286 | 3.4857 | 3.4648 | 3.3944 | 3.4571 | 3.4085 | 3.493 | 3.5 | 3.5 | 3.5135 | 3.5135 | 3.5 | 3.5135 | 3.5 | 3.4384 | 3.4857 | 3.4306 | 3.4789 | 3.4306 | 3.4507 | 3.4714 | 3.4167 | 3.5
яч.12 | ТП-ЦРВМ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | ДВ.№10 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | ДВ.№9 | [26 empty] | tg | #REF!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ДВ.№1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.52172
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.00522 | 0.005238 | 0.00531 | 0.005355 | 0.005256 | 0.005274 | 0.005265 | 0.005373 | 0.005472 | 0.005598 | 0.00567 | 0.005634 | 0.005661 | 0.005661 | 0.005508 | 0.005481 | 0.005301 | 0.005364 | 0.005364 | 0.005373 | 0.005337 | 0.005301 | 0.005373 | 0.00549 | 0.12988 | 0.067761 | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.002718 | 0.002727 | 0.002763 | 0.00279 | 0.002736 | 0.002745 | 0.002736 | 0.002799 | 0.002862 | 0.002934 | 0.00297 | 0.002952 | 0.002961 | 0.002961 | 0.00288 | 0.002862 | 0.002763 | 0.00279 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002781 | 0.002754 | 0.002808 | 0.002862
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.005841 | 0.005868 | 0.00594 | 0.006003 | 0.005886 | 0.005904 | 0.005895 | 0.006021 | 0.006138 | 0.0063 | 0.006363 | 0.006336 | 0.006354 | 0.006372 | 0.006183 | 0.006147 | 0.00594 | 0.006012 | 0.00603 | 0.006021 | 0.005994 | 0.005949 | 0.00603 | 0.006174
|  |  | tgφ | -0.59828 | -0.59966 | -0.59831 | -0.6 | -0.59932 | -0.59898 | -0.6 | -0.59966 | -0.59868 | -0.60129 | -0.59841 | -0.60064 | -0.59936 | -0.60254 | -0.59967 | -0.59934 | -0.59932 | -0.60067 | -0.60235 | -0.59799 | -0.60202 | -0.60272 | -0.59966 | -0.60328
яч.7 | ДВ.№5
|  | расчет | I, А | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70
|  | АЦ | P, МВт | 0.68861 | 0.68903 | 0.68886 | 0.68865 | 0.6881 | 0.68827 | 0.68661 | 0.6859 | 0.68606 | 0.68659 | 0.68628 | 0.68607 | 0.68598 | 0.68628 | 0.68586 | 0.68588 | 0.68576 | 0.68562 | 0.686 | 0.68585 | 0.68796 | 0.68982 | 0.68959 | 0.69003
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.37998 | 0.38072 | 0.3819 | 0.3828 | 0.38075 | 0.38102 | 0.38034 | 0.38228 | 0.3846 | 0.38721 | 0.38821 | 0.38733 | 0.38743 | 0.38781 | 0.38428 | 0.38408 | 0.38078 | 0.38193 | 0.38227 | 0.38226 | 0.38225 | 0.38196 | 0.38316 | 0.38597 |  |  | 0.9
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55181 | 0.55254 | 0.55439 | 0.55586 | 0.55332 | 0.55359 | 0.55394 | 0.55735 | 0.56059 | 0.56396 | 0.56567 | 0.56457 | 0.56479 | 0.56509 | 0.56029 | 0.55999 | 0.55527 | 0.55706 | 0.55725 | 0.55735 | 0.55563 | 0.55371 | 0.55563 | 0.55935
яч.8 | ДВ.№6
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ДВ.№8 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ДВ.№4 | расчет | I, А | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 | tg | 0.5776
|  | ТИ | I, А | 68 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 65 | 65
|  | АЦ | P, МВт | 0.66124 | 0.66145 | 0.66143 | 0.66091 | 0.66058 | 0.66094 | 0.6801 | 0.69301 | 0.69295 | 0.69352 | 0.69325 | 0.693 | 0.69311 | 0.69319 | 0.69295 | 0.69277 | 0.69262 | 0.69246 | 0.69287 | 0.69289 | 0.66702 | 0.6448 | 0.6448 | 0.64504 | 16.2569 | 9.3899 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.38126 | 0.38194 | 0.38342 | 0.38432 | 0.38209 | 0.38249 | 0.389 | 0.39551 | 0.39797 | 0.40105 | 0.40228 | 0.40169 | 0.40206 | 0.40226 | 0.3986 | 0.39799 | 0.39379 | 0.39503 | 0.39545 | 0.39553 | 0.38635 | 0.37787 | 0.37943 | 0.38254
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57659 | 0.57742 | 0.57969 | 0.58151 | 0.57842 | 0.57871 | 0.57198 | 0.57071 | 0.57431 | 0.57829 | 0.58027 | 0.57964 | 0.58008 | 0.58031 | 0.57523 | 0.57449 | 0.56856 | 0.57047 | 0.57074 | 0.57084 | 0.57922 | 0.58603 | 0.58845 | 0.59305
яч.17 | ДВ.№3 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ДВ.№2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ДВ.№7 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | АЦ | P, кВт | 14.6142 | 14.6056 | 14.6936 | 14.787 | 14.614 | 14.763 | 14.6176 | 14.8734 | 14.925 | 15.0044 | 15.0482 | 14.9484 | 14.959 | 15.0584 | 14.9364 | 14.8058 | 14.7656 | 14.6958 | 14.828 | 14.6934 | 14.6878 | 14.6162 | 14.701 | 14.9112 | 355.153 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.1187 | 2.1231 | 2.1246 | 2.126 | 2.1374 | 2.1424 | 2.1597 | 2.1545 | 2.186 | 2.2194 | 2.2251 | 2.2426 | 2.2918 | 2.3083 | 2.2854 | 2.2509 | 2.1704 | 2.163 | 2.1687 | 2.1836 | 2.1618 | 2.141 | 2.1572 | 2.1408
|  |  | Q+, МВАр | 1.0684 | 1.0708 | 1.0759 | 1.0797 | 1.0718 | 1.0725 | 1.0794 | 1.0923 | 1.1018 | 1.1167 | 1.1224 | 1.1284 | 1.1538 | 1.1353 | 1.1234 | 1.1155 | 1.0858 | 1.0918 | 1.0926 | 1.0921 | 1.0812 | 1.071 | 1.0755 | 1.0858
|  |  | Q-, МВАр | 0.007392 | 0.007437 | 0.007464 | 0.007536 | 0.007458 | 0.007515 | 0.007452 | 0.007572 | 0.007623 | 0.007581 | 0.007899 | 0.008334 | 0.008361 | 0.008322 | 0.008721 | 0.008772 | 0.008532 | 0.008412 | 0.008355 | 0.00858 | 0.00834 | 0.008181 | 0.007674 | 0.007728
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.1202 | 1.1268 | 1.141 | 1.1137 | 1.1174 | 1.1363 | 1.0053 | 1.071 | 1.1119 | 1.0637 | 0.99395 | 1.0112 | 1.0174 | 1.0091 | 1.0811 | 1.1508 | 1.1125 | 1.1069 | 1.127 | 1.1363 | 1.1003 | 1.1613 | 1.1281 | 1.078
|  |  | Q, % | -6.4907 | -6.4721 | -6.4429 | -6.4297 | -6.4997 | -6.4419 | -6.4897 | -6.3402 | -6.1656 | -5.9635 | -6.0385 | -6.0898 | -5.8949 | -5.9812 | -6.0866 | -6.1209 | -6.3791 | -6.2807 | -6.2761 | -6.339 | -6.4391 | -6.3236 | -6.3871 | -6.3795
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.024003 | 0.024195 | 0.024522 | 0.023943 | 0.024153 | 0.024624 | 0.021933 | 0.023325 | 0.024579 | 0.023862 | 0.022338 | 0.022908 | 0.023556 | 0.023529 | 0.024978 | 0.026205 | 0.024417 | 0.02421 | 0.02472 | 0.025098 | 0.024051 | 0.025155 | 0.024612 | 0.023328
|  |  | Q, МВАр | -0.065121 | -0.065091 | -0.065124 | -0.065226 | -0.065412 | -0.064908 | -0.065778 | -0.065124 | -0.063987 | -0.062844 | -0.063915 | -0.064773 | -0.06423 | -0.064074 | -0.064452 | -0.064338 | -0.065112 | -0.064521 | -0.064524 | -0.065103 | -0.065406 | -0.063699 | -0.064569 | -0.065115
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 2.1499; 10: 2.2433; 18: 2.1872; 21: 2.1858
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.9 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 105 | 102 | 105 | 102 | 102 | 105 | 106 | 109 | 111 | 109 | 110 | 112 | 113 | 119 | 120 | 121 | 118 | 119 | 118 | 119 | 116 | 112 | 109 | 108
|  | ТИ |  | 98 | 98 | 102 | 93 | 101 | 100 | 106 | 109 | 108 | 107 | 118 | 108 | 115 | 118 | 114 | 117 | 119 | 116 | 115 | 118 | 113 | 107 | 103 | 106
|  | счетчик | P, МВт | 1.904 | 1.853 | 1.889 | 1.84 | 1.843 | 1.903 | 1.921 | 1.978 | 2.027 | 1.984 | 2.011 | 2.047 | 2.06 | 2.164 | 2.171 | 2.186 | 2.129 | 2.145 | 2.14 | 2.156 | 2.101 | 2.032 | 1.998 | 1.972 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.314 | 0.308 | 0.323 | 0.322 | 0.314 | 0.316 | 0.322 | 0.337 | 0.34 | 0.324 | 0.319 | 0.324 | 0.329 | 0.376 | 0.38 | 0.381 | 0.361 | 0.351 | 0.352 | 0.356 | 0.339 | 0.33 | 0.334 | 0.34
|  |  | tgφ | 0.16492 | 0.16622 | 0.17099 | 0.175 | 0.17037 | 0.16605 | 0.16762 | 0.17037 | 0.16774 | 0.16331 | 0.15863 | 0.15828 | 0.15971 | 0.17375 | 0.17503 | 0.17429 | 0.16956 | 0.16364 | 0.16449 | 0.16512 | 0.16135 | 0.1624 | 0.16717 | 0.17241
яч.4 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 55 | 56 | 55 | 57 | 56 | 57 | 60 | 60 | 65 | 70 | 77 | 75 | 72 | 76 | 76 | 74 | 75 | 76 | 75 | 69 | 68 | 69 | 68 | 67
|  | ТИ |  | 55 | 54 | 48 | 55 | 54 | 54 | 66 | 61 | 66 | 68 | 81 | 73 | 78 | 75 | 68 | 64 | 76 | 72 | 74 | 67 | 61 | 69 | 67 | 56
|  | счетчик | P, МВт | 0.917 | 0.93 | 0.913 | 0.937 | 0.933 | 0.95 | 1.001 | 1.003 | 1.081 | 1.147 | 1.282 | 1.244 | 1.222 | 1.27 | 1.266 | 1.243 | 1.268 | 1.284 | 1.274 | 1.171 | 1.159 | 1.162 | 1.139 | 1.112 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.432 | 0.442 | 0.436 | 0.452 | 0.448 | 0.443 | 0.468 | 0.456 | 0.497 | 0.558 | 0.601 | 0.578 | 0.524 | 0.575 | 0.584 | 0.539 | 0.551 | 0.56 | 0.533 | 0.485 | 0.462 | 0.481 | 0.494 | 0.511
|  |  | tgφ | 0.4711 | 0.47527 | 0.47755 | 0.48239 | 0.48017 | 0.46632 | 0.46753 | 0.45464 | 0.45976 | 0.48649 | 0.4688 | 0.46463 | 0.42881 | 0.45276 | 0.4613 | 0.43363 | 0.43454 | 0.43614 | 0.41837 | 0.41418 | 0.39862 | 0.41394 | 0.43371 | 0.45953
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.821 | 2.783 | 2.802 | 2.777 | 2.776 | 2.853 | 2.922 | 2.981 | 3.108 | 3.131 | 3.293 | 3.291 | 3.282 | 3.434 | 3.437 | 3.429 | 3.397 | 3.429 | 3.414 | 3.327 | 3.26 | 3.194 | 3.137 | 3.084
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.746 | 0.75 | 0.759 | 0.774 | 0.762 | 0.759 | 0.79 | 0.793 | 0.837 | 0.882 | 0.92 | 0.902 | 0.853 | 0.951 | 0.964 | 0.92 | 0.912 | 0.911 | 0.885 | 0.841 | 0.801 | 0.811 | 0.828 | 0.851
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.0137 | 1.0297 | 1.0118 | 1.0403 | 1.035 | 1.0482 | 1.105 | 1.1018 | 1.1898 | 1.2755 | 1.4159 | 1.3717 | 1.3296 | 1.3941 | 1.3942 | 1.3548 | 1.3825 | 1.4008 | 1.381 | 1.2675 | 1.2477 | 1.2576 | 1.2415 | 1.2238 | 1.4159
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.33 | ВТ-3-10 | расчет | I, А | 52 | 51 | 54 | 51 | 52 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 55 | 58 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 54 | 54 | 55
|  | ТИ |  | 48 | 47 | 52 | 46 | 50 | 49 | 52 | 54 | 51 | 56 | 58 | 52 | 58 | 55 | 54 | 55 | 61 | 56 | 55 | 59 | 56 | 53 | 51 | 54
|  | счетчик | P, МВт | 0.948 | 0.931 | 0.984 | 0.942 | 0.95 | 0.989 | 0.956 | 0.987 | 0.995 | 0.962 | 0.99 | 0.991 | 0.992 | 1.028 | 1.014 | 1.055 | 1.039 | 1.046 | 1.022 | 1.038 | 1.024 | 0.995 | 1.005 | 1.011 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.04 | 0.045 | 0.046 | 0.032 | 0.032 | 0.03 | 0.038 | 0.066 | 0.064 | 0.072 | 0.068 | 0.068 | 0.064 | 0.062 | 0.056 | 0.047 | 0.053 | 0.053
|  |  | tgφ | 0.037975 | 0.034372 | 0.039634 | 0.041401 | 0.041053 | 0.042467 | 0.041841 | 0.045593 | 0.046231 | 0.033264 | 0.032323 | 0.030272 | 0.038306 | 0.064202 | 0.063116 | 0.068246 | 0.065448 | 0.06501 | 0.062622 | 0.05973 | 0.054688 | 0.047236 | 0.052736 | 0.052423
яч.13 | Автоблокировка-1 | расчет | I, А | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | ТИ |  | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.418 | 0.418 | 0.415 | 0.417 | 0.417 | 0.423 | 0.431 | 0.431 | 0.426 | 0.405 | 0.41 | 0.409 | 0.417 | 0.436 | 0.435 | 0.43 | 0.422 | 0.426 | 0.428 | 0.425 | 0.417 | 0.413 | 0.413 | 0.412 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.073 | 0.072 | 0.073 | 0.073 | 0.075 | 0.071 | 0.058 | 0.06 | 0.058 | 0.061 | 0.076 | 0.073 | 0.072 | 0.068 | 0.069 | 0.069 | 0.07 | 0.067 | 0.065 | 0.066 | 0.068
|  |  | tgφ | 0.16986 | 0.16986 | 0.17349 | 0.17506 | 0.17266 | 0.17258 | 0.16937 | 0.17401 | 0.16667 | 0.14321 | 0.14634 | 0.14181 | 0.14628 | 0.17431 | 0.16782 | 0.16744 | 0.16114 | 0.16197 | 0.16121 | 0.16471 | 0.16067 | 0.15738 | 0.15981 | 0.16505
яч.11 | ТП-313-1 | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5
|  | ТИ |  | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.098 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.074 | 0.083 | 0.091 | 0.127 | 0.133 | 0.124 | 0.13 | 0.137 | 0.146 | 0.138 | 0.132 | 0.125 | 0.125 | 0.12 | 0.122 | 0.112 | 0.086 | 0.077 | 0.079 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.058 | 0.057 | 0.061 | 0.06 | 0.057 | 0.056 | 0.062 | 0.059 | 0.063 | 0.065 | 0.062 | 0.065 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 0.062 | 0.058 | 0.062
|  |  | tgφ | 0.59184 | 0.7125 | 0.77215 | 0.75949 | 0.78082 | 0.75676 | 0.74699 | 0.64835 | 0.49606 | 0.48872 | 0.5 | 0.5 | 0.45255 | 0.42466 | 0.44928 | 0.45455 | 0.48 | 0.488 | 0.50833 | 0.5082 | 0.52679 | 0.72093 | 0.75325 | 0.78481
яч.7 | ТП-316-1 | расчет |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | ТИ |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.046 | 0.042 | 0.041 | 0.044 | 0.05 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.056 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | 0.074 | 0.074 | 0.077 | 0.079 | 0.08 | 0.085 | 0.082 | 0.07 | 0.062 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.43478 | 0.47619 | 0.4878 | 0.45455 | 0.4 | 0.32258 | 0.33333 | 0.35484 | 0.375 | 0.40741 | 0.34426 | 0.32353 | 0.30882 | 0.31429 | 0.2973 | 0.31081 | 0.28571 | 0.3038 | 0.275 | 0.28235 | 0.29268 | 0.32857 | 0.37097
яч.5 | Т-5-250
|  | расчет |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.051 | 0.049 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.05 | 0.051 | 0.052 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
|  |  | tgφ | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.125 | 0.14583 | 0.13725 | 0.14286 | 0.13636 | 0.13953 | 0.13333 | 0.15556 | 0.12281 | 0.12069 | 0.11864 | 0.12727 | 0.13208 | 0.11321 | 0.13208 | 0.13725 | 0.14 | 0.13725 | 0.13462
яч.8 | Т-4-250 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.038 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
|  |  | tgφ | 0.15152 | 0.15152 | 0.15152 | 0.15152 | 0.15152 | 0.15152 | 0.14706 | 0.15789 | 0.25806 | 0.34615 | 0.34615 | 0.36 | 0.34615 | 0.18421 | 0.15789 | 0.13514 | 0.16667 | 0.17143 | 0.17647 | 0.14706 | 0.14706 | 0.15152 | 0.14706 | 0.14706
яч.10 | ТП-315-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Автоблокировка-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-2
|  | расчет |  | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 27 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.25 | 0.255 | 0.242 | 0.273 | 0.254 | 0.255 | 0.26 | 0.243 | 0.27 | 0.302 | 0.429 | 0.398 | 0.378 | 0.37 | 0.395 | 0.389 | 0.411 | 0.424 | 0.423 | 0.36 | 0.344 | 0.372 | 0.398 | 0.414 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.153 | 0.15 | 0.146 | 0.166 | 0.155 | 0.154 | 0.159 | 0.147 | 0.161 | 0.19 | 0.236 | 0.233 | 0.197 | 0.207 | 0.241 | 0.219 | 0.222 | 0.229 | 0.218 | 0.182 | 0.168 | 0.188 | 0.203 | 0.216
|  |  | tgφ | 0.612 | 0.58824 | 0.60331 | 0.60806 | 0.61024 | 0.60392 | 0.61154 | 0.60494 | 0.5963 | 0.62914 | 0.55012 | 0.58543 | 0.52116 | 0.55946 | 0.61013 | 0.56298 | 0.54015 | 0.54009 | 0.51537 | 0.50556 | 0.48837 | 0.50538 | 0.51005 | 0.52174
яч.31 | ТП-6-1, ТП-10-1
|  | расчет |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.347 | 0.336 | 0.326 | 0.318 | 0.316 | 0.326 | 0.348 | 0.359 | 0.376 | 0.391 | 0.397 | 0.42 | 0.408 | 0.439 | 0.464 | 0.444 | 0.422 | 0.426 | 0.446 | 0.447 | 0.42 | 0.413 | 0.391 | 0.362 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.122 | 0.121 | 0.122 | 0.121 | 0.118 | 0.117 | 0.119 | 0.128 | 0.13 | 0.14 | 0.135 | 0.142 | 0.139 | 0.142 | 0.151 | 0.146 | 0.134 | 0.124 | 0.127 | 0.131 | 0.125 | 0.124 | 0.126 | 0.125
|  |  | tgφ | 0.35159 | 0.36012 | 0.37423 | 0.3805 | 0.37342 | 0.3589 | 0.34195 | 0.35655 | 0.34574 | 0.35806 | 0.34005 | 0.3381 | 0.34069 | 0.32346 | 0.32543 | 0.32883 | 0.31754 | 0.29108 | 0.28475 | 0.29306 | 0.29762 | 0.30024 | 0.32225 | 0.3453
яч.16 |  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12
|  | ТИ |  | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 12
| ТП-10-2 | счетчик | P, МВт | 0.231 | 0.232 | 0.231 | 0.228 | 0.227 | 0.236 | 0.238 | 0.256 | 0.275 | 0.275 | 0.284 | 0.284 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.296 | 0.284 | 0.29 | 0.291 | 0.274 | 0.281 | 0.262 | 0.243 | 0.217 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.052 | 0.05 | 0.052 | 0.061 | 0.059 | 0.058 | 0.061 | 0.06 | 0.056 | 0.05 | 0.052 | 0.052 | 0.05 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | 0.047
|  |  | tgφ | 0.20779 | 0.21121 | 0.20779 | 0.20175 | 0.21145 | 0.21186 | 0.20168 | 0.20312 | 0.18182 | 0.18909 | 0.21479 | 0.20775 | 0.19863 | 0.2089 | 0.20548 | 0.18919 | 0.17606 | 0.17931 | 0.17869 | 0.18248 | 0.18149 | 0.18321 | 0.20988 | 0.21659
яч.18 | ТП-17-1 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.047 | 0.064 | 0.071 | 0.075 | 0.081 | 0.075 | 0.075 | 0.067 | 0.063 | 0.057 | 0.048 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.03 | 0.035 | 0.037 | 0.031 | 0.03 | 0.029 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
|  |  | tgφ | 0.40541 | 0.37838 | 0.38889 | 0.37838 | 0.36842 | 0.36842 | 0.4 | 0.40426 | 0.375 | 0.42254 | 0.46667 | 0.45679 | 0.41333 | 0.4 | 0.43284 | 0.44444 | 0.42105 | 0.4375 | 0.41463 | 0.4359 | 0.45946 | 0.45946 | 0.44737 | 0.4359
яч.20 | ТП-17-2 | расчет |  | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12
|  | ТИ |  | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.097 | 0.103 | 0.104 | 0.103 | 0.11 | 0.109 | 0.118 | 0.118 | 0.123 | 0.133 | 0.138 | 0.134 | 0.135 | 0.147 | 0.137 | 0.129 | 0.137 | 0.135 | 0.131 | 0.123 | 0.121 | 0.124 | 0.118 | 0.115 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.175 | 0.187 | 0.184 | 0.182 | 0.188 | 0.185 | 0.2 | 0.198 | 0.217 | 0.239 | 0.231 | 0.213 | 0.205 | 0.239 | 0.221 | 0.207 | 0.222 | 0.218 | 0.208 | 0.196 | 0.19 | 0.193 | 0.185 | 0.188
|  |  | tgφ | 1.8041 | 1.8155 | 1.7692 | 1.767 | 1.7091 | 1.6972 | 1.6949 | 1.678 | 1.7642 | 1.797 | 1.6739 | 1.5896 | 1.5185 | 1.6259 | 1.6131 | 1.6047 | 1.6204 | 1.6148 | 1.5878 | 1.5935 | 1.5702 | 1.5565 | 1.5678 | 1.6348
яч.22 | ТП-316-2 | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
|  | ТИ |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.104 | 0.097 | 0.095 | 0.093 | 0.094 | 0.105 | 0.121 | 0.112 | 0.107 | 0.11 | 0.106 | 0.109 | 0.107 | 0.115 | 0.117 | 0.121 | 0.123 | 0.139 | 0.15 | 0.149 | 0.152 | 0.143 | 0.125 | 0.11 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.027
|  |  | tgφ | 0.22115 | 0.24742 | 0.26316 | 0.26882 | 0.26596 | 0.22857 | 0.21488 | 0.21429 | 0.2243 | 0.24545 | 0.24528 | 0.24771 | 0.24299 | 0.24348 | 0.23077 | 0.22314 | 0.20325 | 0.19424 | 0.18 | 0.18792 | 0.17763 | 0.18182 | 0.208 | 0.24545
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.663 | 2.618 | 2.637 | 2.614 | 2.606 | 2.686 | 2.739 | 2.799 | 2.905 | 2.908 | 3.076 | 3.087 | 3.08 | 3.211 | 3.225 | 3.229 | 3.185 | 3.224 | 3.218 | 3.144 | 3.078 | 3.01 | 2.963 | 2.907
|  |  | Q, МВАр | 0.732 | 0.736 | 0.743 | 0.758 | 0.748 | 0.746 | 0.775 | 0.782 | 0.823 | 0.869 | 0.915 | 0.9 | 0.855 | 0.946 | 0.963 | 0.921 | 0.909 | 0.904 | 0.879 | 0.832 | 0.796 | 0.806 | 0.82 | 0.838
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 5.6009 | 5.9289 | 5.8887 | 5.8696 | 6.1239 | 5.8535 | 6.2628 | 6.1053 | 6.5315 | 7.1223 | 6.5897 | 6.1987 | 6.1548 | 6.4939 | 6.1682 | 5.8326 | 6.2408 | 5.9784 | 5.7411 | 5.5005 | 5.5828 | 5.7608 | 5.5467 | 5.7393
|  |  | Q, % | 1.8767 | 1.8667 | 2.108 | 2.0672 | 1.8373 | 1.7128 | 1.8987 | 1.3871 | 1.6726 | 1.4739 | 0.54348 | 0.22173 | -0.23447 | 0.52576 | 0.10373 | -0.1087 | 0.32895 | 0.76839 | 0.67797 | 1.0702 | 0.62422 | 0.61652 | 0.96618 | 1.5276
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.158 | 0.165 | 0.165 | 0.163 | 0.17 | 0.167 | 0.183 | 0.182 | 0.203 | 0.223 | 0.217 | 0.204 | 0.202 | 0.223 | 0.212 | 0.2 | 0.212 | 0.205 | 0.196 | 0.183 | 0.182 | 0.184 | 0.174 | 0.177
|  |  | Q, МВАр | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.005 | 0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.013
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.413; 10: 0.506; 18: 0.607; 21: 0.502
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | авт. | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
яч.17 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 35 | 36 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25
|  | ТИ | I, А | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 38 | 34 | 33 | 34 | 32 | 30 | 25
|  | АЦ | P, МВт | 0.3963 | 0.3699 | 0.3495 | 0.3498 | 0.3639 | 0.39 | 0.4542 | 0.5025 | 0.5604 | 0.5919 | 0.6264 | 0.6234 | 0.6477 | 0.6975 | 0.7062 | 0.7047 | 0.6834 | 0.678 | 0.6366 | 0.6354 | 0.6069 | 0.5757 | 0.5214 | 0.4386 | 0 | 0 | 30
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0942 | 0.0933 | 0.0924 | 0.0957 | 0.09 | 0.0912 | 0.0954 | 0.099 | 0.1302 | 0.1401 | 0.1509 | 0.1458 | 0.1527 | 0.1743 | 0.1542 | 0.1419 | 0.1341 | 0.1284 | 0.123 | 0.1245 | 0.1203 | 0.1143 | 0.111 | 0.105
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.2377 | 0.25223 | 0.26438 | 0.27358 | 0.24732 | 0.23385 | 0.21004 | 0.19701 | 0.23233 | 0.2367 | 0.2409 | 0.23388 | 0.23576 | 0.24989 | 0.21835 | 0.20136 | 0.19622 | 0.18938 | 0.19321 | 0.19594 | 0.19822 | 0.19854 | 0.21289 | 0.2394
яч.16 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 17
|  | ТИ | I, А | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 17
|  | АЦ | P, МВт | 0.2667 | 0.2379 | 0.2286 | 0.2292 | 0.2346 | 0.2427 | 0.3054 | 0.3414 | 0.3435 | 0.3537 | 0.3435 | 0.3306 | 0.3486 | 0.3639 | 0.3891 | 0.408 | 0.4056 | 0.4224 | 0.4425 | 0.4308 | 0.4305 | 0.3978 | 0.3537 | 0.2973 | 0 | 0 | 30
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0525 | 0.0504 | 0.0498 | 0.0525 | 0.051 | 0.0513 | 0.0576 | 0.0654 | 0.0705 | 0.0642 | 0.0645 | 0.063 | 0.066 | 0.0786 | 0.0717 | 0.0759 | 0.075 | 0.0834 | 0.0855 | 0.0798 | 0.0783 | 0.0756 | 0.0708 | 0.0645
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.19685 | 0.21185 | 0.21785 | 0.22906 | 0.21739 | 0.21137 | 0.18861 | 0.19156 | 0.20524 | 0.18151 | 0.18777 | 0.19056 | 0.18933 | 0.21599 | 0.18427 | 0.18603 | 0.18491 | 0.19744 | 0.19322 | 0.18524 | 0.18188 | 0.19005 | 0.20017 | 0.21695
яч.13 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 | 87 | 97 | 101 | 106 | 111 | 99 | 101 | 100 | 105 | 105 | 106 | 104 | 104 | 104 | 102 | 102 | 99 | 96 | 91
|  | ТИ | I, А | 80 | 81 | 78 | 86 | 77 | 87 | 92 | 97 | 108 | 111 | 102 | 103 | 107 | 105 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 101 | 99 | 89 | 92 | 84
|  | АЦ | P, МВт | 0.8118 | 0.79398 | 0.77778 | 0.77742 | 0.76194 | 0.8379 | 0.96228 | 0.99378 | 1.0708 | 1.0996 | 0.98442 | 0.99252 | 0.99738 | 1.0283 | 1.0413 | 1.0474 | 1.0318 | 1.0323 | 1.0327 | 1.0159 | 1.01 | 0.98028 | 0.9432 | 0.8946 | 22.9194 | 9.9302 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.38538 | 0.38592 | 0.38682 | 0.39582 | 0.37674 | 0.38664 | 0.40392 | 0.42012 | 0.44622 | 0.46098 | 0.43002 | 0.42174 | 0.42912 | 0.44784 | 0.43794 | 0.43452 | 0.42318 | 0.4194 | 0.41544 | 0.41418 | 0.4077 | 0.396 | 0.4014 | 0.4032
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47472 | 0.48606 | 0.49734 | 0.50915 | 0.49445 | 0.46144 | 0.41975 | 0.42275 | 0.41671 | 0.41922 | 0.43683 | 0.42492 | 0.43025 | 0.4355 | 0.42057 | 0.41485 | 0.41015 | 0.40628 | 0.4023 | 0.40769 | 0.40367 | 0.40397 | 0.42557 | 0.4507
яч.14 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 64 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 70 | 66 | 66 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57
|  | ТИ | I, А | 52 | 53 | 53 | 53 | 51 | 52 | 59 | 59 | 61 | 63 | 64 | 62 | 67 | 69 | 67 | 68 | 63 | 65 | 59 | 62 | 59 | 61 | 56 | 53
|  | АЦ | P, МВт | 0.54504 | 0.53586 | 0.53586 | 0.53568 | 0.54036 | 0.55206 | 0.58464 | 0.6147 | 0.64872 | 0.6408 | 0.65844 | 0.64782 | 0.67662 | 0.70074 | 0.7119 | 0.70938 | 0.6678 | 0.66096 | 0.64548 | 0.6489 | 0.63504 | 0.612 | 0.58572 | 0.56034 | 14.8549 | 6.4625 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.25326 | 0.2475 | 0.25614 | 0.25452 | 0.2556 | 0.2511 | 0.26136 | 0.26532 | 0.27684 | 0.26964 | 0.2844 | 0.27612 | 0.29178 | 0.2979 | 0.29142 | 0.28278 | 0.2763 | 0.27756 | 0.2727 | 0.26712 | 0.2673 | 0.26028 | 0.26334 | 0.26226
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.46466 | 0.46187 | 0.478 | 0.47513 | 0.47302 | 0.45484 | 0.44704 | 0.43163 | 0.42675 | 0.42079 | 0.43193 | 0.42623 | 0.43123 | 0.42512 | 0.40936 | 0.39863 | 0.41375 | 0.41993 | 0.42248 | 0.41165 | 0.42092 | 0.42529 | 0.4496 | 0.46804
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.0198 | 1.9376 | 1.8917 | 1.8921 | 1.9008 | 2.0227 | 2.3065 | 2.4524 | 2.6234 | 2.686 | 2.6128 | 2.5943 | 2.6703 | 2.7905 | 2.8485 | 2.8695 | 2.7886 | 2.7937 | 2.7572 | 2.731 | 2.6824 | 2.5658 | 2.404 | 2.1908
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.78534 | 0.77712 | 0.78516 | 0.79854 | 0.77334 | 0.78024 | 0.81828 | 0.84984 | 0.92376 | 0.93492 | 0.92982 | 0.90666 | 0.9396 | 0.99864 | 0.95526 | 0.9351 | 0.90858 | 0.90876 | 0.89664 | 0.8856 | 0.8736 | 0.84618 | 0.84654 | 0.83496
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.1671 | 2.0877 | 2.0482 | 2.0537 | 2.0521 | 2.1679 | 2.4474 | 2.5955 | 2.7813 | 2.8441 | 2.7733 | 2.7482 | 2.8308 | 2.9638 | 3.0044 | 3.018 | 2.9328 | 2.9378 | 2.8994 | 2.871 | 2.8211 | 2.7017 | 2.5487 | 2.3446 | 3.018
| ТСН-1 | АЦ | P, МВт | 0.017763 | 0.017807 | 0.017748 | 0.01791 | 0.017714 | 0.017722 | 0.017733 | 0.017946 | 0.018135 | 0.01832 | 0.018427 | 0.018385 | 0.018328 | 0.018258 | 0.018146 | 0.018037 | 0.017762 | 0.017824 | 0.017746 | 0.017917 | 0.017841 | 0.017718 | 0.017786 | 0.018026 | 0 |  | 40
| ТСН-2 | АЦ | P, МВт | 0.004434 | 0.003892 | 0.00467 | 0.0050932 | 0.0051204 | 0.0040164 | 0.0039012 | 0.0051592 | 0.0051712 | 0.0051464 | 0.00451 | 0.004212 | 0.0049512 | 0.0056492 | 0.0055328 | 0.00464 | 0.0042808 | 0.0047756 | 0.0051992 | 0.0052484 | 0.004482 | 0.0042036 | 0.0046112 | 0.0052416 | 0 |  | 40
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5
яч.5 | ТП-55-1 М
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.0696 | 0.06336 | 0.06228 | 0.0612 | 0.06504 | 0.06984 | 0.07764 | 0.08316 | 0.08256 | 0.08496 | 0.08664 | 0.09132 | 0.09672 | 0.11256 | 0.12132 | 0.11928 | 0.11712 | 0.12228 | 0.11628 | 0.11712 | 0.1134 | 0.10944 | 0.10344 | 0.07956 | 2.2261 | 0.13956 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0042 | 0.00336 | 0.00324 | 0.00372 | 0.003 | 0.00264 | 0.00336 | 0.0036 | 0.00408 | 0.00144 | 0.00324 | 0.00252 | 0.00432 | 0.0078 | 0.00732 | 0.00828 | 0.0084 | 0.01116 | 0.01068 | 0.00912 | 0.00888 | 0.00924 | 0.0084 | 0.00756
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00588 | 0.00588 | 0.006 | 0.00504 | 0.00636 | 0.00648 | 0.0048 | 0.00588 | 0.00528 | 0.00876 | 0.00876 | 0.0084 | 0.00624 | 0.00432 | 0.00516 | 0.00492 | 0.00444 | 0.00216 | 0.0018 | 0.0036 | 0.00468 | 0.00528 | 0.0042 | 0.00408
|  |  | tgφ | -0.024138 | -0.039773 | -0.044316 | -0.021569 | -0.051661 | -0.054983 | -0.018547 | -0.027417 | -0.014535 | -0.086158 | -0.063712 | -0.064389 | -0.019851 | 0.030917 | 0.017804 | 0.028169 | 0.033811 | 0.073602 | 0.076367 | 0.047131 | 0.037037 | 0.036184 | 0.040603 | 0.043741
яч.8 | ТП-55-2 М
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.05148 | 0.045 | 0.0414 | 0.04056 | 0.04032 | 0.04404 | 0.04476 | 0.04884 | 0.04884 | 0.05208 | 0.05988 | 0.05556 | 0.05904 | 0.06 | 0.07164 | 0.07524 | 0.072 | 0.07656 | 0.07872 | 0.07356 | 0.07644 | 0.07368 | 0.06612 | 0.05388 | 1.4096 | 0.15432 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00408 | 0.0036 | 0.00384 | 0.00324 | 0.00384 | 0.00396 | 0.00372 | 0.00492 | 0.00516 | 0.00468 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00576 | 0.00888 | 0.00876 | 0.00852 | 0.00804 | 0.0102 | 0.0102 | 0.01008 | 0.00984 | 0.0084 | 0.00828 | 0.006
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00492 | 0.00492 | 0.00492 | 0.00528 | 0.0042 | 0.00468 | 0.0048 | 0.00492 | 0.00456 | 0.00516 | 0.00492 | 0.00456 | 0.00408 | 0.00372 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0066 | 0.00696 | 0.0072 | 0.00744 | 0.00816 | 0.00768 | 0.00792 | 0.00624
|  |  | tgφ | -0.016317 | -0.029333 | -0.026087 | -0.050296 | -0.0089286 | -0.016349 | -0.024129 | 0 | 0.012285 | -0.0092166 | 0.004008 | 0.010799 | 0.028455 | 0.086 | 0.041876 | 0.049442 | 0.02 | 0.04232 | 0.03811 | 0.035889 | 0.021978 | 0.009772 | 0.0054446 | -0.0044543
яч.7 | ТП-34-1 М | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.1374 | 0.12492 | 0.11514 | 0.11952 | 0.12432 | 0.14754 | 0.171 | 0.17586 | 0.1944 | 0.2028 | 0.21528 | 0.20574 | 0.20862 | 0.21768 | 0.22128 | 0.23076 | 0.22716 | 0.22092 | 0.219 | 0.21546 | 0.21426 | 0.20394 | 0.18216 | 0.15624 | 4.4514 | 1.4494 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04632 | 0.04512 | 0.04398 | 0.04542 | 0.04446 | 0.04596 | 0.04716 | 0.05202 | 0.0645 | 0.07194 | 0.08058 | 0.07584 | 0.07668 | 0.09066 | 0.08322 | 0.0762 | 0.07026 | 0.06336 | 0.0576 | 0.05814 | 0.05616 | 0.05418 | 0.0516 | 0.04806
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33712 | 0.36119 | 0.38197 | 0.38002 | 0.35763 | 0.31151 | 0.27579 | 0.2958 | 0.33179 | 0.35473 | 0.3743 | 0.36862 | 0.36756 | 0.41648 | 0.37608 | 0.33021 | 0.3093 | 0.2868 | 0.26301 | 0.26984 | 0.26211 | 0.26567 | 0.28327 | 0.3076
яч.10 | ТП-34-2 М | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.12444 | 0.10938 | 0.10392 | 0.10332 | 0.1044 | 0.1068 | 0.15894 | 0.19062 | 0.19308 | 0.20658 | 0.195 | 0.18276 | 0.19104 | 0.1938 | 0.20586 | 0.2208 | 0.2214 | 0.22614 | 0.23886 | 0.2313 | 0.22644 | 0.20316 | 0.17658 | 0.14694 | 4.2616 | 1.2503 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04326 | 0.0414 | 0.04032 | 0.04284 | 0.04104 | 0.0411 | 0.04584 | 0.05238 | 0.05922 | 0.05796 | 0.0561 | 0.054 | 0.05514 | 0.05784 | 0.05232 | 0.05646 | 0.0576 | 0.06234 | 0.06324 | 0.057 | 0.0576 | 0.05454 | 0.05166 | 0.04914
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34764 | 0.3785 | 0.38799 | 0.41463 | 0.3931 | 0.38483 | 0.28841 | 0.27479 | 0.30671 | 0.28057 | 0.28769 | 0.29547 | 0.28863 | 0.29845 | 0.25415 | 0.25571 | 0.26016 | 0.27567 | 0.26476 | 0.24643 | 0.25437 | 0.26846 | 0.29256 | 0.33442
яч.9 | ТП-33-1 М | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.18732 | 0.1794 | 0.17034 | 0.16692 | 0.1725 | 0.17082 | 0.20322 | 0.24054 | 0.28086 | 0.3012 | 0.32142 | 0.32346 | 0.33888 | 0.36408 | 0.35976 | 0.35148 | 0.33588 | 0.33132 | 0.29862 | 0.29952 | 0.27624 | 0.25962 | 0.23292 | 0.20064 | 6.367 | 1.8361 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06558 | 0.06588 | 0.06726 | 0.06936 | 0.0648 | 0.06468 | 0.0669 | 0.06552 | 0.08292 | 0.08958 | 0.09132 | 0.09132 | 0.0948 | 0.09774 | 0.08556 | 0.07884 | 0.0753 | 0.07452 | 0.07584 | 0.07734 | 0.07542 | 0.072 | 0.07224 | 0.0714
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3501 | 0.36722 | 0.39486 | 0.41553 | 0.37565 | 0.37864 | 0.3292 | 0.27239 | 0.29524 | 0.29741 | 0.28411 | 0.28232 | 0.27975 | 0.26846 | 0.23783 | 0.22431 | 0.22419 | 0.22492 | 0.25397 | 0.25821 | 0.27302 | 0.27733 | 0.31015 | 0.35586
яч.12 | ТП-33-2 М | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.08898 | 0.08142 | 0.08178 | 0.0834 | 0.08766 | 0.08988 | 0.09852 | 0.09966 | 0.09684 | 0.09168 | 0.08616 | 0.08904 | 0.09552 | 0.10572 | 0.10836 | 0.10884 | 0.10968 | 0.11706 | 0.12258 | 0.12378 | 0.12552 | 0.11874 | 0.1089 | 0.0945 | 2.4142 | 0.76464 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02706 | 0.02694 | 0.02778 | 0.02838 | 0.02826 | 0.02892 | 0.03114 | 0.03216 | 0.03138 | 0.02814 | 0.02868 | 0.02952 | 0.03048 | 0.03672 | 0.03522 | 0.03564 | 0.03396 | 0.0354 | 0.03636 | 0.03558 | 0.03528 | 0.03534 | 0.03408 | 0.03222
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30411 | 0.33088 | 0.33969 | 0.34029 | 0.32238 | 0.32176 | 0.31608 | 0.3227 | 0.32404 | 0.30694 | 0.33287 | 0.33154 | 0.3191 | 0.34733 | 0.32503 | 0.32745 | 0.30963 | 0.30241 | 0.29662 | 0.28745 | 0.28107 | 0.29763 | 0.31295 | 0.34095
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.00057 | 0.00057 | 0.00054 | 0.0006 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00057 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00057 | 0.0006 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00057 | 0.01365 | 0 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.01869 | 0.01869 | 0.01881 | 0.01896 | 0.01869 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01887 | 0.01902 | 0.0192 | 0.01935 | 0.01926 | 0.01923 | 0.01932 | 0.01902 | 0.0189 | 0.01869 | 0.01881 | 0.01881 | 0.01878 | 0.01878 | 0.01869 | 0.01881 | 0.01893
|  |  | tgφ | -32.7895 | -32.7895 | -34.8333 | -31.6 | -34.6111 | -32.8421 | -32.8421 | -33.1053 | -33.3684 | -32 | -32.25 | -32.1 | -33.7368 | -32.2 | -33.3684 | -33.1579 | -34.6111 | -34.8333 | -33 | -34.7778 | -32.9474 | -34.6111 | -33 | -33.2105
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.00312 | 0.00309 | 0.00309 | 0.00315 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00387 | 0.00351 | 0.00519 | 0.00411 | 0.00354 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00465 | 0.00378 | 0.00375 | 0.00351 | 0.00345 | 0.00321 | 0.00318 | 0.00318 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00318 | 0.08472 | 0 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.01986 | 0.01989 | 0.02013 | 0.02016 | 0.01995 | 0.02001 | 0.02001 | 0.02016 | 0.02085 | 0.02088 | 0.02076 | 0.02067 | 0.02085 | 0.02082 | 0.02055 | 0.02052 | 0.02022 | 0.02019 | 0.02016 | 0.02019 | 0.02013 | 0.02004 | 0.02025 | 0.02034
|  |  | tgφ | -6.3654 | -6.4369 | -6.5146 | -6.4 | -6.3942 | -6.5392 | -5.1705 | -5.7436 | -4.0173 | -5.0803 | -5.8644 | -5.3828 | -5.4297 | -4.4774 | -5.4365 | -5.472 | -5.7607 | -5.8522 | -6.2804 | -6.3491 | -6.3302 | -6.3619 | -6.4286 | -6.3962
яч.6 | КТП-1000 МО | расчет | I, А | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | РЕЗЕРВ | расчет | I, А | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.66291 | 0.60714 | 0.57849 | 0.57867 | 0.5979 | 0.63255 | 0.75852 | 0.84276 | 0.90234 | 0.94401 | 0.96852 | 0.95232 | 0.99423 | 1.0591 | 1.0926 | 1.1107 | 1.0873 | 1.0983 | 1.0778 | 1.0645 | 1.036 | 0.97227 | 0.87384 | 0.73551
|  |  | Q+, МВАр | 0.1905 | 0.1863 | 0.18642 | 0.19296 | 0.1854 | 0.18726 | 0.19812 | 0.2106 | 0.24726 | 0.25374 | 0.26508 | 0.25836 | 0.26718 | 0.29964 | 0.2724 | 0.26394 | 0.25356 | 0.25698 | 0.25392 | 0.24726 | 0.24318 | 0.2337 | 0.22626 | 0.21438
|  |  | Q-, МВАр | 0.04935 | 0.04938 | 0.04986 | 0.04944 | 0.0492 | 0.04989 | 0.04833 | 0.04983 | 0.04971 | 0.054 | 0.05379 | 0.05289 | 0.0504 | 0.04818 | 0.05049 | 0.04914 | 0.04995 | 0.04812 | 0.04797 | 0.05001 | 0.05175 | 0.05169 | 0.05118 | 0.04959
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.013575 | 0.10859 | -0.067462 | 0.056995 | 0.10025 | 0.023708 | 0.14218 | 0.13509 | 0.17259 | 0.16815 | 0.14228 | 0.1761 | 0.20777 | 0.21764 | 0.24925 | 0.17795 | 0.15702 | 0.19357 | 0.11676 | 0.1632 | 0.13013 | 0.12635 | 0.14398 | 0.052996
|  |  | Q, % | 2.8309 | 3.5115 | 2.9366 | 2.3679 | 2.5237 | 2.6665 | 1.5944 | 1.6944 | 1.2579 | 1.7654 | 1.5268 | 1.2725 | 0.71349 | 0.47828 | 1.4436 | 1.1238 | 2.1193 | 1.1311 | 0.99427 | 2.7722 | 2.864 | 3.2659 | 2.8844 | 2.1498
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | ТП Теплопункт-1 | расчет | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.0666 | 0.066618 | 0.067032 | 0.067968 | 0.061974 | 0.060138 | 0.067824 | 0.07119 | 0.070884 | 0.071586 | 0.07236 | 0.072162 | 0.072468 | 0.072558 | 0.071262 | 0.070416 | 0.068238 | 0.068526 | 0.069066 | 0.069804 | 0.072774 | 0.073854 | 0.073818 | 0.072936 | 1.6721 | 0.49032 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.019332 | 0.019512 | 0.019692 | 0.02016 | 0.018774 | 0.018342 | 0.019602 | 0.020808 | 0.02079 | 0.020952 | 0.021978 | 0.021582 | 0.021384 | 0.02214 | 0.020808 | 0.019872 | 0.019908 | 0.020232 | 0.020412 | 0.01989 | 0.020124 | 0.02097 | 0.021546 | 0.02151
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.003456 | 0.003276 | 0.00324 | 0.003096 | 0.002808 | 0.002592 | 0.003492 | 0.003186 | 0.003204 | 0.003384 | 0.002682 | 0.002916 | 0.003258 | 0.002556 | 0.00342 | 0.004104 | 0.00333 | 0.003132 | 0.003078 | 0.003852 | 0.00432 | 0.003798 | 0.00324 | 0.003168
|  |  | tgφ | 0.23838 | 0.24372 | 0.24544 | 0.25106 | 0.25762 | 0.2619 | 0.23753 | 0.24753 | 0.2481 | 0.24541 | 0.26667 | 0.25867 | 0.25012 | 0.26991 | 0.244 | 0.22393 | 0.24294 | 0.24954 | 0.25098 | 0.22976 | 0.21717 | 0.23251 | 0.24799 | 0.25148
яч.28 | ТП Теплопункт-2 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.15464 | 0.15466 | 0.15469 | 0.15469 | 0.15457 | 0.15446 | 0.15464 | 0.15451 | 0.15449 | 0.15455 | 0.15458 | 0.15457 | 0.15442 | 0.15455 | 0.15466 | 0.15467 | 0.15469 | 0.15473 | 0.15471 | 0.15464 | 0.15466 | 0.15462 | 0.15449 | 0.15455 | 3.7104 | 1.4452 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.059994 | 0.06003 | 0.060084 | 0.060156 | 0.060084 | 0.05994 | 0.060066 | 0.060084 | 0.06021 | 0.060462 | 0.060642 | 0.060498 | 0.060444 | 0.060498 | 0.060264 | 0.060516 | 0.06012 | 0.060138 | 0.060102 | 0.060192 | 0.060174 | 0.060084 | 0.060102 | 0.060354
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38796 | 0.38815 | 0.38841 | 0.38888 | 0.38873 | 0.38807 | 0.38843 | 0.38886 | 0.38972 | 0.39122 | 0.39229 | 0.39141 | 0.39142 | 0.39145 | 0.38966 | 0.39125 | 0.38864 | 0.38867 | 0.38848 | 0.38924 | 0.38908 | 0.38859 | 0.38902 | 0.39052
яч.27 | ТП-63-1 М | расчет | I, А | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41
|  | ТИ | I, А | 36 | 39 | 35 | 35 | 38 | 37 | 39 | 40 | 39 | 41 | 39 | 39 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 47 | 46 | 45 | 47 | 42 | 45 | 40
|  | АЦ | P, МВт | 0.36758 | 0.35842 | 0.35342 | 0.35496 | 0.34834 | 0.36571 | 0.38794 | 0.39773 | 0.41347 | 0.40699 | 0.41126 | 0.41539 | 0.41832 | 0.44669 | 0.44525 | 0.45125 | 0.44736 | 0.45874 | 0.4669 | 0.46008 | 0.45562 | 0.43723 | 0.42658 | 0.40565 | 9.9009 | 3.8712 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.15451 | 0.15504 | 0.15514 | 0.15955 | 0.15115 | 0.15523 | 0.15739 | 0.1609 | 0.16445 | 0.15869 | 0.16157 | 0.16306 | 0.16666 | 0.17501 | 0.16694 | 0.16723 | 0.16651 | 0.16565 | 0.16454 | 0.16478 | 0.1597 | 0.15696 | 0.16032 | 0.16022
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42034 | 0.43257 | 0.43895 | 0.44949 | 0.43393 | 0.42447 | 0.40572 | 0.40454 | 0.39772 | 0.3899 | 0.39286 | 0.39254 | 0.39839 | 0.39179 | 0.37495 | 0.3706 | 0.37221 | 0.3611 | 0.35242 | 0.35816 | 0.35051 | 0.35899 | 0.37583 | 0.39498
яч.32 | ТП-63-2 М | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.003936 | 0.003936 | 0.004032 | 0.004032 | 0.003984 | 0.003984 | 0.003984 | 0.004032 | 0.009648 | 0.010272 | 0.0132 | 0.015408 | 0.021072 | 0.018384 | 0.01944 | 0.018192 | 0.016752 | 0.013008 | 0.008304 | 0.007536 | 0.003888 | 0.00384 | 0.003888 | 0.003936 | 0.21869 | 0.021168 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00048 | 0.000432 | 0.00048 | 0.000528 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.000432 | 0.000768 | 0.000528 | 0.001008 | 0.001056 | 0.002448 | 0.00144 | 0.002016 | 0.00216 | 0.00192 | 0.001152 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000432 | 0.00048 | 0.000432 | 0.00048
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00264 | 0.002592 | 0.002544 | 0.002496 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002544 | 0.002496 | 0.00192 | 0.001632 | 0.00192 | 0.001824 | 0.001248 | 0.001248 | 0.001296 | 0.001152 | 0.0012 | 0.001104 | 0.002736 | 0.00288 | 0.00264 | 0.00264 | 0.002592 | 0.002592
|  |  | tgφ | -0.54878 | -0.54878 | -0.5119 | -0.4881 | -0.51807 | -0.51807 | -0.51807 | -0.5119 | -0.1194 | -0.10748 | -0.069091 | -0.049844 | 0.056948 | 0.010444 | 0.037037 | 0.055409 | 0.04298 | 0.00369 | -0.2659 | -0.3121 | -0.5679 | -0.5625 | -0.55556 | -0.53659
яч.29 | ТП-30-1 М | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 21 | 22 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 19 | 18 | 22 | 22 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.091488 | 0.088224 | 0.085872 | 0.0852 | 0.086208 | 0.1451 | 0.20544 | 0.19594 | 0.2208 | 0.21936 | 0.14635 | 0.14381 | 0.1235 | 0.11808 | 0.13474 | 0.14669 | 0.14376 | 0.14117 | 0.13862 | 0.12998 | 0.12955 | 0.12557 | 0.12461 | 0.11246 | 3.2825 | 1.6339 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.061392 | 0.062016 | 0.06144 | 0.063648 | 0.060192 | 0.0672 | 0.070032 | 0.07584 | 0.077616 | 0.074496 | 0.074832 | 0.073344 | 0.07248 | 0.073152 | 0.071232 | 0.070272 | 0.069696 | 0.067296 | 0.066 | 0.064944 | 0.064032 | 0.062256 | 0.065088 | 0.065424
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67104 | 0.70294 | 0.71548 | 0.74704 | 0.69822 | 0.46312 | 0.34089 | 0.38707 | 0.35152 | 0.33961 | 0.51132 | 0.51001 | 0.58686 | 0.61951 | 0.52868 | 0.47906 | 0.48481 | 0.47671 | 0.47611 | 0.49963 | 0.49426 | 0.4958 | 0.52234 | 0.58173
яч.24 | ТП-30-2 М | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.1067 | 0.099648 | 0.098208 | 0.098832 | 0.10306 | 0.10594 | 0.12965 | 0.14741 | 0.1523 | 0.14078 | 0.14405 | 0.1489 | 0.16291 | 0.18115 | 0.18629 | 0.19286 | 0.17789 | 0.17722 | 0.17136 | 0.17448 | 0.17227 | 0.15893 | 0.14501 | 0.12341 | 3.4992 | 1.3512 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.051648 | 0.050736 | 0.050352 | 0.051984 | 0.05064 | 0.05136 | 0.052224 | 0.057744 | 0.058224 | 0.053568 | 0.056208 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0624 | 0.060288 | 0.061824 | 0.059568 | 0.061536 | 0.061248 | 0.060672 | 0.058896 | 0.057792 | 0.056448 | 0.055488
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.48403 | 0.50915 | 0.51271 | 0.52598 | 0.49138 | 0.48482 | 0.40281 | 0.39173 | 0.38229 | 0.3805 | 0.3902 | 0.37073 | 0.33883 | 0.34446 | 0.32363 | 0.32056 | 0.33486 | 0.34724 | 0.35742 | 0.34773 | 0.34188 | 0.36364 | 0.38928 | 0.44963
яч.25 | ТП-58-1 М |  |  | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП-58-2 М | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.040464 | 0.039552 | 0.039984 | 0.040416 | 0.04296 | 0.044832 | 0.045024 | 0.046368 | 0.048 | 0.04824 | 0.055152 | 0.054528 | 0.054672 | 0.06 | 0.060816 | 0.056784 | 0.064032 | 0.065184 | 0.059616 | 0.060288 | 0.055056 | 0.048576 | 0.04656 | 0.046608 | 1.2237 | 0.56429 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.020736 | 0.02064 | 0.021744 | 0.022272 | 0.022224 | 0.02112 | 0.02136 | 0.022608 | 0.023712 | 0.02448 | 0.027696 | 0.027072 | 0.028224 | 0.02904 | 0.027888 | 0.024192 | 0.022896 | 0.0252 | 0.022464 | 0.022272 | 0.021264 | 0.021024 | 0.021552 | 0.022608
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51246 | 0.52184 | 0.54382 | 0.55107 | 0.51732 | 0.47109 | 0.47441 | 0.48758 | 0.494 | 0.50746 | 0.50218 | 0.49648 | 0.51624 | 0.484 | 0.45856 | 0.42604 | 0.35757 | 0.3866 | 0.37681 | 0.36943 | 0.38622 | 0.43281 | 0.46289 | 0.48507
яч.21 | РП-О/С п.Воргашор-1 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.0408 | 0.038592 | 0.037824 | 0.033168 | 0.033504 | 0.027936 | 0.0396 | 0.03888 | 0.058656 | 0.09624 | 0.04296 | 0.038448 | 0.036912 | 0.036144 | 0.040176 | 0.041808 | 0.040032 | 0.039216 | 0.039216 | 0.039072 | 0.039984 | 0.040464 | 0.038064 | 0.037584 | 0.99528 | 1.1287 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.042 | 0.041904 | 0.041712 | 0.040224 | 0.038784 | 0.035712 | 0.04584 | 0.0456 | 0.060288 | 0.0864 | 0.05352 | 0.048912 | 0.047808 | 0.046608 | 0.04824 | 0.049152 | 0.046368 | 0.045696 | 0.046224 | 0.045696 | 0.04392 | 0.043392 | 0.042096 | 0.042624
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0294 | 1.0858 | 1.1028 | 1.2127 | 1.1576 | 1.2784 | 1.1576 | 1.1728 | 1.0278 | 0.89776 | 1.2458 | 1.2722 | 1.2952 | 1.2895 | 1.2007 | 1.1757 | 1.1583 | 1.1652 | 1.1787 | 1.1695 | 1.0984 | 1.0724 | 1.1059 | 1.1341
яч.30 | РП-О/С п.Воргашор-2 | расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | ТИ | I, А | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20
|  | АЦ | P, МВт | 0.18571 | 0.1847 | 0.18605 | 0.18504 | 0.18595 | 0.18514 | 0.18595 | 0.18461 | 0.18619 | 0.18662 | 0.19099 | 0.1897 | 0.19152 | 0.1908 | 0.19118 | 0.19027 | 0.18691 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18557 | 0.18662 | 0.18571 | 0.1861 | 0.18538 | 4.4893 | 2.8883 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11952 | 0.114 | 0.12134 | 0.11683 | 0.12038 | 0.11472 | 0.12091 | 0.1163 | 0.12504 | 0.12029 | 0.12744 | 0.12082 | 0.12811 | 0.12451 | 0.12341 | 0.11856 | 0.12134 | 0.11923 | 0.1199 | 0.11645 | 0.1223 | 0.1177 | 0.12101 | 0.11818
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.64358 | 0.6172 | 0.65222 | 0.63139 | 0.64739 | 0.61965 | 0.65023 | 0.63001 | 0.67156 | 0.64455 | 0.66725 | 0.63689 | 0.66892 | 0.65258 | 0.64549 | 0.62311 | 0.6492 | 0.64004 | 0.64365 | 0.62752 | 0.65535 | 0.63376 | 0.65025 | 0.63749
яч.31 | ТП-59-1 М | расчет | I, А | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24
|  | ТИ | I, А | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 34 | 35 | 32 | 31 | 33 | 28 | 28 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28
|  | АЦ | P, МВт | 0.20554 | 0.20002 | 0.19622 | 0.19752 | 0.18994 | 0.20141 | 0.21979 | 0.25018 | 0.26117 | 0.26251 | 0.26717 | 0.27346 | 0.29736 | 0.3036 | 0.29875 | 0.28685 | 0.28378 | 0.2761 | 0.27533 | 0.27331 | 0.27336 | 0.2604 | 0.24192 | 0.22752 | 6.0232 | 2.8659 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11078 | 0.1104 | 0.1115 | 0.11491 | 0.11006 | 0.11203 | 0.11285 | 0.11966 | 0.12533 | 0.12254 | 0.12072 | 0.11693 | 0.12259 | 0.13373 | 0.13267 | 0.1297 | 0.12302 | 0.1223 | 0.12058 | 0.1212 | 0.12235 | 0.11616 | 0.11635 | 0.1175
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.539 | 0.55196 | 0.56825 | 0.58177 | 0.57948 | 0.55624 | 0.51343 | 0.47832 | 0.47988 | 0.46681 | 0.45185 | 0.42759 | 0.41227 | 0.44047 | 0.44409 | 0.45214 | 0.43353 | 0.44298 | 0.43794 | 0.44345 | 0.44759 | 0.44608 | 0.48095 | 0.51646
яч.22 | ТП-59-2 М | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.0504 | 0.05016 | 0.049536 | 0.049536 | 0.046752 | 0.05424 | 0.061968 | 0.074112 | 0.09432 | 0.09648 | 0.09648 | 0.080736 | 0.087984 | 0.091488 | 0.095424 | 0.092688 | 0.063792 | 0.060624 | 0.061392 | 0.062832 | 0.058944 | 0.056832 | 0.046368 | 0.043152 | 1.6262 | 0.75341 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02496 | 0.025344 | 0.026016 | 0.026448 | 0.025536 | 0.027024 | 0.029664 | 0.03168 | 0.03168 | 0.033072 | 0.034176 | 0.034368 | 0.039984 | 0.042576 | 0.039792 | 0.037632 | 0.03288 | 0.032736 | 0.032736 | 0.031296 | 0.028944 | 0.027696 | 0.028032 | 0.029136
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.49524 | 0.50526 | 0.52519 | 0.53391 | 0.5462 | 0.49823 | 0.4787 | 0.42746 | 0.33588 | 0.34229 | 0.35423 | 0.42568 | 0.45445 | 0.46537 | 0.417 | 0.40601 | 0.50941 | 0.53998 | 0.53323 | 0.49809 | 0.49104 | 0.48733 | 0.60455 | 0.67519
яч.17 | ТП-Г/У-3-1 | расчет | I, А | 1: откл.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-Г/У-3-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0.000792 | 0.026592 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.001104 | 0.001128 | 0.001152 | 0.001128 | 0.001128 | 0.001128 | 0.001104 | 0.001152 | 0.001128 | 0.001152 | 0.001128 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001128 | 0.001104 | 0.00108 | 0.001056 | 0.00108 | 0.001128 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001056 | 0.001032 | 0.00108
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000504 | 0.000456 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.000504 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000504 | 0.000528 | 0.000528 | 0.000552 | 0.000552 | 0.00048 | 0.000528 | 0.000504 | 0.000528 | 0.000576 | 0.000552
|  |  | tgφ | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 28 | 27 | 28 | 25 | 12 | 12 | 13 | 24 | 11.5 | 7 | 7.3333 | 27 | 12 | 25 | 22 | 19 | 22
яч.19 | Т-180
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.03789 | 0.040626 | 0.03561 | 0.036972 | 0.040518 | 0.035322 | 0.039318 | 0.03759 | 0.043164 | 0.040182 | 0.042486 | 0.047166 | 0.047112 | 0.049734 | 0.049194 | 0.048324 | 0.046512 | 0.047022 | 0.04161 | 0.041772 | 0.037044 | 0.040686 | 0.036384 | 0.036714 | 0.99895 | 0.23815 | 0.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.009528 | 0.009642 | 0.009714 | 0.010098 | 0.009702 | 0.009606 | 0.009594 | 0.00954 | 0.00966 | 0.010098 | 0.010464 | 0.010386 | 0.010776 | 0.010452 | 0.009984 | 0.009654 | 0.009384 | 0.010704 | 0.01038 | 0.009762 | 0.009702 | 0.009594 | 0.009744 | 0.009984
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25146 | 0.23734 | 0.27279 | 0.27313 | 0.23945 | 0.27196 | 0.24401 | 0.25379 | 0.2238 | 0.25131 | 0.24629 | 0.2202 | 0.22873 | 0.21016 | 0.20295 | 0.19978 | 0.20175 | 0.22764 | 0.24946 | 0.2337 | 0.2619 | 0.23581 | 0.26781 | 0.27194
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3518 | 1.3252 | 1.3085 | 1.3084 | 1.2978 | 1.3842 | 1.5411 | 1.6026 | 1.7131 | 1.7338 | 1.6371 | 1.6343 | 1.6683 | 1.7232 | 1.7472 | 1.7509 | 1.6938 | 1.6879 | 1.6724 | 1.6594 | 1.6398 | 1.5867 | 1.5238 | 1.4499
|  |  | Q+, МВАр | 0.67599 | 0.67082 | 0.68037 | 0.68794 | 0.66914 | 0.6739 | 0.70112 | 0.72235 | 0.75889 | 0.76673 | 0.75138 | 0.73432 | 0.75721 | 0.78268 | 0.76464 | 0.75184 | 0.73468 | 0.73295 | 0.72625 | 0.71879 | 0.71294 | 0.69516 | 0.70375 | 0.70459
|  |  | Q-, МВАр | 0.0066 | 0.006324 | 0.006264 | 0.006072 | 0.005832 | 0.005616 | 0.00654 | 0.006162 | 0.005604 | 0.005544 | 0.00513 | 0.005268 | 0.005034 | 0.004308 | 0.005244 | 0.005784 | 0.005466 | 0.004788 | 0.006294 | 0.00726 | 0.007464 | 0.006966 | 0.006408 | 0.006312
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.37322 | 0.35102 | 0.39052 | 0.36098 | 0.34785 | 0.41224 | 0.37313 | 0.3678 | 0.37301 | 0.37784 | 0.35243 | 0.36761 | 0.34014 | 0.33868 | 0.34223 | 0.33846 | 0.33785 | 0.31749 | 0.34002 | 0.32472 | 0.31769 | 0.34818 | 0.33435 | 0.34517
|  |  | Q, % | -4.7657 | -4.8582 | -4.7974 | -4.8034 | -4.8532 | -4.747 | -4.361 | -4.4462 | -4.1484 | -4.1518 | -4.4236 | -4.4365 | -4.3087 | -4.3509 | -4.0887 | -3.9771 | -4.2173 | -4.4469 | -4.581 | -4.39 | -4.4662 | -4.8118 | -4.8579 | -4.8856
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.005154 | 0.005328 | 0.00474 | 0.00507 | 0.00513 | 0.00588 | 0.006852 | 0.007056 | 0.007974 | 0.008166 | 0.00717 | 0.00771 | 0.007764 | 0.008166 | 0.00873 | 0.007926 | 0.007452 | 0.007506 | 0.006966 | 0.007146 | 0.006576 | 0.006774 | 0.006372 | 0.005412
|  |  | Q, МВАр | -0.0252 | -0.0243 | -0.025506 | -0.02685 | -0.026172 | -0.02541 | -0.026088 | -0.02712 | -0.027078 | -0.026004 | -0.02772 | -0.027864 | -0.029358 | -0.031194 | -0.026046 | -0.025758 | -0.02424 | -0.028266 | -0.029262 | -0.023178 | -0.02331 | -0.024024 | -0.025884 | -0.02811
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 0.57492; 10: 0.9393; 18: 1.0943; 21: 1.0323
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 1.2714; 10: 1.6936; 18: 1.6408; 21: 1.6027
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 74 | 72 | 71 | 71 | 71 | 76 | 83 | 84 | 91 | 95 | 94 | 96 | 100 | 104 | 104 | 105 | 102 | 98 | 102 | 101 | 98 | 91 | 85 | 79
|  | ТИ | I, А | 65 | 65 | 68 | 66 | 68 | 72 | 80 | 81 | 83 | 85 | 93 | 95 | 87 | 95 | 96 | 99 | 100 | 97 | 106 | 97 | 91 | 82 | 82 | 70
|  | АЦ | P, МВт | 0.74448 | 0.71724 | 0.70944 | 0.70692 | 0.70872 | 0.77448 | 0.8478 | 0.86124 | 0.94824 | 0.96816 | 0.98592 | 1.0036 | 1.0465 | 1.0685 | 1.0769 | 1.082 | 1.0543 | 1.0111 | 1.0512 | 1.0444 | 1.0158 | 0.93564 | 0.86292 | 0.80328 | 22.0288 | 8.1557 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.31668 | 0.30816 | 0.31116 | 0.31092 | 0.3084 | 0.3084 | 0.31164 | 0.32436 | 0.3552 | 0.35388 | 0.34308 | 0.34872 | 0.36012 | 0.38244 | 0.37032 | 0.37428 | 0.36324 | 0.35556 | 0.35088 | 0.35052 | 0.34692 | 0.33264 | 0.33288 | 0.33528 | 22.2162 | 8.6464
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42537 | 0.42965 | 0.4386 | 0.43982 | 0.43515 | 0.3982 | 0.36759 | 0.37662 | 0.37459 | 0.36552 | 0.34798 | 0.34748 | 0.34411 | 0.35793 | 0.34388 | 0.3459 | 0.34453 | 0.35165 | 0.33379 | 0.33563 | 0.34152 | 0.35552 | 0.38576 | 0.41739
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 75 | 72 | 72 | 74 | 73 | 77 | 81 | 79 | 84 | 82 | 82 | 83 | 87 | 84 | 88 | 87 | 86 | 88 | 91 | 92 | 88 | 89 | 85 | 82
|  | ТИ | I, А | 78 | 67 | 65 | 66 | 82 | 77 | 75 | 72 | 77 | 85 | 83 | 93 | 83 | 81 | 89 | 94 | 82 | 81 | 85 | 84 | 90 | 89 | 80 | 80
|  | АЦ | P, МВт | 0.75096 | 0.72516 | 0.72336 | 0.72696 | 0.72348 | 0.7632 | 0.82272 | 0.80304 | 0.84072 | 0.83808 | 0.82428 | 0.83868 | 0.87744 | 0.86652 | 0.88596 | 0.8856 | 0.88416 | 0.8994 | 0.92844 | 0.9438 | 0.9084 | 0.90996 | 0.85896 | 0.82176 | 20.051 | 0 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.34572 | 0.33972 | 0.34464 | 0.34776 | 0.3372 | 0.35004 | 0.36588 | 0.35472 | 0.38832 | 0.38976 | 0.3726 | 0.36804 | 0.3948 | 0.37596 | 0.3774 | 0.37476 | 0.36696 | 0.37788 | 0.3792 | 0.37488 | 0.3642 | 0.38052 | 0.38064 | 0.3894
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1912 | 9.2294
|  |  | tgφ | 0.46037 | 0.46848 | 0.47644 | 0.47838 | 0.46608 | 0.45865 | 0.44472 | 0.44172 | 0.46189 | 0.46506 | 0.45203 | 0.43883 | 0.44995 | 0.43387 | 0.42598 | 0.42317 | 0.41504 | 0.42015 | 0.40843 | 0.3972 | 0.40092 | 0.41817 | 0.44314 | 0.47386
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.4954 | 1.4424 | 1.4328 | 1.4339 | 1.4322 | 1.5377 | 1.6705 | 1.6643 | 1.789 | 1.8062 | 1.8102 | 1.8422 | 1.924 | 1.935 | 1.9628 | 1.9676 | 1.9385 | 1.9105 | 1.9796 | 1.9882 | 1.9242 | 1.8456 | 1.7219 | 1.625
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.6624 | 0.64788 | 0.6558 | 0.65868 | 0.6456 | 0.65844 | 0.67752 | 0.67908 | 0.74352 | 0.74364 | 0.71568 | 0.71676 | 0.75492 | 0.7584 | 0.74772 | 0.74904 | 0.7302 | 0.73344 | 0.73008 | 0.7254 | 0.71112 | 0.71316 | 0.71352 | 0.72468
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6356 | 1.5812 | 1.5758 | 1.5779 | 1.571 | 1.6727 | 1.8027 | 1.7975 | 1.9373 | 1.9533 | 1.9465 | 1.9768 | 2.0668 | 2.0783 | 2.1004 | 2.1054 | 2.0714 | 2.0465 | 2.11 | 2.1164 | 2.0514 | 1.9786 | 1.8639 | 1.7793 | 2.1164
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Насосная 2-го ПМ-1 | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | tg | 0.55841
|  | ТИ | I, А | 17 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17
|  | АЦ | P, МВт | 0.17347 | 0.17224 | 0.17402 | 0.17302 | 0.17422 | 0.17361 | 0.1757 | 0.17476 | 0.17402 | 0.16643 | 0.16675 | 0.1676 | 0.17078 | 0.17852 | 0.1807 | 0.17915 | 0.17924 | 0.17649 | 0.17572 | 0.17638 | 0.17417 | 0.17267 | 0.17303 | 0.17122 | 4.1739 | 2.3308 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.097344 | 0.095688 | 0.097236 | 0.096822 | 0.096768 | 0.09558 | 0.096768 | 0.0972 | 0.096336 | 0.088992 | 0.090198 | 0.089964 | 0.093438 | 0.10184 | 0.1017 | 0.10118 | 0.10046 | 0.099648 | 0.09954 | 0.099468 | 0.098496 | 0.09774 | 0.09873 | 0.099648
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56117 | 0.55554 | 0.55875 | 0.55961 | 0.55543 | 0.55054 | 0.55076 | 0.55618 | 0.55358 | 0.53472 | 0.54091 | 0.53678 | 0.54711 | 0.57048 | 0.56281 | 0.56475 | 0.56045 | 0.56461 | 0.56648 | 0.56394 | 0.56552 | 0.56604 | 0.57058 | 0.582
яч.6 | Насосная 2-го ПМ-2 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.021528 | 0.021456 | 0.021456 | 0.021492 | 0.021384 | 0.021348 | 0.021348 | 0.021528 | 0.021672 | 0.021888 | 0.02196 | 0.021888 | 0.021852 | 0.021888 | 0.021708 | 0.021816 | 0.0216 | 0.021672 | 0.021636 | 0.021636 | 0.0216 | 0.021528 | 0.021636 | 0.021852 | 0.51937 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.008064 | 0.0081 | 0.0081 | 0.008064 | 0.0081 | 0.0081 | 0.008064 | 0.008064 | 0.008064 | 0.008064 | 0.008064 | 0.0081 | 0.008064 | 0.0081 | 0.008064 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.008064 | 0.0081 | 0.008064
|  |  | tgφ | -0.37625 | -0.37752 | -0.37752 | -0.37521 | -0.37879 | -0.37943 | -0.37774 | -0.37625 | -0.37375 | -0.36842 | -0.36721 | -0.36842 | -0.36903 | -0.36842 | -0.37313 | -0.36964 | -0.375 | -0.37209 | -0.37438 | -0.37438 | -0.375 | -0.37458 | -0.37438 | -0.36903
яч.7 | РП ВДС-1 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | tg | 0.40031
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.02484 | 0.024696 | 0.024768 | 0.024696 | 0.02448 | 0.024624 | 0.02448 | 0.024768 | 0.02592 | 0.025488 | 0.025272 | 0.0252 | 0.026784 | 0.026208 | 0.025992 | 0.02628 | 0.025848 | 0.025704 | 0.025128 | 0.024912 | 0.0252 | 0.025128 | 0.02484 | 0.025056 | 0.60631 | 0.24271 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.010152 | 0.009864 | 0.009936 | 0.010008 | 0.009792 | 0.009792 | 0.009432 | 0.009648 | 0.010008 | 0.0108 | 0.0108 | 0.010656 | 0.010296 | 0.010296 | 0.010152 | 0.010224 | 0.009936 | 0.009864 | 0.009792 | 0.010008 | 0.010296 | 0.01008 | 0.010224 | 0.010656
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.023832 | 0.023832 | 0.023832 | 0.02376 | 0.023904 | 0.023832 | 0.024048 | 0.02412 | 0.023832 | 0.024264 | 0.024408 | 0.024408 | 0.024624 | 0.023832 | 0.023688 | 0.0234 | 0.023832 | 0.024048 | 0.02412 | 0.024192 | 0.023904 | 0.023904 | 0.023616 | 0.0234
|  |  | tgφ | -0.55072 | -0.5656 | -0.56105 | -0.55685 | -0.57647 | -0.57018 | -0.59706 | -0.5843 | -0.53333 | -0.52825 | -0.53846 | -0.54571 | -0.53495 | -0.51648 | -0.52078 | -0.50137 | -0.5376 | -0.55182 | -0.5702 | -0.56936 | -0.54 | -0.55014 | -0.53913 | -0.50862
яч.20 | РП ВДС-2 | расчет | I, А | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | tg | 0.59369
|  | ТИ | I, А | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.17046 | 0.16913 | 0.18029 | 0.18475 | 0.17356 | 0.16852 | 0.17953 | 0.18752 | 0.18335 | 0.18493 | 0.17078 | 0.16866 | 0.17993 | 0.18374 | 0.18346 | 0.17039 | 0.17158 | 0.18407 | 0.18313 | 0.18306 | 0.17525 | 0.17431 | 0.1863 | 0.18414 | 4.2808 | 2.5415 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.10091 | 0.099108 | 0.10602 | 0.10872 | 0.10105 | 0.098568 | 0.10433 | 0.11066 | 0.10958 | 0.1116 | 0.1044 | 0.10271 | 0.10775 | 0.1103 | 0.10872 | 0.10246 | 0.10174 | 0.10944 | 0.10861 | 0.1085 | 0.10354 | 0.10224 | 0.10991 | 0.11063
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59197 | 0.58599 | 0.58806 | 0.58846 | 0.58224 | 0.58492 | 0.58111 | 0.59013 | 0.59768 | 0.60347 | 0.6113 | 0.60896 | 0.59884 | 0.60031 | 0.59262 | 0.60131 | 0.59295 | 0.59456 | 0.59308 | 0.59272 | 0.5908 | 0.58653 | 0.58995 | 0.60078
яч.15 | ТП-Теплопункт-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 3.6e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 3.6e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 3.6e-05 | 5.4e-05 | 0.001242 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000342 | 0.000324 | 0.000342 | 0.000342 | 0.000342 | 0.000324 | 0.000342 | 0.000306 | 0.000324 | 0.00036 | 0.000342 | 0.000342 | 0.000324 | 0.000306 | 0.000306 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000306 | 0.000288 | 0.000306 | 0.000306 | 0.000306 | 0.000306 | 0.000306
|  |  | tgφ | -6.3333 | -6 | -6.3333 | -9.5 | -6.3333 | -6 | -6.3333 | -5.6667 | -6 | -6.6667 | -6.3333 | -9.5 | -6 | -5.6667 | -5.6667 | -6 | -6 | -5.6667 | -5.3333 | -5.6667 | -5.6667 | -5.6667 | -8.5 | -5.6667
яч.14 | ТП-Теплопункт-2 | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | tg | 0.61276
|  | ТИ | I, А | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.17514 | 0.17568 | 0.17559 | 0.17555 | 0.17516 | 0.17527 | 0.17546 | 0.17611 | 0.17645 | 0.17638 | 0.17572 | 0.17541 | 0.17485 | 0.17561 | 0.17555 | 0.17647 | 0.17667 | 0.17636 | 0.17638 | 0.17579 | 0.17536 | 0.17519 | 0.17528 | 0.1753 | 4.2168 | 2.5839 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.10708 | 0.1067 | 0.10687 | 0.10708 | 0.10627 | 0.10613 | 0.10602 | 0.10706 | 0.10786 | 0.1091 | 0.10922 | 0.10825 | 0.10784 | 0.10872 | 0.108 | 0.10865 | 0.10778 | 0.10831 | 0.10807 | 0.10777 | 0.10757 | 0.10703 | 0.10762 | 0.10886
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.61141 | 0.60738 | 0.60861 | 0.60997 | 0.60672 | 0.60553 | 0.60423 | 0.60793 | 0.61124 | 0.61853 | 0.62159 | 0.61714 | 0.61674 | 0.61911 | 0.6152 | 0.61567 | 0.61009 | 0.6141 | 0.61272 | 0.61305 | 0.61343 | 0.61091 | 0.61399 | 0.62101
яч.9 | ТП ВГСЧ-1 | расчет | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | tg | 0.40481
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.065592 | 0.06174 | 0.059328 | 0.058104 | 0.059832 | 0.062892 | 0.075852 | 0.083736 | 0.1152 | 0.12787 | 0.13097 | 0.12395 | 0.12546 | 0.1319 | 0.13676 | 0.13806 | 0.11862 | 0.098712 | 0.10998 | 0.10897 | 0.10663 | 0.086076 | 0.0783 | 0.07146 | 2.336 | 0.94565 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.036468 | 0.03564 | 0.036036 | 0.03546 | 0.036324 | 0.035316 | 0.035892 | 0.037224 | 0.043056 | 0.04482 | 0.040896 | 0.040284 | 0.036936 | 0.042696 | 0.042588 | 0.042912 | 0.04176 | 0.043884 | 0.041256 | 0.041508 | 0.040356 | 0.03816 | 0.037656 | 0.03852
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55598 | 0.57726 | 0.6074 | 0.61029 | 0.6071 | 0.56153 | 0.47318 | 0.44454 | 0.37375 | 0.35051 | 0.31226 | 0.32501 | 0.2944 | 0.32369 | 0.3114 | 0.31082 | 0.35205 | 0.44457 | 0.37512 | 0.38091 | 0.37846 | 0.44333 | 0.48092 | 0.53904
яч.8 | ТП ВГСЧ-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00378 | 0.003744 | 0.00378 | 0.00378 | 0.003744 | 0.003744 | 0.003744 | 0.00378 | 0.003816 | 0.003852 | 0.003888 | 0.003852 | 0.003816 | 0.003852 | 0.003816 | 0.003852 | 0.00378 | 0.003816 | 0.003816 | 0.00378 | 0.003816 | 0.00378 | 0.00378 | 0.003852
|  |  | tgφ | -105 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-240-1 | расчет | I, А | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 51 | 51 | 50 | 46 | 42 | 39 | tg | 0.31924
|  | ТИ | I, А | 32 | 30 | 36 | 34 | 36 | 39 | 40 | 44 | 39 | 43 | 46 | 48 | 45 | 50 | 47 | 48 | 50 | 51 | 55 | 51 | 48 | 44 | 44 | 40
|  | АЦ | P, МВт | 0.36007 | 0.34448 | 0.34024 | 0.34049 | 0.34297 | 0.37778 | 0.42012 | 0.40957 | 0.43837 | 0.4518 | 0.4581 | 0.47412 | 0.50353 | 0.51466 | 0.51282 | 0.52168 | 0.52106 | 0.5152 | 0.53341 | 0.53255 | 0.51937 | 0.47689 | 0.43794 | 0.40583 | 10.7531 | 3.4328 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.13572 | 0.1314 | 0.13273 | 0.13313 | 0.13025 | 0.13241 | 0.1332 | 0.1377 | 0.14342 | 0.13712 | 0.13885 | 0.14 | 0.14587 | 0.15451 | 0.15145 | 0.15286 | 0.15228 | 0.15246 | 0.1543 | 0.15329 | 0.15181 | 0.14584 | 0.14677 | 0.1454
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37692 | 0.38144 | 0.39012 | 0.39099 | 0.37976 | 0.35049 | 0.31705 | 0.3362 | 0.32717 | 0.30351 | 0.3031 | 0.29529 | 0.2897 | 0.30022 | 0.29533 | 0.29301 | 0.29225 | 0.29593 | 0.28926 | 0.28784 | 0.2923 | 0.30581 | 0.33514 | 0.35829
яч.16 | ТП-240-2 | расчет | I, А | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 32 | 28 | 25 | tg | 0.28531
|  | ТИ | I, А | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 28 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25
|  | АЦ | P, МВт | 0.24548 | 0.23119 | 0.22158 | 0.21845 | 0.22133 | 0.23249 | 0.26611 | 0.2808 | 0.27623 | 0.25895 | 0.26852 | 0.27806 | 0.28717 | 0.30139 | 0.32555 | 0.32962 | 0.33257 | 0.338 | 0.36335 | 0.37375 | 0.36011 | 0.33908 | 0.29509 | 0.26143 | 6.9063 | 1.9704 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.079236 | 0.077148 | 0.07596 | 0.075708 | 0.073008 | 0.071352 | 0.074952 | 0.07776 | 0.080172 | 0.076068 | 0.076104 | 0.073584 | 0.082116 | 0.086076 | 0.09126 | 0.093816 | 0.089496 | 0.091296 | 0.090828 | 0.091296 | 0.090144 | 0.086472 | 0.08298 | 0.083592
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.32277 | 0.3337 | 0.34281 | 0.34657 | 0.32986 | 0.30691 | 0.28166 | 0.27692 | 0.29024 | 0.29376 | 0.28342 | 0.26463 | 0.28595 | 0.28559 | 0.28033 | 0.28462 | 0.26911 | 0.2701 | 0.24998 | 0.24427 | 0.25032 | 0.25502 | 0.2812 | 0.31975
яч.19 | ТП-234-1 | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | tg | 0.36982
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.11344 | 0.10688 | 0.104 | 0.1035 | 0.09936 | 0.12672 | 0.14256 | 0.15962 | 0.18032 | 0.17939 | 0.19044 | 0.1998 | 0.20822 | 0.20506 | 0.20524 | 0.19804 | 0.19516 | 0.18774 | 0.19962 | 0.19508 | 0.18403 | 0.16823 | 0.14274 | 0.12337 | 3.9186 | 1.4491 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.049968 | 0.048636 | 0.04824 | 0.048528 | 0.048348 | 0.048096 | 0.048708 | 0.054612 | 0.072 | 0.074556 | 0.072 | 0.071244 | 0.08352 | 0.082296 | 0.072648 | 0.06948 | 0.063756 | 0.060912 | 0.057744 | 0.05814 | 0.057744 | 0.05328 | 0.05184 | 0.052848
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4405 | 0.45504 | 0.46383 | 0.46887 | 0.48659 | 0.37955 | 0.34167 | 0.34213 | 0.39928 | 0.41561 | 0.37807 | 0.35658 | 0.40111 | 0.40133 | 0.35397 | 0.35085 | 0.32669 | 0.32445 | 0.28927 | 0.29803 | 0.31377 | 0.31671 | 0.36318 | 0.42836
яч.18 | ТП-234-2 | расчет | I, А | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | tg | 0.49992
|  | ТИ | I, А | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 | 14 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 21 | 22 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.1435 | 0.13291 | 0.12935 | 0.13165 | 0.13716 | 0.1706 | 0.18601 | 0.14292 | 0.18868 | 0.20178 | 0.19321 | 0.2002 | 0.21971 | 0.19001 | 0.18612 | 0.19332 | 0.18796 | 0.1858 | 0.19022 | 0.19624 | 0.18266 | 0.20621 | 0.18662 | 0.18508 | 4.2679 | 2.1336 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.07452 | 0.072612 | 0.071604 | 0.071964 | 0.072324 | 0.089388 | 0.0963 | 0.074952 | 0.10638 | 0.10904 | 0.099252 | 0.09972 | 0.11351 | 0.087012 | 0.085896 | 0.086004 | 0.08442 | 0.085572 | 0.088272 | 0.084132 | 0.079812 | 0.10138 | 0.096588 | 0.10296
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51932 | 0.54632 | 0.55358 | 0.54662 | 0.5273 | 0.52395 | 0.51771 | 0.52443 | 0.56382 | 0.54041 | 0.51369 | 0.49811 | 0.51663 | 0.45794 | 0.46151 | 0.44488 | 0.44915 | 0.46057 | 0.46404 | 0.42873 | 0.43693 | 0.49162 | 0.51755 | 0.55631
яч.21 | ООО-ЗНЕРГИЯ-S | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | tg | 0.57451
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.014904 | 0.01476 | 0.01494 | 0.01512 | 0.015516 | 0.016524 | 0.016992 | 0.016128 | 0.021744 | 0.025596 | 0.0225 | 0.021024 | 0.019728 | 0.019656 | 0.022716 | 0.0261 | 0.022032 | 0.014724 | 0.014868 | 0.014796 | 0.014112 | 0.014148 | 0.014292 | 0.014184 | 0.4271 | 0.24538 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0081 | 0.007848 | 0.008028 | 0.0081 | 0.007884 | 0.007884 | 0.008316 | 0.008172 | 0.010368 | 0.018612 | 0.010908 | 0.017352 | 0.010764 | 0.010656 | 0.011556 | 0.017532 | 0.015408 | 0.008424 | 0.008316 | 0.008424 | 0.008172 | 0.007992 | 0.008136 | 0.008424
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0.000108 | 0.00036 | 3.6e-05 | 0 | 0.000288 | 3.6e-05 | 0.000648 | 0 | 0 | 0.000108 | 0.000144 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.54348 | 0.53171 | 0.53735 | 0.53333 | 0.50116 | 0.45534 | 0.48729 | 0.5067 | 0.46358 | 0.72574 | 0.456 | 0.82534 | 0.54562 | 0.53663 | 0.50238 | 0.67034 | 0.69935 | 0.57213 | 0.55932 | 0.56934 | 0.57908 | 0.56489 | 0.56927 | 0.59391
| ТСН-1 | АЦ | P, МВт | 0.031784 | 0.030565 | 0.0091524 | 0.031727 | 0.031549 | 0.029831 | 0.010397 | 0.031764 | 0.031951 | 0.020951 | 0.02011 | 0.03224 | 0.03177 | 0.0096092 | 0.032013 | 0.03209 | 0.016175 | 0.024564 | 0.031906 | 0.031868 | 0.0082164 | 0.031827 | 0.031898 | 0.016069 | 0 |  | 40
| ТСН-2 | АЦ | P, МВт | 0.00632 | 0.0062832 | 0.0062988 | 0.006304 | 0.0062708 | 0.0062596 | 0.006252 | 0.006312 | 0.0063504 | 0.0064164 | 0.0064356 | 0.0064152 | 0.0064116 | 0.0064136 | 0.00637 | 0.0063876 | 0.006336 | 0.0063564 | 0.006344 | 0.00634 | 0.0063408 | 0.0063144 | 0.0063384 | 0.0064056 | 0 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.5085 | 1.4552 | 1.4456 | 1.4469 | 1.445 | 1.5504 | 1.6842 | 1.6775 | 1.802 | 1.8206 | 1.8243 | 1.8559 | 1.9381 | 1.9487 | 1.9767 | 1.981 | 1.9524 | 1.9245 | 1.9935 | 2.0032 | 1.9385 | 1.8595 | 1.7361 | 1.639
|  |  | Q+, МВАр | 0.6995 | 0.68465 | 0.69266 | 0.69552 | 0.68202 | 0.69451 | 0.71392 | 0.715 | 0.77918 | 0.78071 | 0.75263 | 0.75377 | 0.79204 | 0.79441 | 0.78397 | 0.78511 | 0.76703 | 0.76981 | 0.76673 | 0.76253 | 0.74794 | 0.7502 | 0.75046 | 0.76154
|  |  | Q-, МВАр | 0.036054 | 0.036 | 0.036054 | 0.035982 | 0.036198 | 0.03636 | 0.036234 | 0.036306 | 0.03636 | 0.036576 | 0.03735 | 0.036666 | 0.036828 | 0.036162 | 0.036054 | 0.035676 | 0.036036 | 0.036234 | 0.036324 | 0.036378 | 0.036126 | 0.036054 | 0.035802 | 0.035622
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.87386 | -0.88935 | -0.89447 | -0.9051 | -0.89527 | -0.82917 | -0.82034 | -0.79602 | -0.72981 | -0.79259 | -0.77793 | -0.74388 | -0.7338 | -0.70791 | -0.70459 | -0.67756 | -0.71747 | -0.73299 | -0.70013 | -0.75748 | -0.74556 | -0.75455 | -0.82689 | -0.85733
|  |  | Q, % | -0.14947 | -0.1123 | -0.11621 | -0.12351 | -0.032561 | 0.041451 | -0.022697 | 0.054516 | 0.089244 | -0.063828 | 0.052588 | -0.045393 | -0.036375 | 0.018878 | -0.025262 | -0.0497 | -0.10415 | -0.01715 | -0.042275 | -0.099242 | -0.092339 | -0.13214 | -0.15134 | -0.16336
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.87386 | -0.88935 | -0.89447 | -0.9051 | -0.89527 | -0.82917 | -0.82034 | -0.79602 | -0.72981 | -0.79259 | -0.77793 | -0.74388 | -0.7338 | -0.70791 | -0.70459 | -0.67756 | -0.71747 | -0.73299 | -0.70013 | -0.75748 | -0.74556 | -0.75455 | -0.82689 | -0.85733
|  |  | Q, МВАр | -0.14947 | -0.1123 | -0.11621 | -0.12351 | -0.032561 | 0.041451 | -0.022697 | 0.054516 | 0.089244 | -0.063828 | 0.052588 | -0.045393 | -0.036375 | 0.018878 | -0.025262 | -0.0497 | -0.10415 | -0.01715 | -0.042275 | -0.099242 | -0.092339 | -0.13214 | -0.15134 | -0.16336
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.23515; 10: 0.38117; 18: 0.37354; 21: 0.3667
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.06468 | 0.06516 | 0.06648 | 0.06552 | 0.06528 | 0.06564 | 0.06552 | 0.06564 | 0.0648 | 0.06504 | 0.06372 | 0.06384 | 0.06516 | 0.06636 | 0.066 | 0.06684 | 0.0648 | 0.06492 | 0.06576 | 0.06528 | 0.06492 | 0.06588 | 0.0648 | 0.06552 | 1.5676 | 1.1063 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04596 | 0.04512 | 0.0456 | 0.04572 | 0.04488 | 0.04464 | 0.04452 | 0.04584 | 0.04536 | 0.04524 | 0.04572 | 0.04512 | 0.04584 | 0.04812 | 0.04728 | 0.04776 | 0.04632 | 0.04704 | 0.04656 | 0.04656 | 0.04644 | 0.04584 | 0.04668 | 0.04812 |  | 1.0936
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.71058 | 0.69245 | 0.68592 | 0.6978 | 0.6875 | 0.68007 | 0.67949 | 0.69835 | 0.7 | 0.69557 | 0.71751 | 0.70677 | 0.7035 | 0.72514 | 0.71636 | 0.71454 | 0.71481 | 0.72458 | 0.70803 | 0.71324 | 0.71534 | 0.69581 | 0.72037 | 0.73443
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 56 | 54 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
|  | АЦ | P, МВт | 0.54804 | 0.54648 | 0.54648 | 0.54876 | 0.55116 | 0.54912 | 0.55176 | 0.55812 | 0.56148 | 0.5634 | 0.53856 | 0.52452 | 0.52848 | 0.53964 | 0.53784 | 0.53256 | 0.52968 | 0.55284 | 0.51768 | 0.5178 | 0.51948 | 0.51936 | 0.51912 | 0.51972 | 12.9221 | 6.7952 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.29112 | 0.28848 | 0.28932 | 0.28956 | 0.28848 | 0.2886 | 0.28848 | 0.29148 | 0.29448 | 0.29616 | 0.28308 | 0.27612 | 0.2772 | 0.27768 | 0.27588 | 0.27648 | 0.27444 | 0.29448 | 0.27528 | 0.2748 | 0.2754 | 0.27468 | 0.27552 | 0.27804 |  | 7.4298
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5312 | 0.52789 | 0.52942 | 0.52766 | 0.52341 | 0.52557 | 0.52284 | 0.52225 | 0.52447 | 0.52567 | 0.52562 | 0.52642 | 0.52452 | 0.51457 | 0.51294 | 0.51915 | 0.51812 | 0.53267 | 0.53176 | 0.53071 | 0.53015 | 0.52888 | 0.53074 | 0.53498
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.61272 | 0.61164 | 0.61296 | 0.61428 | 0.61644 | 0.61476 | 0.61728 | 0.62376 | 0.62628 | 0.62844 | 0.60228 | 0.58836 | 0.59364 | 0.606 | 0.60384 | 0.5994 | 0.59448 | 0.61776 | 0.58344 | 0.58308 | 0.5844 | 0.58524 | 0.58392 | 0.58524
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.33708 | 0.3336 | 0.33492 | 0.33528 | 0.33336 | 0.33324 | 0.333 | 0.33732 | 0.33984 | 0.3414 | 0.3288 | 0.32124 | 0.32304 | 0.3258 | 0.32316 | 0.32424 | 0.32076 | 0.34152 | 0.32184 | 0.32136 | 0.32184 | 0.32052 | 0.3222 | 0.32616
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.69932 | 0.6967 | 0.69849 | 0.69982 | 0.7008 | 0.69927 | 0.70137 | 0.70913 | 0.71254 | 0.71519 | 0.68619 | 0.67035 | 0.67584 | 0.68803 | 0.68488 | 0.68148 | 0.67549 | 0.70588 | 0.66632 | 0.66577 | 0.66716 | 0.66726 | 0.66691 | 0.66999 | 0.71519
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | ТП-84-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.003816 | 0.00378 | 0.003834 | 0.003798 | 0.003762 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003852 | 0.00387 | 0.003834 | 0.003906 | 0.003906 | 0.003978 | 0.003906 | 0.00387 | 0.003906 | 0.003852 | 0.003906 | 0.00405 | 0.003942 | 0.003888 | 0.003924 | 0.003852 | 0.003996 | 0.09306 | 0.13775 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00567 | 0.00558 | 0.005598 | 0.005634 | 0.005562 | 0.005562 | 0.005544 | 0.00567 | 0.005778 | 0.005814 | 0.005922 | 0.005886 | 0.005922 | 0.005886 | 0.005796 | 0.00585 | 0.005724 | 0.005778 | 0.00576 | 0.00576 | 0.005724 | 0.005688 | 0.005742 | 0.005904
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4858 | 1.4762 | 1.4601 | 1.4834 | 1.4785 | 1.4575 | 1.4528 | 1.472 | 1.493 | 1.5164 | 1.5161 | 1.5069 | 1.4887 | 1.5069 | 1.4977 | 1.4977 | 1.486 | 1.4793 | 1.4222 | 1.4612 | 1.4722 | 1.4495 | 1.4907 | 1.4775
яч.18 | ТП-84-2
|  | расчет | I, А | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | АЦ | P, МВт | 0.3438 | 0.34265 | 0.34258 | 0.34223 | 0.34411 | 0.34421 | 0.34423 | 0.34517 | 0.34303 | 0.34295 | 0.34204 | 0.34166 | 0.34168 | 0.34279 | 0.34346 | 0.34364 | 0.34402 | 0.34447 | 0.34474 | 0.34457 | 0.34675 | 0.34704 | 0.34679 | 0.34686 | 8.2554 | 5.2983 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.21958 | 0.21814 | 0.21852 | 0.21854 | 0.2185 | 0.21838 | 0.21825 | 0.22 | 0.22135 | 0.22298 | 0.22315 | 0.22248 | 0.22253 | 0.22243 | 0.22113 | 0.22167 | 0.22036 | 0.22102 | 0.22095 | 0.2207 | 0.22156 | 0.22108 | 0.22163 | 0.22336
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.63869 | 0.63664 | 0.63787 | 0.63856 | 0.63498 | 0.63442 | 0.63402 | 0.63736 | 0.64527 | 0.65019 | 0.65241 | 0.65118 | 0.6513 | 0.64887 | 0.64383 | 0.64507 | 0.64054 | 0.64164 | 0.64093 | 0.6405 | 0.63896 | 0.63703 | 0.63911 | 0.64395
яч.17 | РП-УС-2-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.006804 | 0.006768 | 0.006804 | 0.006768 | 0.006768 | 0.006732 | 0.006732 | 0.006804 | 0.00558 | 0.004536 | 0.004464 | 0.0045 | 0.004896 | 0.006948 | 0.006912 | 0.006948 | 0.00684 | 0.006876 | 0.006876 | 0.006876 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00684 | 0.006984 | 0.15394 | 0.28912 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.012312 | 0.012096 | 0.012204 | 0.01224 | 0.01206 | 0.011988 | 0.011988 | 0.012276 | 0.011232 | 0.010296 | 0.010368 | 0.010296 | 0.010872 | 0.013032 | 0.012708 | 0.012816 | 0.012456 | 0.0126 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012492 | 0.012348 | 0.012492 | 0.012888
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.8095 | 1.7872 | 1.7937 | 1.8085 | 1.7819 | 1.7807 | 1.7807 | 1.8042 | 2.0129 | 2.2698 | 2.3226 | 2.288 | 2.2206 | 1.8756 | 1.8385 | 1.8446 | 1.8211 | 1.8325 | 1.822 | 1.822 | 1.8263 | 1.8053 | 1.8263 | 1.8454
яч.14 | РП-УС-2-2
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.13021 | 0.13 | 0.13 | 0.13241 | 0.13363 | 0.13126 | 0.13385 | 0.13921 | 0.14184 | 0.14576 | 0.14472 | 0.14231 | 0.14386 | 0.14785 | 0.14548 | 0.14094 | 0.13817 | 0.12838 | 0.12859 | 0.12827 | 0.12823 | 0.12816 | 0.12805 | 0.12802 | 3.2492 | 2.1315 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.088056 | 0.087372 | 0.087696 | 0.087624 | 0.08712 | 0.087624 | 0.087732 | 0.088776 | 0.088812 | 0.088776 | 0.088956 | 0.088884 | 0.089316 | 0.089748 | 0.089568 | 0.089568 | 0.08928 | 0.089604 | 0.08982 | 0.089568 | 0.089532 | 0.089316 | 0.089496 | 0.089244
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67625 | 0.67211 | 0.67461 | 0.66177 | 0.65194 | 0.66758 | 0.65546 | 0.6377 | 0.62614 | 0.60904 | 0.61468 | 0.62459 | 0.62087 | 0.60701 | 0.61569 | 0.6355 | 0.64617 | 0.69798 | 0.69849 | 0.69829 | 0.6982 | 0.69691 | 0.6989 | 0.69713
яч.31 | ЮР-ШОР-1
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.053592 | 0.054312 | 0.055488 | 0.054552 | 0.054408 | 0.054792 | 0.054576 | 0.054648 | 0.054912 | 0.056328 | 0.055056 | 0.055032 | 0.05604 | 0.05508 | 0.05484 | 0.055704 | 0.053664 | 0.053808 | 0.054528 | 0.054 | 0.053904 | 0.054744 | 0.053736 | 0.054096 | 1.3118 | 0.66674 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.027408 | 0.026784 | 0.027312 | 0.027168 | 0.026712 | 0.02664 | 0.026376 | 0.027312 | 0.02796 | 0.028752 | 0.029064 | 0.02856 | 0.028752 | 0.02856 | 0.0282 | 0.028632 | 0.027552 | 0.028032 | 0.027768 | 0.02772 | 0.0276 | 0.027288 | 0.027792 | 0.0288
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51142 | 0.49315 | 0.49221 | 0.49802 | 0.49096 | 0.4862 | 0.48329 | 0.49978 | 0.50918 | 0.51044 | 0.5279 | 0.51897 | 0.51306 | 0.51852 | 0.51422 | 0.514 | 0.51342 | 0.52096 | 0.50924 | 0.51333 | 0.51202 | 0.49847 | 0.5172 | 0.53239
яч.4 | Т-3-100
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.026424 | 0.02628 | 0.026304 | 0.026352 | 0.026208 | 0.026184 | 0.02616 | 0.0264 | 0.026592 | 0.02688 | 0.026928 | 0.026856 | 0.026904 | 0.026856 | 0.026688 | 0.026784 | 0.026544 | 0.026616 | 0.026592 | 0.026568 | 0.026544 | 0.026472 | 0.026568 | 0.026832 | 0.63754 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000336 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
|  |  | tgφ | -0.014532 | -0.013699 | -0.013686 | -0.013661 | -0.014652 | -0.013749 | -0.013761 | -0.014545 | -0.013538 | -0.013393 | -0.01426 | -0.013405 | -0.013381 | -0.013405 | -0.013489 | -0.013441 | -0.013562 | -0.012624 | -0.013538 | -0.01355 | -0.013562 | -0.013599 | -0.01355 | -0.013417
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.046728 | 0.046944 | 0.046728 | 0.0468 | 0.046548 | 0.046764 | 0.046656 | 0.046692 | 0.049248 | 0.047088 | 0.02412 | 0.01278 | 0.015084 | 0.021204 | 0.02124 | 0.020232 | 0.020124 | 0.052452 | 0.016776 | 0.017532 | 0.016776 | 0.016776 | 0.016776 | 0.016956 | 0.75902 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000288 | 0.001656 | 0.001692 | 0.001656 | 0.001692 | 0.00018 | 0.00072 | 0.000792 | 0.000756 | 0.000792 | 0.000756 | 0.00054
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019093 | -0.078098 | -0.079661 | -0.081851 | -0.084079 | -0.0034317 | -0.042918 | -0.045175 | -0.045064 | -0.04721 | -0.045064 | -0.031847
| ТСН | АЦ | P, МВт | 0.00396 | 0.00396 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003978 | 0.004068 | 0.003942 | 0.00396 | 0.00396 | 0.003978 | 0.003978 | 0.004014 | 0.003996 | 0.00396 | 0.004014 | 0.003942 | 0.005526 | 0.004986 | 0.00504 | 0.004842 | 0.00396 | 0.004014 | 0.003978 | 0.004014 | 0.099954 |  | 20
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.61138 | 0.61073 | 0.61173 | 0.61291 | 0.61543 | 0.61376 | 0.61602 | 0.62278 | 0.62507 | 0.62738 | 0.60123 | 0.58704 | 0.59243 | 0.60464 | 0.60248 | 0.59815 | 0.59321 | 0.6165 | 0.58215 | 0.58176 | 0.58294 | 0.58396 | 0.58261 | 0.58374
|  |  | Q+, МВАр | 0.35303 | 0.34997 | 0.35133 | 0.3512 | 0.34996 | 0.35019 | 0.34989 | 0.35403 | 0.35513 | 0.35662 | 0.35746 | 0.35611 | 0.3574 | 0.35965 | 0.3574 | 0.35854 | 0.35537 | 0.35704 | 0.35683 | 0.35627 | 0.35691 | 0.35572 | 0.35716 | 0.3602
|  |  | Q-, МВАр | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000384 | 0.00036 | 0.000648 | 0.002016 | 0.002052 | 0.002016 | 0.002052 | 0.000516 | 0.00108 | 0.001152 | 0.001116 | 0.001152 | 0.001116 | 0.0009
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.21935 | 0.14911 | 0.20067 | 0.2227 | 0.16352 | 0.16299 | 0.20412 | 0.15775 | 0.19352 | 0.16804 | 0.17434 | 0.22435 | 0.20315 | 0.22475 | 0.22456 | 0.20821 | 0.21397 | 0.20396 | 0.2211 | 0.22638 | 0.25051 | 0.2194 | 0.224 | 0.25631
|  |  | Q, % | -4.612 | -4.7952 | -4.787 | -4.6371 | -4.8576 | -4.973 | -4.9586 | -4.8344 | -4.388 | -4.3487 | -8.5885 | -10.7295 | -10.4137 | -9.7115 | -9.8982 | -9.8941 | -10.0851 | -4.3855 | -10.4998 | -10.4684 | -10.5135 | -10.5835 | -10.4665 | -10.1321
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001344 | 0.000912 | 0.00123 | 0.001368 | 0.001008 | 0.001002 | 0.00126 | 0.000984 | 0.001212 | 0.001056 | 0.00105 | 0.00132 | 0.001206 | 0.001362 | 0.001356 | 0.001248 | 0.001272 | 0.00126 | 0.00129 | 0.00132 | 0.001464 | 0.001284 | 0.001308 | 0.0015
|  |  | Q, МВАр | -0.015564 | -0.016014 | -0.01605 | -0.015564 | -0.016212 | -0.01659 | -0.01653 | -0.016326 | -0.014928 | -0.014862 | -0.028272 | -0.034506 | -0.033708 | -0.031836 | -0.03219 | -0.03228 | -0.032556 | -0.015 | -0.033906 | -0.033762 | -0.033954 | -0.034044 | -0.03384 | -0.033138
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.1 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | Часы замеров 1: откл. В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15
|  | ТИ | I, А | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.15624 | 0.15876 | 0.15876 | 0.15624 | 0.15624 | 0.15372 | 0.15624 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.16128 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.15876 | 0.1638 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.16128 | 0.15372 | 0.15876 | 0.1638 | 0.16128 | 3.838 | 0.94752 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.03528 | 0.0378 | 0.0378 | 0.03528 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.24194 | 0.2381 | 0.2381 | 0.22581 | 0.24194 | 0.2459 | 0.22581 | 0.23438 | 0.24615 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28125 | 0.27692 | 0.25 | 0.2381 | 0.24615 | 0.23438 | 0.24615 | 0.23438 | 0.23438 | 0.2459 | 0.25397 | 0.23077 | 0.25
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.15624 | 0.15876 | 0.15876 | 0.15624 | 0.15624 | 0.15372 | 0.15624 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.16128 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.15876 | 0.1638 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.16128 | 0.15372 | 0.15876 | 0.1638 | 0.16128
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.03528 | 0.0378 | 0.0378 | 0.03528 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.16075 | 0.1632 | 0.1632 | 0.16017 | 0.16075 | 0.1583 | 0.16017 | 0.16565 | 0.16869 | 0.16754 | 0.16754 | 0.16754 | 0.16996 | 0.16624 | 0.1632 | 0.16869 | 0.16565 | 0.16869 | 0.16565 | 0.16565 | 0.1583 | 0.1638 | 0.1681 | 0.16624
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Подземный 3 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223 | 1310.5223
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826 | 2038.6826
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ГПТЭС-2-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 273.3954 | 273.3954 | 273.3954 | 273.3954 | 273.3954 | 273.3954 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3955 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3956 | 273.3957 | 273.3957 | 273.3957
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 270.286 | 270.2862 | 270.2863 | 270.2865 | 270.2867 | 270.2868 | 270.287 | 270.2872 | 270.2873 | 270.2875 | 270.2876 | 270.2878 | 270.288 | 270.2881 | 270.2883 | 270.2884 | 270.2886 | 270.2887 | 270.2889 | 270.289 | 270.2892 | 270.2893 | 270.2895 | 270.2897 | 270.2898
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-1-1000 | расчет | I, А | откл.: В, ЛР, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062 | 1842.6062
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1554.8614 | 1554.8614 | 1554.8614 | 1554.8615 | 1554.8615 | 1554.8615 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616 | 1554.8616
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Резервный угольный подъем |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321 | 830.0321
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831 | 40.3831
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный 4 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519 | 883.2519
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451 | 1605.451
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ГПТЭС-2-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649 | 130.4649
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071 | 243.1071
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-1000 | расчет | I, А | откл.: В, ЛР, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475 | 3915.7475
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214 | 3218.8214
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подземный 1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617 | 13634.3617
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381 | 14057.381
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Подземный 2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048 | 7815.0048
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Вентилятор-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353 | 11086.8353
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684 | 218.9684
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вентилятор-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864 | 10271.9864
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646 | 243.7646
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | КБ-1, Вспомогательный подъем №1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748 | 297.748
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185 | 691.5185
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный подъем №2 | расчет | I, А | откл.: В, ЛР, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713 | 575.6713
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637 | 1113.6637
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Угольный подъем-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879 | 4643.879
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326 | 9564.2326
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Угольный подъем-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452 | 3525.9452
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262 | 3331.9262
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Породный подъем-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306 | 5.6306
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394 | 1.9394
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Вакуумнасосная-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | АГВ-1, Теплопункт-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346 | 3315.7346
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757 | 2402.0757
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | АГВ-2, Теплопункт-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254 | 1862.4254
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761 | 1653.9761
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | БОШВ-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089 | 2641.8089
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296 | 2223.7296
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | БОШВ-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496 | 2107.2496
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283 | 1843.6283
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ОФ-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996 | 12839.0996
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028 | 14149.6028
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | Вакуумнасосная-2, компрессорная-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | Электроцех |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378 | 1500.7378
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199 | 1988.4199
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | ОФ-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223 | 14308.0223
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466 | 13448.7466
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | КТП-630-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП-630-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | ДГР-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | ДГР-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АЦ | P, МВт | 0.00384 | 0.00435 | 0.00525 | 0.004605 | 0.00378 | 0.003765 | 0.004875 | 0.005325 | 0.004095 | 0.0039 | 0.003825 | 0.005175 | 0.00528 | 0.003975 | 0.00381 | 0.00372 | 0.005025 | 0.0051 | 0.003915 | 0.003645 | 0.00375 | 0.004995 | 0.00504 | 0.00399 | 0 |  | 30
| ТСН-2 | АЦ | P, МВт | 0.01688 | 0.01712 | 0.01828 | 0.01786 | 0.01676 | 0.01672 | 0.01762 | 0.01832 | 0.0175 | 0.0172 | 0.01716 | 0.01824 | 0.01858 | 0.01742 | 0.01698 | 0.01696 | 0.01792 | 0.01828 | 0.01724 | 0.01674 | 0.01682 | 0.01792 | 0.01814 | 0.0175 | 0 |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | 0.15624 | 0.15876 | 0.15876 | 0.15624 | 0.15624 | 0.15372 | 0.15624 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.16128 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.15876 | 0.1638 | 0.16128 | 0.1638 | 0.16128 | 0.16128 | 0.15372 | 0.15876 | 0.1638 | 0.16128
|  |  | Q, кВАр | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.03528 | 0.0378 | 0.0378 | 0.03528 | 0.0378 | 0.04032 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.04032 | 0.0378 | 0.04032
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 369 | 364 | 375 | 342 | 383 | 388 | 359 | 351 | 326 | 323 | 312 | 318 | 310 | 299 | 334 | 367 | 385 | 363 | 370 | 342 | 366 | 368 | 350 | 359
|  | ТИ | I, А | 383 | 322 | 388 | 319 | 371 | 381 | 375 | 340 | 315 | 318 | 305 | 315 | 294 | 286 | 334 | 394 | 385 | 392 | 379 | 303 | 388 | 339 | 386 | 342
|  | АЦ | P, МВт | 4.2132 | 4.2204 | 4.266 | 3.9852 | 4.3068 | 4.3224 | 4.0896 | 4.0656 | 3.8676 | 3.792 | 3.714 | 3.732 | 3.69 | 3.564 | 3.8544 | 4.1808 | 4.446 | 4.1544 | 4.1952 | 3.978 | 4.1784 | 4.1916 | 4.0152 | 4.1676 | 97.1904 | 14.6616 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.7548 | 0.714 | 0.8364 | 0.5196 | 0.7896 | 0.9504 | 0.7404 | 0.7536 | 0.3768 | 0.282 | 0.2928 | 0.2316 | 0.2064 | 0.2028 | 0.4272 | 0.7992 | 0.8736 | 0.6804 | 0.8832 | 0.5892 | 0.7164 | 0.7644 | 0.5736 | 0.7032
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0.0048 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0024 | 0
|  |  | tgφ | 0.17915 | 0.16918 | 0.19606 | 0.13038 | 0.18334 | 0.21988 | 0.18104 | 0.18536 | 0.097114 | 0.074367 | 0.078837 | 0.061736 | 0.054959 | 0.055556 | 0.10772 | 0.19116 | 0.19649 | 0.16378 | 0.21053 | 0.14811 | 0.17117 | 0.18236 | 0.14226 | 0.16873
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 292 | 327 | 293 | 235 | 266 | 329 | 301 | 312 | 231 | 308 | 175 | 202 | 150 | 153 | 225 | 238 | 311 | 247 | 298 | 324 | 253 | 228 | 193 | 225
|  | ТИ | I, А | 292 | 327 | 293 | 232 | 266 | 318 | 301 | 347 | 230 | 308 | 175 | 202 | 139 | 134 | 225 | 238 | 311 | 247 | 330 | 355 | 253 | 199 | 193 | 225
|  | АЦ | P, МВт | 2.3292 | 2.7732 | 2.34 | 1.7556 | 1.932 | 2.6304 | 2.3928 | 2.538 | 1.8216 | 2.4996 | 1.3632 | 1.5468 | 1.1904 | 1.182 | 1.7376 | 1.8612 | 2.5428 | 1.8228 | 2.2896 | 2.6376 | 1.986 | 1.7064 | 1.4208 | 1.692 | 47.9916 | 51.1128 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.3868 | 2.58 | 2.3916 | 2.0328 | 2.2836 | 2.6088 | 2.3868 | 2.4948 | 1.9668 | 2.5488 | 1.5456 | 1.7544 | 1.296 | 1.356 | 1.89 | 2.04 | 2.484 | 2.1576 | 2.5236 | 2.5896 | 2.1552 | 1.9668 | 1.6812 | 1.992
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0247 | 0.93033 | 1.0221 | 1.1579 | 1.182 | 0.99179 | 0.99749 | 0.98298 | 1.0797 | 1.0197 | 1.1338 | 1.1342 | 1.0887 | 1.1472 | 1.0877 | 1.0961 | 0.97688 | 1.1837 | 1.1022 | 0.9818 | 1.0852 | 1.1526 | 1.1833 | 1.1773
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.5424 | 6.9936 | 6.606 | 5.7408 | 6.2388 | 6.9528 | 6.4824 | 6.6036 | 5.6892 | 6.2916 | 5.0772 | 5.2788 | 4.8804 | 4.746 | 5.592 | 6.042 | 6.9888 | 5.9772 | 6.4848 | 6.6156 | 6.1644 | 5.898 | 5.436 | 5.8596
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.1416 | 3.294 | 3.228 | 2.5524 | 3.0732 | 3.5592 | 3.1272 | 3.2484 | 2.3424 | 2.8308 | 1.8384 | 1.9848 | 1.4988 | 1.554 | 2.3052 | 2.8392 | 3.3576 | 2.838 | 3.4068 | 3.1788 | 2.8704 | 2.7312 | 2.2524 | 2.6952
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 7.2576 | 7.7305 | 7.3525 | 6.2826 | 6.9547 | 7.8108 | 7.1973 | 7.3593 | 6.1525 | 6.8991 | 5.3998 | 5.6396 | 5.1054 | 4.9939 | 6.0485 | 6.6758 | 7.7535 | 6.6167 | 7.3252 | 7.3397 | 6.7999 | 6.4997 | 5.8842 | 6.4497 | 7.8108
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7
яч.4 | Вентилятор-2 | расчет | I, А | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.09648 | 0.08064 | 0.11304 | 0.10656 | 0.126 | 0.09432 | 0.10872 | 0.09504 | 0.13392 | 0.10512 | 0.13824 | 0.13392 | 0.162 | 0.15336 | 0.12456 | 0.14472 | 0.12816 | 0.15768 | 0.13464 | 0.10584 | 0.12528 | 0.14832 | 0.14112 | 0.14256 | 3.0002 | 0.46008 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.03024 | 0.03384 | 0.0252 | 0.03312 | 0.02664 | 0.02736 | 0.02304 | 0.02448 | 0.01584 | 0.02592 | 0.01584 | 0.01368 | 0.00072 | 0.00576 | 0.01944 | 0.01368 | 0.01656 | 0.00864 | 0.00792 | 0.02736 | 0.02088 | 0.0144 | 0.01368 | 0.01584
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31343 | 0.41964 | 0.22293 | 0.31081 | 0.21143 | 0.29008 | 0.21192 | 0.25758 | 0.11828 | 0.24658 | 0.11458 | 0.10215 | 0.0044444 | 0.037559 | 0.15607 | 0.094527 | 0.12921 | 0.054795 | 0.058824 | 0.2585 | 0.16667 | 0.097087 | 0.096939 | 0.11111
яч.9 | Вентилятор-1 | расчет | I, А | 269 | 267 | 268 | 263 | 272 | 275 | 269 | 266 | 260 | 267 | 260 | 264 | 259 | 259 | 268 | 268 | 267 | 269 | 271 | 266 | 269 | 267 | 267 | 262
|  | ТИ | I, А | 263 | 261 | 264 | 264 | 278 | 271 | 273 | 265 | 255 | 262 | 257 | 265 | 258 | 251 | 268 | 266 | 265 | 262 | 270 | 267 | 267 | 270 | 260 | 264
|  | АЦ | P, МВт | 3.006 | 3.0247 | 2.993 | 3.0053 | 2.9837 | 3.0168 | 3.0067 | 3.0298 | 3.0103 | 3.0629 | 3.0355 | 3.0362 | 3.0139 | 3.0247 | 3.0089 | 2.9887 | 3.0262 | 3.0082 | 3.0341 | 3.0211 | 2.9981 | 2.9729 | 2.9794 | 2.9765 | 72.2635 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.84456 | 0.83016 | 0.8388 | 0.75816 | 0.84744 | 0.8532 | 0.8424 | 0.79344 | 0.7416 | 0.67824 | 0.6408 | 0.67176 | 0.69624 | 0.64224 | 0.7632 | 0.828 | 0.84456 | 0.81936 | 0.80928 | 0.8136 | 0.8352 | 0.86976 | 0.83016 | 0.81072
|  |  | tgφ | -0.28096 | -0.27446 | -0.28025 | -0.25228 | -0.28403 | -0.28282 | -0.28017 | -0.26188 | -0.24635 | -0.22144 | -0.2111 | -0.22125 | -0.23101 | -0.21233 | -0.25365 | -0.27704 | -0.27909 | -0.27238 | -0.26673 | -0.2693 | -0.27858 | -0.29256 | -0.27864 | -0.27238
яч.11 | ПС ш.25-1
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.04752 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.04752 | 0.04824 | 0.04752 | 0.04824 | 0.04824 | 0.04824 | 0.04824 | 0.04752 | 0.04752 | 0.0468 | 0.04752 | 0.0468 | 0.04752 | 0.04752 | 0.04752 | 0.04752 | 0.0468 | 1.1376 | 1.6682 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06624 | 0.06624 | 0.06696 | 0.07056 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06696 | 0.06912 | 0.07128 | 0.07488 | 0.07704 | 0.0756 | 0.07488 | 0.07704 | 0.072 | 0.0684 | 0.06624 | 0.06768 | 0.06696 | 0.0684 | 0.06768 | 0.06624 | 0.0684 | 0.0684
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4154 | 1.4154 | 1.4308 | 1.4848 | 1.4 | 1.4 | 1.4308 | 1.4545 | 1.4776 | 1.5758 | 1.597 | 1.5672 | 1.5522 | 1.597 | 1.5152 | 1.4394 | 1.4154 | 1.4242 | 1.4308 | 1.4394 | 1.4242 | 1.3939 | 1.4394 | 1.4615
яч.13 | Вакуумнасосная-1 | расчет | I, А | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27
|  | ТИ | I, А | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | АЦ | P, МВт | 0.21888 | 0.21924 | 0.21924 | 0.2196 | 0.21924 | 0.21924 | 0.2196 | 0.22104 | 0.2214 | 0.22176 | 0.2232 | 0.22356 | 0.22464 | 0.22572 | 0.225 | 0.22464 | 0.22392 | 0.22392 | 0.22464 | 0.225 | 0.22572 | 0.22536 | 0.225 | 0.225 | 5.3446 | 5.5058 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.22392 | 0.22464 | 0.225 | 0.23292 | 0.22356 | 0.2232 | 0.22464 | 0.2286 | 0.23436 | 0.23868 | 0.24336 | 0.23904 | 0.23904 | 0.24264 | 0.23292 | 0.22716 | 0.22248 | 0.22536 | 0.22536 | 0.22608 | 0.22572 | 0.22248 | 0.2268 | 0.22788
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.023 | 1.0246 | 1.0263 | 1.0607 | 1.0197 | 1.0181 | 1.023 | 1.0342 | 1.0585 | 1.0763 | 1.0903 | 1.0692 | 1.0641 | 1.075 | 1.0352 | 1.0112 | 0.99357 | 1.0064 | 1.0032 | 1.0048 | 1 | 0.98722 | 1.008 | 1.0128
яч.16 | ПС ш.25-2
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25
|  | АЦ | P, МВт | 0.17838 | 0.1782 | 0.17874 | 0.17928 | 0.17874 | 0.17874 | 0.1791 | 0.17928 | 0.17982 | 0.17982 | 0.1809 | 0.18054 | 0.18126 | 0.1827 | 0.18054 | 0.18054 | 0.18396 | 0.18234 | 0.18162 | 0.1818 | 0.1818 | 0.18216 | 0.18252 | 0.18198 | 4.3348 | 5.1143 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1971 | 0.19638 | 0.20088 | 0.20592 | 0.19998 | 0.19728 | 0.19998 | 0.20178 | 0.2106 | 0.2079 | 0.2187 | 0.21492 | 0.2214 | 0.22428 | 0.21168 | 0.20934 | 0.21996 | 0.22554 | 0.22194 | 0.2214 | 0.22392 | 0.225 | 0.22878 | 0.22968
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1049 | 1.102 | 1.1239 | 1.1486 | 1.1188 | 1.1037 | 1.1166 | 1.1255 | 1.1712 | 1.1562 | 1.209 | 1.1904 | 1.2214 | 1.2276 | 1.1725 | 1.1595 | 1.1957 | 1.2369 | 1.222 | 1.2178 | 1.2317 | 1.2352 | 1.2535 | 1.2621
яч.18 | Подъем-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0.10512 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02628 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9107 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9091 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.7805 | 2.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Вентствол-1-2 | расчет | I, А | 210 | 247 | 208 | 151 | 181 | 246 | 215 | 228 | 140 | 224 | 87 | 114 | 58 | 59 | 136 | 150 | 223 | 157 | 207 | 237 | 166 | 138 | 103 | 137
|  | ТИ | I, А | 210 | 247 | 208 | 153 | 181 | 233 | 215 | 267 | 140 | 224 | 87 | 114 | 58 | 59 | 136 | 150 | 223 | 157 | 241 | 275 | 166 | 138 | 103 | 137
|  | АЦ | P, МВт | 1.6114 | 2.0741 | 1.6027 | 1.0234 | 1.1803 | 1.9147 | 1.6622 | 1.8182 | 1.0392 | 1.7683 | 0.58992 | 0.77952 | 0.38928 | 0.3672 | 0.97632 | 1.0824 | 1.7803 | 1.0282 | 1.5067 | 1.8989 | 1.2264 | 0.92016 | 0.6408 | 0.91296 | 29.7936 | 35.005 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.7702 | 1.9728 | 1.7592 | 1.391 | 1.6531 | 1.9906 | 1.7539 | 1.859 | 1.2504 | 1.8979 | 0.84336 | 1.0622 | 0.55728 | 0.58608 | 1.2139 | 1.3627 | 1.8221 | 1.4635 | 1.8139 | 1.9354 | 1.4837 | 1.2811 | 0.98256 | 1.2989
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0986 | 0.95117 | 1.0976 | 1.3593 | 1.4006 | 1.0396 | 1.0552 | 1.0224 | 1.2032 | 1.0733 | 1.4296 | 1.3627 | 1.4316 | 1.5961 | 1.2434 | 1.259 | 1.0235 | 1.4234 | 1.2039 | 1.0192 | 1.2098 | 1.3923 | 1.5333 | 1.4227
яч.21 | Вентствол-1-1 | расчет | I, А | 90 | 85 | 96 | 65 | 97 | 105 | 85 | 80 | 52 | 40 | 36 | 36 | 36 | 28 | 57 | 90 | 101 | 82 | 93 | 70 | 86 | 91 | 74 | 83
|  | ТИ | I, А | 90 | 74 | 96 | 73 | 111 | 105 | 85 | 88 | 61 | 40 | 36 | 36 | 38 | 28 | 57 | 90 | 101 | 82 | 93 | 70 | 86 | 87 | 74 | 83
|  | АЦ | P, МВт | 0.6276 | 0.6204 | 0.67056 | 0.47592 | 0.7044 | 0.69168 | 0.54576 | 0.51216 | 0.39192 | 0.30528 | 0.27168 | 0.28296 | 0.26856 | 0.17784 | 0.38304 | 0.61512 | 0.768 | 0.58392 | 0.594 | 0.45768 | 0.60504 | 0.63144 | 0.50904 | 0.61296 | 12.307 | 16.3454 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.82992 | 0.78504 | 0.88368 | 0.59112 | 0.85824 | 0.97896 | 0.81456 | 0.78816 | 0.47808 | 0.36264 | 0.32784 | 0.3228 | 0.32808 | 0.2772 | 0.54 | 0.8472 | 0.912 | 0.75384 | 0.89376 | 0.68136 | 0.79224 | 0.85032 | 0.68568 | 0.76272
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3224 | 1.2654 | 1.3178 | 1.2421 | 1.2184 | 1.4153 | 1.4925 | 1.5389 | 1.2198 | 1.1879 | 1.2067 | 1.1408 | 1.2216 | 1.5587 | 1.4098 | 1.3773 | 1.1875 | 1.291 | 1.5046 | 1.4887 | 1.3094 | 1.3466 | 1.347 | 1.2443
яч.22 | Вакуумнасосная-2 | расчет | I, А | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58
|  | ТИ | I, А | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57
|  | АЦ | P, МВт | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.4527 | 0.45288 | 0.45432 | 0.45594 | 0.45648 | 0.45738 | 0.45846 | 0.45882 | 0.46242 | 0.4635 | 0.46206 | 0.4617 | 0.46026 | 0.46098 | 0.46098 | 0.4617 | 0.46116 | 0.46098 | 0.46098 | 0.46152 | 10.9975 | 11.4007 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.45702 | 0.46026 | 0.46674 | 0.47106 | 0.46152 | 0.45846 | 0.46674 | 0.46926 | 0.48222 | 0.4797 | 0.49536 | 0.49068 | 0.5013 | 0.50184 | 0.4788 | 0.47898 | 0.46548 | 0.47106 | 0.46908 | 0.46926 | 0.4725 | 0.47268 | 0.47736 | 0.4833
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0087 | 1.0159 | 1.0302 | 1.0397 | 1.0195 | 1.0123 | 1.0273 | 1.0292 | 1.0564 | 1.0488 | 1.0805 | 1.0694 | 1.0841 | 1.0827 | 1.0362 | 1.0374 | 1.0113 | 1.0219 | 1.0176 | 1.0164 | 1.0246 | 1.0254 | 1.0355 | 1.0472
| ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 0.015637 | 0.011364 | 0.015257 | 0.015245 | 0.011798 | 0.015738 | 0.013135 | 0.013941 | 0.016001 | 0.011719 | 0.016857 | 0.016884 | 0.01708 | 0.01648 | 0.016138 | 0.015875 | 0.014835 | 0.012375 | 0.01586 | 0.013288 | 0.014234 | 0.015573 | 0.015969 | 0.011536 | 0 |  | 15
| ТСН-2 | АЦ | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.2386 | 6.6971 | 6.2772 | 5.5106 | 5.8919 | 6.6152 | 6.2233 | 6.359 | 5.5015 | 6.1481 | 4.9462 | 5.1438 | 4.7503 | 4.6631 | 5.4079 | 5.7454 | 6.6176 | 5.6927 | 6.1982 | 6.4006 | 5.871 | 5.5888 | 5.1863 | 5.5603
|  |  | Q+, МВАр | 3.5747 | 3.7392 | 3.6277 | 2.9957 | 3.4886 | 3.9413 | 3.5498 | 3.6404 | 2.7813 | 3.2876 | 2.2215 | 2.419 | 1.9227 | 1.9526 | 2.7688 | 3.2075 | 3.7248 | 3.2156 | 3.7252 | 3.6317 | 3.2866 | 3.1322 | 2.6833 | 3.0867
|  |  | Q-, МВАр | 0.84456 | 0.83016 | 0.8388 | 0.75816 | 0.84744 | 0.8532 | 0.8424 | 0.79344 | 0.7416 | 0.67824 | 0.6408 | 0.67176 | 0.69624 | 0.64224 | 0.7632 | 0.828 | 0.84456 | 0.81936 | 0.80928 | 0.8136 | 0.8352 | 0.86976 | 0.83016 | 0.81072
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.6442 | 4.239 | 4.9773 | 4.0102 | 5.5607 | 4.8559 | 3.9976 | 3.7043 | 3.2999 | 2.2811 | 2.581 | 2.5574 | 2.6654 | 1.7472 | 3.2918 | 4.9096 | 5.3116 | 4.7601 | 4.4189 | 3.2496 | 4.7596 | 5.2421 | 4.5927 | 5.1085
|  |  | Q, % | 10.3227 | 9.3343 | 10.7982 | 9.5096 | 11.0201 | 10.6758 | 10.5744 | 9.9311 | 9.8114 | 6.3094 | 10.3945 | 8.9399 | 12.3867 | 11.0675 | 9.7273 | 12.536 | 11.3599 | 12.0776 | 11.6426 | 9.0337 | 11.303 | 13.0165 | 12.9434 | 11.9575
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.30384 | 0.29646 | 0.3288 | 0.23022 | 0.34692 | 0.33762 | 0.25914 | 0.24462 | 0.18774 | 0.14352 | 0.13104 | 0.135 | 0.13008 | 0.08292 | 0.18408 | 0.29664 | 0.37122 | 0.28452 | 0.28656 | 0.21498 | 0.2934 | 0.30918 | 0.24966 | 0.29934
|  |  | Q, МВАр | 0.41148 | 0.38496 | 0.43914 | 0.31482 | 0.43206 | 0.47106 | 0.41976 | 0.4014 | 0.3027 | 0.2214 | 0.2577 | 0.2376 | 0.27234 | 0.2436 | 0.29964 | 0.45972 | 0.47736 | 0.44172 | 0.49086 | 0.36066 | 0.41898 | 0.46872 | 0.3993 | 0.41922
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.0234; 10: 1.7683; 18: 1.0282; 21: 1.2264
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | ТИ | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.01428 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01416 | 0.0144 | 0.01428 | 0.01428 | 0.01404 | 0.01452 | 0.015 | 0.015 | 0.01476 | 0.01488 | 0.015 | 0.01512 | 0.01536 | 0.01512 | 0.01476 | 0.01464 | 0.01464 | 0.0144 | 0.01404 | 0.01464 | 0.01464 | 0.35076 | 0.13044 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0054 | 0.00516 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00516 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00552 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00552 | 0.0054 | 0.00528 | 0.0054 | 0.00552
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00084 | 0.00108 | 0.0012 | 0.00084 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00132 | 0.0012 | 0.00132 | 0.00108 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00108 | 0.0012 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00108 | 0.00084
|  |  | tgφ | 0.31933 | 0.28333 | 0.28333 | 0.31356 | 0.28333 | 0.30252 | 0.29412 | 0.30769 | 0.28926 | 0.296 | 0.296 | 0.30081 | 0.29032 | 0.296 | 0.28571 | 0.28125 | 0.29365 | 0.28455 | 0.30328 | 0.31148 | 0.30833 | 0.31624 | 0.29508 | 0.31967
яч.8 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23 | 21
|  | ТИ | I, А | 22 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23 | 21
|  | АЦ | P, МВт | 0.20028 | 0.19392 | 0.19008 | 0.19068 | 0.20016 | 0.23424 | 0.21204 | 0.21876 | 0.23196 | 0.2388 | 0.26184 | 0.2658 | 0.24732 | 0.22776 | 0.23172 | 0.24156 | 0.24924 | 0.2568 | 0.25536 | 0.24216 | 0.21888 | 0.22992 | 0.2196 | 0.19788 | 5.4568 | 3.1986 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.13236 | 0.12324 | 0.12348 | 0.12456 | 0.1296 | 0.135 | 0.12072 | 0.12324 | 0.13884 | 0.14112 | 0.144 | 0.14364 | 0.14844 | 0.13032 | 0.13044 | 0.12948 | 0.13884 | 0.14772 | 0.14532 | 0.1332 | 0.12516 | 0.12828 | 0.13284 | 0.12876
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.66087 | 0.63552 | 0.64962 | 0.65324 | 0.64748 | 0.57633 | 0.56933 | 0.56336 | 0.59855 | 0.59095 | 0.54995 | 0.54041 | 0.60019 | 0.57218 | 0.56292 | 0.53602 | 0.55705 | 0.57523 | 0.56908 | 0.55005 | 0.57182 | 0.55793 | 0.60492 | 0.6507
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.21456 | 0.20832 | 0.20448 | 0.20484 | 0.21456 | 0.24852 | 0.22632 | 0.2328 | 0.24648 | 0.2538 | 0.27684 | 0.28056 | 0.2622 | 0.24276 | 0.24684 | 0.25692 | 0.26436 | 0.27156 | 0.27 | 0.2568 | 0.23328 | 0.24396 | 0.23424 | 0.21252
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.13692 | 0.12732 | 0.12756 | 0.129 | 0.13368 | 0.13932 | 0.12492 | 0.12756 | 0.14304 | 0.14556 | 0.14844 | 0.14808 | 0.15276 | 0.13476 | 0.13476 | 0.1338 | 0.14328 | 0.15192 | 0.14976 | 0.13776 | 0.1296 | 0.13272 | 0.13716 | 0.13344
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.25453 | 0.24415 | 0.24101 | 0.24208 | 0.2528 | 0.28491 | 0.25851 | 0.26546 | 0.28498 | 0.29258 | 0.31413 | 0.31724 | 0.30345 | 0.27766 | 0.28123 | 0.28967 | 0.30069 | 0.31117 | 0.30875 | 0.29142 | 0.26686 | 0.27772 | 0.27144 | 0.25094 | 0.31724
| ТСН | АЦ | P, МВт | 0.020144 | 0.02015 | 0.020146 | 0.020151 | 0.02014 | 0.020124 | 0.020127 | 0.020153 | 0.020148 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020149 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020149 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020149 | 0.020154 | 0.020154 | 0.020148 | 0.020154 | 0.020154 | 0.48358 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.7 | Вторичное дробление |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Новый помол-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Новый помол-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС ЖБИ-1 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.012672 | 0.01287 | 0.012888 | 0.012618 | 0.012762 | 0.01278 | 0.012708 | 0.01251 | 0.012924 | 0.013446 | 0.013356 | 0.013068 | 0.013248 | 0.01341 | 0.013554 | 0.013752 | 0.013518 | 0.013212 | 0.01305 | 0.012996 | 0.01278 | 0.012528 | 0.013086 | 0.012924 | 0.31266 | 0.15115 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.006174 | 0.00612 | 0.006156 | 0.006084 | 0.006048 | 0.006012 | 0.006012 | 0.006174 | 0.006426 | 0.006606 | 0.006696 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006462 | 0.006426 | 0.00639 | 0.006228 | 0.006336 | 0.006264 | 0.006264 | 0.0063 | 0.006156 | 0.006282 | 0.006426
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000684 | 0.000702 | 0.000702 | 0.000684 | 0.00072 | 0.000702 | 0.000702 | 0.000774 | 0.000918 | 0.001026 | 0.001008 | 0.000972 | 0.00099 | 0.0009 | 0.000846 | 0.000882 | 0.000882 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000756 | 0.000666 | 0.000648 | 0.000756 | 0.000702
|  |  | tgφ | 0.43324 | 0.42098 | 0.42318 | 0.42796 | 0.41749 | 0.41549 | 0.41785 | 0.43165 | 0.42618 | 0.41499 | 0.42588 | 0.427 | 0.41984 | 0.41477 | 0.41169 | 0.40052 | 0.39547 | 0.42234 | 0.42207 | 0.42382 | 0.44085 | 0.43966 | 0.42228 | 0.4429
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Сырьевое отделение-3 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | поселок ВЦЗ-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.001278 | 0.001278 | 0.001278 | 0.001278 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.001278 | 0.001314 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001332 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001332 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001314 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001332 | 0.031194 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00333 | 0.003348 | 0.003348 | 0.003348 | 0.003366 | 0.003366 | 0.003402 | 0.003348 | 0.003312 | 0.003222 | 0.003222 | 0.00324 | 0.003222 | 0.00324 | 0.003276 | 0.003258 | 0.003294 | 0.003294 | 0.003312 | 0.003294 | 0.003312 | 0.00333 | 0.003312 | 0.003222
|  |  | tgφ | -2.6056 | -2.6197 | -2.6197 | -2.6197 | -2.6714 | -2.6714 | -2.7 | -2.6197 | -2.5205 | -2.4189 | -2.4189 | -2.4324 | -2.4189 | -2.4658 | -2.4932 | -2.4459 | -2.5417 | -2.5417 | -2.5205 | -2.5417 | -2.5556 | -2.5694 | -2.5556 | -2.4189
яч.22 | поселок ВЦЗ-2 | расчет | I, А | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 22 | 20
|  | ТИ | I, А | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 25 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20
|  | АЦ | P, МВт | 0.19723 | 0.19091 | 0.18711 | 0.18772 | 0.19724 | 0.23137 | 0.20914 | 0.21598 | 0.22918 | 0.23603 | 0.25909 | 0.26318 | 0.24449 | 0.225 | 0.22885 | 0.23855 | 0.24642 | 0.25394 | 0.25263 | 0.23927 | 0.21605 | 0.22709 | 0.21656 | 0.19474 | 5.3878 | 2.7907 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11547 | 0.10688 | 0.10692 | 0.10784 | 0.11336 | 0.11885 | 0.10453 | 0.10663 | 0.12172 | 0.12341 | 0.12625 | 0.12598 | 0.13086 | 0.11261 | 0.11317 | 0.11203 | 0.12202 | 0.13073 | 0.1285 | 0.11628 | 0.1082 | 0.11156 | 0.11581 | 0.11106
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.58547 | 0.55987 | 0.57143 | 0.57446 | 0.57474 | 0.51369 | 0.49978 | 0.49371 | 0.5311 | 0.52284 | 0.48729 | 0.4787 | 0.53523 | 0.50048 | 0.49449 | 0.46963 | 0.49518 | 0.51481 | 0.50866 | 0.48597 | 0.50079 | 0.49128 | 0.53479 | 0.57029
яч.23 | Компрессорная-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Компрессорная-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Карьер | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.003696 | 0.003648 | 0.00366 | 0.003684 | 0.003636 | 0.003624 | 0.003624 | 0.003624 | 0.003636 | 0.003696 | 0.003732 | 0.003684 | 0.003696 | 0.003744 | 0.003768 | 0.003792 | 0.00372 | 0.003744 | 0.003732 | 0.003732 | 0.003744 | 0.003708 | 0.003732 | 0.003828 | 0.088884 | 0.44119 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.018096 | 0.017688 | 0.017844 | 0.01794 | 0.017568 | 0.017472 | 0.01746 | 0.018024 | 0.01848 | 0.019164 | 0.019344 | 0.019104 | 0.019116 | 0.019128 | 0.01866 | 0.018864 | 0.018252 | 0.018468 | 0.01836 | 0.018324 | 0.018336 | 0.018084 | 0.018348 | 0.019068
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 4.8961 | 4.8487 | 4.8754 | 4.8697 | 4.8317 | 4.8212 | 4.8179 | 4.9735 | 5.0825 | 5.1851 | 5.1833 | 5.1857 | 5.1721 | 5.109 | 4.9522 | 4.9747 | 4.9065 | 4.9327 | 4.9196 | 4.91 | 4.8974 | 4.877 | 4.9164 | 4.9812
яч.15 | Печной цех-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печной цех-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | Шламовый бассейн-1 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Шламовый бассейн-2 |  |  | 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.21487 | 0.2087 | 0.20494 | 0.2053 | 0.2149 | 0.24904 | 0.22673 | 0.23339 | 0.24705 | 0.25451 | 0.27751 | 0.28126 | 0.26277 | 0.24347 | 0.24749 | 0.25743 | 0.26495 | 0.2722 | 0.27073 | 0.2573 | 0.23387 | 0.24462 | 0.23467 | 0.21283
|  |  | Q, МВАр | 0.13573 | 0.12664 | 0.12687 | 0.12783 | 0.13289 | 0.13827 | 0.12389 | 0.12671 | 0.14239 | 0.14493 | 0.14806 | 0.14743 | 0.15232 | 0.13406 | 0.13413 | 0.13315 | 0.14233 | 0.15149 | 0.14906 | 0.13682 | 0.12886 | 0.13183 | 0.13637 | 0.13263
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.14541 | -0.18433 | -0.223 | -0.22554 | -0.1594 | -0.20763 | -0.18293 | -0.25515 | -0.23126 | -0.27896 | -0.24274 | -0.25021 | -0.21739 | -0.29165 | -0.26252 | -0.19851 | -0.22469 | -0.2342 | -0.26889 | -0.19393 | -0.25463 | -0.27054 | -0.18443 | -0.14399
|  |  | Q, % | 0.87204 | 0.53252 | 0.54092 | 0.90698 | 0.58797 | 0.75366 | 0.82133 | 0.66792 | 0.45302 | 0.43281 | 0.25465 | 0.44165 | 0.29065 | 0.52093 | 0.4675 | 0.48879 | 0.66583 | 0.28436 | 0.46875 | 0.6838 | 0.57407 | 0.6736 | 0.57305 | 0.60701
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.000312 | -0.000384 | -0.000456 | -0.000462 | -0.000342 | -0.000516 | -0.000414 | -0.000594 | -0.00057 | -0.000708 | -0.000672 | -0.000702 | -0.00057 | -0.000708 | -0.000648 | -0.00051 | -0.000594 | -0.000636 | -0.000726 | -0.000498 | -0.000594 | -0.00066 | -0.000432 | -0.000306
|  |  | Q, МВАр | 0.001194 | 0.000678 | 0.00069 | 0.00117 | 0.000786 | 0.00105 | 0.001026 | 0.000852 | 0.000648 | 0.00063 | 0.000378 | 0.000654 | 0.000444 | 0.000702 | 0.00063 | 0.000654 | 0.000954 | 0.000432 | 0.000702 | 0.000942 | 0.000744 | 0.000894 | 0.000786 | 0.00081
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.2053; 10: 0.25451; 18: 0.2722; 21: 0.23387
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 359 | 356 | 397 | 294 | 430 | 388 | 427 | 365 | 402 | 391 | 287 | 374 | 393 | 341 | 399 | 472 | 419 | 452 | 416 | 475 | 391 | 440 | 375 | 423
|  | ТИ | I, А | 359 | 227 | 253 | 267 | 547 | 407 | 443 | 261 | 350 | 484 | 269 | 364 | 270 | 277 | 421 | 375 | 325 | 379 | 418 | 308 | 279 | 282 | 394 | 258
|  | АЦ | P, МВт | 3.9852 | 3.951 | 4.3578 | 3.2598 | 4.5378 | 4.149 | 4.5468 | 4.0518 | 4.428 | 4.2552 | 3.1806 | 4.1274 | 4.3074 | 3.8376 | 4.1958 | 5.031 | 4.5576 | 4.8276 | 4.4766 | 5.1498 | 4.2498 | 4.7592 | 4.0608 | 4.5054 | 0 | 0 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.9288 | 0.9288 | 0.8784 | 0.3564 | 1.0854 | 1.0584 | 1.1826 | 0.9234 | 1.1466 | 1.0458 | 0.189 | 1.0494 | 1.3716 | 0.4806 | 1.2852 | 1.521 | 1.3284 | 1.4292 | 1.233 | 1.5336 | 1.2726 | 1.458 | 1.287 | 1.4022
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.2754 | 0.288 | 0.3114 | 0.8874 | 0.2898 | 0.2232 | 0.1872 | 0.3042 | 0.2106 | 0.2196 | 0.7164 | 0.2538 | 0.126 | 0.5148 | 0.1476 | 0.0936 | 0.1368 | 0.117 | 0.1692 | 0.0954 | 0.153 | 0.1062 | 0.1404 | 0.117
|  |  | tgφ | 0.16396 | 0.16219 | 0.13011 | -0.16289 | 0.17533 | 0.2013 | 0.21892 | 0.15282 | 0.21138 | 0.19416 | -0.16582 | 0.19276 | 0.28918 | -0.0089118 | 0.27113 | 0.28372 | 0.26145 | 0.27181 | 0.23764 | 0.27927 | 0.26345 | 0.28404 | 0.28236 | 0.28526
яч.6 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 359 | 349 | 262 | 281 | 306 | 343 | 270 | 293 | 224 | 301 | 242 | 329 | 242 | 216 | 269 | 267 | 307 | 253 | 302 | 269 | 289 | 243 | 262 | 256
|  | ТИ | I, А | 393 | 240 | 205 | 383 | 287 | 372 | 270 | 323 | 197 | 299 | 284 | 397 | 288 | 198 | 251 | 277 | 252 | 335 | 258 | 328 | 236 | 278 | 224 | 332
|  | АЦ | P, МВт | 3.8436 | 3.798 | 2.8908 | 3.0636 | 3.2736 | 3.6612 | 2.9616 | 3.2028 | 2.5152 | 3.3024 | 2.7132 | 3.5328 | 2.6916 | 2.4264 | 2.9652 | 2.9292 | 3.3636 | 2.7984 | 3.3336 | 2.9724 | 3.1812 | 2.6832 | 2.8908 | 2.8176 | 0 | 0 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.7572 | 0.6972 | 0.3564 | 0.1836 | 0.6492 | 0.7344 | 0.444 | 0.5268 | 0.3036 | 0.4536 | 0.3288 | 0.8652 | 0.3648 | 0.2052 | 0.3588 | 0.3996 | 0.5508 | 0.2568 | 0.2904 | 0.2436 | 0.4356 | 0.222 | 0.2664 | 0.2928
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0.0852 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.0324 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.0504 | 0.0072 | 0.03 | 0.0996 | 0.0624 | 0.0936 | 0.0456 | 0.1008 | 0.0564 | 0.0384
|  |  | tgφ | 0.197 | 0.18357 | 0.093815 | -0.016843 | 0.19831 | 0.20059 | 0.14992 | 0.16448 | 0.085401 | 0.12754 | 0.095533 | 0.2449 | 0.13553 | 0.019288 | 0.10401 | 0.13396 | 0.15483 | 0.056175 | 0.068395 | 0.050464 | 0.1226 | 0.04517 | 0.072644 | 0.09029
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.8288 | 7.749 | 7.2486 | 6.3234 | 7.8114 | 7.8102 | 7.5084 | 7.2546 | 6.9432 | 7.5576 | 5.8938 | 7.6602 | 6.999 | 6.264 | 7.161 | 7.9602 | 7.9212 | 7.626 | 7.8102 | 8.1222 | 7.431 | 7.4424 | 6.9516 | 7.323
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.4106 | 1.338 | 0.8382 | -0.5826 | 1.4448 | 1.5696 | 1.4394 | 1.146 | 1.1508 | 1.2474 | -0.2682 | 1.6608 | 1.6104 | 0.0126 | 1.446 | 1.8198 | 1.7124 | 1.4694 | 1.2918 | 1.5882 | 1.5096 | 1.473 | 1.3566 | 1.5396
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.9549 | 7.8637 | 7.2969 | 6.3502 | 7.9439 | 7.9664 | 7.6451 | 7.3446 | 7.0379 | 7.6599 | 5.8999 | 7.8382 | 7.1819 | 6.264 | 7.3055 | 8.1656 | 8.1042 | 7.7663 | 7.9163 | 8.276 | 7.5828 | 7.5868 | 7.0827 | 7.4831 | 8.276
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | ПС Ш-27-1 | расчет | I, А | 104 | 108 | 142 | 108 | 155 | 111 | 150 | 113 | 146 | 131 | 111 | 122 | 116 | 156 | 124 | 173 | 144 | 153 | 147 | 168 | 125 | 148 | 123 | 132
|  | ТИ | I, А | 121 | 125 | 125 | 124 | 155 | 111 | 150 | 113 | 146 | 151 | 111 | 122 | 127 | 156 | 126 | 173 | 146 | 138 | 147 | 168 | 129 | 148 | 123 | 117
|  | АЦ | P, МВт | 0.90768 | 0.93168 | 1.4568 | 0.96192 | 1.6133 | 1.0474 | 1.5677 | 1.0968 | 1.573 | 1.4002 | 1.1611 | 1.3013 | 1.2874 | 1.7342 | 1.3176 | 1.9118 | 1.6061 | 1.6934 | 1.6061 | 1.8864 | 1.3824 | 1.6646 | 1.369 | 1.4419 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00048 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00192 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00624 | 0.00288 | 0.00192 | 0.00528 | 0.00336 | 0.10896 | 0.0264 | 0.06144 | 0.02736 | 0.08496 | 0.02208 | 0.08064 | 0.03408 | 0.04656
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.7392 | 0.78048 | 0.59808 | 0.7488 | 0.4008 | 0.61344 | 0.45312 | 0.6312 | 0.46656 | 0.3768 | 0.45168 | 0.44016 | 0.3216 | 0.26448 | 0.3168 | 0.14736 | 0.24048 | 0.18864 | 0.27216 | 0.15072 | 0.2952 | 0.1704 | 0.24528 | 0.25056
|  |  | tgφ | -0.81386 | -0.83617 | -0.40988 | -0.77745 | -0.24725 | -0.5857 | -0.28843 | -0.57549 | -0.29539 | -0.26774 | -0.38363 | -0.33604 | -0.24832 | -0.14946 | -0.23789 | -0.020085 | -0.13329 | -0.075113 | -0.15242 | -0.03486 | -0.19757 | -0.053922 | -0.15428 | -0.14148
яч.4 | Вентствол-2-2 ш.27 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.00828 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00864 | 0.00828 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00828 | 0.009 | 0.00864 | 0.00936 | 0.00864 | 0.00936 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 0.009 | 0.00864 | 0.009 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00828 | 0.00828 | 0.00936 | 0.00972 | 0.00864 | 0.00864 | 0.009 | 0.00936 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01152 | 0.01044 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01044 | 0.01044 | 0.00936 | 0.01008 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00972 | 0.01008 | 0.01008
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1 | 1.0455 | 1.1304 | 1.125 | 1.0435 | 1.0909 | 1.087 | 1.1304 | 1.16 | 1.2083 | 1.2308 | 1.2083 | 1.2692 | 1.32 | 1.16 | 1.16 | 1.0833 | 1.1667 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.08 | 1.1667 | 1.12
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ПС Ш-27-2 | расчет | I, А | 182 | 174 | 96 | 131 | 125 | 166 | 101 | 126 | 72 | 128 | 95 | 166 | 83 | 71 | 103 | 92 | 126 | 87 | 124 | 91 | 120 | 79 | 101 | 89
|  | ТИ | I, А | 207 | 174 | 91 | 131 | 112 | 166 | 117 | 126 | 72 | 143 | 95 | 166 | 83 | 65 | 103 | 93 | 126 | 87 | 124 | 91 | 120 | 79 | 101 | 89
|  | АЦ | P, МВт | 1.943 | 1.9032 | 1.0522 | 1.4179 | 1.3498 | 1.7726 | 1.1179 | 1.3954 | 0.73824 | 1.4112 | 1.0627 | 1.7376 | 0.92256 | 0.77712 | 1.14 | 1.02 | 1.3992 | 0.9144 | 1.345 | 0.9744 | 1.3181 | 0.8112 | 1.0843 | 0.92832 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.4032 | 0.3456 | 0.01584 | 0.10896 | 0.2424 | 0.3816 | 0.1056 | 0.1416 | 0.04944 | 0.21984 | 0.20112 | 0.59376 | 0.07728 | 0.10464 | 0.15312 | 0.14112 | 0.19248 | 0.08736 | 0.0192 | 0.08928 | 0.12192 | 0.07584 | 0.04944 | 0.04512
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.01392 | 0.03744 | 0.20064 | 0.26832 | 0.10032 | 0.03216 | 0.1632 | 0.07776 | 0.38064 | 0.12 | 0.1632 | 0 | 0.17856 | 0.30144 | 0.14592 | 0.18144 | 0.19872 | 0.38016 | 0.30864 | 0.35136 | 0.27216 | 0.3912 | 0.3408 | 0.37728
|  |  | tgφ | 0.20035 | 0.16192 | -0.17564 | -0.11239 | 0.10526 | 0.19713 | -0.051524 | 0.045752 | -0.44863 | 0.070748 | 0.035682 | 0.34171 | -0.10978 | -0.25324 | 0.0063158 | -0.039529 | -0.0044597 | -0.32021 | -0.2152 | -0.26897 | -0.11398 | -0.38876 | -0.2687 | -0.35781
яч.12 | Вентствол-4-2 | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.16848 | 0.16848 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16848 | 0.168 | 0.16896 | 0.16944 | 0.16992 | 0.16992 | 0.17088 | 0.1704 | 0.16992 | 0.1704 | 0.17376 | 0.17328 | 0.17232 | 0.17328 | 0.17232 | 0.1728 | 0.17232 | 0.17232 | 0.17232 | 0.1728 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.09744 | 0.0984 | 0.10128 | 0.1032 | 0.09936 | 0.0984 | 0.10032 | 0.10128 | 0.10656 | 0.10512 | 0.10896 | 0.10512 | 0.10944 | 0.11088 | 0.10608 | 0.10512 | 0.10032 | 0.10368 | 0.10224 | 0.10272 | 0.10224 | 0.10272 | 0.10368 | 0.10512
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.57835 | 0.58405 | 0.59773 | 0.60907 | 0.58974 | 0.58571 | 0.59375 | 0.59773 | 0.62712 | 0.61864 | 0.63764 | 0.6169 | 0.64407 | 0.6507 | 0.6105 | 0.60665 | 0.58217 | 0.59834 | 0.59331 | 0.59444 | 0.59331 | 0.5961 | 0.60167 | 0.60833
яч.15 | Подземный-9 | расчет | I, А | 123 | 112 | 93 | 76 | 126 | 123 | 118 | 115 | 102 | 97 | 94 | 123 | 111 | 74 | 116 | 126 | 120 | 118 | 110 | 126 | 112 | 114 | 105 | 113
|  | ТИ | I, А | 124 | 112 | 83 | 76 | 132 | 111 | 118 | 109 | 107 | 97 | 94 | 111 | 111 | 74 | 117 | 123 | 121 | 122 | 110 | 137 | 117 | 116 | 119 | 125
|  | АЦ | P, МВт | 0.99108 | 0.88236 | 0.75456 | 0.5886 | 0.96156 | 0.95292 | 0.89964 | 0.87552 | 0.76428 | 0.77544 | 0.68868 | 0.93816 | 0.8388 | 0.53604 | 0.81864 | 1.0177 | 0.95436 | 0.918 | 0.87624 | 1.0368 | 0.85176 | 0.8856 | 0.7416 | 0.8244 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.96876 | 0.9054 | 0.69444 | 0.6174 | 0.95652 | 0.94716 | 0.92484 | 0.95796 | 0.8496 | 0.74196 | 0.80928 | 1.0224 | 0.94428 | 0.63324 | 0.96228 | 0.95544 | 0.95328 | 0.93096 | 0.84852 | 0.97272 | 0.92232 | 0.92448 | 0.91332 | 0.94032
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.97748 | 1.0261 | 0.92032 | 1.0489 | 0.99476 | 0.99396 | 1.028 | 1.0942 | 1.1116 | 0.95682 | 1.1751 | 1.0898 | 1.1258 | 1.1813 | 1.1755 | 0.9388 | 0.99887 | 1.0141 | 0.96836 | 0.93819 | 1.0828 | 1.0439 | 1.2316 | 1.1406
яч.16 | Подземный-8 | расчет | I, А | 66 | 65 | 51 | 41 | 72 | 66 | 63 | 61 | 60 | 52 | 37 | 48 | 41 | 29 | 48 | 59 | 73 | 65 | 74 | 70 | 65 | 65 | 63 | 66
|  | ТИ | I, А | 66 | 64 | 51 | 41 | 67 | 65 | 57 | 64 | 59 | 52 | 40 | 55 | 41 | 31 | 47 | 59 | 73 | 68 | 79 | 63 | 65 | 65 | 66 | 66
|  | АЦ | P, МВт | 0.45684 | 0.441 | 0.33732 | 0.26712 | 0.47592 | 0.43416 | 0.38412 | 0.34092 | 0.32004 | 0.4284 | 0.25164 | 0.35496 | 0.28548 | 0.17784 | 0.36828 | 0.4464 | 0.48636 | 0.396 | 0.52236 | 0.49284 | 0.36252 | 0.369 | 0.35028 | 0.36648 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.56124 | 0.56844 | 0.45396 | 0.3528 | 0.61992 | 0.56844 | 0.57888 | 0.5796 | 0.5994 | 0.38376 | 0.33804 | 0.38916 | 0.3672 | 0.27504 | 0.37728 | 0.46944 | 0.64728 | 0.60408 | 0.62496 | 0.59364 | 0.62316 | 0.61452 | 0.5976 | 0.63252
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2285 | 1.289 | 1.3458 | 1.3208 | 1.3026 | 1.3093 | 1.507 | 1.7001 | 1.8729 | 0.8958 | 1.3433 | 1.0963 | 1.2863 | 1.5466 | 1.0244 | 1.0516 | 1.3309 | 1.5255 | 1.1964 | 1.2045 | 1.719 | 1.6654 | 1.7061 | 1.7259
яч.17 | ТП Теплица-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.00528 | 0.00576 | 0.00408 | 0.00576 | 0.00528 | 0.00696 | 0.00648 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0108 | 0.0084 | 0.00552 | 0.0048 | 0.00624 | 0.00624 | 0.006 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00528 | 0.00552 | 0.00528 | 0.00552 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00504 | 0.00528 | 0.00504 | 0.006 | 0.00504 | 0.00456 | 0.00504 | 0.00528 | 0.00552 | 0.00576 | 0.00672 | 0.006 | 0.00552 | 0.00648 | 0.00528 | 0.00528 | 0.0048 | 0.00504 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00504 | 0.0048 | 0.00504 | 0.00504
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.00504 | 1.1 | 0.95455 | 1.0417 | 1.2353 | 0.79167 | 0.95455 | 0.75862 | 0.85185 | 0.85714 | 1 | 0.55556 | 0.65714 | 1.1739 | 1.1 | 0.84615 | 0.76923 | 0.84 | 0.82609 | 0.82609 | 0.95455 | 0.86957 | 0.95455 | 0.91304
яч.19 | Вентствол-2-1 ш.27 | расчет | I, А | 82 | 82 | 83 | 80 | 87 | 85 | 86 | 82 | 82 | 82 | 79 | 81 | 80 | 79 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 83 | 84
|  | ТИ | I, А | 76 | 75 | 81 | 78 | 88 | 84 | 79 | 76 | 81 | 76 | 80 | 75 | 76 | 84 | 81 | 79 | 81 | 81 | 81 | 78 | 79 | 79 | 81 | 78
|  | АЦ | P, МВт | 0.85392 | 0.855 | 0.85536 | 0.8568 | 0.855 | 0.85536 | 0.85572 | 0.85968 | 0.85752 | 0.85896 | 0.86112 | 0.85932 | 0.85896 | 0.8604 | 0.85896 | 0.85788 | 0.85752 | 0.85752 | 0.85788 | 0.8568 | 0.85716 | 0.85608 | 0.85644 | 0.85608 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.36072 | 0.35388 | 0.34776 | 0.27684 | 0.36504 | 0.36432 | 0.37044 | 0.33048 | 0.32472 | 0.2988 | 0.2196 | 0.2862 | 0.30348 | 0.24156 | 0.32544 | 0.36144 | 0.378 | 0.3726 | 0.35892 | 0.37584 | 0.36144 | 0.38664 | 0.35892 | 0.35388
|  |  | tgφ | -0.42243 | -0.41389 | -0.40657 | -0.32311 | -0.42695 | -0.42593 | -0.4329 | -0.38442 | -0.37867 | -0.34786 | -0.25502 | -0.33305 | -0.35331 | -0.28075 | -0.37888 | -0.42132 | -0.44081 | -0.43451 | -0.41838 | -0.43866 | -0.42167 | -0.45164 | -0.41908 | -0.41337
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-2 | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27
|  | ТИ | I, А | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25
|  | АЦ | P, МВт | 0.24768 | 0.24696 | 0.25032 | 0.25056 | 0.246 | 0.24528 | 0.2472 | 0.24672 | 0.2544 | 0.25128 | 0.24984 | 0.25992 | 0.2652 | 0.27144 | 0.27192 | 0.27096 | 0.26496 | 0.27456 | 0.27264 | 0.27072 | 0.27 | 0.27 | 0.27144 | 0.27408 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08664 | 0.08736 | 0.09144 | 0.09432 | 0.08928 | 0.08784 | 0.08928 | 0.08808 | 0.0948 | 0.09312 | 0.09432 | 0.09096 | 0.09624 | 0.10656 | 0.11328 | 0.11232 | 0.10536 | 0.108 | 0.10632 | 0.10704 | 0.10608 | 0.1068 | 0.10824 | 0.11016
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34981 | 0.35374 | 0.36529 | 0.37644 | 0.36293 | 0.35812 | 0.36117 | 0.357 | 0.37264 | 0.37058 | 0.37752 | 0.34995 | 0.3629 | 0.39257 | 0.41659 | 0.41453 | 0.39764 | 0.39336 | 0.38996 | 0.39539 | 0.39289 | 0.39556 | 0.39876 | 0.40193
яч.21 | Вентствол-4-1 | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12
|  | АЦ | P, МВт | 0.13152 | 0.13152 | 0.13152 | 0.13248 | 0.13152 | 0.13152 | 0.13152 | 0.13296 | 0.13344 | 0.13392 | 0.1344 | 0.13392 | 0.13152 | 0.13344 | 0.1368 | 0.1368 | 0.13536 | 0.13536 | 0.13584 | 0.13488 | 0.13536 | 0.13584 | 0.13488 | 0.13536 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06 | 0.06048 | 0.06096 | 0.06336 | 0.06 | 0.05952 | 0.06048 | 0.06096 | 0.06192 | 0.06336 | 0.06576 | 0.06288 | 0.06288 | 0.0648 | 0.0624 | 0.06144 | 0.06096 | 0.06144 | 0.06096 | 0.06096 | 0.06096 | 0.06048 | 0.06096 | 0.06192
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4562 | 0.45985 | 0.4635 | 0.47826 | 0.4562 | 0.45255 | 0.45985 | 0.45848 | 0.46403 | 0.47312 | 0.48929 | 0.46953 | 0.4781 | 0.48561 | 0.45614 | 0.44912 | 0.45035 | 0.4539 | 0.44876 | 0.45196 | 0.45035 | 0.44523 | 0.45196 | 0.45745
яч.25 | Компрессорная-1 | расчет | I, А | 114 | 125 | 119 | 65 | 100 | 125 | 125 | 101 | 118 | 111 | 75 | 88 | 119 | 56 | 117 | 118 | 114 | 116 | 117 | 116 | 114 | 114 | 114 | 116
|  | ТИ | I, А | 114 | 125 | 119 | 65 | 100 | 125 | 125 | 101 | 118 | 111 | 75 | 88 | 119 | 56 | 117 | 118 | 114 | 116 | 117 | 116 | 114 | 114 | 114 | 116
|  | АЦ | P, МВт | 1.0807 | 1.1686 | 1.1016 | 0.70992 | 0.96768 | 1.1326 | 1.129 | 1.0138 | 1.1095 | 1.0598 | 0.2916 | 0.90936 | 1.1318 | 0.54648 | 1.0764 | 1.0973 | 1.085 | 1.0858 | 1.0951 | 1.1009 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0829 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.9828 | 1.0498 | 1.0001 | 0.55152 | 0.86328 | 1.0274 | 1.0296 | 0.87408 | 1.0152 | 0.93168 | 0.14328 | 0.82008 | 1.0303 | 0.37584 | 0.97848 | 0.98352 | 0.96912 | 0.97128 | 0.9828 | 0.98136 | 0.97272 | 0.96984 | 0.97416 | 0.97992
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.288 | 0.26352 | 0.2844 | 0.71064 | 0.4104 | 0.26856 | 0.26568 | 0.36864 | 0.2916 | 0.306 | 0.93384 | 0.43632 | 0.28296 | 0.6984 | 0.30384 | 0.2808 | 0.29304 | 0.2952 | 0.28512 | 0.28296 | 0.28872 | 0.28728 | 0.28656 | 0.28944
|  |  | tgφ | 0.6429 | 0.67283 | 0.64967 | -0.22414 | 0.46801 | 0.67006 | 0.67666 | 0.49858 | 0.65217 | 0.59035 | -2.7111 | 0.42201 | 0.66031 | -0.59025 | 0.62676 | 0.64042 | 0.62309 | 0.62268 | 0.63708 | 0.6344 | 0.63418 | 0.63284 | 0.63752 | 0.63763
яч.28 | Компрессорная-2 | расчет | I, А | 102 | 100 | 99 | 99 | 101 | 102 | 99 | 99 | 96 | 96 | 92 | 96 | 94 | 92 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98
|  | ТИ | I, А | 102 | 100 | 99 | 99 | 101 | 102 | 99 | 99 | 96 | 96 | 92 | 96 | 94 | 92 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98
|  | АЦ | P, МВт | 1.0224 | 1.0217 | 1.0231 | 1.003 | 1.0166 | 1.0217 | 1.021 | 1.0217 | 1.026 | 1.013 | 0.97272 | 1.0066 | 1.0217 | 1.0008 | 1.0231 | 1.026 | 1.0217 | 1.0238 | 1.0267 | 1.039 | 1.0318 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0303 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.44208 | 0.43488 | 0.38232 | 0.38304 | 0.42264 | 0.4284 | 0.39312 | 0.38304 | 0.31752 | 0.33552 | 0.34776 | 0.35064 | 0.2772 | 0.27504 | 0.32616 | 0.33912 | 0.40392 | 0.35784 | 0.37368 | 0.36144 | 0.37224 | 0.3672 | 0.35424 | 0.33768
|  |  | tgφ | -0.43239 | -0.42565 | -0.37368 | -0.38191 | -0.41572 | -0.41931 | -0.38505 | -0.37491 | -0.30947 | -0.3312 | -0.35751 | -0.34835 | -0.27132 | -0.27482 | -0.31879 | -0.33053 | -0.39535 | -0.34951 | -0.36396 | -0.34789 | -0.36078 | -0.35664 | -0.34406 | -0.32774
| ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 8e-06 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 7.2e-06 | 7.6e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 8.8e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 8.8e-06 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 7.6e-06 | 7.2e-06 | 7.6e-06 | 7.2e-06 | 7.6e-06 | 7.6e-06 | 0 |  | 40
| ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 0.017383 | 0.018243 | 0.018457 | 0.018147 | 0.017842 | 0.017436 | 0.018599 | 0.018566 | 0.018369 | 0.018578 | 0.018417 | 0.019075 | 0.018334 | 0.018546 | 0.019451 | 0.019739 | 0.018302 | 0.01839 | 0.019454 | 0.018518 | 0.018141 | 0.019336 | 0.01823 | 0.018363 | 0 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.8164 | 7.7632 | 7.1458 | 6.3721 | 7.7982 | 7.7752 | 7.5362 | 7.1681 | 6.9618 | 7.5175 | 5.8608 | 7.6909 | 6.9311 | 6.2227 | 7.1993 | 7.9734 | 7.9978 | 7.4868 | 7.9243 | 7.9796 | 7.4738 | 7.2874 | 7.1023 | 7.1272
|  |  | Q+, МВАр | 3.1739 | 3.1304 | 2.4334 | 1.9082 | 2.9464 | 3.1836 | 2.904 | 2.8182 | 2.7948 | 2.557 | 1.7852 | 3.1037 | 2.707 | 1.6946 | 2.772 | 2.9531 | 3.0694 | 2.9434 | 2.7866 | 3.007 | 2.9462 | 2.9498 | 2.8566 | 2.9368
|  |  | Q-, МВАр | 1.8439 | 1.8702 | 1.8132 | 2.3876 | 1.6992 | 1.7069 | 1.6456 | 1.7911 | 1.781 | 1.4371 | 2.1161 | 1.5133 | 1.3638 | 1.7809 | 1.4182 | 1.3102 | 1.5142 | 1.5944 | 1.5985 | 1.5223 | 1.5898 | 1.6027 | 1.5858 | 1.6088
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.15788 | -0.18273 | 1.4188 | -0.77047 | 0.16898 | 0.44864 | -0.37078 | 1.1926 | -0.26789 | 0.53033 | 0.55991 | -0.40103 | 0.97042 | 0.659 | -0.53456 | -0.16582 | -0.96652 | 1.8253 | -1.4612 | 1.7552 | -0.5765 | 2.0832 | -2.1681 | 2.6743
|  |  | Q, % | 2.2845 | 2.2241 | 7.1535 | -3.525 | 5.7557 | 2.654 | 5.5303 | 3.6689 | 4.2411 | 4.3439 | 2.3782 | 2.0549 | 8.6201 | 4.0086 | 3.0096 | 5.4749 | 4.6326 | 3.6727 | 3.321 | 3.1386 | 4.6429 | 3.8346 | 2.7332 | 6.4071
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01236 | -0.01416 | 0.10284 | -0.04872 | 0.0132 | 0.03504 | -0.02784 | 0.08652 | -0.0186 | 0.04008 | 0.033 | -0.03072 | 0.06792 | 0.04128 | -0.03828 | -0.0132 | -0.07656 | 0.1392 | -0.11412 | 0.14256 | -0.04284 | 0.15504 | -0.15072 | 0.19584
|  |  | Q, МВАр | 0.08064 | 0.07776 | 0.21804 | -0.1032 | 0.19764 | 0.09288 | 0.18096 | 0.11892 | 0.13704 | 0.12756 | 0.06264 | 0.07044 | 0.26724 | 0.09888 | 0.09216 | 0.17688 | 0.1572 | 0.12048 | 0.10368 | 0.10356 | 0.15312 | 0.12588 | 0.0858 | 0.21168
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 3.5432; 10: 4.3258; 18: 4.2365; 21: 4.2277
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.13 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 42 | 39 | 38 | 38 | 39 | 44 | 52 | 58 | 60 | 61 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 | 68 | 64 | 59 | 52 | 46
|  | ТИ | I, А | 42.4 | 40.4 | 36.4 | 38.4 | 40.6 | 47.6 | 54 | 60.8 | 63 | 60.8 | 62 | 64.8 | 66 | 66.4 | 67.8 | 62 | 69 | 70.4 | 72 | 67.8 | 63.8 | 55.6 | 48.8 | 46.6
|  | АЦ | P, МВт | 0.7234 | 0.6658 | 0.6482 | 0.647 | 0.6564 | 0.7538 | 0.9066 | 1.0026 | 1.0388 | 1.0634 | 1.0394 | 1.0744 | 1.1082 | 1.1166 | 1.1356 | 1.1206 | 1.1522 | 1.1764 | 1.199 | 1.1902 | 1.1188 | 1.0306 | 0.8898 | 0.7886 | 23.2464 |  | 20
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.2204 | 0.2086 | 0.2134 | 0.2076 | 0.2104 | 0.217 | 0.2216 | 0.228 | 0.2392 | 0.2552 | 0.2558 | 0.2656 | 0.2704 | 0.2742 | 0.266 | 0.2646 | 0.2584 | 0.2536 | 0.2576 | 0.2462 | 0.229 | 0.2318 | 0.2248 | 0.2218 |  | 5.7412 | 20
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.30467 | 0.31331 | 0.32922 | 0.32087 | 0.32054 | 0.28787 | 0.24443 | 0.22741 | 0.23027 | 0.23998 | 0.2461 | 0.24721 | 0.244 | 0.24557 | 0.23424 | 0.23612 | 0.22427 | 0.21557 | 0.21485 | 0.20686 | 0.20468 | 0.22492 | 0.25264 | 0.28126
яч.12 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 32 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 45 | 40 | 35 | 29
|  | ТИ | I, А | 24.4 | 21.6 | 21.2 | 21 | 21.8 | 26.2 | 34.6 | 34.4 | 35.6 | 33 | 33.6 | 36.4 | 37.4 | 39.8 | 40.2 | 39.6 | 42.4 | 44.4 | 44.6 | 44.4 | 43.2 | 38 | 33 | 26.4
|  | АЦ | P, МВт | 0.4432 | 0.4064 | 0.3892 | 0.3854 | 0.3894 | 0.4596 | 0.5578 | 0.6316 | 0.6456 | 0.6138 | 0.606 | 0.6352 | 0.6634 | 0.6936 | 0.7128 | 0.7348 | 0.7506 | 0.7704 | 0.7942 | 0.8058 | 0.7966 | 0.703 | 0.608 | 0.4998 | 14.6962 |  | 20
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1096 | 0.105 | 0.1064 | 0.1062 | 0.1032 | 0.105 | 0.1044 | 0.1108 | 0.1122 | 0.1184 | 0.1206 | 0.1296 | 0.1294 | 0.128 | 0.1288 | 0.1308 | 0.1284 | 0.1318 | 0.1322 | 0.1316 | 0.1324 | 0.127 | 0.1222 | 0.1178 |  | 2.8718 | 20
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.24729 | 0.25837 | 0.27338 | 0.27556 | 0.26502 | 0.22846 | 0.18716 | 0.17543 | 0.17379 | 0.1929 | 0.19901 | 0.20403 | 0.19506 | 0.18454 | 0.1807 | 0.17801 | 0.17106 | 0.17108 | 0.16646 | 0.16332 | 0.16621 | 0.18065 | 0.20099 | 0.23569
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.1666 | 1.0722 | 1.0374 | 1.0324 | 1.0458 | 1.2134 | 1.4644 | 1.6342 | 1.6844 | 1.6772 | 1.6454 | 1.7096 | 1.7716 | 1.8102 | 1.8484 | 1.8554 | 1.9028 | 1.9468 | 1.9932 | 1.996 | 1.9154 | 1.7336 | 1.4978 | 1.2884
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.33 | 0.3136 | 0.3198 | 0.3138 | 0.3136 | 0.322 | 0.326 | 0.3388 | 0.3514 | 0.3736 | 0.3764 | 0.3952 | 0.3998 | 0.4022 | 0.3948 | 0.3954 | 0.3868 | 0.3854 | 0.3898 | 0.3778 | 0.3614 | 0.3588 | 0.347 | 0.3396
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.2124 | 1.1171 | 1.0856 | 1.079 | 1.0918 | 1.2554 | 1.5002 | 1.669 | 1.7207 | 1.7183 | 1.6879 | 1.7547 | 1.8162 | 1.8543 | 1.8901 | 1.8971 | 1.9417 | 1.9846 | 2.031 | 2.0314 | 1.9492 | 1.7703 | 1.5375 | 1.3324 | 2.0314
| ТСН-1 35 кВ | АЦ | P, кВт | 8.0856 | 13.8468 | 7.7172 | 10.7384 | 11.6112 | 7.7576 | 10.9832 | 11.216 | 7.8288 | 12.9292 | 9.0936 | 9.508 | 12.816 | 8.1212 | 12.3032 | 10.1328 | 7.9276 | 14.3668 | 7.8028 | 8.4776 | 13.5752 | 7.8296 | 14.314 | 7.9244 | 246.9068 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АЦ | P, кВт | 4.8372 | 1.1836 | 4.86 | 1.192 | 4.8952 | 1.1944 | 4.9464 | 1.8872 | 4.2736 | 3.4388 | 2.7216 | 4.158 | 1.9528 | 4.9848 | 1.1976 | 4.968 | 1.1888 | 4.868 | 1.1868 | 4.964 | 1.198 | 5.008 | 1.7012 | 4.5072 | 77.3132 |  | 0.04
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
яч.7 | ТП-598-1 | расчет | I, А | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11
|  | ТИ | I, А | 9 | 8.8 | 7.6 | 9 | 10 | 11.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 18.4 | 17.6 | 16.9 | 18.2 | 16 | 11.8 | 9.9
|  | АЦ | P, МВт | 0.1695 | 0.15462 | 0.14445 | 0.14259 | 0.15924 | 0.19509 | 0.2298 | 0.26166 | 0.25068 | 0.24675 | 0.24855 | 0.26106 | 0.26778 | 0.27102 | 0.27435 | 0.2745 | 0.28557 | 0.30969 | 0.31332 | 0.31107 | 0.32091 | 0.2805 | 0.23175 | 0.19386 | 5.7983 |  | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.03882 | 0.03645 | 0.03606 | 0.03345 | 0.03402 | 0.03642 | 0.0354 | 0.03831 | 0.04062 | 0.04065 | 0.04386 | 0.04179 | 0.04338 | 0.04398 | 0.04359 | 0.04377 | 0.0447 | 0.0477 | 0.04821 | 0.04707 | 0.04953 | 0.04764 | 0.04311 | 0.04101 |  | 0.99954 | 3
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.22903 | 0.23574 | 0.24964 | 0.23459 | 0.21364 | 0.18668 | 0.15405 | 0.1463 | 0.15881 | 0.16474 | 0.17646 | 0.16008 | 0.16189 | 0.16228 | 0.15888 | 0.15945 | 0.15642 | 0.15267 | 0.15387 | 0.15132 | 0.15434 | 0.16984 | 0.18602 | 0.21154
яч.6 | ТП-598-2 | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8
|  | ТИ | I, А | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 9.6 | 11.4 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 12.3 | 12.6 | 13.3 | 11.4 | 12 | 12.6 | 10.3 | 10.1 | 7.6
|  | АЦ | P, МВт | 0.132 | 0.12234 | 0.11574 | 0.11472 | 0.11358 | 0.12885 | 0.15618 | 0.18078 | 0.18372 | 0.1764 | 0.18159 | 0.18639 | 0.1938 | 0.20019 | 0.20976 | 0.22083 | 0.22005 | 0.23031 | 0.22722 | 0.23016 | 0.23484 | 0.19665 | 0.16797 | 0.14421 | 4.2683 |  | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0354 | 0.03336 | 0.03459 | 0.03468 | 0.03366 | 0.03456 | 0.03303 | 0.03546 | 0.03435 | 0.03468 | 0.03594 | 0.04005 | 0.04191 | 0.0411 | 0.0417 | 0.04149 | 0.03915 | 0.04167 | 0.04206 | 0.04101 | 0.04149 | 0.0381 | 0.03618 | 0.03582 |  | 0.90144 | 3
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.26818 | 0.27268 | 0.29886 | 0.3023 | 0.29635 | 0.26822 | 0.21149 | 0.19615 | 0.18697 | 0.1966 | 0.19792 | 0.21487 | 0.21625 | 0.2053 | 0.1988 | 0.18788 | 0.17778 | 0.18093 | 0.18511 | 0.17818 | 0.17667 | 0.19375 | 0.2154 | 0.24839
яч.9 | ВЛ-33 | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11
|  | ТИ | I, А | 11.9 | 11.8 | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | 12.7 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 12.5 | 12 | 11.9 | 11.8 | 12.6 | 12 | 12.7 | 12.1 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 12.2
|  | АЦ | P, МВт | 0.18759 | 0.17319 | 0.18042 | 0.18894 | 0.18009 | 0.18738 | 0.19494 | 0.21438 | 0.21705 | 0.20688 | 0.1959 | 0.19764 | 0.20616 | 0.18837 | 0.19584 | 0.2019 | 0.19191 | 0.20262 | 0.19014 | 0.19773 | 0.17154 | 0.17856 | 0.17865 | 0.17835 | 4.6062 |  | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08121 | 0.07236 | 0.0765 | 0.07476 | 0.07752 | 0.0801 | 0.07959 | 0.08529 | 0.07929 | 0.08556 | 0.0789 | 0.08556 | 0.08163 | 0.08748 | 0.08559 | 0.08937 | 0.08241 | 0.08196 | 0.08016 | 0.07596 | 0.06447 | 0.07281 | 0.072 | 0.07353 |  | 1.904 | 3
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.43291 | 0.41781 | 0.42401 | 0.39568 | 0.43045 | 0.42747 | 0.40828 | 0.39784 | 0.36531 | 0.41357 | 0.40276 | 0.43291 | 0.39595 | 0.46441 | 0.43704 | 0.44264 | 0.42942 | 0.4045 | 0.42158 | 0.38416 | 0.37583 | 0.40776 | 0.40302 | 0.41228
яч.8 | ВЛ-34 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 2.3 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 3 | 3 | 2.8 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.03364 | 0.03168 | 0.03152 | 0.03252 | 0.03636 | 0.03848 | 0.04916 | 0.05572 | 0.05164 | 0.05752 | 0.05644 | 0.05748 | 0.05124 | 0.05756 | 0.05328 | 0.05616 | 0.05844 | 0.06052 | 0.06408 | 0.05816 | 0.05688 | 0.05064 | 0.0426 | 0.03448 | 1.1762 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00168 | 0.00148 | 0.00156 | 0.00184 | 0.00152 | 0.00148 | 0.00132 | 0.0014 | 0.00136 | 0.00168 | 0.00184 | 0.00304 | 0.0024 | 0.00412 | 0.00292 | 0.0038 | 0.00344 | 0.00428 | 0.00444 | 0.00364 | 0.00416 | 0.00492 | 0.0024 | 0.00164 |  | 0.06236 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00608 | 0.00644 | 0.00572 | 0.006 | 0.00632 | 0.00616 | 0.00624 | 0.00588 | 0.00552 | 0.00584 | 0.00584 | 0.0048 | 0.00456 | 0.00484 | 0.00484 | 0.00412 | 0.00432 | 0.00392 | 0.0046 | 0.00624 | 0.00536 | 0.00476 | 0.00608 | 0.00628
|  |  | tgφ | -0.1308 | -0.15657 | -0.13198 | -0.12792 | -0.13201 | -0.12162 | -0.10008 | -0.080402 | -0.080558 | -0.072323 | -0.070872 | -0.030619 | -0.042155 | -0.012509 | -0.036036 | -0.005698 | -0.015058 | 0.0059484 | -0.0024969 | -0.044704 | -0.021097 | 0.0031596 | -0.086385 | -0.13457
яч.11 | ТП-552-1 | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 3 | 3.1 | 3 | 4 | 4.2 | 5 | 4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.7 | 5 | 5 | 4.4 | 6 | 5.2 | 5.6 | 7 | 6 | 4.4 | 5 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.06056 | 0.05896 | 0.0554 | 0.05636 | 0.05784 | 0.06016 | 0.07196 | 0.07784 | 0.06924 | 0.0654 | 0.07088 | 0.06944 | 0.08384 | 0.09324 | 0.08872 | 0.08968 | 0.0942 | 0.09336 | 0.10556 | 0.1174 | 0.103 | 0.08912 | 0.083 | 0.06936 | 1.8845 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.02336 | 0.02304 | 0.0222 | 0.0224 | 0.02212 | 0.0216 | 0.02452 | 0.02416 | 0.02668 | 0.0282 | 0.0294 | 0.03092 | 0.03292 | 0.03032 | 0.0296 | 0.03068 | 0.03152 | 0.02932 | 0.0302 | 0.03176 | 0.03104 | 0.02888 | 0.02736 | 0.02692 |  | 0.65912 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38573 | 0.39077 | 0.40072 | 0.39744 | 0.38243 | 0.35904 | 0.34074 | 0.31038 | 0.38533 | 0.43119 | 0.41479 | 0.44528 | 0.39265 | 0.32518 | 0.33363 | 0.34211 | 0.33461 | 0.31362 | 0.28458 | 0.27053 | 0.30136 | 0.32406 | 0.32964 | 0.38812
яч.10 | ТП-552-2 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5 | 4.6 | 3.6 | 2.9
|  | АЦ | P, МВт | 0.05244 | 0.0474 | 0.042 | 0.04236 | 0.0436 | 0.04412 | 0.05596 | 0.06492 | 0.06148 | 0.06792 | 0.06444 | 0.06724 | 0.07416 | 0.07804 | 0.08244 | 0.0814 | 0.082 | 0.07768 | 0.08436 | 0.0934 | 0.0894 | 0.08304 | 0.07524 | 0.0596 | 1.6146 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0182 | 0.0186 | 0.01804 | 0.0178 | 0.01812 | 0.01648 | 0.01576 | 0.01604 | 0.01556 | 0.01524 | 0.0152 | 0.01724 | 0.0182 | 0.01652 | 0.01764 | 0.01852 | 0.01732 | 0.0154 | 0.01596 | 0.01532 | 0.01772 | 0.0186 | 0.01908 | 0.01908 |  | 0.41164 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00036 | 0.0002 | 0.00128 | 0.00096 | 4e-05 | 4e-05 | 0
|  |  | tgφ | 0.34706 | 0.39241 | 0.42952 | 0.42021 | 0.4156 | 0.37353 | 0.2802 | 0.24707 | 0.25309 | 0.22438 | 0.23588 | 0.2564 | 0.24542 | 0.21169 | 0.20864 | 0.22555 | 0.20732 | 0.19361 | 0.18682 | 0.15032 | 0.18747 | 0.22351 | 0.25306 | 0.32013
яч.15 | ТП-591-1 | расчет | I, А | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18
|  | ТИ | I, А | 15.2 | 15.5 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 18.5 | 19.9 | 24.9 | 27.6 | 28 | 28.6 | 30.5 | 30 | 30.4 | 30.3 | 27.5 | 31.6 | 31 | 32.4 | 29.4 | 26.4 | 24.9 | 19.2 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.28236 | 0.25664 | 0.24536 | 0.23888 | 0.24184 | 0.2876 | 0.38148 | 0.41608 | 0.46688 | 0.5076 | 0.486 | 0.50684 | 0.51044 | 0.52276 | 0.52972 | 0.50832 | 0.53636 | 0.52368 | 0.53936 | 0.51632 | 0.48012 | 0.44276 | 0.36472 | 0.31704 | 10.1092 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.07584 | 0.07392 | 0.07452 | 0.0734 | 0.07344 | 0.07636 | 0.08292 | 0.0828 | 0.09116 | 0.0998 | 0.10068 | 0.10444 | 0.11072 | 0.11052 | 0.10612 | 0.10136 | 0.1004 | 0.09716 | 0.1008 | 0.09276 | 0.08524 | 0.08464 | 0.08248 | 0.07888 |  | 2.1604 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.00148 | 0.00028 | 0.00084 | 0 | 8e-05 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0.0002 | 0.0044 | 0.00168 | 0.0066 | 0.00768 | 0.0034 | 0.00316 | 0.00184 | 4e-05
|  |  | tgφ | 0.26859 | 0.28803 | 0.30372 | 0.30727 | 0.30367 | 0.26551 | 0.21002 | 0.19544 | 0.19465 | 0.19496 | 0.20716 | 0.2059 | 0.21691 | 0.21134 | 0.20018 | 0.19901 | 0.17898 | 0.18233 | 0.17465 | 0.16478 | 0.17046 | 0.18403 | 0.2211 | 0.24868
яч.14 | ТП-591-2 | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14
|  | ТИ | I, А | 12 | 10.9 | 11.3 | 10.6 | 11.2 | 14 | 16.8 | 17.1 | 18.2 | 16.9 | 17.7 | 17.5 | 20.6 | 19 | 19.8 | 21.2 | 23.1 | 22.7 | 22.8 | 22 | 22.2 | 19.9 | 16.5 | 14.4
|  | АЦ | P, МВт | 0.21064 | 0.1936 | 0.18796 | 0.18424 | 0.1856 | 0.23604 | 0.2778 | 0.31324 | 0.335 | 0.29484 | 0.28684 | 0.30456 | 0.32672 | 0.34 | 0.34788 | 0.35948 | 0.3734 | 0.38592 | 0.40008 | 0.40284 | 0.3946 | 0.3532 | 0.30268 | 0.24776 | 7.2449 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.05484 | 0.0524 | 0.05256 | 0.05216 | 0.05092 | 0.05356 | 0.0564 | 0.05904 | 0.06348 | 0.06608 | 0.06724 | 0.06896 | 0.06708 | 0.06712 | 0.06512 | 0.0668 | 0.068 | 0.07072 | 0.0706 | 0.0714 | 0.06992 | 0.06644 | 0.06476 | 0.06116 |  | 1.5068 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.26035 | 0.27066 | 0.27963 | 0.28311 | 0.27435 | 0.22691 | 0.20302 | 0.18848 | 0.18949 | 0.22412 | 0.23442 | 0.22643 | 0.20531 | 0.19741 | 0.18719 | 0.18582 | 0.18211 | 0.18325 | 0.17646 | 0.17724 | 0.17719 | 0.18811 | 0.21396 | 0.24685
яч.28 | ТП-593-2 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.014 | 0.01124 | 0.01112 | 0.01132 | 0.01036 | 0.01112 | 0.01664 | 0.01732 | 0.01364 | 0.01556 | 0.01624 | 0.0182 | 0.01792 | 0.01676 | 0.01864 | 0.01676 | 0.0162 | 0.01548 | 0.01948 | 0.01912 | 0.02008 | 0.01976 | 0.01944 | 0.01308 | 0.37948 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00512 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00532 | 0.00512 | 0.00524 | 0.00488 | 0.00524 | 0.00472 | 0.00552 | 0.00548 | 0.00568 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0052 | 0.00544 | 0.005 | 0.00536 | 0.00548 | 0.00512 | 0.00492 | 0.00572 | 0.00516 |  | 0.12644 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 4e-05 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 0.00016 | 0.0002 | 0.00016 | 8e-05 | 0 | 0.00012 | 4e-05 | 0.00012 | 4e-05 | 0.00024 | 0.00012 | 8e-05 | 0.0002 | 8e-05 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.36286 | 0.45907 | 0.46043 | 0.46643 | 0.49035 | 0.46763 | 0.29087 | 0.30023 | 0.33431 | 0.3419 | 0.32759 | 0.30769 | 0.30134 | 0.31504 | 0.29828 | 0.3031 | 0.33333 | 0.30749 | 0.26899 | 0.28243 | 0.24502 | 0.24494 | 0.29424 | 0.3945
яч.27 | ТП-593-1 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.02288 | 0.0222 | 0.02176 | 0.02064 | 0.01984 | 0.0232 | 0.03112 | 0.03192 | 0.03292 | 0.037 | 0.03864 | 0.04032 | 0.03892 | 0.04184 | 0.0472 | 0.046 | 0.04476 | 0.04768 | 0.05028 | 0.04872 | 0.0432 | 0.03856 | 0.0308 | 0.02804 | 0.84844 |  | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01044 | 0.01116 | 0.01108 | 0.01092 | 0.01108 | 0.01044 | 0.011 | 0.01072 | 0.01148 | 0.01292 | 0.01384 | 0.01344 | 0.01356 | 0.01368 | 0.01312 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01284 | 0.01244 | 0.01348 | 0.01308 | 0.01164 | 0.01144 | 0.0114 |  | 0.29184 | 4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45629 | 0.5027 | 0.50919 | 0.52907 | 0.55847 | 0.45 | 0.35347 | 0.33584 | 0.34872 | 0.34919 | 0.35818 | 0.33333 | 0.34841 | 0.32696 | 0.27797 | 0.28957 | 0.29759 | 0.2693 | 0.24741 | 0.27668 | 0.30278 | 0.30187 | 0.37143 | 0.40656
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.1656 | 1.0719 | 1.0357 | 1.0326 | 1.0483 | 1.212 | 1.465 | 1.6339 | 1.6823 | 1.6759 | 1.6455 | 1.7092 | 1.771 | 1.8098 | 1.8478 | 1.855 | 1.9029 | 1.9469 | 1.9939 | 1.9949 | 1.9146 | 1.7328 | 1.4968 | 1.2858
|  |  | Q+, МВАр | 0.34491 | 0.32793 | 0.33227 | 0.32673 | 0.32752 | 0.33624 | 0.34482 | 0.35846 | 0.3687 | 0.39033 | 0.39238 | 0.41112 | 0.4172 | 0.42024 | 0.411 | 0.41431 | 0.4057 | 0.40605 | 0.41023 | 0.39788 | 0.38177 | 0.37859 | 0.36453 | 0.3546
|  |  | Q-, МВАр | 0.00612 | 0.00644 | 0.00576 | 0.00604 | 0.00636 | 0.0062 | 0.00916 | 0.00743 | 0.00677 | 0.00688 | 0.006 | 0.00496 | 0.00459 | 0.005 | 0.0054 | 0.0046 | 0.00914 | 0.00666 | 0.01168 | 0.01528 | 0.00992 | 0.00804 | 0.00796 | 0.00632
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.084862 | 0.030778 | 0.16098 | -0.016466 | -0.24383 | 0.11208 | -0.043704 | 0.020805 | 0.12764 | 0.079299 | -0.0072931 | 0.025152 | 0.034997 | 0.023202 | 0.030837 | 0.019942 | -0.0047299 | -0.0071913 | -0.034116 | 0.054108 | 0.043333 | 0.046724 | 0.063426 | 0.20335
|  |  | Q, % | -2.6636 | -2.5159 | -2.0982 | -2.1957 | -2.4107 | -2.4969 | -2.9632 | -3.6098 | -2.9966 | -2.6365 | -2.6514 | -2.7733 | -3.2041 | -3.2422 | -2.7356 | -3.6191 | -2.5233 | -3.63 | -2.2447 | -1.2705 | -2.8915 | -3.2748 | -2.7579 | -2.5559
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00099 | 0.00033 | 0.00167 | -0.00017 | -0.00255 | 0.00136 | -0.00064 | 0.00034 | 0.00215 | 0.00133 | -0.00012 | 0.00043 | 0.00062 | 0.00042 | 0.00057 | 0.00037 | -9e-05 | -0.00014 | -0.00068 | 0.00108 | 0.00083 | 0.00081 | 0.00095 | 0.00262
|  |  | Q, МВАр | -0.00879 | -0.00789 | -0.00671 | -0.00689 | -0.00756 | -0.00804 | -0.00966 | -0.01223 | -0.01053 | -0.00985 | -0.00998 | -0.01096 | -0.01281 | -0.01304 | -0.0108 | -0.01431 | -0.00976 | -0.01399 | -0.00875 | -0.0048 | -0.01045 | -0.01175 | -0.00957 | -0.00868
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.0326; 10: 1.6759; 18: 1.9469; 21: 1.9146
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 99 | 93 | 91 | 90 | 94 | 102 | 117 | 134 | 148 | 153 | 152 | 156 | 159 | 166 | 167 | 168 | 163 | 161 | 161 | 151 | 143 | 132 | 116 | 103
|  | ТИ | I, А | 96.7 | 96.1 | 94.2 | 98.3 | 94 | 113.8 | 130.2 | 144.7 | 153.4 | 160.1 | 161.8 | 163.2 | 165.7 | 180 | 171.2 | 171.2 | 164.9 | 162.7 | 168.8 | 149.2 | 147 | 131.5 | 116.4 | 105.4
|  | АЦ | P, МВт | 1.0308 | 0.96372 | 0.93216 | 0.92988 | 0.97224 | 1.0723 | 1.2504 | 1.4399 | 1.5922 | 1.6466 | 1.645 | 1.6937 | 1.7178 | 1.808 | 1.8206 | 1.8257 | 1.7725 | 1.7498 | 1.7544 | 1.6441 | 1.5496 | 1.4213 | 1.2404 | 1.081 | 34.5541 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.41688 | 0.41148 | 0.41076 | 0.4086 | 0.40656 | 0.41856 | 0.41568 | 0.44088 | 0.47388 | 0.48924 | 0.47028 | 0.45936 | 0.47748 | 0.483 | 0.47268 | 0.47736 | 0.45012 | 0.44484 | 0.45144 | 0.43764 | 0.42024 | 0.41436 | 0.40356 | 0.40992 |  | 10.5648 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40442 | 0.42697 | 0.44065 | 0.43941 | 0.41817 | 0.39033 | 0.33244 | 0.30619 | 0.29763 | 0.29711 | 0.28589 | 0.27122 | 0.27796 | 0.26714 | 0.25962 | 0.26147 | 0.25394 | 0.25422 | 0.25732 | 0.26618 | 0.2712 | 0.29154 | 0.32534 | 0.37922
яч.8 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 159 | 151 | 149 | 147 | 152 | 161 | 186 | 203 | 215 | 216 | 232 | 242 | 246 | 253 | 255 | 257 | 252 | 247 | 242 | 237 | 228 | 209 | 190 | 174
|  | ТИ | I, А | 155.2 | 150.8 | 146.6 | 150.7 | 155.2 | 174.4 | 191.6 | 216.8 | 205.4 | 219.7 | 239.4 | 241.1 | 263 | 255.2 | 261.2 | 259.8 | 239.4 | 239.4 | 246.5 | 234.8 | 226.1 | 209.3 | 187.9 | 164.9
|  | АЦ | P, МВт | 1.6007 | 1.5127 | 1.4797 | 1.4626 | 1.5193 | 1.639 | 1.9354 | 2.1329 | 2.2594 | 2.2804 | 2.4497 | 2.5602 | 2.596 | 2.671 | 2.7013 | 2.7235 | 2.6734 | 2.6052 | 2.5565 | 2.4962 | 2.3912 | 2.1779 | 1.9606 | 1.7674 | 52.1519 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.72156 | 0.71808 | 0.72024 | 0.71616 | 0.71856 | 0.71388 | 0.7158 | 0.71544 | 0.73308 | 0.72048 | 0.75528 | 0.7848 | 0.8076 | 0.83124 | 0.82176 | 0.82464 | 0.80628 | 0.81792 | 0.8124 | 0.80844 | 0.79632 | 0.78384 | 0.77556 | 0.77292 |  | 18.3923 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45078 | 0.47469 | 0.48674 | 0.48966 | 0.47295 | 0.43557 | 0.36985 | 0.33543 | 0.32446 | 0.31595 | 0.30832 | 0.30654 | 0.3111 | 0.31121 | 0.30421 | 0.30278 | 0.3016 | 0.31396 | 0.31778 | 0.32386 | 0.33302 | 0.35991 | 0.39558 | 0.43733
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.6315 | 2.4764 | 2.4119 | 2.3924 | 2.4916 | 2.7113 | 3.1858 | 3.5728 | 3.8515 | 3.927 | 4.0946 | 4.2539 | 4.3138 | 4.479 | 4.522 | 4.5492 | 4.4459 | 4.355 | 4.3109 | 4.1404 | 3.9408 | 3.5992 | 3.201 | 2.8483
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.1384 | 1.1296 | 1.131 | 1.1248 | 1.1251 | 1.1324 | 1.1315 | 1.1563 | 1.207 | 1.2097 | 1.2256 | 1.2442 | 1.2851 | 1.3142 | 1.2944 | 1.302 | 1.2564 | 1.2628 | 1.2638 | 1.2461 | 1.2166 | 1.1982 | 1.1791 | 1.1828
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.8672 | 2.7219 | 2.6639 | 2.6436 | 2.7338 | 2.9383 | 3.3807 | 3.7552 | 4.0362 | 4.1091 | 4.2741 | 4.4321 | 4.5011 | 4.6678 | 4.7036 | 4.7319 | 4.62 | 4.5344 | 4.4923 | 4.3238 | 4.1243 | 3.7934 | 3.4113 | 3.0842 | 4.7319
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ТП-514-1 | расчет | I, А | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18
|  | ТИ | I, А | 17 | 14.3 | 15 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 18.7 | 22 | 29.3 | 28.5 | 34 | 31.9 | 35.7 | 33.5 | 34 | 33.4 | 31.9 | 30.7 | 33 | 26 | 23.3 | 20.5 | 17.4 | 16
|  | АЦ | P, МВт | 0.17651 | 0.16708 | 0.15872 | 0.16189 | 0.16571 | 0.17348 | 0.20092 | 0.24268 | 0.32112 | 0.33253 | 0.35442 | 0.36882 | 0.35518 | 0.38322 | 0.36864 | 0.38819 | 0.38574 | 0.36947 | 0.35604 | 0.3011 | 0.28148 | 0.25049 | 0.21452 | 0.18688 | 6.6648 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06696 | 0.069264 | 0.067572 | 0.068148 | 0.067284 | 0.067896 | 0.065628 | 0.068508 | 0.07866 | 0.083556 | 0.088344 | 0.091368 | 0.0927 | 0.09414 | 0.087012 | 0.094968 | 0.090648 | 0.090432 | 0.08856 | 0.078516 | 0.074556 | 0.073332 | 0.07002 | 0.069552 |  | 1.8876 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37936 | 0.41457 | 0.42572 | 0.42095 | 0.40604 | 0.39137 | 0.32664 | 0.2823 | 0.24496 | 0.25127 | 0.24926 | 0.24773 | 0.261 | 0.24566 | 0.23604 | 0.24464 | 0.235 | 0.24476 | 0.24874 | 0.26076 | 0.26487 | 0.29276 | 0.3264 | 0.37218
яч.20 | ТП-514-2 | расчет | I, А | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 38 | 48 | 50 | 51 | 51 | 55 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 55 | 51 | 46 | 41 | 36
|  | ТИ | I, А | 33.1 | 32.6 | 31.8 | 30.6 | 33 | 38 | 46.2 | 52.6 | 49.4 | 51.9 | 58.6 | 58.2 | 62.2 | 64.1 | 61.1 | 62.7 | 56.9 | 57.7 | 58.5 | 54.2 | 49.9 | 43.6 | 40.1 | 36.7
|  | АЦ | P, МВт | 0.32698 | 0.30696 | 0.30504 | 0.29822 | 0.32606 | 0.40018 | 0.51475 | 0.53098 | 0.54576 | 0.55128 | 0.59453 | 0.63302 | 0.63485 | 0.64685 | 0.64214 | 0.64608 | 0.64166 | 0.62842 | 0.61402 | 0.58502 | 0.5388 | 0.48926 | 0.42662 | 0.37296 | 12.2004 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.14525 | 0.14554 | 0.14362 | 0.1439 | 0.14266 | 0.14558 | 0.14635 | 0.14832 | 0.14846 | 0.14251 | 0.14506 | 0.14712 | 0.15552 | 0.1703 | 0.16786 | 0.168 | 0.16536 | 0.16742 | 0.16987 | 0.16229 | 0.15509 | 0.15024 | 0.15158 | 0.1547 |  | 3.6826 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44422 | 0.47412 | 0.47081 | 0.48254 | 0.43751 | 0.3638 | 0.28432 | 0.27933 | 0.27203 | 0.25851 | 0.24399 | 0.23241 | 0.24497 | 0.26328 | 0.2614 | 0.26003 | 0.2577 | 0.26642 | 0.27666 | 0.2774 | 0.28784 | 0.30707 | 0.35531 | 0.4148
яч.15 | ТП-517-1 | расчет | I, А | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 35 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 47 | 43 | 37 | 31
|  | ТИ | I, А | 24.8 | 25.2 | 24 | 22.9 | 23.5 | 28.1 | 35.9 | 32.7 | 35.6 | 36.8 | 40.5 | 43.4 | 40.9 | 50.5 | 44 | 45.5 | 45.7 | 50 | 53.2 | 48.1 | 44.8 | 43 | 35.6 | 31
|  | АЦ | P, МВт | 0.29092 | 0.26334 | 0.24883 | 0.24055 | 0.24228 | 0.28678 | 0.34027 | 0.37962 | 0.3753 | 0.38869 | 0.40356 | 0.43877 | 0.45122 | 0.47815 | 0.49032 | 0.50188 | 0.50314 | 0.52502 | 0.5548 | 0.55786 | 0.51512 | 0.4761 | 0.40554 | 0.33131 | 9.6894 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.085356 | 0.083844 | 0.082548 | 0.082116 | 0.081468 | 0.083196 | 0.08334 | 0.084384 | 0.090432 | 0.08946 | 0.091584 | 0.096444 | 0.10066 | 0.10418 | 0.10069 | 0.10217 | 0.10037 | 0.10192 | 0.10462 | 0.10393 | 0.098892 | 0.09738 | 0.091728 | 0.091548 |  | 2.2323 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.2934 | 0.31839 | 0.33174 | 0.34136 | 0.33626 | 0.29011 | 0.24492 | 0.22229 | 0.24096 | 0.23016 | 0.22694 | 0.21981 | 0.22307 | 0.21789 | 0.20536 | 0.20357 | 0.19948 | 0.19412 | 0.18857 | 0.18631 | 0.19198 | 0.20454 | 0.22619 | 0.27632
яч.12 | ТП-517-2 | расчет | I, А | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 41 | 37 | 32 | 29
|  | ТИ | I, А | 24.3 | 22.5 | 21.7 | 21.9 | 23.2 | 24.1 | 28 | 34.8 | 32.8 | 36.3 | 38.6 | 39.6 | 42.5 | 37.6 | 42.9 | 43.3 | 41 | 41.6 | 44.1 | 40.8 | 41 | 35.1 | 29.9 | 25.6
|  | АЦ | P, МВт | 0.25752 | 0.23477 | 0.22397 | 0.22229 | 0.22138 | 0.23582 | 0.28699 | 0.3577 | 0.35314 | 0.35894 | 0.39538 | 0.42331 | 0.43296 | 0.43949 | 0.4537 | 0.47179 | 0.47448 | 0.4585 | 0.47098 | 0.46382 | 0.43992 | 0.38866 | 0.33091 | 0.29203 | 8.6884 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12197 | 0.12283 | 0.12106 | 0.1235 | 0.12096 | 0.11918 | 0.1199 | 0.11722 | 0.12048 | 0.12533 | 0.12859 | 0.13517 | 0.13579 | 0.13142 | 0.12869 | 0.13018 | 0.12869 | 0.12787 | 0.12811 | 0.13147 | 0.12917 | 0.12787 | 0.12403 | 0.12504 |  | 3.0245 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47363 | 0.52321 | 0.54051 | 0.5556 | 0.5464 | 0.50539 | 0.4178 | 0.3277 | 0.34117 | 0.34916 | 0.32524 | 0.31931 | 0.31364 | 0.29904 | 0.28364 | 0.27592 | 0.27122 | 0.27889 | 0.27201 | 0.28345 | 0.29362 | 0.32901 | 0.37482 | 0.42817
яч.19 | ТП-511-1 | расчет | I, А | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16
|  | ТИ | I, А | 15.7 | 15 | 14.8 | 16.4 | 15.8 | 19.4 | 19.6 | 20 | 22.2 | 22.9 | 23 | 25 | 25.5 | 28.3 | 26.5 | 27.6 | 28.1 | 26.4 | 27.4 | 23.5 | 20.7 | 18.8 | 16.7 | 14.7
|  | АЦ | P, МВт | 0.14419 | 0.13555 | 0.13534 | 0.13706 | 0.1471 | 0.16423 | 0.18792 | 0.18029 | 0.19536 | 0.21698 | 0.22346 | 0.23304 | 0.25106 | 0.26573 | 0.26914 | 0.26702 | 0.26534 | 0.26424 | 0.26501 | 0.23453 | 0.20227 | 0.18497 | 0.16128 | 0.14947 | 4.8806 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.091752 | 0.090528 | 0.091968 | 0.091176 | 0.091992 | 0.090984 | 0.08856 | 0.090408 | 0.091632 | 0.096576 | 0.097296 | 0.097944 | 0.1013 | 0.10049 | 0.10198 | 0.10118 | 0.096696 | 0.096312 | 0.09648 | 0.096408 | 0.091704 | 0.092136 | 0.090864 | 0.091488 |  | 2.2679 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.63632 | 0.66785 | 0.67955 | 0.66521 | 0.62539 | 0.554 | 0.47126 | 0.50146 | 0.46904 | 0.44508 | 0.4354 | 0.42029 | 0.4035 | 0.37816 | 0.3789 | 0.37893 | 0.36442 | 0.36449 | 0.36406 | 0.41107 | 0.45337 | 0.49812 | 0.56339 | 0.61207
яч.24 | ТП-511-2, 507 | расчет | I, А | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29
|  | ТИ | I, А | 27.3 | 27.2 | 26.8 | 25.9 | 27.4 | 28.9 | 30.1 | 35 | 37.5 | 41.8 | 41.4 | 43 | 47.6 | 49.9 | 47 | 47.8 | 46.8 | 47.8 | 43.4 | 41.6 | 37.6 | 35 | 31.1 | 29.1
|  | АЦ | P, МВт | 0.26184 | 0.25027 | 0.24547 | 0.24528 | 0.24859 | 0.26448 | 0.29947 | 0.32395 | 0.39019 | 0.41923 | 0.4356 | 0.44798 | 0.47122 | 0.49824 | 0.49584 | 0.50424 | 0.49834 | 0.46858 | 0.44266 | 0.4117 | 0.37872 | 0.34661 | 0.30638 | 0.27715 | 8.932 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1717 | 0.16387 | 0.16968 | 0.1633 | 0.16934 | 0.16258 | 0.16296 | 0.16051 | 0.16656 | 0.16608 | 0.16762 | 0.17064 | 0.17813 | 0.18461 | 0.18144 | 0.18278 | 0.18149 | 0.18936 | 0.1836 | 0.17933 | 0.17885 | 0.17261 | 0.16992 | 0.16973 |  | 4.1467 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65573 | 0.65478 | 0.69124 | 0.66575 | 0.68121 | 0.6147 | 0.54416 | 0.49548 | 0.42687 | 0.39615 | 0.38479 | 0.38091 | 0.37802 | 0.37052 | 0.36592 | 0.36249 | 0.36419 | 0.40412 | 0.41477 | 0.43558 | 0.47224 | 0.49799 | 0.5546 | 0.6124
яч.13 | ТП-515-1 | расчет | I, А | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 25
|  | ТИ | I, А | 26.6 | 24.3 | 23.8 | 24.9 | 26.2 | 25 | 29 | 35.6 | 36.7 | 35 | 37 | 37.4 | 36 | 38.4 | 38.5 | 37.9 | 37 | 35.8 | 36.4 | 37.1 | 33 | 33.7 | 29.5 | 28.4
|  | АЦ | P, МВт | 0.2273 | 0.2101 | 0.20321 | 0.20849 | 0.22807 | 0.24418 | 0.29712 | 0.34531 | 0.35407 | 0.35371 | 0.33526 | 0.35326 | 0.36535 | 0.37565 | 0.36845 | 0.37234 | 0.34718 | 0.35112 | 0.35189 | 0.34445 | 0.35172 | 0.32904 | 0.2861 | 0.2473 | 7.4507 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.13063 | 0.12864 | 0.129 | 0.13145 | 0.12797 | 0.12797 | 0.12437 | 0.12799 | 0.13438 | 0.13682 | 0.13654 | 0.13574 | 0.13786 | 0.13994 | 0.13594 | 0.13392 | 0.13025 | 0.1308 | 0.13258 | 0.1315 | 0.13073 | 0.13188 | 0.13174 | 0.13171 |  | 3.1703 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5747 | 0.61229 | 0.63482 | 0.63048 | 0.56109 | 0.52408 | 0.41858 | 0.37066 | 0.37952 | 0.38682 | 0.40726 | 0.38427 | 0.37732 | 0.37254 | 0.36894 | 0.35968 | 0.37516 | 0.37252 | 0.37676 | 0.38176 | 0.37168 | 0.4008 | 0.46045 | 0.53261
яч.22 | ТП-515-2, 541 | расчет | I, А | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 | 24
|  | ТИ | I, А | 21.5 | 21.4 | 20.7 | 24.6 | 23 | 24.9 | 27.3 | 31.4 | 28.6 | 30.2 | 30.7 | 31.3 | 32.2 | 30.3 | 33.4 | 29.3 | 30.2 | 30.2 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 31.7 | 24.9 | 23.7
|  | АЦ | P, МВт | 0.2219 | 0.20294 | 0.19373 | 0.19666 | 0.20155 | 0.21173 | 0.25603 | 0.28622 | 0.29578 | 0.28334 | 0.29702 | 0.29875 | 0.29712 | 0.30542 | 0.30979 | 0.30115 | 0.28056 | 0.29246 | 0.29054 | 0.29755 | 0.31795 | 0.28886 | 0.26539 | 0.23299 | 6.4255 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12475 | 0.12312 | 0.1235 | 0.1259 | 0.12408 | 0.12557 | 0.13128 | 0.13229 | 0.13205 | 0.13118 | 0.1381 | 0.13901 | 0.14112 | 0.13666 | 0.13464 | 0.1343 | 0.132 | 0.13157 | 0.13214 | 0.13219 | 0.12965 | 0.12965 | 0.13003 | 0.12691 |  | 3.1417 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56219 | 0.60667 | 0.63751 | 0.64022 | 0.61562 | 0.59306 | 0.51275 | 0.46218 | 0.44645 | 0.46298 | 0.46493 | 0.4653 | 0.47496 | 0.44743 | 0.43461 | 0.44597 | 0.47049 | 0.44986 | 0.45482 | 0.44427 | 0.40776 | 0.44882 | 0.48996 | 0.54471
яч.23 | ВЛ-67 | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | ТИ | I, А | 8 | 8.8 | 8 | 9.2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11.6 | 12 | 9.6 | 8 | 7.2 | 8.6 | 11 | 8.7 | 7 | 8 | 7.5 | 6.1 | 7.3 | 7 | 6.7 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.092772 | 0.088668 | 0.086832 | 0.0855 | 0.083916 | 0.093024 | 0.098496 | 0.11354 | 0.13039 | 0.13212 | 0.1075 | 0.075168 | 0.069588 | 0.078588 | 0.10562 | 0.095508 | 0.082764 | 0.075312 | 0.066096 | 0.06624 | 0.061776 | 0.058392 | 0.05526 | 0.058284 | 2.0614 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.004176 | 0.003636 | 0.003708 | 0.003564 | 0.003348 | 0.006372 | 0.009828 | 0.01386 | 0.016092 | 0.020448 | 0.011952 | 3.6e-05 | 0.000108 | 0.000108 | 0.000108 | 0.000144 | 3.6e-05 | 0.000252 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 7.2e-05 | 0 | 7.2e-05 | 0.001008 |  | 2.04 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.021888 | 0.023688 | 0.024732 | 0.025956 | 0.027144 | 0.01782 | 0.016596 | 0.00468 | 0.003456 | 0.005652 | 0.026568 | 0.040644 | 0.04158 | 0.043344 | 0.040608 | 0.036612 | 0.04446 | 0.045324 | 0.046908 | 0.044964 | 0.045648 | 0.04662 | 0.048096 | 0.043452
|  |  | tgφ | -0.19092 | -0.22615 | -0.24212 | -0.26189 | -0.28357 | -0.12307 | -0.068713 | 0.08085 | 0.096908 | 0.11199 | -0.13597 | -0.54023 | -0.59596 | -0.55016 | -0.38344 | -0.38183 | -0.53676 | -0.59847 | -0.70915 | -0.67826 | -0.73776 | -0.7984 | -0.86906 | -0.72823
яч.10 | ВЛ-68 | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25
|  | ТИ | I, А | 19.1 | 19 | 19 | 19.1 | 19 | 19.2 | 19 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 28.4 | 27.3 | 28.2 | 27.8 | 28.6 | 28.1 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25.9 | 26 | 26 | 25
|  | АЦ | P, МВт | 0.22589 | 0.22666 | 0.22656 | 0.22651 | 0.22622 | 0.22512 | 0.22618 | 0.22901 | 0.23155 | 0.2315 | 0.27446 | 0.29126 | 0.29798 | 0.29347 | 0.30322 | 0.3025 | 0.29299 | 0.28843 | 0.29261 | 0.29827 | 0.29304 | 0.2821 | 0.27682 | 0.26904 | 6.3314 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.016944 | 0.017616 | 0.01656 | 0.01488 | 0.011808 | 0.01248 | 0.016608 | 0.017904 | 0.0228 | 0.023856 | 0.054192 | 0.063792 | 0.068016 | 0.063552 | 0.069024 | 0.070032 | 0.063648 | 0.067968 | 0.069984 | 0.071472 | 0.071856 | 0.073536 | 0.069264 | 0.061776 |  | 1.1096 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.055776 | 0.054624 | 0.055536 | 0.05712 | 0.059952 | 0.05976 | 0.055632 | 0.054624 | 0.04992 | 0.050112 | 0.026784 | 0.019152 | 0.016752 | 0.021312 | 0.017712 | 0.016224 | 0.020736 | 0.017088 | 0.016368 | 0.015504 | 0.01464 | 0.01248 | 0.015168 | 0.020016
|  |  | tgφ | -0.17191 | -0.16328 | -0.17203 | -0.18648 | -0.21282 | -0.21002 | -0.17254 | -0.16034 | -0.11712 | -0.11341 | 0.09986 | 0.15326 | 0.17204 | 0.14393 | 0.16923 | 0.17788 | 0.14646 | 0.1764 | 0.18323 | 0.18764 | 0.19525 | 0.21644 | 0.19542 | 0.15522
яч.9 | ТП-545-1 | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11
|  | ТИ | I, А | 11.4 | 10.3 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 16 | 19.6 | 21.3 | 19.4 | 21 | 22.4 | 23.3 | 19.8 | 20.2 | 17.6 | 16.3 | 17.2 | 14.6 | 13.3 | 12.6 | 12 | 11.8
|  | АЦ | P, МВт | 0.099528 | 0.098808 | 0.099048 | 0.097488 | 0.10099 | 0.10682 | 0.11916 | 0.17078 | 0.21418 | 0.2201 | 0.22334 | 0.2261 | 0.22229 | 0.22514 | 0.21562 | 0.20234 | 0.18773 | 0.16517 | 0.15905 | 0.14455 | 0.13747 | 0.12686 | 0.11942 | 0.10805 | 3.7901 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.056496 | 0.05592 | 0.057264 | 0.056928 | 0.056184 | 0.056352 | 0.056088 | 0.060024 | 0.067152 | 0.065856 | 0.065064 | 0.067248 | 0.072792 | 0.075696 | 0.072192 | 0.069096 | 0.063576 | 0.058944 | 0.063432 | 0.062184 | 0.058512 | 0.057168 | 0.057648 | 0.058032 |  | 1.4898 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56764 | 0.56595 | 0.57814 | 0.58395 | 0.55632 | 0.52752 | 0.47069 | 0.35146 | 0.31354 | 0.2992 | 0.29132 | 0.29742 | 0.32747 | 0.33621 | 0.33482 | 0.34148 | 0.33866 | 0.35687 | 0.39882 | 0.43018 | 0.42563 | 0.45062 | 0.48272 | 0.53709
яч.14 | ТП-545-2 | расчет | I, А | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 35 | 40 | 43 | 42 | 43 | 45 | 44 | 47 | 47 | 48 | 46 | 45 | 42 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33
|  | ТИ | I, А | 32.4 | 30.2 | 29 | 30.7 | 32.2 | 34 | 37.2 | 44.6 | 38.6 | 41.4 | 42.9 | 42.6 | 51.4 | 46.6 | 49.1 | 49.9 | 47 | 44.7 | 43.9 | 48.2 | 41.2 | 38.9 | 36.9 | 33
|  | АЦ | P, МВт | 0.2989 | 0.28488 | 0.2773 | 0.2713 | 0.29309 | 0.30586 | 0.35011 | 0.40502 | 0.44026 | 0.43406 | 0.44995 | 0.46075 | 0.45878 | 0.48067 | 0.49046 | 0.49349 | 0.47347 | 0.45907 | 0.43469 | 0.43272 | 0.40723 | 0.37181 | 0.342 | 0.31397 | 9.4298 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.17026 | 0.1728 | 0.17256 | 0.17059 | 0.17318 | 0.17122 | 0.1669 | 0.16973 | 0.17678 | 0.1691 | 0.16872 | 0.17563 | 0.1788 | 0.18955 | 0.18806 | 0.18437 | 0.18365 | 0.18082 | 0.17472 | 0.17789 | 0.17736 | 0.17626 | 0.17602 | 0.17726 |  | 4.2222 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56962 | 0.60657 | 0.6223 | 0.6288 | 0.59089 | 0.55979 | 0.47669 | 0.41906 | 0.40155 | 0.38958 | 0.37497 | 0.38119 | 0.38973 | 0.39435 | 0.38344 | 0.3736 | 0.38788 | 0.39387 | 0.40194 | 0.41109 | 0.43553 | 0.47405 | 0.51467 | 0.56459
| ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 7.6466 | 7.7537 | 7.462 | 8.0981 | 7.1682 | 8.666 | 6.6064 | 8.8972 | 6.2702 | 9.0936 | 5.9997 | 9.0618 | 6.1677 | 8.2079 | 5.8747 | 6.9561 | 5.6451 | 6.2284 | 6.3806 | 5.8059 | 6.7202 | 4.9699 | 7.5489 | 5.0241 | 168.2529 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.6242 | 2.47 | 2.404 | 2.3912 | 2.485 | 2.7117 | 3.1774 | 3.5651 | 3.8471 | 3.9225 | 4.0945 | 4.2502 | 4.3076 | 4.4706 | 4.5129 | 4.5465 | 4.4334 | 4.3458 | 4.2984 | 4.1378 | 3.9255 | 3.5931 | 3.1903 | 2.8394
|  |  | Q+, МВАр | 1.1862 | 1.1776 | 1.179 | 1.1755 | 1.1703 | 1.1694 | 1.1718 | 1.1911 | 1.2455 | 1.2508 | 1.293 | 1.3201 | 1.3628 | 1.3907 | 1.3676 | 1.3711 | 1.3364 | 1.3437 | 1.3441 | 1.3272 | 1.2964 | 1.2821 | 1.2629 | 1.2588
|  |  | Q-, МВАр | 0.077664 | 0.078312 | 0.080268 | 0.083076 | 0.087096 | 0.07758 | 0.072228 | 0.059304 | 0.053376 | 0.055764 | 0.053352 | 0.059796 | 0.058332 | 0.064656 | 0.05832 | 0.052836 | 0.065196 | 0.062412 | 0.063276 | 0.060468 | 0.060288 | 0.0591 | 0.063264 | 0.063468
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.27498 | 0.25924 | 0.32489 | 0.050158 | 0.26489 | -0.015491 | 0.26179 | 0.21429 | 0.11497 | 0.11429 | 0.0038099 | 0.085475 | 0.14271 | 0.18701 | 0.19956 | 0.058824 | 0.28071 | 0.21244 | 0.29034 | 0.061444 | 0.38794 | 0.16704 | 0.33552 | 0.31218
|  |  | Q, % | 2.456 | 2.5056 | 2.661 | 2.6805 | 3.4598 | 3.359 | 2.6498 | 2.0138 | 1.1787 | 1.1616 | -1.1053 | -1.2415 | -1.4426 | -0.85286 | -1.0991 | -1.2037 | -1.1205 | -1.3954 | -1.2822 | -1.5816 | -1.5338 | -1.969 | -1.6526 | -0.99943
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.007236 | 0.00642 | 0.007836 | 0.0012 | 0.0066 | -0.00042 | 0.00834 | 0.007656 | 0.004428 | 0.004488 | 0.000156 | 0.003636 | 0.006156 | 0.008376 | 0.009024 | 0.002676 | 0.01248 | 0.009252 | 0.012516 | 0.002544 | 0.015288 | 0.006012 | 0.01074 | 0.008892
|  |  | Q, МВАр | 0.029868 | 0.030264 | 0.032232 | 0.032376 | 0.04194 | 0.040644 | 0.031896 | 0.02448 | 0.014856 | 0.0147 | -0.014136 | -0.016188 | -0.01938 | -0.01176 | -0.014868 | -0.016308 | -0.014808 | -0.018492 | -0.017016 | -0.020664 | -0.019584 | -0.024756 | -0.020532 | -0.012456
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.9861; 10: 3.2855; 18: 3.7022; 21: 3.2558
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
РПН 2 |  |  | дист | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | [26 empty] | tg | 0.56873
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8.3353
|  | АЦ | P, МВт | 0.30954 | 0.31248 | 0.30786 | 0.29652 | 0.3066 | 0.3171 | 0.33894 | 0.37422 | 0.36078 | 0.37044 | 0.36792 | 0.37758 | 0.38094 | 0.38094 | 0.38682 | 0.37548 | 0.37044 | 0.3738 | 0.36414 | 0.35028 | 0.35238 | 0.33726 | 0.3129 | 0.30996 |  | 4.7405 | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.19782 | 0.19866 | 0.1995 | 0.19992 | 0.19908 | 0.1995 | 0.19992 | 0.20412 | 0.20118 | 0.2016 | 0.1974 | 0.20076 | 0.20244 | 0.2016 | 0.1995 | 0.19782 | 0.19362 | 0.19488 | 0.1953 | 0.19572 | 0.1911 | 0.18858 | 0.18858 | 0.19194 |  |  | 42
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | tg | 0.76091
|  | АЦ | P, МВт | 0.24696 | 0.2562 | 0.25242 | 0.22806 | 0.25872 | 0.2667 | 0.25158 | 0.30366 | 0.2898 | 0.27846 | 0.30072 | 0.29946 | 0.29736 | 0.30324 | 0.29736 | 0.30786 | 0.35532 | 0.34818 | 0.34734 | 0.33978 | 0.35028 | 0.32676 | 0.30072 | 0.29526 | 7.1022 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.2079 | 0.231 | 0.23268 | 0.21126 | 0.23058 | 0.23016 | 0.20748 | 0.22638 | 0.21924 | 0.2079 | 0.22932 | 0.23562 | 0.21882 | 0.2205 | 0.21 | 0.2163 | 0.23814 | 0.24024 | 0.23394 | 0.23016 | 0.23898 | 0.22596 | 0.22512 | 0.23646 |  | 5.4041 | 42
| ВЛ-71 от шин | счетчик |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28
|  | ТИ | I, А | 28 | 29 | 25.2 | 27 | 28 | 27.2 | 29.6 | 31.6 | 33 | 34 | 33 | 29.6 | 34 | 31.2 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 27.6 | 28 | 28
|  | АЦ | P, МВт | 0.29136 | 0.29424 | 0.28992 | 0.27768 | 0.28848 | 0.29856 | 0.32136 | 0.3564 | 0.34344 | 0.35256 | 0.35016 | 0.36024 | 0.36288 | 0.36336 | 0.36888 | 0.35808 | 0.35256 | 0.35616 | 0.34632 | 0.3324 | 0.3348 | 0.31944 | 0.29448 | 0.29184 | 7.9056 |  | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11784 | 0.11832 | 0.11856 | 0.11832 | 0.11832 | 0.11856 | 0.11928 | 0.12408 | 0.12072 | 0.12048 | 0.11688 | 0.11784 | 0.1176 | 0.11784 | 0.11616 | 0.11568 | 0.11184 | 0.11304 | 0.11304 | 0.114 | 0.11064 | 0.10872 | 0.10776 | 0.10992 |  | 2.7854 | 24
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40445 | 0.40212 | 0.40894 | 0.4261 | 0.41015 | 0.39711 | 0.37117 | 0.34815 | 0.3515 | 0.34173 | 0.33379 | 0.32712 | 0.32407 | 0.32431 | 0.3149 | 0.32306 | 0.31722 | 0.31739 | 0.3264 | 0.34296 | 0.33047 | 0.34035 | 0.36593 | 0.37664
яч.18 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 23 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 30 | 28 | 28
|  | ТИ | I, А | 23 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 27.6 | 24.4 | 22.8 | 28 | 28 | 29.2 | 27 | 27 | 28.8 | 32 | 32 | 32 | 28 | 33 | 30 | 28 | 28
|  | АЦ | P, МВт | 0.2256 | 0.23496 | 0.23088 | 0.2064 | 0.23784 | 0.24504 | 0.23016 | 0.2832 | 0.26832 | 0.25728 | 0.27912 | 0.27744 | 0.27624 | 0.28104 | 0.27552 | 0.28704 | 0.3336 | 0.32712 | 0.3252 | 0.31896 | 0.3288 | 0.30528 | 0.27984 | 0.27336 | 6.5882 |  | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11784 | 0.1416 | 0.14184 | 0.12048 | 0.1404 | 0.13968 | 0.11688 | 0.1368 | 0.12912 | 0.11688 | 0.13776 | 0.14232 | 0.12384 | 0.12504 | 0.11664 | 0.12312 | 0.14616 | 0.1476 | 0.14136 | 0.138 | 0.14856 | 0.13608 | 0.13536 | 0.14496 |  | 3.2083 | 24
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52234 | 0.60266 | 0.61435 | 0.58372 | 0.59031 | 0.57003 | 0.50782 | 0.48305 | 0.48122 | 0.45429 | 0.49355 | 0.51298 | 0.44831 | 0.44492 | 0.42334 | 0.42893 | 0.43813 | 0.45121 | 0.43469 | 0.43266 | 0.45182 | 0.44575 | 0.4837 | 0.53029
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.51696 | 0.5292 | 0.5208 | 0.48408 | 0.52632 | 0.5436 | 0.55152 | 0.6396 | 0.61176 | 0.60984 | 0.62928 | 0.63768 | 0.63912 | 0.6444 | 0.6444 | 0.64512 | 0.68616 | 0.68328 | 0.67152 | 0.65136 | 0.6636 | 0.62472 | 0.57432 | 0.5652
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.23568 | 0.25992 | 0.2604 | 0.2388 | 0.25872 | 0.25824 | 0.23616 | 0.26088 | 0.24984 | 0.23736 | 0.25464 | 0.26016 | 0.24144 | 0.24288 | 0.2328 | 0.2388 | 0.258 | 0.26064 | 0.2544 | 0.252 | 0.2592 | 0.2448 | 0.24312 | 0.25488
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.56815 | 0.58959 | 0.58227 | 0.53978 | 0.58647 | 0.60182 | 0.59995 | 0.69076 | 0.66081 | 0.6544 | 0.67885 | 0.68871 | 0.6832 | 0.68865 | 0.68516 | 0.6879 | 0.73306 | 0.7313 | 0.71809 | 0.69841 | 0.71243 | 0.67097 | 0.62366 | 0.62001 | 0.73306
| ТСН-1 35 кВ | АЦ | P, кВт | 3.2752 | 3.0752 | 3.1652 | 3.1476 | 3.1564 | 3.1264 | 3.1308 | 3.1388 | 3.1248 | 3.1588 | 3.6288 | 3.1924 | 3.1548 | 3.202 | 3.1416 | 3.1436 | 3.2596 | 3.0312 | 3.1284 | 3.0972 | 3.0736 | 3.0864 | 3.048 | 3.12 | 0 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АЦ | P, кВт | 21.182 | 13.9596 | 13.2096 | 19.4876 | 16.674 | 13.258 | 18.1376 | 18.0056 | 13.3424 | 15.6772 | 20.6716 | 13.3116 | 13.852 | 20.9796 | 15.4764 | 13.6084 | 15.7588 | 20.948 | 13.7896 | 13.7592 | 18.0756 | 18.3128 | 13.4128 | 13.61 | 388.5 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | ВСПОМ.П-М-1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВСПОМ.П-М-2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | ЦПП-1 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.40 | ЦПП-2 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ВЛ-52 | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | tg | 0.37058
|  | ТИ | I, A | 13.3 | 13.9 | 12.5 | 12.8 | 13.4 | 14 | 15.6 | 18 | 16.6 | 15.8 | 15.4 | 16.1 | 16 | 19.4 | 18.2 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 20.9 | 19.9 | 19.7 | 18 | 15.5 | 13.9
|  | АЦ | P, МВт | 0.14166 | 0.12938 | 0.12679 | 0.12445 | 0.13266 | 0.14213 | 0.14731 | 0.17233 | 0.1732 | 0.16286 | 0.16488 | 0.16409 | 0.16866 | 0.19091 | 0.19768 | 0.19829 | 0.20952 | 0.20506 | 0.20848 | 0.2093 | 0.20624 | 0.19066 | 0.16722 | 0.15206 | 4.0858 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.062244 | 0.063828 | 0.063216 | 0.064044 | 0.062568 | 0.06228 | 0.062208 | 0.061812 | 0.056916 | 0.051732 | 0.051588 | 0.05238 | 0.056376 | 0.07056 | 0.068364 | 0.067104 | 0.065088 | 0.066816 | 0.069084 | 0.069732 | 0.068616 | 0.066888 | 0.065808 | 0.064872 |  | 1.5141 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.43939 | 0.49332 | 0.49858 | 0.51461 | 0.47164 | 0.4382 | 0.42229 | 0.35868 | 0.32862 | 0.31764 | 0.31288 | 0.31922 | 0.33426 | 0.3696 | 0.34584 | 0.33842 | 0.31065 | 0.32584 | 0.33138 | 0.33316 | 0.33269 | 0.35083 | 0.39354 | 0.42661
яч.7 | РПП-4-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | РПП-4-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | РП Южная-1 | расчет | I, А | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | tg | 0.35155
|  | ТИ | I, A | 28 | 28 | 28.2 | 24.8 | 25.6 | 30.1 | 33 | 33.9 | 29.8 | 30.2 | 30.9 | 32.6 | 30.9 | 34.2 | 31 | 30.6 | 31.4 | 34 | 29 | 28 | 28 | 30.4 | 24.5 | 24.5
|  | АЦ | P, МВт | 0.28944 | 0.29261 | 0.2881 | 0.2759 | 0.28675 | 0.29693 | 0.31958 | 0.35453 | 0.34118 | 0.35069 | 0.34829 | 0.35808 | 0.36086 | 0.36163 | 0.36672 | 0.35587 | 0.35059 | 0.35424 | 0.34435 | 0.33034 | 0.33293 | 0.31757 | 0.29261 | 0.29011 | 7.8599 |  | 9.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11693 | 0.11741 | 0.1176 | 0.11741 | 0.11722 | 0.1176 | 0.11827 | 0.12326 | 0.11971 | 0.11952 | 0.11587 | 0.11683 | 0.11674 | 0.11693 | 0.1153 | 0.11462 | 0.11117 | 0.11213 | 0.11213 | 0.1129 | 0.10982 | 0.10781 | 0.10685 | 0.10915 |  | 2.7632 | 9.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40398 | 0.40125 | 0.4082 | 0.42554 | 0.40877 | 0.39606 | 0.37008 | 0.34768 | 0.35087 | 0.34082 | 0.33269 | 0.32627 | 0.32349 | 0.32333 | 0.3144 | 0.32209 | 0.31709 | 0.31653 | 0.32562 | 0.34176 | 0.32987 | 0.33948 | 0.36516 | 0.37624
яч.12 | РП Южная-2 | расчет | I, А | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | tg | 0.72585
|  | ТИ | I, A | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11.2 | 9.8 | 9.3 | 12 | 12 | 9.8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9.3 | 11 | 10 | 10 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.075936 | 0.09744 | 0.096 | 0.074112 | 0.097056 | 0.094752 | 0.075072 | 0.10272 | 0.086688 | 0.084768 | 0.10435 | 0.10339 | 0.085728 | 0.06432 | 0.054528 | 0.065568 | 0.10118 | 0.098688 | 0.093408 | 0.086496 | 0.099744 | 0.091776 | 0.08928 | 0.098688 | 2.1217 |  | 9.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.050016 | 0.07152 | 0.072288 | 0.050304 | 0.07152 | 0.070848 | 0.048768 | 0.068736 | 0.066144 | 0.059232 | 0.079968 | 0.083808 | 0.060192 | 0.04752 | 0.041472 | 0.049152 | 0.074208 | 0.074016 | 0.065568 | 0.06144 | 0.073632 | 0.063168 | 0.062976 | 0.073536 |  | 1.54 | 9.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65866 | 0.73399 | 0.753 | 0.67876 | 0.73689 | 0.74772 | 0.64962 | 0.66916 | 0.76301 | 0.69875 | 0.76633 | 0.81058 | 0.70213 | 0.73881 | 0.76056 | 0.74963 | 0.7334 | 0.75 | 0.70195 | 0.71032 | 0.73821 | 0.68828 | 0.70538 | 0.74514
яч.21 | ВЕНТИЛЯТОР №1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | БСК-1-1 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | БСК-1-3 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.42 | БСК 2-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | БСК 2-4 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 0.31481
|  | ТИ | I, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.007296 | 0.007248 | 0.007248 | 0.0072 | 0.0072 | 0.007248 | 0.007248 | 0.00696 | 0.00768 | 0.008688 | 0.008976 | 0.00912 | 0.020736 | 0.0252 | 0.02256 | 0.022128 | 0.02208 | 0.022176 | 0.022656 | 0.022032 | 0.02184 | 0.02208 | 0.022032 | 0.021744 | 0.35938 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00432 | 0.004272 | 0.004368 | 0.004368 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.004272 | 0.004512 | 0.004416 | 0.004416 | 0.00552 | 0.00552 | 0.005232 | 0.005232 | 0.005136 | 0.005184 | 0.005184 | 0.005184 | 0.004752 | 0.004608 | 0.004608 | 0.004752 |  | 0.11314 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59211 | 0.5894 | 0.60265 | 0.60667 | 0.6 | 0.59603 | 0.59603 | 0.62069 | 0.55625 | 0.51934 | 0.49198 | 0.48421 | 0.2662 | 0.21905 | 0.23191 | 0.23644 | 0.23261 | 0.23377 | 0.22881 | 0.23529 | 0.21758 | 0.2087 | 0.20915 | 0.21854
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.51433 | 0.52668 | 0.51814 | 0.48167 | 0.52367 | 0.54106 | 0.54922 | 0.63654 | 0.60875 | 0.60701 | 0.6265 | 0.63468 | 0.63599 | 0.64206 | 0.64148 | 0.64186 | 0.68338 | 0.68016 | 0.66889 | 0.64817 | 0.66076 | 0.62208 | 0.57114 | 0.56261
|  |  | Q+, МВАр | 0.23351 | 0.25703 | 0.25747 | 0.23612 | 0.25562 | 0.25505 | 0.23357 | 0.25813 | 0.24704 | 0.235 | 0.25184 | 0.25744 | 0.23882 | 0.24053 | 0.23036 | 0.23611 | 0.2556 | 0.25814 | 0.25196 | 0.24925 | 0.25682 | 0.24247 | 0.24024 | 0.25231
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.50836 | 0.47619 | 0.51152 | 0.49826 | 0.50388 | 0.46799 | 0.41775 | 0.47842 | 0.49235 | 0.46438 | 0.44241 | 0.47046 | 0.49005 | 0.36313 | 0.45251 | 0.50595 | 0.40574 | 0.45662 | 0.39135 | 0.49005 | 0.42857 | 0.42259 | 0.5537 | 0.4586
|  |  | Q, % | 0.92159 | 1.1127 | 1.1244 | 1.1206 | 1.1967 | 1.2361 | 1.0976 | 1.0534 | 1.1191 | 0.99596 | 1.098 | 1.047 | 1.0835 | 0.96838 | 1.0464 | 1.1256 | 0.93023 | 0.95764 | 0.95755 | 1.0905 | 0.91667 | 0.95098 | 1.1846 | 1.0075
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.002628 | 0.00252 | 0.002664 | 0.002412 | 0.002652 | 0.002544 | 0.002304 | 0.00306 | 0.003012 | 0.002832 | 0.002784 | 0.003 | 0.003132 | 0.00234 | 0.002916 | 0.003264 | 0.002784 | 0.00312 | 0.002628 | 0.003192 | 0.002844 | 0.00264 | 0.00318 | 0.002592
|  |  | Q, МВАр | 0.002172 | 0.002892 | 0.002928 | 0.002676 | 0.003096 | 0.003192 | 0.002592 | 0.002748 | 0.002796 | 0.002364 | 0.002796 | 0.002724 | 0.002616 | 0.002352 | 0.002436 | 0.002688 | 0.0024 | 0.002496 | 0.002436 | 0.002748 | 0.002376 | 0.002328 | 0.00288 | 0.002568
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.48408; 10: 0.60984; 18: 0.68328; 21: 0.6636
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.5
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | расчет | I, А | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 38 | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 41 | 38 | 36
|  | ТИ | I, А | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 47 | 44 | 44 | 39 | 36 | 35
|  | АЦ | P, МВт | 1.4532 | 1.344 | 1.323 | 1.3314 | 1.3818 | 1.512 | 1.8018 | 1.9362 | 2.0916 | 2.0748 | 2.1378 | 2.1756 | 2.2344 | 2.3226 | 2.4276 | 2.4192 | 2.4528 | 2.3982 | 2.3898 | 2.3562 | 2.268 | 1.9488 | 1.7304 | 1.5162 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 1.6254 | 1.5876 | 1.6044 | 1.6296 | 1.6296 | 1.6212 | 1.6758 | 1.722 | 1.806 | 1.7892 | 1.8102 | 1.8816 | 1.9614 | 1.9782 | 1.953 | 1.9278 | 1.8984 | 1.8816 | 1.89 | 1.8816 | 1.8312 | 1.743 | 1.7262 | 1.7346 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-70 от шин | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам | расчет | I, А | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 39 | 38 | 33 | 30
|  | ТИ | I, А | 25 | 23 | 21 | 22 | 22 | 27 | 31 | 34 | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 36 | 35 | 31 | 26
|  | АЦ | P, МВт | 1.6884 | 1.6044 | 1.5498 | 1.5162 | 1.5288 | 1.6716 | 1.9698 | 2.205 | 2.2512 | 2.2722 | 2.352 | 2.457 | 2.499 | 2.5872 | 2.6418 | 2.688 | 2.6796 | 2.7216 | 2.7384 | 2.7132 | 2.5284 | 2.4318 | 2.1504 | 1.9278 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-73 от шин | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.4662 | 0.4242 | 0.4074 | 0.4032 | 0.4074 | 0.4662 | 0.567 | 0.6468 | 0.6636 | 0.6384 | 0.6216 | 0.6468 | 0.6804 | 0.7098 | 0.7266 | 0.7518 | 0.7686 | 0.7854 | 0.8064 | 0.8274 | 0.8148 | 0.7308 | 0.63 | 0.5292 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.1596 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1554 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1638 | 0.168 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.189 | 0.189 | 0.1848 | 0.1806 | 0.1764 | 0.168 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.34234 | 0.37624 | 0.39175 | 0.39583 | 0.38144 | 0.34234 | 0.28148 | 0.25325 | 0.25316 | 0.26974 | 0.27703 | 0.28571 | 0.2716 | 0.26036 | 0.25434 | 0.24581 | 0.24044 | 0.23529 | 0.23438 | 0.22843 | 0.2268 | 0.24713 | 0.28 | 0.31746
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин | расчет | I, А | 41 | 38 | 38 | 37 | 38 | 41 | 48 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 59 | 54 | 49 | 44
|  | ТИ | I, А | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 43 | 48 | 53 | 52 | 53 | 58 | 59 | 63 | 62 | 63 | 62 | 61 | 60 | 62 | 58 | 56 | 51 | 45 | 41
|  | АЦ | P, МВт | 2.394 | 2.247 | 2.184 | 2.1714 | 2.226 | 2.436 | 2.8896 | 3.1836 | 3.3516 | 3.4104 | 3.5406 | 3.7002 | 3.7632 | 3.8556 | 3.9018 | 3.9144 | 3.8892 | 3.8556 | 3.8178 | 3.759 | 3.591 | 3.2844 | 2.9358 | 2.625 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 1.0836 | 1.0626 | 1.071 | 1.0584 | 1.0668 | 1.071 | 1.092 | 1.1088 | 1.1382 | 1.1466 | 1.1844 | 1.239 | 1.2642 | 1.302 | 1.2852 | 1.2852 | 1.2558 | 1.26 | 1.2558 | 1.2432 | 1.2054 | 1.176 | 1.1592 | 1.1424 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.45263 | 0.4729 | 0.49038 | 0.48743 | 0.47925 | 0.43966 | 0.37791 | 0.34828 | 0.3396 | 0.33621 | 0.33452 | 0.33485 | 0.33594 | 0.33769 | 0.32939 | 0.32833 | 0.32289 | 0.3268 | 0.32893 | 0.33073 | 0.33567 | 0.35806 | 0.39485 | 0.4352
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 23 | 21 | 25 | 25 | 26 | 24 | 19 | 17 | 13 | 11
|  | ТИ | I, А | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 12 | 12.6 | 14.4 | 13.5 | 14 | 15 | 13.5 | 14.1 | 17.4 | 22.2 | 21 | 26.4 | 25.8 | 26.7 | 25.5 | 18.6 | 15.9 | 11.7 | 9.6
|  | АЦ | P, МВт | 0.10242 | 0.0972 | 0.09666 | 0.0963 | 0.09666 | 0.1062 | 0.11952 | 0.13572 | 0.13932 | 0.13464 | 0.15282 | 0.12294 | 0.12456 | 0.15516 | 0.23832 | 0.22518 | 0.27018 | 0.26496 | 0.27702 | 0.25992 | 0.1926 | 0.17352 | 0.13554 | 0.1089 | 3.8263 |  | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04806 | 0.04734 | 0.0486 | 0.04824 | 0.04788 | 0.04932 | 0.04878 | 0.05958 | 0.06912 | 0.06588 | 0.0648 | 0.06444 | 0.0666 | 0.07272 | 0.07722 | 0.07434 | 0.07398 | 0.07506 | 0.07614 | 0.0756 | 0.07092 | 0.07092 | 0.05832 | 0.04932 |  | 1.5032 | 18
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.46924 | 0.48704 | 0.50279 | 0.50093 | 0.49534 | 0.46441 | 0.40813 | 0.43899 | 0.49612 | 0.4893 | 0.42403 | 0.52416 | 0.53468 | 0.46868 | 0.32402 | 0.33014 | 0.27382 | 0.28329 | 0.27485 | 0.29086 | 0.36822 | 0.40871 | 0.43028 | 0.45289
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15
|  | ТИ | I, А | 18.2 | 14.4 | 14.4 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 15 | 13 | 13 | 11.4 | 13 | 16.8 | 18.2 | 17.6 | 18 | 17.6 | 19 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 16.8
|  | АЦ | P, МВт | 0.1392 | 0.1356 | 0.1386 | 0.13764 | 0.13848 | 0.13668 | 0.14964 | 0.13236 | 0.13788 | 0.12576 | 0.11688 | 0.11616 | 0.11724 | 0.14352 | 0.15468 | 0.16332 | 0.1566 | 0.1638 | 0.17472 | 0.16992 | 0.14532 | 0.14052 | 0.13332 | 0.1326 | 3.4004 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1086 | 0.10704 | 0.11124 | 0.10788 | 0.09804 | 0.08808 | 0.08448 | 0.08472 | 0.0852 | 0.07848 | 0.075 | 0.07944 | 0.07728 | 0.10572 | 0.12132 | 0.12516 | 0.12132 | 0.12084 | 0.1266 | 0.12432 | 0.09396 | 0.0906 | 0.09108 | 0.09444 |  | 2.4008 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78017 | 0.78938 | 0.8026 | 0.78378 | 0.70797 | 0.64442 | 0.56455 | 0.64007 | 0.61793 | 0.62405 | 0.64168 | 0.68388 | 0.65916 | 0.73662 | 0.78433 | 0.76635 | 0.77471 | 0.73773 | 0.72459 | 0.73164 | 0.64657 | 0.64475 | 0.68317 | 0.71222
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.24162 | 0.2328 | 0.23526 | 0.23394 | 0.23514 | 0.24288 | 0.26916 | 0.26808 | 0.2772 | 0.2604 | 0.2697 | 0.2391 | 0.2418 | 0.29868 | 0.393 | 0.3885 | 0.42678 | 0.42876 | 0.45174 | 0.42984 | 0.33792 | 0.31404 | 0.26886 | 0.2415
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.15666 | 0.15438 | 0.15984 | 0.15612 | 0.14592 | 0.1374 | 0.13326 | 0.1443 | 0.15432 | 0.14436 | 0.1398 | 0.14388 | 0.14388 | 0.17844 | 0.19854 | 0.1995 | 0.1953 | 0.1959 | 0.20274 | 0.19992 | 0.16488 | 0.16152 | 0.1494 | 0.14376
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.28796 | 0.27934 | 0.28442 | 0.28125 | 0.27674 | 0.27905 | 0.30034 | 0.30445 | 0.31726 | 0.29774 | 0.30378 | 0.27905 | 0.28137 | 0.34792 | 0.4403 | 0.43673 | 0.46934 | 0.47139 | 0.49515 | 0.47406 | 0.376 | 0.35314 | 0.30758 | 0.28105 | 0.49515
| ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 3.6724 | 3.614 | 5.0128 | 2.6312 | 6.0596 | 1.4872 | 6.2228 | 1.8532 | 5.878 | 2.532 | 5.4424 | 2.9748 | 4.594 | 3.8456 | 3.3596 | 5.1248 | 2.5184 | 5.9388 | 3.052 | 5.106 | 2.7708 | 5.4752 | 2.0904 | 6.1828 | 97.4388 |  | 40
| ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 14.958 | 21.0424 | 14.932 | 22.274 | 12.9968 | 23.5832 | 12.8048 | 22.6624 | 13.1612 | 23.8272 | 12.138 | 23.3456 | 13.9644 | 22.9552 | 12.4932 | 24.842 | 12.316 | 22.7368 | 13.7164 | 23.388 | 12.2792 | 24.1136 | 12.7816 | 20.8416 | 434.1536 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ВЛ-50
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 22 | 21 | 25 | 24 | 25 | 24 | 19 | 17 | 13 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.10094 | 0.096336 | 0.0954 | 0.094716 | 0.094752 | 0.10328 | 0.11668 | 0.13295 | 0.13846 | 0.12989 | 0.15383 | 0.12082 | 0.122 | 0.14706 | 0.23436 | 0.21892 | 0.26611 | 0.25996 | 0.27256 | 0.26017 | 0.19271 | 0.17258 | 0.13619 | 0.108 | 3.7687 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.045108 | 0.04482 | 0.04572 | 0.045576 | 0.045108 | 0.04626 | 0.045936 | 0.0549 | 0.06606 | 0.062316 | 0.061704 | 0.060804 | 0.062748 | 0.06876 | 0.073116 | 0.070488 | 0.06984 | 0.070452 | 0.071964 | 0.071316 | 0.067284 | 0.067428 | 0.056268 | 0.046548 |  | 1.4205 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.44686 | 0.46525 | 0.47925 | 0.48119 | 0.47606 | 0.44789 | 0.39371 | 0.41294 | 0.47712 | 0.47977 | 0.40112 | 0.50328 | 0.51431 | 0.46756 | 0.31198 | 0.32199 | 0.26245 | 0.27102 | 0.26403 | 0.27411 | 0.34915 | 0.3907 | 0.41316 | 0.431
яч.12 | ВЛ-48
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.12917 | 0.12395 | 0.12611 | 0.12884 | 0.12521 | 0.12528 | 0.13993 | 0.12017 | 0.12103 | 0.1129 | 0.10379 | 0.10264 | 0.10642 | 0.12694 | 0.14152 | 0.1481 | 0.14494 | 0.15037 | 0.16513 | 0.15862 | 0.13414 | 0.12978 | 0.12287 | 0.12236 | 3.1102 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.10811 | 0.1048 | 0.1085 | 0.1075 | 0.094536 | 0.08568 | 0.084312 | 0.08226 | 0.0819 | 0.07758 | 0.072864 | 0.076356 | 0.076464 | 0.10274 | 0.11966 | 0.12218 | 0.12017 | 0.11743 | 0.12524 | 0.12247 | 0.090468 | 0.088848 | 0.089244 | 0.092628 |  | 2.352 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.83696 | 0.84548 | 0.86041 | 0.83431 | 0.75503 | 0.68391 | 0.60252 | 0.68454 | 0.67668 | 0.68718 | 0.70205 | 0.74395 | 0.71854 | 0.80942 | 0.84559 | 0.82499 | 0.82911 | 0.78094 | 0.75845 | 0.77213 | 0.67445 | 0.6846 | 0.72634 | 0.75699
яч.14 | ВЛ-47
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.010536 | 0.01044 | 0.01056 | 0.010512 | 0.010392 | 0.010392 | 0.01044 | 0.010488 | 0.014712 | 0.01332 | 0.011664 | 0.011808 | 0.01152 | 0.01584 | 0.013368 | 0.013272 | 0.012672 | 0.011496 | 0.010272 | 0.009936 | 0.009552 | 0.0096 | 0.009528 | 0.009504 | 0.27182 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00144 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001488 | 0.001416 | 0.001464 | 0.00144 | 0.001512 | 0.001752 | 0.001512 | 0.001368 | 0.001464 | 0.00156 | 0.002664 | 0.001608 | 0.001512 | 0.001584 | 0.001704 | 0.001632 | 0.001536 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001464 | 0.001392 |  | 0.03744 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00096 | 0.000912 | 0.000912 | 0.000912 | 0.00096 | 0.000912 | 0.000912 | 0.000792 | 0.000912 | 0.000384 | 0.00012 | 7.2e-05 | 9.6e-05 | 0.000288 | 0.000312 | 0.000384 | 0.000384 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000768 | 0.000744 | 0.000864 | 0.000792 | 0.000888
|  |  | tgφ | 0.045558 | 0.055172 | 0.054545 | 0.054795 | 0.04388 | 0.053118 | 0.050575 | 0.06865 | 0.057096 | 0.084685 | 0.107 | 0.11789 | 0.12708 | 0.15 | 0.096948 | 0.084991 | 0.094697 | 0.08977 | 0.095794 | 0.077295 | 0.077889 | 0.0625 | 0.070529 | 0.05303
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.24065 | 0.23072 | 0.23207 | 0.23407 | 0.23035 | 0.23896 | 0.26705 | 0.2636 | 0.2742 | 0.2561 | 0.26928 | 0.23526 | 0.23994 | 0.28984 | 0.38924 | 0.38029 | 0.42372 | 0.42182 | 0.44796 | 0.42872 | 0.3364 | 0.31196 | 0.26858 | 0.23987
|  |  | Q+, МВАр | 0.15466 | 0.1511 | 0.15571 | 0.15456 | 0.14106 | 0.1334 | 0.13169 | 0.13867 | 0.14971 | 0.14141 | 0.13594 | 0.13862 | 0.14077 | 0.17417 | 0.19439 | 0.19418 | 0.19159 | 0.18959 | 0.19884 | 0.19532 | 0.15924 | 0.15774 | 0.14698 | 0.14057
|  |  | Q-, МВАр | 0.00096 | 0.000912 | 0.000912 | 0.000912 | 0.00096 | 0.000912 | 0.000912 | 0.000792 | 0.000912 | 0.000384 | 0.00012 | 7.2e-05 | 9.6e-05 | 0.000288 | 0.000312 | 0.000384 | 0.000384 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000768 | 0.000744 | 0.000864 | 0.000792 | 0.000888
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.40228 | 0.89175 | 1.3568 | -0.056425 | 2.0362 | 1.6156 | 0.78466 | 1.6697 | 1.0823 | 1.6498 | 0.15573 | 1.606 | 0.76923 | 2.961 | 0.95573 | 2.1127 | 0.717 | 1.6177 | 0.83676 | 0.25963 | 0.45099 | 0.66106 | 0.10266 | 0.67578
|  |  | Q, % | 1.8805 | 2.6969 | 3.1353 | 1.5742 | 3.9624 | 3.5485 | 1.8514 | 4.4248 | 3.556 | 2.3048 | 2.8473 | 3.7012 | 2.2254 | 2.5514 | 2.2449 | 2.8517 | 2.0911 | 3.5529 | 2.2361 | 2.6728 | 3.8545 | 2.8599 | 2.1413 | 2.8206
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000972 | 0.002076 | 0.003192 | -0.000132 | 0.004788 | 0.003924 | 0.002112 | 0.004476 | 0.003 | 0.004296 | 0.00042 | 0.00384 | 0.00186 | 0.008844 | 0.003756 | 0.008208 | 0.00306 | 0.006936 | 0.00378 | 0.001116 | 0.001524 | 0.002076 | 0.000276 | 0.001632
|  |  | Q, МВАр | 0.002964 | 0.004188 | 0.00504 | 0.002472 | 0.00582 | 0.004908 | 0.002484 | 0.00642 | 0.00552 | 0.003336 | 0.003984 | 0.005328 | 0.003204 | 0.00456 | 0.004464 | 0.0057 | 0.004092 | 0.006984 | 0.004548 | 0.005364 | 0.006384 | 0.004644 | 0.003216 | 0.00408
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.23407; 10: 0.2561; 18: 0.42182; 21: 0.3364
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.3
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.3
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам | расчет | I, А | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 38 | 33 | 30
|  | ТИ | I, А | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 29 | 33 | 37 | 36 | 36 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 41 | 37 | 37 | 34 | 29
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 1.6926 | 1.6044 | 1.554 | 1.5204 | 1.533 | 1.6884 | 1.9824 | 2.2134 | 2.2596 | 2.2764 | 2.3604 | 2.4696 | 2.5074 | 2.5914 | 2.6544 | 2.6922 | 2.6838 | 2.73 | 2.7426 | 2.7216 | 2.52 | 2.436 | 2.1462 | 1.9236 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.1638 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1806 | 0.189 | 0.1848 | 0.2268 | 0.252 | 0.2898 | 0.273 | 0.2562 | 0.273 | 0.3066 | 0.2688 | 0.2562 | 0.2352 | 0.2436 | 0.2226 | 0.2268 | 0.231 | 0.2436 | 0.1974 | 0.2016 | 0.2184 | 0 |  | 42
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам | расчет | I, А | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 29 | 33 | 37 | 37 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 35 | 31
|  | ТИ | I, А | 28 | 27 | 25 | 28 | 27 | 31 | 36 | 39 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 42 | 38 | 38 | 35 | 30
|  | АЦ | P, МВт | 1.7787 | 1.6989 | 1.6443 | 1.7178 | 1.7136 | 1.8879 | 2.1609 | 2.3709 | 2.3877 | 2.3793 | 2.4633 | 2.5683 | 2.6103 | 2.6901 | 2.7762 | 2.8203 | 2.7972 | 2.8392 | 2.835 | 2.8035 | 2.6208 | 2.5347 | 2.2449 | 2.0139 | 0 |  | 21
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.0105 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0021 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 |  | 21
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
СВ-35
|  | амперметр | I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.033336 | 0.03852 | 0.033192 | 0.14659 | 0.12182 | 0.15199 | 0.13133 | 0.10555 | 0.070848 | 0.052416 | 0.05076 | 0.046512 | 0.047088 | 0.043056 | 0.062064 | 0.06048 | 0.051048 | 0.047232 | 0.029592 | 0.02448 | 0.029808 | 0.040392 | 0.038376 | 0.032328 | 1.4888 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0342 | 0.031824 | 0.029592 | 0.034992 | 0.034488 | 0.027864 | 0.027 | 0.031608 | 0.033624 | 0.02844 | 0.029088 | 0.032112 | 0.032256 | 0.032472 | 0.040176 | 0.034488 | 0.031824 | 0.031032 | 0.025776 | 0.024624 | 0.024192 | 0.03924 | 0.036936 | 0.0342 |  | 0.76205 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0259 | 0.82617 | 0.89154 | 0.2387 | 0.2831 | 0.18333 | 0.20559 | 0.29945 | 0.47459 | 0.54258 | 0.57305 | 0.6904 | 0.68502 | 0.75418 | 0.64733 | 0.57024 | 0.62341 | 0.65701 | 0.87105 | 1.0059 | 0.81159 | 0.97148 | 0.96248 | 1.0579
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.013968 | 0.013608 | 0.01368 | 0.014112 | 0.013968 | 0.013752 | 0.012672 | 0.011664 | 0.013968 | 0.009936 | 0.012168 | 0.011592 | 0.01152 | 0.01332 | 0.016056 | 0.016056 | 0.016632 | 0.014544 | 0.015336 | 0.014904 | 0.015408 | 0.014472 | 0.013464 | 0.013752 | 0.33055 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.024264 | 0.024192 | 0.024552 | 0.024552 | 0.024336 | 0.02448 | 0.024264 | 0.02412 | 0.024624 | 0.024552 | 0.028872 | 0.027864 | 0.026496 | 0.029736 | 0.028872 | 0.029304 | 0.027144 | 0.025128 | 0.025704 | 0.025344 | 0.0252 | 0.024696 | 0.024408 | 0.024624 |  | 0.61733 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7371 | 1.7778 | 1.7947 | 1.7398 | 1.7423 | 1.7801 | 1.9148 | 2.0679 | 1.7629 | 2.471 | 2.3728 | 2.4037 | 2.3 | 2.2324 | 1.7982 | 1.8251 | 1.632 | 1.7277 | 1.6761 | 1.7005 | 1.6355 | 1.7065 | 1.8128 | 1.7906
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.047304 | 0.052128 | 0.046872 | 0.1607 | 0.13579 | 0.16574 | 0.144 | 0.11722 | 0.084816 | 0.062352 | 0.062928 | 0.058104 | 0.058608 | 0.056376 | 0.07812 | 0.076536 | 0.06768 | 0.061776 | 0.044928 | 0.039384 | 0.045216 | 0.054864 | 0.05184 | 0.04608
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.058464 | 0.056016 | 0.054144 | 0.059544 | 0.058824 | 0.052344 | 0.051264 | 0.055728 | 0.058248 | 0.052992 | 0.05796 | 0.059976 | 0.058752 | 0.062208 | 0.069048 | 0.063792 | 0.058968 | 0.05616 | 0.05148 | 0.049968 | 0.049392 | 0.063936 | 0.061344 | 0.058824
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.075204 | 0.076519 | 0.071614 | 0.17138 | 0.14799 | 0.17381 | 0.15285 | 0.12979 | 0.10289 | 0.081829 | 0.085553 | 0.083506 | 0.082986 | 0.083953 | 0.10426 | 0.099635 | 0.089765 | 0.083488 | 0.068328 | 0.063623 | 0.066963 | 0.084249 | 0.080315 | 0.074724 | 0.17381
| ТСН | АЦ | P, кВт | 16.3062 | 15.6372 | 16.678 | 16.1018 | 16.4284 | 17.5036 | 15.3469 | 16.3999 | 17.7768 | 15.5565 | 15.805 | 17.3233 | 15.9081 | 16.7889 | 15.9979 | 16.7314 | 15.7744 | 16.1336 | 16.4031 | 15.7216 | 16.6423 | 16.5239 | 12.9745 | 15.1207 | 387.5841 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2791 | 6.2791 | 6.2625 | 6.2625 | 6.2625 | 6.2625 | 6.2625 | 6.2625 | 6.1 | 6.3123 | 6.3289 | 6.3123 | 6.3123 | 6.2957 | 6.2957 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2957 | 6.2957 | 6.2957 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2791 | 6.2458
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3851 | 6.3851 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3514 | 6.4189 | 6.4358 | 6.4189 | 6.4189 | 6.402 | 6.402 | 6.3851 | 6.3851 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.3851 | 6.3851 | 6.3851 | 6.3514
яч.5 | ТП-538
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.028728 | 0.033888 | 0.028656 | 0.1411 | 0.117 | 0.14719 | 0.12562 | 0.0984 | 0.06336 | 0.044208 | 0.043224 | 0.037944 | 0.037152 | 0.029568 | 0.04956 | 0.050112 | 0.04392 | 0.04212 | 0.024288 | 0.020088 | 0.024696 | 0.03552 | 0.033552 | 0.02844 | 1.3283 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.037512 | 0.035136 | 0.03276 | 0.038064 | 0.037752 | 0.031128 | 0.03024 | 0.034848 | 0.037128 | 0.031608 | 0.032328 | 0.034944 | 0.03528 | 0.032328 | 0.039264 | 0.03528 | 0.035448 | 0.034464 | 0.029016 | 0.02808 | 0.027672 | 0.04284 | 0.04032 | 0.037416 |  | 0.83086 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3058 | 1.0368 | 1.1432 | 0.26977 | 0.32267 | 0.21148 | 0.24073 | 0.35415 | 0.58598 | 0.71498 | 0.74792 | 0.92094 | 0.94961 | 1.0933 | 0.79225 | 0.70402 | 0.8071 | 0.81823 | 1.1947 | 1.3978 | 1.1205 | 1.2061 | 1.2017 | 1.3156
яч.7 | ТП-536-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.002208 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002232 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002232 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002232 | 0.002232 | 0.002256 | 0.002208 | 0.002232 | 0.002232 | 0.001104 | 0.0019832 | 0.0019649 | 0.0019466 | 0.0019282 | 0.0019099 | 0.0018916
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.01368 | 0.013392 | 0.013464 | 0.013896 | 0.013644 | 0.013536 | 0.01242 | 0.011484 | 0.013716 | 0.009792 | 0.011952 | 0.011412 | 0.01134 | 0.01314 | 0.015696 | 0.01584 | 0.016272 | 0.014364 | 0.01512 | 0.014544 | 0.015192 | 0.014184 | 0.013248 | 0.013536 | 0.32486 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.023688 | 0.023724 | 0.02394 | 0.024084 | 0.023796 | 0.02394 | 0.023724 | 0.023616 | 0.02412 | 0.023976 | 0.028368 | 0.027252 | 0.025992 | 0.029052 | 0.028332 | 0.028692 | 0.026568 | 0.02466 | 0.025128 | 0.02484 | 0.02466 | 0.024156 | 0.023868 | 0.024084 |  | 0.60426 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7316 | 1.7715 | 1.7781 | 1.7332 | 1.7441 | 1.7686 | 1.9101 | 2.0564 | 1.7585 | 2.4485 | 2.3735 | 2.388 | 2.2921 | 2.211 | 1.805 | 1.8114 | 1.6327 | 1.7168 | 1.6619 | 1.7079 | 1.6232 | 1.703 | 1.8016 | 1.7793
яч.11 | ТП-537-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.004152 | 0.004032 | 0.004008 | 0.004512 | 0.00444 | 0.004176 | 0.00528 | 0.006552 | 0.006984 | 0.007656 | 0.006936 | 0.008016 | 0.009312 | 0.012888 | 0.011904 | 0.00972 | 0.006456 | 0.00456 | 0.0048 | 0.003984 | 0.00456 | 0.004248 | 0.004272 | 0.003504 | 0.14695 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.000288 | 0.000288 | 0.000288 | 0.000336 | 0.00036 | 0.000384 | 0.000408 | 0.0006 | 0.0006 | 0.000888 | 0.000648 | 0.001272 | 0.000936 | 0.003408 | 0.004104 | 0.00264 | 0.0006 | 0.000528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018576 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.001632 | 0.001608 | 0.001608 | 0.00168 | 0.00168 | 0.001536 | 0.00168 | 0.001944 | 0.002448 | 0.002328 | 0.002376 | 0.002184 | 0.001968 | 0.001032 | 0.000816 | 0.00156 | 0.00204 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | -0.3237 | -0.32738 | -0.32934 | -0.29787 | -0.2973 | -0.27586 | -0.24091 | -0.20513 | -0.2646 | -0.18809 | -0.24913 | -0.11377 | -0.11082 | 0.18436 | 0.27621 | 0.11111 | -0.22305 | -0.22632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.04656 | 0.051312 | 0.046128 | 0.1595 | 0.13508 | 0.1649 | 0.14332 | 0.11644 | 0.08406 | 0.061656 | 0.062112 | 0.057372 | 0.057804 | 0.055596 | 0.07716 | 0.075672 | 0.066648 | 0.061044 | 0.044208 | 0.038616 | 0.044448 | 0.053952 | 0.051072 | 0.04548
|  |  | Q+, МВАр | 0.061488 | 0.059148 | 0.056988 | 0.062484 | 0.061908 | 0.055452 | 0.054372 | 0.059064 | 0.061848 | 0.056472 | 0.061344 | 0.063468 | 0.062208 | 0.064788 | 0.0717 | 0.066612 | 0.062616 | 0.059652 | 0.054144 | 0.05292 | 0.052332 | 0.066996 | 0.064188 | 0.0615
|  |  | Q-, МВАр | 0.00384 | 0.003816 | 0.003816 | 0.003912 | 0.003888 | 0.003744 | 0.003912 | 0.004152 | 0.004656 | 0.004536 | 0.004584 | 0.004416 | 0.0042 | 0.003288 | 0.003024 | 0.003792 | 0.004272 | 0.002664 | 0.0019832 | 0.0019649 | 0.0019466 | 0.0019282 | 0.0019099 | 0.0018916
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.5728 | 1.5654 | 1.5873 | 0.74671 | 0.52139 | 0.50681 | 0.475 | 0.66544 | 0.89134 | 1.1162 | 1.2967 | 1.2598 | 1.3718 | 1.3836 | 1.2289 | 1.1289 | 1.5248 | 1.1849 | 1.6026 | 1.95 | 1.6985 | 1.6623 | 1.4815 | 1.3021
|  |  | Q, % | 1.3957 | 1.2211 | 1.7952 | 1.6324 | 1.3668 | 1.215 | 1.5684 | 1.4643 | 1.8129 | 1.9928 | 2.0704 | 1.5406 | 1.2663 | 1.1381 | 0.53876 | 1.5237 | 1.0582 | -1.4744 | -1.3224 | -1.9755 | -2.0113 | -1.7702 | -1.5227 | -1.3335
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000744 | 0.000816 | 0.000744 | 0.0012 | 0.000708 | 0.00084 | 0.000684 | 0.00078 | 0.000756 | 0.000696 | 0.000816 | 0.000732 | 0.000804 | 0.00078 | 0.00096 | 0.000864 | 0.001032 | 0.000732 | 0.00072 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000912 | 0.000768 | 0.0006
|  |  | Q, МВАр | 0.000816 | 0.000684 | 0.000972 | 0.000972 | 0.000804 | 0.000636 | 0.000804 | 0.000816 | 0.001056 | 0.001056 | 0.0012 | 0.000924 | 0.000744 | 0.000708 | 0.000372 | 0.000972 | 0.000624 | -0.000828 | -0.00068078 | -0.00098711 | -0.00099344 | -0.0011318 | -0.0009341 | -0.00078443
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.1607; 10: 0.062352; 18: 0.061776; 21: 0.045216
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.016128 | 0.01512 | 0.015768 | 0.01548 | 0.016056 | 0.01512 | 0.01476 | 0.014616 | 0.010728 | 0.009504 | 0.009792 | 0.009504 | 0.010008 | 0.013176 | 0.015984 | 0.016344 | 0.015984 | 0.016488 | 0.015912 | 0.01548 | 0.01548 | 0.016128 | 0.015336 | 0.016056 | 0.34495 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.027072 | 0.02736 | 0.027432 | 0.027576 | 0.027288 | 0.027576 | 0.02736 | 0.02736 | 0.025056 | 0.02484 | 0.024984 | 0.025488 | 0.026064 | 0.028584 | 0.0288 | 0.02844 | 0.027936 | 0.027936 | 0.028152 | 0.02808 | 0.027648 | 0.027216 | 0.027504 | 0.027792 |  | 0.65354 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.6786 | 1.8095 | 1.7397 | 1.7814 | 1.6996 | 1.8238 | 1.8537 | 1.8719 | 2.3356 | 2.6136 | 2.5515 | 2.6818 | 2.6043 | 2.1694 | 1.8018 | 1.7401 | 1.7477 | 1.6943 | 1.7692 | 1.814 | 1.786 | 1.6875 | 1.7934 | 1.7309
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.005256 | 0.005328 | 0.005256 | 0.005256 | 0.005256 | 0.005256 | 0.005256 | 0.005256 | 0.005256 | 0.0054 | 0.005112 | 0.005256 | 0.005328 | 0.005184 | 0.005328 | 0.0054 | 0.005256 | 0.005328 | 0.005328 | 0.0054 | 0.005328 | 0.005256 | 0.005472 | 0.005328 | 0.12708 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00144 | 0.005016 | 0.005064 | 0.005064 | 0.00504 | 0.005016 | 0.003024 | 0.002736 | 0.002808 | 0.003096 | 0.003168 | 0.0036 | 0.003816 | 0.003744 | 0.003744 | 0.003672 | 0.003384 | 0.0036 | 0.0036 | 0.003456 | 0.003096 | 0.00288 | 0.003168 | 0.003528 |  | 0.08676 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000432 | 0.00072 | 0.000648 | 0.000504 | 0.000432 | 0.000144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000216 | 0 | 7.2e-05 | 0.000144 | 0.00036 | 0.000648 | 0.00036 | 7.2e-05
|  |  | tgφ | 0.20548 | 0.94144 | 0.96347 | 0.96347 | 0.9589 | 0.95434 | 0.49315 | 0.38356 | 0.41096 | 0.48 | 0.53521 | 0.65753 | 0.71622 | 0.72222 | 0.7027 | 0.68 | 0.60274 | 0.67568 | 0.66216 | 0.61333 | 0.51351 | 0.42466 | 0.51316 | 0.64865
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.021384 | 0.020448 | 0.021024 | 0.020736 | 0.021312 | 0.020376 | 0.020016 | 0.019872 | 0.015984 | 0.014904 | 0.014904 | 0.01476 | 0.015336 | 0.01836 | 0.021312 | 0.021744 | 0.02124 | 0.021816 | 0.02124 | 0.02088 | 0.020808 | 0.021384 | 0.020808 | 0.021384
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.028152 | 0.032376 | 0.032496 | 0.03264 | 0.032328 | 0.032592 | 0.029952 | 0.029376 | 0.027216 | 0.027432 | 0.02772 | 0.028944 | 0.02988 | 0.032328 | 0.032544 | 0.032112 | 0.031104 | 0.031536 | 0.03168 | 0.031392 | 0.030384 | 0.029448 | 0.030312 | 0.031248
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.035353 | 0.038293 | 0.038704 | 0.03867 | 0.038721 | 0.038437 | 0.036024 | 0.035466 | 0.031563 | 0.031219 | 0.031473 | 0.03249 | 0.033586 | 0.037178 | 0.038901 | 0.038781 | 0.037664 | 0.038347 | 0.038141 | 0.037702 | 0.036826 | 0.036393 | 0.036767 | 0.037864 | 0.038901
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.087 | 6.087 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0709 | 6.0548 | 6.1192 | 6.1353 | 6.1192 | 6.1192 | 6.1031 | 6.1031 | 6.087 | 6.087 | 6.1031 | 6.1031 | 6.1031 | 6.087 | 6.087 | 6.087 | 6.0548
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3851 | 6.4 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3682 | 6.3514 | 6.4189 | 6.4358 | 6.4189 | 6.4189 | 6.402 | 6.402 | 6.3851 | 6.3851 | 6.402 | 6.402 | 6.402 | 6.3851 | 6.3851 | 6.3851 | 6.3514
яч.5 | БАЗА РТС | [26 empty] | tg | 0.54474
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.007776 | 0.00768 | 0.00768 | 0.007656 | 0.007704 | 0.007848 | 0.007368 | 0.00744 | 0.00372 | 0.003624 | 0.003456 | 0.003384 | 0.003648 | 0.006792 | 0.008712 | 0.008952 | 0.008712 | 0.009072 | 0.008784 | 0.008448 | 0.008352 | 0.008328 | 0.007824 | 0.00816 | 0.17112 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.004104 | 0.0042 | 0.0042 | 0.004224 | 0.004128 | 0.004224 | 0.004224 | 0.004176 | 0.002472 | 0.002328 | 0.002376 | 0.002448 | 0.002472 | 0.004728 | 0.004728 | 0.004416 | 0.00432 | 0.004152 | 0.004296 | 0.004296 | 0.004248 | 0.00408 | 0.004176 | 0.0042 |  | 0.093216 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 9.6e-05 | 7.2e-05 | 9.6e-05 | 9.6e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 0
|  |  | tgφ | 0.5216 | 0.54063 | 0.54063 | 0.54232 | 0.53271 | 0.53211 | 0.56678 | 0.55806 | 0.63871 | 0.62252 | 0.65972 | 0.69504 | 0.65789 | 0.68905 | 0.53994 | 0.49062 | 0.49311 | 0.45238 | 0.48361 | 0.49716 | 0.50287 | 0.48703 | 0.52761 | 0.51471
яч.7 | МАРГАНЕЦКОМИ | [26 empty] | tg | 3.5804
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.00768 | 0.006648 | 0.007416 | 0.007152 | 0.007632 | 0.006528 | 0.006672 | 0.006528 | 0.006384 | 0.005256 | 0.005712 | 0.005544 | 0.00576 | 0.005688 | 0.006576 | 0.0066 | 0.006504 | 0.006648 | 0.006408 | 0.006288 | 0.00636 | 0.00708 | 0.006792 | 0.007152 | 0.15701 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.023064 | 0.023136 | 0.02328 | 0.023424 | 0.023208 | 0.023328 | 0.023232 | 0.02316 | 0.022824 | 0.022704 | 0.022776 | 0.023304 | 0.023736 | 0.023904 | 0.024168 | 0.024072 | 0.023712 | 0.023808 | 0.02388 | 0.023856 | 0.023424 | 0.023136 | 0.023376 | 0.02364 |  | 0.56215 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.0031 | 3.4801 | 3.1392 | 3.2752 | 3.0409 | 3.5735 | 3.482 | 3.5478 | 3.5752 | 4.3196 | 3.9874 | 4.2035 | 4.1208 | 4.2025 | 3.6752 | 3.6473 | 3.6458 | 3.5812 | 3.7266 | 3.7939 | 3.683 | 3.2678 | 3.4417 | 3.3054
яч.10 | Здание Канск-2 | [26 empty] | tg | 0.0054222
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001272 | 0.001248 | 0.001272 | 0.001272 | 0.001272 | 0.001296 | 0.001272 | 0.00132 | 0.001296 | 0.001296 | 0.00132 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001296 | 0.001272 | 0.00132 | 0.030984 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000144 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.000168 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002952 | 0.002976 | 0.002952 | 0.002952 | 0.002952 | 0.00276 | 0.002856 | 0.002904 | 0.002904 | 0.002928 | 0.002952 | 0.002952 | 0.002928 | 0.002928 | 0.002976 | 0.002976 | 0.002952 | 0.002928
|  |  | tgφ | -1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2778 | -2.3396 | -2.3654 | -2.3208 | -2.3208 | -2.0566 | -2.1852 | -2.283 | -2.2 | -2.2593 | -2.2778 | -2.2364 | -2.2593 | -2.2593 | -2.2963 | -2.2963 | -2.3208 | -2.2182
яч.12 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 1.383
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.003648 | 0.003648 | 0.0036 | 0.003624 | 0.003624 | 0.0036 | 0.003624 | 0.003624 | 0.0036 | 0.003792 | 0.003552 | 0.0036 | 0.003648 | 0.003624 | 0.003672 | 0.003648 | 0.003648 | 0.003672 | 0.003648 | 0.003744 | 0.00372 | 0.003624 | 0.003768 | 0.00372 | 0.087672 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.005016 | 0.005016 | 0.005064 | 0.005064 | 0.00504 | 0.005016 | 0.004992 | 0.00492 | 0.00492 | 0.00504 | 0.005016 | 0.005136 | 0.005232 | 0.005208 | 0.005184 | 0.005136 | 0.005064 | 0.005064 | 0.005064 | 0.005112 | 0.004944 | 0.004944 | 0.004992 | 0.005064 |  | 0.12125 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.375 | 1.375 | 1.4067 | 1.3974 | 1.3907 | 1.3933 | 1.3775 | 1.3576 | 1.3667 | 1.3291 | 1.4122 | 1.4267 | 1.4342 | 1.4371 | 1.4118 | 1.4079 | 1.3882 | 1.3791 | 1.3882 | 1.3654 | 1.329 | 1.3642 | 1.3248 | 1.3613
| ТСН | АЦ | P, кВт | 7.1376 | 7.1444 | 7.1576 | 7.1664 | 7.148 | 7.1596 | 7.1504 | 7.148 | 7.1552 | 7.1744 | 7.1852 | 7.228 | 4.5492 | 6.498 | 7.232 | 7.2256 | 7.1936 | 7.2052 | 6.3616 | 4.5472 | 7.168 | 7.142 | 7.1584 | 7.1832 | 165.4188 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.0204 | 0.019272 | 0.019992 | 0.019728 | 0.020256 | 0.019272 | 0.01896 | 0.018864 | 0.014952 | 0.013944 | 0.013992 | 0.0138 | 0.014352 | 0.017376 | 0.02028 | 0.020496 | 0.02016 | 0.020712 | 0.020136 | 0.019776 | 0.019728 | 0.020328 | 0.019656 | 0.020352
|  |  | Q+, МВАр | 0.032184 | 0.032352 | 0.032544 | 0.032712 | 0.032376 | 0.032568 | 0.032448 | 0.032256 | 0.030216 | 0.030072 | 0.030168 | 0.031032 | 0.031464 | 0.03384 | 0.03408 | 0.033624 | 0.033096 | 0.033024 | 0.03324 | 0.033264 | 0.032616 | 0.03216 | 0.032544 | 0.032904
|  |  | Q-, МВАр | 0.001536 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 0.003 | 0.003 | 0.003048 | 0.003024 | 0.003048 | 0.002856 | 0.002928 | 0.002952 | 0.002928 | 0.002952 | 0.002976 | 0.003 | 0.002976 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003 | 0.003 | 0.002928
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.6016 | 5.7512 | 4.9087 | 4.8611 | 4.955 | 5.4181 | 5.2758 | 5.0725 | 6.4565 | 6.4412 | 6.1192 | 6.5041 | 6.4163 | 5.3595 | 4.8423 | 5.7395 | 5.0847 | 5.0605 | 5.1977 | 5.2874 | 5.1903 | 4.9383 | 5.5363 | 4.826
|  |  | Q, % | -8.8662 | 0.22239 | -2.1353e-14 | 0 | -0.074239 | 0.22091 | 1.6827 | 0.4085 | 0.17637 | 1.3998 | 2.1645 | 2.6534 | 4.498 | 4.4543 | 4.2773 | 4.4843 | 3.1636 | 4.7945 | 4.4697 | 3.6697 | 2.6066 | 0.978 | 2.5337 | 4.0707
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000984 | 0.001176 | 0.001032 | 0.001008 | 0.001056 | 0.001104 | 0.001056 | 0.001008 | 0.001032 | 0.00096 | 0.000912 | 0.00096 | 0.000984 | 0.000984 | 0.001032 | 0.001248 | 0.00108 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0.00108 | 0.001056 | 0.001152 | 0.001032
|  |  | Q, МВАр | -0.002496 | 7.2e-05 | 0 | 0 | -2.4e-05 | 7.2e-05 | 0.000504 | 0.00012 | 4.8e-05 | 0.000384 | 0.0006 | 0.000768 | 0.001344 | 0.00144 | 0.001392 | 0.00144 | 0.000984 | 0.001512 | 0.001416 | 0.001152 | 0.000792 | 0.000288 | 0.000768 | 0.001272
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.020736; 10: 0.014904; 18: 0.021816; 21: 0.020808
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.009936 | 0.009936 | 0.010728 | 0.010296 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010152 | 0.014472 | 0.019944 | 0.021312 | 0.022968 | 0.021024 | 0.023256 | 0.02268 | 0.02232 | 0.024048 | 0.019152 | 0.018864 | 0.020664 | 0.019584 | 0.020376 | 0.010944 | 0.009792 | 0.010512 | 0.39413 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.011088 | 0.011232 | 0.011232 | 0.011304 | 0.011232 | 0.011304 | 0.011304 | 0.013824 | 0.017136 | 0.019008 | 0.020376 | 0.018072 | 0.02088 | 0.019728 | 0.01872 | 0.0198 | 0.017928 | 0.018216 | 0.019584 | 0.017928 | 0.018072 | 0.011088 | 0.011232 | 0.011448 |  | 0.37174 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1159 | 1.1304 | 1.047 | 1.0979 | 1.0612 | 1.068 | 1.1135 | 0.95522 | 0.85921 | 0.89189 | 0.88715 | 0.85959 | 0.89783 | 0.86984 | 0.83871 | 0.82335 | 0.93609 | 0.96565 | 0.94774 | 0.91544 | 0.88693 | 1.0132 | 1.1471 | 1.089
яч.16 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17
|  | ТИ | I, А | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.18065 | 0.17208 | 0.16985 | 0.16848 | 0.1705 | 0.1679 | 0.17014 | 0.21485 | 0.21557 | 0.18202 | 0.20902 | 0.2093 | 0.20995 | 0.20635 | 0.1841 | 0.17546 | 0.20513 | 0.20347 | 0.19627 | 0.20383 | 0.20246 | 0.17856 | 0.17791 | 0.17791 | 4.5518 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.076608 | 0.076248 | 0.074952 | 0.075888 | 0.076464 | 0.076536 | 0.073872 | 0.076896 | 0.076608 | 0.076176 | 0.074016 | 0.076392 | 0.077616 | 0.078624 | 0.088416 | 0.075672 | 0.07488 | 0.076752 | 0.077112 | 0.076896 | 0.07488 | 0.073944 | 0.076608 | 0.077616 |  | 1.8397 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42407 | 0.4431 | 0.44129 | 0.45043 | 0.44848 | 0.45583 | 0.43419 | 0.35791 | 0.35538 | 0.41851 | 0.35412 | 0.36498 | 0.36968 | 0.38102 | 0.48025 | 0.43127 | 0.36504 | 0.37721 | 0.39288 | 0.37725 | 0.36984 | 0.41411 | 0.43059 | 0.43626
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.19058 | 0.18202 | 0.18058 | 0.17878 | 0.18108 | 0.17849 | 0.18029 | 0.22932 | 0.23551 | 0.20333 | 0.23198 | 0.23033 | 0.23321 | 0.22903 | 0.20642 | 0.19951 | 0.22428 | 0.22234 | 0.21694 | 0.22342 | 0.22284 | 0.1895 | 0.1877 | 0.18842
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.087696 | 0.08748 | 0.086184 | 0.087192 | 0.087696 | 0.08784 | 0.085176 | 0.09072 | 0.093744 | 0.095184 | 0.094392 | 0.094464 | 0.098496 | 0.098352 | 0.10714 | 0.095472 | 0.092808 | 0.094968 | 0.096696 | 0.094824 | 0.092952 | 0.085032 | 0.08784 | 0.089064
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.20979 | 0.20195 | 0.20009 | 0.19891 | 0.2012 | 0.19893 | 0.1994 | 0.24661 | 0.25348 | 0.2245 | 0.25045 | 0.24895 | 0.25315 | 0.24926 | 0.23257 | 0.22118 | 0.24272 | 0.24177 | 0.23751 | 0.24271 | 0.24145 | 0.20771 | 0.20724 | 0.20841 | 0.25348
| ТСН-1 35 кВ | АЦ | P, кВт | 13.6463 | 9.7319 | 12.4781 | 12.6857 | 14.9852 | 16.4217 | 13.9673 | 8.1383 | 11.7079 | 15.8921 | 13.0232 | 14.546 | 16.6156 | 5.3549 | 13.0116 | 15.8914 | 16.2725 | 13.0164 | 8.7487 | 11.0484 | 15.0449 | 12.3847 | 15.0715 | 14.1383 | 313.8228 |  | 0.06
| ТСН-2 35 кВ | АЦ | P, кВт | 1.1724 | 1.1742 | 1.1766 | 1.1778 | 1.1748 | 1.1766 | 1.1742 | 1.1736 | 1.1748 | 1.1784 | 1.1802 | 1.1874 | 1.1946 | 1.1928 | 1.1886 | 1.188 | 1.1808 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1772 | 1.1736 | 1.1766 | 1.1808 | 28.3272 |  | 0.06
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.7 | ВЛ-63 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | tg | 0.96534
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.009696 | 0.010224 | 0.01056 | 0.01008 | 0.010512 | 0.010512 | 0.009768 | 0.018672 | 0.021144 | 0.020016 | 0.023664 | 0.021 | 0.022368 | 0.02412 | 0.020592 | 0.022944 | 0.02016 | 0.017184 | 0.020688 | 0.021264 | 0.015168 | 0.010296 | 0.010224 | 0.00972 | 0.39058 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.011232 | 0.0114 | 0.011424 | 0.011424 | 0.011376 | 0.011448 | 0.011424 | 0.016776 | 0.018264 | 0.018912 | 0.020688 | 0.019008 | 0.020712 | 0.020832 | 0.01776 | 0.019824 | 0.019416 | 0.0174 | 0.019704 | 0.019224 | 0.0144 | 0.011304 | 0.011448 | 0.01164 |  | 0.37704 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1584 | 1.115 | 1.0818 | 1.1333 | 1.0822 | 1.089 | 1.1695 | 0.89846 | 0.86379 | 0.94484 | 0.87424 | 0.90514 | 0.92597 | 0.86368 | 0.86247 | 0.86402 | 0.9631 | 1.0126 | 0.95244 | 0.90406 | 0.94937 | 1.0979 | 1.1197 | 1.1975
яч.10 | ТП-3 | расчет | I, А | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | tg | 0.22988
|  | ТИ | I, А | 12.9 | 10.1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12.6 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11.6 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.11881 | 0.11406 | 0.11554 | 0.11478 | 0.11353 | 0.11261 | 0.12182 | 0.16903 | 0.16382 | 0.14796 | 0.1731 | 0.17076 | 0.16445 | 0.15119 | 0.1286 | 0.12929 | 0.16664 | 0.15098 | 0.15322 | 0.1541 | 0.15616 | 0.12242 | 0.12074 | 0.12216 | 3.3558 |  | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.027492 | 0.027576 | 0.02754 | 0.02772 | 0.027648 | 0.02784 | 0.027552 | 0.029808 | 0.037512 | 0.034128 | 0.033948 | 0.03498 | 0.034644 | 0.037404 | 0.044928 | 0.032748 | 0.033864 | 0.035532 | 0.0357 | 0.035472 | 0.033264 | 0.027996 | 0.027852 | 0.028284 |  | 0.77143 | 2.4
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001032 | 0.001104 | 0.001068
|  |  | tgφ | 0.23139 | 0.24177 | 0.23837 | 0.24151 | 0.24353 | 0.24723 | 0.22616 | 0.17635 | 0.22898 | 0.23066 | 0.19612 | 0.20485 | 0.21067 | 0.2474 | 0.34935 | 0.25311 | 0.20321 | 0.23534 | 0.233 | 0.23018 | 0.21302 | 0.22025 | 0.22153 | 0.22279
яч.11 | ПАЭС |  | I, А | 1: отключена
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ВЛ-62 | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | tg | 0.95051
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 7 | 6.1 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.058608 | 0.055752 | 0.055992 | 0.055704 | 0.055476 | 0.051708 | 0.056064 | 0.054228 | 0.041736 | 0.039696 | 0.037212 | 0.037548 | 0.046428 | 0.05226 | 0.051168 | 0.049512 | 0.047232 | 0.046572 | 0.045348 | 0.0462 | 0.045696 | 0.05634 | 0.056184 | 0.056088 | 1.1988 |  | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.051372 | 0.050376 | 0.051576 | 0.05202 | 0.051408 | 0.049428 | 0.051144 | 0.048312 | 0.043944 | 0.043968 | 0.04386 | 0.045012 | 0.045528 | 0.045684 | 0.045192 | 0.044964 | 0.044112 | 0.044736 | 0.04422 | 0.044232 | 0.04344 | 0.050808 | 0.051936 | 0.052152 |  | 1.1394 | 1.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.87654 | 0.90357 | 0.92113 | 0.93386 | 0.92667 | 0.95591 | 0.91224 | 0.89091 | 1.0529 | 1.1076 | 1.1787 | 1.1988 | 0.98062 | 0.87417 | 0.88321 | 0.90814 | 0.93394 | 0.96058 | 0.97513 | 0.9574 | 0.95063 | 0.90181 | 0.92439 | 0.92982
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.18712 | 0.18004 | 0.18209 | 0.18056 | 0.17952 | 0.17483 | 0.18766 | 0.24193 | 0.2267 | 0.20767 | 0.23398 | 0.22931 | 0.23324 | 0.22757 | 0.20036 | 0.20174 | 0.23404 | 0.21474 | 0.21925 | 0.22157 | 0.21702 | 0.18906 | 0.18715 | 0.18797
|  |  | Q+, МВАр | 0.090096 | 0.089352 | 0.09054 | 0.091164 | 0.090432 | 0.088716 | 0.09012 | 0.094896 | 0.09972 | 0.097008 | 0.098496 | 0.099 | 0.10088 | 0.10392 | 0.10788 | 0.097536 | 0.097392 | 0.097668 | 0.099624 | 0.098928 | 0.091104 | 0.090108 | 0.091236 | 0.092076
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001032 | 0.001104 | 0.001068
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.8197 | 1.0878 | -0.83732 | -1.0001 | 0.8615 | 2.0506 | -4.0868 | -5.4997 | 3.7399 | -2.1364 | -0.85868 | 0.44285 | -0.015437 | 0.63921 | 2.9357 | -1.1187 | -4.3499 | 3.4165 | -1.0676 | 0.82716 | 2.6117 | 0.2343 | 0.29408 | 0.24201
|  |  | Q, % | -2.7367 | -2.1399 | -5.0543 | -4.5555 | -3.1199 | -0.99727 | -5.8045 | -4.6032 | -6.3748 | -1.9163 | -4.3478 | -4.8018 | -2.4245 | -5.6613 | -0.69444 | -2.1368 | -4.9392 | -2.8431 | -3.028 | -4.328 | 1.9881 | -4.7559 | -2.6093 | -2.1827
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.003468 | 0.00198 | -0.001512 | -0.001788 | 0.00156 | 0.00366 | -0.007368 | -0.012612 | 0.008808 | -0.004344 | -0.001992 | 0.00102 | -3.6e-05 | 0.001464 | 0.00606 | -0.002232 | -0.009756 | 0.007596 | -0.002316 | 0.001848 | 0.00582 | 0.000444 | 0.000552 | 0.000456
|  |  | Q, МВАр | -0.0024 | -0.001872 | -0.004356 | -0.003972 | -0.002736 | -0.000876 | -0.004944 | -0.004176 | -0.005976 | -0.001824 | -0.004104 | -0.004536 | -0.002388 | -0.005568 | -0.000744 | -0.00204 | -0.004584 | -0.0027 | -0.002928 | -0.004104 | 0.001848 | -0.004044 | -0.002292 | -0.001944
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.4
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.4
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам | расчет | I, А | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 53 | 53 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 49 | 47 | 46
|  | ТИ | I, А | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 53 | 52 | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 53 | 55 | 52 | 53 | 47 | 45 | 45
|  | АЦ | P, МВт | 1.6716 | 1.5708 | 1.5582 | 1.5624 | 1.6254 | 1.7472 | 2.0118 | 2.1378 | 2.3058 | 2.2974 | 2.3268 | 2.3604 | 2.4108 | 2.5158 | 2.604 | 2.5788 | 2.6082 | 2.5368 | 2.5032 | 2.4654 | 2.415 | 2.0244 | 1.827 | 1.659 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 2.2806 | 2.2344 | 2.2596 | 2.3058 | 2.3142 | 2.2806 | 2.3478 | 2.4108 | 2.5242 | 2.4906 | 2.4948 | 2.5998 | 2.7216 | 2.7132 | 2.6586 | 2.6124 | 2.5662 | 2.541 | 2.5536 | 2.5536 | 2.4948 | 2.3814 | 2.3898 | 2.4402 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-81 от шин | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам | расчет | I, А | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 44 | 42 | 41
|  | ТИ | I, А | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 48 | 48 | 51 | 52 | 53 | 52 | 53 | 51 | 50 | 51 | 49 | 50 | 43 | 42 | 42
|  | АЦ | P, МВт | 1.3776 | 1.2852 | 1.2684 | 1.2684 | 1.3314 | 1.449 | 1.6884 | 1.7934 | 1.953 | 1.9572 | 1.9824 | 2.0076 | 2.058 | 2.1546 | 2.2512 | 2.2344 | 2.2512 | 2.1882 | 2.1546 | 2.1168 | 2.0748 | 1.722 | 1.5246 | 1.3608 | 43.4532 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 2.1504 | 2.1 | 2.121 | 2.1672 | 2.1756 | 2.1504 | 2.2302 | 2.2932 | 2.4066 | 2.3772 | 2.3814 | 2.4822 | 2.5956 | 2.5956 | 2.5494 | 2.5074 | 2.4738 | 2.4402 | 2.4486 | 2.4444 | 2.3898 | 2.2638 | 2.2554 | 2.2974 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-82 от шин | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 78 | ВЛ-78 к шинам | расчет | I, А | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 41 | 43 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 42 | 40 | 39
|  | ТИ | I, А | 36 | 36 | 36 | 38 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 47 | 46 | 49 | 50 | 51 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 46 | 47 | 41 | 40 | 40
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
tgφ
| ВЛ-78 от шин | АЦ | P, МВт | 1.3314 | 1.2306 | 1.218 | 1.2222 | 1.2894 | 1.407 | 1.6548 | 1.7808 | 1.9446 | 1.9446 | 1.9866 | 2.0118 | 2.0622 | 2.163 | 2.2428 | 2.2134 | 2.2428 | 2.1672 | 2.1378 | 2.1 | 2.0538 | 1.6716 | 1.4784 | 1.3188 | 0 |  | 21
|  | АЦ | Q, МВАр | 2.0202 | 1.9782 | 1.9992 | 2.0496 | 2.0538 | 2.0202 | 2.0916 | 2.1462 | 2.2638 | 2.2344 | 2.2386 | 2.3394 | 2.457 | 2.4402 | 2.3898 | 2.3436 | 2.3058 | 2.2764 | 2.2848 | 2.2848 | 2.2344 | 2.121 | 2.1294 | 2.1798 |  |  | 21
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам | расчет | I, А | 36 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 40 | 38 | 37
|  | ТИ | I, А | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | 47 | 45 | 46 | 39 | 38 | 38
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-80 от шин | АЦ | P, МВт | 1.2054 | 1.1172 | 1.1046 | 1.1088 | 1.1676 | 1.281 | 1.5162 | 1.6212 | 1.785 | 1.7976 | 1.8144 | 1.8396 | 1.8774 | 1.9614 | 2.0538 | 2.0328 | 2.0454 | 1.9824 | 1.9446 | 1.911 | 1.8648 | 1.5246 | 1.3482 | 1.1844 | 0 |  | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 1.953 | 1.9026 | 1.9236 | 1.9656 | 1.974 | 1.953 | 2.0328 | 2.0958 | 2.2176 | 2.1924 | 2.1966 | 2.2932 | 2.3982 | 2.3814 | 2.3394 | 2.3016 | 2.2596 | 2.2344 | 2.2428 | 2.2428 | 2.184 | 2.0664 | 2.058 | 2.0916 |  |  | 42
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19
|  | АЦ | P, МВт | 0.15252 | 0.14592 | 0.14496 | 0.14436 | 0.147 | 0.14916 | 0.14892 | 0.15684 | 0.14532 | 0.14268 | 0.14832 | 0.14988 | 0.15696 | 0.17568 | 0.17868 | 0.17844 | 0.18804 | 0.18744 | 0.1878 | 0.1878 | 0.19344 | 0.17676 | 0.15876 | 0.15804 | 3.9037 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12372 | 0.12408 | 0.12324 | 0.12372 | 0.12612 | 0.12444 | 0.12384 | 0.12228 | 0.11604 | 0.10836 | 0.1104 | 0.11364 | 0.1188 | 0.13608 | 0.132 | 0.13224 | 0.13212 | 0.13056 | 0.12984 | 0.12972 | 0.12792 | 0.12504 | 0.12444 | 0.12624 |  | 2.9849 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.81117 | 0.85033 | 0.85017 | 0.85702 | 0.85796 | 0.83427 | 0.83159 | 0.77965 | 0.79851 | 0.75946 | 0.74434 | 0.75821 | 0.75688 | 0.77459 | 0.73875 | 0.74109 | 0.70262 | 0.69654 | 0.69137 | 0.69073 | 0.66129 | 0.7074 | 0.78382 | 0.79879
яч.8 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34
|  | ТИ | I, А | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33
|  | АЦ | P, МВт | 0.32388 | 0.32064 | 0.32148 | 0.32136 | 0.321 | 0.32328 | 0.3372 | 0.34524 | 0.34224 | 0.33348 | 0.32568 | 0.32856 | 0.32988 | 0.33816 | 0.342 | 0.34632 | 0.34908 | 0.35256 | 0.34764 | 0.3462 | 0.34044 | 0.33876 | 0.32964 | 0.32508 | 8.0298 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.18252 | 0.1818 | 0.18276 | 0.18276 | 0.18204 | 0.18228 | 0.18444 | 0.1866 | 0.18516 | 0.18084 | 0.18048 | 0.18324 | 0.18612 | 0.19104 | 0.18948 | 0.189 | 0.18936 | 0.18744 | 0.18864 | 0.18804 | 0.1866 | 0.18624 | 0.18348 | 0.18468 |  | 4.445 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56354 | 0.56699 | 0.5685 | 0.56871 | 0.5671 | 0.56385 | 0.54698 | 0.54049 | 0.54102 | 0.54228 | 0.55416 | 0.55771 | 0.56421 | 0.56494 | 0.55404 | 0.54574 | 0.54245 | 0.53165 | 0.54263 | 0.54315 | 0.54811 | 0.54977 | 0.55661 | 0.56811
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.4764 | 0.46656 | 0.46644 | 0.46572 | 0.468 | 0.47244 | 0.48612 | 0.50208 | 0.48756 | 0.47616 | 0.474 | 0.47844 | 0.48684 | 0.51384 | 0.52068 | 0.52476 | 0.53712 | 0.54 | 0.53544 | 0.534 | 0.53388 | 0.51552 | 0.4884 | 0.48312 | 11.9335
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.30624 | 0.30588 | 0.306 | 0.30648 | 0.30816 | 0.30672 | 0.30828 | 0.30888 | 0.3012 | 0.2892 | 0.29088 | 0.29688 | 0.30492 | 0.32712 | 0.32148 | 0.32124 | 0.32148 | 0.318 | 0.31848 | 0.31776 | 0.31452 | 0.31128 | 0.30792 | 0.31092
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.56634 | 0.55789 | 0.55786 | 0.55752 | 0.56035 | 0.56327 | 0.57563 | 0.58948 | 0.57309 | 0.5571 | 0.55614 | 0.56307 | 0.57445 | 0.60913 | 0.61193 | 0.61528 | 0.62598 | 0.62668 | 0.623 | 0.62139 | 0.61964 | 0.60221 | 0.57736 | 0.57452 | 0.62668
| ТСН-1 35 кВ | АЦ | P, кВт | 2.5152 | 2.5184 | 2.5212 | 2.5244 | 2.5188 | 2.522 | 2.5168 | 2.5152 | 2.516 | 2.5224 | 2.5252 | 2.5376 | 2.5492 | 2.5448 | 2.5388 | 2.5364 | 2.5268 | 2.5316 | 2.5324 | 2.5316 | 2.5208 | 2.5144 | 2.52 | 2.5264 | 60.6264 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | АЦ | P, кВт | 15.3616 | 15.508 | 11.746 | 16.0304 | 14.0436 | 13.1316 | 16.0636 | 12.76 | 14.374 | 16.09 | 11.6312 | 15.7532 | 14.9328 | 12.6696 | 16.1964 | 12.8676 | 14.578 | 16.0856 | 11.234 | 15.8656 | 14.7232 | 12.5748 | 16.008 | 11.7932 | 342.022 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.9 | ВЛ-57 | [26 empty] | tg | 0.034826
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.00072 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00072 | 0.00036 | 0.0006 | 0.00132 | 0.00168 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00156 | 0.0024 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00072 | 0.02412 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00084 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048
|  |  | tgφ | -0.66667 | -0.5 | -0.66667 | -0.66667 | -0.5 | -0.66667 | -0.5 | -0.625 | -0.42857 | -0.28571 | -0.16667 | -0.33333 | -0.4 | -0.36364 | -0.28571 | -0.5 | -0.33333 | -0.30769 | -0.25 | -0.66667 | -0.44444 | -0.66667 | -0.625 | -0.66667
яч.19 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.81023
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18
|  | АЦ | P, МВт | 0.14141 | 0.13457 | 0.13374 | 0.13309 | 0.13568 | 0.13799 | 0.13766 | 0.14562 | 0.13417 | 0.1314 | 0.1372 | 0.13885 | 0.14569 | 0.1638 | 0.16657 | 0.16646 | 0.17622 | 0.17546 | 0.17532 | 0.17662 | 0.18209 | 0.16564 | 0.14738 | 0.14688 | 3.6295 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12208 | 0.12236 | 0.12146 | 0.1219 | 0.12449 | 0.12265 | 0.12211 | 0.12071 | 0.11426 | 0.10649 | 0.10832 | 0.11146 | 0.11653 | 0.13381 | 0.13007 | 0.13021 | 0.13046 | 0.12877 | 0.12794 | 0.12784 | 0.12625 | 0.12352 | 0.12269 | 0.12434 |  | 2.9407 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.86329 | 0.90931 | 0.90821 | 0.91588 | 0.91748 | 0.88886 | 0.88703 | 0.82892 | 0.85162 | 0.81041 | 0.78956 | 0.8027 | 0.79985 | 0.81692 | 0.78085 | 0.78222 | 0.74035 | 0.73389 | 0.72977 | 0.72381 | 0.69336 | 0.74571 | 0.83244 | 0.84657
яч.12 | ВЛ-25 | [26 empty] | tg | 0.56113
|  | расчет | I, А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26
|  | АЦ | P, МВт | 0.23712 | 0.23664 | 0.23628 | 0.2364 | 0.2364 | 0.23712 | 0.24324 | 0.25224 | 0.249 | 0.24756 | 0.24744 | 0.24816 | 0.25128 | 0.25224 | 0.25332 | 0.25308 | 0.25476 | 0.25368 | 0.25404 | 0.2526 | 0.25176 | 0.25152 | 0.24408 | 0.24228 | 5.9222 |  | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.13464 | 0.13452 | 0.13488 | 0.135 | 0.13464 | 0.135 | 0.13644 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14136 | 0.14064 | 0.14052 | 0.14136 | 0.14016 | 0.14028 | 0.1404 | 0.13968 | 0.13896 | 0.1374 | 0.13728 |  | 3.3232 | 12
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56781 | 0.56846 | 0.57085 | 0.57107 | 0.56954 | 0.56933 | 0.56093 | 0.55503 | 0.56225 | 0.56552 | 0.56579 | 0.56415 | 0.55715 | 0.56042 | 0.55519 | 0.55524 | 0.55488 | 0.55251 | 0.5522 | 0.55582 | 0.55481 | 0.55248 | 0.56293 | 0.56662
яч.18 | ВКЛ-18 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0.000288 |  | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.55901
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.085788 | 0.083124 | 0.084096 | 0.083952 | 0.083592 | 0.085176 | 0.092916 | 0.091944 | 0.092088 | 0.084924 | 0.07722 | 0.079452 | 0.07758 | 0.084816 | 0.087732 | 0.09216 | 0.093276 | 0.09774 | 0.092448 | 0.092628 | 0.087732 | 0.086184 | 0.084528 | 0.081792 | 2.0829 |  | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0495 | 0.048708 | 0.049356 | 0.049248 | 0.048888 | 0.048708 | 0.049464 | 0.049536 | 0.048564 | 0.044136 | 0.04356 | 0.045072 | 0.046224 | 0.0513 | 0.050472 | 0.050004 | 0.049644 | 0.04878 | 0.04986 | 0.049248 | 0.048672 | 0.04878 | 0.0477 | 0.048924 |  | 1.1643 | 3.6
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.577 | 0.58597 | 0.5869 | 0.58662 | 0.58484 | 0.57185 | 0.53235 | 0.53876 | 0.52737 | 0.51971 | 0.5641 | 0.56729 | 0.59582 | 0.60484 | 0.5753 | 0.54258 | 0.53223 | 0.49908 | 0.53933 | 0.53168 | 0.55478 | 0.566 | 0.56431 | 0.59815
яч.15 | ВЛ-28 | [26 empty] | tg | 0.44849
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.009342 | 0.009342 | 0.00936 | 0.009396 | 0.009342 | 0.00936 | 0.00927 | 0.009234 | 0.009234 | 0.009252 | 0.00927 | 0.009342 | 0.009396 | 0.00945 | 0.009468 | 0.00945 | 0.009396 | 0.009432 | 0.009432 | 0.009432 | 0.00936 | 0.009342 | 0.00936 | 0.009414 | 0.22468 |  | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00396 | 0.003996 | 0.004104 | 0.00414 | 0.004032 | 0.004104 | 0.00405 | 0.003996 | 0.004032 | 0.00414 | 0.004212 | 0.004464 | 0.004698 | 0.004608 | 0.004428 | 0.00441 | 0.004194 | 0.004266 | 0.004302 | 0.004284 | 0.004086 | 0.00396 | 0.004068 | 0.00423 |  | 0.10076 | 1.8
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42389 | 0.42775 | 0.43846 | 0.44061 | 0.4316 | 0.43846 | 0.43689 | 0.43275 | 0.43665 | 0.44747 | 0.45437 | 0.47784 | 0.5 | 0.48762 | 0.46768 | 0.46667 | 0.44636 | 0.45229 | 0.45611 | 0.4542 | 0.43654 | 0.42389 | 0.43462 | 0.44933
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.47438 | 0.46467 | 0.4642 | 0.46356 | 0.46601 | 0.47036 | 0.48405 | 0.50003 | 0.48533 | 0.47398 | 0.47188 | 0.47617 | 0.48455 | 0.51166 | 0.51877 | 0.52263 | 0.53509 | 0.53788 | 0.53368 | 0.532 | 0.53202 | 0.51344 | 0.48631 | 0.48109
|  |  | Q+, МВАр | 0.31018 | 0.30959 | 0.3098 | 0.31028 | 0.31205 | 0.31046 | 0.31207 | 0.31424 | 0.30698 | 0.29476 | 0.29622 | 0.30099 | 0.30745 | 0.3312 | 0.32573 | 0.32515 | 0.32578 | 0.3221 | 0.32251 | 0.32177 | 0.31869 | 0.31522 | 0.31186 | 0.31478
|  |  | Q-, МВАр | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.42443 | 0.40509 | 0.48109 | 0.4638 | 0.42436 | 0.43942 | 0.42582 | 0.4075 | 0.45656 | 0.45867 | 0.44684 | 0.47529 | 0.47079 | 0.42387 | 0.36644 | 0.4059 | 0.37757 | 0.39333 | 0.32945 | 0.37528 | 0.34839 | 0.40386 | 0.42752 | 0.42101
|  |  | Q, % | -1.1268 | -1.0537 | -1.0846 | -1.0829 | -1.1042 | -1.0625 | -1.0707 | -1.5381 | -1.7568 | -1.8394 | -1.7505 | -1.3441 | -0.75174 | -1.0619 | -1.1326 | -0.98956 | -1.1494 | -1.0979 | -1.0357 | -1.1086 | -1.1714 | -1.1085 | -1.0813 | -1.0848
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.002022 | 0.00189 | 0.002244 | 0.00216 | 0.001986 | 0.002076 | 0.00207 | 0.002046 | 0.002226 | 0.002184 | 0.002118 | 0.002274 | 0.002292 | 0.002178 | 0.001908 | 0.00213 | 0.002028 | 0.002124 | 0.001764 | 0.002004 | 0.00186 | 0.002082 | 0.002088 | 0.002034
|  |  | Q, МВАр | -0.003456 | -0.003228 | -0.003324 | -0.003324 | -0.003408 | -0.003264 | -0.003306 | -0.00476 | -0.0053 | -0.005324 | -0.005096 | -0.003992 | -0.002294 | -0.00348 | -0.003648 | -0.003186 | -0.003702 | -0.003498 | -0.003306 | -0.003528 | -0.00369 | -0.003456 | -0.003336 | -0.003378
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.46572; 10: 0.47616; 18: 0.54; 21: 0.53388

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 15 декабря 2021 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
Показания акт. счет./показания реакт. счетч.
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам | расчет | I, А | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 49 | 53 | 58 | 60 | 58 | 61 | 65 | 67 | 64 | 61 | 62 | 64 | 61 | 58 | 57 | 54 | 50 | 48
|  | ТИ | I, А | 44 | 50 | 45 | 47 | 44 | 43 | 48 | 57 | 58 | 56 | 62 | 65 | 68 | 64 | 66 | 59 | 60 | 59 | 57 | 63 | 57 | 50 | 48 | 46 | tg | 0.54623
|  | АЦ | P, МВт | 7.9376 | 7.744 | 7.6032 | 7.656 | 7.7792 | 7.9816 | 8.5624 | 9.3896 | 10.4544 | 11.088 | 10.5776 | 11.2728 | 12.1616 | 12.54 | 11.8272 | 11.4136 | 11.4928 | 12.0208 | 11.4312 | 10.912 | 10.2432 | 9.768 | 8.7648 | 8.4744 | 239.096 | 130.6008 | 88
|  | АЦ | Q+, МВАр | 5.1656 | 5.1832 | 5.1216 | 5.236 | 5.0424 | 5.2448 | 5.2712 | 5.632 | 6.0368 | 5.8168 | 5.6144 | 5.8344 | 5.8608 | 5.9312 | 5.7992 | 5.3944 | 5.324 | 5.1744 | 5.1392 | 4.9896 | 5.5792 | 5.4824 | 5.3416 | 5.3856
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.65078 | 0.66932 | 0.67361 | 0.68391 | 0.64819 | 0.65711 | 0.61562 | 0.59981 | 0.57744 | 0.5246 | 0.53078 | 0.51756 | 0.48191 | 0.47298 | 0.49033 | 0.47263 | 0.46325 | 0.43045 | 0.44958 | 0.45726 | 0.54467 | 0.56126 | 0.60944 | 0.63551
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам | расчет | I, А | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 52 | 57 | 59 | 56 | 60 | 63 | 65 | 62 | 59 | 60 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 49 | 48
|  | ТИ | I, А | 44 | 49 | 44 | 47 | 44 | 43 | 48 | 58 | 57 | 55 | 61 | 63 | 67 | 61 | 62 | 58 | 59 | 58 | 55 | 61 | 56 | 49 | 48 | 45 | tg | 0.57345
|  | АЦ | P, МВт | 7.7176 | 7.524 | 7.4008 | 7.4448 | 7.5592 | 7.7528 | 8.2896 | 9.0992 | 10.0848 | 10.7008 | 10.2256 | 10.8768 | 11.7216 | 12.0824 | 11.4136 | 11.0176 | 11.0704 | 11.572 | 11.0176 | 10.5248 | 9.9 | 9.4424 | 8.5096 | 8.2368 | 231.1848 | 132.572 | 88
|  | АЦ | Q+, МВАр | 5.2536 | 5.2624 | 5.2096 | 5.3328 | 5.1216 | 5.3328 | 5.3592 | 5.7024 | 6.0984 | 5.896 | 5.6936 | 5.9136 | 5.9312 | 6.0104 | 5.8696 | 5.4912 | 5.4032 | 5.28 | 5.236 | 5.0952 | 5.6584 | 5.5528 | 5.412 | 5.456
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.68073 | 0.69942 | 0.70392 | 0.71631 | 0.67753 | 0.68785 | 0.6465 | 0.62669 | 0.60471 | 0.55099 | 0.5568 | 0.54369 | 0.50601 | 0.49745 | 0.51426 | 0.4984 | 0.48808 | 0.45627 | 0.47524 | 0.48411 | 0.57156 | 0.58807 | 0.63599 | 0.66239
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | расчет | I, А | 92 | 93 | 90 | 92 | 93 | 98 | 101 | 108 | 118 | 118 | 107 | 115 | 123 | 127 | 118 | 114 | 118 | 127 | 121 | 117 | 112 | 108 | 95 | 95
|  | ТИ | I, А | 91 | 103 | 90 | 99 | 91 | 87 | 96 | 119 | 118 | 118 | 121 | 122 | 133 | 114 | 119 | 111 | 117 | 117 | 109 | 131 | 115 | 108 | 94 | 87 | tg | 0.57954
|  | АЦ | P, МВт | 4.984 | 5.005 | 4.816 | 4.886 | 5.117 | 5.32 | 5.642 | 6.027 | 6.671 | 6.944 | 6.181 | 6.748 | 7.301 | 7.651 | 6.972 | 6.832 | 7.077 | 7.805 | 7.322 | 7.105 | 6.391 | 6.153 | 5.18 | 5.173 | 149.303 | 86.527 | 70
|  | АЦ | Q+, МВАр | 3.549 | 3.591 | 3.535 | 3.654 | 3.486 | 3.71 | 3.682 | 3.899 | 4.095 | 3.773 | 3.556 | 3.759 | 3.724 | 3.696 | 3.626 | 3.304 | 3.346 | 3.248 | 3.29 | 3.192 | 3.808 | 3.731 | 3.605 | 3.668
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.71208 | 0.71748 | 0.73401 | 0.74785 | 0.68126 | 0.69737 | 0.65261 | 0.64692 | 0.61385 | 0.54335 | 0.57531 | 0.55705 | 0.51007 | 0.48307 | 0.52008 | 0.48361 | 0.4728 | 0.41614 | 0.44933 | 0.44926 | 0.59584 | 0.60637 | 0.69595 | 0.70907
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | расчет | I, А | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | 95 | 99 | 107 | 117 | 120 | 109 | 120 | 128 | 132 | 123 | 116 | 117 | 124 | 118 | 112 | 110 | 107 | 99 | 98
|  | ТИ | I, А | 89 | 102 | 91 | 97 | 89 | 85 | 95 | 116 | 117 | 106 | 124 | 126 | 134 | 124 | 125 | 108 | 117 | 112 | 104 | 123 | 114 | 96 | 94 | 90 | tg | 0.59352
|  | АЦ | P, МВт | 5.033 | 4.928 | 4.823 | 4.83 | 4.963 | 5.068 | 5.404 | 5.901 | 6.566 | 7.021 | 6.286 | 6.944 | 7.644 | 7.959 | 7.252 | 6.874 | 6.993 | 7.595 | 7.133 | 6.748 | 6.251 | 6.055 | 5.481 | 5.383 | 149.135 | 88.515 | 70
|  | АЦ | Q+, МВАр | 3.64 | 3.668 | 3.57 | 3.682 | 3.514 | 3.717 | 3.71 | 3.969 | 4.221 | 3.976 | 3.731 | 3.934 | 3.864 | 3.913 | 3.829 | 3.486 | 3.416 | 3.29 | 3.283 | 3.171 | 3.808 | 3.759 | 3.668 | 3.696
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.72323 | 0.74432 | 0.7402 | 0.76232 | 0.70804 | 0.73343 | 0.68653 | 0.6726 | 0.64286 | 0.5653 | 0.59354 | 0.56653 | 0.50549 | 0.49164 | 0.52799 | 0.50713 | 0.48849 | 0.43318 | 0.46026 | 0.46992 | 0.60918 | 0.62081 | 0.66922 | 0.68661
яч.7 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 265 | 246 | 255 | 253 | 239 | 238 | 260 | 300 | 338 | 369 | 393 | 402 | 431 | 435 | 438 | 408 | 392 | 373 | 363 | 338 | 341 | 321 | 319 | 295
|  | ТИ | I, А | 244 | 258 | 252 | 235 | 230 | 245 | 278 | 327 | 370 | 386 | 403 | 431 | 424 | 450 | 428 | 394 | 385 | 367 | 356 | 340 | 347 | 337 | 296 | 283 | tg | 0.29203
|  | АЦ | P, МВт | 2.8147 | 2.5891 | 2.6498 | 2.6285 | 2.5174 | 2.5135 | 2.777 | 3.2148 | 3.6326 | 3.9864 | 4.2607 | 4.3663 | 4.7033 | 4.7398 | 4.7026 | 4.4393 | 4.2734 | 4.0716 | 3.9636 | 3.6701 | 3.7099 | 3.4663 | 3.4433 | 3.1553 | 86.2894 | 25.199 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.98328 | 0.97296 | 0.96792 | 0.96696 | 0.93744 | 0.91416 | 0.9312 | 1.0102 | 1.1266 | 1.1642 | 1.1868 | 1.1585 | 1.1556 | 1.2134 | 1.2034 | 1.175 | 1.0882 | 1.0241 | 0.99384 | 0.99432 | 0.9828 | 0.99552 | 1.0243 | 1.0284
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34933 | 0.37579 | 0.36527 | 0.36788 | 0.37239 | 0.3637 | 0.33532 | 0.31422 | 0.31012 | 0.29205 | 0.27854 | 0.26532 | 0.2457 | 0.25601 | 0.25589 | 0.26469 | 0.25463 | 0.25152 | 0.25074 | 0.27093 | 0.26491 | 0.2872 | 0.29748 | 0.32593
яч.14 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 246 | 238 | 239 | 242 | 240 | 246 | 264 | 290 | 320 | 333 | 358 | 357 | 370 | 375 | 377 | 376 | 371 | 362 | 354 | 345 | 331 | 308 | 278 | 263
|  | ТИ | I, А | 230 | 228 | 229 | 241 | 233 | 248 | 276 | 297 | 322 | 355 | 338 | 358 | 365 | 371 | 372 | 387 | 360 | 363 | 352 | 335 | 319 | 292 | 265 | 252 | tg | 0.32009
|  | АЦ | P, МВт | 2.5486 | 2.4583 | 2.4425 | 2.4828 | 2.4641 | 2.5454 | 2.7583 | 3.0475 | 3.3782 | 3.5357 | 3.8069 | 3.7946 | 3.943 | 3.9984 | 4.0226 | 4.0164 | 3.954 | 3.8554 | 3.7642 | 3.6547 | 3.5107 | 3.2513 | 2.9016 | 2.7089 | 78.8441 | 25.237 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.96816 | 0.96408 | 1.0042 | 1.0078 | 0.98208 | 0.96072 | 0.97512 | 1.0032 | 1.0526 | 1.0572 | 1.1155 | 1.0889 | 1.1292 | 1.1189 | 1.1177 | 1.1071 | 1.1076 | 1.08 | 1.0898 | 1.0978 | 1.0531 | 1.0358 | 1.0435 | 1.0769
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37989 | 0.39217 | 0.41112 | 0.4059 | 0.39856 | 0.37743 | 0.35352 | 0.32919 | 0.31159 | 0.29806 | 0.29303 | 0.28695 | 0.28638 | 0.27983 | 0.27785 | 0.27565 | 0.28012 | 0.28013 | 0.28953 | 0.30037 | 0.29997 | 0.31859 | 0.35964 | 0.39754
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 15.3803 | 14.9804 | 14.7313 | 14.8273 | 15.0614 | 15.447 | 16.5814 | 18.1903 | 20.2479 | 21.4871 | 20.5346 | 21.853 | 23.5912 | 24.3482 | 22.9492 | 22.1617 | 22.2974 | 23.327 | 22.1828 | 21.1778 | 19.8626 | 18.9256 | 17.0059 | 16.4202
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 9.1404 | 9.196 | 9.0771 | 9.3107 | 8.9195 | 9.3019 | 9.2983 | 9.8814 | 10.4952 | 9.9601 | 9.5893 | 9.9404 | 9.8728 | 9.9413 | 9.776 | 9.0722 | 8.9578 | 8.6421 | 8.6567 | 8.4551 | 9.6519 | 9.5214 | 9.3408 | 9.4693
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 17.8914 | 17.5778 | 17.3033 | 17.5082 | 17.5044 | 18.0315 | 19.0105 | 20.7009 | 22.8063 | 23.6833 | 22.6633 | 24.0076 | 25.5738 | 26.2995 | 24.9447 | 23.9467 | 24.0295 | 24.8763 | 23.812 | 22.8032 | 22.0836 | 21.1857 | 19.4024 | 18.9549
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.6
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.6
| ВЛ-30-2 к шинам | расчет | I, А | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 17 | 22 | 14 | 6 | 7 | 12 | 16 | 10 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 22 | 21
|  | ТИ | I, А | 19 | 19 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 13 | 17 | 22 | 14 | 6 | 7 | 12 | 18 | 10 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 | 23 | 21
|  | АЦ | P, МВт | 1.2222 | 1.1886 | 1.3356 | 1.2726 | 1.113 | 1.1004 | 1.029 | 0.9114 | 0.651 | 0.9744 | 1.407 | 0.8652 | 0.252 | 0.2394 | 0.7224 | 0.9198 | 0.5754 | 0.4788 | 0.2478 | 0.4746 | 0.7308 | 0.8316 | 1.4574 | 1.3482 | 21.3486 | 3.6876 | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.0168 | 0.0084 | 0.0126 | 0.0042 | 0.0546 | 0.0042 | 0.0084 | 0.0042 | 0 | 0.1932 | 0.3738 | 0.315 | 0.1092 | 0.3192 | 0.2562 | 0.5292 | 0.3234 | 0.4284 | 0.3402 | 0.3612 | 0.0126 | 0.0084 | 0.0042 | 0
| ВЛ-30-2 от шин | АЦ | P, МВт | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0.0378 | 0.0042 | 0.0462 | 0.525 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.2268 | 0.021 | 0.0126 | 0.0924 | 0.7854 | 0.1848 | 0.2604 | 0.0252 | 0.0084 | 0 | 0 | 2.4528 | 5.8968 | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.4116 | 0.4452 | 0.3528 | 0.4284 | 0.3234 | 0.4788 | 0.42 | 0.525 | 0.5502 | 0.1848 | 0.0168 | 0.0882 | 0.1554 | 0.0588 | 0.0336 | 0.0084 | 0.0168 | 0.021 | 0.0126 | 0.0126 | 0.4494 | 0.3864 | 0.273 | 0.2436
| ВЛ-30-1 к шинам | расчет | I, А | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 20 | 13 | 5 | 7 | 11 | 15 | 10 | 14 | 7 | 9 | 12 | 13 | 20 | 19
|  | ТИ | I, А | 19 | 17 | 22 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 20 | 13 | 0 | 7 | 11 | 15 | 9 | 14 | 7 | 9 | 12 | 13 | 20 | 22
|  | АЦ | P, МВт | 1.134 | 1.1004 | 1.2306 | 1.176 | 1.029 | 1.0206 | 0.9534 | 0.8568 | 0.6174 | 0.8862 | 1.2852 | 0.8022 | 0.2436 | 0.231 | 0.6762 | 0.8484 | 0.5418 | 0.441 | 0.2352 | 0.4452 | 0.693 | 0.7854 | 1.3482 | 1.2558 | 19.8366 | 3.9018 | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.021 | 0.021 | 0.0252 | 0.0084 | 0.063 | 0.0126 | 0.021 | 0.0042 | 0.0042 | 0.2016 | 0.3906 | 0.3192 | 0.1218 | 0.3234 | 0.2898 | 0.5376 | 0.3402 | 0.4116 | 0.3444 | 0.3696 | 0.021 | 0.0252 | 0.021 | 0.0042
| ВЛ-30-1 от шин | АЦ | P, МВт | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0294 | 0.0042 | 0.0336 | 0.462 | 0 | 0 | 0.168 | 0.189 | 0.0126 | 0.0084 | 0.0798 | 0.693 | 0.1554 | 0.2226 | 0.021 | 0.0042 | 0 | 0 | 2.0958 | 4.6326 | 42
|  | АЦ | Q, МВАр | 0.3276 | 0.357 | 0.2772 | 0.3402 | 0.2562 | 0.3906 | 0.3402 | 0.4326 | 0.4536 | 0.1596 | 0.0126 | 0.063 | 0.1134 | 0.042 | 0.0126 | 0.0042 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0042 | 0.0084 | 0.3612 | 0.3024 | 0.1848 | 0.1638
| ВЛ-ВМЗ-1 | расчет | I, А | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 33 | tg | 0.41157
|  | ТИ | I, А | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32
|  | АЦ | P, МВт | 1.8612 | 1.8094 | 1.7872 | 1.7749 | 1.7976 | 1.8782 | 2.0978 | 2.3414 | 2.567 | 2.7093 | 2.7423 | 2.7577 | 2.7894 | 2.8182 | 2.7938 | 2.7964 | 2.6922 | 2.6502 | 2.5998 | 2.5418 | 2.4374 | 2.3568 | 2.1675 | 2.0118 | 56.7792 | 23.3688 | 28
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.85568 | 0.85092 | 0.85904 | 0.85624 | 0.85932 | 0.86352 | 0.87892 | 0.9282 | 0.98364 | 1.0998 | 1.0914 | 1.15 | 1.1127 | 1.1488 | 1.1077 | 1.1038 | 1.0276 | 0.98924 | 0.97048 | 0.96292 | 0.93044 | 0.938 | 0.90188 | 0.89852
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45976 | 0.47029 | 0.48065 | 0.48241 | 0.47804 | 0.45975 | 0.41898 | 0.39644 | 0.38318 | 0.40595 | 0.398 | 0.417 | 0.39892 | 0.40765 | 0.39647 | 0.39471 | 0.3817 | 0.37327 | 0.37329 | 0.37883 | 0.38173 | 0.398 | 0.4161 | 0.44662
| ВЛ-ВМЗ-2 | расчет | I, А | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 35 | 41 | 45 | 44 | 45 | 43 | 47 | 46 | 44 | 39 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | tg | 0.34968
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 36 | 45 | 43 | 46 | 40 | 46 | 45 | 43 | 42 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 28
|  | АЦ | P, МВт | 1.6738 | 1.6243 | 1.6136 | 1.6145 | 1.6517 | 1.7335 | 1.7968 | 2.2033 | 2.5659 | 2.7896 | 2.7678 | 2.7728 | 2.7345 | 2.9131 | 2.847 | 2.7594 | 2.4875 | 2.3156 | 2.2221 | 2.1535 | 2.0728 | 2.0154 | 1.9222 | 1.8343 | 53.0852 | 18.5626 | 28
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.55692 | 0.5418 | 0.55216 | 0.55888 | 0.56364 | 0.57176 | 0.57484 | 0.71932 | 0.97468 | 1.1024 | 1.085 | 1.0615 | 0.9996 | 1.1861 | 1.0853 | 1.006 | 0.76244 | 0.70112 | 0.69216 | 0.67956 | 0.64316 | 0.64372 | 0.65016 | 0.65044
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33272 | 0.33356 | 0.34218 | 0.34617 | 0.34124 | 0.32983 | 0.31993 | 0.32647 | 0.37986 | 0.39516 | 0.39201 | 0.38281 | 0.36555 | 0.40715 | 0.3812 | 0.36459 | 0.30651 | 0.30278 | 0.31149 | 0.31556 | 0.31028 | 0.31939 | 0.33824 | 0.3546
| ВЛ-39 | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | tg | 0.60951
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.10668 | 0.105 | 0.10626 | 0.10542 | 0.11172 | 0.11382 | 0.11508 | 0.12516 | 0.12642 | 0.16338 | 0.30408 | 0.28014 | 0.1155 | 0.28224 | 0.29274 | 0.2478 | 0.25662 | 0.27006 | 0.2037 | 0.11466 | 0.12012 | 0.11172 | 0.11256 | 0.1092 | 4.0001 | 2.4381 | 42
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.03528 | 0.03192 | 0.03318 | 0.03822 | 0.03654 | 0.03612 | 0.0357 | 0.04284 | 0.04368 | 0.11004 | 0.24318 | 0.21504 | 0.03948 | 0.23436 | 0.23436 | 0.2289 | 0.22344 | 0.22512 | 0.15288 | 0.03906 | 0.03864 | 0.03864 | 0.0399 | 0.04158
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.33071 | 0.304 | 0.31225 | 0.36255 | 0.32707 | 0.31734 | 0.31022 | 0.34228 | 0.34551 | 0.67352 | 0.79972 | 0.76762 | 0.34182 | 0.83036 | 0.80057 | 0.92373 | 0.8707 | 0.83359 | 0.75052 | 0.34066 | 0.32168 | 0.34586 | 0.35448 | 0.38077
| ВЛ-37 | расчет | I, А | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | tg | 0.13824
|  | ТИ | I, А | 44 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 46 | 47 | 45 | 46 | 49 | 47 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 47 | 47 | 45 | 46
|  | АЦ | P, МВт | 2.9565 | 2.9092 | 2.9459 | 2.896 | 2.9011 | 2.9582 | 2.9772 | 3.043 | 3.092 | 3.05 | 3.0786 | 3.1128 | 3.1268 | 3.2332 | 3.2376 | 3.255 | 3.1984 | 3.215 | 3.204 | 3.2239 | 3.1665 | 3.0946 | 3.0632 | 3.0352 | 73.974 | 10.2264 | 28
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.39172 | 0.39228 | 0.40488 | 0.41216 | 0.39368 | 0.40516 | 0.40964 | 0.42588 | 0.44884 | 0.46032 | 0.4662 | 0.45276 | 0.39956 | 0.47908 | 0.4536 | 0.4536 | 0.42756 | 0.43624 | 0.42868 | 0.43932 | 0.40936 | 0.39424 | 0.40712 | 0.43456
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.13249 | 0.13484 | 0.13744 | 0.14232 | 0.1357 | 0.13696 | 0.13759 | 0.13995 | 0.14516 | 0.15092 | 0.15143 | 0.14545 | 0.12779 | 0.14818 | 0.1401 | 0.13935 | 0.13368 | 0.13569 | 0.13379 | 0.13627 | 0.12928 | 0.1274 | 0.13291 | 0.14317
| ВЛ-38 | расчет | I, А | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | tg | 0.63349
|  | ТИ | I, А | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 19 | 21 | 25 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21
|  | АЦ | P, МВт | 0.96068 | 0.97412 | 0.95704 | 0.98084 | 0.9772 | 0.99372 | 1.0438 | 1.0458 | 1.1248 | 1.1922 | 1.328 | 1.29 | 1.2676 | 1.316 | 1.3107 | 1.2872 | 1.3135 | 1.3286 | 1.3185 | 1.2149 | 1.2018 | 1.2057 | 1.1824 | 1.1575 | 27.9726 | 17.7204 | 28
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.6524 | 0.66444 | 0.66192 | 0.68068 | 0.67172 | 0.66612 | 0.69188 | 0.6846 | 0.72996 | 0.80108 | 0.85288 | 0.82544 | 0.77196 | 0.82376 | 0.82432 | 0.78036 | 0.78092 | 0.79436 | 0.76888 | 0.71932 | 0.69104 | 0.70812 | 0.72492 | 0.74928
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.6791 | 0.68209 | 0.69163 | 0.69398 | 0.68739 | 0.67033 | 0.66282 | 0.65462 | 0.64899 | 0.67191 | 0.64221 | 0.6399 | 0.60901 | 0.62596 | 0.62893 | 0.60626 | 0.59454 | 0.59789 | 0.58314 | 0.59207 | 0.57502 | 0.58732 | 0.61307 | 0.64731
| ВЛ-31 | расчет | I, А | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 69 | 69 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | tg | 0.87301
|  | ТИ | I, А | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 68 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
|  | АЦ | P, МВт | 2.8375 | 2.8294 | 2.8344 | 2.8342 | 2.8286 | 2.8678 | 2.9716 | 2.9837 | 2.9943 | 3.001 | 2.9994 | 3.1564 | 3.3967 | 3.4566 | 3.4616 | 3.4488 | 3.4224 | 3.4076 | 3.3928 | 3.3936 | 3.3849 | 3.3841 | 3.3746 | 3.3799 | 76.0418 | 66.3849 | 28
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.3948 | 2.3968 | 2.4128 | 2.4234 | 2.4046 | 2.4262 | 2.4819 | 2.5057 | 2.539 | 2.5808 | 2.6009 | 2.8034 | 3.0881 | 3.0999 | 3.0607 | 3.064 | 2.998 | 3.0159 | 3.0223 | 3.0285 | 2.9963 | 2.9845 | 3.0086 | 3.0478
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.84399 | 0.84711 | 0.85123 | 0.85507 | 0.85013 | 0.84603 | 0.8352 | 0.83981 | 0.84795 | 0.85996 | 0.86716 | 0.88814 | 0.90916 | 0.8968 | 0.88417 | 0.88845 | 0.87597 | 0.88505 | 0.89081 | 0.89241 | 0.88518 | 0.88193 | 0.89155 | 0.90175
| ВЛ-32 | расчет | I, А | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | tg | 0.72321
|  | ТИ | I, А | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 27 | 30 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 29
|  | АЦ | P, МВт | 1.9257 | 1.924 | 1.9181 | 1.9177 | 1.9097 | 1.9131 | 1.9169 | 1.9181 | 1.906 | 1.8976 | 1.9047 | 1.9429 | 1.5918 | 1.5989 | 1.6052 | 1.6111 | 1.5977 | 1.5943 | 1.6006 | 1.5964 | 1.5922 | 1.5935 | 1.5939 | 1.596 | 42.1663 | 30.4949 | 42
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.4864 | 1.4897 | 1.4986 | 1.5049 | 1.4902 | 1.4914 | 1.4906 | 1.5028 | 1.4998 | 1.5095 | 1.5347 | 1.5284 | 1.0408 | 1.0508 | 1.045 | 1.0588 | 1.0298 | 1.034 | 1.0361 | 1.0399 | 1.029 | 1.0244 | 1.0328 | 1.0466
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77186 | 0.77429 | 0.78126 | 0.78471 | 0.78029 | 0.77958 | 0.77761 | 0.78345 | 0.78691 | 0.79548 | 0.80573 | 0.78664 | 0.65383 | 0.65721 | 0.65097 | 0.65719 | 0.64458 | 0.64858 | 0.64734 | 0.65141 | 0.64627 | 0.64286 | 0.64796 | 0.65579
| ВЛ-43 |  |  | 1: отключена выключателем | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 20 | 27 | 25 | 34 | 32 | 38 | 38 | 36 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 35 | 33 | 35
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 9.9743 | 9.8906 | 9.6006 | 9.6792 | 10.0356 | 10.3457 | 11.004 | 11.9007 | 13.1879 | 13.9296 | 12.4327 | 13.6454 | 14.9003 | 15.5637 | 14.1838 | 13.6584 | 14.0234 | 15.3399 | 14.3987 | 13.802 | 12.5982 | 12.1573 | 10.6107 | 10.5199
|  |  | Q+, МВАр | 7.0746 | 7.1407 | 7.0147 | 7.2304 | 6.8817 | 7.3129 | 7.2943 | 7.7585 | 8.2193 | 7.6135 | 7.1393 | 7.5534 | 7.49 | 7.481 | 7.3111 | 6.6413 | 6.6114 | 6.3938 | 6.4037 | 6.1988 | 7.5149 | 7.3868 | 7.198 | 7.272
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | 0.42628 | 0.42706 | 0.39797 | 0.37896 | 0.44028 | 0.40701 | 0.38023 | 0.22887 | 0.37123 | 0.25363 | 0.27513 | 0.34049 | 0.29883 | 0.29686 | 0.28248 | 0.34729 | 0.33134 | 0.39 | 0.38935 | 0.36786 | 0.34662 | 0.41514 | 0.47144 | 0.34218
|  |  | Q, % | 1.591 | 1.6297 | 1.2709 | 1.4389 | 1.69 | 1.5363 | 1.322 | 1.3915 | 1.1633 | 1.6585 | 2.0269 | 1.8144 | 1.2915 | 1.6817 | 1.9305 | 2.1897 | 2.2277 | 2.2056 | 2.5751 | 2.5809 | 1.3272 | 1.3776 | 1.0318 | 1.249
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ПС ДК-1 | расчет | I, А | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 56 | 57 | 65 | 66 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 66 | 60 | 56 | 51 | 46 | tg | 0.27948
|  | ТИ | I, А | 41 | 39 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 | 50 | 58 | 58 | 54 | 63 | 61 | 68 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 64 | 61 | 55 | 48 | 43
|  | АЦ | P, МВт | 0.44395 | 0.42563 | 0.418 | 0.41094 | 0.41476 | 0.4374 | 0.46609 | 0.51545 | 0.56567 | 0.61171 | 0.61081 | 0.6237 | 0.70513 | 0.72227 | 0.7362 | 0.73148 | 0.73714 | 0.72994 | 0.73822 | 0.72061 | 0.65164 | 0.60696 | 0.55069 | 0.49342 | 14.0678 | 3.9317 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.15437 | 0.15584 | 0.15556 | 0.15559 | 0.1521 | 0.15466 | 0.15329 | 0.1552 | 0.15934 | 0.1643 | 0.162 | 0.16474 | 0.17233 | 0.17424 | 0.17233 | 0.17438 | 0.16772 | 0.17543 | 0.18126 | 0.17615 | 0.16506 | 0.16268 | 0.16099 | 0.16211
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34771 | 0.36615 | 0.37215 | 0.37862 | 0.36672 | 0.35358 | 0.32888 | 0.30109 | 0.28168 | 0.2686 | 0.26522 | 0.26413 | 0.2444 | 0.24124 | 0.23408 | 0.2384 | 0.22753 | 0.24033 | 0.24554 | 0.24444 | 0.2533 | 0.26803 | 0.29234 | 0.32854
яч.13 | ПС кв.29-1 | расчет | I, А | 36 | 34 | 33 | 34 | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 59 | 63 | 62 | 64 | 62 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 52 | 49 | 45 | 42 | 40 | tg | 0.25812
|  | ТИ | I, А | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 43 | 52 | 53 | 58 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 62 | 59 | 63 | 59 | 59 | 54 | 50 | 44 | 42 | 39
|  | АЦ | P, МВт | 0.3803 | 0.36562 | 0.34738 | 0.3503 | 0.36737 | 0.42938 | 0.49486 | 0.51934 | 0.58154 | 0.64877 | 0.69106 | 0.68287 | 0.69713 | 0.67562 | 0.63912 | 0.64202 | 0.63358 | 0.62616 | 0.62088 | 0.56909 | 0.53266 | 0.48792 | 0.45854 | 0.42614 | 12.8676 | 3.3214 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12396 | 0.12528 | 0.126 | 0.12434 | 0.12583 | 0.12374 | 0.12998 | 0.13202 | 0.15264 | 0.15533 | 0.1583 | 0.15811 | 0.16589 | 0.15641 | 0.1481 | 0.14678 | 0.14388 | 0.13963 | 0.13733 | 0.13181 | 0.12835 | 0.12773 | 0.12871 | 0.13126
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.32595 | 0.34265 | 0.36272 | 0.35496 | 0.34252 | 0.28819 | 0.26267 | 0.25422 | 0.26247 | 0.23942 | 0.22908 | 0.23154 | 0.23796 | 0.2315 | 0.23173 | 0.22863 | 0.22709 | 0.223 | 0.22118 | 0.23161 | 0.24097 | 0.26178 | 0.2807 | 0.30801
яч.15 | ТП-ТЗБ-1, ТП-104-1 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 0 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0.000528 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00876 | 0.00876 | 0.008832 | 0.008832 | 0.008784 | 0.008808 | 0.008784 | 0.008808 | 0.008808 | 0.008904 | 0.008928 | 0.008904 | 0.008904 | 0.008904 | 0.008808 | 0.008856 | 0.008736 | 0.008832 | 0.008832 | 0.008832 | 0.008784 | 0.008784 | 0.008808 | 0.00888
|  |  | tgφ | -365 | -365 | -368 | -368 | -366 | -367 | -366 | -367 | -367 | -371 | -372 | #DIV/0! | -371 | -371 | -367 | -369 | -364 | #DIV/0! | -368 | -368 | -366 | -366 | -367 | -370
яч.17 | РП-РСУ-1 | расчет | I, А | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | tg | 0.23537
|  | ТИ | I, А | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.11239 | 0.1152 | 0.11182 | 0.11839 | 0.11155 | 0.11714 | 0.11479 | 0.11825 | 0.13298 | 0.1169 | 0.12823 | 0.12958 | 0.13274 | 0.14078 | 0.14244 | 0.14674 | 0.13214 | 0.13531 | 0.1261 | 0.12391 | 0.12334 | 0.11846 | 0.11933 | 0.11186 | 2.9804 | 0.7015 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.029184 | 0.029712 | 0.030456 | 0.030552 | 0.030024 | 0.030216 | 0.029688 | 0.030648 | 0.031008 | 0.029856 | 0.030504 | 0.028968 | 0.02796 | 0.030792 | 0.029088 | 0.029952 | 0.025704 | 0.027552 | 0.027168 | 0.02892 | 0.02796 | 0.027456 | 0.028416 | 0.029712
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25966 | 0.25792 | 0.27238 | 0.25806 | 0.26915 | 0.25794 | 0.25862 | 0.25918 | 0.23317 | 0.25539 | 0.23788 | 0.22356 | 0.21063 | 0.21872 | 0.20421 | 0.20412 | 0.19452 | 0.20362 | 0.21545 | 0.23339 | 0.2267 | 0.23177 | 0.23813 | 0.26561
яч.19 | ТП-97-1 | расчет | I, А | 31 | 28 | 28 | 28 | 30 | 37 | 41 | 48 | 53 | 60 | 66 | 67 | 69 | 68 | 69 | 66 | 64 | 63 | 62 | 57 | 56 | 51 | 43 | 37 | tg | 0.26262
|  | ТИ | I, А | 29 | 28 | 28 | 28 | 31 | 42 | 43 | 52 | 61 | 65 | 67 | 69 | 68 | 68 | 65 | 68 | 64 | 62 | 59 | 52 | 54 | 46 | 40 | 33
|  | АЦ | P, МВт | 0.32756 | 0.29282 | 0.2875 | 0.2857 | 0.31118 | 0.39856 | 0.44186 | 0.51894 | 0.57712 | 0.65725 | 0.71791 | 0.73494 | 0.76298 | 0.74412 | 0.74254 | 0.7281 | 0.70708 | 0.69811 | 0.68533 | 0.62759 | 0.61139 | 0.5522 | 0.46012 | 0.39002 | 13.2609 | 3.4826 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12546 | 0.12488 | 0.12431 | 0.1242 | 0.12089 | 0.12211 | 0.12852 | 0.13864 | 0.15102 | 0.16146 | 0.16697 | 0.16708 | 0.16841 | 0.16978 | 0.1683 | 0.16499 | 0.15142 | 0.14612 | 0.14166 | 0.14296 | 0.14702 | 0.14807 | 0.14224 | 0.13612
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38301 | 0.42648 | 0.43238 | 0.43473 | 0.38848 | 0.30639 | 0.29086 | 0.26715 | 0.26168 | 0.24566 | 0.23257 | 0.22733 | 0.22072 | 0.22816 | 0.22666 | 0.2266 | 0.21414 | 0.20931 | 0.2067 | 0.22779 | 0.24048 | 0.26814 | 0.30913 | 0.34899
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1 | расчет | I, А | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 27 | 32 | 33 | 38 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 | 21 | tg | 0.22837
|  | ТИ | I, А | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 21 | 29 | 34 | 37 | 41 | 41 | 44 | 42 | 45 | 45 | 45 | 42 | 40 | 40 | 38 | 35 | 31 | 22 | 21
|  | АЦ | P, МВт | 0.19142 | 0.17357 | 0.16872 | 0.16694 | 0.16522 | 0.20986 | 0.29825 | 0.34692 | 0.36379 | 0.41609 | 0.4482 | 0.44674 | 0.46291 | 0.45737 | 0.45607 | 0.45674 | 0.44366 | 0.41647 | 0.42535 | 0.40344 | 0.36835 | 0.31435 | 0.26642 | 0.21977 | 8.0866 | 1.8468 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.064032 | 0.063288 | 0.06492 | 0.064488 | 0.06384 | 0.065928 | 0.069816 | 0.079632 | 0.096456 | 0.099408 | 0.092184 | 0.088176 | 0.094944 | 0.0966 | 0.091008 | 0.081504 | 0.075264 | 0.072048 | 0.071616 | 0.072552 | 0.069192 | 0.068112 | 0.071136 | 0.070608
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.3345 | 0.36463 | 0.38478 | 0.38629 | 0.3864 | 0.31416 | 0.23409 | 0.22954 | 0.26514 | 0.23891 | 0.20568 | 0.19738 | 0.2051 | 0.21121 | 0.19955 | 0.17845 | 0.16964 | 0.173 | 0.16837 | 0.17983 | 0.18784 | 0.21667 | 0.267 | 0.32128
яч.6 | РП-РСУ-2 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | tg | 0.46702
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 23 | 19 | 23 | 21 | 19 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.14875 | 0.1452 | 0.15002 | 0.14546 | 0.1495 | 0.14784 | 0.1577 | 0.1699 | 0.1992 | 0.19478 | 0.2017 | 0.19042 | 0.19502 | 0.21379 | 0.20549 | 0.19418 | 0.17614 | 0.17131 | 0.16121 | 0.16483 | 0.15602 | 0.15425 | 0.14794 | 0.14964 | 4.0903 | 1.9102 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.076224 | 0.073512 | 0.077568 | 0.075072 | 0.077376 | 0.073968 | 0.077184 | 0.07812 | 0.08364 | 0.081408 | 0.09012 | 0.08304 | 0.083088 | 0.091584 | 0.087144 | 0.085488 | 0.077568 | 0.081624 | 0.078048 | 0.078336 | 0.073584 | 0.074856 | 0.07332 | 0.07836
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51242 | 0.50628 | 0.51704 | 0.51609 | 0.51758 | 0.50032 | 0.48942 | 0.45981 | 0.41988 | 0.41794 | 0.44681 | 0.4361 | 0.42604 | 0.42838 | 0.42408 | 0.44024 | 0.44039 | 0.47646 | 0.48414 | 0.47525 | 0.47162 | 0.4853 | 0.49562 | 0.52366
яч.8 | ТП-ТЗБ-2, ТП-104-2 | расчет | I, А | 44 | 45 | 46 | 50 | 46 | 44 | 45 | 48 | 57 | 63 | 72 | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 67 | 62 | 63 | 55 | 50 | 45 | 47 | tg | 0.33465
|  | ТИ | I, А | 40 | 46 | 47 | 55 | 41 | 46 | 48 | 50 | 57 | 63 | 76 | 77 | 71 | 73 | 75 | 80 | 68 | 69 | 72 | 62 | 55 | 51 | 49 | 48
|  | АЦ | P, МВт | 0.45569 | 0.45708 | 0.4638 | 0.5004 | 0.46234 | 0.44453 | 0.45614 | 0.48977 | 0.58884 | 0.6719 | 0.77232 | 0.79212 | 0.79987 | 0.78216 | 0.78742 | 0.79654 | 0.7843 | 0.71885 | 0.65839 | 0.66391 | 0.57782 | 0.51562 | 0.45269 | 0.47129 | 14.5638 | 4.8737 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.18612 | 0.18986 | 0.21374 | 0.22529 | 0.2058 | 0.18758 | 0.19265 | 0.20724 | 0.2118 | 0.1855 | 0.20191 | 0.19015 | 0.20892 | 0.18782 | 0.20263 | 0.20736 | 0.23114 | 0.20258 | 0.21293 | 0.2159 | 0.18938 | 0.19241 | 0.20282 | 0.22217
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.40844 | 0.41538 | 0.46085 | 0.45022 | 0.44513 | 0.42198 | 0.42234 | 0.42314 | 0.35969 | 0.27608 | 0.26144 | 0.24005 | 0.26119 | 0.24014 | 0.25734 | 0.26033 | 0.29472 | 0.28182 | 0.32341 | 0.3252 | 0.32775 | 0.37316 | 0.44804 | 0.47141
яч.10 | ТП-97-2 | расчет | I, А | 39 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 42 | 49 | 57 | 65 | 69 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 77 | 77 | 74 | 70 | 67 | 61 | 52 | 45 | tg | 0.25565
|  | ТИ | I, А | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 37 | 46 | 50 | 60 | 66 | 66 | 67 | 69 | 73 | 75 | 78 | 75 | 72 | 71 | 66 | 65 | 56 | 48 | 40
|  | АЦ | P, МВт | 0.40554 | 0.37267 | 0.36076 | 0.36306 | 0.3596 | 0.37915 | 0.4464 | 0.52636 | 0.61139 | 0.69671 | 0.73865 | 0.7321 | 0.76396 | 0.79564 | 0.82804 | 0.85705 | 0.833 | 0.8312 | 0.79891 | 0.75204 | 0.72562 | 0.65952 | 0.5526 | 0.47938 | 14.8693 | 3.8013 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.14134 | 0.13874 | 0.14191 | 0.13831 | 0.13583 | 0.13378 | 0.13493 | 0.14584 | 0.1629 | 0.17093 | 0.18065 | 0.17654 | 0.18 | 0.17914 | 0.18007 | 0.18029 | 0.17496 | 0.16855 | 0.16423 | 0.16373 | 0.15779 | 0.15098 | 0.14958 | 0.15026
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34851 | 0.3723 | 0.39337 | 0.38096 | 0.37772 | 0.35283 | 0.30226 | 0.27707 | 0.26644 | 0.24534 | 0.24457 | 0.24115 | 0.23562 | 0.22515 | 0.21747 | 0.21036 | 0.21004 | 0.20278 | 0.20557 | 0.21771 | 0.21745 | 0.22893 | 0.27068 | 0.31346
яч.18 | ТП-28, КТП-Криптон | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | 0.098735
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.00852 | 0.0084 | 0.008472 | 0.008568 | 0.008424 | 0.008568 | 0.008592 | 0.008064 | 0.000432 | 0.000264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068304 | 0.006744 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.000816 | 0.000768 | 0.000816 | 0.000864 | 0.000792 | 0.000864 | 0.00096 | 0.000672 | 4.8e-05 | 0.000144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.007176 | 0.007152 | 0.007152 | 0.007128 | 0.007104 | 0.007104 | 0.007032 | 0.007152 | 0.00624 | 0.001776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | -0.74648 | -0.76 | -0.74788 | -0.73109 | -0.74929 | -0.72829 | -0.7067 | -0.80357 | -14.3333 | -6.1818 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-2 | расчет | I, А | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | tg | 0.15848
|  | ТИ | I, А | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 13
|  | АЦ | P, МВт | 0.14717 | 0.13198 | 0.12751 | 0.12446 | 0.12336 | 0.13169 | 0.15336 | 0.17342 | 0.18314 | 0.17664 | 0.18074 | 0.1825 | 0.19123 | 0.19214 | 0.19999 | 0.19975 | 0.20578 | 0.22402 | 0.21737 | 0.20114 | 0.1943 | 0.18365 | 0.15583 | 0.14309 | 4.1443 | 0.65678 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.026496 | 0.025704 | 0.024168 | 0.024144 | 0.023952 | 0.026184 | 0.026568 | 0.025752 | 0.028368 | 0.025776 | 0.024456 | 0.026328 | 0.02748 | 0.026952 | 0.02904 | 0.027888 | 0.027384 | 0.029928 | 0.03048 | 0.032664 | 0.03168 | 0.029544 | 0.02808 | 0.027768
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000168 | 0.000408 | 0 | 7.2e-05 | 0.00156 | 0.0006 | 0.000288 | 0.000312 | 2.4e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05
|  |  | tgφ | 0.18004 | 0.19476 | 0.18954 | 0.19398 | 0.19416 | 0.19883 | 0.17324 | 0.14849 | 0.15489 | 0.14497 | 0.13305 | 0.14427 | 0.14332 | 0.13215 | 0.14221 | 0.13817 | 0.13156 | 0.13349 | 0.13912 | 0.16239 | 0.16304 | 0.16074 | 0.18019 | 0.19389
яч.26 | ПС ДК-2 | расчет | I, А | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 69 | 74 | 76 | 79 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 69 | 63 | 57 | tg | 0.32115
|  | ТИ | I, А | 51 | 48 | 46 | 45 | 49 | 50 | 54 | 56 | 62 | 68 | 66 | 73 | 75 | 80 | 82 | 79 | 74 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 60 | 54
|  | АЦ | P, МВт | 0.53852 | 0.5162 | 0.50242 | 0.49111 | 0.49028 | 0.51916 | 0.56956 | 0.61283 | 0.65621 | 0.67799 | 0.70391 | 0.72576 | 0.78397 | 0.80993 | 0.84622 | 0.8285 | 0.8262 | 0.80903 | 0.83344 | 0.81576 | 0.8113 | 0.734 | 0.66553 | 0.58655 | 16.3544 | 5.2522 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.20848 | 0.2084 | 0.20837 | 0.2084 | 0.20617 | 0.2057 | 0.20534 | 0.20578 | 0.21305 | 0.22014 | 0.22003 | 0.22104 | 0.22896 | 0.23242 | 0.23576 | 0.22676 | 0.22702 | 0.22792 | 0.22957 | 0.23141 | 0.22748 | 0.21611 | 0.21744 | 0.22046
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38712 | 0.40372 | 0.41473 | 0.42435 | 0.42052 | 0.39623 | 0.36053 | 0.33578 | 0.32467 | 0.3247 | 0.31259 | 0.30456 | 0.29205 | 0.28696 | 0.27861 | 0.2737 | 0.27477 | 0.28172 | 0.27545 | 0.28367 | 0.2804 | 0.29442 | 0.32672 | 0.37587
яч.28 | ТП Швейная фабрика-2 | расчет | I, А | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 | 47 | 49 | 49 | 48 | 50 | 51 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 56 | 57 | 57 | 59 | 55 | 51 | 47 | tg | 0.35065
|  | ТИ | I, А | 42 | 39 | 42 | 41 | 40 | 41 | 47 | 44 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 54 | 55 | 52 | 57 | 56 | 51 | 49 | 44
|  | АЦ | P, МВт | 0.45905 | 0.441 | 0.43642 | 0.43159 | 0.43423 | 0.4487 | 0.48845 | 0.50921 | 0.5125 | 0.49567 | 0.52296 | 0.53573 | 0.56074 | 0.5519 | 0.54542 | 0.55572 | 0.56052 | 0.59062 | 0.59774 | 0.59964 | 0.62126 | 0.57749 | 0.53074 | 0.48235 | 12.4896 | 4.3795 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.17839 | 0.17623 | 0.1813 | 0.18046 | 0.17868 | 0.17822 | 0.1818 | 0.1793 | 0.18204 | 0.17995 | 0.1819 | 0.18542 | 0.18638 | 0.18864 | 0.18384 | 0.18425 | 0.17983 | 0.18276 | 0.1872 | 0.18401 | 0.18588 | 0.1859 | 0.18252 | 0.18461
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38861 | 0.39962 | 0.41542 | 0.41812 | 0.41149 | 0.3972 | 0.3722 | 0.35212 | 0.3552 | 0.36305 | 0.34782 | 0.34612 | 0.33239 | 0.3418 | 0.33706 | 0.33155 | 0.32083 | 0.30944 | 0.31318 | 0.30686 | 0.2992 | 0.32192 | 0.3439 | 0.38272
яч. 3 | КБ-1-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-1 | расчет | I, А | 85 | 74 | 83 | 82 | 67 | 44 | 43 | 56 | 66 | 67 | 74 | 78 | 92 | 93 | 96 | 75 | 65 | 52 | 47 | 44 | 69 | 75 | 97 | 96 | tg | 0.40152
|  | ТИ | I, А | 85 | 86 | 88 | 82 | 67 | 43 | 44 | 59 | 73 | 67 | 81 | 78 | 94 | 98 | 94 | 75 | 58 | 46 | 42 | 44 | 69 | 75 | 85 | 90
|  | АЦ | P, МВт | 0.90439 | 0.77699 | 0.87106 | 0.85453 | 0.70542 | 0.43153 | 0.4261 | 0.56966 | 0.66902 | 0.67331 | 0.74387 | 0.80914 | 0.98244 | 0.98496 | 0.99432 | 0.7686 | 0.66305 | 0.53824 | 0.47894 | 0.4397 | 0.73447 | 0.78631 | 1.0383 | 1.0239 | 17.8683 | 7.1744 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.31162 | 0.29588 | 0.29704 | 0.29444 | 0.2731 | 0.24286 | 0.23627 | 0.27925 | 0.33332 | 0.34531 | 0.37267 | 0.34391 | 0.32213 | 0.35165 | 0.36677 | 0.34358 | 0.29783 | 0.23879 | 0.21665 | 0.21816 | 0.25376 | 0.29308 | 0.3191 | 0.32724
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.34456 | 0.38081 | 0.34101 | 0.34457 | 0.38714 | 0.56278 | 0.55449 | 0.4902 | 0.49822 | 0.51286 | 0.50099 | 0.42503 | 0.32789 | 0.35702 | 0.36886 | 0.44703 | 0.44918 | 0.44365 | 0.45235 | 0.49615 | 0.34551 | 0.37272 | 0.30733 | 0.3196
яч.20 | РП Пивзавод-2 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 30 | 34 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | tg | 0.36162
|  | ТИ | I, А | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 22 | 26 | 30 | 28 | 30 | 34 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.15019 | 0.15268 | 0.15469 | 0.18914 | 0.20462 | 0.23609 | 0.24588 | 0.30701 | 0.33628 | 0.32692 | 0.36515 | 0.3289 | 0.31867 | 0.30971 | 0.27544 | 0.25056 | 0.23461 | 0.19696 | 0.1841 | 0.17694 | 0.16866 | 0.16153 | 0.15142 | 0.14969 | 5.5758 | 2.0163 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.058392 | 0.058428 | 0.062712 | 0.062208 | 0.060768 | 0.062748 | 0.064188 | 0.06894 | 0.076284 | 0.082332 | 0.11135 | 0.10166 | 0.10883 | 0.11009 | 0.10094 | 0.09702 | 0.092988 | 0.092808 | 0.091548 | 0.091584 | 0.090864 | 0.089388 | 0.08928 | 0.090972
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.38878 | 0.38269 | 0.4054 | 0.32889 | 0.29697 | 0.26578 | 0.26105 | 0.22455 | 0.22685 | 0.25184 | 0.30494 | 0.30911 | 0.3415 | 0.35546 | 0.36649 | 0.38721 | 0.39635 | 0.47121 | 0.49726 | 0.5176 | 0.53874 | 0.55338 | 0.58963 | 0.60774
яч.23 | ТП СОИМ-1 | расчет | I, А | 41 | 39 | 40 | 40 | 39 | 43 | 48 | 56 | 66 | 77 | 82 | 83 | 85 | 90 | 90 | 86 | 85 | 83 | 79 | 70 | 61 | 53 | 49 | 44 | tg | 0.31372
|  | ТИ | I, А | 43 | 42 | 41 | 42 | 41 | 43 | 52 | 64 | 76 | 84 | 89 | 86 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 86 | 82 | 72 | 60 | 53 | 51 | 46
|  | АЦ | P, МВт | 0.41674 | 0.40151 | 0.40601 | 0.4041 | 0.4054 | 0.45349 | 0.5 | 0.59062 | 0.71064 | 0.83311 | 0.89226 | 0.90958 | 0.93337 | 0.98258 | 0.96019 | 0.93204 | 0.92761 | 0.89899 | 0.85972 | 0.75474 | 0.65837 | 0.5697 | 0.51775 | 0.45806 | 16.3766 | 5.1376 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.18616 | 0.18821 | 0.17914 | 0.1822 | 0.17986 | 0.18198 | 0.19184 | 0.20524 | 0.21946 | 0.22871 | 0.22871 | 0.23159 | 0.22856 | 0.25549 | 0.24944 | 0.25618 | 0.24876 | 0.24505 | 0.23839 | 0.24127 | 0.20977 | 0.18558 | 0.19012 | 0.18594
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.4467 | 0.46875 | 0.44121 | 0.45087 | 0.44366 | 0.40129 | 0.38368 | 0.34749 | 0.30881 | 0.27452 | 0.25632 | 0.25461 | 0.24488 | 0.26002 | 0.25979 | 0.27486 | 0.26817 | 0.27259 | 0.27729 | 0.31968 | 0.31862 | 0.32575 | 0.3672 | 0.40593
яч.30 | ТП СОИМ-2 | расчет | I, А | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | tg | 0.42973
|  | ТИ | I, А | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 28 | 31 | 32 | 30 | 30 | 32 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АЦ | P, МВт | 0.22309 | 0.2209 | 0.21791 | 0.2182 | 0.21596 | 0.21701 | 0.225 | 0.23857 | 0.27666 | 0.28354 | 0.30197 | 0.29887 | 0.32094 | 0.32537 | 0.32652 | 0.32018 | 0.31831 | 0.3073 | 0.29567 | 0.27223 | 0.24732 | 0.24628 | 0.23227 | 0.22914 | 6.3792 | 2.7413 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.10976 | 0.1098 | 0.11088 | 0.11034 | 0.11016 | 0.10879 | 0.1098 | 0.11002 | 0.11437 | 0.1201 | 0.12164 | 0.12208 | 0.12197 | 0.12067 | 0.11768 | 0.11855 | 0.11675 | 0.11405 | 0.11369 | 0.11459 | 0.11059 | 0.11074 | 0.11167 | 0.11264
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.49201 | 0.49707 | 0.50884 | 0.50569 | 0.51009 | 0.50133 | 0.488 | 0.46114 | 0.4134 | 0.42344 | 0.40284 | 0.40846 | 0.38003 | 0.37088 | 0.36042 | 0.37025 | 0.36677 | 0.37113 | 0.38451 | 0.42092 | 0.44716 | 0.44964 | 0.48078 | 0.49159
| ТСН-1 | АЦ | P, МВт | 0.039788 | 0.040013 | 0.040514 | 0.03988 | 0.03891 | 0.038017 | 0.038153 | 0.038824 | 0.036088 | 0.0338 | 0.033431 | 0.034408 | 0.031057 | 0.037397 | 0.037226 | 0.036895 | 0.033858 | 0.033122 | 0.032988 | 0.033287 | 0.033766 | 0.033224 | 0.034681 | 0.034817 | 0 |  | 0.12
| ТСН-2 | АЦ | P, МВт | 0.016812 | 0.017966 | 0.02599 | 0.016862 | 0.022182 | 0.021094 | 0.016848 | 0.021936 | 0.026381 | 0.020269 | 0.028799 | 0.020972 | 0.019364 | 0.029305 | 0.019592 | 0.024539 | 0.024104 | 0.017927 | 0.026594 | 0.016849 | 0.01685 | 0.026652 | 0.016819 | 0.022338 | 0 |  | 0.12
| РПБ-1 | АЦ | P, МВт | 0.034142 | 0.034308 | 0.034829 | 0.034178 | 0.033221 | 0.032202 | 0.032272 | 0.033261 | 0.030437 | 0.028057 | 0.027662 | 0.028682 | 0.025299 | 0.031771 | 0.031665 | 0.031317 | 0.028292 | 0.027527 | 0.02738 | 0.027676 | 0.028002 | 0.027664 | 0.029115 | 0.029222 | 0 |  | 0.04
| РПБ-2 | АЦ | P, МВт | 0.0022808 | 0.0021836 | 0.0022936 | 0.00223 | 0.0022612 | 0.0022104 | 0.002288 | 0.0029556 | 0.0062208 | 0.0055544 | 0.0053156 | 0.0050884 | 0.0046588 | 0.0044972 | 0.0049956 | 0.0052804 | 0.0042488 | 0.0033464 | 0.002208 | 0.0021724 | 0.0022908 | 0.0022084 | 0.0022156 | 0.0021844 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 5.4063 | 5.0919 | 5.1361 | 5.1561 | 5.0258 | 5.1036 | 5.5826 | 6.3113 | 7.0646 | 7.5693 | 8.115 | 8.2121 | 8.6915 | 8.7913 | 8.7789 | 8.5063 | 8.2736 | 7.9744 | 7.7706 | 7.3656 | 7.2634 | 6.758 | 6.383 | 5.9029
|  |  | Q+, МВАр | 1.9808 | 1.9646 | 1.9989 | 2.0009 | 1.9452 | 1.8993 | 1.9328 | 2.0423 | 2.2157 | 2.2506 | 2.3434 | 2.2888 | 2.3259 | 2.3723 | 2.3622 | 2.325 | 2.2382 | 2.1448 | 2.1218 | 2.124 | 2.0684 | 2.0626 | 2.0954 | 2.1302
|  |  | Q-, МВАр | 0.015936 | 0.015912 | 0.015984 | 0.01596 | 0.015888 | 0.015912 | 0.015816 | 0.01596 | 0.015048 | 0.010884 | 0.009336 | 0.008904 | 0.008976 | 0.010464 | 0.009408 | 0.009144 | 0.009048 | 0.008856 | 0.009072 | 0.008832 | 0.008784 | 0.008808 | 0.008808 | 0.008904
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.80277 | -0.88144 | -0.86002 | -0.87653 | -0.89079 | -0.88326 | -0.85381 | -0.78208 | -0.7657 | -0.62724 | -0.58708 | -0.62628 | -0.52369 | -0.60862 | -0.61559 | -0.59836 | -0.56153 | -0.5987 | -0.55387 | -0.55691 | -0.59286 | -0.60165 | -0.60135 | -0.66058
|  |  | Q, % | -0.68192 | -0.59418 | -0.54385 | -0.51359 | -0.50408 | -0.45187 | -0.55626 | -0.63864 | -0.97947 | -0.97136 | -1.373 | -1.4434 | -1.3984 | -1.2585 | -1.3609 | -1.4696 | -1.5152 | -1.5101 | -1.3865 | -1.1007 | -1.1579 | -1.1011 | -0.90434 | -0.75887
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | -0.0003548 | -0.0020704 | -0.0054348 | -0.007982 | 6e-06 | -0.0024036 | -0.0052612 | -0.021676 | -0.004542 | -0.011761 | -0.013063 | -0.0044904 | -0.0006196 | -0.0068424 | -0.013532 | -0.0029956 | 0.0004208 | 0.012601 | 0.013478 | 0.010168 | 0.0010116 | 0.010264 | 0.012105 | -0.0026172
|  |  | Q, МВАр | 0.10096 | 0.1067 | 0.079488 | 0.095336 | 0.10854 | 0.10556 | 0.087028 | 0.09652 | 0.075248 | 0.10684 | 0.11596 | 0.10701 | 0.065924 | 0.098476 | 0.1122 | 0.11501 | 0.11723 | 0.11229 | 0.14024 | 0.1411 | 0.077404 | 0.080716 | 0.05626 | 0.075936
| Ячейки под АЧР |  | ВМЗ-1, ВМЗ-2 | 4: 3.3894; 10: 5.4989; 18: 4.9658; 21: 4.5102
| Ячейки под АЧР |  | ВЛ-39 | 4: 0.10542; 10: 0.16338; 18: 0.27006; 21: 0.12012
| Ячейки под АЧР |  | яч.8,15 | 4: 0.50042; 10: 0.67193; 18: 0.71885; 21: 0.57785
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 3.5188; 10: 5.8094; 18: 6.4385; 21: 5.7016
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101
|  | ТИ | I, А | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | расчет | I, А | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48
|  | ТИ | I, А | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50
|  | АЦ | P, МВт | 2.7466 | 2.7514 | 2.7542 | 2.7542 | 2.7642 | 2.7707 | 2.7686 | 2.7466 | 2.7577 | 2.7882 | 2.7932 | 2.8081 | 2.8436 | 2.8623 | 2.8552 | 2.8293 | 2.7592 | 2.7521 | 2.7581 | 2.7745 | 2.7764 | 2.7804 | 2.7955 | 2.7779 | 66.7682 | 38.1238 | 21
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.5559 | 1.5599 | 1.57 | 1.576 | 1.5616 | 1.5645 | 1.5647 | 1.579 | 1.5916 | 1.6157 | 1.6243 | 1.6273 | 1.6535 | 1.6401 | 1.6164 | 1.6073 | 1.5672 | 1.5777 | 1.5792 | 1.5784 | 1.5727 | 1.5683 | 1.5775 | 1.595
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56648 | 0.56694 | 0.57003 | 0.57225 | 0.56492 | 0.56465 | 0.56515 | 0.57489 | 0.57714 | 0.5795 | 0.58154 | 0.57949 | 0.58149 | 0.573 | 0.56612 | 0.5681 | 0.568 | 0.57329 | 0.57256 | 0.56888 | 0.56645 | 0.56405 | 0.5643 | 0.57416
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | расчет | I, А | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | ТИ | I, А | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30
|  | АЦ | P, МВт | 1.7373 | 1.739 | 1.7394 | 1.7409 | 1.7373 | 1.7413 | 1.7533 | 1.7785 | 1.7961 | 1.8035 | 1.8035 | 1.805 | 1.8175 | 1.8199 | 1.8003 | 1.7919 | 1.7764 | 1.7755 | 1.7758 | 1.7745 | 1.7476 | 1.7245 | 1.7258 | 1.7296 | 42.4345 | 24.1784 | 21
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.98028 | 0.98322 | 0.9891 | 0.99414 | 0.98427 | 0.98742 | 0.98973 | 1.0082 | 1.0212 | 1.0353 | 1.0408 | 1.038 | 1.041 | 1.0414 | 1.0246 | 1.0216 | 1.0019 | 1.0065 | 1.0074 | 1.0078 | 0.9954 | 0.98469 | 0.99057 | 1.0038
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56425 | 0.56539 | 0.56863 | 0.57105 | 0.56654 | 0.56705 | 0.5645 | 0.56689 | 0.56857 | 0.57406 | 0.57708 | 0.5751 | 0.57273 | 0.57224 | 0.56911 | 0.57014 | 0.56401 | 0.56688 | 0.56729 | 0.56793 | 0.56957 | 0.57099 | 0.57398 | 0.58038
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 109 | 107 | 110 | 109 | 112 | 111 | 111 | 112 | 112 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106
|  | ТИ | I, А | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 111 | 108 | 116 | 108 | 120 | 110 | 108 | 108 | 111 | 107 | 110 | 109 | 109 | 110 | 105
|  | АЦ | P, МВт | 0.99972 | 0.9954 | 0.99756 | 0.99864 | 0.99324 | 0.99558 | 1.0012 | 1.0141 | 1.0172 | 1.0188 | 1.0192 | 1.0427 | 1.0251 | 1.0426 | 1.0188 | 1.0354 | 1.0193 | 1.0181 | 1.0168 | 1.0042 | 1.0067 | 0.9981 | 1.0012 | 1.0015 | 24.2811 | 14.9148 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.6048 | 0.60138 | 0.60534 | 0.60822 | 0.6021 | 0.603 | 0.6039 | 0.61182 | 0.61704 | 0.63774 | 0.64584 | 0.67752 | 0.6444 | 0.66096 | 0.67878 | 0.65394 | 0.60768 | 0.6075 | 0.60696 | 0.6075 | 0.60606 | 0.60228 | 0.60624 | 0.6138
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.60497 | 0.60416 | 0.60682 | 0.60905 | 0.6062 | 0.60568 | 0.6032 | 0.6033 | 0.60662 | 0.62597 | 0.6337 | 0.64975 | 0.62862 | 0.63398 | 0.66625 | 0.63161 | 0.59615 | 0.59671 | 0.59692 | 0.60495 | 0.602 | 0.60343 | 0.60554 | 0.61287
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16
|  | ТИ | I, А | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16
|  | АЦ | P, МВт | 0.14418 | 0.14274 | 0.14292 | 0.14274 | 0.14274 | 0.14364 | 0.14256 | 0.14202 | 0.14328 | 0.14472 | 0.14508 | 0.1449 | 0.14562 | 0.14274 | 0.14598 | 0.14508 | 0.14346 | 0.14382 | 0.1431 | 0.1422 | 0.14184 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1422 | 3.442 | 2.7961 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11322 | 0.11304 | 0.11466 | 0.11502 | 0.1143 | 0.11628 | 0.11448 | 0.11682 | 0.1179 | 0.11952 | 0.12042 | 0.12024 | 0.1215 | 0.11862 | 0.11736 | 0.11826 | 0.11376 | 0.1179 | 0.11466 | 0.11502 | 0.1152 | 0.11556 | 0.11466 | 0.11772
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78527 | 0.79193 | 0.80227 | 0.8058 | 0.80076 | 0.80952 | 0.80303 | 0.82256 | 0.82286 | 0.82587 | 0.83002 | 0.82981 | 0.83436 | 0.83102 | 0.80395 | 0.81514 | 0.79297 | 0.81977 | 0.80126 | 0.80886 | 0.81218 | 0.81266 | 0.80633 | 0.82785
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.6278 | 5.6286 | 5.6341 | 5.6364 | 5.6375 | 5.6513 | 5.6656 | 5.6812 | 5.7143 | 5.7552 | 5.7609 | 5.8007 | 5.8319 | 5.8675 | 5.8203 | 5.8017 | 5.6984 | 5.6895 | 5.6938 | 5.6954 | 5.6726 | 5.6452 | 5.6647 | 5.6512
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.2542 | 3.2575 | 3.2791 | 3.2934 | 3.2622 | 3.2712 | 3.2728 | 3.3158 | 3.3478 | 3.4083 | 3.4314 | 3.4631 | 3.4604 | 3.4611 | 3.4371 | 3.4012 | 3.2906 | 3.3097 | 3.3082 | 3.3087 | 3.2894 | 3.2708 | 3.289 | 3.3303
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.5009 | 6.5032 | 6.5188 | 6.5281 | 6.5134 | 6.5298 | 6.543 | 6.5781 | 6.6228 | 6.6887 | 6.7054 | 6.7558 | 6.7812 | 6.8122 | 6.7594 | 6.7252 | 6.5802 | 6.5821 | 6.5851 | 6.5868 | 6.5573 | 6.5243 | 6.5503 | 6.5594 | 6.8122
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38 | 37.9 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38 | 38 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38 | 38.2 | 38.2
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.8 | 38.7 | 38.3 | 38.8 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 38.6
ВЛ-42
|  | ТИ | I, А | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
ВЛ-43
|  | ТИ | I, А | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 4.4839 | 4.4904 | 4.4936 | 4.495 | 4.5016 | 4.5121 | 4.5219 | 4.5251 | 4.5538 | 4.5916 | 4.5967 | 4.6131 | 4.6612 | 4.6822 | 4.6555 | 4.6213 | 4.5356 | 4.5276 | 4.5339 | 4.549 | 4.524 | 4.5049 | 4.5213 | 4.5074
|  |  | Q, МВАр | 2.5362 | 2.5431 | 2.5591 | 2.5702 | 2.5458 | 2.5519 | 2.5544 | 2.5872 | 2.6128 | 2.651 | 2.6651 | 2.6653 | 2.6945 | 2.6815 | 2.641 | 2.629 | 2.5691 | 2.5843 | 2.5866 | 2.5861 | 2.5681 | 2.553 | 2.5681 | 2.5987
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
яч.3 | РЕЗЕРВ |  |  | нет учета 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | "ВИС" | расчет | I, А | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 79 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 86 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 83 | 85 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85
|  | АЦ | P, МВт | 0.74887 | 0.74974 | 0.7497 | 0.74866 | 0.74797 | 0.7479 | 0.74801 | 0.74902 | 0.74779 | 0.74858 | 0.74866 | 0.74833 | 0.75074 | 0.75096 | 0.70754 | 0.75013 | 0.74833 | 0.74851 | 0.75064 | 0.74887 | 0.74804 | 0.7466 | 0.7474 | 0.74768 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.50558 | 0.50724 | 0.50987 | 0.51167 | 0.50785 | 0.5085 | 0.50857 | 0.51332 | 0.51757 | 0.52265 | 0.52492 | 0.52297 | 0.5242 | 0.5242 | 0.49673 | 0.51714 | 0.51026 | 0.51242 | 0.51289 | 0.51296 | 0.51106 | 0.50922 | 0.51181 | 0.51678
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67513 | 0.67656 | 0.6801 | 0.68345 | 0.67897 | 0.6799 | 0.6799 | 0.68533 | 0.69213 | 0.69818 | 0.70114 | 0.69885 | 0.69824 | 0.69803 | 0.70205 | 0.6894 | 0.68187 | 0.68459 | 0.68328 | 0.68498 | 0.68319 | 0.68205 | 0.68479 | 0.69117
яч.11 | КТП-Погрузки | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.057696 | 0.055824 | 0.05496 | 0.057192 | 0.056256 | 0.058368 | 0.06036 | 0.072 | 0.07776 | 0.07632 | 0.07404 | 0.1027 | 0.084696 | 0.087984 | 0.11777 | 0.095904 | 0.081264 | 0.07872 | 0.080016 | 0.065304 | 0.064848 | 0.063384 | 0.063576 | 0.062136 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.016416 | 0.016608 | 0.016992 | 0.017376 | 0.01668 | 0.0168 | 0.016944 | 0.019584 | 0.016704 | 0.016512 | 0.024864 | 0.074784 | 0.040968 | 0.042288 | 0.088224 | 0.053088 | 0.018936 | 0.015816 | 0.015576 | 0.01476 | 0.015144 | 0.013896 | 0.014688 | 0.016224
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 0.000384 | 2.4e-05 | 0 | 0.00012 | 0.000456 | 0.00012 | 7.2e-05 | 0.00048 | 0.000864 | 0.001248 | 0.001824 | 0.001848 | 0.00252 | 0.001968 | 0.001248
|  |  | tgφ | 0.28453 | 0.29751 | 0.30917 | 0.30382 | 0.2965 | 0.28783 | 0.28072 | 0.271 | 0.2142 | 0.21132 | 0.33549 | 0.72821 | 0.48229 | 0.47545 | 0.74811 | 0.5528 | 0.22711 | 0.18994 | 0.17906 | 0.19809 | 0.20503 | 0.17948 | 0.20008 | 0.24102
яч.6 | Карьер Юнь-Яга |  |  | нет учета 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Советский-2 | [26 empty] | tg | 1.4818
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АЦ | P, МВт | 0.017616 | 0.017616 | 0.01776 | 0.01776 | 0.01776 | 0.017712 | 0.017664 | 0.0168 | 0.018 | 0.019488 | 0.019824 | 0.019632 | 0.019728 | 0.020256 | 0.021072 | 0.019824 | 0.018624 | 0.018576 | 0.01872 | 0.01776 | 0.0168 | 0.016752 | 0.017808 | 0.01728 | 0.44083 | 0.65323 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.025968 | 0.026208 | 0.02664 | 0.02688 | 0.026304 | 0.026352 | 0.026304 | 0.026832 | 0.027456 | 0.028464 | 0.0288 | 0.028656 | 0.028752 | 0.028848 | 0.027984 | 0.02784 | 0.026688 | 0.027024 | 0.027072 | 0.02712 | 0.02664 | 0.026208 | 0.026736 | 0.027456
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4741 | 1.4877 | 1.5 | 1.5135 | 1.4811 | 1.4878 | 1.4891 | 1.5971 | 1.5253 | 1.4606 | 1.4528 | 1.4597 | 1.4574 | 1.4242 | 1.328 | 1.4044 | 1.433 | 1.4548 | 1.4462 | 1.527 | 1.5857 | 1.5645 | 1.5013 | 1.5889
яч.7 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.5568
|  | расчет | I, А | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16
|  | АЦ | P, МВт | 0.16019 | 0.15745 | 0.161 | 0.16044 | 0.1568 | 0.15716 | 0.16069 | 0.1605 | 0.15871 | 0.16128 | 0.16328 | 0.15859 | 0.15716 | 0.17076 | 0.16069 | 0.15677 | 0.15786 | 0.15826 | 0.1538 | 0.15779 | 0.1613 | 0.15595 | 0.15778 | 0.15899 | 3.8232 | 2.1288 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08886 | 0.084108 | 0.085164 | 0.085548 | 0.084048 | 0.08436 | 0.085104 | 0.085884 | 0.08952 | 0.10478 | 0.1021 | 0.088512 | 0.086952 | 0.10084 | 0.10093 | 0.091008 | 0.084744 | 0.08544 | 0.084528 | 0.085344 | 0.085236 | 0.084336 | 0.085164 | 0.086256
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.55472 | 0.53418 | 0.52896 | 0.53321 | 0.53601 | 0.53676 | 0.52961 | 0.5351 | 0.56404 | 0.6497 | 0.62527 | 0.55811 | 0.55326 | 0.59051 | 0.62811 | 0.58053 | 0.53683 | 0.53988 | 0.54958 | 0.54088 | 0.52842 | 0.54078 | 0.53978 | 0.54253
яч.8 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | 0.71916
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | АЦ | P, МВт | 0.1222 | 0.12066 | 0.12053 | 0.1205 | 0.12044 | 0.12124 | 0.12043 | 0.1206 | 0.12078 | 0.12049 | 0.12056 | 0.12048 | 0.12118 | 0.11784 | 0.12026 | 0.12061 | 0.12007 | 0.12072 | 0.11981 | 0.11984 | 0.12048 | 0.12077 | 0.11992 | 0.12043 | 2.8908 | 2.079 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0852 | 0.084612 | 0.085644 | 0.085572 | 0.085896 | 0.087612 | 0.085896 | 0.087276 | 0.087648 | 0.0879 | 0.08826 | 0.088188 | 0.089412 | 0.086172 | 0.086412 | 0.087648 | 0.084756 | 0.088332 | 0.085128 | 0.085464 | 0.085968 | 0.087144 | 0.085452 | 0.087396
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.69724 | 0.70124 | 0.71057 | 0.71012 | 0.71316 | 0.72266 | 0.71323 | 0.72368 | 0.72568 | 0.72951 | 0.73206 | 0.73197 | 0.73787 | 0.73126 | 0.71852 | 0.72669 | 0.70588 | 0.73171 | 0.71054 | 0.71313 | 0.71355 | 0.72158 | 0.7126 | 0.72569
яч.13 | ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 33.3748 | 33.4836 | 33.5284 | 33.5988 | 33.5124 | 33.4788 | 33.4976 | 33.7536 | 33.9116 | 33.958 | 34.2728 | 34.1896 | 34.146 | 34.2252 | 33.8156 | 33.9104 | 33.5688 | 33.57 | 33.6928 | 33.6936 | 33.6524 | 33.446 | 33.6352 | 33.9092 | 0 |  | 40
яч.14 | ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 3.2532 | 3.3424 | 3.354 | 3.2416 | 3.3032 | 3.3468 | 3.32 | 3.2292 | 3.3884 | 3.4108 | 3.3516 | 3.326 | 3.4228 | 3.4212 | 3.292 | 3.3284 | 3.3544 | 3.3636 | 3.2616 | 3.3112 | 3.3612 | 3.3504 | 3.2508 | 3.3476 | 0 |  | 40
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 1.1066 | 1.1013 | 1.104 | 1.1046 | 1.0992 | 1.1024 | 1.1072 | 1.1189 | 1.123 | 1.1262 | 1.1264 | 1.1497 | 1.1335 | 1.1478 | 1.1273 | 1.1432 | 1.1262 | 1.1248 | 1.123 | 1.1096 | 1.1115 | 1.1035 | 1.1065 | 1.1065
|  |  | Q+, МВАр | 0.72203 | 0.71878 | 0.72431 | 0.72704 | 0.72078 | 0.72362 | 0.72282 | 0.7329 | 0.7389 | 0.76031 | 0.76894 | 0.80311 | 0.77028 | 0.78234 | 0.80028 | 0.77672 | 0.72539 | 0.72904 | 0.7252 | 0.72565 | 0.72404 | 0.7208 | 0.72385 | 0.73411
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 0.000384 | 2.4e-05 | 0 | 0.00012 | 0.000456 | 0.00012 | 7.2e-05 | 0.00048 | 0.000864 | 0.001248 | 0.001824 | 0.001848 | 0.00252 | 0.001968 | 0.001248
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.2636 | 3.2379 | 3.2029 | 3.2266 | 3.2346 | 3.2338 | 3.1969 | 3.2197 | 3.2242 | 3.2106 | 3.2529 | 3.1919 | 3.1786 | 3.1638 | 3.2143 | 3.1514 | 3.1517 | 3.1944 | 3.1844 | 3.2145 | 3.2304 | 3.2307 | 3.2263 | 3.2525
|  |  | Q, % | -0.5582 | -0.60973 | -0.59833 | -0.52597 | -0.61139 | -0.60394 | -0.61806 | -0.57471 | -0.53225 | -0.35162 | -0.34609 | -0.67088 | -0.55612 | -0.29537 | -0.50486 | -0.57648 | -0.48039 | -0.38168 | -0.32205 | -0.18058 | -0.12944 | -0.061636 | -0.13612 | -0.18341
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | bar: нет учета 1 to нет учета 3; нет учета 5 to нет учета 9; нет учета 11 to нет учета 17; нет учета 19 to нет учета 24
Q, МВАр | bar: нет учета 1 to нет учета 3; нет учета 5 to нет учета 9; нет учета 11 to нет учета 17; нет учета 19 to нет учета 24
| Ячейки под АЧР |  |  | нет учета 4: 1.1046; нет учета 10: 1.1262; нет учета 18: 1.1248; нет учета 21: 1.1115
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  | авт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 50 | 47 | 46 | 46 | 47 | 50 | 56 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 83 | 83 | 81 | 74 | 64 | 56
|  | ТИ | I, А | 47 | 44 | 42 | 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 61 | 65 | 67 | 67 | 70 | 73 | 74 | 79 | 79 | 80 | 78 | 81 | 77 | 67 | 58 | 51
|  | АЦ | P, МВт | 0.8979 | 0.8379 | 0.8193 | 0.81 | 0.8265 | 0.8904 | 1.0065 | 1.0743 | 1.1007 | 1.1598 | 1.194 | 1.2198 | 1.2324 | 1.3197 | 1.3329 | 1.377 | 1.4145 | 1.4643 | 1.4907 | 1.4823 | 1.4445 | 1.3296 | 1.1502 | 1.0044 | 27.8796 | 3.4269 | 30
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1143 | 0.1122 | 0.1113 | 0.1074 | 0.1056 | 0.0996 | 0.1026 | 0.1149 | 0.1605 | 0.1641 | 0.165 | 0.1668 | 0.1815 | 0.195 | 0.2016 | 0.1851 | 0.1467 | 0.1512 | 0.1488 | 0.1464 | 0.1455 | 0.1359 | 0.1287 | 0.1362
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.1273 | 0.13391 | 0.13585 | 0.13259 | 0.12777 | 0.11186 | 0.10194 | 0.10667 | 0.14582 | 0.14149 | 0.13819 | 0.13674 | 0.14727 | 0.14776 | 0.15125 | 0.13442 | 0.10371 | 0.10326 | 0.099819 | 0.098765 | 0.10073 | 0.10221 | 0.11189 | 0.1356
яч.38 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 71 | 67 | 65 | 65 | 66 | 71 | 79 | 84 | 90 | 92 | 94 | 92 | 97 | 98 | 105 | 113 | 111 | 109 | 108 | 106 | 103 | 96 | 86 | 79
|  | ТИ | I, А | 73 | 69 | 65 | 68 | 70 | 76 | 82 | 91 | 93 | 92 | 95 | 95 | 97 | 102 | 111 | 113 | 119 | 109 | 115 | 113 | 104 | 95 | 85 | 77
|  | АЦ | P, МВт | 1.2624 | 1.1985 | 1.167 | 1.1514 | 1.1679 | 1.2597 | 1.4127 | 1.5168 | 1.6131 | 1.6434 | 1.6671 | 1.6551 | 1.7379 | 1.7661 | 1.8606 | 1.9983 | 1.9911 | 1.9617 | 1.9374 | 1.9143 | 1.8567 | 1.7259 | 1.5537 | 1.4181 | 38.4369 | 1.9854 | 30
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0363 | 0.0357 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0336 | 0.0372 | 0.0396 | 0.0591 | 0.0681 | 0.0609 | 0.0684 | 0.0672 | 0.0753 | 0.0918 | 0.1299 | 0.2397 | 0.2148 | 0.1653 | 0.0894 | 0.0927 | 0.0852 | 0.0735 | 0.0696 | 0.0723
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0531 | 0.051 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0546 | 0.0534 | 0.0459 | 0.0348 | 0.0288 | 0.0312 | 0.0291 | 0.0264 | 0.0288 | 0.0258 | 0.0138 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0258 | 0.0309 | 0.0297 | 0.0327 | 0.03 | 0.0312
|  |  | tgφ | -0.013308 | -0.012766 | -0.0033419 | -0.0049505 | -0.017981 | -0.01286 | -0.0044595 | 0.016021 | 0.024363 | 0.018072 | 0.023574 | 0.024651 | 0.026756 | 0.03737 | 0.062399 | 0.11995 | 0.10788 | 0.078147 | 0.032828 | 0.032283 | 0.029892 | 0.02364 | 0.025488 | 0.028982
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.1603 | 2.0364 | 1.9863 | 1.9614 | 1.9944 | 2.1501 | 2.4192 | 2.5911 | 2.7138 | 2.8032 | 2.8611 | 2.8749 | 2.9703 | 3.0858 | 3.1935 | 3.3753 | 3.4056 | 3.426 | 3.4281 | 3.3966 | 3.3012 | 3.0555 | 2.7039 | 2.4225
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.0975 | 0.0969 | 0.1074 | 0.1017 | 0.0846 | 0.0834 | 0.0963 | 0.1389 | 0.1998 | 0.1938 | 0.2043 | 0.2076 | 0.228 | 0.261 | 0.3177 | 0.4248 | 0.3615 | 0.3045 | 0.2124 | 0.2082 | 0.201 | 0.1767 | 0.1683 | 0.1773
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.1625 | 2.0387 | 1.9892 | 1.964 | 1.9962 | 2.1517 | 2.4211 | 2.5948 | 2.7211 | 2.8099 | 2.8684 | 2.8824 | 2.979 | 3.0968 | 3.2093 | 3.4019 | 3.4247 | 3.4395 | 3.4347 | 3.403 | 3.3073 | 3.0606 | 2.7091 | 2.429 | 3.4395
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.25 | РП-Тиман-1
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.08992 | 0.07832 | 0.07464 | 0.07344 | 0.07504 | 0.078 | 0.10056 | 0.10576 | 0.09776 | 0.10288 | 0.10248 | 0.10752 | 0.10984 | 0.1204 | 0.1244 | 0.13872 | 0.14408 | 0.15168 | 0.15 | 0.1528 | 0.15632 | 0.14512 | 0.12728 | 0.10784 | 2.7148 | 0 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.08432 | 0.08424 | 0.08488 | 0.0848 | 0.08392 | 0.08536 | 0.08416 | 0.08376 | 0.086 | 0.08832 | 0.0896 | 0.08848 | 0.08744 | 0.08264 | 0.08288 | 0.0824 | 0.08288 | 0.08152 | 0.0812 | 0.082 | 0.08216 | 0.0828 | 0.08448 | 0.08344
|  |  | tgφ | -0.93772 | -1.0756 | -1.1372 | -1.1547 | -1.1183 | -1.0944 | -0.83691 | -0.79198 | -0.87971 | -0.85848 | -0.87432 | -0.82292 | -0.79607 | -0.68638 | -0.66624 | -0.594 | -0.57524 | -0.53745 | -0.54133 | -0.53665 | -0.52559 | -0.57056 | -0.66373 | -0.77374
яч.46 | РП-Тиман-2
|  | расчет | I, А | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28
|  | АЦ | P, МВт | 0.45136 | 0.42008 | 0.4204 | 0.41208 | 0.41392 | 0.43912 | 0.52488 | 0.55264 | 0.5964 | 0.61352 | 0.6008 | 0.5888 | 0.6188 | 0.62776 | 0.64072 | 0.65064 | 0.65232 | 0.68584 | 0.70552 | 0.70344 | 0.69072 | 0.63784 | 0.564 | 0.50272 | 13.7143 | 0.29016 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00904 | 0.008 | 0.0076 | 0.00576 | 0.00408 | 0.0092 | 0.01048 | 0.01136 | 0.01072 | 0.00328 | 0.00216 | 0.00504 | 0.00848 | 0.01672 | 0.01728 | 0.01608 | 0.01856 | 0.02208 | 0.01632 | 0.02728 | 0.0216 | 0.01592 | 0.01112 | 0.012
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.03152 | 0.03104 | 0.03176 | 0.03464 | 0.0364 | 0.03208 | 0.03184 | 0.03168 | 0.02928 | 0.0364 | 0.03528 | 0.03464 | 0.03408 | 0.02848 | 0.02928 | 0.0292 | 0.03072 | 0.02464 | 0.02176 | 0.02104 | 0.01832 | 0.02304 | 0.02608 | 0.02864
|  |  | tgφ | -0.049805 | -0.054847 | -0.057469 | -0.070083 | -0.078083 | -0.052104 | -0.040695 | -0.036769 | -0.03112 | -0.053984 | -0.055126 | -0.050272 | -0.04137 | -0.018733 | -0.018729 | -0.020165 | -0.018641 | -0.0037326 | -0.0077106 | 0.0088707 | 0.0047487 | -0.011163 | -0.026525 | -0.0331
яч.29 | РП-Горняцкий-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | АЦ | P, МВт | 0.08268 | 0.08628 | 0.09048 | 0.08088 | 0.09372 | 0.0906 | 0.09336 | 0.10212 | 0.12084 | 0.15396 | 0.15948 | 0.14676 | 0.14256 | 0.1506 | 0.12876 | 0.14052 | 0.1404 | 0.11508 | 0.1098 | 0.09036 | 0.09972 | 0.09672 | 0.08628 | 0.10044 | 2.7024 | 1.5059 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.03468 | 0.03756 | 0.0402 | 0.03684 | 0.039 | 0.03552 | 0.036 | 0.03876 | 0.08808 | 0.11268 | 0.1146 | 0.11484 | 0.11448 | 0.0954 | 0.11544 | 0.09588 | 0.05688 | 0.04764 | 0.0456 | 0.03876 | 0.04392 | 0.04116 | 0.03708 | 0.04488
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.41945 | 0.43533 | 0.4443 | 0.45549 | 0.41613 | 0.39205 | 0.3856 | 0.37955 | 0.7289 | 0.73188 | 0.71859 | 0.7825 | 0.80303 | 0.63347 | 0.89655 | 0.68232 | 0.40513 | 0.41397 | 0.4153 | 0.42895 | 0.44043 | 0.42556 | 0.42976 | 0.44683
яч.30 | РП-Горняцкий-2
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 29 | 26 | 22 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | АЦ | P, МВт | 0.26172 | 0.26064 | 0.25992 | 0.2622 | 0.2604 | 0.26148 | 0.26376 | 0.27468 | 0.28284 | 0.30252 | 0.30336 | 0.30096 | 0.30756 | 0.30576 | 0.3546 | 0.49392 | 0.4524 | 0.38544 | 0.30612 | 0.29928 | 0.29244 | 0.28824 | 0.28452 | 0.28356 | 7.3483 | 0.68868 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00564 | 0.00528 | 0.00492 | 0.00384 | 0.00228 | 0.00516 | 0.00708 | 0.00708 | 0.01032 | 0.01524 | 0.01644 | 0.01236 | 0.02028 | 0.01944 | 0.05772 | 0.162 | 0.1344 | 0.09336 | 0.01956 | 0.01932 | 0.01836 | 0.01596 | 0.01668 | 0.01596
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.039 | 0.03864 | 0.03852 | 0.03804 | 0.04068 | 0.0384 | 0.03696 | 0.03492 | 0.03252 | 0.02424 | 0.02652 | 0.02724 | 0.02448 | 0.02568 | 0.01572 | 0 | 0 | 0.01272 | 0.02772 | 0.02544 | 0.02556 | 0.02832 | 0.02712 | 0.02856
|  |  | tgφ | -0.12746 | -0.12799 | -0.12927 | -0.13043 | -0.14747 | -0.12712 | -0.11328 | -0.10135 | -0.07849 | -0.02975 | -0.033228 | -0.049442 | -0.013656 | -0.020408 | 0.11844 | 0.32799 | 0.29708 | 0.20922 | -0.026656 | -0.020449 | -0.02462 | -0.042881 | -0.036693 | -0.044435
яч.43 | РП-Шахтерский-1
|  | расчет | I, А | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 55 | 59 | 61 | 62 | 64 | 68 | 70 | 71 | 68 | 62 | 54 | 46
|  | АЦ | P, МВт | 0.72684 | 0.67464 | 0.65448 | 0.65652 | 0.65892 | 0.72432 | 0.81804 | 0.87264 | 0.88668 | 0.9096 | 0.93876 | 0.9732 | 0.98772 | 1.0561 | 1.0883 | 1.1077 | 1.1426 | 1.212 | 1.2475 | 1.2553 | 1.204 | 1.101 | 0.9462 | 0.80208 | 22.6452 | 4.1533 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.16156 | 0.157 | 0.15544 | 0.15412 | 0.14992 | 0.15232 | 0.15568 | 0.16504 | 0.17872 | 0.16348 | 0.1624 | 0.16396 | 0.17896 | 0.20028 | 0.19152 | 0.19068 | 0.19276 | 0.1962 | 0.19332 | 0.1826 | 0.17756 | 0.17532 | 0.1774 | 0.17704
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.22228 | 0.23272 | 0.2375 | 0.23475 | 0.22752 | 0.21029 | 0.19031 | 0.18913 | 0.20156 | 0.17973 | 0.17299 | 0.16848 | 0.18118 | 0.18964 | 0.17598 | 0.17214 | 0.1687 | 0.16188 | 0.15496 | 0.14546 | 0.14748 | 0.15924 | 0.18749 | 0.22073
яч.44 | РП-Шахтерский-2
|  | расчет | I, А | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 33 | 37 | 40 | 43 | 43 | 45 | 44 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 50 | 46 | 41 | 37
|  | АЦ | P, МВт | 0.57084 | 0.5376 | 0.50664 | 0.49692 | 0.51348 | 0.58044 | 0.64752 | 0.714 | 0.75804 | 0.75264 | 0.78828 | 0.79104 | 0.83724 | 0.85788 | 0.89052 | 0.87744 | 0.91128 | 0.91596 | 0.9534 | 0.93936 | 0.90084 | 0.82668 | 0.729 | 0.654 | 17.951 | 2.5558 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08608 | 0.08644 | 0.08824 | 0.08932 | 0.08488 | 0.07572 | 0.08016 | 0.10252 | 0.11328 | 0.102 | 0.11704 | 0.11572 | 0.10316 | 0.12176 | 0.12288 | 0.1378 | 0.13648 | 0.11952 | 0.11652 | 0.12472 | 0.11776 | 0.10672 | 0.10372 | 0.10336
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.1508 | 0.16079 | 0.17417 | 0.17975 | 0.1653 | 0.13045 | 0.1238 | 0.14359 | 0.14944 | 0.13552 | 0.14848 | 0.14629 | 0.12321 | 0.14193 | 0.13799 | 0.15705 | 0.14977 | 0.13049 | 0.12222 | 0.13277 | 0.13072 | 0.12909 | 0.14228 | 0.15804
яч.45 | РП-ЖБИ-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.01272 | 0.01256 | 0.01264 | 0.01224 | 0.01192 | 0.01208 | 0.012 | 0.01256 | 0.01216 | 0.01112 | 0.01224 | 0.01248 | 0.01112 | 0.01264 | 0.01184 | 0.01184 | 0.01168 | 0.01144 | 0.01096 | 0.01048 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01016 | 0.27912 | 0 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00624 | 0.00632 | 0.00616 | 0.00608 | 0.00624 | 0.00616 | 0.00624 | 0.006 | 0.00584 | 0.00576 | 0.00568 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00568 | 0.00592 | 0.00592 | 0.00624 | 0.00616 | 0.00616 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00632 | 0.00624 | 0.00608
|  |  | tgφ | -0.49057 | -0.50318 | -0.48734 | -0.49673 | -0.52349 | -0.50993 | -0.52 | -0.47771 | -0.48026 | -0.51799 | -0.46405 | -0.44872 | -0.5036 | -0.44937 | -0.5 | -0.5 | -0.53425 | -0.53846 | -0.56204 | -0.59542 | -0.61905 | -0.62698 | -0.61905 | -0.59843
яч.26 | РП-ЖБИ-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.004 | 0 | 8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00952 | 0.00952 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00952 | 0.0096 | 0.00952 | 0.00968 | 0.0096 | 0.00968 | 0.0096 | 0.00968 | 0.0096 | 0.00968 | 0.00952 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00968 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00968
|  |  | tgφ | -59.5 | -59.5 | -60 | -60 | -39.6667 | -60 | -59.5 | -60.5 | -60 | -60.5 | -60 | -60.5 | -40 | -60.5 | -59.5 | -60 | -60 | -60 | -60.5 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60.5
яч.41 | ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 5.0648 | 6.0216 | 6.0504 | 4.4328 | 4.1704 | 4.1496 | 4.1504 | 3.8744 | 4.4136 | 5.6672 | 6.1944 | 6.1896 | 6.1936 | 4.8176 | 3.82 | 4.1688 | 4.0008 | 4.3392 | 4.0656 | 4.356 | 4.2224 | 4.3056 | 4.1872 | 4.348 | 0 |  | 80
яч.34 | ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 7.1656 | 7.1648 | 7.1944 | 7.2216 | 7.1712 | 7.1776 | 7.1728 | 7.2232 | 7.2464 | 7.236 | 7.26 | 7.2552 | 7.2584 | 7.2576 | 7.1784 | 7.196 | 7.2056 | 7.2504 | 7.2488 | 7.2504 | 7.236 | 7.2112 | 7.2504 | 7.2552 | 0 |  | 80
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.1962 | 2.0703 | 2.0194 | 1.9944 | 2.0276 | 2.1862 | 2.4603 | 2.6346 | 2.7549 | 2.8464 | 2.9056 | 2.9209 | 3.0151 | 3.1313 | 3.2393 | 3.421 | 3.455 | 3.4776 | 3.4835 | 3.4512 | 3.3542 | 3.1058 | 2.7475 | 2.461
|  |  | Q+, МВАр | 0.297 | 0.29428 | 0.2964 | 0.28988 | 0.28016 | 0.27792 | 0.2894 | 0.32476 | 0.40112 | 0.39668 | 0.41264 | 0.41192 | 0.42536 | 0.4536 | 0.50484 | 0.60244 | 0.53908 | 0.4788 | 0.39132 | 0.39268 | 0.3792 | 0.35508 | 0.346 | 0.35324
|  |  | Q-, МВАр | 0.1706 | 0.16976 | 0.17092 | 0.17316 | 0.17676 | 0.1716 | 0.16872 | 0.16604 | 0.16324 | 0.1644 | 0.16668 | 0.16564 | 0.1612 | 0.15216 | 0.14332 | 0.12712 | 0.12944 | 0.13464 | 0.14652 | 0.14432 | 0.14188 | 0.15008 | 0.15352 | 0.1564
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.6637 | -1.6637 | -1.6644 | -1.6845 | -1.6667 | -1.679 | -1.6981 | -1.6773 | -1.5137 | -1.5411 | -1.5539 | -1.6008 | -1.5076 | -1.4751 | -1.4335 | -1.3528 | -1.4494 | -1.5061 | -1.6155 | -1.6075 | -1.6067 | -1.6475 | -1.6132 | -1.5876
|  |  | Q, % | -8.9975 | -8.6948 | -5.6128 | -4.687 | -5.9501 | -7.4319 | -7.8412 | -5.8287 | -9.7183 | -9.8819 | -10.4129 | -9.6787 | -8.6507 | -9.2127 | -9.2288 | -9.1535 | -9.8057 | -8.7911 | -8.4217 | -10.4742 | -9.7482 | -7.8725 | -6.8728 | -5.3549
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | -0.03594 | -0.03388 | -0.03306 | -0.03304 | -0.03324 | -0.0361 | -0.04108 | -0.04346 | -0.04108 | -0.0432 | -0.04446 | -0.04602 | -0.04478 | -0.04552 | -0.04578 | -0.04566 | -0.04936 | -0.0516 | -0.05538 | -0.0546 | -0.05304 | -0.05034 | -0.04362 | -0.03846
|  |  | Q, МВАр | -0.0289 | -0.02762 | -0.01808 | -0.01502 | -0.0188 | -0.02292 | -0.02438 | -0.01982 | -0.03808 | -0.03848 | -0.04166 | -0.03868 | -0.03616 | -0.04044 | -0.04382 | -0.05052 | -0.04814 | -0.03966 | -0.0324 | -0.04016 | -0.03632 | -0.0283 | -0.02418 | -0.01954
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.5 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 405 | 400 | 391 | 392 | 391 | 392 | 393 | 405 | 409 | 421 | 415 | 411 | 408 | 409 | 413 | 414 | 411 | 405 | 404 | 403 | 403 | 401 | 400 | 398
|  | ТИ | I, А | 413 | 396 | 401 | 396 | 398 | 396 | 399 | 417 | 416 | 417 | 419 | 409 | 416 | 411 | 416 | 417 | 411 | 407 | 413 | 407 | 408 | 403 | 397 | 400
|  | АЦ | P, МВт | 4.2787 | 4.2326 | 4.1491 | 4.1597 | 4.1474 | 4.159 | 4.17 | 4.2898 | 4.3944 | 4.4321 | 4.4467 | 4.4112 | 4.3721 | 4.3884 | 4.3661 | 4.3723 | 4.345 | 4.2799 | 4.2727 | 4.2504 | 4.2554 | 4.23 | 4.2187 | 4.2 | 102.8218 | 32.009 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.327 | 1.2991 | 1.2533 | 1.2552 | 1.2514 | 1.253 | 1.2588 | 1.321 | 1.3495 | 1.4374 | 1.422 | 1.3692 | 1.3774 | 1.3802 | 1.3702 | 1.3606 | 1.3493 | 1.3433 | 1.3418 | 1.3406 | 1.3414 | 1.3366 | 1.3325 | 1.3385
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31013 | 0.30693 | 0.30206 | 0.30175 | 0.30172 | 0.30129 | 0.30187 | 0.30793 | 0.3071 | 0.32431 | 0.31979 | 0.31039 | 0.31504 | 0.31452 | 0.31382 | 0.31118 | 0.31054 | 0.31386 | 0.31405 | 0.31542 | 0.31521 | 0.31597 | 0.31585 | 0.31869
яч.20 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 142 | 142 | 150 | 149 | 150 | 151 | 152 | 147 | 111 | 71 | 132 | 123 | 144 | 142 | 141 | 156 | 159 | 151 | 149 | 158 | 157 | 149 | 101 | 75
|  | ТИ | I, А | 142 | 142 | 150 | 151 | 150 | 157 | 151 | 147 | 111 | 71 | 132 | 123 | 148 | 142 | 156 | 154 | 154 | 154 | 165 | 160 | 157 | 148 | 101 | 75
|  | АЦ | P, МВт | 0.99408 | 0.95304 | 1.0421 | 1.0212 | 1.0517 | 1.0582 | 1.0661 | 1.0073 | 0.73632 | 0.45528 | 0.9084 | 0.9144 | 1.11 | 1.0992 | 1.0884 | 1.1606 | 1.2312 | 1.1748 | 1.152 | 1.2079 | 1.2 | 1.1098 | 0.78984 | 0.60312 | 24.1349 | 26.7288 | 24
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.223 | 1.2137 | 1.2576 | 1.2624 | 1.2518 | 1.2564 | 1.271 | 1.2425 | 0.99072 | 0.61944 | 1.1179 | 0.98088 | 1.116 | 1.0855 | 1.0882 | 1.2422 | 1.2134 | 1.1592 | 1.1458 | 1.2218 | 1.2185 | 1.1866 | 0.79656 | 0.5676
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2303 | 1.2735 | 1.2068 | 1.2362 | 1.1903 | 1.1873 | 1.1923 | 1.2335 | 1.3455 | 1.3606 | 1.2306 | 1.0727 | 1.0054 | 0.98755 | 0.99978 | 1.0703 | 0.98558 | 0.98672 | 0.99458 | 1.0115 | 1.0154 | 1.0692 | 1.0085 | 0.94111
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.2728 | 5.1857 | 5.1912 | 5.1809 | 5.1991 | 5.2171 | 5.2361 | 5.297 | 5.1307 | 4.8874 | 5.3551 | 5.3256 | 5.4821 | 5.4876 | 5.4545 | 5.533 | 5.5762 | 5.4547 | 5.4247 | 5.4583 | 5.4554 | 5.3398 | 5.0086 | 4.8031
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.55 | 2.5128 | 2.5109 | 2.5176 | 2.5032 | 2.5094 | 2.5298 | 2.5634 | 2.3402 | 2.0568 | 2.5399 | 2.3501 | 2.4934 | 2.4658 | 2.4583 | 2.6028 | 2.5627 | 2.5025 | 2.4876 | 2.5625 | 2.5598 | 2.5231 | 2.129 | 1.9061
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.857 | 5.7624 | 5.7665 | 5.7602 | 5.7703 | 5.7893 | 5.8152 | 5.8847 | 5.6392 | 5.3025 | 5.9269 | 5.8211 | 6.0225 | 6.0161 | 5.9829 | 6.1146 | 6.1369 | 6.0014 | 5.9679 | 6.0299 | 6.0262 | 5.9059 | 5.4423 | 5.1675 | 6.1369
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
яч.19 | РП-Энергетик-1
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.10836 | 0.1044 | 0.10354 | 0.1031 | 0.10181 | 0.10361 | 0.11376 | 0.14702 | 0.19303 | 0.21182 | 0.21398 | 0.2142 | 0.23112 | 0.22752 | 0.21542 | 0.21168 | 0.19966 | 0.14371 | 0.14263 | 0.13896 | 0.13939 | 0.13054 | 0.12521 | 0.11606 | 3.7405 | 1.0659 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.037944 | 0.03852 | 0.039024 | 0.039312 | 0.03852 | 0.038952 | 0.04068 | 0.04356 | 0.045576 | 0.04716 | 0.048816 | 0.048456 | 0.057816 | 0.055224 | 0.05148 | 0.049824 | 0.050112 | 0.044208 | 0.042264 | 0.043056 | 0.04284 | 0.040752 | 0.04032 | 0.041472
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.35017 | 0.36897 | 0.37691 | 0.38128 | 0.37836 | 0.37596 | 0.35759 | 0.29628 | 0.23611 | 0.22264 | 0.22813 | 0.22622 | 0.25016 | 0.24272 | 0.23897 | 0.23537 | 0.25099 | 0.30762 | 0.29631 | 0.30984 | 0.30733 | 0.31219 | 0.32202 | 0.35732
яч.6 | РП-Энергетик-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.009792 | 0.010224 | 0.009792 | 0.009216 | 0.008352 | 0.00936 | 0.01116 | 0.011736 | 0.01836 | 0.019512 | 0.018 | 0.018072 | 0.018072 | 0.019008 | 0.019368 | 0.01944 | 0.011592 | 0.008496 | 0.008496 | 0.00864 | 0.008568 | 0.008712 | 0.008568 | 0.008712
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.016776 | 0.019224 | 0.01656 | 0.016992 | 0.016344 | 0.017712 | 0.019368 | 0.02088 | 0.032184 | 0.030888 | 0.029664 | 0.029736 | 0.029664 | 0.030816 | 0.031176 | 0.032832 | 0.020304 | 0.017136 | 0.017352 | 0.017136 | 0.01692 | 0.01692 | 0.017424 | 0.018648
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.7132 | 1.8803 | 1.6912 | 1.8438 | 1.9569 | 1.8923 | 1.7355 | 1.7791 | 1.7529 | 1.583 | 1.648 | 1.6454 | 1.6414 | 1.6212 | 1.6097 | 1.6889 | 1.7516 | 2.0169 | 2.0424 | 1.9833 | 1.9748 | 1.9421 | 2.0336 | 2.1405
яч.11 | РП-Вентствол №1-1
|  | расчет | I, А | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 312 | 318 | 313 | 313 | 313 | 314 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 317 | 317 | 317
|  | АЦ | P, МВт | 3.3811 | 3.3821 | 3.383 | 3.3859 | 3.3878 | 3.3869 | 3.3898 | 3.3917 | 3.3917 | 3.3984 | 3.4032 | 3.4042 | 3.4042 | 3.4051 | 3.4042 | 3.4003 | 3.3994 | 3.3984 | 3.3955 | 3.3965 | 3.3955 | 3.3926 | 3.3878 | 3.385 | 81.4502 | 21.9456 | 9.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.91296 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.91392 | 0.91296 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91584 | 0.91584 | 0.91584 | 0.91584 | 0.9168 | 0.91584 | 0.9168 | 0.9168 | 0.91488 | 0.91488 | 0.91584 | 0.91488 | 0.91296 | 0.91104
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.27002 | 0.26966 | 0.26958 | 0.26935 | 0.26976 | 0.26956 | 0.26961 | 0.26946 | 0.26946 | 0.26893 | 0.26911 | 0.26904 | 0.26904 | 0.26896 | 0.26932 | 0.26934 | 0.2697 | 0.26977 | 0.26944 | 0.26936 | 0.26972 | 0.26967 | 0.26948 | 0.26914
яч.22 | РП-Вентствол №1-2
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0.0432 | 0.04416 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.04416 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 1.0387 | 0.03648 | 9.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00096 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00192
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.022222 | 0.043478 | 0.022222 | 0.044444 | 0.022222 | 0.022222 | 0.044444 | 0.022222 | 0.043478 | 0.044444 | 0.022222 | 0.044444 | 0.022222 | 0.044444 | 0.022222 | 0.044444 | 0.044444 | 0.022222 | 0.044444 | 0.044444 | 0.044444 | 0.022222 | 0.044444 | 0.044444
яч.13 | ПС Капитальная-1 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.15226 | 0.15017 | 0.14816 | 0.1485 | 0.14741 | 0.14855 | 0.15031 | 0.15923 | 0.1732 | 0.17828 | 0.18109 | 0.1877 | 0.19306 | 0.19576 | 0.19939 | 0.20323 | 0.20555 | 0.19325 | 0.18544 | 0.17718 | 0.17057 | 0.16488 | 0.16214 | 0.15558 | 4.1309 | 2.0012 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.077988 | 0.078552 | 0.07968 | 0.080604 | 0.079356 | 0.079524 | 0.08004 | 0.083112 | 0.086316 | 0.08868 | 0.089436 | 0.090684 | 0.090348 | 0.088488 | 0.08658 | 0.08808 | 0.084504 | 0.082272 | 0.082788 | 0.081408 | 0.081156 | 0.079536 | 0.080184 | 0.081912
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.51222 | 0.52309 | 0.53778 | 0.54279 | 0.53834 | 0.53534 | 0.53249 | 0.52197 | 0.49837 | 0.49741 | 0.49387 | 0.48312 | 0.46799 | 0.45203 | 0.43422 | 0.4334 | 0.41112 | 0.42573 | 0.44645 | 0.45946 | 0.4758 | 0.48239 | 0.49452 | 0.52649
яч.10 | ПС Капитальная-2 | расчет | I, А | 16 | 18 | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 19 | 18 | 17 | 17 | 25 | 32 | 31 | 34 | 35 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 34 | 35 | 33
|  | ТИ | I, А | 16 | 18 | 23 | 29 | 21 | 27 | 27 | 21 | 21 | 17 | 17 | 25 | 32 | 27 | 35 | 35 | 33 | 31 | 36 | 38 | 36 | 35 | 38 | 33
|  | АЦ | P, МВт | 0.10105 | 0.1221 | 0.16865 | 0.18329 | 0.17143 | 0.16969 | 0.17694 | 0.13543 | 0.12649 | 0.11742 | 0.12366 | 0.2143 | 0.31529 | 0.31126 | 0.336 | 0.34801 | 0.32962 | 0.3336 | 0.34342 | 0.32436 | 0.33079 | 0.33902 | 0.35166 | 0.33018 | 5.8037 | 3.8106 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.14288 | 0.15952 | 0.18592 | 0.19891 | 0.1864 | 0.18502 | 0.1893 | 0.15594 | 0.1562 | 0.1483 | 0.14473 | 0.16288 | 0.14549 | 0.1385 | 0.15091 | 0.16085 | 0.13435 | 0.14357 | 0.15836 | 0.14424 | 0.14701 | 0.15814 | 0.16337 | 0.14986
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.414 | 1.3064 | 1.1024 | 1.0852 | 1.0873 | 1.0903 | 1.0699 | 1.1514 | 1.2349 | 1.263 | 1.1704 | 0.76005 | 0.46144 | 0.44498 | 0.44914 | 0.46219 | 0.4076 | 0.43036 | 0.46114 | 0.44469 | 0.44442 | 0.46644 | 0.46456 | 0.45386
яч.21 | Тундровый-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Тундровый-2 | расчет | I, А | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.005796 | 0.005976 | 0.005904 | 0.006624 | 0.00612 | 0.006336 | 0.00648 | 0.007632 | 0.011232 | 0.010512 | 0.00954 | 0.007956 | 0.005364 | 0.009216 | 0.009576 | 0.010044 | 0.010296 | 0.010548 | 0.006552 | 0.006552 | 0.006444 | 0.005724 | 0.005976 | 0.00612 | 0.18252 | 0.35492 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.014652 | 0.016632 | 0.014472 | 0.014652 | 0.014184 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014904 | 0.01584 | 0.014976 | 0.014148 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014112 | 0.0144 | 0.015444 | 0.0144 | 0.014724 | 0.015048 | 0.014868 | 0.014724 | 0.014436 | 0.015084 | 0.0162
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.528 | 2.7831 | 2.4512 | 2.212 | 2.3176 | 2.25 | 2.2 | 1.9528 | 1.4103 | 1.4247 | 1.483 | 1.7919 | 2.6577 | 1.5313 | 1.5038 | 1.5376 | 1.3986 | 1.3959 | 2.2967 | 2.2692 | 2.2849 | 2.522 | 2.5241 | 2.6471
яч.27 | ПС Вентствол №1-1 | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.01368 | 0.010008 | 0.010008 | 0.010152 | 0.009936 | 0.010008 | 0.012384 | 0.013896 | 0.010008 | 0.036072 | 0.02772 | 0.009864 | 0.01008 | 0.012672 | 0.013752 | 0.010656 | 0.009936 | 0.00972 | 0.009792 | 0.009576 | 0.011952 | 0.013032 | 0.009504 | 0.00972 | 0.30413 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.010512 | 0.006696 | 0.006912 | 0.007128 | 0.006696 | 0.006768 | 0.009504 | 0.011664 | 0.007776 | 0.091656 | 0.068328 | 0.008712 | 0.008712 | 0.011736 | 0.012456 | 0.008136 | 0.006768 | 0.007056 | 0.007056 | 0.007056 | 0.00972 | 0.0108 | 0.006984 | 0.007416
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.76842 | 0.66906 | 0.69065 | 0.70213 | 0.67391 | 0.67626 | 0.76744 | 0.83938 | 0.77698 | 2.5409 | 2.4649 | 0.88321 | 0.86429 | 0.92614 | 0.90576 | 0.76351 | 0.68116 | 0.72593 | 0.72059 | 0.73684 | 0.81325 | 0.82873 | 0.73485 | 0.76296
яч.26 | ПС Вентствол №1-2 | расчет | I, А | 122 | 117 | 121 | 119 | 122 | 122 | 121 | 122 | 89 | 44 | 107 | 90 | 109 | 111 | 98 | 116 | 123 | 120 | 106 | 123 | 121 | 112 | 69 | 42
|  | ТИ | I, А | 122 | 117 | 122 | 115 | 122 | 122 | 120 | 122 | 89 | 44 | 107 | 90 | 118 | 111 | 115 | 121 | 125 | 123 | 106 | 120 | 121 | 112 | 69 | 42
|  | АЦ | P, МВт | 0.83952 | 0.77054 | 0.81029 | 0.78725 | 0.82296 | 0.8329 | 0.8213 | 0.81295 | 0.56642 | 0.25078 | 0.70546 | 0.61236 | 0.73966 | 0.75629 | 0.64922 | 0.7393 | 0.83621 | 0.81648 | 0.71359 | 0.83333 | 0.81468 | 0.71446 | 0.41465 | 0.22421 | 16.8848 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.0518 | 1.0174 | 1.0368 | 1.0352 | 1.0384 | 1.0401 | 1.0373 | 1.0504 | 0.81058 | 0.40752 | 0.92736 | 0.77011 | 0.93485 | 0.9509 | 0.84622 | 1.0309 | 1.0453 | 1.0243 | 0.91116 | 1.05 | 1.0414 | 0.99338 | 0.63605 | 0.40176
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2528 | 1.3204 | 1.2795 | 1.315 | 1.2618 | 1.2488 | 1.263 | 1.2921 | 1.431 | 1.625 | 1.3146 | 1.2576 | 1.2639 | 1.2573 | 1.3034 | 1.3944 | 1.25 | 1.2545 | 1.2769 | 1.2601 | 1.2783 | 1.3904 | 1.5339 | 1.7919
яч.17 | Теплопункт-1 | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.05844 | 0.058584 | 0.0588 | 0.058992 | 0.058704 | 0.05904 | 0.05868 | 0.058872 | 0.058848 | 0.057864 | 0.05712 | 0.057 | 0.057648 | 0.058896 | 0.058992 | 0.058848 | 0.058536 | 0.05868 | 0.058632 | 0.058752 | 0.058608 | 0.058776 | 0.058872 | 0.058848 | 1.405 | 1.0697 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.043056 | 0.043392 | 0.043824 | 0.04416 | 0.043488 | 0.043632 | 0.043632 | 0.044352 | 0.045216 | 0.045984 | 0.046368 | 0.046392 | 0.046464 | 0.046392 | 0.045312 | 0.045 | 0.043728 | 0.044184 | 0.044208 | 0.044208 | 0.044016 | 0.043656 | 0.044088 | 0.044904
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.73676 | 0.74068 | 0.74531 | 0.74858 | 0.7408 | 0.73902 | 0.74356 | 0.75336 | 0.76835 | 0.79469 | 0.81176 | 0.81389 | 0.806 | 0.78769 | 0.7681 | 0.76468 | 0.74703 | 0.75297 | 0.75399 | 0.75245 | 0.75102 | 0.74275 | 0.74888 | 0.76305
яч.14 | Теплопункт-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.000648 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000672 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000648 | 0.000624 | 0.000648 | 0.000672 | 0.015528 | 0.003888 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.000168 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.000168 | 0.000168
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384
|  |  | tgφ | -0.37037 | -0.35714 | -0.33333 | -0.38462 | -0.37037 | -0.37037 | -0.38462 | -0.37037 | -0.35714 | -0.33333 | -0.37037 | -0.38462 | -0.37037 | -0.33333 | -0.42308 | -0.32143 | -0.37037 | -0.37037 | -0.37037 | -0.37037 | -0.37037 | -0.38462 | -0.37037 | -0.32143
яч.23 | РП-КОС-1 | расчет | I, А | 56 | 52 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 52 | 56 | 55 | 55 | 53 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49
|  | ТИ | I, А | 57 | 52 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 56 | 56 | 54 | 59 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48
|  | АЦ | P, МВт | 0.55546 | 0.51413 | 0.43555 | 0.44496 | 0.4321 | 0.44194 | 0.43699 | 0.51336 | 0.55627 | 0.54139 | 0.55421 | 0.52397 | 0.46795 | 0.4788 | 0.46488 | 0.47774 | 0.46234 | 0.46718 | 0.47074 | 0.45994 | 0.47107 | 0.46051 | 0.46613 | 0.4657 | 11.5633 | 6.3472 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.27624 | 0.25003 | 0.20366 | 0.20419 | 0.20179 | 0.20304 | 0.20294 | 0.25795 | 0.28315 | 0.28262 | 0.28594 | 0.29078 | 0.29045 | 0.29352 | 0.28843 | 0.28517 | 0.27965 | 0.28157 | 0.28224 | 0.28147 | 0.28022 | 0.27816 | 0.28013 | 0.28382
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.49732 | 0.48632 | 0.4676 | 0.4589 | 0.46701 | 0.45943 | 0.46441 | 0.50248 | 0.50902 | 0.52203 | 0.51594 | 0.55497 | 0.62068 | 0.61303 | 0.62044 | 0.59691 | 0.60486 | 0.60269 | 0.59957 | 0.61198 | 0.59486 | 0.60402 | 0.60097 | 0.60946
яч.12 | РП-КОС-2 | расчет | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 1.6192 | 1.3808 | 1.432 | 1.4368 | 1.4264 | 1.4288 | 1.4288 | 1.436 | 1.4416 | 1.4648 | 1.4792 | 1.4792 | 1.4824 | 1.484 | 1.4592 | 1.4432 | 1.428 | 1.4352 | 1.5944 | 1.4352 | 1.432 | 1.4264 | 1.4248 | 1.4304 |  |  | 80
| ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 14.5808 | 14.9832 | 14.584 | 14.5976 | 14.4976 | 14.5496 | 14.5 | 14.676 | 14.8536 | 14.6536 | 14.4808 | 14.5552 | 14.484 | 14.4928 | 14.5976 | 14.7608 | 14.5472 | 14.62 | 14.708 | 14.6296 | 14.5872 | 14.5288 | 14.7096 | 14.8816 |  |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.2693 | 5.173 | 5.1776 | 5.1818 | 5.1905 | 5.2122 | 5.2216 | 5.2957 | 5.1504 | 4.8659 | 5.3378 | 5.2934 | 5.4862 | 5.5184 | 5.4146 | 5.5231 | 5.5669 | 5.4839 | 5.3787 | 5.4576 | 5.4514 | 5.3321 | 5.0344 | 4.804
|  |  | Q+, МВАр | 2.5859 | 2.5441 | 2.54 | 2.5553 | 2.5402 | 2.5431 | 2.553 | 2.5978 | 2.3988 | 2.0738 | 2.5718 | 2.3799 | 2.535 | 2.5476 | 2.4449 | 2.6342 | 2.598 | 2.5769 | 2.4774 | 2.6005 | 2.5959 | 2.5518 | 2.1987 | 1.9591
|  |  | Q-, МВАр | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000384
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.065999 | 0.24367 | 0.26237 | -0.018298 | 0.16572 | 0.095225 | 0.27662 | 0.026052 | -0.3831 | 0.43901 | 0.32291 | 0.60455 | -0.075957 | -0.5609 | 0.73129 | 0.17741 | 0.16549 | -0.53524 | 0.84922 | 0.012971 | 0.073248 | 0.14315 | -0.51584 | -0.017489
|  |  | Q, % | -1.3925 | -1.2287 | -1.1437 | -1.4795 | -1.4621 | -1.3251 | -0.90077 | -1.3253 | -2.4869 | -0.80747 | -1.2374 | -1.2531 | -1.6542 | -3.3045 | 0.5638 | -1.1899 | -1.3607 | -2.9582 | 0.42451 | -1.4662 | -1.3946 | -1.12 | -3.2516 | -2.7625
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00348 | 0.012636 | 0.01362 | -0.000948 | 0.008616 | 0.004968 | 0.014484 | 0.00138 | -0.019656 | 0.021456 | 0.017292 | 0.032196 | -0.004164 | -0.03078 | 0.039888 | 0.009816 | 0.009228 | -0.029196 | 0.046068 | 0.000708 | 0.003996 | 0.007644 | -0.025836 | -0.00084
|  |  | Q, МВАр | -0.035508 | -0.030876 | -0.028716 | -0.037248 | -0.0366 | -0.033252 | -0.022788 | -0.033972 | -0.0582 | -0.016608 | -0.031428 | -0.029448 | -0.041244 | -0.08148 | 0.01386 | -0.030972 | -0.034872 | -0.074028 | 0.01056 | -0.037572 | -0.0357 | -0.02826 | -0.069228 | -0.052656
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.5808; 10: 1.1345; 18: 1.8308; 21: 1.8055
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.13 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579 | 1326.4579
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.75 |  | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6287 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288 | 587.6288
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702 | 798.1702
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457 | 2962.457
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | ТИ | I, А | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7
|  | ЭС | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.68 | 0.99 | 18 | 1592.5296 | 1592.5334 | 1592.5373 | 1592.5412 | 1592.5452 | 1592.5491 | 1592.553 | 1592.557 | 1592.5609 | 1592.5649 | 1592.569 | 1592.573 | 1592.577 | 1592.581 | 1592.5851 | 1592.5891 | 1592.5931 | 1592.597 | 1592.601 | 1592.6049 | 1592.6089 | 1592.6129 | 1592.6168 | 1592.6207 | 1592.6246
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.24 |  | 656.1726 | 656.1746 | 656.1766 | 656.1787 | 656.1808 | 656.1828 | 656.1848 | 656.1869 | 656.1891 | 656.1914 | 656.1938 | 656.1964 | 656.1989 | 656.2014 | 656.204 | 656.2064 | 656.2087 | 656.2107 | 656.2129 | 656.215 | 656.2172 | 656.2193 | 656.2213 | 656.2235 | 656.2257
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.71429 | 0.57143 | 0.71429 | 0.71429 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143
яч.30 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343 | 870.5343
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609 | 3346.1609
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.086023 | 0.080623 | 0.086023 | 0.086023 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623 | 0.080623
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
яч.4 | ПС Вентствол № 1-2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052 | 10812.8052
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305 | 3521.6305
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ГПТЭС-1 | расчет | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76 | 944933.76
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72 | 895422.72
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вспомог.ПМ №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691 | 822.4691
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416 | 925.9416
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 9 | ВНС-3-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ЭС | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 2.4 | 11094.4281 | 11094.4314 | 11094.4346 | 11094.438 | 11094.4415 | 11094.445 | 11094.4485 | 11094.4518 | 11094.4552 | 11094.4589 | 11094.4625 | 11094.4657 | 11094.4691 | 11094.4726 | 11094.4763 | 11094.4797 | 11094.4833 | 11094.4866 | 11094.4902 | 11094.4935 | 11094.497 | 11094.5007 | 11094.504 | 11094.5073 | 11094.5106
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14995.7075 | 14995.7094 | 14995.7113 | 14995.7132 | 14995.7153 | 14995.7173 | 14995.7193 | 14995.7212 | 14995.7233 | 14995.726 | 14995.7286 | 14995.7307 | 14995.7328 | 14995.735 | 14995.7374 | 14995.7396 | 14995.7419 | 14995.7438 | 14995.7461 | 14995.7481 | 14995.7502 | 14995.7524 | 14995.7544 | 14995.7563 | 14995.7583
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
яч.11 | ПС Вентствол № 1-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265 | 10804.2265
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973 | 2318.2973
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ГПТЭС-2 | расчет | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16 | 933068.16
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08 | 1079350.08
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ВНС-3-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 11682.9948 | 11682.9956 | 11682.9965 | 11682.9973 | 11682.9982 | 11682.9991 | 11682.9999 | 11683.0008 | 11683.0017 | 11683.0026 | 11683.0035 | 11683.0044 | 11683.0053 | 11683.0063 | 11683.0072 | 11683.0081 | 11683.009 | 11683.0099 | 11683.0107 | 11683.0116 | 11683.0125 | 11683.0134 | 11683.0142 | 11683.0151 | 11683.016
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7963.7326 | 7963.7355 | 7963.7385 | 7963.7416 | 7963.7447 | 7963.7477 | 7963.7507 | 7963.7538 | 7963.7569 | 7963.7601 | 7963.7634 | 7963.7667 | 7963.77 | 7963.7734 | 7963.7767 | 7963.78 | 7963.7832 | 7963.7862 | 7963.7893 | 7963.7924 | 7963.7955 | 7963.7986 | 7963.8016 | 7963.8047 | 7963.8079
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вспомог.ПМ №2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722 | 641.722
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333 | 463.4333
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | КБ №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812 | 32.9812
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6057
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземный №2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902 | 6721.4902
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103 | 10183.4103
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Подземный №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776 | 6125.5776
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781 | 7849.9781
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Подземный №6 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966 | 9162.6966
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858 | 13057.1858
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | КТП-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112 | 2145.4112
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397 | 1763.8397
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | КТП-2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134 | 1345.5134
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089 | 856.8089
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ГПТЭС-3 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04 | 1295975.04
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44 | 5475445.44
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | Подземный №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927 | 14066.8927
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646 | 19556.8646
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Подземный №3 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132 | 5777.7132
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151 | 7285.1151
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ГПТЭС-4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12 | 462045.12
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48 | 7601292.48
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Подземный №5 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492 | 3649.0492
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705 | 5256.5705
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | КБ №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная-2-1
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
|  | ЭС | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.44 | 0.62 | 2.4 | 13665.9154 | 13665.9271 | 13665.9389 | 13665.9507 | 13665.9625 | 13665.9743 | 13665.9861 | 13665.9979 | 13666.0098 | 13666.0218 | 13666.034 | 13666.0462 | 13666.0584 | 13666.0706 | 13666.0829 | 13666.0949 | 13666.107 | 13666.1188 | 13666.1307 | 13666.1426 | 13666.1544 | 13666.1663 | 13666.1781 | 13666.19 | 13666.2019
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 14642.3186 | 14642.3275 | 14642.3367 | 14642.3462 | 14642.3562 | 14642.3654 | 14642.3748 | 14642.3842 | 14642.3945 | 14642.4057 | 14642.4179 | 14642.4306 | 14642.4432 | 14642.456 | 14642.469 | 14642.4805 | 14642.4915 | 14642.5012 | 14642.5113 | 14642.5214 | 14642.5316 | 14642.5415 | 14642.551 | 14642.561 | 14642.5718
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.40 | Насосная-2-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1251.2004 | 1251.2006 | 1251.2007 | 1251.2008 | 1251.2009 | 1251.201 | 1251.2011 | 1251.2013 | 1251.2014 | 1251.2015 | 1251.2016 | 1251.2017 | 1251.2018 | 1251.202 | 1251.2021 | 1251.2022 | 1251.2023 | 1251.2024 | 1251.2026 | 1251.2027 | 1251.2028 | 1251.2029 | 1251.203 | 1251.2031 | 1251.2033
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077 | 729.7077
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТСН-1 | ЭС | P, кВт | 4.09 | 3.91 | 3.92 | 3.94 | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 3.95 | 3.98 | 4.02 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.04 | 4 | 3.98 | 3.92 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 3.91 | 3.94 | 3.97 | 95.196 |  | 30 | 5855.404 | 5855.5404 | 5855.6708 | 5855.8016 | 5855.9328 | 5856.0632 | 5856.1936 | 5856.3244 | 5856.456 | 5856.5888 | 5856.7228 | 5856.8572 | 5856.9916 | 5857.126 | 5857.2608 | 5857.394 | 5857.5268 | 5857.6576 | 5857.7888 | 5857.9204 | 5858.052 | 5858.1832 | 5858.3136 | 5858.4448 | 5858.5772
яч.6 | ТСН-2 | ЭС | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684 | 26932.4684
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14 | 1.9825e-14
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
яч.3 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | 303 | 304 | 301 | 299 | 286 | 291 | 298 | 290 | 221 | 133 | 116 | 119 | 123 | 130 | 127 | 136 | 246 | 278 | 278 | 279 | 288 | 293 | 299 | 284
|  | ТИ | I, А | 304 | 314 | 313 | 288 | 281 | 310 | 303 | 282 | 220 | 129 | 109 | 124 | 120 | 124 | 120 | 136 | 268 | 271 | 266 | 289 | 286 | 308 | 300 | 300 | tg | #DIV/0!
|  | АЦ | P, МВт | 4.546 | 4.516 | 4.438 | 4.446 | 4.258 | 4.346 | 4.428 | 4.274 | 3.274 | 2.088 | 1.85 | 1.888 | 1.954 | 2.026 | 2 | 2.068 | 3.636 | 4.07 | 4.076 | 4.132 | 4.284 | 4.344 | 4.474 | 4.188 | 0 | 0 | 20
|  | АЦ | Q+, МВАр | 3.094 | 3.188 | 3.114 | 3.108 | 2.992 | 3.024 | 3.126 | 3.084 | 2.456 | 1.3 | 1.122 | 1.148 | 1.226 | 1.302 | 1.206 | 1.34 | 2.612 | 2.904 | 2.91 | 2.858 | 2.922 | 3.082 | 3.16 | 3.09
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.6806 | 0.70593 | 0.70167 | 0.69906 | 0.70268 | 0.69581 | 0.70596 | 0.72157 | 0.75015 | 0.62261 | 0.60649 | 0.60805 | 0.62743 | 0.64265 | 0.603 | 0.64797 | 0.71837 | 0.71351 | 0.71394 | 0.69167 | 0.68207 | 0.70948 | 0.7063 | 0.73782
яч.4 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 266 | 263 | 273 | 261 | 266 | 269 | 262 | 254 | 198 | 130 | 114 | 116 | 116 | 123 | 124 | 135 | 246 | 261 | 258 | 262 | 266 | 270 | 264 | 259
|  | ТИ | I, А | 252 | 268 | 258 | 236 | 264 | 272 | 254 | 255 | 198 | 132 | 107 | 115 | 119 | 118 | 112 | 135 | 241 | 257 | 242 | 266 | 264 | 272 | 275 | 277 | tg | #DIV/0!
|  | АЦ | P, МВт | 4.062 | 3.976 | 4.066 | 3.946 | 4.008 | 4.03 | 3.95 | 3.83 | 3.068 | 2.068 | 1.88 | 1.932 | 1.914 | 1.988 | 2.004 | 2.144 | 3.712 | 3.93 | 3.904 | 3.942 | 4.028 | 4.052 | 3.98 | 3.898 | 0 | 0 | 20
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.61 | 2.65 | 2.764 | 2.642 | 2.628 | 2.668 | 2.652 | 2.586 | 2.068 | 1.218 | 0.932 | 0.892 | 0.938 | 1.07 | 1.036 | 1.148 | 2.478 | 2.666 | 2.598 | 2.664 | 2.664 | 2.684 | 2.666 | 2.64
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.64254 | 0.6665 | 0.67978 | 0.66954 | 0.65569 | 0.66203 | 0.67139 | 0.6752 | 0.67405 | 0.58897 | 0.49574 | 0.4617 | 0.49007 | 0.53823 | 0.51697 | 0.53545 | 0.66756 | 0.67837 | 0.66547 | 0.6758 | 0.66137 | 0.66239 | 0.66985 | 0.67727
| ВТ-1-6 | расчет | I, А | 365 | 385 | 442 | 399 | 425 | 454 | 436 | 440 | 184 | 25 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 17 | 317 | 347 | 349 | 410 | 399 | 389 | 326 | 319
яч.9 |  | ТИ | I, А | 358 | 441 | 457 | 361 | 424 | 473 | 470 | 393 | 184 | 25 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 17 | 347 | 335 | 346 | 425 | 399 | 389 | 317 | 330 | tg | #DIV/0!
|  | АЦ | P, МВт | 3.1482 | 3.1896 | 3.7944 | 3.4254 | 3.591 | 3.843 | 3.6126 | 3.7062 | 1.4634 | 0.2106 | 0.108 | 0.1044 | 0.1116 | 0.1242 | 0.1116 | 0.153 | 2.6028 | 2.7648 | 2.79 | 3.2904 | 3.3894 | 3.2832 | 2.6694 | 2.583 | 0 | 0 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.43 | 2.619 | 2.8368 | 2.6838 | 2.8062 | 2.9826 | 2.9754 | 3.051 | 1.4112 | 0.1782 | 0.0756 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0792 | 0.0702 | 0.1026 | 2.1924 | 2.4876 | 2.4984 | 2.8044 | 2.7288 | 2.682 | 2.349 | 2.3346
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77187 | 0.82111 | 0.74763 | 0.7835 | 0.78145 | 0.77611 | 0.82362 | 0.82322 | 0.96433 | 0.84615 | 0.7 | 0.65517 | 0.6129 | 0.63768 | 0.6129 | 0.67059 | 0.84232 | 0.89974 | 0.89548 | 0.8523 | 0.8051 | 0.81689 | 0.87997 | 0.90383
| ВТ-2-6 | расчет | I, А | 255 | 264 | 262 | 238 | 235 | 255 | 267 | 252 | 137 | 17 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 13 | 171 | 253 | 254 | 255 | 264 | 258 | 262 | 238
яч.8 |  | ТИ | I, А | 244 | 264 | 262 | 241 | 242 | 269 | 269 | 248 | 137 | 17 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 13 | 171 | 253 | 261 | 260 | 246 | 267 | 239 | 269 | tg | #DIV/0!
|  | АЦ | P, МВт | 2.1474 | 2.2194 | 2.1726 | 2.0178 | 1.9494 | 2.115 | 2.223 | 2.1366 | 1.17 | 0.1062 | 0.0126 | 0 | 0.0054 | 0.1404 | 0.1152 | 0.0846 | 1.3392 | 2.115 | 2.1492 | 2.1726 | 2.2482 | 2.2068 | 2.2158 | 1.9872 | 0 | 0 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.7586 | 1.764 | 1.7838 | 1.6254 | 1.602 | 1.7352 | 1.7982 | 1.7172 | 0.9936 | 0.1512 | 0.0252 | 0 | 0.018 | 0.18 | 0.1512 | 0.1134 | 1.3032 | 1.7658 | 1.7496 | 1.7388 | 1.7874 | 1.7496 | 1.8072 | 1.6596
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.81894 | 0.79481 | 0.82104 | 0.80553 | 0.82179 | 0.82043 | 0.80891 | 0.80371 | 0.84923 | 1.4237 | 2 | #DIV/0! | 3.3333 | 1.2821 | 1.3125 | 1.3404 | 0.97312 | 0.83489 | 0.81407 | 0.80033 | 0.79504 | 0.79282 | 0.8156 | 0.83514
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 13.9036 | 13.901 | 14.471 | 13.8352 | 13.8064 | 14.334 | 14.2136 | 13.9468 | 8.9754 | 4.4728 | 3.8506 | 3.9244 | 3.985 | 4.2786 | 4.2308 | 4.4496 | 11.29 | 12.8798 | 12.9192 | 13.537 | 13.9496 | 13.886 | 13.3392 | 12.6562
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 9.8926 | 10.221 | 10.4986 | 10.0592 | 10.0282 | 10.4098 | 10.5516 | 10.4382 | 6.9288 | 2.8474 | 2.1548 | 2.1084 | 2.2504 | 2.6312 | 2.4616 | 2.704 | 8.5856 | 9.8234 | 9.756 | 10.0652 | 10.1022 | 10.1976 | 9.9822 | 9.7242
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 17.0638 | 17.2542 | 17.8782 | 17.1056 | 17.064 | 17.7152 | 17.7021 | 17.4204 | 11.3387 | 5.3022 | 4.4125 | 4.4549 | 4.5765 | 5.0229 | 4.8948 | 5.2068 | 14.1837 | 16.1984 | 16.189 | 16.8689 | 17.2234 | 17.2282 | 16.6607 | 15.9606 | 17.8782
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5
яч.10 | РП пос.Заполярный-2 | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.2466 | 0.2544 | 0.249 | 0.2502 | 0.2514 | 0.2556 | 0.2676 | 0.261 | 0.2634 | 0.2778 | 0.2736 | 0.2754 | 0.288 | 0.2832 | 0.2916 | 0.288 | 0.2922 | 0.2892 | 0.294 | 0.291 | 0.2736 | 0.2538 | 0.2478 | 0.2376 | 0 | 0 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.1176 | 0.1188 | 0.1188 | 0.1212 | 0.117 | 0.1176 | 0.12 | 0.1236 | 0.1302 | 0.1644 | 0.1566 | 0.1464 | 0.1488 | 0.1476 | 0.1626 | 0.144 | 0.1332 | 0.1272 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1272 | 0.123 | 0.1248 | 0.1266
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47689 | 0.46698 | 0.47711 | 0.48441 | 0.46539 | 0.46009 | 0.44843 | 0.47356 | 0.49431 | 0.59179 | 0.57237 | 0.53159 | 0.51667 | 0.52119 | 0.55761 | 0.5 | 0.45585 | 0.43983 | 0.44694 | 0.45155 | 0.46491 | 0.48463 | 0.50363 | 0.53283
яч.12 | РП Г/У-5/6-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Насосная освет.воды
I, А
|  | счетчик | P, МВт | [26 empty] | 2
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.14 | 0.144 | 0.12 | 0.1136 | 0.1288 | 0.1168 | 0.1272 | 0.114 | 0.1428 | 0.1456 | 0.1372 | 0.1468 | 0.1432 | 0.1172 | 0.1436 | 0.144 | 0.1376 | 0.15 | 0.1328 | 0.1092 | 0.1136 | 0.1188 | 0.1088 | 0.1164 | 0 | 0 | 4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.07 | 0.0712 | 0.064 | 0.0624 | 0.0672 | 0.0628 | 0.0652 | 0.0624 | 0.0756 | 0.0864 | 0.0852 | 0.088 | 0.0864 | 0.0776 | 0.0852 | 0.0848 | 0.0756 | 0.0796 | 0.0736 | 0.0584 | 0.0596 | 0.0652 | 0.0616 | 0.0716
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.49444 | 0.53333 | 0.5493 | 0.52174 | 0.53767 | 0.51258 | 0.54737 | 0.52941 | 0.59341 | 0.62099 | 0.59946 | 0.60335 | 0.66212 | 0.59331 | 0.58889 | 0.54942 | 0.53067 | 0.55422 | 0.5348 | 0.52465 | 0.54882 | 0.56618 | 0.61512
яч.16 | РП ст.Мульда-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.0432 | 0.0498 | 0.048 | 0.0438 | 0.042 | 0.0426 | 0.0438 | 0.0468 | 0.0462 | 0.0444 | 0.0534 | 0.0492 | 0.0468 | 0.0528 | 0.0522 | 0.0474 | 0.048 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0468 | 0.051 | 0.0462 | 0.0456 | 0.0438 | 0 | 0 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0066 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0078 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0126 | 0.0162 | 0.012 | 0.0114 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0108 | 0.009
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.15278 | 0.26506 | 0.2625 | 0.17808 | 0.22857 | 0.1831 | 0.17808 | 0.23077 | 0.22078 | 0.28378 | 0.26966 | 0.23171 | 0.20513 | 0.25 | 0.25287 | 0.22785 | 0.2625 | 0.24419 | 0.24419 | 0.20513 | 0.24706 | 0.22078 | 0.23684 | 0.20548
яч.17 | РП пос.Заполярный-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.1458 | 0.1422 | 0.1392 | 0.1392 | 0.141 | 0.1446 | 0.1716 | 0.1854 | 0.1974 | 0.1986 | 0.192 | 0.1992 | 0.2232 | 0.2184 | 0.2088 | 0.2028 | 0.195 | 0.1824 | 0.1674 | 0.162 | 0.1644 | 0.1584 | 0.1542 | 0.1458 | 0 | 0 | 6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0618 | 0.0606 | 0.06 | 0.0618 | 0.0606 | 0.06 | 0.0624 | 0.0642 | 0.0672 | 0.0636 | 0.0666 | 0.0672 | 0.0792 | 0.0828 | 0.081 | 0.0792 | 0.0648 | 0.066 | 0.0618 | 0.0588 | 0.0582 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0648
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42387 | 0.42616 | 0.43103 | 0.44397 | 0.42979 | 0.41494 | 0.36364 | 0.34628 | 0.34043 | 0.32024 | 0.34687 | 0.33735 | 0.35484 | 0.37912 | 0.38793 | 0.39053 | 0.33231 | 0.36184 | 0.36918 | 0.36296 | 0.35401 | 0.39394 | 0.40467 | 0.44444
яч.19 | РП Г/У-5/6-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.1875 | 0.1872 | 0.1875 | 0.1881 | 0.1872 | 0.1875 | 0.1872 | 0.1884 | 0.1905 | 0.1911 | 0.1914 | 0.1914 | 0.1917 | 0.1917 | 0.1914 | 0.192 | 0.1896 | 0.1896 | 0.1893 | 0.1881 | 0.1881 | 0.1899 | 0.1911 | 0.1917 | 0 | 0 | 3
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0489 | 0.0492 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0486 | 0.0489 | 0.0486 | 0.0483 | 0.0471 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0462 | 0.0459 | 0.0456 | 0.0453 | 0.0456 | 0.0462 | 0.0468 | 0.0477 | 0.0483 | 0.048 | 0.0483 | 0.0483
|  |  | tgφ | -0.2608 | -0.26282 | -0.2608 | -0.25997 | -0.25962 | -0.2608 | -0.25962 | -0.25637 | -0.24724 | -0.24333 | -0.24295 | -0.24295 | -0.241 | -0.23944 | -0.23824 | -0.23594 | -0.24051 | -0.24367 | -0.24723 | -0.25359 | -0.25678 | -0.25276 | -0.25275 | -0.25196
яч.33 | КТП-М-2×160 №7 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 1.1733
|  | расчет | I, А | 37 | 39 | 38 | 43 | 38 | 30 | 36 | 37 | 25 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33
|  | ЭС | P, МВт | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 7.7142 | 9.051 | 3 | 8225.4337 | 8225.5908 | 8225.7461 | 8225.9059 | 8226.0855 | 8226.2431 | 8226.3585 | 8226.4968 | 8226.639 | 8226.7293 | 8226.7762 | 8226.8117 | 8226.8498 | 8226.8941 | 8226.9437 | 8226.9819 | 8227.0271 | 8227.136 | 8227.2544 | 8227.3739 | 8227.4943 | 8227.6249 | 8227.7581 | 8227.8826 | 8228.0051
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.5 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.12 | 0.15 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.47 |  |  |  | 11716.9413 | 11717.0982 | 11717.2778 | 11717.4424 | 11717.628 | 11717.7949 | 11717.933 | 11718.1018 | 11718.2768 | 11718.3988 | 11718.4485 | 11718.4856 | 11718.5299 | 11718.5907 | 11718.6589 | 11718.6981 | 11718.7484 | 11718.892 | 11719.0416 | 11719.1924 | 11719.3394 | 11719.4875 | 11719.6427 | 11719.8011 | 11719.9583
|  |  | tgφ | 1 | 1.1489 | 1.0208 | 1.037 | 1.0638 | 1.1714 | 1.2439 | 1.2093 | 1.3704 | 1.0714 | 1 | 1.1818 | 1.3846 | 1.3333 | 1.0909 | 1.0714 | 1.303 | 1.25 | 1.25 | 1.2222 | 1.1282 | 1.175 | 1.2973 | 1.2703
яч.35 | КТП-М-2×160 №6 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.71949
|  | расчет | I, А | 50 | 53 | 51 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50 | 48 | 40 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 48 | 48 | 48 | 50 | 49 | 50
|  | ЭС | P, МВт | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 16.4967 | 11.8692 | 3 | 21634.5904 | 21634.8331 | 21635.0855 | 21635.3302 | 21635.5734 | 21635.8147 | 21636.0642 | 21636.3128 | 21636.5541 | 21636.7895 | 21637.002 | 21637.2163 | 21637.4308 | 21637.644 | 21637.858 | 21638.0715 | 21638.285 | 21638.4873 | 21638.6944 | 21638.9205 | 21639.1518 | 21639.3813 | 21639.6164 | 21639.8541 | 21640.0893
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |  |  |  | 10746.6113 | 10746.7961 | 10746.9938 | 10747.1826 | 10747.3699 | 10747.5526 | 10747.7426 | 10747.932 | 10748.1191 | 10748.2948 | 10748.4164 | 10748.5367 | 10748.6601 | 10748.7811 | 10748.9014 | 10749.0193 | 10749.1458 | 10749.3051 | 10749.4705 | 10749.648 | 10749.826 | 10750.0039 | 10750.1892 | 10750.3774 | 10750.5677
|  |  | tgφ | 0.75342 | 0.77632 | 0.78082 | 0.76712 | 0.76389 | 0.76 | 0.76 | 0.77778 | 0.74648 | 0.5625 | 0.5625 | 0.57812 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54688 | 0.59375 | 0.78689 | 0.80645 | 0.77941 | 0.76812 | 0.76812 | 0.78873 | 0.78873 | 0.80282
яч.37 | КТП-М-2×160 №5 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.89713
|  | расчет | I, А | 45 | 44 | 43 | 43 | 40 | 45 | 42 | 41 | 27 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 32 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43
|  | ЭС | P, МВт | 0.63 | 0.6 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.38 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 10.2396 | 9.1863 | 3 | 19896.5828 | 19896.7912 | 19896.9927 | 19897.1835 | 19897.3767 | 19897.553 | 19897.7582 | 19897.9458 | 19898.1297 | 19898.238 | 19898.2651 | 19898.2892 | 19898.3198 | 19898.3522 | 19898.3852 | 19898.4199 | 19898.4618 | 19898.5874 | 19898.7786 | 19898.9735 | 19899.1766 | 19899.383 | 19899.59 | 19899.7996 | 19899.996
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  | 17993.9608 | 17994.1328 | 17994.3049 | 17994.476 | 17994.6477 | 17994.8151 | 17994.987 | 17995.1555 | 17995.3257 | 17995.4554 | 17995.4908 | 17995.5182 | 17995.5456 | 17995.5732 | 17995.602 | 17995.6332 | 17995.6807 | 17995.8232 | 17995.989 | 17996.1559 | 17996.3249 | 17996.4941 | 17996.6696 | 17996.8471 | 17997.0229
|  |  | tgφ | 0.8254 | 0.86667 | 0.89474 | 0.89655 | 0.9434 | 0.83871 | 0.91071 | 0.92727 | 1.2188 | 1.375 | 1.1429 | 0.88889 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0769 | 1.1316 | 0.87719 | 0.86207 | 0.83607 | 0.82258 | 0.85484 | 0.84127 | 0.89831
яч.39 | КТП-М-2×160 №4 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.56459
|  | расчет | I, А | 55 | 55 | 54 | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 | 33 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 47 | 55 | 55 | 54 | 56 | 57 | 56 | 55
|  | ЭС | P, МВт | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 15.438 | 8.7162 | 3 | 24697.8019 | 24698.0959 | 24698.3852 | 24698.6677 | 24698.9594 | 24699.2381 | 24699.5268 | 24699.8157 | 24700.105 | 24700.2749 | 24700.3264 | 24700.378 | 24700.4288 | 24700.4781 | 24700.5235 | 24700.5689 | 24700.623 | 24700.8801 | 24701.1718 | 24701.4659 | 24701.751 | 24702.0522 | 24702.3552 | 24702.6561 | 24702.9479
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |  |  |  | 16953.0527 | 16953.2153 | 16953.3781 | 16953.5391 | 16953.7011 | 16953.8595 | 16954.0198 | 16954.1825 | 16954.3443 | 16954.4545 | 16954.4933 | 16954.5351 | 16954.5753 | 16954.6181 | 16954.6574 | 16954.6955 | 16954.7384 | 16954.8655 | 16955.0196 | 16955.1739 | 16955.3229 | 16955.477 | 16955.6378 | 16955.7996 | 16955.9581
|  |  | tgφ | 0.55682 | 0.56322 | 0.56471 | 0.55682 | 0.57143 | 0.55172 | 0.56322 | 0.56322 | 0.64706 | 0.8 | 0.86667 | 0.8 | 0.86667 | 0.85714 | 0.78571 | 0.8125 | 0.49351 | 0.52273 | 0.52273 | 0.52326 | 0.51111 | 0.52747 | 0.54444 | 0.54545
яч.41 | КТП-М-2×160 №3 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.8323
|  | расчет | I, А | 45 | 46 | 46 | 48 | 46 | 43 | 45 | 43 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 37 | 38 | 42 | 45 | 44 | 45 | 43
|  | ЭС | P, МВт | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.6 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.6 | 10.3293 | 8.5971 | 3 | 20852.8212 | 20853.0374 | 20853.2563 | 20853.4779 | 20853.7079 | 20853.9294 | 20854.1315 | 20854.3425 | 20854.5421 | 20854.6589 | 20854.6742 | 20854.6885 | 20854.7028 | 20854.7157 | 20854.7251 | 20854.7344 | 20854.7486 | 20854.9026 | 20855.0666 | 20855.233 | 20855.4283 | 20855.6413 | 20855.8451 | 20856.0628 | 20856.2643
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 20486.803 | 20486.9725 | 20487.1424 | 20487.3128 | 20487.4863 | 20487.6566 | 20487.8245 | 20487.9932 | 20488.1629 | 20488.2728 | 20488.2906 | 20488.3071 | 20488.3235 | 20488.3394 | 20488.354 | 20488.3681 | 20488.3852 | 20488.5263 | 20488.679 | 20488.8315 | 20488.9881 | 20489.1544 | 20489.3242 | 20489.4962 | 20489.6687
|  |  | tgφ | 0.78462 | 0.77273 | 0.77273 | 0.75362 | 0.77273 | 0.81967 | 0.80952 | 0.85 | 0.94286 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.3333 | 1.3333 | 1.25 | 0.91304 | 0.93878 | 0.92 | 0.79661 | 0.78125 | 0.83607 | 0.8 | 0.86667
яч.43 | КТП-М-2×160 №2 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.70794
|  | расчет | I, А | 31 | 30 | 31 | 23 | 22 | 30 | 31 | 25 | 24 | 19 | 11 | 11 | 14 | 20 | 19 | 20 | 26 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 33 | 25
|  | ЭС | P, МВт | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.48 | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.4 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.5 | 0.36 | 8.7384 | 6.1863 | 3 | 13313.8156 | 13313.9726 | 13314.1213 | 13314.2733 | 13314.39 | 13314.502 | 13314.6588 | 13314.8199 | 13314.9476 | 13315.0666 | 13315.1562 | 13315.2069 | 13315.2594 | 13315.324 | 13315.4206 | 13315.5136 | 13315.6042 | 13315.7381 | 13315.893 | 13316.0364 | 13316.1717 | 13316.3115 | 13316.4421 | 13316.6095 | 13316.7284
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |  |  |  | 11128.1986 | 11128.3016 | 11128.4002 | 11128.5037 | 11128.58 | 11128.6502 | 11128.7481 | 11128.8526 | 11128.9371 | 11129.0196 | 11129.0961 | 11129.1465 | 11129.1935 | 11129.2485 | 11129.3268 | 11129.4016 | 11129.4805 | 11129.5668 | 11129.672 | 11129.773 | 11129.8653 | 11129.9633 | 11130.0593 | 11130.1688 | 11130.2607
|  |  | tgφ | 0.65957 | 0.66667 | 0.67391 | 0.65714 | 0.61765 | 0.61702 | 0.64583 | 0.65789 | 0.69444 | 0.85185 | 1 | 0.875 | 0.89474 | 0.7931 | 0.78571 | 0.88889 | 0.65 | 0.69565 | 0.69767 | 0.68293 | 0.69048 | 0.74359 | 0.66 | 0.77778
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ТСН-2-320 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.0042672 | 0.00518 | 0.013323 | 0.0011816 | 0.008736 | 0.009868 | 0.0011832 | 0.012646 | 0.00486 | 0.0051936 | 0.0094176 | 0.0012832 | 0.01071 | 0.0039816 | 0.0031944 | 0.011883 | 0.0012352 | 0.008088 | 0.0074712 | 0.0012288 | 0.011328 | 0.0043848 | 0.0020936 | 0.012648 | 0 | 0 | 0.08
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0011848 | 0.001196 | 0.0013624 | 0.0011576 | 0.0012672 | 0.00128 | 0.0011048 | 0.001368 | 0.0013936 | 0.0015056 | 0.001636 | 0.0014632 | 0.0016608 | 0.001524 | 0.0014496 | 0.0016024 | 0.0010688 | 0.0011936 | 0.0011816 | 0.0010296 | 0.0012488 | 0.0012104 | 0.001212 | 0.001484
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0003624 | 0.000364 | 0.0003728 | 0.0003592 | 0.0003672 | 0.000368 | 0.000356 | 0.0003712 | 0.000368 | 0.0003696 | 0.0003768 | 0.000368 | 0.0003784 | 0.0003712 | 0.0003672 | 0.0003704 | 0.0003424 | 0.0003504 | 0.0003496 | 0.0003432 | 0.0003552 | 0.000352 | 0.0003544 | 0.0003664
|  |  | tgφ | 0.19273 | 0.16062 | 0.074276 | 0.67569 | 0.10302 | 0.09242 | 0.63286 | 0.078826 | 0.21103 | 0.21873 | 0.13371 | 0.85349 | 0.11973 | 0.28953 | 0.33884 | 0.10368 | 0.58808 | 0.10425 | 0.11136 | 0.55859 | 0.078884 | 0.19577 | 0.40963 | 0.088362
яч.7 | Наклонный ствол-1 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00024 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00084 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00036 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00024 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00012 | 0.00036 | 0.00036
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00036 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00036 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.0006752 | 0.0006728 | 0.0006208 | 0.0007032 | 0.0006528 | 0.0006456 | 0.0007048 | 0.0006304 | 0.0006864 | 0.010024 | 0.01239 | 0.012352 | 0.012278 | 0.012306 | 0.01217 | 0.012068 | 0.011854 | 0.01187 | 0.011898 | 0.011957 | 0.011817 | 0.011828 | 0.011892 | 0.011933 | 0 | 0 | 0.08
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.0002584 | 0.0002944 | 0.0002944 | 0.0003128 | 0.000312 | 0.0002648 | 0.0002896 | 0.0002392 | 0.000288 | 0.0016984 | 0.0019392 | 0.0019752 | 0.0019168 | 0.0019512 | 0.001932 | 0.0019064 | 0.001972 | 0.0019328 | 0.00194 | 0.0019872 | 0.0019104 | 0.0019416 | 0.0019672 | 0.0019216
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.0006888 | 0.000656 | 0.0006352 | 0.00066 | 0.000632 | 0.0006744 | 0.00068 | 0.0007024 | 0.000696 | 0.0001264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | -0.63744 | -0.53746 | -0.54897 | -0.49374 | -0.4902 | -0.63445 | -0.55392 | -0.73477 | -0.59441 | 0.15682 | 0.15652 | 0.15991 | 0.15611 | 0.15855 | 0.15875 | 0.15797 | 0.16635 | 0.16284 | 0.16306 | 0.1662 | 0.16167 | 0.16415 | 0.16542 | 0.16104
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.0049424 | 0.0058528 | 0.013944 | 0.0018848 | 0.0093888 | 0.010514 | 0.001888 | 0.013276 | 0.0055464 | 0.015218 | 0.021807 | 0.013635 | 0.022989 | 0.016288 | 0.015365 | 0.023951 | 0.01309 | 0.019958 | 0.019369 | 0.013186 | 0.023145 | 0.016213 | 0.013986 | 0.024581
|  |  | Q, МВАр | 0.0014432 | 0.0014904 | 0.0016568 | 0.0014704 | 0.0015792 | 0.0015448 | 0.0013944 | 0.0016072 | 0.0016816 | 0.003204 | 0.0035752 | 0.0034384 | 0.0035776 | 0.0034752 | 0.0033816 | 0.0035088 | 0.0030408 | 0.0031264 | 0.0031216 | 0.0030168 | 0.0031592 | 0.003152 | 0.0031792 | 0.0034056
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощности по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
| Ячейки под АЧР |  | яч.10 кВ | 4: 4.3168; 10: 1.9964; 18: 4.0532; 21: 4.2626
| Ячейки под АЧР |  | яч.6 кВ | 4: 5.4432; 10: 0.3168; 18: 4.8798; 21: 5.6376
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Синега 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.106 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 22 | 19 | 30 | 14 | 9 | 10 | 28 | 29 | 31 | 25 | 12 | 9 | 27 | 30 | 42 | 15 | 12 | 9 | 18 | 36 | 42 | 19 | 19 | 14
|  | ТИ | I, А | 22 | 19 | 30 | 14 | 9 | 10 | 28 | 29 | 31 | 25 | 12 | 9 | 27 | 30 | 42 | 15 | 12 | 9 | 18 | 36 | 42 | 19 | 19 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.0945 | 0.1071 | 0.12915 | 0.1071 | 0.08505 | 0.0882 | 0.1008 | 0.09765 | 0.12285 | 0.1008 | 0.08505 | 0.08505 | 0.1008 | 0.11025 | 0.1386 | 0.1134 | 0.1008 | 0.09765 | 0.10395 | 0.12285 | 0.14805 | 0.1197 | 0.12285 | 0.1134 | 2.5956 | 4.9108 | 31.5
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.22365 | 0.17955 | 0.30555 | 0.1008 | 0.0504 | 0.0567 | 0.2898 | 0.3024 | 0.31185 | 0.252 | 0.1008 | 0.05355 | 0.28035 | 0.31185 | 0.43155 | 0.1134 | 0.0882 | 0.02835 | 0.16065 | 0.3717 | 0.43155 | 0.17955 | 0.1764 | 0.11025
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.3667 | 1.6765 | 2.3659 | 0.94118 | 0.59259 | 0.64286 | 2.875 | 3.0968 | 2.5385 | 2.5 | 1.1852 | 0.62963 | 2.7813 | 2.8286 | 3.1136 | 1 | 0.875 | 0.29032 | 1.5455 | 3.0256 | 2.9149 | 1.5 | 1.4359 | 0.97222
яч.308 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 267 | 177 | 168 | 158 | 264 | 239 | 187 | 160 | 114 | 198 | 144 | 175 | 130 | 81 | 157 | 191 | 235 | 217 | 237 | 220 | 226 | 167 | 210 | 195
|  | ТИ | I, А | 267 | 167 | 168 | 158 | 264 | 242 | 187 | 160 | 114 | 198 | 144 | 175 | 130 | 81 | 157 | 191 | 235 | 217 | 237 | 257 | 237 | 167 | 210 | 228
|  | АЦ | P, МВт | 1.6335 | 1.0032 | 0.8184 | 0.7854 | 1.4685 | 1.4256 | 1.023 | 0.8349 | 0.5709 | 1.1385 | 0.7227 | 0.957 | 0.6105 | 0.3762 | 0.8481 | 1.1253 | 1.2804 | 1.3167 | 1.4223 | 1.353 | 1.1451 | 0.8547 | 1.1319 | 0.9405 | 0 | 0 | 33
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.5212 | 1.7127 | 1.6698 | 1.5345 | 2.5212 | 2.2341 | 1.8414 | 1.6269 | 1.1451 | 1.8744 | 1.4553 | 1.7259 | 1.3299 | 0.8283 | 1.518 | 1.7952 | 2.2605 | 2.0163 | 2.2968 | 2.0724 | 2.2704 | 1.6731 | 2.0757 | 1.9866
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5434 | 1.7072 | 2.0403 | 1.9538 | 1.7169 | 1.5671 | 1.8 | 1.9486 | 2.0058 | 1.6464 | 2.0137 | 1.8034 | 2.1784 | 2.2018 | 1.7899 | 1.5953 | 1.7655 | 1.5313 | 1.6148 | 1.5317 | 1.9827 | 1.9575 | 1.8338 | 2.1123
яч.208 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.05985 | 0.0567 | 0.05985 | 0.05985 | 0.0567 | 0.05985 | 0.05985 | 0.063 | 0.0567 | 0.063 | 0.063 | 0.06615 | 0.063 | 0.063 | 0.05985 | 0.063 | 0.0567 | 0.063 | 0.0567 | 0.05985 | 0.05985 | 0.05985 | 0.05985 | 0.0567 | 0 | 0 | 31.5
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00945 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00945 | 0.0063 | 0.00945 | 0.0063 | 0.00945 | 0.0063 | 0.00945 | 0.00945 | 0.00945 | 0.00945 | 0.0126 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00945 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00945 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00945 | 0.0063
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.15789 | 0.11111 | 0.10526 | 0.15789 | 0.11111 | 0.15789 | 0.10526 | 0.15 | 0.11111 | 0.15 | 0.15 | 0.14286 | 0.15 | 0.2 | 0.10526 | 0.1 | 0.16667 | 0.1 | 0.11111 | 0.15789 | 0.10526 | 0.10526 | 0.15789 | 0.11111
яч.406 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 322 | 274 | 239 | 77 | 250 | 257 | 190 | 114 | 135 | 201 | 117 | 151 | 167 | 48 | 287 | 234 | 220 | 267 | 267 | 230 | 147 | 154 | 180 | 111
|  | ТИ | I, А | 322 | 271 | 239 | 77 | 250 | 275 | 190 | 114 | 135 | 201 | 117 | 146 | 167 | 48 | 287 | 234 | 220 | 267 | 267 | 230 | 147 | 154 | 180 | 111
|  | АЦ | P, МВт | 2.2506 | 1.7424 | 1.6632 | 0.3696 | 1.4058 | 1.5972 | 0.9636 | 0.5049 | 0.6765 | 1.1913 | 0.5544 | 0.8085 | 0.9966 | 0.2904 | 1.9404 | 1.7457 | 1.3233 | 1.815 | 1.7457 | 1.6236 | 0.8415 | 0.9636 | 1.0197 | 0.5313 | 0 | 0 | 33
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.9106 | 2.541 | 2.1054 | 0.7689 | 2.3892 | 2.3595 | 1.9437 | 1.2045 | 1.3332 | 1.881 | 1.221 | 1.4883 | 1.6302 | 0.4488 | 2.4519 | 1.9668 | 2.1318 | 2.3298 | 2.2638 | 2.0064 | 1.3926 | 1.4025 | 1.7424 | 1.1286
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2933 | 1.4583 | 1.2659 | 2.0804 | 1.6995 | 1.4773 | 2.0171 | 2.3856 | 1.9707 | 1.5789 | 2.2024 | 1.8408 | 1.6358 | 1.5455 | 1.2636 | 1.1267 | 1.611 | 1.2836 | 1.2968 | 1.2358 | 1.6549 | 1.4555 | 1.7087 | 2.1242
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.0385 | 2.9094 | 2.6706 | 1.3219 | 3.016 | 3.1708 | 2.1472 | 1.5004 | 1.4269 | 2.4936 | 1.4251 | 1.9167 | 1.7709 | 0.83985 | 2.987 | 3.0474 | 2.7612 | 3.2923 | 3.3286 | 3.1593 | 2.1945 | 1.9979 | 2.3343 | 1.6419
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.6649 | 4.4396 | 4.087 | 2.4137 | 4.9671 | 4.6598 | 4.0812 | 3.1433 | 2.7965 | 4.0169 | 2.7866 | 3.2772 | 3.2499 | 1.6016 | 4.4078 | 3.8817 | 4.49 | 4.3807 | 4.7276 | 4.46 | 4.1008 | 3.2614 | 4.004 | 3.2317
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.957 | 5.3079 | 4.8822 | 2.752 | 5.8111 | 5.6363 | 4.6116 | 3.483 | 3.1395 | 4.7279 | 3.1298 | 3.7965 | 3.7011 | 1.8084 | 5.3245 | 4.935 | 5.271 | 5.48 | 5.7818 | 5.4656 | 4.6511 | 3.8247 | 4.6347 | 3.6249 | 6.957
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5
яч.102 | СКРМ-1 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.103 | Ф5 ТОЧКА 9 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.104 | Ф4 ТОЧКА 6 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.105 | КТП-1-630 | расчет | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.068418 | 0.065772 | 0.06993 | 0.068418 | 0.067662 | 0.067662 | 0.069552 | 0.065772 | 0.065016 | 0.066528 | 0.065772 | 0.065394 | 0.064638 | 0.067662 | 0.067662 | 0.077112 | 0.076734 | 0.080514 | 0.075978 | 0.078246 | 0.08127 | 0.080136 | 0.083916 | 0.08316 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.017766 | 0.018522 | 0.0189 | 0.0189 | 0.017766 | 0.018522 | 0.0189 | 0.019656 | 0.019278 | 0.018522 | 0.019278 | 0.018522 | 0.018522 | 0.019278 | 0.017388 | 0.01701 | 0.015498 | 0.015876 | 0.016254 | 0.018144 | 0.017388 | 0.017388 | 0.017766 | 0.017766
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.25967 | 0.28161 | 0.27027 | 0.27624 | 0.26257 | 0.27374 | 0.27174 | 0.29885 | 0.29651 | 0.27841 | 0.2931 | 0.28324 | 0.28655 | 0.28492 | 0.25698 | 0.22059 | 0.20197 | 0.19718 | 0.21393 | 0.23188 | 0.21395 | 0.21698 | 0.21171 | 0.21364
яч.107 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ | расчет | I, А | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.001512 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0.00189 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.004914 | 0.005292 | 0.005292 | 0.00567 | 0.004536 | 0.005292 | 0.005292 | 0.00567 | 0.005292 | 0.005292 | 0.005292 | 0.005292 | 0.005292 | 0.00567 | 0.004914 | 0.004914 | 0.00378 | 0.004158 | 0.004536 | 0.005292 | 0.004914 | 0.005292 | 0.005292 | 0.006048
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.25 | 2 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2
яч.108 | ПОДЪЕМ-1 | расчет | I, А | 18 | 15 | 27 | 9 | 2 | 4 | 24 | 25 | 27 | 22 | 6 | 3 | 25 | 25 | 38 | 9 | 7 | 1 | 13 | 32 | 38 | 15 | 15 | 8 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 18 | 15 | 27 | 9 | 2 | 4 | 24 | 25 | 27 | 22 | 6 | 3 | 25 | 25 | 38 | 9 | 7 | 1 | 13 | 32 | 38 | 15 | 15 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.021168 | 0.031752 | 0.051408 | 0.02835 | 0.00945 | 0.015498 | 0.023058 | 0.02646 | 0.04725 | 0.027594 | 0.01134 | 0.010584 | 0.030996 | 0.035532 | 0.063126 | 0.027972 | 0.014364 | 0.008694 | 0.02079 | 0.041202 | 0.060102 | 0.03213 | 0.030996 | 0.023814 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.20185 | 0.15763 | 0.28615 | 0.094122 | 0.015876 | 0.046116 | 0.25742 | 0.27594 | 0.2903 | 0.24154 | 0.062748 | 0.030618 | 0.27216 | 0.27783 | 0.409 | 0.094878 | 0.070686 | 0.01134 | 0.14326 | 0.35003 | 0.41013 | 0.16027 | 0.15763 | 0.089586
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 9.5357 | 4.9643 | 5.5662 | 3.32 | 1.68 | 2.9756 | 11.1639 | 10.4286 | 6.144 | 8.7534 | 5.5333 | 2.8929 | 8.7805 | 7.8191 | 6.479 | 3.3919 | 4.9211 | 1.3043 | 6.8909 | 8.4954 | 6.8239 | 4.9882 | 5.0854 | 3.7619
яч.202 | ПОДЪЕМ-2 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.203 | КТП-2-630 | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АЦ | P, МВт | 0.04914 | 0.048384 | 0.049518 | 0.04914 | 0.048006 | 0.048384 | 0.050274 | 0.049518 | 0.048384 | 0.051786 | 0.052164 | 0.052542 | 0.053298 | 0.054054 | 0.049896 | 0.04914 | 0.049518 | 0.04914 | 0.04914 | 0.04914 | 0.04914 | 0.04914 | 0.04914 | 0.050274 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.018522 | 0.018522 | 0.0189 | 0.019278 | 0.017388 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.019278 | 0.018522 | 0.019278 | 0.0189 | 0.0189 | 0.019278 | 0.017766 | 0.018522 | 0.018522 | 0.017766 | 0.018144 | 0.017766 | 0.018522 | 0.018144 | 0.018522 | 0.0189
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37692 | 0.38281 | 0.38168 | 0.39231 | 0.3622 | 0.39062 | 0.37594 | 0.38168 | 0.39844 | 0.35766 | 0.36957 | 0.35971 | 0.35461 | 0.35664 | 0.35606 | 0.37692 | 0.37405 | 0.36154 | 0.36923 | 0.36154 | 0.37692 | 0.36923 | 0.37692 | 0.37594
яч.204 | Ф8 ТОЧКА 7 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.205 | Ф9 ТОЧКА 8 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.209 | СКРМ-2 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.302 | СКРМ-3 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.303 | Ф13 ТОЧКА 16 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.304 | Ф12 ТОЧКА 14 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.305 | ПОЗДЕМНЫЙ-3 | расчет | I, А | 99 | 91 | 97 | 52 | 91 | 103 | 92 | 72 | 63 | 101 | 67 | 73 | 74 | 30 | 98 | 93 | 92 | 89 | 86 | 88 | 79 | 64 | 87 | 95 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 99 | 91 | 97 | 52 | 91 | 103 | 92 | 72 | 63 | 101 | 67 | 73 | 74 | 30 | 98 | 93 | 92 | 89 | 86 | 88 | 79 | 64 | 87 | 95 |  |  |  | включена
|  | АЦ | P, МВт | 0.6241 | 0.5251 | 0.47084 | 0.26136 | 0.49658 | 0.62647 | 0.55044 | 0.35957 | 0.3663 | 0.62489 | 0.33977 | 0.43362 | 0.38808 | 0.17266 | 0.57935 | 0.57935 | 0.46055 | 0.59598 | 0.51401 | 0.5643 | 0.38966 | 0.33779 | 0.51638 | 0.47005 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.91832 | 0.87239 | 0.9603 | 0.50688 | 0.87397 | 0.95198 | 0.87754 | 0.74527 | 0.61222 | 0.92862 | 0.67478 | 0.69696 | 0.73814 | 0.28472 | 0.91278 | 0.85417 | 0.90605 | 0.7817 | 0.83635 | 0.8122 | 0.80309 | 0.63835 | 0.83477 | 0.95515
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4714 | 1.6614 | 2.0395 | 1.9394 | 1.76 | 1.5196 | 1.5942 | 2.0727 | 1.6714 | 1.4861 | 1.986 | 1.6073 | 1.902 | 1.6491 | 1.5755 | 1.4744 | 1.9673 | 1.3116 | 1.6271 | 1.4393 | 2.061 | 1.8898 | 1.6166 | 2.032
яч.306 | ПОЗДЕМНЫЙ-1 | расчет | I, А | 169 | 85 | 73 | 107 | 174 | 135 | 96 | 87 | 52 | 97 | 78 | 102 | 57 | 52 | 61 | 98 | 145 | 129 | 151 | 131 | 147 | 103 | 122 | 102 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 169 | 85 | 73 | 107 | 174 | 135 | 96 | 87 | 52 | 97 | 78 | 102 | 57 | 52 | 61 | 98 | 145 | 129 | 151 | 131 | 147 | 103 | 122 | 102
|  | АЦ | P, МВт | 1.009 | 0.46609 | 0.35125 | 0.52312 | 0.97535 | 0.78408 | 0.47164 | 0.46372 | 0.20671 | 0.50926 | 0.38293 | 0.51876 | 0.22136 | 0.19958 | 0.27205 | 0.54331 | 0.82249 | 0.71557 | 0.90961 | 0.77854 | 0.75478 | 0.51282 | 0.60707 | 0.47005 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.6078 | 0.83833 | 0.72191 | 1.0379 | 1.6569 | 1.2783 | 0.96664 | 0.87714 | 0.5441 | 0.94802 | 0.78883 | 1.0272 | 0.59875 | 0.54767 | 0.61934 | 0.93733 | 1.3761 | 1.2308 | 1.4711 | 1.2569 | 1.4735 | 1.0383 | 1.2351 | 1.0478
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.5934 | 1.7986 | 2.0552 | 1.9841 | 1.6987 | 1.6303 | 2.0495 | 1.8915 | 2.6322 | 1.8616 | 2.06 | 1.9802 | 2.7048 | 2.744 | 2.2766 | 1.7252 | 1.6731 | 1.72 | 1.6173 | 1.6144 | 1.9523 | 2.0247 | 2.0346 | 2.2291
яч.309 | ДГР-3 | расчет | I, А | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.402 | ПОЗДЕМНЫЙ-2 | расчет | I, А | 142 | 164 | 159 | 56 | 131 | 91 | 55 | 66 | 54 | 52 | 36 | 59 | 110 | 57 | 174 | 143 | 141 | 130 | 169 | 115 | 126 | 127 | 61 | 71 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 142 | 164 | 159 | 56 | 131 | 91 | 55 | 66 | 54 | 52 | 36 | 59 | 110 | 57 | 174 | 143 | 141 | 130 | 169 | 115 | 126 | 127 | 61 | 71
|  | АЦ | P, МВт | 1.0031 | 1.1789 | 1.2177 | 0.3164 | 0.79279 | 0.5445 | 0.27166 | 0.33185 | 0.27958 | 0.25621 | 0.19166 | 0.31126 | 0.73735 | 0.36155 | 1.2426 | 1.0288 | 0.9607 | 0.90565 | 1.2621 | 0.75517 | 0.792 | 0.82408 | 0.32472 | 0.37462 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.2755 | 1.4244 | 1.3088 | 0.53222 | 1.2169 | 0.85378 | 0.56826 | 0.67874 | 0.52312 | 0.51955 | 0.36313 | 0.59123 | 1.0229 | 0.52668 | 1.4339 | 1.2324 | 1.2894 | 1.1199 | 1.302 | 1.0557 | 1.1421 | 1.1417 | 0.60509 | 0.71082
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.2716 | 1.2083 | 1.0748 | 1.6821 | 1.535 | 1.568 | 2.0918 | 2.0453 | 1.8711 | 2.0278 | 1.8946 | 1.8995 | 1.3872 | 1.4567 | 1.1539 | 1.1978 | 1.3421 | 1.2366 | 1.0317 | 1.398 | 1.442 | 1.3854 | 1.8634 | 1.8975
яч.403 | ПОЗДЕМНЫЙ-4 | расчет | I, А | 176 | 122 | 67 | 28 | 118 | 159 | 133 | 50 | 82 | 148 | 80 | 97 | 52 | 4 | 116 | 83 | 75 | 142 | 106 | 106 | 30 | 16 | 118 | 41 | tg | #DIV/0! |  | включена
|  | ТИ | I, А | 176 | 122 | 67 | 28 | 118 | 159 | 133 | 50 | 82 | 148 | 80 | 97 | 52 | 4 | 116 | 83 | 75 | 142 | 106 | 106 | 30 | 16 | 118 | 41
|  | АЦ | P, МВт | 1.2161 | 0.67993 | 0.29027 | 0.091872 | 0.59717 | 1.0039 | 0.6736 | 0.1786 | 0.39244 | 0.92387 | 0.35284 | 0.52034 | 0.22572 | 0.014652 | 0.75082 | 0.60628 | 0.3271 | 0.94525 | 0.56272 | 0.75992 | 0.10019 | 0.056628 | 0.68666 | 0.16117 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.5967 | 1.1876 | 0.69696 | 0.30017 | 1.1638 | 1.4482 | 1.3563 | 0.54806 | 0.81299 | 1.3512 | 0.84625 | 0.96307 | 0.55321 | 0.059004 | 1.0225 | 0.70567 | 0.79715 | 1.2541 | 0.99436 | 0.91278 | 0.31363 | 0.17147 | 1.1393 | 0.42887
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.002772 | 0.001584 | 0.000396 | 0 | 0.001584 | 0.00594 | 0.001188 | 0.000792 | 0 | 0.001584 | 0.000792 | 0.001188 | 0.00198 | 0.012672 | 0.002772 | 0 | 0.000396 | 0.002772 | 0.000396 | 0.001584 | 0 | 0.00198 | 0.000396 | 0.001188
|  |  | tgφ | 1.3106 | 1.7443 | 2.3997 | 3.2672 | 1.9463 | 1.4367 | 2.0118 | 3.0643 | 2.0716 | 1.4608 | 2.3962 | 1.8486 | 2.4421 | 3.1622 | 1.3581 | 1.1639 | 2.4358 | 1.3238 | 1.7664 | 1.1991 | 3.1304 | 2.993 | 1.6586 | 2.6536
яч.404 | Ф16 ТОЧКА 15 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.405 | Ф17 ТОЧКА 17 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.408 | ДГР-4 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.409 | СКРМ-4 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.110 | ТСН-1-160 | АЦ | P, кВт | 0.00657 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00669 | 0.0066 | 0.00669 | 0.00636 | 0.00672 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00666 | 0.00654 | 0.00675 | 0.00636 | 0.00618 | 0.0066 | 0.00633 | 0.00657 | 0.00657 | 0.00645 | 0.00606 | 0.00627 | 0.0063 | 0.8
яч.207 | ТСН-2-160 | АЦ | P, кВт | 0.00921 | 0.00945 | 0.00909 | 0.01026 | 0.00894 | 0.01044 | 0.00891 | 0.0102 | 0.00909 | 0.01131 | 0.00975 | 0.01074 | 0.00945 | 0.01002 | 0.00903 | 0.01068 | 0.0087 | 0.01086 | 0.00873 | 0.01005 | 0.00843 | 0.00984 | 0.00903 | 0.00858 | 0.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.9929 | 2.9978 | 2.5028 | 1.3405 | 2.9889 | 3.0923 | 2.1117 | 1.4774 | 1.4076 | 2.462 | 1.3984 | 1.9144 | 1.7233 | 0.90758 | 3.0274 | 2.9135 | 2.7133 | 3.3027 | 3.3958 | 3.0284 | 2.229 | 1.8946 | 2.3008 | 1.635
|  |  | Q+, МВАр | 5.6413 | 4.5227 | 4.0172 | 2.5152 | 4.9672 | 4.6211 | 4.0692 | 3.1694 | 2.8266 | 4.0312 | 2.7796 | 3.3518 | 3.2279 | 1.7401 | 4.4376 | 3.8649 | 4.4772 | 4.4356 | 4.7861 | 4.4288 | 4.1833 | 3.1909 | 4.0135 | 3.275
|  |  | Q-, МВАр | 0.002772 | 0.001584 | 0.000396 | 0 | 0.001584 | 0.00594 | 0.001188 | 0.000792 | 0 | 0.001584 | 0.000792 | 0.001188 | 0.00198 | 0.012672 | 0.002772 | 0 | 0.000396 | 0.002772 | 0.000396 | 0.001584 | 0 | 0.00198 | 0.000396 | 0.001188
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.1278 | -3.0388 | 6.2829 | -1.407 | 0.90018 | 2.4758 | 1.6545 | 1.5383 | 1.3586 | 1.2664 | 1.8794 | 0.12052 | 2.6858 | -8.0643 | -1.3555 | 4.3946 | 1.7334 | -0.31418 | -2.0176 | 4.143 | -1.5735 | 5.1677 | 1.4361 | 0.41842
|  |  | Q, % | 0.46485 | -1.8366 | 1.7189 | -4.2056 | 0.030793 | 0.95677 | 0.32202 | -0.8061 | -1.0773 | -0.31833 | 0.2779 | -2.2398 | 0.73896 | -7.8 | -0.6134 | 0.43404 | 0.2937 | -1.1888 | -1.2298 | 0.73266 | -2.0094 | 2.2226 | -0.22805 | -1.2997
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.045546 | -0.08841 | 0.16779 | -0.0186 | 0.02715 | 0.078504 | 0.035526 | 0.023082 | 0.019386 | 0.031578 | 0.026784 | 0.00231 | 0.047562 | -0.067728 | -0.040488 | 0.13392 | 0.047862 | -0.010344 | -0.067158 | 0.13089 | -0.03453 | 0.10324 | 0.033522 | 0.00687
|  |  | Q, МВАр | 0.026346 | -0.081564 | 0.07026 | -0.10151 | 0.00153 | 0.04464 | 0.013146 | -0.025344 | -0.030126 | -0.012792 | 0.007746 | -0.073428 | 0.02403 | -0.12591 | -0.027054 | 0.016848 | 0.013188 | -0.05211 | -0.058146 | 0.032688 | -0.082404 | 0.072534 | -0.009132 | -0.042018
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 0.091872; 10: 0.92387; 18: 0.94525; 21: 0.10019
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8
яч.17 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 280 | 270 | 274 | 283 | 270 | 276 | 277 | 270 | 277 | 286 | 279 | 277 | 271 | 272 | 268 | 276 | 281 | 273 | 264 | 261 | 265 | 266 | 266 | 266
|  | ТИ | I, А | 280 | 275 | 276 | 280 | 277 | 277 | 311 | 283 | 282 | 285 | 279 | 278 | 275 | 272 | 278 | 276 | 283 | 273 | 268 | 267 | 272 | 266 | 268 | 277
|  | АЦ | P, МВт | 2.9142 | 2.8872 | 2.8782 | 2.9304 | 2.8566 | 2.8944 | 2.889 | 2.8854 | 2.9484 | 2.9916 | 2.9574 | 2.9232 | 2.889 | 2.898 | 2.8602 | 2.8872 | 2.9412 | 2.898 | 2.8188 | 2.8044 | 2.835 | 2.8368 | 2.8242 | 2.8386 | 69.2874 | 20.1168 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.9144 | 0.774 | 0.801 | 0.9612 | 0.72 | 0.819 | 0.8784 | 0.774 | 0.8622 | 1.035 | 0.9108 | 0.9144 | 0.792 | 0.8316 | 0.7758 | 0.846 | 1.0008 | 0.8442 | 0.774 | 0.6768 | 0.7758 | 0.7992 | 0.8352 | 0.801
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.31377 | 0.26808 | 0.2783 | 0.32801 | 0.25205 | 0.28296 | 0.30405 | 0.26825 | 0.29243 | 0.34597 | 0.30797 | 0.31281 | 0.27414 | 0.28696 | 0.27124 | 0.29302 | 0.34027 | 0.2913 | 0.27458 | 0.24134 | 0.27365 | 0.28173 | 0.29573 | 0.28218
яч.61 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 154 | 137 | 149 | 167 | 158 | 146 | 115 | 83 | 145 | 188 | 93 | 91 | 96 | 176 | 285 | 270 | 243 | 229 | 214 | 196 | 214 | 230 | 248 | 239
|  | ТИ | I, А | 169 | 136 | 149 | 173 | 170 | 162 | 115 | 80 | 145 | 188 | 84 | 90 | 92 | 176 | 264 | 244 | 241 | 235 | 213 | 202 | 239 | 247 | 273 | 229
|  | АЦ | P, МВт | 1.629 | 1.4616 | 1.5678 | 1.7676 | 1.6812 | 1.5516 | 1.188 | 0.8028 | 1.3392 | 1.962 | 0.765 | 0.7614 | 0.7866 | 1.4202 | 2.8008 | 2.8512 | 2.5776 | 2.4408 | 2.3328 | 2.1402 | 2.2896 | 2.4642 | 2.6856 | 2.5776 | 0 | 0 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.2682 | 0.1602 | 0.3024 | 0.2754 | 0.1908 | 0.1998 | 0.3672 | 0.3924 | 0.7848 | 0.8568 | 0.6588 | 0.639 | 0.684 | 1.2474 | 1.3446 | 0.4806 | 0.396 | 0.2682 | 0.1548 | 0.0486 | 0.2088 | 0.1152 | 0.27 | 0.3402
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0.0018 | 0.1026 | 0.0558 | 0.0018 | 0.009 | 0.0054 | 0
|  |  | tgφ | 0.16464 | 0.10468 | 0.19288 | 0.1558 | 0.11349 | 0.12877 | 0.28939 | 0.48879 | 0.58602 | 0.29174 | 0.86118 | 0.83924 | 0.86957 | 0.87833 | 0.47943 | 0.1673 | 0.15363 | 0.10914 | 0.022377 | -0.0033642 | 0.090409 | 0.043097 | 0.098525 | 0.13198
яч.16 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 157 | 150 | 139 | 140 | 151 | 152 | 148 | 144 | 148 | 157 | 162 | 158 | 157 | 151 | 140 | 152 | 183 | 161 | 141 | 142 | 143 | 142 | 145 | 172
|  | ТИ | I, А | 160 | 140 | 137 | 141 | 150 | 155 | 145 | 144 | 151 | 155 | 157 | 153 | 149 | 141 | 139 | 156 | 173 | 146 | 137 | 138 | 140 | 140 | 144 | 172
|  | АЦ | P, МВт | 1.6578 | 1.5858 | 1.4814 | 1.4958 | 1.6146 | 1.6182 | 1.584 | 1.5372 | 1.5966 | 1.6848 | 1.7334 | 1.6902 | 1.6758 | 1.5714 | 1.485 | 1.5948 | 1.8882 | 1.6866 | 1.5066 | 1.512 | 1.5264 | 1.5174 | 1.5426 | 1.8072 | 0 | 0 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.315 | 0.252 | 0.1368 | 0.1422 | 0.1476 | 0.1566 | 0.1476 | 0.153 | 0.243 | 0.3258 | 0.3564 | 0.3114 | 0.3222 | 0.4986 | 0.2286 | 0.3564 | 0.5544 | 0.3654 | 0.1404 | 0.1764 | 0.1674 | 0.1746 | 0.1944 | 0.3582
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.19001 | 0.15891 | 0.092345 | 0.095066 | 0.091416 | 0.096774 | 0.093182 | 0.099532 | 0.1522 | 0.19338 | 0.20561 | 0.18424 | 0.19227 | 0.3173 | 0.15394 | 0.22348 | 0.29361 | 0.21665 | 0.09319 | 0.11667 | 0.10967 | 0.11507 | 0.12602 | 0.19821
яч.62 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 172 | 167 | 141 | 145 | 135 | 144 | 160 | 163 | 167 | 180 | 181 | 139 | 137 | 142 | 197 | 184 | 214 | 197 | 206 | 197 | 221 | 216 | 219 | 177
|  | ТИ | I, А | 174 | 155 | 149 | 160 | 139 | 144 | 161 | 158 | 171 | 161 | 177 | 128 | 135 | 136 | 197 | 184 | 215 | 224 | 209 | 197 | 259 | 230 | 219 | 205
|  | АЦ | P, МВт | 1.8306 | 1.8018 | 1.5336 | 1.5714 | 1.4652 | 1.5606 | 1.71 | 1.7406 | 1.7568 | 1.7874 | 1.6776 | 1.2852 | 1.2546 | 1.2906 | 1.6884 | 1.9152 | 2.3112 | 2.1294 | 2.2176 | 2.1474 | 2.3778 | 2.3724 | 2.3904 | 1.9566 | 0 | 0 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.3888 | 0.2304 | 0.1008 | 0.2034 | 0.1476 | 0.1836 | 0.3204 | 0.342 | 0.4788 | 0.801 | 1.0314 | 0.801 | 0.8136 | 0.8586 | 1.3248 | 0.5922 | 0.3294 | 0.2898 | 0.3906 | 0.1152 | 0.558 | 0.3438 | 0.3798 | 0.135
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0.0036 | 0.0216 | 0.0144 | 0.036 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0486 | 0.0072 | 0.045
|  |  | tgφ | 0.21239 | 0.12587 | 0.051643 | 0.12027 | 0.076167 | 0.093426 | 0.18737 | 0.19648 | 0.27254 | 0.44814 | 0.61481 | 0.62325 | 0.64849 | 0.66527 | 0.78465 | 0.30921 | 0.1176 | 0.13609 | 0.17289 | 0.053646 | 0.23467 | 0.12443 | 0.15587 | 0.045998
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 8.0316 | 7.7364 | 7.461 | 7.7652 | 7.6176 | 7.6248 | 7.371 | 6.966 | 7.641 | 8.4258 | 7.1334 | 6.66 | 6.606 | 7.1802 | 8.8344 | 9.2484 | 9.7182 | 9.1548 | 8.8758 | 8.604 | 9.0288 | 9.1908 | 9.4428 | 9.18
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.8864 | 1.4058 | 1.3194 | 1.5678 | 1.17 | 1.3212 | 1.6902 | 1.6614 | 2.3688 | 2.7342 | 2.9574 | 2.6658 | 2.6118 | 3.4362 | 3.672 | 2.2716 | 2.223 | 1.7658 | 1.35 | 0.9612 | 1.7082 | 1.3752 | 1.6668 | 1.5894
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.2502 | 7.8631 | 7.5768 | 7.9219 | 7.7069 | 7.7384 | 7.5623 | 7.1614 | 7.9998 | 8.8583 | 7.7222 | 7.1737 | 7.1036 | 7.9601 | 9.5671 | 9.5233 | 9.9692 | 9.3235 | 8.9779 | 8.6575 | 9.189 | 9.2931 | 9.5888 | 9.3166 | 9.9692
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | ПС 6/0,4-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 148 | 137 | 140 | 151 | 133 | 141 | 144 | 135 | 140 | 144 | 138 | 140 | 136 | 142 | 139 | 147 | 158 | 147 | 138 | 132 | 139 | 141 | 143 | 143
|  | АЦ | P, МВт | 1.2744 | 1.2456 | 1.2334 | 1.2694 | 1.2017 | 1.2391 | 1.2326 | 1.2254 | 1.2427 | 1.2449 | 1.2362 | 1.2485 | 1.2305 | 1.2614 | 1.2463 | 1.2571 | 1.314 | 1.273 | 1.2132 | 1.2067 | 1.2269 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2607 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.99 | 0.864 | 0.8928 | 1.0534 | 0.81648 | 0.91008 | 0.97344 | 0.86544 | 0.91728 | 0.9936 | 0.89136 | 0.91512 | 0.86616 | 0.9324 | 0.90432 | 0.9864 | 1.1484 | 1.0058 | 0.92952 | 0.828 | 0.93024 | 0.95904 | 1.0008 | 0.95904
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77684 | 0.69364 | 0.72388 | 0.82984 | 0.67945 | 0.73446 | 0.78972 | 0.70623 | 0.73812 | 0.79815 | 0.72103 | 0.73299 | 0.70392 | 0.73916 | 0.72559 | 0.78465 | 0.87397 | 0.79016 | 0.76617 | 0.68616 | 0.75822 | 0.77758 | 0.81144 | 0.76071
яч.4 | Скиповой подъем-1-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00324 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036 | 0.00324 | 0.0036
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 10
яч.5 | Скиповой подъем-2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Скиповой подъем-2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 78 | 78 | 76 | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 70 | 73 | 74 | 77 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75
|  | АЦ | P, МВт | 0.11472 | 0.1152 | 0.11664 | 0.11664 | 0.11568 | 0.11616 | 0.11616 | 0.11712 | 0.11856 | 0.11904 | 0.12 | 0.12 | 0.12096 | 0.12 | 0.11856 | 0.11856 | 0.3168 | 0.14832 | 0.11712 | 0.11664 | 0.11664 | 0.11568 | 0.11616 | 0.33456 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.82992 | 0.82464 | 0.8088 | 0.80112 | 0.82224 | 0.81936 | 0.81936 | 0.79824 | 0.78 | 0.76224 | 0.75744 | 0.75312 | 0.74544 | 0.7536 | 0.77376 | 0.78624 | 0.76128 | 0.78144 | 0.79392 | 0.8016 | 0.81168 | 0.82032 | 0.81216 | 0.73008
|  |  | tgφ | -7.2343 | -7.1583 | -6.9342 | -6.8683 | -7.1079 | -7.0537 | -7.0537 | -6.8156 | -6.5789 | -6.4032 | -6.312 | -6.276 | -6.1627 | -6.28 | -6.5263 | -6.6316 | -2.403 | -5.2686 | -6.7787 | -6.8724 | -6.9588 | -7.0913 | -6.9917 | -2.1822
яч.7 | Скиповой подъем-1-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 114 | 114 | 117 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 116 | 110 | 112 | 114 | 113 | 114 | 116 | 117 | 114 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
|  | АЦ | P, МВт | 0.06084 | 0.0612 | 0.06228 | 0.06264 | 0.06228 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06336 | 0.06408 | 0.06624 | 0.06552 | 0.06408 | 0.06444 | 0.06408 | 0.063 | 0.063 | 0.0612 | 0.06156 | 0.06228 | 0.06264 | 0.06192 | 0.06156 | 0.06156 | 0.06264 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00648 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 1.2409 | 1.264 | 1.2712 | 1.274 | 1.2719 | 1.2676 | 1.2726 | 1.2809 | 1.2784 | 1.2269 | 1.2391 | 1.2575 | 1.2485 | 1.2622 | 1.2784 | 1.278 | 1.2622 | 1.2802 | 1.278 | 1.2751 | 1.2766 | 1.273 | 1.2726 | 1.2737
|  |  | tgφ | -20.3964 | -20.6529 | -20.4104 | -20.3391 | -20.422 | -20.4709 | -20.5523 | -20.2159 | -19.9438 | -18.4239 | -18.8901 | -19.6236 | -19.3743 | -19.6966 | -20.2914 | -20.2857 | -20.6235 | -20.7953 | -20.5202 | -20.3563 | -20.6163 | -20.6784 | -20.6725 | -20.3333
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11
|  | АЦ | P, МВт | 0.09702 | 0.09558 | 0.09396 | 0.1098 | 0.10602 | 0.10278 | 0.10368 | 0.10386 | 0.1395 | 0.15912 | 0.14418 | 0.1386 | 0.1458 | 0.14238 | 0.12546 | 0.14202 | 0.13986 | 0.13284 | 0.10962 | 0.09846 | 0.10926 | 0.11304 | 0.10746 | 0.09702 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08028 | 0.07884 | 0.08064 | 0.08208 | 0.07974 | 0.07992 | 0.08082 | 0.08082 | 0.10044 | 0.11772 | 0.11322 | 0.10728 | 0.10314 | 0.10692 | 0.10242 | 0.0954 | 0.08622 | 0.08388 | 0.08496 | 0.08352 | 0.0819 | 0.08316 | 0.0774 | 0.07812
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.82746 | 0.82486 | 0.85824 | 0.74754 | 0.75212 | 0.77758 | 0.77951 | 0.77816 | 0.72 | 0.73982 | 0.78527 | 0.77403 | 0.70741 | 0.75095 | 0.81636 | 0.67174 | 0.61647 | 0.63144 | 0.77504 | 0.84826 | 0.74959 | 0.73567 | 0.72027 | 0.80519
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.243 | 0.25236 | 0.24948 | 0.2592 | 0.25074 | 0.25506 | 0.27234 | 0.28908 | 0.33804 | 0.34866 | 0.34524 | 0.35892 | 0.35046 | 0.33642 | 0.30186 | 0.28782 | 0.27054 | 0.26892 | 0.25146 | 0.24444 | 0.2457 | 0.24948 | 0.24804 | 0.24246 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06966 | 0.06876 | 0.07002 | 0.07056 | 0.072 | 0.07056 | 0.0756 | 0.08172 | 0.11124 | 0.1368 | 0.12276 | 0.11448 | 0.1125 | 0.0999 | 0.08514 | 0.0774 | 0.0747 | 0.07812 | 0.07272 | 0.07308 | 0.07074 | 0.07308 | 0.07668 | 0.07506
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.28667 | 0.27247 | 0.28066 | 0.27222 | 0.28715 | 0.27664 | 0.27759 | 0.28269 | 0.32907 | 0.39236 | 0.35558 | 0.31896 | 0.32101 | 0.29695 | 0.28205 | 0.26892 | 0.27611 | 0.2905 | 0.28919 | 0.29897 | 0.28791 | 0.29293 | 0.30914 | 0.30958
яч.14 | ПС 6/0,4-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 82 | 72 | 55 | 55 | 67 | 67 | 62 | 56 | 58 | 65 | 74 | 75 | 74 | 81 | 64 | 82 | 103 | 89 | 65 | 70 | 70 | 72 | 74 | 83
|  | АЦ | P, МВт | 0.6912 | 0.60624 | 0.50184 | 0.504 | 0.63648 | 0.6336 | 0.5832 | 0.522 | 0.5256 | 0.59688 | 0.66888 | 0.6696 | 0.66456 | 0.57744 | 0.53064 | 0.65952 | 0.78264 | 0.74088 | 0.6084 | 0.62352 | 0.63432 | 0.62928 | 0.65232 | 0.71424 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.54576 | 0.47088 | 0.31104 | 0.30744 | 0.32616 | 0.34488 | 0.32832 | 0.306 | 0.34488 | 0.378 | 0.4464 | 0.45936 | 0.45648 | 0.67104 | 0.43344 | 0.5868 | 0.77616 | 0.59976 | 0.34416 | 0.41328 | 0.41112 | 0.4392 | 0.45216 | 0.53352
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.78958 | 0.77672 | 0.6198 | 0.61 | 0.51244 | 0.54432 | 0.56296 | 0.58621 | 0.65616 | 0.63329 | 0.66738 | 0.68602 | 0.68689 | 1.1621 | 0.81682 | 0.88974 | 0.99172 | 0.80952 | 0.56568 | 0.66282 | 0.64813 | 0.69794 | 0.69316 | 0.74698
яч.21 | КТП Хлораторная
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.066 | 0.06612 | 0.066 | 0.066 | 0.06588 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.06612 | 0.066 | 0.06612 | 0.06612 | 0.06612 | 0.06612 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.06588 | 0.06588 | 0.066 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.03132 | 0.03156 | 0.03156 | 0.03156 | 0.03144 | 0.03156 | 0.03144 | 0.0318 | 0.0318 | 0.03192 | 0.03216 | 0.03204 | 0.03216 | 0.03216 | 0.03192 | 0.0318 | 0.03144 | 0.03156 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03156 | 0.03156 | 0.03144 | 0.0318
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.47455 | 0.47731 | 0.47818 | 0.47818 | 0.47723 | 0.47818 | 0.47636 | 0.48182 | 0.48094 | 0.48364 | 0.48639 | 0.48457 | 0.48639 | 0.48639 | 0.48364 | 0.48182 | 0.47636 | 0.47818 | 0.48 | 0.48 | 0.47818 | 0.47905 | 0.47723 | 0.48182
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ВКС-2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | АЦ | P, МВт | 0.2328 | 0.23376 | 0.23376 | 0.23184 | 0.23136 | 0.23184 | 0.23136 | 0.22896 | 0.2232 | 0.22752 | 0.23088 | 0.23328 | 0.23088 | 0.23088 | 0.22944 | 0.22656 | 0.22224 | 0.22272 | 0.22416 | 0.2232 | 0.22272 | 0.22224 | 0.22272 | 0.2232 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.14592 | 0.14736 | 0.14928 | 0.15072 | 0.14784 | 0.1488 | 0.1488 | 0.15168 | 0.1536 | 0.16272 | 0.1608 | 0.15792 | 0.15792 | 0.15696 | 0.15408 | 0.15264 | 0.1464 | 0.14928 | 0.1512 | 0.15072 | 0.14928 | 0.14832 | 0.14928 | 0.1512
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.6268 | 0.63039 | 0.6386 | 0.6501 | 0.639 | 0.64182 | 0.64315 | 0.66247 | 0.68817 | 0.71519 | 0.69647 | 0.67695 | 0.68399 | 0.67983 | 0.67155 | 0.67373 | 0.65875 | 0.67026 | 0.67452 | 0.67527 | 0.67026 | 0.66739 | 0.67026 | 0.67742
яч.27 | ВКС-2-1
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.09408 | 0.09504 | 0.096 | 0.096 | 0.09552 | 0.096 | 0.09552 | 0.09552 | 0.10272 | 0.11616 | 0.1176 | 0.13968 | 0.09888 | 0.0984 | 0.09696 | 0.09696 | 0.09552 | 0.09648 | 0.096 | 0.09648 | 0.09648 | 0.09408 | 0.09312 | 0.09264 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04896 | 0.04944 | 0.04992 | 0.04992 | 0.04992 | 0.04992 | 0.04944 | 0.05088 | 0.05904 | 0.09408 | 0.09456 | 0.14304 | 0.05376 | 0.05328 | 0.05232 | 0.05136 | 0.04944 | 0.0504 | 0.05088 | 0.05088 | 0.0504 | 0.04896 | 0.04944 | 0.0504
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.52041 | 0.5202 | 0.52 | 0.52 | 0.52261 | 0.52 | 0.51759 | 0.53266 | 0.57477 | 0.80992 | 0.80408 | 1.0241 | 0.54369 | 0.54146 | 0.5396 | 0.5297 | 0.51759 | 0.52239 | 0.53 | 0.52736 | 0.52239 | 0.52041 | 0.53093 | 0.54404
яч.28 | КТП Вакуумнасосная-2 | расчет | I, А | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.07956 | 0.0801 | 0.08064 | 0.08136 | 0.08208 | 0.08154 | 0.08136 | 0.07812 | 0.0837 | 0.08514 | 0.06372 | 0.00342 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00324 | 0.0036 | 0.00396 | 0.00342 | 0.00324 | 0.00342 | 0.00324 | 0.00414 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08046 | 0.07758 | 0.07866 | 0.0792 | 0.08208 | 0.07866 | 0.07848 | 0.0783 | 0.0837 | 0.08262 | 0.06372 | 0.01044 | 0.0126 | 0.01224 | 0.01008 | 0.00972 | 0.00936 | 0.0108 | 0.01206 | 0.00972 | 0.00954 | 0.00954 | 0.00954 | 0.0135
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0113 | 0.96854 | 0.97545 | 0.97345 | 1 | 0.96468 | 0.9646 | 1.0023 | 1 | 0.9704 | 1 | 3.0526 | 3.3333 | 3.2381 | 2.9474 | 2.8421 | 2.8889 | 3 | 3.0455 | 2.8421 | 2.9444 | 2.7895 | 2.9444 | 3.2609
яч.29 | КТП Вакуумнасосная-1 | расчет | I, А | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.0693 | 0.0711 | 0.07164 | 0.07254 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07074 | 0.06876 | 0.06966 | 0.07002 | 0.05292 | 0.00306 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00342 | 0.00396 | 0.00504 | 0.00342 | 0.00324 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.07362 | 0.07452 | 0.07506 | 0.07542 | 0.07488 | 0.07506 | 0.0747 | 0.07524 | 0.07614 | 0.07704 | 0.05976 | 0.00792 | 0.00774 | 0.0081 | 0.00792 | 0.00774 | 0.00738 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00774 | 0.00756 | 0.00738 | 0.00756 | 0.00774
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0623 | 1.0481 | 1.0477 | 1.0397 | 1.0348 | 1.0373 | 1.056 | 1.0942 | 1.093 | 1.1003 | 1.1293 | 2.5882 | 2.3889 | 2.5 | 2.4444 | 2.3889 | 2.2778 | 2.3333 | 2.3333 | 2.2632 | 1.9091 | 1.4643 | 2.2105 | 2.3889
яч.32 | ВСС-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | ВСС-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АЦ | P, МВт | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00774 | 0.01134 | 0.00396 | 0.01746 | 0.00234 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00684 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 | 0.0072 | 0.00738 | 0.01278 | 0.01746 | 0.00972 | 0.0234 | 0.00792 | 0.00738 | 0.00738 | 0.00702 | 0.0072 | 0.00738 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00738
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.1667 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.5455 | 3.25 | 3.3333 | 3.4167 | 1.6512 | 1.5397 | 2.4545 | 1.3402 | 3.3846 | 3.4167 | 3.4167 | 3.25 | 3.3333 | 3.4167 | 3.3333 | 3.3333 | 3.25 | 3.25 | 3.4167
яч.34 | ВЛ Вентшурф-3-2 | расчет | I, А | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38
|  | ТИ | I, А | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | АЦ | P, МВт | 0.29448 | 0.2952 | 0.297 | 0.29844 | 0.29556 | 0.29628 | 0.29628 | 0.29916 | 0.30636 | 0.30636 | 0.30276 | 0.30276 | 0.30348 | 0.30348 | 0.30096 | 0.29916 | 0.29556 | 0.29664 | 0.29808 | 0.29772 | 0.30096 | 0.2952 | 0.29664 | 0.29736 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.27072 | 0.2718 | 0.27432 | 0.27576 | 0.27288 | 0.27324 | 0.27324 | 0.2772 | 0.29016 | 0.29196 | 0.28332 | 0.28332 | 0.28404 | 0.2826 | 0.279 | 0.27756 | 0.27216 | 0.27432 | 0.27576 | 0.27576 | 0.28188 | 0.27288 | 0.27396 | 0.27648
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.91932 | 0.92073 | 0.92364 | 0.924 | 0.92326 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92659 | 0.94712 | 0.953 | 0.93579 | 0.93579 | 0.93594 | 0.9312 | 0.92703 | 0.9278 | 0.92083 | 0.92476 | 0.92512 | 0.92624 | 0.9366 | 0.92439 | 0.92354 | 0.92978
яч.35 | ВЛ Вентшурф 3-1 | расчет | I, А | 140 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 141 | 139 | 139 | 139 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 143 | 142 | 142 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 142 | 144 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 143 | 143 | 144 | 143 | 144 | 143 | 143 | 141
|  | АЦ | P, МВт | 1.2535 | 1.2539 | 1.256 | 1.2564 | 1.2535 | 1.2575 | 1.26 | 1.2632 | 1.2661 | 1.2686 | 1.2665 | 1.2654 | 1.2658 | 1.2636 | 1.2607 | 1.26 | 1.2636 | 1.2672 | 1.2686 | 1.2701 | 1.2719 | 1.2636 | 1.2618 | 1.2582 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.86724 | 0.87084 | 0.87444 | 0.8748 | 0.87228 | 0.873 | 0.87372 | 0.882 | 0.88812 | 0.89388 | 0.89352 | 0.89316 | 0.89496 | 0.89496 | 0.88668 | 0.8838 | 0.87444 | 0.87984 | 0.88092 | 0.882 | 0.88272 | 0.87624 | 0.87732 | 0.88056
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.69184 | 0.69452 | 0.69619 | 0.69628 | 0.69586 | 0.69425 | 0.69343 | 0.6982 | 0.70145 | 0.7046 | 0.70551 | 0.70583 | 0.70705 | 0.70826 | 0.70331 | 0.70143 | 0.69202 | 0.69432 | 0.69438 | 0.69444 | 0.69403 | 0.69345 | 0.69529 | 0.69986
яч.43 | РУ Конденсаторной-1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной-2
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 36 | 5 | 22 | 71 | 5 | 5 | 5 | 43 | 72 | 86 | 83 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 85
|  | АЦ | P, МВт | 0.20496 | 0.21216 | 0.21024 | 0.216 | 0.20592 | 0.20112 | 0.09936 | 0.0144 | 0.06864 | 0.20784 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01488 | 0.1344 | 0.23088 | 0.28272 | 0.25344 | 0.23472 | 0.22992 | 0.22752 | 0.22944 | 0.25824 | 0.3168 | 0.3024 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.75312 | 0.76896 | 0.76368 | 0.77136 | 0.7656 | 0.76656 | 0.37584 | 0.05376 | 0.22752 | 0.74496 | 0.0552 | 0.05472 | 0.0552 | 0.44208 | 0.75264 | 0.88272 | 0.85872 | 0.86832 | 0.87744 | 0.8784 | 0.8664 | 0.86784 | 0.88464 | 0.8712
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 3.6745 | 3.6244 | 3.6324 | 3.5711 | 3.7179 | 3.8115 | 3.7826 | 3.7333 | 3.3147 | 3.5843 | 3.8333 | 3.8 | 3.7097 | 3.2893 | 3.2599 | 3.1222 | 3.3883 | 3.6994 | 3.8163 | 3.8608 | 3.7762 | 3.3606 | 2.7924 | 2.881
яч.48 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00216
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
яч.49 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 73 | 63 | 76 | 86 | 80 | 63 | 65 | 60 | 73 | 92 | 56 | 57 | 63 | 74 | 120 | 131 | 111 | 97 | 96 | 90 | 93 | 91 | 96 | 96
|  | АЦ | P, МВт | 0.62256 | 0.55152 | 0.63696 | 0.71328 | 0.68784 | 0.55968 | 0.5832 | 0.54144 | 0.60192 | 0.70368 | 0.51504 | 0.53088 | 0.56736 | 0.63552 | 0.864 | 0.86688 | 0.64272 | 0.5448 | 0.54864 | 0.49824 | 0.50976 | 0.50736 | 0.57648 | 0.55728 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.47856 | 0.3888 | 0.50928 | 0.59088 | 0.52128 | 0.37296 | 0.38496 | 0.34416 | 0.50208 | 0.70944 | 0.31968 | 0.3192 | 0.3792 | 0.48384 | 0.98016 | 1.1122 | 1.0056 | 0.8856 | 0.88944 | 0.8424 | 0.85824 | 0.83472 | 0.87888 | 0.88944
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.7687 | 0.70496 | 0.79955 | 0.8284 | 0.75785 | 0.66638 | 0.66008 | 0.63564 | 0.83413 | 1.0082 | 0.62069 | 0.60127 | 0.66836 | 0.76133 | 1.1344 | 1.2829 | 1.5646 | 1.6256 | 1.6212 | 1.6908 | 1.6836 | 1.6452 | 1.5246 | 1.596
яч.50 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 114 | 125 | 137 | 138 | 136 | 119 | 111 | 113 | 113 | 110 | 106 | 118 | 116 | 119 | 117 | 116 | 113 | 111 | 113 | 120 | 104 | 110 | 116 | 116
|  | АЦ | P, МВт | 1.0778 | 1.1884 | 1.305 | 1.3104 | 1.2974 | 1.129 | 1.0476 | 1.067 | 1.0627 | 1.0354 | 1.0094 | 1.1171 | 1.103 | 1.1225 | 1.1113 | 1.0998 | 1.0678 | 1.0465 | 1.067 | 1.1484 | 1.0066 | 1.0631 | 1.1138 | 1.1131 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.60912 | 0.6552 | 0.7362 | 0.74124 | 0.72792 | 0.63684 | 0.6138 | 0.621 | 0.61992 | 0.59436 | 0.56664 | 0.64224 | 0.6282 | 0.64368 | 0.6192 | 0.62892 | 0.62028 | 0.6066 | 0.60588 | 0.63612 | 0.5616 | 0.60012 | 0.64332 | 0.64152
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.56513 | 0.55135 | 0.56414 | 0.56566 | 0.56104 | 0.56409 | 0.58591 | 0.58198 | 0.58333 | 0.57406 | 0.56134 | 0.57493 | 0.56952 | 0.57344 | 0.55718 | 0.57185 | 0.58092 | 0.57964 | 0.56781 | 0.55392 | 0.55794 | 0.56451 | 0.57757 | 0.57633
яч.51 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 23 | 3 | 11 | 40 | 2 | 2 | 2 | 27 | 47 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  | АЦ | P, МВт | 0.19488 | 0.20064 | 0.19296 | 0.204 | 0.19248 | 0.18768 | 0.09024 | 0.012 | 0.04752 | 0.16032 | 0.01152 | 0.01008 | 0.0096 | 0.11328 | 0.20688 | 0.22848 | 0.21696 | 0.19536 | 0.19296 | 0.19104 | 0.19104 | 0.21984 | 0.26448 | 0.25584 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.47904 | 0.492 | 0.48384 | 0.48864 | 0.48528 | 0.48576 | 0.2304 | 0.024 | 0.10368 | 0.40656 | 0.02304 | 0.02064 | 0.02016 | 0.26208 | 0.46272 | 0.4896 | 0.48768 | 0.48672 | 0.492 | 0.49248 | 0.48576 | 0.48432 | 0.4896 | 0.50352
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 2.4581 | 2.4522 | 2.5075 | 2.3953 | 2.5212 | 2.5882 | 2.5532 | 2 | 2.1818 | 2.5359 | 2 | 2.0476 | 2.1 | 2.3136 | 2.2367 | 2.1429 | 2.2478 | 2.4914 | 2.5498 | 2.5779 | 2.5427 | 2.2031 | 1.8512 | 1.9681
яч.52 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 15 | 19 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 19 | 23 | 26 | 18 | 15 | 18 | 22 | 71 | 62 | 24 | 18 | 36 | 16 | 61 | 113 | 120 | 70
|  | АЦ | P, МВт | 0.11184 | 0.13968 | 0.15696 | 0.14784 | 0.1368 | 0.12768 | 0.11184 | 0.13152 | 0.15408 | 0.2136 | 0.13056 | 0.11904 | 0.13104 | 0.15216 | 0.49008 | 0.46176 | 0.2472 | 0.12864 | 0.2544 | 0.14304 | 0.4296 | 0.80112 | 0.864 | 0.42624 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.12624 | 0.15984 | 0.18816 | 0.17904 | 0.16656 | 0.15264 | 0.1344 | 0.1632 | 0.19632 | 0.18576 | 0.13968 | 0.11664 | 0.15264 | 0.18768 | 0.6 | 0.49536 | 0.19056 | 0.15168 | 0.30528 | 0.09312 | 0.5184 | 0.96384 | 1.0157 | 0.65376
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1288 | 1.1443 | 1.1988 | 1.211 | 1.2175 | 1.1955 | 1.2017 | 1.2409 | 1.2741 | 0.86966 | 1.0699 | 0.97984 | 1.1648 | 1.2334 | 1.2243 | 1.0728 | 0.3534 | 1.1791 | 1.2 | 0.65101 | 1.2067 | 1.2031 | 1.1756 | 1.5338
яч.53 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 60 | 44 | 47 | 61 | 60 | 60 | 29 | 3 | 25 | 42 | 5 | 3 | 3 | 42 | 107 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 110
|  | АЦ | P, МВт | 0.38064 | 0.28464 | 0.30192 | 0.39216 | 0.37152 | 0.37248 | 0.18096 | 0.01728 | 0.12 | 0.19104 | 0.03216 | 0.01776 | 0.01872 | 0.26592 | 0.63168 | 0.62976 | 0.62448 | 0.59616 | 0.5976 | 0.59328 | 0.58992 | 0.6096 | 0.6312 | 0.62064 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.51504 | 0.38064 | 0.4032 | 0.52752 | 0.52272 | 0.52464 | 0.25104 | 0.024 | 0.24528 | 0.41568 | 0.048 | 0.02592 | 0.02832 | 0.36288 | 0.9792 | 1.0118 | 1.0018 | 1.0142 | 1.0238 | 1.0243 | 1.0128 | 1.0066 | 1.0099 | 1.0195
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.3531 | 1.3373 | 1.3355 | 1.3452 | 1.407 | 1.4085 | 1.3873 | 1.3889 | 2.044 | 2.1759 | 1.4925 | 1.4595 | 1.5128 | 1.3646 | 1.5502 | 1.6067 | 1.6042 | 1.7013 | 1.7133 | 1.7265 | 1.7168 | 1.6512 | 1.6 | 1.6427
яч.54 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 70 | 47 | 11 | 15 | 3 | 35 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 4 | 3 | 3 | 13 | 46 | 106 | 101 | 93 | 91 | 100 | 53 | 47 | 46
|  | АЦ | P, МВт | 0.65568 | 0.45072 | 0.08976 | 0.12672 | 0.03744 | 0.3456 | 0.56448 | 0.55584 | 0.55584 | 0.55488 | 0.55584 | 0.03552 | 0.03312 | 0.03168 | 0.11616 | 0.4224 | 1.0104 | 0.96864 | 0.90336 | 0.87312 | 0.96048 | 0.4944 | 0.43056 | 0.4296 | 0 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.39072 | 0.24768 | 0.07152 | 0.11088 | 0.00768 | 0.16656 | 0.28512 | 0.276 | 0.27648 | 0.27504 | 0.27408 | 0.01392 | 0.01248 | 0.01104 | 0.08976 | 0.264 | 0.56496 | 0.52848 | 0.46272 | 0.4608 | 0.55056 | 0.31488 | 0.28272 | 0.2832
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.5959 | 0.54952 | 0.79679 | 0.875 | 0.11538 | 0.47917 | 0.5051 | 0.49655 | 0.49741 | 0.49567 | 0.49309 | 0.39189 | 0.37681 | 0.34848 | 0.77273 | 0.625 | 0.55914 | 0.54559 | 0.51222 | 0.52776 | 0.57321 | 0.63689 | 0.65663 | 0.65922
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 33 | 32 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | 31 | 80 | 123 | 26 | 26 | 24 | 41 | 148 | 157 | 154 | 158 | 140 | 116 | 140 | 154 | 153 | 153
|  | АЦ | P, МВт | 0.24228 | 0.2268 | 0.2412 | 0.25812 | 0.24012 | 0.24624 | 0.24552 | 0.22392 | 0.51084 | 0.7218 | 0.19908 | 0.19512 | 0.1836 | 0.2808 | 0.89064 | 0.86436 | 0.85968 | 0.89028 | 0.78552 | 0.64944 | 0.78624 | 0.88992 | 0.91692 | 0.864 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.2592 | 0.25164 | 0.26172 | 0.279 | 0.26352 | 0.26892 | 0.26064 | 0.2394 | 0.69372 | 1.1347 | 0.2016 | 0.20772 | 0.18864 | 0.3348 | 1.3403 | 1.4425 | 1.4134 | 1.4465 | 1.3054 | 1.0825 | 1.2766 | 1.3957 | 1.3936 | 1.4231
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0698 | 1.1095 | 1.0851 | 1.0809 | 1.0975 | 1.0921 | 1.0616 | 1.0691 | 1.358 | 1.5721 | 1.0127 | 1.0646 | 1.0275 | 1.1923 | 1.5049 | 1.6689 | 1.6441 | 1.6247 | 1.6618 | 1.6669 | 1.6236 | 1.5684 | 1.5198 | 1.6471
яч.13 | ТСН-1-160 | АЦ | P, кВт | 0.024102 | 0.024278 | 0.024356 | 0.02437 | 0.024281 | 0.024308 | 0.024274 | 0.024534 | 0.024682 | 0.024846 | 0.024995 | 0.024966 | 0.025069 | 0.025038 | 0.024735 | 0.024654 | 0.024254 | 0.024459 | 0.024513 | 0.024542 | 0.024431 | 0.024307 | 0.024378 | 0.024602 | 0.8 | 0.8 | 80
яч.20 | ТСН-2-160 | АЦ | P, кВт | 0.0095576 | 0.00912 | 0.0093792 | 0.008952 | 0.0093288 | 0.0091064 | 0.009072 | 0.0092224 | 0.0089496 | 0.0089464 | 0.0093392 | 0.0089752 | 0.0088328 | 0.0090872 | 0.0091224 | 0.0087088 | 0.0091904 | 0.0089616 | 0.008908 | 0.008984 | 0.0086712 | 0.0091072 | 0.0085624 | 0.0090584 | 0.4 | 0.4 | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.064 | 7.7284 | 7.496 | 7.7953 | 7.6411 | 7.6819 | 7.3968 | 6.9866 | 7.6703 | 8.4713 | 7.1602 | 6.6576 | 6.6279 | 7.2102 | 8.8906 | 9.3421 | 9.7595 | 9.189 | 8.904 | 8.6393 | 9.0654 | 9.1979 | 9.4824 | 9.2281
|  |  | Q+, МВАр | 6.8272 | 6.3629 | 6.3178 | 6.7519 | 6.2987 | 6.3231 | 5.5366 | 4.6393 | 5.9349 | 7.7519 | 4.8138 | 4.5406 | 4.4755 | 5.9923 | 8.7842 | 9.5005 | 9.6316 | 9.1718 | 8.8165 | 8.3293 | 9.0496 | 9.4299 | 9.6161 | 9.3558
|  |  | Q-, МВАр | 2.0708 | 2.0886 | 2.08 | 2.0752 | 2.0975 | 2.0879 | 2.092 | 2.0791 | 2.0584 | 1.9891 | 1.9966 | 2.0106 | 1.9942 | 2.0158 | 2.0521 | 2.0642 | 2.1266 | 2.0616 | 2.0719 | 2.0767 | 2.0882 | 2.0933 | 2.0848 | 2.0038
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | -0.40341 | 0.10315 | -0.46964 | -0.38711 | -0.30876 | -0.74913 | -0.35002 | -0.29543 | -0.38398 | -0.53977 | -0.37514 | 0.036036 | -0.33152 | -0.41782 | -0.63638 | -1.0127 | -0.42477 | -0.37357 | -0.31772 | -0.41074 | -0.40537 | -0.077686 | -0.41937 | -0.52353
|  |  | Q, % | -72.5248 | -81.835 | -85.3094 | -85.0056 | -91.7578 | -84.5408 | -46.1025 | -24.0287 | -34.0566 | -60.4778 | 2.8293 | 2.9048 | 2.8333 | -9.9113 | -53.4422 | -119.0172 | -119.8464 | -139.5707 | -152.7471 | -171.0349 | -138.3056 | -169.0665 | -155.7989 | -158.3944
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0324 | 0.00798 | -0.03504 | -0.03006 | -0.02352 | -0.05712 | -0.0258 | -0.02058 | -0.02934 | -0.04548 | -0.02676 | 0.0024 | -0.0219 | -0.03 | -0.05622 | -0.09366 | -0.04128 | -0.0342 | -0.0282 | -0.03534 | -0.0366 | -0.00714 | -0.0396 | -0.04806
|  |  | Q, МВАр | -2.87 | -2.8685 | -2.9184 | -3.109 | -3.0312 | -2.914 | -1.7545 | -0.8988 | -1.5077 | -3.0286 | 0.14016 | 0.13584 | 0.1305 | -0.54036 | -3.0601 | -5.1647 | -5.2819 | -5.3444 | -5.3946 | -5.2913 | -5.2532 | -5.9614 | -5.8645 | -5.7626
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.6905; 10: 6.3237; 18: 7.231; 21: 7.098
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.15 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 22 | 14 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | ТИ | I, А | 27 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 22 | 14 | 26 | 25 | 24 | 25 | 27 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24
|  | АЦ | P, МВт | 0.26496 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2628 | 0.2592 | 0.25992 | 0.2628 | 0.25848 | 0.2664 | 0.27 | 0.26856 | 0.27144 | 0.22464 | 0.1404 | 0.2628 | 0.26064 | 0.26208 | 0.26568 | 0.2628 | 0.26496 | 0.26208 | 0.26352 | 0.25992 | 0.26136 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.11232 | 0.11088 | 0.10584 | 0.10872 | 0.10656 | 0.10656 | 0.10944 | 0.10872 | 0.11808 | 0.11952 | 0.11592 | 0.11808 | 0.09504 | 0.06264 | 0.11304 | 0.10944 | 0.10584 | 0.11016 | 0.10584 | 0.10944 | 0.11016 | 0.108 | 0.10512 | 0.10872 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.42391 | 0.42778 | 0.40833 | 0.4137 | 0.41111 | 0.40997 | 0.41644 | 0.42061 | 0.44324 | 0.44267 | 0.43164 | 0.43501 | 0.42308 | 0.44615 | 0.43014 | 0.41989 | 0.40385 | 0.41463 | 0.40274 | 0.41304 | 0.42033 | 0.40984 | 0.40443 | 0.41598
яч.25 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 350 | 340 | 215 | 311 | 372 | 308 | 311 | 287 | 202 | 191 | 338 | 269 | 285 | 286 | 287 | 388 | 316 | 277 | 394 | 319 | 250 | 331 | 312 | 122
|  | ТИ | I, А | 350 | 340 | 215 | 311 | 408 | 308 | 288 | 251 | 202 | 191 | 338 | 269 | 285 | 261 | 287 | 388 | 316 | 277 | 394 | 314 | 246 | 331 | 312 | 125
|  | АЦ | P, МВт | 2.2565 | 2.2939 | 1.2679 | 2.0102 | 2.6093 | 2.0081 | 2.0218 | 1.8331 | 1.1318 | 1.1549 | 2.1629 | 1.7352 | 1.9418 | 1.6092 | 1.7762 | 2.8685 | 2.0858 | 1.7539 | 3.0874 | 2.1434 | 1.5408 | 2.0909 | 2.0909 | 0.76752 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 3.2206 | 3.204 | 2.1082 | 2.8627 | 3.271 | 2.9477 | 2.9822 | 2.7799 | 2.0873 | 1.89 | 3.1298 | 2.4818 | 2.7346 | 2.9009 | 2.6993 | 3.3746 | 3.0146 | 2.5798 | 3.451 | 3.0074 | 2.4487 | 3.0852 | 3.0103 | 1.219 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4272 | 1.3967 | 1.6627 | 1.4241 | 1.2536 | 1.4679 | 1.4751 | 1.5165 | 1.8441 | 1.6365 | 1.4471 | 1.4303 | 1.4082 | 1.8027 | 1.5197 | 1.1765 | 1.4453 | 1.4709 | 1.1178 | 1.4031 | 1.5893 | 1.4756 | 1.4397 | 1.5882
яч.12 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 17 | 21 | 26 | 25 | 26 | 19 | 18 | 17 | 25 | 20 | 17 | 19 | 15 | 16 | 34 | 21 | 25 | 24 | 17 | 20 | 28 | 21 | 20 | 20
|  | ТИ | I, А | 16 | 21 | 26 | 25 | 26 | 17 | 16 | 16 | 25 | 20 | 17 | 19 | 15 | 15 | 34 | 21 | 25 | 24 | 16 | 20 | 28 | 21 | 20 | 20
|  | АЦ | P, МВт | 0.17064 | 0.20376 | 0.23904 | 0.2268 | 0.22752 | 0.18792 | 0.17784 | 0.17928 | 0.21744 | 0.19224 | 0.17568 | 0.18432 | 0.15552 | 0.14184 | 0.28296 | 0.19728 | 0.21888 | 0.21672 | 0.17424 | 0.18864 | 0.2376 | 0.20232 | 0.19944 | 0.19728 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.06408 | 0.11376 | 0.162 | 0.15408 | 0.16416 | 0.1008 | 0.06984 | 0.07272 | 0.16848 | 0.1044 | 0.06696 | 0.09144 | 0.05328 | 0.09504 | 0.23472 | 0.10944 | 0.15984 | 0.1512 | 0.07488 | 0.11736 | 0.18648 | 0.10368 | 0.108 | 0.10296 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.37553 | 0.5583 | 0.67771 | 0.67937 | 0.72152 | 0.5364 | 0.39271 | 0.40562 | 0.77483 | 0.54307 | 0.38115 | 0.49609 | 0.34259 | 0.67005 | 0.82952 | 0.55474 | 0.73026 | 0.69767 | 0.42975 | 0.62214 | 0.78485 | 0.51246 | 0.54152 | 0.5219
яч.34 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 300 | 294 | 237 | 288 | 296 | 308 | 304 | 223 | 189 | 202 | 241 | 213 | 214 | 217 | 247 | 305 | 314 | 305 | 283 | 235 | 256 | 355 | 264 | 117
|  | ТИ | I, А | 295 | 294 | 237 | 290 | 272 | 308 | 302 | 223 | 189 | 225 | 278 | 213 | 222 | 222 | 275 | 305 | 314 | 289 | 283 | 272 | 296 | 351 | 264 | 117
|  | АЦ | P, МВт | 2.3587 | 2.4581 | 1.8302 | 2.2183 | 2.4631 | 2.5171 | 2.4934 | 1.7186 | 1.2766 | 1.4983 | 1.9318 | 1.7222 | 1.7647 | 1.6553 | 1.8878 | 2.4948 | 2.6064 | 2.3645 | 2.2982 | 1.8734 | 1.9562 | 2.8195 | 2.0369 | 0.76968 | 0 | 0 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.4134 | 2.3544 | 1.9368 | 2.3623 | 2.2342 | 2.4595 | 2.3465 | 1.9246 | 1.7748 | 1.71 | 1.8994 | 1.6704 | 1.6978 | 1.8367 | 1.985 | 2.358 | 2.3818 | 2.4912 | 2.3414 | 1.9253 | 2.1082 | 2.821 | 2.2889 | 1.1167 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0232 | 0.95782 | 1.0582 | 1.0649 | 0.90704 | 0.97712 | 0.94109 | 1.1198 | 1.3903 | 1.1413 | 0.98323 | 0.9699 | 0.96206 | 1.1096 | 1.0515 | 0.94517 | 0.91381 | 1.0536 | 1.0188 | 1.0277 | 1.0777 | 1.0005 | 1.1237 | 1.4509
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.0508 | 5.215 | 3.5964 | 4.7182 | 5.5591 | 4.973 | 4.9558 | 3.9895 | 2.8922 | 3.1154 | 4.5389 | 3.9132 | 4.0867 | 3.5467 | 4.2098 | 5.8212 | 5.1732 | 4.6008 | 5.8226 | 4.4705 | 3.9967 | 5.3762 | 4.5871 | 1.9958
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.8104 | 5.783 | 4.3128 | 5.4878 | 5.7758 | 5.6146 | 5.508 | 4.8859 | 4.1486 | 3.8239 | 5.2121 | 4.3618 | 4.5806 | 4.8953 | 5.0321 | 5.9515 | 5.6621 | 5.3323 | 5.9731 | 5.1595 | 4.8535 | 6.1178 | 5.5123 | 2.5474
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.6988 | 7.7871 | 5.6155 | 7.2372 | 8.0165 | 7.5003 | 7.4093 | 6.3078 | 5.0573 | 4.9324 | 6.9114 | 5.8599 | 6.1387 | 6.0451 | 6.5608 | 8.3251 | 7.6695 | 7.0428 | 8.3415 | 6.8268 | 6.2873 | 8.1444 | 7.1713 | 3.2361 | 8.3415
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7
яч.7 | КТП-2×1000-1 | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.09216 | 0.08694 | 0.08658 | 0.09036 | 0.0873 | 0.08676 | 0.0909 | 0.08568 | 0.09306 | 0.09684 | 0.09594 | 0.09774 | 0.09468 | 0.08676 | 0.0873 | 0.08478 | 0.08568 | 0.08964 | 0.08712 | 0.08874 | 0.08694 | 0.08856 | 0.08478 | 0.0864 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.04212 | 0.03942 | 0.03294 | 0.03798 | 0.03402 | 0.03384 | 0.03762 | 0.036 | 0.04806 | 0.05022 | 0.0477 | 0.05058 | 0.04284 | 0.04032 | 0.04338 | 0.03888 | 0.03402 | 0.0387 | 0.03528 | 0.03798 | 0.03618 | 0.03546 | 0.03276 | 0.03438
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.45703 | 0.45342 | 0.38046 | 0.42032 | 0.38969 | 0.39004 | 0.41386 | 0.42017 | 0.51644 | 0.51859 | 0.49719 | 0.5175 | 0.45247 | 0.46473 | 0.49691 | 0.4586 | 0.39706 | 0.43173 | 0.40496 | 0.42799 | 0.41615 | 0.40041 | 0.38641 | 0.39792
яч.9 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем МК-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-2
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7
|  | АЦ | P, МВт | 0.07974 | 0.08136 | 0.08154 | 0.08676 | 0.0828 | 0.081 | 0.0819 | 0.08262 | 0.08226 | 0.08064 | 0.08082 | 0.08064 | 0.08208 | 0.08208 | 0.08028 | 0.08082 | 0.0846 | 0.08424 | 0.07218 | 0.0711 | 0.07776 | 0.08136 | 0.081 | 0.07794 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.01206 | 0.01224 | 0.01332 | 0.02214 | 0.01548 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0144 | 0.01422 | 0.01224 | 0.01296 | 0.01152 | 0.01386 | 0.0135 | 0.01152 | 0.0126 | 0.02124 | 0.01836 | 0.01728 | 0.01692 | 0.0162 | 0.01746 | 0.0171 | 0.01692
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.15124 | 0.15044 | 0.16336 | 0.25519 | 0.18696 | 0.15556 | 0.16484 | 0.17429 | 0.17287 | 0.15179 | 0.16036 | 0.14286 | 0.16886 | 0.16447 | 0.1435 | 0.1559 | 0.25106 | 0.21795 | 0.2394 | 0.23797 | 0.20833 | 0.2146 | 0.21111 | 0.21709
яч.16 | Подъем МК-2
|  | расчет | I, А | 0 | 5 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 19 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0.02754 | 0.06264 | 0.04392 | 0.04914 | 0.01242 | 0.00144 | 0.0018 | 0.03888 | 0.01638 | 0 | 0.00918 | 0 | 0.02808 | 0.10674 | 0.0216 | 0.0369 | 0.03474 | 0.00342 | 0.02088 | 0.06282 | 0.02628 | 0.02142 | 0.02124 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0.05094 | 0.1035 | 0.08838 | 0.10206 | 0.03744 | 0.00414 | 0.00648 | 0.10854 | 0.0432 | 0 | 0.02718 | 0 | 0.06876 | 0.17892 | 0.04734 | 0.09594 | 0.08802 | 0.00918 | 0.05454 | 0.12708 | 0.04122 | 0.04662 | 0.04248
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1.8497 | 1.6523 | 2.0123 | 2.0769 | 3.0145 | 2.875 | 3.6 | 2.7917 | 2.6374 | #DIV/0! | 2.9608 | #DIV/0! | 2.4487 | 1.6762 | 2.1917 | 2.6 | 2.5337 | 2.6842 | 2.6121 | 2.0229 | 1.5685 | 2.1765 | 2
яч.22 | КБ-2 |  | I, А | 1: отключена
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q+, МВАр | 1: нет учета
|  |  | Q-, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.29 | ШСУ-1-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q+, МВАр | 1: нет учета
|  |  | Q-, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 243 | 227 | 190 | 234 | 226 | 245 | 235 | 173 | 160 | 178 | 181 | 166 | 159 | 159 | 196 | 236 | 238 | 241 | 229 | 177 | 202 | 298 | 231 | 109
|  | АЦ | P, МВт | 1.7894 | 1.7825 | 1.3697 | 1.7117 | 1.7657 | 1.8761 | 1.8005 | 1.2331 | 1.0277 | 1.2826 | 1.3601 | 1.2682 | 1.2036 | 1.0901 | 1.4282 | 1.8043 | 1.8461 | 1.728 | 1.7501 | 1.2792 | 1.4395 | 2.3004 | 1.7069 | 0.7284 | 0 | 0 | 2.4
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.0681 | 1.9471 | 1.6356 | 2.0021 | 1.8346 | 2.089 | 1.938 | 1.5833 | 1.5408 | 1.5355 | 1.5132 | 1.3764 | 1.3579 | 1.4518 | 1.6358 | 1.9466 | 1.9366 | 2.0981 | 1.9942 | 1.5706 | 1.7573 | 2.4528 | 2.0693 | 1.0354
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00432 | 0.01248 | 0.00048 | 0.00144 | 0.00168 | 0.00768 | 0.00696 | 0.00216 | 0.00072 | 0.0048 | 0.006 | 0.00384 | 0.00312 | 0.0024 | 0 | 0.00288 | 0.00384 | 0.0036 | 0.00216 | 0.00648 | 0.0036 | 0.012 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1533 | 1.0854 | 1.1938 | 1.1688 | 1.0381 | 1.1094 | 1.0725 | 1.2822 | 1.4986 | 1.1935 | 1.1082 | 1.0823 | 1.1256 | 1.3296 | 1.1454 | 1.0773 | 1.0469 | 1.2121 | 1.1382 | 1.2227 | 1.2182 | 1.061 | 1.2123 | 1.4214
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 83 | 72 | 45 | 56 | 57 | 70 | 70 | 60 | 40 | 29 | 58 | 44 | 49 | 52 | 56 | 62 | 78 | 82 | 73 | 66 | 68 | 91 | 68 | 48
|  | АЦ | P, МВт | 0.5292 | 0.47232 | 0.30276 | 0.35244 | 0.37062 | 0.45378 | 0.45972 | 0.37962 | 0.25506 | 0.20304 | 0.3681 | 0.29682 | 0.333 | 0.33282 | 0.34758 | 0.42156 | 0.52668 | 0.52848 | 0.5085 | 0.43956 | 0.43344 | 0.57168 | 0.45936 | 0.32562 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.7731 | 0.68418 | 0.42462 | 0.52488 | 0.5238 | 0.67716 | 0.67158 | 0.57996 | 0.39582 | 0.2745 | 0.54036 | 0.40248 | 0.4689 | 0.4995 | 0.53298 | 0.57726 | 0.74286 | 0.75708 | 0.69444 | 0.63432 | 0.6552 | 0.84798 | 0.65016 | 0.45882
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00216 | 0 | 0.00378 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00198 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00162 | 0.00396 | 0.00198 | 0.00396 | 0.00378 | 0.00198 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.4568 | 1.4486 | 1.39 | 1.4893 | 1.4133 | 1.4923 | 1.4565 | 1.5225 | 1.5448 | 1.3431 | 1.4631 | 1.3499 | 1.4027 | 1.4954 | 1.5277 | 1.3646 | 1.4074 | 1.4251 | 1.3618 | 1.4341 | 1.5029 | 1.4798 | 1.4154 | 1.4091
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 63 | 67 | 54 | 57 | 75 | 64 | 72 | 55 | 28 | 28 | 62 | 52 | 60 | 60 | 55 | 74 | 77 | 71 | 56 | 65 | 56 | 60 | 32 | 8
|  | АЦ | P, МВт | 0.58716 | 0.65556 | 0.4986 | 0.50346 | 0.71298 | 0.61326 | 0.68382 | 0.5076 | 0.23076 | 0.2385 | 0.56232 | 0.48186 | 0.56268 | 0.54954 | 0.47088 | 0.6993 | 0.7317 | 0.6606 | 0.531 | 0.62298 | 0.50004 | 0.54324 | 0.297 | 0.04338 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.39636 | 0.42462 | 0.3555 | 0.39744 | 0.4563 | 0.40086 | 0.43776 | 0.39456 | 0.23454 | 0.19926 | 0.41778 | 0.33138 | 0.3834 | 0.4149 | 0.3843 | 0.45972 | 0.4671 | 0.44748 | 0.3654 | 0.40698 | 0.37926 | 0.39726 | 0.22932 | 0.08424
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67505 | 0.64772 | 0.713 | 0.78942 | 0.63999 | 0.65365 | 0.64017 | 0.7773 | 1.0164 | 0.83547 | 0.74296 | 0.68771 | 0.68138 | 0.755 | 0.81613 | 0.6574 | 0.63838 | 0.67738 | 0.68814 | 0.65328 | 0.75846 | 0.73128 | 0.77212 | 1.9419
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 178 | 186 | 124 | 165 | 215 | 172 | 151 | 135 | 111 | 114 | 203 | 167 | 148 | 179 | 145 | 242 | 177 | 123 | 234 | 187 | 116 | 151 | 183 | 62
|  | АЦ | P, МВт | 0.97176 | 1.1472 | 0.65232 | 0.9144 | 1.3764 | 1.0538 | 0.79872 | 0.6828 | 0.5388 | 0.57648 | 1.2211 | 0.984 | 0.89112 | 0.92904 | 0.786 | 1.7738 | 1.1165 | 0.65472 | 1.8274 | 1.1998 | 0.66168 | 0.83904 | 1.1026 | 0.31536 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.747 | 1.8305 | 1.2562 | 1.614 | 1.9853 | 1.699 | 1.5655 | 1.4062 | 1.1959 | 1.1902 | 1.9375 | 1.5965 | 1.5053 | 1.8516 | 1.4357 | 2.1223 | 1.7242 | 1.2262 | 2.0537 | 1.807 | 1.1772 | 1.482 | 1.8499 | 0.65232
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00096 | 0 | 0.0012 | 0.00144 | 0.00288 | 0.00672 | 0.00168 | 0.00192 | 0.00072 | 0.00216 | 0.00456 | 0.00312 | 0.00552 | 0.00288 | 0.0012 | 0.00216 | 0.0036 | 0.00336 | 0 | 0.0036 | 0.00576 | 0.00432 | 0.00216 | 0
|  |  | tgφ | 1.7967 | 1.5956 | 1.9238 | 1.7635 | 1.4403 | 1.6058 | 1.9579 | 2.0566 | 2.2183 | 2.0608 | 1.5829 | 1.6193 | 1.683 | 1.9899 | 1.825 | 1.1952 | 1.5411 | 1.8677 | 1.1239 | 1.5031 | 1.7704 | 1.7612 | 1.6759 | 2.0685
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 94 | 82 | 46 | 95 | 103 | 62 | 92 | 95 | 50 | 49 | 79 | 58 | 85 | 56 | 89 | 82 | 60 | 74 | 84 | 66 | 63 | 92 | 60 | 14
|  | АЦ | P, МВт | 0.77922 | 0.6615 | 0.31446 | 0.76338 | 0.86418 | 0.48294 | 0.76716 | 0.76878 | 0.33768 | 0.37854 | 0.60048 | 0.45072 | 0.69012 | 0.3501 | 0.66186 | 0.6687 | 0.4338 | 0.5868 | 0.73332 | 0.51318 | 0.43758 | 0.69516 | 0.51138 | 0.12798 | 0 | 0 | 1.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.71964 | 0.67572 | 0.41922 | 0.74448 | 0.76428 | 0.53604 | 0.74376 | 0.78426 | 0.49104 | 0.42282 | 0.66132 | 0.47286 | 0.7281 | 0.54936 | 0.7515 | 0.65178 | 0.54054 | 0.59328 | 0.66654 | 0.56754 | 0.58986 | 0.76842 | 0.47898 | 0.11196
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0.00414 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0.00378 | 0 | 0.00396 | 0.00414 | 0.0072 | 0 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0 | 0.00738 | 0.0081 | 0.00774 | 0.00378 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.91823 | 1.0215 | 1.3205 | 0.97524 | 0.8844 | 1.1021 | 0.9695 | 1.015 | 1.4419 | 1.098 | 1.1013 | 1.0403 | 1.055 | 1.5692 | 1.1354 | 0.97174 | 1.2461 | 0.99847 | 0.89789 | 1.0908 | 1.3394 | 1.1054 | 0.93664 | 0.87482
яч.38 | ВНС-2
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
|  | АЦ | P, МВт | 0.09108 | 0.09468 | 0.09504 | 0.09486 | 0.09468 | 0.09468 | 0.09468 | 0.09504 | 0.09504 | 0.09486 | 0.09486 | 0.09504 | 0.07272 | 0.0315 | 0.09486 | 0.0963 | 0.0963 | 0.09648 | 0.09684 | 0.09666 | 0.0963 | 0.09612 | 0.09612 | 0.0963 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.05382 | 0.05508 | 0.05364 | 0.0549 | 0.05562 | 0.05436 | 0.05526 | 0.05526 | 0.05346 | 0.05238 | 0.05634 | 0.05472 | 0.04212 | 0.018 | 0.05472 | 0.05508 | 0.05508 | 0.05472 | 0.05436 | 0.05562 | 0.0549 | 0.054 | 0.05238 | 0.05184
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.59091 | 0.58175 | 0.56439 | 0.57875 | 0.58745 | 0.57414 | 0.58365 | 0.58144 | 0.5625 | 0.55218 | 0.59393 | 0.57576 | 0.57921 | 0.57143 | 0.57685 | 0.57196 | 0.57196 | 0.56716 | 0.56134 | 0.57542 | 0.57009 | 0.5618 | 0.54494 | 0.53832
яч.41 | ВНС-1
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | АЦ | P, МВт | 0.17298 | 0.17262 | 0.17262 | 0.17262 | 0.17226 | 0.1728 | 0.17226 | 0.17244 | 0.17334 | 0.17316 | 0.17316 | 0.1737 | 0.12942 | 0.05346 | 0.1755 | 0.17604 | 0.17622 | 0.17622 | 0.17604 | 0.17586 | 0.1755 | 0.17514 | 0.17478 | 0.1755 | 0 | 0
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.08532 | 0.08496 | 0.08478 | 0.08442 | 0.08442 | 0.08532 | 0.08568 | 0.08622 | 0.0873 | 0.08712 | 0.08568 | 0.0855 | 0.06426 | 0.02898 | 0.0864 | 0.0855 | 0.0855 | 0.08586 | 0.08442 | 0.0864 | 0.08766 | 0.08622 | 0.0855 | 0.0873
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.49324 | 0.49218 | 0.49114 | 0.48905 | 0.49007 | 0.49375 | 0.49739 | 0.5 | 0.50363 | 0.50312 | 0.4948 | 0.49223 | 0.49652 | 0.54209 | 0.49231 | 0.48569 | 0.48519 | 0.48723 | 0.47955 | 0.4913 | 0.49949 | 0.49229 | 0.48919 | 0.49744
яч.19 | ТСН-1 | АЦ | P, кВт | 0.014467 | 0.014582 | 0.014983 | 0.014812 | 0.014656 | 0.014569 | 0.01468 | 0.015078 | 0.015186 | 0.014897 | 0.015386 | 0.015465 | 0.015463 | 0.015088 | 0.014463 | 0.014529 | 0.014378 | 0.014726 | 0.014979 | 0.015173 | 0.014647 | 0.014643 | 0.014447 | 0.01576 | #REF! |  | 30
яч.8 | ТСН-2 | АЦ | P, кВт | 0.0085926 | 0.0086187 | 0.008595 | 0.0084525 | 0.0084951 | 0.0087063 | 0.0086973 | 0.0088248 | 0.0089433 | 0.008865 | 0.009588 | 0.0092553 | 0.0087132 | 0.0087012 | 0.0086277 | 0.0084261 | 0.0085806 | 0.0085452 | 0.008439 | 0.0088713 | 0.0088716 | 0.008637 | 0.0088836 | 0.0088878 | #REF! |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.0927 | 5.1822 | 3.6362 | 4.7339 | 5.576 | 4.9276 | 4.9511 | 4.0095 | 2.8726 | 3.141 | 4.5569 | 3.9379 | 4.0594 | 3.5335 | 4.2392 | 5.8273 | 5.1344 | 4.6399 | 5.7859 | 4.5079 | 3.9716 | 5.417 | 4.5353 | 1.9981
|  |  | Q+, МВАр | 5.8975 | 5.8048 | 4.3793 | 5.5707 | 5.8558 | 5.6255 | 5.5528 | 4.9466 | 4.1697 | 3.8674 | 5.2729 | 4.4091 | 4.6067 | 4.9367 | 5.1152 | 5.9971 | 5.703 | 5.4077 | 5.9747 | 5.2378 | 4.8808 | 6.1828 | 5.512 | 2.5756
|  |  | Q-, МВАр | 0.01158 | 0.01248 | 0.00942 | 0.00288 | 0.00456 | 0.01818 | 0.01062 | 0.01002 | 0.00738 | 0.01596 | 0.01236 | 0.01272 | 0.01044 | 0.00708 | 0.00318 | 0.009 | 0.00906 | 0.0183 | 0.01224 | 0.02178 | 0.01692 | 0.0183 | 0.00216 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.83036 | 0.62819 | -1.1078 | -0.33318 | -0.30436 | 0.91453 | 0.094436 | -0.50081 | 0.68044 | -0.82043 | -0.39657 | -0.63017 | 0.66802 | 0.37387 | -0.69836 | -0.1041 | 0.74925 | -0.85029 | 0.63167 | -0.83749 | 0.62902 | -0.75778 | 1.1301 | -0.11424
|  |  | Q, % | -1.2965 | -0.15943 | -1.3202 | -1.4566 | -1.3048 | 0.12782 | -0.61972 | -1.0343 | -0.32916 | -0.71721 | -0.9268 | -0.79141 | -0.33979 | -0.70007 | -1.5884 | -0.61404 | -0.56179 | -1.0675 | 0.17743 | -1.0908 | -0.21312 | -0.76074 | 0.04461 | -1.1094
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.04194 | 0.03276 | -0.03984 | -0.01572 | -0.01692 | 0.04548 | 0.00468 | -0.01998 | 0.01968 | -0.02556 | -0.018 | -0.02466 | 0.0273 | 0.01326 | -0.0294 | -0.00606 | 0.03876 | -0.03912 | 0.03678 | -0.03744 | 0.02514 | -0.04074 | 0.05184 | -0.00228
|  |  | Q, МВАр | -0.07548 | -0.00924 | -0.05706 | -0.07998 | -0.07542 | 0.0072 | -0.0342 | -0.05064 | -0.01368 | -0.02754 | -0.04842 | -0.03462 | -0.0156 | -0.03432 | -0.07998 | -0.0366 | -0.03186 | -0.05712 | 0.01062 | -0.05652 | -0.01038 | -0.04668 | 0.00246 | -0.02826
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 2.9785; 10: 2.0621; 18: 2.9112; 21: 2.5346
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Радуга 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | авт. | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.5 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 79 | 81 | 79 | 80
|  | ТИ | I, А | 84 | 82 | 80 | 91 | 87 | 84 | 80 | 80 | 88 | 70 | 80 | 86 | 93 | 80 | 81 | 71 | 83 | 80 | 79 | 86 | 70 | 81 | 85 | 70
|  | АЦ | P, МВт | 0.85806 | 0.8505 | 0.85428 | 0.85428 | 0.85806 | 0.86373 | 0.85806 | 0.86184 | 0.87129 | 0.87129 | 0.87507 | 0.87885 | 0.87318 | 0.87318 | 0.8694 | 0.86184 | 0.85428 | 0.85428 | 0.8505 | 0.85239 | 0.84861 | 0.8505 | 0.8505 | 0.86184 | 20.6558 | 3.8386 | 18.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.15876 | 0.15876 | 0.15687 | 0.15876 | 0.15687 | 0.16065 | 0.15876 | 0.15876 | 0.16065 | 0.16443 | 0.16443 | 0.16821 | 0.16254 | 0.16443 | 0.16443 | 0.15876 | 0.15876 | 0.15876 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.16065
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18502 | 0.18667 | 0.18363 | 0.18584 | 0.18282 | 0.186 | 0.18502 | 0.18421 | 0.18438 | 0.18872 | 0.1879 | 0.1914 | 0.18615 | 0.18831 | 0.18913 | 0.18421 | 0.18584 | 0.18584 | 0.18444 | 0.18404 | 0.18486 | 0.18444 | 0.18444 | 0.1864
яч.18 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 72 | 87 | 82 | 84 | 95 | 94 | 89 | 70 | 63 | 80 | 74 | 69 | 70 | 77 | 82 | 69 | 70 | 74 | 72 | 73 | 78 | 89 | 70 | 78
|  | ТИ | I, А | 72 | 87 | 75 | 84 | 95 | 85 | 89 | 62 | 67 | 80 | 74 | 81 | 81 | 77 | 82 | 61 | 70 | 68 | 65 | 82 | 87 | 86 | 70 | 78
|  | АЦ | P, МВт | 0.7749 | 0.945 | 0.89397 | 0.89586 | 1.0036 | 1.0036 | 0.95823 | 0.75789 | 0.70119 | 0.8694 | 0.79569 | 0.74655 | 0.76167 | 0.81081 | 0.85239 | 0.74466 | 0.76167 | 0.80514 | 0.78624 | 0.7938 | 0.84294 | 0.93933 | 0.75222 | 0.83349 | 20.0302 | 5.0501 | 18.9
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.16632 | 0.26649 | 0.23247 | 0.23625 | 0.31185 | 0.32886 | 0.29673 | 0.16443 | 0.11151 | 0.21357 | 0.2079 | 0.17199 | 0.16632 | 0.21546 | 0.26271 | 0.18144 | 0.17766 | 0.16065 | 0.15309 | 0.15498 | 0.18333 | 0.29862 | 0.14742 | 0.24003
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.21463 | 0.282 | 0.26004 | 0.26371 | 0.31073 | 0.32768 | 0.30966 | 0.21696 | 0.15903 | 0.24565 | 0.26128 | 0.23038 | 0.21836 | 0.26573 | 0.3082 | 0.24365 | 0.23325 | 0.19953 | 0.19471 | 0.19524 | 0.21749 | 0.31791 | 0.19598 | 0.28798
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.633 | 1.7955 | 1.7483 | 1.7501 | 1.8617 | 1.8673 | 1.8163 | 1.6197 | 1.5725 | 1.7407 | 1.6708 | 1.6254 | 1.6348 | 1.684 | 1.7218 | 1.6065 | 1.6159 | 1.6594 | 1.6367 | 1.6462 | 1.6915 | 1.7898 | 1.6027 | 1.6953
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.32508 | 0.42525 | 0.38934 | 0.39501 | 0.46872 | 0.48951 | 0.45549 | 0.32319 | 0.27216 | 0.378 | 0.37233 | 0.3402 | 0.32886 | 0.37989 | 0.42714 | 0.3402 | 0.33642 | 0.31941 | 0.30996 | 0.31185 | 0.3402 | 0.45549 | 0.30429 | 0.40068
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.665 | 1.8452 | 1.7911 | 1.7942 | 1.9197 | 1.9304 | 1.8725 | 1.6517 | 1.5959 | 1.7813 | 1.7117 | 1.6606 | 1.6676 | 1.7263 | 1.774 | 1.6421 | 1.6506 | 1.6899 | 1.6658 | 1.6755 | 1.7254 | 1.8469 | 1.6314 | 1.742 | 1.9304
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.7 | ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМ-1 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР-1 | расчет | I, А | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80
|  | ТИ | I, А | 89 | 68 | 66 | 75 | 93 | 68 | 68 | 91 | 86 | 93 | 86 | 69 | 78 | 86 | 68 | 67 | 92 | 86 | 67 | 67 | 91 | 82 | 73 | 81
|  | АЦ | P, МВт | 0.84181 | 0.84559 | 0.85088 | 0.84861 | 0.85163 | 0.85882 | 0.85201 | 0.85579 | 0.86562 | 0.86713 | 0.86751 | 0.87469 | 0.86751 | 0.86675 | 0.86335 | 0.85579 | 0.84974 | 0.84861 | 0.84634 | 0.84596 | 0.84407 | 0.84596 | 0.84407 | 0.85541 | 20.5137 | 3.8216 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.15687 | 0.15725 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15649 | 0.16027 | 0.15725 | 0.15838 | 0.16103 | 0.16254 | 0.1633 | 0.16745 | 0.16367 | 0.16367 | 0.16216 | 0.15952 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15649 | 0.15649 | 0.15574 | 0.15725 | 0.15536 | 0.15989
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.18635 | 0.18596 | 0.18525 | 0.18575 | 0.18375 | 0.18662 | 0.18456 | 0.18507 | 0.18603 | 0.18745 | 0.18824 | 0.19144 | 0.18867 | 0.18884 | 0.18783 | 0.1864 | 0.1855 | 0.18575 | 0.1849 | 0.18499 | 0.18451 | 0.18588 | 0.18406 | 0.18692
яч.12 | КТП-2 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТП-1 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР-2
|  | расчет | I, А | 68 | 87 | 82 | 81 | 87 | 92 | 95 | 72 | 62 | 79 | 76 | 67 | 69 | 72 | 80 | 72 | 70 | 74 | 72 | 72 | 76 | 82 | 77 | 73
|  | АЦ | P, МВт | 0.74126 | 0.93971 | 0.89095 | 0.86675 | 0.92572 | 0.9896 | 1.0127 | 0.77566 | 0.68342 | 0.85919 | 0.80741 | 0.725 | 0.74617 | 0.76432 | 0.83084 | 0.76734 | 0.75902 | 0.79947 | 0.7817 | 0.78208 | 0.82442 | 0.87847 | 0.81119 | 0.78208 | 19.7445 | 4.9786 | 3.78
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.15536 | 0.2646 | 0.23587 | 0.22604 | 0.25402 | 0.32017 | 0.3334 | 0.20147 | 0.10735 | 0.21357 | 0.21697 | 0.1633 | 0.16141 | 0.17501 | 0.25817 | 0.19467 | 0.19694 | 0.17086 | 0.15271 | 0.15309 | 0.17653 | 0.24041 | 0.21395 | 0.19278
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.20959 | 0.28158 | 0.26474 | 0.26079 | 0.2744 | 0.32353 | 0.32923 | 0.25975 | 0.15708 | 0.24857 | 0.26873 | 0.22523 | 0.21631 | 0.22898 | 0.31074 | 0.25369 | 0.25946 | 0.21371 | 0.19536 | 0.19575 | 0.21412 | 0.27367 | 0.26375 | 0.2465
яч.15 | РЕЗЕРВ | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМ-2 | расчет | I, А | отключена |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1 | ТСН-1-63 | АЦ | P, кВт | 0.00576 | 0.005964 | 0.005448 | 0.00606 | 0.005676 | 0.005784 | 0.005988 | 0.00582 | 0.00576 | 0.005904 | 0.005928 | 0.00588 | 0.005808 | 0.005868 | 0.005724 | 0.005988 | 0.005664 | 0.005664 | 0.005652 | 0.00546 | 0.005796 | 0.005268 | 0.005556 | 0.005628 |  |  | 30
яч.2 | ТСН-2-63 | АЦ | P, кВт | 0.014268 | 0.011808 | 0.012648 | 0.015744 | 0.010764 | 0.01002 | 0.01356 | 0.016692 | 0.01314 | 0.012036 | 0.015768 | 0.017064 | 0.008724 | 0.012024 | 0.017148 | 0.012288 | 0.011232 | 0.015528 | 0.008964 | 0.01116 | 0.014268 | 0.014808 | 0.008568 | 0.010776 |  |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.5831 | 1.7853 | 1.7418 | 1.7154 | 1.7774 | 1.8484 | 1.8647 | 1.6314 | 1.549 | 1.7263 | 1.6749 | 1.5997 | 1.6137 | 1.6311 | 1.6942 | 1.6231 | 1.6088 | 1.6481 | 1.628 | 1.628 | 1.6685 | 1.7244 | 1.6553 | 1.6375
|  |  | Q+, МВАр | 0.31223 | 0.42185 | 0.3935 | 0.38367 | 0.41051 | 0.48044 | 0.49064 | 0.35986 | 0.26838 | 0.37611 | 0.38027 | 0.33075 | 0.32508 | 0.33869 | 0.42034 | 0.35419 | 0.35456 | 0.32848 | 0.3092 | 0.30958 | 0.33226 | 0.39766 | 0.36931 | 0.35267
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.0556 | 0.56842 | 0.36757 | 1.987 | 4.5279 | 1.0121 | -2.6639 | -0.72345 | 1.4904 | 0.82519 | -0.24887 | 1.5814 | 1.2948 | 3.1425 | 1.6026 | -1.0353 | 0.44444 | 0.68337 | 0.53118 | 1.1022 | 1.3631 | 3.6536 | -3.2783 | 3.4114
|  |  | Q, % | 3.9535 | 0.8 | -1.068 | 2.8708 | 12.4194 | 1.8533 | -7.7178 | -11.345 | 1.3889 | 0.5 | -2.132 | 2.7778 | 1.1494 | 10.8458 | 1.5929 | -4.1111 | -5.3933 | -2.8402 | 0.2439 | 0.72727 | 2.3333 | 12.6971 | -21.3665 | 11.9811
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.049896 | 0.010206 | 0.006426 | 0.034776 | 0.084294 | 0.0189 | -0.048384 | -0.011718 | 0.023436 | 0.014364 | -0.004158 | 0.025704 | 0.021168 | 0.05292 | 0.027594 | -0.016632 | 0.007182 | 0.01134 | 0.008694 | 0.018144 | 0.023058 | 0.065394 | -0.052542 | 0.057834
|  |  | Q, МВАр | 0.012852 | 0.003402 | -0.004158 | 0.01134 | 0.058212 | 0.009072 | -0.035154 | -0.036666 | 0.00378 | 0.00189 | -0.007938 | 0.00945 | 0.00378 | 0.041202 | 0.006804 | -0.013986 | -0.018144 | -0.009072 | 0.000756 | 0.002268 | 0.007938 | 0.057834 | -0.065016 | 0.048006
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 1.7154; 10: 1.7263; 18: 1.6481; 21: 1.6685
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17
|  | ТИ | I, А | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17
|  | ЭС | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 4.39 | 0.7 | 18 | 1762.2244 | 1762.2344 | 1762.2444 | 1762.2544 | 1762.2645 | 1762.2746 | 1762.2846 | 1762.2947 | 1762.3049 | 1762.3152 | 1762.3258 | 1762.3363 | 1762.3468 | 1762.3571 | 1762.3674 | 1762.3776 | 1762.3877 | 1762.3977 | 1762.4078 | 1762.4179 | 1762.4279 | 1762.438 | 1762.4488 | 1762.4588 | 1762.4689
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.97 | 0 |  | 436.9334 | 436.9347 | 436.9361 | 436.9374 | 436.939 | 436.9406 | 436.9422 | 436.9438 | 436.9455 | 436.9472 | 436.9493 | 436.9512 | 436.9531 | 436.9546 | 436.956 | 436.9574 | 436.9588 | 436.9602 | 436.9615 | 436.9629 | 436.9643 | 436.9656 | 436.9684 | 436.9697 | 436.9711
|  |  | tgφ | 0.11111 | 0.16667 | 0.11111 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.15789 | 0.21053 | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.11111 | 0.16667 | 0.16667 | 0.11111 | 0.26316 | 0.11111 | 0.16667
яч.12 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 144 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 141 | 144 | 142 | 142 | 145 | 145 | 148 | 146 | 145 | 146 | 147 | 145 | 146 | 146 | 145 | 142
|  | ТИ | I, А | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 149 | 150 | 150 | 144 | 149 | 151 | 148 | 150 | 152 | 150 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 148 | 149
|  | ЭС | P, МВт | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 36.04 | 6.81 | 18 | 1452.4655 | 1452.5482 | 1452.6305 | 1452.7133 | 1452.796 | 1452.8784 | 1452.9608 | 1453.043 | 1453.1255 | 1453.2084 | 1453.2929 | 1453.3761 | 1453.4595 | 1453.5444 | 1453.6294 | 1453.7145 | 1453.7984 | 1453.8818 | 1453.9659 | 1454.0504 | 1454.134 | 1454.2178 | 1454.3016 | 1454.3848 | 1454.4683
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 34.15 | 0.24 |  | 313.9488 | 313.9643 | 313.9795 | 313.9949 | 314.0104 | 314.0257 | 314.041 | 314.056 | 314.0711 | 314.0861 | 314.1021 | 314.1178 | 314.1334 | 314.1497 | 314.1666 | 314.1842 | 314.2004 | 314.216 | 314.232 | 314.2481 | 314.2641 | 314.2799 | 314.2958 | 314.3111 | 314.3265
|  |  | tgφ | 0.18792 | 0.18243 | 0.18792 | 0.18792 | 0.18919 | 0.18919 | 0.18243 | 0.18121 | 0.18121 | 0.19079 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18954 | 0.19608 | 0.20915 | 0.19205 | 0.18667 | 0.19205 | 0.19079 | 0.19333 | 0.18543 | 0.19205 | 0.18667 | 0.18667
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.68 | 1.68
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.31
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6967 | 1.6869 | 1.6967 | 1.6985 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6869 | 1.6967 | 1.7066 | 1.7416 | 1.7182 | 1.7182 | 1.7495 | 1.7514 | 1.7455 | 1.72 | 1.7084 | 1.7182 | 1.7299 | 1.7102 | 1.7164 | 1.7337 | 1.7066 | 1.7084 | 1.7514
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
яч.4 | Котельная-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066 | 4.5066
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.928 | 14.928 | 14.928 | 14.928 | 14.928 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9281 | 14.9282 | 14.9282 | 14.9282 | 14.9282 | 14.9282 | 14.9282 | 14.9282 | 14.9283 | 14.9283 | 14.9283 | 14.9283 | 14.9283
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6232 | 3.6233 | 3.6234 | 3.6236 | 3.6237 | 3.6239 | 3.624 | 3.6241 | 3.6243 | 3.6244 | 3.6246 | 3.6247 | 3.6248 | 3.625 | 3.6251 | 3.6253 | 3.6254 | 3.6256 | 3.6257 | 3.6258 | 3.626 | 3.6261 | 3.6263 | 3.6264 | 3.6265
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284 | 3565.4284
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885 | 39.5885
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТСВП-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.2 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9615 | 11.9627 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9695 | 11.9695 | 11.9695
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0008 | 3.0008 | 3.0008
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСВП-1
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН-1 Котельная
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | ЭС | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 0 | 1.2 | 2365.9349 | 2365.9664 | 2365.998 | 2366.0298 | 2366.0616 | 2366.0932 | 2366.1249 | 2366.1566 | 2366.1885 | 2366.2208 | 2366.2533 | 2366.2859 | 2366.3186 | 2366.3512 | 2366.3839 | 2366.4162 | 2366.4484 | 2366.4801 | 2366.512 | 2366.5439 | 2366.5758 | 2366.6077 | 2366.6393 | 2366.6711 | 2366.7032
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085 | 5.6085
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | КБ-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Котельная-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Вентилятор-2 | расчет | I, А | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 128 | 128 | 126 | 127 | 129 | 129 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 130 | 131 | 131 | 129
|  | ТИ | I, А | 129 | 130 | 132 | 131 | 130 | 130 | 129 | 131 | 129 | 130 | 120 | 131 | 129 | 129 | 130 | 131 | 132 | 130 | 132 | 132 | 131 | 132 | 128 | 129
|  | ЭС | P, МВт | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 32.95 | 0.24 | 18 | 3518.6453 | 3518.7211 | 3518.7971 | 3518.873 | 3518.9489 | 3519.0248 | 3519.1008 | 3519.1767 | 3519.2528 | 3519.3289 | 3519.4052 | 3519.4802 | 3519.5558 | 3519.6325 | 3519.7091 | 3519.7856 | 3519.862 | 3519.9386 | 3520.0151 | 3520.0917 | 3520.1681 | 3520.2444 | 3520.3209 | 3520.3974 | 3520.4739
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 29.5095 | 29.51 | 29.5104 | 29.5109 | 29.5114 | 29.5118 | 29.5123 | 29.5127 | 29.5131 | 29.5135 | 29.5139 | 29.5143 | 29.5147 | 29.5151 | 29.5155 | 29.5159 | 29.5164 | 29.5168 | 29.5173 | 29.5177 | 29.5182 | 29.5186 | 29.5189 | 29.5193 | 29.5197
|  |  | tgφ | 0.0073529 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0074074 | 0.0073529 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072993 | 0.0072464 | 0.0072464 | 0.0072464
яч.19 | КБ-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | КТПН-2 Котельная
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | ЭС | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1553.4541 | 1553.4923 | 1553.5302 | 1553.5687 | 1553.6069 | 1553.6451 | 1553.6834 | 1553.7217 | 1553.7607 | 1553.8014 | 1553.843 | 1553.8845 | 1553.9258 | 1553.9668 | 1554.0071 | 1554.046 | 1554.0849 | 1554.1232 | 1554.1631 | 1554.2041 | 1554.2427 | 1554.282 | 1554.3228 | 1554.3627 | 1554.4031
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 121.8253 | 121.8266 | 121.8283 | 121.8296 | 121.8314 | 121.8329 | 121.8343 | 121.8359 | 121.8378 | 121.8411 | 121.8444 | 121.8475 | 121.8508 | 121.854 | 121.8565 | 121.8581 | 121.8597 | 121.8612 | 121.8637 | 121.8665 | 121.8683 | 121.8706 | 121.8735 | 121.8765 | 121.8795
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.736 |  | 80 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9603 | 11.9615 | 11.9627 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9642 | 11.9695 | 11.9695 | 11.9695
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | #REF! |  | 80 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0007 | 3.0008 | 3.0008 | 3.0008
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | #VALUE! | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис.ТСВП-1 |  |  | P, % | #VALUE! | 12.0482 | 12.5749 | 12.5749 | 12.0482 | 12.0482 | 12.0482 | 12.5749 | 13.0952 | 14.6199 | 14.7929 | 14.2012 | 14.5349 | 14.5349 | 14.0351 | 13.0178 | 12.5 | 13.0178 | 13.5294 | 12.5 | 13.6095 | 13.5294 | 12.5 | 12.5
|  |  | Q, % | #VALUE! | 96.6667 | 96.6667 | 96.7742 | 96.7742 | 96.7742 | 96.6667 | 96.6667 | 96.6667 | 96.9697 | 96.7742 | 96.7742 | 96.875 | 96.9697 | 97.1429 | 96.875 | 96.7742 | 96.7742 | 96.875 | 96.875 | 96.6667 | 97.0588 | 96.6667 | 96.7742
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | #VALUE! | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.3
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Ярвож 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт. | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 290 | 210 | 174 | 218 | 259 | 138 | 131 | 80 | 93 | 71 | 81 | 72 | 76 | 110 | 170 | 217 | 277 | 123 | 109 | 156 | 180 | 284 | 283 | 305
|  | АЦ | P, МВт | 2.2842 | 1.6542 | 1.2312 | 1.6758 | 2.1672 | 1.035 | 0.972 | 0.6786 | 0.7434 | 0.639 | 0.7002 | 0.6336 | 0.6768 | 0.8658 | 1.3086 | 1.7118 | 2.295 | 0.9846 | 0.8982 | 1.179 | 1.224 | 2.0646 | 2.1744 | 2.5092 | 32.3064 | 33.0804 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.3256 | 1.7424 | 1.5138 | 1.7442 | 1.9422 | 1.1502 | 1.1394 | 0.6192 | 0.7614 | 0.4896 | 0.612 | 0.5274 | 0.5346 | 0.8874 | 1.431 | 1.6398 | 2.1024 | 1.0008 | 0.8586 | 1.3014 | 1.5786 | 2.3778 | 2.3922 | 2.4084 | 32.1553 | 33.5093
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0181 | 1.0533 | 1.2295 | 1.0408 | 0.89618 | 1.1113 | 1.1722 | 0.91247 | 1.0242 | 0.7662 | 0.87404 | 0.83239 | 0.78989 | 1.0249 | 1.0935 | 0.95794 | 0.91608 | 1.0165 | 0.95591 | 1.1038 | 1.2897 | 1.1517 | 1.1002 | 0.95983
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 302 | 273 | 250 | 278 | 281 | 210 | 225 | 162 | 112 | 34 | 48 | 68 | 58 | 137 | 201 | 259 | 266 | 208 | 175 | 211 | 245 | 302 | 330 | 319
|  | АЦ | P, МВт | 2.1348 | 1.935 | 1.4022 | 1.7496 | 2.0394 | 1.1538 | 1.386 | 0.9162 | 0.6804 | 0.2412 | 0.3726 | 0.5418 | 0.4158 | 0.828 | 1.1628 | 1.6668 | 1.935 | 1.2672 | 0.972 | 1.2006 | 1.395 | 1.9602 | 2.2446 | 2.3598 | 31.9608 | 44.244 | 18
|  | АЦ | Q+, МВАр | 2.5002 | 2.3904 | 2.34 | 2.5308 | 2.2788 | 1.9782 | 2.1204 | 1.5696 | 1.0818 | 0.2754 | 0.369 | 0.522 | 0.5076 | 1.2204 | 1.8198 | 2.3274 | 2.1546 | 1.9692 | 1.7118 | 1.9602 | 2.322 | 2.7774 | 2.8836 | 2.6334 | 30.4962 | 36.7616
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.1712 | 1.2353 | 1.6688 | 1.4465 | 1.1174 | 1.7145 | 1.5299 | 1.7132 | 1.5899 | 1.1418 | 0.99034 | 0.96346 | 1.2208 | 1.4739 | 1.565 | 1.3963 | 1.1135 | 1.554 | 1.7611 | 1.6327 | 1.6645 | 1.4169 | 1.2847 | 1.1159
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.419 | 3.5892 | 2.6334 | 3.4254 | 4.2066 | 2.1888 | 2.358 | 1.5948 | 1.4238 | 0.8802 | 1.0728 | 1.1754 | 1.0926 | 1.6938 | 2.4714 | 3.3786 | 4.23 | 2.2518 | 1.8702 | 2.3796 | 2.619 | 4.0248 | 4.419 | 4.869
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.8258 | 4.1328 | 3.8538 | 4.275 | 4.221 | 3.1284 | 3.2598 | 2.1888 | 1.8432 | 0.765 | 0.981 | 1.0494 | 1.0422 | 2.1078 | 3.2508 | 3.9672 | 4.257 | 2.97 | 2.5704 | 3.2616 | 3.9006 | 5.1552 | 5.2758 | 5.0418
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.5434 | 5.4738 | 4.6676 | 5.478 | 5.9592 | 3.8181 | 4.0232 | 2.7082 | 2.3291 | 1.1662 | 1.4537 | 1.5757 | 1.51 | 2.704 | 4.0836 | 5.2109 | 6.0012 | 3.7271 | 3.1788 | 4.0374 | 4.6983 | 6.5403 | 6.882 | 7.0091 | 7.0091
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
яч.11 | КТП-1
|  | расчет | I, А | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | АЦ | P, МВт | 0.15881 | 0.16169 | 0.15946 | 0.16117 | 0.16481 | 0.16151 | 0.16392 | 0.1604 | 0.16364 | 0.16218 | 0.16241 | 0.16484 | 0.17024 | 0.16474 | 0.1619 | 0.16052 | 0.16222 | 0.16452 | 0.16512 | 0.1608 | 0.16066 | 0.16175 | 0.16596 | 0.16772 | 3.911 | 0.88524 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.033864 | 0.036252 | 0.037236 | 0.036228 | 0.03708 | 0.037176 | 0.038364 | 0.037908 | 0.038184 | 0.038724 | 0.03858 | 0.039168 | 0.040512 | 0.037392 | 0.0357 | 0.034644 | 0.03462 | 0.0387 | 0.039804 | 0.034548 | 0.033192 | 0.034776 | 0.035808 | 0.03678
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.21324 | 0.22421 | 0.23352 | 0.22478 | 0.22499 | 0.23018 | 0.23404 | 0.23633 | 0.23334 | 0.23877 | 0.23755 | 0.23761 | 0.23796 | 0.22698 | 0.2205 | 0.21582 | 0.21342 | 0.23523 | 0.24106 | 0.21485 | 0.2066 | 0.215 | 0.21576 | 0.21929
яч.12 | КТП-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АЦ | P, МВт | 0.0216 | 0.021636 | 0.021816 | 0.021696 | 0.02172 | 0.021864 | 0.021816 | 0.022068 | 0.021672 | 0.020472 | 0.0201 | 0.020112 | 0.020328 | 0.021348 | 0.021228 | 0.0213 | 0.02166 | 0.021684 | 0.021756 | 0.0216 | 0.021456 | 0.021156 | 0.021216 | 0.021468 | 0.51277 | 0.13572 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.00474 | 0.00504 | 0.005412 | 0.00534 | 0.005232 | 0.005796 | 0.005568 | 0.007128 | 0.008052 | 0.007224 | 0.005364 | 0.005172 | 0.005424 | 0.0048 | 0.004236 | 0.004776 | 0.005928 | 0.0063 | 0.006948 | 0.006348 | 0.00564 | 0.00474 | 0.004836 | 0.005676
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.21944 | 0.23295 | 0.24807 | 0.24613 | 0.24088 | 0.26509 | 0.25523 | 0.323 | 0.37154 | 0.35287 | 0.26687 | 0.25716 | 0.26682 | 0.22485 | 0.19955 | 0.22423 | 0.27368 | 0.29054 | 0.31936 | 0.29389 | 0.26286 | 0.22405 | 0.22794 | 0.26439
яч.13 | ЦПП Ввод-1
|  | расчет | I, А | 184 | 137 | 141 | 149 | 156 | 106 | 106 | 53 | 68 | 44 | 54 | 47 | 47 | 77 | 118 | 133 | 158 | 82 | 61 | 107 | 146 | 216 | 199 | 183
|  | АЦ | P, МВт | 1.2262 | 0.9108 | 0.87288 | 0.9702 | 1.0463 | 0.68976 | 0.69132 | 0.39072 | 0.46836 | 0.34008 | 0.39924 | 0.35508 | 0.35832 | 0.51096 | 0.76704 | 0.87588 | 1.0915 | 0.54648 | 0.4368 | 0.69876 | 0.8862 | 1.3944 | 1.3249 | 1.2512 | 18.5034 | 25.1636 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 1.6724 | 1.2787 | 1.3219 | 1.3352 | 1.4075 | 0.972 | 0.99588 | 0.46944 | 0.6192 | 0.36768 | 0.46656 | 0.39696 | 0.39528 | 0.69828 | 1.114 | 1.1618 | 1.4027 | 0.75384 | 0.54744 | 0.97596 | 1.3477 | 1.9424 | 1.8457 | 1.675
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.364 | 1.404 | 1.5144 | 1.3763 | 1.3452 | 1.4092 | 1.4405 | 1.2015 | 1.3221 | 1.0812 | 1.1686 | 1.1179 | 1.1031 | 1.3666 | 1.4523 | 1.3265 | 1.2851 | 1.3794 | 1.2533 | 1.3967 | 1.5208 | 1.393 | 1.3931 | 1.3386
яч.14 | РПП ВВОД №2
|  | расчет | I, А | 84 | 78 | 63 | 72 | 88 | 64 | 65 | 61 | 47 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 70 | 80 | 98 | 73 | 71 | 77 | 71 | 79 | 86 | 99
|  | АЦ | P, МВт | 0.6156 | 0.56244 | 0.3078 | 0.45288 | 0.678 | 0.30096 | 0.33576 | 0.2958 | 0.22428 | 0.01416 | 0.01344 | 0.0156 | 0.02004 | 0.20784 | 0.31296 | 0.48144 | 0.68556 | 0.35052 | 0.30564 | 0.36816 | 0.3288 | 0.47868 | 0.56868 | 0.72048 | 8.6455 | 13.8073 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.67632 | 0.66588 | 0.61896 | 0.66168 | 0.68448 | 0.62808 | 0.64332 | 0.6192 | 0.48204 | 0.04176 | 0.03636 | 0.04368 | 0.05172 | 0.42312 | 0.68112 | 0.74256 | 0.81516 | 0.7386 | 0.74364 | 0.74952 | 0.71448 | 0.74664 | 0.76872 | 0.83028
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.0986 | 1.1839 | 2.0109 | 1.461 | 1.0096 | 2.0869 | 1.916 | 2.0933 | 2.1493 | 2.9492 | 2.7054 | 2.8 | 2.5808 | 2.0358 | 2.1764 | 1.5424 | 1.189 | 2.1072 | 2.4331 | 2.0359 | 2.173 | 1.5598 | 1.3518 | 1.1524
яч.15 | ПОГРУЗКА
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11
|  | ноутбук | P, МВт | 0.12583 | 0.1266 | 0.082428 | 0.078264 | 0.09546 | 0.11508 | 0.047184 | 0.04638 | 0.048036 | 0.067368 | 0.065052 | 0.0477 | 0.075912 | 0.075996 | 0.075708 | 0.074388 | 0.12744 | 0.11856 | 0.15064 | 0.075024 | 0.075624 | 0.074532 | 0.075012 | 0.11591 | 2.0601 | 0.78484 | 1.2
|  | ноутбук | Q+, МВАр | 0.062556 | 0.063432 | 0.038748 | 0.0366 | 0.0456 | 0.057456 | 0.017748 | 0.017304 | 0.01884 | 0.028332 | 0.028764 | 0.018588 | 0.021924 | 0.020832 | 0.0192 | 0.018588 | 0.047556 | 0.043536 | 0.062784 | 0.018804 | 0.01872 | 0.018432 | 0.018828 | 0.041664
|  | ноутбук | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.49714 | 0.50104 | 0.47008 | 0.46765 | 0.47769 | 0.49927 | 0.37614 | 0.37309 | 0.39221 | 0.42056 | 0.44217 | 0.38969 | 0.28881 | 0.27412 | 0.25361 | 0.24988 | 0.37316 | 0.36721 | 0.41679 | 0.25064 | 0.24754 | 0.2473 | 0.251 | 0.35946
яч.16 | ПСУ
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10
|  | АЦ | P, МВт | 0.07638 | 0.078156 | 0.050664 | 0.064104 | 0.088092 | 0.052272 | 0.054096 | 0.051588 | 0.039648 | 0.006672 | 0.006408 | 0.006324 | 0.00636 | 0.052452 | 0.04974 | 0.0633 | 0.084552 | 0.063096 | 0.055872 | 0.060552 | 0.056988 | 0.066612 | 0.077136 | 0.090264 | 1.3013 | 1.0659 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.051624 | 0.052248 | 0.0429 | 0.04872 | 0.056364 | 0.0447 | 0.045276 | 0.047844 | 0.044796 | 0.030276 | 0.021492 | 0.020364 | 0.020796 | 0.042732 | 0.040032 | 0.046332 | 0.056112 | 0.049788 | 0.04878 | 0.049656 | 0.046752 | 0.048504 | 0.051732 | 0.058068
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.67588 | 0.66851 | 0.84676 | 0.76001 | 0.63983 | 0.85514 | 0.83696 | 0.92742 | 1.1298 | 4.5378 | 3.3539 | 3.2201 | 3.2698 | 0.81469 | 0.80483 | 0.73194 | 0.66364 | 0.78908 | 0.87307 | 0.82006 | 0.82038 | 0.72816 | 0.67066 | 0.64331
яч.17 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ПУПП-2
|  | расчет | I, А | 51 | 49 | 39 | 44 | 58 | 39 | 39 | 39 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 39 | 43 | 55 | 41 | 39 | 42 | 39 | 43 | 49 | 57
|  | АЦ | P, МВт | 0.38376 | 0.37579 | 0.18514 | 0.27672 | 0.46834 | 0.18067 | 0.19819 | 0.1812 | 0.12811 | 0.003264 | 0.01224 | 0.004464 | 0.004752 | 0.18336 | 0.18192 | 0.27888 | 0.43286 | 0.23717 | 0.18384 | 0.22526 | 0.20093 | 0.28397 | 0.36336 | 0.47179 | 5.446 | 7.9068 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.40718 | 0.40666 | 0.38011 | 0.39989 | 0.42178 | 0.38626 | 0.39173 | 0.40094 | 0.28781 | 0.011472 | 0.029232 | 0.013488 | 0.014304 | 0.36125 | 0.37282 | 0.38654 | 0.42005 | 0.39965 | 0.40104 | 0.40157 | 0.38731 | 0.39658 | 0.40498 | 0.42422
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 1.061 | 1.0821 | 2.0532 | 1.4451 | 0.90058 | 2.1379 | 1.9765 | 2.2127 | 2.2465 | 3.5147 | 2.3882 | 3.0215 | 3.0101 | 1.9702 | 2.0493 | 1.3861 | 0.97039 | 1.6851 | 2.1815 | 1.7827 | 1.9276 | 1.3966 | 1.1145 | 0.89918
яч.19 | РПП ВВОД №1
|  | расчет | I, А | 87 | 52 | 15 | 53 | 87 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 16 | 35 | 69 | 100 | 20 | 23 | 33 | 19 | 53 | 69 | 105
|  | АЦ | P, МВт | 0.76932 | 0.44345 | 0.10814 | 0.46706 | 0.84586 | 0.06228 | 0.062064 | 0.077832 | 0.059328 | 0.064008 | 0.066384 | 0.055656 | 0.063504 | 0.10577 | 0.29426 | 0.60055 | 0.91037 | 0.14299 | 0.1373 | 0.24336 | 0.099648 | 0.43265 | 0.59983 | 0.96912 | 7.6807 | 6.6756 | 7.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.59587 | 0.38988 | 0.1314 | 0.36115 | 0.4973 | 0.095544 | 0.093312 | 0.097488 | 0.090576 | 0.064872 | 0.088272 | 0.07776 | 0.081792 | 0.13874 | 0.27763 | 0.45295 | 0.65765 | 0.17611 | 0.22032 | 0.28195 | 0.18562 | 0.40147 | 0.51617 | 0.70178
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.77454 | 0.8792 | 1.215 | 0.77324 | 0.58793 | 1.5341 | 1.5035 | 1.2525 | 1.5267 | 1.0135 | 1.3297 | 1.3972 | 1.288 | 1.3118 | 0.94348 | 0.75423 | 0.7224 | 1.2316 | 1.6046 | 1.1586 | 1.8627 | 0.92794 | 0.86052 | 0.72415
яч.20 | ЦПП Ввод-2
|  | расчет | I, А | 118 | 103 | 105 | 114 | 93 | 75 | 86 | 42 | 26 | 19 | 30 | 45 | 37 | 39 | 66 | 96 | 78 | 67 | 44 | 64 | 95 | 128 | 138 | 115
|  | АЦ | P, МВт | 0.93468 | 0.84612 | 0.84408 | 0.93072 | 0.74868 | 0.60072 | 0.70752 | 0.33756 | 0.19632 | 0.14016 | 0.21768 | 0.33924 | 0.29028 | 0.2874 | 0.51168 | 0.77484 | 0.6084 | 0.53592 | 0.35748 | 0.50412 | 0.77436 | 1.0602 | 1.1202 | 0.9216 | 14.59 | 13.8458 | 12
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0.879 | 0.786 | 0.76764 | 0.84648 | 0.6888 | 0.54816 | 0.66744 | 0.33048 | 0.21624 | 0.15948 | 0.23904 | 0.36684 | 0.3012 | 0.29712 | 0.49536 | 0.72348 | 0.59328 | 0.52752 | 0.34896 | 0.47748 | 0.70812 | 0.96756 | 1.0374 | 0.87276
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.94043 | 0.92895 | 0.90944 | 0.90949 | 0.92002 | 0.9125 | 0.94335 | 0.97903 | 1.1015 | 1.1378 | 1.0981 | 1.0814 | 1.0376 | 1.0338 | 0.96811 | 0.93372 | 0.97515 | 0.98433 | 0.97617 | 0.94716 | 0.91446 | 0.91262 | 0.92608 | 0.94701
яч.21 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | РЕЗЕРВНЫЙ ВВОД В ВЕНТШУРФ-3
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | P, МВт | 0 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.000672 | 0 | 4.8
|  | АЦ | Q+, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АЦ | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
яч.5а | ТСН-1 | АЦ | P, МВт | 0.005598 | 0.006384 | 0.008946 | 0.007524 | 0.005346 | 0.008766 | 0.00858 | 0.003906 | 0.004206 | 0.00591 | 0.007956 | 0.010122 | 0.009984 | 0.009606 | 0.009018 | 0.007224 | 0.002574 | 0.009036 | 0.00813 | 0.00258 | 0.003624 | 0.006396 | 0.005508 | 0.006204 | 0.16313 |  | 15
яч.6а | ТСН-2 | АЦ | P, МВт | 0.00603 | 0.004272 | 0.004308 | 0.004332 | 0.005526 | 0.004284 | 0.003642 | 0.007098 | 0.008712 | 0.006774 | 0.003126 | 0.00261 | 0.002736 | 0.001638 | 0.003132 | 0.00537 | 0.00855 | 0.00399 | 0.004278 | 0.008382 | 0.00849 | 0.005886 | 0.004872 | 0.005988 | 0.12403 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.3121 | 3.5267 | 2.6325 | 3.4228 | 4.1573 | 2.1851 | 2.2819 | 1.5636 | 1.3494 | 0.81841 | 0.96295 | 1.0091 | 1.0097 | 1.6099 | 2.3764 | 3.3312 | 4.1246 | 2.181 | 1.8145 | 2.3577 | 2.6047 | 3.974 | 4.3164 | 4.7296
|  |  | Q+, МВАр | 4.3836 | 3.6841 | 3.3443 | 3.7313 | 3.8441 | 2.7752 | 2.8986 | 2.0277 | 1.8057 | 0.74982 | 0.95366 | 0.98202 | 0.93295 | 2.0243 | 3.0401 | 3.5717 | 4.033 | 2.734 | 2.4197 | 2.9958 | 3.4476 | 4.5611 | 4.6842 | 4.6462
|  |  | Q-, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.4182 | 1.7419 | 0.035999 | 0.07532 | 1.1724 | 0.16831 | 3.2265 | 1.9594 | 5.2221 | 7.0198 | 10.2394 | 14.1511 | 7.5837 | 4.9529 | 3.8422 | 1.4044 | 2.4922 | 3.1447 | 2.9785 | 0.92083 | 0.54754 | 1.2624 | 2.3226 | 2.8621
|  |  | Q, % | 9.1632 | 10.8569 | 13.22 | 12.7175 | 8.9288 | 11.2911 | 11.0793 | 7.3586 | 2.0326 | 1.9843 | 2.7865 | 6.4208 | 10.4824 | 3.963 | 6.4828 | 9.9688 | 5.2612 | 7.9446 | 5.8623 | 8.1483 | 11.6148 | 11.5235 | 11.2137 | 7.8465
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.10686 | 0.06252 | 0.000948 | 0.00258 | 0.04932 | 0.003684 | 0.07608 | 0.031248 | 0.074352 | 0.061788 | 0.10985 | 0.16633 | 0.08286 | 0.083892 | 0.094956 | 0.047448 | 0.10542 | 0.070812 | 0.055704 | 0.021912 | 0.01434 | 0.050808 | 0.10264 | 0.13936
|  |  | Q, МВАр | 0.4422 | 0.44869 | 0.50947 | 0.54367 | 0.37688 | 0.35323 | 0.36116 | 0.16106 | 0.037464 | 0.01518 | 0.027336 | 0.06738 | 0.10925 | 0.083532 | 0.21074 | 0.39548 | 0.22397 | 0.23596 | 0.15068 | 0.26576 | 0.45305 | 0.59406 | 0.59161 | 0.3956
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6 | расчет | I, А | 252 | 239 | 265 | 259 | 266 | 266 | 260 | 274 | 250 | 212 | 203 | 242 | 259 | 194 | 189 | 213 | 272 | 254 | 245 | 232 | 250 | 238 | 211 | 216
|  | ТИ | I, А | 252 | 239 | 265 | 259 | 266 | 266 | 239 | 274 | 250 | 212 | 194 | 216 | 260 | 186 | 179 | 213 | 282 | 275 | 245 | 253 | 250 | 238 | 211 | 206
|  | счетчик | P, МВт | 2.38 | 2.24 | 2.44 | 2.41 | 2.45 | 2.46 | 2.47 | 2.56 | 2.22 | 1.71 | 1.76 | 2.25 | 2.43 | 1.66 | 1.64 | 1.94 | 2.52 | 2.29 | 2.29 | 2.19 | 2.39 | 2.26 | 1.93 | 1.96 | 52.85 | 34.92 | 18 | 13579.619 | 13579.741 | 13579.863 | 13579.985 | 13580.107 | 13580.229 | 13580.351 | 13580.473 | 13580.595 | 13580.717 | 13580.839 | 13580.961 | 13581.083 | 13581.205 | 13581.327 | 13581.449 | 13581.571 | 13581.693 | 13581.818 | 13581.937 | 13582.059 | 13582.181 | 13582.303 | 13582.425 | 13582.547
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.38 | 1.4 | 1.54 | 1.46 | 1.56 | 1.53 | 1.48 | 1.53 | 1.66 | 1.6 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.36 | 1.3 | 1.35 | 1.57 | 1.56 | 1.46 | 1.35 | 1.4 | 1.36 | 1.32 | 1.37 | 53.0791 | 35.033 |  | 8557.25 | 8557.33 | 8557.41 | 8557.49 | 8557.57 | 8557.65 | 8557.73 | 8557.81 | 8557.89 | 8557.97 | 8558.05 | 8558.13 | 8558.21 | 8558.29 | 8558.37 | 8558.45 | 8558.53 | 8558.61 | 8558.69 | 8558.77 | 8558.85 | 8558.93 | 8559.01 | 8559.09 | 8559.17 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381 | 23.381
|  |  | tgφ | 0.57983 | 0.625 | 0.63115 | 0.60581 | 0.63673 | 0.62195 | 0.59919 | 0.59766 | 0.74775 | 0.93567 | 0.78977 | 0.64889 | 0.62963 | 0.81928 | 0.79268 | 0.69588 | 0.62302 | 0.68122 | 0.63755 | 0.61644 | 0.58577 | 0.60177 | 0.68394 | 0.69898
яч.73 | 3ВТ-1-6 | расчет | I, А | 228 | 230 | 229 | 228 | 196 | 122 | 123 | 122 | 121 | 123 | 213 | 204 | 198 | 198 | 214 | 225 | 229 | 201 | 120 | 124 | 123 | 122 | 178 | 225
|  | ТИ | I, А | 228 | 230 | 229 | 228 | 196 | 122 | 123 | 122 | 121 | 123 | 213 | 204 | 198 | 198 | 214 | 225 | 229 | 201 | 120 | 124 | 123 | 122 | 178 | 225
|  | счетчик | P, МВт | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 1.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 2.14 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.17 | 2.26 | 2.27 | 2.02 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.78 | 2.26 | 42.95 | 16.48 | 18 | 11707.335 | 11707.45 | 11707.565 | 11707.68 | 11707.795 | 11707.91 | 11708.025 | 11708.14 | 11708.255 | 11708.37 | 11708.485 | 11708.6 | 11708.715 | 11708.83 | 11708.945 | 11709.06 | 11709.175 | 11709.29 | 11709.405 | 11709.52 | 11709.635 | 11709.75 | 11709.865 | 11709.98 | 11710.095
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.74 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.79 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.84 | 0.76 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.85 | 42.9142 | 16.5096 |  | 8059.437 | 8059.487 | 8059.537 | 8059.587 | 8059.637 | 8059.687 | 8059.737 | 8059.787 | 8059.837 | 8059.887 | 8059.937 | 8059.987 | 8060.037 | 8060.087 | 8060.137 | 8060.187 | 8060.237 | 8060.287 | 8060.337 | 8060.387 | 8060.437 | 8060.487 | 8060.537 | 8060.587 | 8060.637 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556 | 7.556
|  |  | tgφ | 0.37168 | 0.37445 | 0.37611 | 0.37333 | 0.37563 | 0.44167 | 0.45 | 0.44167 | 0.45 | 0.45902 | 0.36916 | 0.32212 | 0.32039 | 0.32039 | 0.35023 | 0.38053 | 0.37004 | 0.37624 | 0.44167 | 0.44628 | 0.43802 | 0.44167 | 0.38202 | 0.37611
яч.32 | 2ВТ-2-6 | расчет | I, А | 228 | 215 | 218 | 226 | 187 | 213 | 216 | 232 | 236 | 200 | 160 | 181 | 217 | 153 | 158 | 190 | 252 | 224 | 214 | 210 | 231 | 215 | 178 | 189
|  | ТИ | I, А | 228 | 215 | 224 | 226 | 187 | 213 | 216 | 232 | 236 | 200 | 171 | 186 | 217 | 166 | 156 | 209 | 252 | 224 | 214 | 210 | 231 | 215 | 178 | 167
|  | счетчик | P, МВт | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 2.21 | 1.77 | 2.08 | 2.13 | 2.29 | 2.32 | 1.91 | 1.45 | 1.67 | 2.1 | 1.39 | 1.45 | 1.75 | 2.43 | 2.11 | 2.09 | 2.04 | 2.27 | 2.06 | 1.65 | 1.79 | 47.32 | 25.49 | 18 | 14244.534 | 14244.649 | 14244.764 | 14244.879 | 14244.994 | 14245.109 | 14245.224 | 14245.339 | 14245.454 | 14245.569 | 14245.684 | 14245.799 | 14245.914 | 14246.029 | 14246.144 | 14246.259 | 14246.374 | 14246.489 | 14246.604 | 14246.719 | 14246.834 | 14246.919 | 14247.064 | 14247.172 | 14247.294
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.1 | 1.05 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 0.97 | 0.93 | 1.11 | 1.27 | 1.15 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 47.3155 | 25.5618 |  | 8977.575 | 8977.659 | 8977.719 | 8977.779 | 8977.839 | 8977.899 | 8977.959 | 8978.019 | 8978.079 | 8978.139 | 8978.199 | 8978.319 | 8978.379 | 8978.439 | 8978.499 | 8978.559 | 8978.619 | 8978.679 | 8978.739 | 8978.799 | 8978.859 | 8978.919 | 8978.979 | 8979.04 | 8979.099 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633 | 3.633
|  |  | tgφ | 0.48182 | 0.51923 | 0.51442 | 0.48869 | 0.57627 | 0.49519 | 0.47418 | 0.46288 | 0.47414 | 0.54974 | 0.66207 | 0.63473 | 0.55714 | 0.69784 | 0.64138 | 0.63429 | 0.52263 | 0.54502 | 0.49761 | 0.5049 | 0.47577 | 0.54369 | 0.61818 | 0.56983
яч.60 | 4ВТ-2-6 | расчет | I, А | 262 | 241 | 274 | 249 | 177 | 228 | 283 | 221 | 245 | 217 | 249 | 157 | 150 | 133 | 142 | 252 | 221 | 232 | 220 | 254 | 253 | 251 | 187 | 235
|  | ТИ | I, А | 262 | 275 | 286 | 249 | 177 | 228 | 293 | 221 | 245 | 217 | 249 | 144 | 147 | 130 | 131 | 235 | 259 | 232 | 230 | 254 | 253 | 259 | 187 | 235
|  | счетчик | P, МВт | 2.2 | 1.93 | 2.19 | 2.02 | 1.54 | 1.88 | 2.25 | 1.83 | 2.06 | 1.85 | 2.09 | 1.45 | 1.41 | 1.25 | 1.32 | 2.07 | 1.8 | 1.94 | 1.84 | 2.05 | 2.03 | 2.08 | 1.65 | 1.94 | 44.67 | 35.88 | 18 | 14326.675 | 14326.758 | 14326.841 | 14326.924 | 14327.007 | 14327.09 | 14327.173 | 14327.256 | 14327.339 | 14327.422 | 14327.505 | 14327.588 | 14327.671 | 14327.754 | 14327.837 | 14327.92 | 14328.003 | 14328.086 | 14328.169 | 14328.252 | 14328.335 | 14328.418 | 14328.501 | 14328.584 | 14328.667
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.82 | 1.65 | 1.89 | 1.75 | 1.17 | 1.51 | 1.97 | 1.5 | 1.7 | 1.42 | 1.73 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 0.8 | 1.74 | 1.55 | 1.63 | 1.48 | 1.72 | 1.73 | 1.71 | 1.2 | 1.61 | 44.7239 | 35.9165 |  | 10473.016 | 10473.099 | 10473.182 | 10473.265 | 10473.348 | 10473.431 | 10473.514 | 10473.597 | 10473.68 | 10473.763 | 10473.846 | 10473.929 | 10474.012 | 10474.095 | 10474.178 | 10474.261 | 10474.344 | 10474.427 | 10474.51 | 10474.593 | 10474.676 | 10474.759 | 10474.842 | 10474.925 | 10475.008 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58
|  |  | tgφ | 0.82727 | 0.85492 | 0.86301 | 0.86634 | 0.75974 | 0.80319 | 0.87556 | 0.81967 | 0.82524 | 0.76757 | 0.82775 | 0.65517 | 0.62411 | 0.616 | 0.60606 | 0.84058 | 0.86111 | 0.84021 | 0.80435 | 0.83902 | 0.85222 | 0.82212 | 0.72727 | 0.8299
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.04 | 8.52 | 8.97 | 8.89 | 7.73 | 7.62 | 8.05 | 7.88 | 7.8 | 6.69 | 7.44 | 7.45 | 8 | 6.36 | 6.58 | 8.02 | 9.02 | 8.36 | 7.42 | 7.49 | 7.9 | 7.6 | 7.01 | 7.95
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.1 | 4.98 | 5.35 | 5.13 | 4.49 | 4.6 | 5 | 4.62 | 5 | 4.63 | 4.87 | 4.14 | 4.24 | 3.76 | 3.79 | 5.06 | 5.23 | 5.1 | 4.51 | 4.64 | 4.74 | 4.72 | 4.22 | 4.85
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 10.3794 | 9.8687 | 10.4443 | 10.264 | 8.9394 | 8.9008 | 9.4764 | 9.1345 | 9.265 | 8.1359 | 8.8922 | 8.523 | 9.0541 | 7.3883 | 7.5935 | 9.4828 | 10.4266 | 9.7928 | 8.6831 | 8.8108 | 9.2129 | 8.9464 | 8.1822 | 9.3126
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2
яч.6 | ВДРСУ | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7
|  | ЭС | P, МВт | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 1.8882 | 0.2952 | 3.6 | 574.5668 | 574.5874 | 574.6087 | 574.6292 | 574.6505 | 574.6712 | 574.6921 | 574.7158 | 574.7397 | 574.765 | 574.7893 | 574.8133 | 574.8379 | 574.8617 | 574.8859 | 574.9102 | 574.9336 | 574.9554 | 574.9748 | 574.9944 | 575.0135 | 575.0322 | 575.0511 | 575.0698 | 575.0913
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 101.5345 | 101.5379 | 101.5413 | 101.5447 | 101.5481 | 101.5515 | 101.5549 | 101.5586 | 101.5623 | 101.566 | 101.571 | 101.576 | 101.5805 | 101.5845 | 101.5892 | 101.594 | 101.5982 | 101.601 | 101.6031 | 101.6051 | 101.607 | 101.6089 | 101.6109 | 101.6129 | 101.6165
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.125 | 0.14286 | 0.125 | 0.14286 | 0.125 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.11111 | 0.22222 | 0.22222 | 0.25 | 0.125 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.125
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем | расчет | I, А | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27
|  | ТИ | I, А | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27
|  | ЭС | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 5.0368 | 5.1358 | 3.6 | 5179.2628 | 5179.3182 | 5179.3735 | 5179.429 | 5179.4849 | 5179.5384 | 5179.5939 | 5179.6492 | 5179.7077 | 5179.7728 | 5179.8365 | 5179.8988 | 5179.9576 | 5180.0178 | 5180.0747 | 5180.1311 | 5180.1886 | 5180.2486 | 5180.308 | 5180.3677 | 5180.4267 | 5180.4866 | 5180.5459 | 5180.6034 | 5180.6619
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 6563.3188 | 6563.3775 | 6563.4361 | 6563.495 | 6563.5544 | 6563.6116 | 6563.6704 | 6563.729 | 6563.7887 | 6563.8498 | 6563.9107 | 6563.9715 | 6564.0317 | 6564.0935 | 6564.1529 | 6564.2115 | 6564.2707 | 6564.3307 | 6564.3903 | 6564.4501 | 6564.5095 | 6564.5694 | 6564.6283 | 6564.6862 | 6564.7454
|  |  | tgφ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1053 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0.95652 | 0.95652 | 1 | 1.0476 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1.0476 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.10 | Сортировка-2 | расчет | I, А | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 10 | 16 | 20 | 10 | 10 | 12 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18
|  | ТИ | I, А | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 11 | 16 | 18 | 11 | 10 | 12 | 24 | 24 | 21 | 16 | 22 | 25 | 20 | 18
|  | ЭС | P, МВт | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 2.9462 | 3.7454 | 4.8 | 2501.9674 | 2501.9956 | 2502.0227 | 2502.0525 | 2502.0821 | 2502.1102 | 2502.1401 | 2502.1697 | 2502.1992 | 2502.2273 | 2502.2503 | 2502.2647 | 2502.2861 | 2502.3146 | 2502.3291 | 2502.3433 | 2502.3617 | 2502.3924 | 2502.4202 | 2502.4481 | 2502.4717 | 2502.5017 | 2502.533 | 2502.5579 | 2502.5812
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |  |  |  | 4061.2763 | 4061.3086 | 4061.3425 | 4061.3804 | 4061.4158 | 4061.4528 | 4061.4897 | 4061.5256 | 4061.5613 | 4061.599 | 4061.635 | 4061.6522 | 4061.6821 | 4061.7183 | 4061.7364 | 4061.7531 | 4061.7741 | 4061.8123 | 4061.8493 | 4061.8849 | 4061.9127 | 4061.9466 | 4061.9864 | 4062.0242 | 4062.0566
|  |  | tgφ | 1.1429 | 1.2308 | 1.2857 | 1.2143 | 1.3846 | 1.2857 | 1.2143 | 1.2143 | 1.3846 | 1.5455 | 1.1429 | 1.4 | 1.2143 | 1.2857 | 1.1429 | 1.1111 | 1.2 | 1.3846 | 1.3077 | 1.1818 | 1.1429 | 1.2667 | 1.5 | 1.4545
яч.11 | Вентствол-2-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935
tgφ
яч.12 | Клетьевой подъем-2
|  | расчет | I, А | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 24 | 12 | 0 | 3 | 5 | 14 | 6 | 3
|  | ЭС | P, МВт | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.93456 | 1.3507 | 7.2 | 673.0871 | 673.0938 | 673.1061 | 673.1126 | 673.1169 | 673.1212 | 673.1215 | 673.1215 | 673.1215 | 673.1226 | 673.1259 | 673.1293 | 673.1345 | 673.1375 | 673.1404 | 673.1465 | 673.1621 | 673.1789 | 673.1884 | 673.1884 | 673.1908 | 673.1958 | 673.2084 | 673.2147 | 673.2169
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 1039.2738 | 1039.2848 | 1039.3006 | 1039.3081 | 1039.3124 | 1039.3178 | 1039.3184 | 1039.3185 | 1039.3187 | 1039.3207 | 1039.3255 | 1039.3312 | 1039.3375 | 1039.3429 | 1039.3465 | 1039.3534 | 1039.3785 | 1039.4111 | 1039.4265 | 1039.4266 | 1039.4292 | 1039.4349 | 1039.4514 | 1039.4588 | 1039.4614
|  |  | tgφ | 1.6 | 1.2222 | 1 | 1 | 1.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1.5 | 2 | 1.25 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1.6364 | 1.9167 | 1.5714 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1.3333 | 1 | 1
яч.13 | Скиповой подъем-1
|  | расчет | I, А | 78 | 63 | 75 | 77 | 76 | 77 | 71 | 77 | 41 | 4 | 15 | 56 | 67 | 13 | 13 | 37 | 78 | 60 | 63 | 59 | 78 | 66 | 39 | 39
|  | ЭС | P, МВт | 0.85 | 0.7 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.45 | 0.03 | 0.17 | 0.62 | 0.73 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.85 | 0.65 | 0.7 | 0.65 | 0.86 | 0.73 | 0.43 | 0.43 | 14.4986 | 1.2384 | 7.2 | 7600.1467 | 7600.2641 | 7600.362 | 7600.4756 | 7600.5925 | 7600.7082 | 7600.825 | 7600.9337 | 7601.0508 | 7601.1129 | 7601.1177 | 7601.1419 | 7601.2277 | 7601.3295 | 7601.3488 | 7601.3678 | 7601.4243 | 7601.5419 | 7601.6325 | 7601.7302 | 7601.8204 | 7601.9394 | 7602.0404 | 7602.1004 | 7602.1604
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 1439.3186 | 1439.326 | 1439.3323 | 1439.3398 | 1439.35 | 1439.3577 | 1439.3655 | 1439.3729 | 1439.3842 | 1439.391 | 1439.3945 | 1439.3961 | 1439.4075 | 1439.4229 | 1439.4293 | 1439.4317 | 1439.4367 | 1439.4439 | 1439.4493 | 1439.4565 | 1439.4635 | 1439.473 | 1439.4797 | 1439.4844 | 1439.4906
|  |  | tgφ | 0.058824 | 0.071429 | 0.060976 | 0.083333 | 0.072289 | 0.071429 | 0.064103 | 0.095238 | 0.11111 | 1 | 0.058824 | 0.12903 | 0.15068 | 0.35714 | 0.14286 | 0.097561 | 0.058824 | 0.061538 | 0.071429 | 0.076923 | 0.081395 | 0.068493 | 0.069767 | 0.093023
яч.14 | Т-4-630
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10
|  | ЭС | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 3.0049 | 0.00612 | 3.6 | 2342.3934 | 2342.4252 | 2342.4562 | 2342.4864 | 2342.5172 | 2342.548 | 2342.5807 | 2342.6171 | 2342.6553 | 2342.6959 | 2342.7364 | 2342.7751 | 2342.8144 | 2342.852 | 2342.893 | 2342.9309 | 2342.9679 | 2343.0032 | 2343.0365 | 2343.0706 | 2343.1014 | 2343.1322 | 2343.1645 | 2343.1963 | 2343.2281
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9178 | 145.9179 | 145.9179 | 145.918 | 145.918 | 145.918 | 145.9182 | 145.9185 | 145.9189 | 145.9193 | 145.9195
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | ХВП-1 | расчет | I, А | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 51 | 50 | 51 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50
|  | ТИ | I, А | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49
|  | ЭС | P, МВт | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 10.7892 | 7.6795 | 7.2 | 3825.9417 | 3826.0039 | 3826.0662 | 3826.1284 | 3826.1907 | 3826.2529 | 3826.315 | 3826.3773 | 3826.4397 | 3826.5021 | 3826.5652 | 3826.6286 | 3826.6914 | 3826.7541 | 3826.8169 | 3826.8799 | 3826.9427 | 3827.005 | 3827.0673 | 3827.1295 | 3827.1917 | 3827.2539 | 3827.316 | 3827.3781 | 3827.4402
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 3344.4571 | 3344.5001 | 3344.5433 | 3344.5867 | 3344.6303 | 3344.6734 | 3344.7167 | 3344.7601 | 3344.8039 | 3344.8484 | 3344.8951 | 3344.9427 | 3344.989 | 3345.0354 | 3345.0816 | 3345.1279 | 3345.1735 | 3345.2169 | 3345.2606 | 3345.3044 | 3345.3484 | 3345.3921 | 3345.4356 | 3345.4794 | 3345.5237
|  |  | tgφ | 0.68889 | 0.68889 | 0.68889 | 0.68889 | 0.68889 | 0.68889 | 0.68889 | 0.71111 | 0.71111 | 0.75556 | 0.73913 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.68889 | 0.68889 | 0.71111 | 0.71111 | 0.68889 | 0.68889 | 0.71111 | 0.71111
яч.16 | Вентствол-2-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 48.79
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191 | 0.5191
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Т-1-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | ЭС | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.6354 | 1.228 | 3.6 | 2833.1135 | 2833.1211 | 2833.1285 | 2833.1353 | 2833.142 | 2833.149 | 2833.1557 | 2833.1621 | 2833.1684 | 2833.1736 | 2833.1796 | 2833.1891 | 2833.1978 | 2833.2059 | 2833.2139 | 2833.2212 | 2833.2293 | 2833.2376 | 2833.2455 | 2833.254 | 2833.261 | 2833.268 | 2833.2754 | 2833.2829 | 2833.29
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1505.9405 | 1505.954 | 1505.9672 | 1505.9798 | 1505.9923 | 1506.0051 | 1506.0175 | 1506.0307 | 1506.0435 | 1506.0537 | 1506.067 | 1506.0886 | 1506.1063 | 1506.122 | 1506.1399 | 1506.1546 | 1506.1697 | 1506.1847 | 1506.1992 | 1506.2142 | 1506.2275 | 1506.2406 | 1506.2543 | 1506.2681 | 1506.2816
|  |  | tgφ | 1.6667 | 1.6667 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.6667 | 2 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
яч.18 | Скиповой подъем-2
|  | расчет | I, А | 90 | 79 | 85 | 92 | 51 | 84 | 78 | 84 | 91 | 62 | 18 | 33 | 79 | 17 | 15 | 37 | 92 | 79 | 83 | 75 | 91 | 70 | 37 | 52
|  | ЭС | P, МВт | 0.95 | 0.85 | 0.9 | 0.99 | 0.54 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.97 | 0.65 | 0.16 | 0.33 | 0.84 | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.99 | 0.83 | 0.89 | 0.8 | 0.98 | 0.75 | 0.39 | 0.55 | 16.6709 | 3.6626 | 7.2 | 7770.2231 | 7770.3553 | 7770.4734 | 7770.599 | 7770.7367 | 7770.8118 | 7770.9374 | 7771.0536 | 7771.178 | 7771.3121 | 7771.4025 | 7771.4252 | 7771.471 | 7771.5875 | 7771.6066 | 7771.6254 | 7771.6797 | 7771.8174 | 7771.9332 | 7772.0571 | 7772.1677 | 7772.3036 | 7772.4083 | 7772.4619 | 7772.5385
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |  |  |  | 1134.3043 | 1134.3244 | 1134.3435 | 1134.3664 | 1134.3927 | 1134.4087 | 1134.4319 | 1134.4532 | 1134.478 | 1134.5079 | 1134.534 | 1134.5498 | 1134.5687 | 1134.6014 | 1134.6185 | 1134.6305 | 1134.6454 | 1134.668 | 1134.6904 | 1134.7151 | 1134.7383 | 1134.7637 | 1134.7816 | 1134.7944 | 1134.813
|  |  | tgφ | 0.14737 | 0.16471 | 0.17778 | 0.19192 | 0.22222 | 0.18889 | 0.17857 | 0.2 | 0.2268 | 0.29231 | 0.6875 | 0.42424 | 0.28571 | 0.85714 | 0.64286 | 0.28205 | 0.16162 | 0.19277 | 0.20225 | 0.2125 | 0.18367 | 0.17333 | 0.23077 | 0.23636
яч.19 | Сортировка-1
|  | расчет | I, А | 20 | 21 | 37 | 27 | 38 | 35 | 29 | 25 | 37 | 30 | 9 | 15 | 18 | 9 | 9 | 12 | 38 | 38 | 26 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18
|  | ЭС | P, МВт | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 3.2237 | 5.209 | 4.8 | 2481.9732 | 2481.9963 | 2482.0221 | 2482.0663 | 2482.0991 | 2482.142 | 2482.1833 | 2482.2182 | 2482.249 | 2482.2894 | 2482.325 | 2482.336 | 2482.3548 | 2482.3775 | 2482.3902 | 2482.4029 | 2482.4192 | 2482.4656 | 2482.5079 | 2482.5388 | 2482.5586 | 2482.5819 | 2482.6042 | 2482.6225 | 2482.6448
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.19 | 0.2 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |  |  |  | 3794.0299 | 3794.0704 | 3794.113 | 3794.1841 | 3794.2369 | 3794.3117 | 3794.3799 | 3794.4354 | 3794.4839 | 3794.5587 | 3794.6163 | 3794.6326 | 3794.662 | 3794.6984 | 3794.716 | 3794.7322 | 3794.7552 | 3794.828 | 3794.9036 | 3794.9536 | 3794.9835 | 3795.0188 | 3795.052 | 3795.0791 | 3795.1151
|  |  | tgφ | 1.7273 | 1.6667 | 1.619 | 1.5625 | 1.7143 | 1.65 | 1.5882 | 1.5333 | 1.8947 | 1.6471 | 1.6 | 1.5556 | 1.5455 | 1.3333 | 1.3333 | 1.375 | 1.5909 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5455 | 1.4545 | 1.4444 | 1.5455
яч.20 | ХВП-2
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | ЭС | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.1563 | 0.99576 | 7.2 | 2659.3227 | 2659.3293 | 2659.3359 | 2659.3425 | 2659.3495 | 2659.3561 | 2659.3627 | 2659.3694 | 2659.376 | 2659.3826 | 2659.3894 | 2659.3959 | 2659.4025 | 2659.4091 | 2659.4162 | 2659.4232 | 2659.4302 | 2659.4371 | 2659.4437 | 2659.4501 | 2659.4567 | 2659.4633 | 2659.4701 | 2659.4767 | 2659.4833
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 2353.7361 | 2353.7416 | 2353.7472 | 2353.7528 | 2353.7586 | 2353.7642 | 2353.7698 | 2353.7753 | 2353.781 | 2353.7868 | 2353.7929 | 2353.7988 | 2353.8048 | 2353.8107 | 2353.817 | 2353.823 | 2353.8291 | 2353.8349 | 2353.8407 | 2353.8463 | 2353.8519 | 2353.8575 | 2353.8632 | 2353.8688 | 2353.8744
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
яч.21 | Комсомольский-1 | расчет | I, А | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34
|  | ТИ | I, А | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | ЭС | P, МВт | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 7.6421 | 4.5691 | 7.2 | 476.2262 | 476.2707 | 476.3153 | 476.3598 | 476.4044 | 476.4489 | 476.4937 | 476.5383 | 476.5834 | 476.6279 | 476.6715 | 476.7151 | 476.7588 | 476.8034 | 476.8488 | 476.8936 | 476.938 | 476.9815 | 477.025 | 477.0688 | 477.1126 | 477.1563 | 477.2001 | 477.2437 | 477.2876
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  | 341.4675 | 341.493 | 341.5187 | 341.5445 | 341.5706 | 341.5961 | 341.6219 | 341.6478 | 341.6741 | 341.7006 | 341.7274 | 341.7546 | 341.7816 | 341.8089 | 341.8369 | 341.8642 | 341.8913 | 341.9172 | 341.9434 | 341.9698 | 341.9963 | 342.0227 | 342.0488 | 342.0752 | 342.1021
|  |  | tgφ | 0.5625 | 0.59375 | 0.59375 | 0.59375 | 0.5625 | 0.59375 | 0.59375 | 0.59375 | 0.59375 | 0.6129 | 0.64516 | 0.6129 | 0.625 | 0.60606 | 0.625 | 0.625 | 0.6129 | 0.6129 | 0.59375 | 0.59375 | 0.6129 | 0.59375 | 0.6129 | 0.59375
яч.22 | Т-2-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 17 | 12 | 11 | 15 | 18 | 13 | 22 | 30 | 26 | 22 | 27 | 26 | 15 | 21 | 26 | 24 | 24 | 17 | 15 | 20 | 20 | 16 | 20 | 21
|  | ЭС | P, МВт | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 5.0285 | 1.2812 | 3.6 | 4264.44 | 4264.4904 | 4264.5228 | 4264.5526 | 4264.5978 | 4264.6495 | 4264.6876 | 4264.7523 | 4264.8408 | 4264.9176 | 4264.9808 | 4265.0594 | 4265.137 | 4265.1811 | 4265.2442 | 4265.3228 | 4265.3924 | 4265.4624 | 4265.5094 | 4265.5525 | 4265.611 | 4265.6689 | 4265.717 | 4265.7766 | 4265.8368
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 2026.7558 | 2026.7677 | 2026.7781 | 2026.788 | 2026.8001 | 2026.8147 | 2026.8265 | 2026.8415 | 2026.859 | 2026.876 | 2026.8922 | 2026.9131 | 2026.9316 | 2026.945 | 2026.9604 | 2026.9774 | 2026.994 | 2027.0114 | 2027.0249 | 2027.0372 | 2027.051 | 2027.0645 | 2027.0785 | 2027.0954 | 2027.1117
|  |  | tgφ | 0.22222 | 0.33333 | 0.36364 | 0.25 | 0.26316 | 0.28571 | 0.21739 | 0.1875 | 0.21429 | 0.26087 | 0.28571 | 0.25 | 0.3125 | 0.26087 | 0.21429 | 0.24 | 0.24 | 0.29412 | 0.25 | 0.2381 | 0.2381 | 0.29412 | 0.28571 | 0.27273
яч.23 | Клетьевой подъем-1 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10512 | 0.16416 | 7.2 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9153 | 17.9178 | 17.9222 | 17.9267 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299 | 17.9299
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.9018 | 22.9018 | 22.9018 | 22.9018 | 22.9018 | 22.9018 | 22.9018 | 22.9018 | 22.9064 | 22.9131 | 22.9198 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246 | 22.9246
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | 1.6667 | 1.6667 | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | 20 | 17 | 14 | 16 | 19 | 22 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | ЭС | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.5488 | 1.7557 | 3.6 | 4478.6224 | 4478.6431 | 4478.6637 | 4478.6843 | 4478.7049 | 4478.7254 | 4478.7479 | 4478.7977 | 4478.8525 | 4478.9003 | 4478.9332 | 4478.975 | 4479.0272 | 4479.088 | 4479.1164 | 4479.1417 | 4479.1674 | 4479.192 | 4479.2164 | 4479.2387 | 4479.2596 | 4479.2773 | 4479.2949 | 4479.3126 | 4479.3304
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 3250.2622 | 3250.2795 | 3250.2964 | 3250.3135 | 3250.3309 | 3250.3478 | 3250.3651 | 3250.3848 | 3250.4108 | 3250.4357 | 3250.4645 | 3250.49 | 3250.5173 | 3250.5454 | 3250.5701 | 3250.5904 | 3250.6107 | 3250.6297 | 3250.6485 | 3250.6656 | 3250.6828 | 3250.6994 | 3250.7159 | 3250.7328 | 3250.7499
|  |  | tgφ | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.75 | 0.38889 | 0.45 | 0.52941 | 0.83333 | 0.6 | 0.52632 | 0.45455 | 0.9 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем | расчет | I, А | 33 | 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31
|  | ТИ | I, А | 33 | 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 36 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 29 | 36
|  | ЭС | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 4.9025 | 6.539 | 3.6 | 7493.5733 | 7493.6319 | 7493.6897 | 7493.748 | 7493.8068 | 7493.8647 | 7493.9232 | 7493.9813 | 7494.0402 | 7494.0952 | 7494.1459 | 7494.2003 | 7494.2568 | 7494.3151 | 7494.3686 | 7494.4221 | 7494.4773 | 7494.5363 | 7494.5936 | 7494.6512 | 7494.7082 | 7494.7668 | 7494.8243 | 7494.8796 | 7494.9351
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 8358.0024 | 8358.0795 | 8358.1555 | 8358.2329 | 8358.3112 | 8358.3874 | 8358.4647 | 8358.5416 | 8358.6201 | 8358.691 | 8358.7515 | 8358.8264 | 8358.904 | 8358.9843 | 8359.0587 | 8359.1318 | 8359.2065 | 8359.2845 | 8359.3612 | 8359.4385 | 8359.5149 | 8359.5935 | 8359.6698 | 8359.7438 | 8359.8188
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3 | 1.2222 | 1.35 | 1.4 | 1.381 | 1.4211 | 1.3684 | 1.35 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2857 | 1.35 | 1.35
яч.29 | ВНС Т-1-1000
|  | расчет | I, А | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | ЭС | P, МВт | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 8.4028 | 7.519 | 3.6 | 9589.569 | 9589.6664 | 9589.7639 | 9589.8614 | 9589.9591 | 9590.0566 | 9590.1543 | 9590.2513 | 9590.3485 | 9590.4458 | 9590.5426 | 9590.6394 | 9590.7363 | 9590.8332 | 9590.9304 | 9591.0276 | 9591.1249 | 9591.2223 | 9591.3196 | 9591.4168 | 9591.5142 | 9591.6114 | 9591.7086 | 9591.8058 | 9591.9031
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 9687.0143 | 9687.1 | 9687.186 | 9687.2722 | 9687.3587 | 9687.4446 | 9687.5307 | 9687.6166 | 9687.7032 | 9687.7906 | 9687.8787 | 9687.9674 | 9688.0558 | 9688.1444 | 9688.2335 | 9688.3216 | 9688.4093 | 9688.4955 | 9688.5821 | 9688.6689 | 9688.7559 | 9688.8425 | 9688.9288 | 9689.0155 | 9689.1029
|  |  | tgφ | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.91429 | 0.91429 | 0.91429 | 0.91429 | 0.91429 | 0.91429 | 0.91429 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571 | 0.88571
яч.30 | ВНС Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32
|  | ЭС | P, МВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 6.3245 | 5.4313 | 3.6 | 6661.7024 | 6661.7756 | 6661.8489 | 6661.9222 | 6661.9956 | 6662.0689 | 6662.1422 | 6662.215 | 6662.2881 | 6662.3611 | 6662.4341 | 6662.507 | 6662.58 | 6662.6532 | 6662.7265 | 6662.7998 | 6662.8731 | 6662.9464 | 6663.0197 | 6663.0929 | 6663.1663 | 6663.2395 | 6663.3127 | 6663.3859 | 6663.4592
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 6156.4277 | 6156.4898 | 6156.552 | 6156.6144 | 6156.677 | 6156.7393 | 6156.8017 | 6156.8638 | 6156.9264 | 6156.9895 | 6157.053 | 6157.1167 | 6157.1805 | 6157.2443 | 6157.3085 | 6157.372 | 6157.4353 | 6157.4976 | 6157.5603 | 6157.623 | 6157.6858 | 6157.7483 | 6157.8107 | 6157.8733 | 6157.9364
|  |  | tgφ | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.88462 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.84615 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.84615 | 0.88462 | 0.88462
яч.31 | Комсомольский-3 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09504 | 0.07488 | 4.8 | 39.738 | 39.7388 | 39.7396 | 39.7404 | 39.7412 | 39.7419 | 39.7427 | 39.7435 | 39.7445 | 39.7455 | 39.7464 | 39.7472 | 39.7481 | 39.7489 | 39.7497 | 39.7506 | 39.7514 | 39.7522 | 39.753 | 39.7538 | 39.7546 | 39.7554 | 39.7562 | 39.757 | 39.7578
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.424 | 18.4245 | 18.425 | 18.4255 | 18.4261 | 18.4266 | 18.4271 | 18.4276 | 18.4284 | 18.4292 | 18.4299 | 18.4307 | 18.4315 | 18.4323 | 18.4332 | 18.4339 | 18.4347 | 18.4352 | 18.4358 | 18.4364 | 18.4371 | 18.4377 | 18.4382 | 18.4389 | 18.4396
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Мех.цех
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10164 | 0.4596 | 1.2 | 1550.8415 | 1550.8447 | 1550.848 | 1550.8512 | 1550.8545 | 1550.8577 | 1550.861 | 1550.8643 | 1550.8676 | 1550.8759 | 1550.8793 | 1550.8828 | 1550.8862 | 1550.8897 | 1550.8931 | 1550.8965 | 1550.8999 | 1550.9031 | 1550.9064 | 1550.9097 | 1550.913 | 1550.9163 | 1550.9196 | 1550.9229 | 1550.9262
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 2553.3672 | 2553.3821 | 2553.3972 | 2553.4124 | 2553.4278 | 2553.4428 | 2553.4579 | 2553.4731 | 2553.4886 | 2553.51 | 2553.5265 | 2553.5433 | 2553.5601 | 2553.5767 | 2553.5936 | 2553.6099 | 2553.626 | 2553.6412 | 2553.6567 | 2553.6723 | 2553.6879 | 2553.7035 | 2553.7188 | 2553.7343 | 2553.7502
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | Комсомольский-2
|  | расчет | I, А | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20
|  | ЭС | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.459 | 2.2543 | 7.2 | 559.0481 | 559.0731 | 559.0979 | 559.1225 | 559.1474 | 559.1723 | 559.1974 | 559.2226 | 559.2479 | 559.2733 | 559.2975 | 559.3219 | 559.3464 | 559.3722 | 559.3989 | 559.4254 | 559.452 | 559.4787 | 559.5063 | 559.5338 | 559.561 | 559.5883 | 559.6151 | 559.6416 | 559.6674
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |  |  |  | 359.1196 | 359.1319 | 359.1443 | 359.1569 | 359.1696 | 359.1822 | 359.1948 | 359.2074 | 359.2203 | 359.2331 | 359.2459 | 359.259 | 359.2721 | 359.2862 | 359.3006 | 359.3146 | 359.3283 | 359.3412 | 359.3542 | 359.3673 | 359.3805 | 359.3936 | 359.4064 | 359.4194 | 359.4327
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.47368 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.47368 | 0.47368 | 0.52632
яч.54 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11
|  | ЭС | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 1.2154 | 1.6445 | 7.2 | 1361.6405 | 1361.6455 | 1361.6519 | 1361.6569 | 1361.666 | 1361.6777 | 1361.6847 | 1361.6889 | 1361.6995 | 1361.7075 | 1361.7156 | 1361.7219 | 1361.7221 | 1361.7226 | 1361.723 | 1361.7311 | 1361.7381 | 1361.7463 | 1361.7542 | 1361.7632 | 1361.7701 | 1361.7772 | 1361.7864 | 1361.7983 | 1361.8093
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1275.2622 | 1275.2728 | 1275.2837 | 1275.2944 | 1275.3056 | 1275.3172 | 1275.3282 | 1275.3388 | 1275.3504 | 1275.3618 | 1275.3736 | 1275.382 | 1275.382 | 1275.382 | 1275.382 | 1275.3893 | 1275.4006 | 1275.4117 | 1275.423 | 1275.4343 | 1275.4454 | 1275.4564 | 1275.4673 | 1275.4791 | 1275.4906
|  |  | tgφ | 2 | 1.6 | 2 | 1.1429 | 1 | 1.6 | 2.6667 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.83333 | 1.6 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6 | 1.6 | 1.1429 | 0.88889 | 1
яч.55 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 133 | 134 | 134 | 134 | 111 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | 124 | 133 | 131 | 131 | 133 | 133 | 135 | 113 | 63 | 64 | 64 | 64 | 98 | 133
|  | ЭС | P, МВт | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.18 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.08 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.94 | 1.27 | 23.6621 | 12.1975 | 7.2 | 10901.8512 | 10902.0267 | 10902.2023 | 10902.3779 | 10902.5532 | 10902.701 | 10902.7849 | 10902.8688 | 10902.9529 | 10903.0372 | 10903.1216 | 10903.2848 | 10903.461 | 10903.6373 | 10903.8135 | 10903.9896 | 10904.1654 | 10904.3411 | 10904.491 | 10904.576 | 10904.661 | 10904.746 | 10904.831 | 10904.9616 | 10905.1376
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.65 |  |  |  | 5834.5035 | 5834.5914 | 5834.6797 | 5834.7682 | 5834.8571 | 5834.9321 | 5834.9763 | 5835.0206 | 5835.0653 | 5835.1104 | 5835.156 | 5835.2408 | 5835.3325 | 5835.4244 | 5835.5166 | 5835.6072 | 5835.697 | 5835.7857 | 5835.862 | 5835.9069 | 5835.9517 | 5835.9965 | 5836.0411 | 5836.108 | 5836.1976
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.50794 | 0.50794 | 0.50794 | 0.50943 | 0.53333 | 0.53333 | 0.52459 | 0.52459 | 0.54098 | 0.51695 | 0.51969 | 0.51969 | 0.51969 | 0.51181 | 0.51181 | 0.50394 | 0.50926 | 0.52459 | 0.52459 | 0.52459 | 0.52459 | 0.51064 | 0.51181
яч.56 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 64 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 67 | 66 | 65 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65
|  | ЭС | P, МВт | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 15.0415 | 7.9214 | 7.2 | 11698.2962 | 11698.3823 | 11698.4685 | 11698.5547 | 11698.6407 | 11698.728 | 11698.8152 | 11698.9024 | 11698.9899 | 11699.0773 | 11699.165 | 11699.2518 | 11699.3384 | 11699.425 | 11699.5116 | 11699.5982 | 11699.6845 | 11699.7707 | 11699.8584 | 11699.9465 | 11700.0346 | 11700.1227 | 11700.2108 | 11700.2989 | 11700.3853
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 6677.8331 | 6677.8773 | 6677.922 | 6677.9664 | 6678.0112 | 6678.0571 | 6678.1025 | 6678.1471 | 6678.1929 | 6678.2387 | 6678.2855 | 6678.3317 | 6678.3794 | 6678.4272 | 6678.4755 | 6678.523 | 6678.5684 | 6678.6135 | 6678.6591 | 6678.7051 | 6678.7507 | 6678.7961 | 6678.8414 | 6678.8878 | 6678.9333
|  |  | tgφ | 0.51613 | 0.51613 | 0.51613 | 0.51613 | 0.52381 | 0.52381 | 0.50794 | 0.52381 | 0.52381 | 0.53968 | 0.53226 | 0.54839 | 0.54839 | 0.56452 | 0.54839 | 0.53226 | 0.51613 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.52381 | 0.53226
яч.57 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 67 | 34 | 34 | 34 | 34 | 59 | 72
|  | ЭС | P, МВт | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 0.77 | 14.6434 | 0 | 7.2 | 6110.7288 | 6110.8359 | 6110.9429 | 6111.0497 | 6111.1564 | 6111.2538 | 6111.3052 | 6111.3568 | 6111.4087 | 6111.4604 | 6111.5122 | 6111.6171 | 6111.7246 | 6111.8322 | 6111.9394 | 6112.0464 | 6112.1535 | 6112.2607 | 6112.3603 | 6112.4119 | 6112.4635 | 6112.5154 | 6112.5673 | 6112.6553 | 6112.7626
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623 | 20.5623
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.58 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 62 | 66 | 65 | 63 | 63 | 68 | 67 | 65 | 65 | 67 | 64 | 62 | 62 | 61 | 65 | 66 | 66 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 | 61
|  | ЭС | P, МВт | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 14.2286 | 8.3527 | 7.2 | 10301.0756 | 10301.1571 | 10301.2411 | 10301.3237 | 10301.4056 | 10301.4873 | 10301.5717 | 10301.6558 | 10301.7396 | 10301.8237 | 10301.9087 | 10301.9915 | 10302.0738 | 10302.156 | 10302.2369 | 10302.3211 | 10302.4054 | 10302.4895 | 10302.57 | 10302.6513 | 10302.7321 | 10302.8128 | 10302.8934 | 10302.9722 | 10303.0518
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 6099.2673 | 6099.3134 | 6099.3619 | 6099.4091 | 6099.4562 | 6099.5047 | 6099.556 | 6099.6064 | 6099.657 | 6099.7081 | 6099.7597 | 6099.8089 | 6099.859 | 6099.9094 | 6099.9572 | 6100.0079 | 6100.0576 | 6100.108 | 6100.155 | 6100.2016 | 6100.2473 | 6100.2931 | 6100.3383 | 6100.3827 | 6100.4274
|  |  | tgφ | 0.55932 | 0.58333 | 0.57627 | 0.57627 | 0.59322 | 0.60656 | 0.59016 | 0.6 | 0.60656 | 0.60656 | 0.58333 | 0.61017 | 0.61017 | 0.58621 | 0.60656 | 0.59016 | 0.59016 | 0.58621 | 0.57627 | 0.56897 | 0.56897 | 0.56897 | 0.5614 | 0.5614
яч.59 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 19 | 1 | 1 | 1 | 15 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27
|  | ЭС | P, МВт | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 4.3567 | 4.2473 | 7.2 | 2074.8645 | 2074.8953 | 2074.9269 | 2074.9575 | 2074.9866 | 2075.0143 | 2075.0449 | 2075.0755 | 2075.1047 | 2075.1342 | 2075.165 | 2075.1847 | 2075.1864 | 2075.1874 | 2075.1883 | 2075.2053 | 2075.235 | 2075.2653 | 2075.2945 | 2075.324 | 2075.3543 | 2075.3846 | 2075.4133 | 2075.441 | 2075.4696
|  | ЭС | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2491.991 | 2492.0198 | 2492.0485 | 2492.0775 | 2492.1058 | 2492.1332 | 2492.1627 | 2492.1929 | 2492.2225 | 2492.2526 | 2492.2829 | 2492.3031 | 2492.3036 | 2492.3039 | 2492.3042 | 2492.32 | 2492.3493 | 2492.3775 | 2492.4062 | 2492.4358 | 2492.4659 | 2492.4954 | 2492.5245 | 2492.5525 | 2492.5809
|  |  | tgφ | 0.95455 | 0.91304 | 0.95455 | 0.95238 | 1 | 0.95455 | 1 | 1 | 1.0476 | 1 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 1 | 0.90909 | 1 | 1 | 1 | 0.95455 | 1 | 1 | 0.95238
яч.61 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801 | 1409.2801
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695 | 2010.4695
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.71 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ЭС | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.252 | 0.0648 | 7.2 | 1878.4068 | 1878.4077 | 1878.4086 | 1878.4096 | 1878.4105 | 1878.4115 | 1878.4124 | 1878.4134 | 1878.4144 | 1878.4154 | 1878.4181 | 1878.4266 | 1878.4301 | 1878.4311 | 1878.4321 | 1878.4331 | 1878.4341 | 1878.435 | 1878.436 | 1878.4369 | 1878.4379 | 1878.4389 | 1878.4399 | 1878.4409 | 1878.4418
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1319.2187 | 1319.2188 | 1319.219 | 1319.2191 | 1319.2193 | 1319.2194 | 1319.2194 | 1319.2194 | 1319.2194 | 1319.2194 | 1319.2205 | 1319.2253 | 1319.2263 | 1319.2265 | 1319.2267 | 1319.2269 | 1319.2271 | 1319.2272 | 1319.2274 | 1319.2274 | 1319.2274 | 1319.2274 | 1319.2274 | 1319.2275 | 1319.2277
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.72 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 133 | 106 | 141 | 117 | 44 | 89 | 148 | 84 | 94 | 59 | 99 | 13 | 5 | 7 | 5 | 117 | 88 | 101 | 86 | 111 | 100 | 99 | 36 | 84
|  | ЭС | P, МВт | 0.95 | 0.66 | 0.94 | 0.74 | 0.24 | 0.59 | 0.98 | 0.52 | 0.62 | 0.38 | 0.65 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.79 | 0.51 | 0.67 | 0.56 | 0.71 | 0.6 | 0.63 | 0.19 | 0.5 | 12.5881 | 16.807 | 3.6 | 10612.9912 | 10613.2542 | 10613.4368 | 10613.698 | 10613.9022 | 10613.9675 | 10614.1307 | 10614.4039 | 10614.5479 | 10614.7202 | 10614.8251 | 10615.0066 | 10615.0247 | 10615.0333 | 10615.0457 | 10615.0546 | 10615.2736 | 10615.4163 | 10615.6015 | 10615.7579 | 10615.9553 | 10616.1219 | 10616.2956 | 10616.3477 | 10616.4879
|  | ЭС | Q, МВАр | 1.09 | 0.9 | 1.15 | 1.01 | 0.41 | 0.73 | 1.21 | 0.73 | 0.82 | 0.5 | 0.86 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.97 | 0.79 | 0.88 | 0.73 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.34 | 0.75 |  |  |  | 13908.7021 | 13909.0052 | 13909.2551 | 13909.5739 | 13909.8552 | 13909.9692 | 13910.1733 | 13910.509 | 13910.7104 | 13910.9381 | 13911.0779 | 13911.3177 | 13911.352 | 13911.3632 | 13911.3824 | 13911.3939 | 13911.6636 | 13911.8825 | 13912.1278 | 13912.3308 | 13912.59 | 13912.8322 | 13913.0694 | 13913.1629 | 13913.3707
|  |  | tgφ | 1.1474 | 1.3636 | 1.2234 | 1.3649 | 1.7083 | 1.2373 | 1.2347 | 1.4038 | 1.3226 | 1.3158 | 1.3231 | 1.7143 | 1.3333 | 1.75 | 1.3333 | 1.2278 | 1.549 | 1.3134 | 1.3036 | 1.3099 | 1.45 | 1.3492 | 1.7895 | 1.5
яч.74 | Подземный-10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 20 | 20
|  | ЭС | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.6502 | 1.1909 | 7.2 | 1482.2822 | 1482.2826 | 1482.2829 | 1482.2833 | 1482.2836 | 1482.2839 | 1482.2843 | 1482.2846 | 1482.285 | 1482.3047 | 1482.3287 | 1482.3526 | 1482.3766 | 1482.4006 | 1482.4018 | 1482.4022 | 1482.4025 | 1482.4028 | 1482.4032 | 1482.4035 | 1482.4145 | 1482.4386 | 1482.4628 | 1482.4871 | 1482.5114
|  | ЭС | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1172.9896 | 1173.0039 | 1173.0219 | 1173.0398 | 1173.0585 | 1173.0774 | 1173.0781 | 1173.0781 | 1173.0781 | 1173.0781 | 1173.0781 | 1173.0781 | 1173.0855 | 1173.1026 | 1173.1196 | 1173.1374 | 1173.155
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.71429 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.82353 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 0.70588 | 0.70588 | 0.76471 | 0.76471
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 128 |  | 80 | 6697.9 | 6697.9 | 6698 | 6698.1 | 6698.1 | 6698.2 | 6698.2 | 6698.3 | 6698.4 | 6698.4 | 6698.5 | 6698.6 | 6698.6 | 6698.7 | 6698.8 | 6698.8 | 6698.9 | 6698.9 | 6699 | 6699.1 | 6699.1 | 6699.2 | 6699.3 | 6699.4 | 6699.5
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 16 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 568 |  | 80 | 17831.8 | 17832.1 | 17832.4 | 17832.7 | 17833 | 17833.3 | 17833.6 | 17833.9 | 17834.2 | 17834.5 | 17834.8 | 17835.2 | 17835.4 | 17835.8 | 17836.1 | 17836.4 | 17836.7 | 17837 | 17837.3 | 17837.6 | 17837.9 | 17838.2 | 17838.4 | 17838.6 | 17838.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 9.04 | 8.52 | 8.97 | 8.89 | 7.73 | 7.62 | 8.05 | 7.88 | 7.8 | 6.69 | 7.44 | 7.45 | 8 | 6.36 | 6.58 | 8.02 | 9.02 | 8.36 | 7.42 | 7.49 | 7.9 | 7.6 | 7.01 | 7.95
|  |  | Q, МВАр | 5.1 | 4.98 | 5.35 | 5.13 | 4.49 | 4.6 | 5 | 4.62 | 5 | 4.63 | 4.87 | 4.14 | 4.24 | 3.76 | 3.79 | 5.06 | 5.23 | 5.1 | 4.51 | 4.64 | 4.74 | 4.72 | 4.22 | 4.85
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0 | 0 | 1.9803e-14 | -1.9982e-14 | -1.149e-14 | 1.1656e-14 | 2.2067e-14 | 2.2543e-14 | 2.2774e-14 | 0 | 3.5814e-14 | 0 | 1.1102e-14 | 0 | -1.3498e-14 | -2.2149e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1243e-14 | 0 | -1.267e-14 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 1.7313e-14 | 0 | 1.9308e-14 | 0 | 3.8449e-14 | 1.7764e-14 | 0 | 0 | 2.1454e-14 | 0 | 1.1811e-14 | 2.3435e-14 | 0 | 0 | 1.7415e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.8817e-14 | 2.1047e-14 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР |  |  | 4: 6.75; 10: 4.65; 18: 6.25; 21: 5.72