## ПС потребителя
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2021-12-15 | по | 2021-12-15 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
Баяндыская СП 35 (Ввод 35) |  |  | (ТСН)
Интервл | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 17.15 | 41.3 | 3.0605 | 0.1255 | 20.2105 | 41.4255 | 2.0497 | 46.0927
02:00 | 17.15 | 41.3 | 2.993 | 0.1255 | 20.143 | 41.4255 | 2.0566 | 46.0631
03:00 | 16.8 | 41.65 | 2.555 | 0.1305 | 19.355 | 41.7805 | 2.1586 | 46.0459
04:00 | 17.15 | 42.35 | 2.5565 | 0.1315 | 19.7065 | 42.4815 | 2.1557 | 46.8297
05:00 | 17.15 | 42.35 | 2.9715 | 0.128 | 20.1215 | 42.478 | 2.1111 | 47.0027
06:00 | 17.15 | 42.35 | 3.016 | 0.1275 | 20.166 | 42.4775 | 2.1064 | 47.0213
07:00 | 17.15 | 42 | 2.948 | 0.1265 | 20.098 | 42.1265 | 2.0961 | 46.6752
08:00 | 16.8 | 40.6 | 2.654 | 0.1275 | 19.454 | 40.7275 | 2.0935 | 45.1352
09:00 | 16.8 | 38.85 | 2.4295 | 0.1265 | 19.2295 | 38.9765 | 2.0269 | 43.462
10:00 | 16.45 | 38.85 | 3.002 | 0.121 | 19.452 | 38.971 | 2.0034 | 43.5559
11:00 | 15.75 | 38.5 | 2.9695 | 0.121 | 18.7195 | 38.621 | 2.0631 | 42.9185
12:00 | 16.1 | 39.9 | 3.0115 | 0.1255 | 19.1115 | 40.0255 | 2.0943 | 44.3541
13:00 | 16.45 | 42.35 | 2.4445 | 0.1335 | 18.8945 | 42.4835 | 2.2485 | 46.4957
14:00 | 17.15 | 43.05 | 2.6715 | 0.132 | 19.8215 | 43.182 | 2.1785 | 47.514
15:00 | 17.15 | 42 | 2.9815 | 0.1285 | 20.1315 | 42.1285 | 2.0927 | 46.6914
16:00 | 17.15 | 42.35 | 3.025 | 0.128 | 20.175 | 42.478 | 2.1055 | 47.0256
17:00 | 17.15 | 42.35 | 3.026 | 0.128 | 20.176 | 42.478 | 2.1054 | 47.0261
18:00 | 16.8 | 42.7 | 2.4925 | 0.1315 | 19.2925 | 42.8315 | 2.2201 | 46.9759
19:00 | 17.15 | 42 | 2.575 | 0.1315 | 19.725 | 42.1315 | 2.1359 | 46.5203
20:00 | 17.15 | 42.35 | 3.0025 | 0.1275 | 20.1525 | 42.4775 | 2.1078 | 47.0155
21:00 | 16.8 | 40.25 | 3.068 | 0.124 | 19.868 | 40.374 | 2.0321 | 44.9977
22:00 | 17.15 | 39.9 | 3 | 0.1235 | 20.15 | 40.0235 | 1.9863 | 44.8096
23:00 | 16.8 | 40.25 | 2.703 | 0.1275 | 19.503 | 40.3775 | 2.0703 | 44.8409
24:00 | 16.8 | 41.3 | 2.409 | 0.1305 | 19.209 | 41.4305 | 2.1568 | 45.667
Итого: | 405.3 | 990.85 | 67.5655 | 3.0625 | 472.8655 | 993.9125 |  | 1100.6652
ПС ВВ-1 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-1 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 740.0796 | 210.72 | 986.3196 | 289.92 | 1.444 | 0 | 1.636 | 0.044 | 1729.4791 | 500.684 | 0.2895 | 1800.4951
02:00 | 763.3596 | 216.96 | 861.0396 | 258.48 | 1.436 | 0 | 1.642 | 0.046 | 1627.4771 | 475.486 | 0.29216 | 1695.5143
03:00 | 782.3196 | 220.08 | 861.0396 | 212.4 | 1.386 | 0 | 1.648 | 0.044 | 1646.3931 | 432.524 | 0.26271 | 1702.2595
04:00 | 753.7596 | 212.88 | 854.0796 | 203.76 | 1.4 | 0 | 1.652 | 0.044 | 1610.8911 | 416.684 | 0.25867 | 1663.9098
05:00 | 717.0396 | 204.96 | 808.4796 | 195.84 | 1.474 | 0 | 1.652 | 0.046 | 1528.6451 | 400.846 | 0.26222 | 1580.327
06:00 | 714.1596 | 204.24 | 742.7196 | 188.4 | 1.468 | 0 | 1.656 | 0.044 | 1460.0031 | 392.684 | 0.26896 | 1511.8895
07:00 | 728.7996 | 248.88 | 791.9196 | 197.52 | 1.398 | 0 | 1.652 | 0.046 | 1523.7691 | 446.446 | 0.29299 | 1587.8244
08:00 | 725.9196 | 252.24 | 738.6396 | 190.8 | 1.414 | 0 | 1.648 | 0.044 | 1467.6211 | 443.084 | 0.30191 | 1533.0477
09:00 | 700.2396 | 207.36 | 808.4796 | 252 | 1.392 | 0 | 1.632 | 0.044 | 1511.7431 | 459.404 | 0.30389 | 1580.0061
10:00 | 694.4796 | 200.88 | 842.3196 | 249.84 | 1.204 | 0.038 | 1.628 | 0.044 | 1539.6311 | 450.802 | 0.2928 | 1604.2713
11:00 | 743.4396 | 214.08 | 745.3596 | 187.2 | 0.464 | 0.158 | 1.64 | 0.044 | 1490.9031 | 401.482 | 0.26929 | 1544.0142
12:00 | 758.5596 | 217.44 | 807.9996 | 193.68 | 0.476 | 0.16 | 1.642 | 0.044 | 1568.6771 | 411.324 | 0.26221 | 1621.7076
13:00 | 796.4796 | 227.28 | 898.9596 | 214.32 | 0.6 | 0.174 | 1.648 | 0.044 | 1697.6871 | 441.818 | 0.26025 | 1754.2362
14:00 | 811.3596 | 229.92 | 831.0396 | 201.84 | 1.416 | 0 | 1.65 | 0.044 | 1645.4651 | 431.804 | 0.26242 | 1701.1791
15:00 | 796.9596 | 226.8 | 886.2396 | 212.64 | 1.408 | 0 | 1.648 | 0.046 | 1686.2551 | 439.486 | 0.26063 | 1742.5855
16:00 | 794.5596 | 225.6 | 855.2796 | 206.88 | 1.476 | 0 | 1.65 | 0.044 | 1652.9651 | 432.524 | 0.26167 | 1708.6166
17:00 | 664.7196 | 198.96 | 934.2396 | 274.8 | 1.46 | 0 | 1.646 | 0.044 | 1602.0651 | 473.804 | 0.29575 | 1670.6594
18:00 | 688.4796 | 201.6 | 898.2396 | 269.52 | 1.4 | 0 | 1.646 | 0.044 | 1589.7651 | 471.164 | 0.29637 | 1658.116
19:00 | 686.7996 | 207.36 | 826.4796 | 205.2 | 1.394 | 0 | 1.652 | 0.046 | 1516.3251 | 412.606 | 0.27211 | 1571.4597
20:00 | 697.1196 | 203.76 | 772.4796 | 198 | 1.464 | 0 | 1.652 | 0.044 | 1472.7151 | 401.804 | 0.27283 | 1526.5439
21:00 | 692.3196 | 205.44 | 836.5596 | 207.6 | 1.458 | 0 | 1.638 | 0.044 | 1531.9751 | 413.084 | 0.26964 | 1586.6903
22:00 | 700.4796 | 200.64 | 824.0796 | 202.08 | 1.402 | 0 | 1.632 | 0.044 | 1527.5931 | 402.764 | 0.26366 | 1579.7973
23:00 | 726.6396 | 231.84 | 801.0396 | 198.48 | 1.382 | 0 | 1.634 | 0.044 | 1530.6951 | 430.364 | 0.28116 | 1590.0443
24:00 | 748.4796 | 255.6 | 741.2796 | 183.6 | 1.378 | 0 | 1.642 | 0.044 | 1492.7791 | 439.244 | 0.29425 | 1556.0607
Итого: | 17626.5497 | 5225.52 | 19954.3097 | 5194.8 | 31.194 | 0.53 | 39.466 | 1.066 | 37651.5194 | 10421.916 | 0.2768 | 39071.2558
ПС ВВ-2 (Ввод№1-6) |  |  | (ТСН-1) |  | ПС ВВ-2 (Ввод№ 2) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 342.72 | 175.68 | 0 | 0 | 307.8 | 120 | 12.018 | 0 | 662.538 | 295.68 | 0.44628 | 725.5228
02:00 | 337.44 | 166.56 | 0 | 0 | 260.4 | 108.6 | 12.184 | 0 | 610.024 | 275.16 | 0.45106 | 669.2102
03:00 | 287.04 | 118.08 | 0 | 0 | 250.8 | 108 | 12.094 | 0 | 549.934 | 226.08 | 0.4111 | 594.5919
04:00 | 252 | 72.48 | 0 | 0 | 240 | 106.8 | 12.246 | 0 | 504.246 | 179.28 | 0.35554 | 535.1685
05:00 | 253.44 | 72.48 | 0 | 0 | 245.4 | 106.8 | 12.11 | 0 | 510.95 | 179.28 | 0.35088 | 541.4898
06:00 | 251.04 | 71.52 | 0 | 0 | 243.6 | 108.6 | 12.272 | 0 | 506.912 | 180.12 | 0.35533 | 537.9619
07:00 | 250.08 | 71.52 | 0 | 0 | 252.6 | 109.2 | 12.124 | 0 | 514.804 | 180.72 | 0.35105 | 545.6032
08:00 | 276 | 76.8 | 0 | 0 | 257.4 | 108.6 | 12.208 | 0 | 545.608 | 185.4 | 0.3398 | 576.2476
09:00 | 352.8 | 158.88 | 0 | 0 | 241.2 | 105 | 11.846 | 0.01 | 605.846 | 263.89 | 0.43557 | 660.8232
10:00 | 370.56 | 179.52 | 0 | 0 | 284.4 | 114 | 11.048 | 0.076 | 666.008 | 293.596 | 0.44083 | 727.8498
11:00 | 371.04 | 180.96 | 0 | 0 | 303.6 | 118.2 | 10.974 | 0.078 | 685.614 | 299.238 | 0.43645 | 748.0708
12:00 | 374.4 | 182.4 | 0 | 0 | 303.6 | 118.2 | 11.11 | 0.078 | 689.11 | 300.678 | 0.43633 | 751.851
13:00 | 380.64 | 186.72 | 0 | 0 | 248.4 | 108 | 11.05 | 0.078 | 640.09 | 294.798 | 0.46056 | 704.7135
14:00 | 335.04 | 125.28 | 0 | 0 | 219 | 102.6 | 11.614 | 0.102 | 565.654 | 227.982 | 0.40304 | 609.869
15:00 | 295.68 | 82.08 | 0 | 0 | 241.8 | 105.6 | 12.082 | 0 | 549.562 | 187.68 | 0.34151 | 580.7256
16:00 | 262.08 | 74.4 | 0 | 0 | 240 | 106.8 | 12.236 | 0 | 514.316 | 181.2 | 0.35231 | 545.3021
17:00 | 253.44 | 72.96 | 0 | 0 | 249.6 | 108.6 | 12.102 | 0 | 515.142 | 181.56 | 0.35245 | 546.2008
18:00 | 258.72 | 73.92 | 0 | 0 | 256.2 | 108.6 | 12.228 | 0 | 527.148 | 182.52 | 0.34624 | 557.8517
19:00 | 276 | 95.52 | 0 | 0 | 229.2 | 104.4 | 12.17 | 0 | 517.37 | 199.92 | 0.38642 | 554.6528
20:00 | 306.72 | 140.64 | 0 | 0 | 219.6 | 103.8 | 12.204 | 0 | 538.524 | 244.44 | 0.45391 | 591.4043
21:00 | 330.24 | 163.68 | 0 | 0 | 263.4 | 110.4 | 12.152 | 0 | 605.792 | 274.08 | 0.45243 | 664.9089
22:00 | 338.4 | 173.76 | 0 | 0 | 317.4 | 120 | 11.95 | 0 | 667.75 | 293.76 | 0.43993 | 729.5101
23:00 | 337.92 | 174.24 | 0 | 0 | 286.2 | 115.2 | 12.106 | 0 | 636.226 | 289.44 | 0.45493 | 698.97
24:00 | 322.08 | 154.08 | 0 | 0 | 237.6 | 105 | 12.024 | 0 | 571.704 | 259.08 | 0.45317 | 627.6686
Итого: | 7415.52 | 3044.16 | 0 | 0 | 6199.2 | 2631 | 286.152 | 0 | 13900.872 | 5675.582 | 0.40829 | 15026.168
ПС ВВ-3 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-3 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2690.1 | 1555.2 | 733.05 | 219.15 | 4.576 | 1.42 | 5.868 | 0 | 3433.594 | 1775.77 | 0.51718 | 3865.6082
02:00 | 2665.35 | 1552.5 | 735.3 | 220.5 | 4.454 | 1.402 | 5.876 | 0 | 3410.98 | 1774.402 | 0.5202 | 3844.904
03:00 | 2655.9 | 1550.7 | 677.7 | 211.05 | 3.896 | 1.368 | 5.896 | 0 | 3343.392 | 1763.118 | 0.52734 | 3779.7956
04:00 | 2647.8 | 1553.4 | 661.5 | 207.45 | 5.028 | 1.46 | 5.904 | 0 | 3320.232 | 1762.31 | 0.53078 | 3758.9463
05:00 | 2675.7 | 1559.25 | 668.25 | 209.7 | 3.482 | 1.334 | 5.902 | 0 | 3353.334 | 1770.284 | 0.52792 | 3791.9328
06:00 | 2650.95 | 1553.85 | 621.9 | 198 | 4.838 | 1.452 | 5.916 | 0 | 3283.604 | 1753.302 | 0.53396 | 3722.3814
07:00 | 2662.2 | 1557 | 638.55 | 201.6 | 4.054 | 1.38 | 5.908 | 0 | 3310.712 | 1759.98 | 0.5316 | 3749.4458
08:00 | 2663.55 | 1548.9 | 629.1 | 198 | 4.282 | 1.396 | 5.894 | 0 | 3302.826 | 1748.296 | 0.52933 | 3737.0039
09:00 | 2687.4 | 1544.85 | 635.85 | 197.55 | 4.526 | 1.392 | 5.86 | 0 | 3333.636 | 1743.792 | 0.52309 | 3762.1722
10:00 | 2657.25 | 1525.95 | 670.95 | 204.3 | 3.612 | 1.32 | 5.838 | 0 | 3337.65 | 1731.57 | 0.5188 | 3760.0854
11:00 | 2653.2 | 1526.4 | 603.9 | 190.8 | 4.95 | 1.428 | 5.874 | 0 | 3267.924 | 1718.628 | 0.52591 | 3692.2905
12:00 | 2695.95 | 1542.6 | 783 | 233.1 | 3.598 | 1.326 | 5.858 | 0 | 3488.406 | 1777.026 | 0.50941 | 3914.9454
13:00 | 2651.4 | 1544.85 | 785.7 | 234.45 | 4.716 | 1.438 | 5.894 | 0 | 3447.71 | 1780.738 | 0.5165 | 3880.4294
14:00 | 2668.05 | 1555.65 | 871.65 | 258.3 | 4.778 | 1.436 | 5.878 | 0 | 3550.356 | 1815.386 | 0.51133 | 3987.5624
15:00 | 2680.65 | 1565.55 | 840.6 | 250.65 | 3.556 | 1.348 | 5.872 | 0 | 3530.678 | 1817.548 | 0.51479 | 3971.0412
16:00 | 2695.05 | 1568.25 | 785.25 | 234.9 | 5.028 | 1.468 | 5.89 | 0 | 3491.218 | 1804.618 | 0.5169 | 3930.0444
17:00 | 2680.65 | 1565.55 | 734.85 | 221.4 | 3.946 | 1.382 | 5.884 | 0 | 3425.33 | 1788.332 | 0.52209 | 3864.0674
18:00 | 2674.35 | 1562.4 | 713.25 | 214.65 | 4.708 | 1.45 | 6.65 | 0 | 3398.958 | 1778.5 | 0.52325 | 3836.141
19:00 | 2697.3 | 1563.75 | 695.7 | 211.05 | 4.816 | 1.444 | 10.116 | 0 | 3407.932 | 1776.244 | 0.52121 | 3843.0513
20:00 | 2640.6 | 1546.65 | 709.2 | 214.65 | 3.644 | 1.356 | 8.158 | 0 | 3361.602 | 1762.656 | 0.52435 | 3795.6981
21:00 | 2631.15 | 1532.7 | 701.1 | 210.6 | 4.982 | 1.452 | 5.858 | 0 | 3343.09 | 1744.752 | 0.5219 | 3770.9959
22:00 | 2629.8 | 1526.85 | 720 | 214.2 | 3.898 | 1.35 | 5.83 | 0 | 3359.528 | 1742.4 | 0.51864 | 3784.4929
23:00 | 2673 | 1546.65 | 722.7 | 215.1 | 4.45 | 1.408 | 8.1 | 0 | 3408.25 | 1763.158 | 0.51732 | 3837.303
24:00 | 2687.4 | 1553.85 | 722.25 | 216 | 4.534 | 1.41 | 10.048 | 0 | 3424.232 | 1771.26 | 0.51727 | 3855.2207
Итого: | 64014.75 | 37203.3 | 17061.3 | 5187.15 | 104.352 | 33.62 | 154.772 | 0 | 81335.174 | 42424.07 | 0.5216 | 91735.5593
ПС 14-У (Ввод№1-6) |  |  | ПС 14-У (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1626.48 | 293.4 | 750.24 | 0 | 4.182 | 0.05 | 0 | 0 | 2380.902 | 293.45 | 0.12325 | 2398.9179
02:00 | 1658.88 | 313.56 | 830.52 | 0 | 4.182 | 0.049 | 0 | 0 | 2493.582 | 313.609 | 0.12577 | 2513.2254
03:00 | 1800.72 | 340.92 | 827.28 | 0 | 4.185 | 0.05 | 0 | 0 | 2632.185 | 340.97 | 0.12954 | 2654.1775
04:00 | 1919.52 | 378 | 826.56 | 0 | 4.174 | 0.052 | 0 | 0 | 2750.254 | 378.052 | 0.13746 | 2776.1161
05:00 | 1925.64 | 384.12 | 826.56 | 0 | 4.186 | 0.053 | 0 | 0 | 2756.386 | 384.173 | 0.13938 | 2783.0294
06:00 | 1926 | 384.12 | 826.2 | 0 | 4.188 | 0.053 | 0 | 0 | 2756.388 | 384.173 | 0.13938 | 2783.0314
07:00 | 1927.8 | 387 | 828.72 | 0 | 4.187 | 0.053 | 0 | 0 | 2760.707 | 387.053 | 0.1402 | 2787.7075
08:00 | 1942.92 | 381.24 | 831.6 | 0 | 4.175 | 0.052 | 0 | 0 | 2778.695 | 381.292 | 0.13722 | 2804.7334
09:00 | 1926.72 | 354.24 | 829.44 | 0 | 4.173 | 0.053 | 0 | 0 | 2760.333 | 354.293 | 0.12835 | 2782.9771
10:00 | 1939.68 | 371.16 | 819.72 | 0 | 4.163 | 0.051 | 0 | 0 | 2763.563 | 371.211 | 0.13432 | 2788.3827
11:00 | 1942.56 | 374.76 | 811.08 | 0 | 4.169 | 0.051 | 0 | 0 | 2757.809 | 374.811 | 0.13591 | 2783.1625
12:00 | 1942.56 | 382.68 | 805.68 | 0 | 4.188 | 0.053 | 0 | 0 | 2752.428 | 382.733 | 0.13905 | 2778.9107
13:00 | 1947.96 | 394.56 | 802.8 | 0 | 4.201 | 0.053 | 0 | 0 | 2754.961 | 394.613 | 0.14324 | 2783.0791
14:00 | 1936.8 | 379.08 | 807.48 | 0 | 4.208 | 0.054 | 0 | 0 | 2748.488 | 379.134 | 0.13794 | 2774.5142
15:00 | 1901.88 | 375.84 | 806.04 | 0 | 4.251 | 0.056 | 0 | 0 | 2712.171 | 375.896 | 0.1386 | 2738.0959
16:00 | 1828.44 | 366.48 | 804.6 | 0 | 4.248 | 0.059 | 0 | 0 | 2637.288 | 366.539 | 0.13898 | 2662.6376
17:00 | 1826.28 | 365.76 | 819.72 | 0 | 4.252 | 0.059 | 0 | 0 | 2650.252 | 365.819 | 0.13803 | 2675.3802
18:00 | 1832.04 | 363.96 | 806.04 | 0 | 4.245 | 0.059 | 0 | 0 | 2642.325 | 364.019 | 0.13776 | 2667.2816
19:00 | 1830.96 | 363.6 | 798.48 | 0 | 4.255 | 0.055 | 0 | 0 | 2633.695 | 363.655 | 0.13808 | 2658.6828
20:00 | 1824.12 | 365.04 | 802.08 | 0 | 4.269 | 0.055 | 0 | 0 | 2630.469 | 365.095 | 0.13879 | 2655.6848
21:00 | 1817.64 | 358.56 | 799.92 | 0 | 4.238 | 0.058 | 0 | 0 | 2621.798 | 358.618 | 0.13678 | 2646.2108
22:00 | 1824.12 | 369.36 | 803.52 | 0 | 4.259 | 0.06 | 0 | 0 | 2631.899 | 369.42 | 0.14036 | 2657.6989
23:00 | 1818.36 | 367.56 | 802.8 | 0 | 4.247 | 0.059 | 0 | 0 | 2625.407 | 367.619 | 0.14002 | 2651.0197
24:00 | 1826.28 | 370.44 | 805.32 | 0 | 4.262 | 0.062 | 0 | 0 | 2635.862 | 370.502 | 0.14056 | 2661.7739
Итого: | 44694.36 | 8785.44 | 19472.4 | 0 | 101.087 | 1.309 | 0 | 0 | 64267.847 | 8786.749 | 0.13672 | 64866.4312
ПС 3-У (Ввод 6) |  |  | ПС 3-У (ТСН-0,4) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2021-12-15 |  | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 568.2 | 0 | 6.489 | 0 | 574.689 | 0 | 0 | 574.689
02:00 | 563.7 | 0 | 6.314 | 0 | 570.014 | 0 | 0 | 570.014
03:00 | 563.7 | 0 | 6.497 | 0 | 570.197 | 0 | 0 | 570.197
04:00 | 566.1 | 0 | 6.426 | 0 | 572.526 | 0 | 0 | 572.526
05:00 | 615.6 | 0 | 6.417 | 0 | 622.017 | 0 | 0 | 622.017
06:00 | 631.8 | 0 | 6.524 | 0 | 638.324 | 0 | 0 | 638.324
07:00 | 624.6 | 0 | 6.335 | 0 | 630.935 | 0 | 0 | 630.935
08:00 | 615 | 0 | 6.515 | 0 | 621.515 | 0 | 0 | 621.515
09:00 | 640.5 | 0 | 6.222 | 0 | 646.722 | 0 | 0 | 646.722
10:00 | 642.9 | 0 | 5.877 | 0 | 648.777 | 0 | 0 | 648.777
11:00 | 640.8 | 0 | 6.012 | 0 | 646.812 | 0 | 0 | 646.812
12:00 | 635.1 | 0 | 5.865 | 0 | 640.965 | 0 | 0 | 640.965
13:00 | 626.7 | 0 | 5.847 | 0 | 632.547 | 0 | 0 | 632.547
14:00 | 643.8 | 0 | 6.154 | 0 | 649.954 | 0 | 0 | 649.954
15:00 | 649.2 | 0 | 6.427 | 0 | 655.627 | 0 | 0 | 655.627
16:00 | 645.6 | 0 | 6.286 | 0 | 651.886 | 0 | 0 | 651.886
17:00 | 651 | 0 | 6.43 | 0 | 657.43 | 0 | 0 | 657.43
18:00 | 637.5 | 0 | 6.448 | 0 | 643.948 | 0 | 0 | 643.948
19:00 | 612 | 0 | 6.319 | 0 | 618.319 | 0 | 0 | 618.319
20:00 | 586.5 | 0 | 6.358 | 0 | 592.858 | 0 | 0 | 592.858
21:00 | 584.1 | 0 | 6.399 | 0 | 590.499 | 0 | 0 | 590.499
22:00 | 578.7 | 0 | 6.328 | 0 | 585.028 | 0 | 0 | 585.028
23:00 | 578.7 | 0 | 6.291 | 0 | 584.991 | 0 | 0 | 584.991
24:00 | 573.9 | 0 | 6.431 | 0 | 580.331 | 0 | 0 | 580.331
Итого: | 14675.7 | 0 | 151.211 | 0 | 14826.911 | 0 | 0 | 14826.911
ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-282) |  |  |  | ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-283) |  |  |  | ПС "Харьяга" ВЛ-282+ВЛ-283)
Интервл | 2021-12-15 |  |  | Интервл | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч |  |  | кВТч | кВАрч |  | кВТч | кВАрч | кВА
01:00 | 18933.2 | 6318.4 |  | 01:00 | 18255.6 | 6327.2 |  | 37188.8 | 12645.6 | 39279.9955
02:00 | 18880.4 | 6296.4 |  | 02:00 | 18185.2 | 6314 |  | 37065.6 | 12610.4 | 39152.0228
03:00 | 18682.4 | 6283.2 |  | 03:00 | 17930 | 6314 |  | 36612.4 | 12597.2 | 38718.9525
04:00 | 18370 | 6239.2 |  | 04:00 | 17758.4 | 6239.2 |  | 36128.4 | 12478.4 | 38222.6602
05:00 | 18506.4 | 6265.6 |  | 05:00 | 17820 | 6278.8 |  | 36326.4 | 12544.4 | 38431.3584
06:00 | 18581.2 | 6252.4 |  | 06:00 | 17842 | 6278.8 |  | 36423.2 | 12531.2 | 38518.5731
07:00 | 18695.6 | 6261.2 |  | 07:00 | 17890.4 | 6309.6 |  | 36586 | 12570.8 | 38685.403
08:00 | 19096 | 6283.2 |  | 08:00 | 18167.6 | 6353.6 |  | 37263.6 | 12636.8 | 39347.9936
09:00 | 19118 | 6388.8 |  | 09:00 | 18220.4 | 6454.8 |  | 37338.4 | 12843.6 | 39485.6199
10:00 | 18779.2 | 6463.6 |  | 10:00 | 18079.6 | 6472.4 |  | 36858.8 | 12936 | 39062.9138
11:00 | 18818.8 | 6573.6 |  | 11:00 | 18141.2 | 6582.4 |  | 36960 | 13156 | 39231.6446
12:00 | 18959.6 | 6582.4 |  | 12:00 | 18273.2 | 6586.8 |  | 37232.8 | 13169.2 | 39493.1541
13:00 | 18748.4 | 6446 |  | 13:00 | 18075.2 | 6468 |  | 36823.6 | 12914 | 39022.4155
14:00 | 18537.2 | 6366.8 |  | 14:00 | 17877.2 | 6384.4 |  | 36414.4 | 12751.2 | 38582.4005
15:00 | 18590 | 6397.6 |  | 15:00 | 17930 | 6415.2 |  | 36520 | 12812.8 | 38702.432
16:00 | 18572.4 | 6344.8 |  | 16:00 | 17912.4 | 6366.8 |  | 36484.8 | 12711.6 | 38635.8047
17:00 | 18594.4 | 6305.2 |  | 17:00 | 17925.6 | 6331.6 |  | 36520 | 12636.8 | 38644.5224
18:00 | 19082.8 | 6402 |  | 18:00 | 18343.6 | 6428.4 |  | 37426.4 | 12830.4 | 39564.5622
19:00 | 19047.6 | 6344.8 |  | 19:00 | 18312.8 | 6380 |  | 37360.4 | 12724.8 | 39467.962
20:00 | 18928.8 | 6353.6 |  | 20:00 | 18238 | 6375.6 |  | 37166.8 | 12729.2 | 39286.1751
21:00 | 18981.6 | 6432.8 |  | 21:00 | 18304 | 6441.6 |  | 37285.6 | 12874.4 | 39445.7367
22:00 | 19056.4 | 6336 |  | 22:00 | 18238 | 6397.6 |  | 37294.4 | 12733.6 | 39408.3347
23:00 | 18691.2 | 6283.2 |  | 23:00 | 17974 | 6314 |  | 36665.2 | 12597.2 | 38768.8836
24:00 | 18365.6 | 6190.8 |  | 24:00 | 17688 | 6221.6 |  | 36053.6 | 12412.4 | 38130.4307
Итого: | 450617.2 | 152411.6 |  | Итого: | 433382.4 | 153036.4 |  | 883999.6 | 305448 | 935289.9516
2021-12-15 | [6 empty] | Итого по ПС "Кыртаель"
| ПС Кыртаель 110/35/6 Лукойл | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко
| ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель
| 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ
| A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
| Ктт=200/5 Ктн=110000/100 |  |  | Ктт=200/5 Ктн=110000/100
| 1332970 |  |  | 1332977 |  |  | кВтч | кВАрч | кВА
1-00 | 5935.6 | 2864.4 | 0 | 5794.8 | 1870 | 0 | 11730.4 | 4734.4 | 12649.7758
2-00 | 5995 | 2864.4 | 0 | 5755.2 | 1876.6 | 0 | 11750.2 | 4741 | 12670.607
3-00 | 5957.6 | 2879.8 | 0 | 5660.6 | 1856.8 | 0 | 11618.2 | 4736.6 | 12546.6311
4-00 | 6017 | 2928.2 | 0 | 5618.8 | 1821.6 | 0 | 11635.8 | 4749.8 | 12567.9132
5-00 | 6043.4 | 2941.4 | 0 | 5541.8 | 1713.8 | 0 | 11585.2 | 4655.2 | 12485.5014
6-00 | 6094 | 2954.6 | 0 | 5651.8 | 1718.2 | 0 | 11745.8 | 4672.8 | 12641.1581
7-00 | 6010.4 | 2926 | 0 | 5616.6 | 1711.6 | 0 | 11627 | 4637.6 | 12517.7659
8-00 | 6188.6 | 2961.2 | 0 | 5680.4 | 1762.2 | 0 | 11869 | 4723.4 | 12774.3363
9-00 | 6028 | 2888.6 | 0 | 5750.8 | 1801.8 | 0 | 11778.8 | 4690.4 | 12678.3272
10-00 | 5975.2 | 2842.4 | 0 | 5715.6 | 1804 | 0 | 11690.8 | 4646.4 | 12580.2956
11-00 | 5473.6 | 2567.4 | 0 | 5640.8 | 1768.8 | 0 | 11114.4 | 4336.2 | 11930.3193
12-00 | 5552.8 | 2668.6 | 0 | 5548.4 | 1709.4 | 0 | 11101.2 | 4378 | 11933.2948
13-00 | 5544 | 2708.2 | 0 | 5535.2 | 1733.6 | 0 | 11079.2 | 4441.8 | 11936.4258
14-00 | 5647.4 | 2791.8 | 0 | 5616.6 | 1812.8 | 0 | 11264 | 4604.6 | 12168.8141
15-00 | 5830 | 2840.2 | 0 | 5783.8 | 1883.2 | 0 | 11613.8 | 4723.4 | 12537.5778
16-00 | 5898.2 | 2886.4 | 0 | 5832.2 | 1900.8 | 0 | 11730.4 | 4787.2 | 12669.6317
17-00 | 6003.8 | 2919.4 | 0 | 5832.2 | 1920.6 | 0 | 11836 | 4840 | 12787.3569
18-00 | 6010.4 | 2904 | 0 | 5735.4 | 1856.8 | 0 | 11745.8 | 4760.8 | 12673.951
19-00 | 5832.2 | 2824.8 | 0 | 5568.2 | 1757.8 | 0 | 11400.4 | 4582.6 | 12286.9582
20-00 | 5691.4 | 2752.2 | 0 | 5484.6 | 1731.4 | 0 | 11176 | 4483.6 | 12041.829
21-00 | 5618.8 | 2695 | 0 | 5585.8 | 1779.8 | 0 | 11204.6 | 4474.8 | 12065.1107
22-00 | 5678.2 | 2701.6 | 0 | 5559.4 | 1753.4 | 0 | 11237.6 | 4455 | 12088.4523
23-00 | 5775 | 2743.4 | 0 | 5614.4 | 1771 | 0 | 11389.4 | 4514.4 | 12251.4587
24-00 | 5852 | 2807.2 | 0 | 5726.6 | 1819.4 | 0 | 11578.6 | 4626.6 | 12468.7371
Итого: | 140652.6 | 67861.2 | 0 | 135850 | 43135.4 | 0 | 276502.6 | 110996.6 | 297952.229
ПС " Мичаель" |  | ООО " Лидер Сервис"
2021-12-08
ЧАСЫ | ПС Мичаель ООО " Лидер Сервис"
| Произв. база | Произв. база | Произв. база | Произв. база
Ктт=300/5 Ктн=1
| 11193644 | 11193644 | 11193644 | 11193644
| A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 115.95 | 0 | 3.12 | 0
2-00 | 115.29 | 0 | 2.91 | 0
3-00 | 115.83 | 0 | 3.18 | 0
4-00 | 116.67 | 0 | 2.97 | 0
5-00 | 116.82 | 0 | 2.91 | 0
6-00 | 117.93 | 0 | 3.06 | 0
7-00 | 120.63 | 0 | 3.06 | 0
8-00 | 129.33 | 0 | 3.39 | 0
9-00 | 135.84 | 0 | 3.57 | 0
10-00 | 138.36 | 0 | 3.96 | 0
11-00 | 143.01 | 0 | 4.56 | 0
12-00 | 141.84 | 0 | 3.96 | 0
13-00 | 141.51 | 0 | 3.51 | 0
14-00 | 140.97 | 0 | 3.78 | 0
15-00 | 154.74 | 0 | 5.28 | 0
16-00 | 149.37 | 0 | 5.1 | 0
17-00 | 152.76 | 0 | 4.35 | 0
18-00 | 152.88 | 0 | 4.92 | 0
19-00 | 153.48 | 0 | 4.74 | 0
20-00 | 152.94 | 0 | 4.53 | 0
21-00 | 157.95 | 0 | 4.83 | 0
22-00 | 156.27 | 0 | 4.59 | 0
23-00 | 153.42 | 0 | 4.26 | 0
24-00 | 149.58 | 0 | 4.08 | 0
ИТОГО | 3323.37 | 0 | 94.62 | 0
2021-12-15 | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей
Вид учета | Ввод-1 (ВЛ-52) |  |  |  | Ввод-2 (ВЛ-51)
АЭ/РЭ | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 392.7 | 0 | 348.6 | 0 | 81.9 | 0 | 96.6 | 0 | 474.6 | 445.2 | 650.729
2-00 | 371.7 | 0 | 352.8 | 0 | 73.5 | 2.1 | 98.7 | 0 | 445.2 | 451.5 | 634.0783
3-00 | 384.3 | 0 | 357 | 0 | 69.3 | 0 | 48.3 | 6.3 | 453.6 | 405.3 | 608.2936
4-00 | 369.6 | 0 | 354.9 | 0 | 29.4 | 16.8 | 12.6 | 46.2 | 399 | 367.5 | 542.4548
5-00 | 384.3 | 0 | 350.7 | 0 | 29.4 | 8.4 | 23.1 | 12.6 | 413.7 | 373.8 | 557.5609
6-00 | 388.5 | 0 | 359.1 | 0 | 52.5 | 6.3 | 25.2 | 21 | 441 | 384.3 | 584.9508
7-00 | 346.5 | 0 | 317.1 | 0 | 31.5 | 12.6 | 23.1 | 27.3 | 378 | 340.2 | 508.547
8-00 | 302.4 | 0 | 289.8 | 0 | 48.3 | 6.3 | 21 | 25.2 | 350.7 | 310.8 | 468.6012
9-00 | 268.8 | 0 | 291.9 | 0 | 65.1 | 4.2 | 31.5 | 12.6 | 333.9 | 323.4 | 464.8406
10-00 | 266.7 | 0 | 315 | 0 | 8.4 | 25.2 | 8.4 | 73.5 | 275.1 | 323.4 | 424.5793
11-00 | 283.5 | 0 | 333.9 | 0 | 56.7 | 6.3 | 21 | 25.2 | 340.2 | 354.9 | 491.6198
12-00 | 243.6 | 0 | 315 | 0 | 42 | 8.4 | 46.2 | 8.4 | 285.6 | 361.2 | 460.4702
13-00 | 323.4 | 0 | 369.6 | 0 | 50.4 | 4.2 | 58.8 | 6.3 | 373.8 | 428.4 | 568.5534
14-00 | 352.8 | 0 | 348.6 | 0 | 92.4 | 2.1 | 84 | 2.1 | 445.2 | 432.6 | 620.7623
15-00 | 378 | 0 | 348.6 | 0 | 86.1 | 2.1 | 71.4 | 0 | 464.1 | 420 | 625.9304
16-00 | 411.6 | 0 | 369.6 | 0 | 96.6 | 0 | 50.4 | 8.4 | 508.2 | 420 | 659.293
17-00 | 373.8 | 0 | 344.4 | 0 | 77.7 | 2.1 | 48.3 | 2.1 | 451.5 | 392.7 | 598.3858
18-00 | 315 | 0 | 302.4 | 0 | 136.5 | 2.1 | 88.2 | 2.1 | 451.5 | 390.6 | 597.0097
19-00 | 312.9 | 0 | 300.3 | 0 | 75.6 | 2.1 | 27.3 | 2.1 | 388.5 | 327.6 | 508.187
20-00 | 312.9 | 0 | 294 | 0 | 88.2 | 0 | 31.5 | 2.1 | 401.1 | 325.5 | 516.5573
21-00 | 327.6 | 0 | 300.3 | 0 | 109.2 | 0 | 31.5 | 2.1 | 436.8 | 331.8 | 548.5303
22-00 | 327.6 | 0 | 302.4 | 0 | 105 | 2.1 | 31.5 | 6.3 | 432.6 | 333.9 | 546.4723
23-00 | 321.3 | 0 | 294 | 0 | 147 | 0 | 65.1 | 2.1 | 468.3 | 359.1 | 590.1336
24-00 | 317.1 | 0 | 300.3 | 0 | 142.8 | 0 | 63 | 0 | 459.9 | 363.3 | 586.0844
Итого: | 8076.6 | 0 | 7860.3 | 0 | 1795.5 | 113.4 | 1106.7 | 294
659.293
Замеры режимного дня "15" декабря 2021 г.
по НПС "Чикшино" и ПС 110/10 кВ "Озерная" (НПС "Печора") АО "Транснефть-Север"
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-1 | U кВ | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14
|  | IА |  | 7.3623 | 7.3524 | 7.3868 | 7.3279 | 7.3623 | 7.3378 | 7.3623 | 7.3279 | 7.7009 | 7.8678 | 7.853 | 7.8874 | 7.9029 | 7.9561 | 7.9906 | 7.9561 | 7.9416 | 7.9561 | 7.9172 | 7.9561 | 7.9806 | 7.9021 | 7.9119 | 7.8776
|  | Пок.счет А | 2316.8267 | 2316.8525 | 2316.8783 | 2316.9042 | 2316.9299 | 2316.9557 | 2316.9814 | 2317.0072 | 2317.0329 | 2317.06 | 2317.0877 | 2317.1153 | 2317.143 | 2317.1706 | 2317.1985 | 2317.2265 | 2317.2544 | 2317.2822 | 2317.3101 | 2317.3378 | 2317.3657 | 2317.3937 | 2317.4215 | 2317.4493 | 2317.477
|  | Пок.счет R | 1001.2712 | 1001.2817 | 1001.2921 | 1001.3026 | 1001.313 | 1001.3235 | 1001.334 | 1001.3445 | 1001.3549 | 1001.3656 | 1001.3765 | 1001.3875 | 1001.3986 | 1001.4101 | 1001.4214 | 1001.4328 | 1001.4441 | 1001.4555 | 1001.4668 | 1001.4782 | 1001.4895 | 1001.5008 | 1001.5118 | 1001.5229 | 1001.5339
|  | Р, кВт |  | 1419 | 1419 | 1424.5 | 1413.5 | 1419 | 1413.5 | 1419 | 1413.5 | 1490.5 | 1523.5 | 1518 | 1523.5 | 1518 | 1534.5 | 1540 | 1534.5 | 1529 | 1534.5 | 1523.5 | 1534.5 | 1540 | 1529 | 1529 | 1523.5 | 35766.5
|  | Q,кВАр |  | 577.5 | 572 | 577.5 | 572 | 577.5 | 577.5 | 577.5 | 572 | 588.5 | 599.5 | 605 | 610.5 | 632.5 | 621.5 | 627 | 621.5 | 627 | 621.5 | 627 | 621.5 | 621.5 | 605 | 610.5 | 605 | 14448.5
2 | ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-2 | U кВ | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96 | 119.96
|  | IА |  | 0.24972 | 0.22771 | 0.23676 | 0.24972 | 0.21341 | 0.28139 | 0.26205 | 0.28139 | 0.24405 | 0.22461 | 0.22461 | 0.26471 | 0.28139 | 0.26071 | 0.24972 | 0.24972 | 0.24972 | 0.26471 | 0.26471 | 0.28632 | 0.24972 | 0.22771 | 0.23676 | 0.22771
|  | Пок.счет А | 2211.5972 | 2211.5977 | 2211.5982 | 2211.5986 | 2211.5991 | 2211.5995 | 2211.6002 | 2211.6009 | 2211.6016 | 2211.6022 | 2211.6028 | 2211.6034 | 2211.604 | 2211.6047 | 2211.6051 | 2211.6056 | 2211.6061 | 2211.6066 | 2211.6072 | 2211.6078 | 2211.6084 | 2211.6089 | 2211.6094 | 2211.6098 | 2211.6103
|  | Пок.счет R | 991.3406 | 991.3414 | 991.3421 | 991.3429 | 991.3437 | 991.3444 | 991.3452 | 991.3459 | 991.3467 | 991.3474 | 991.348 | 991.3486 | 991.3494 | 991.3502 | 991.3511 | 991.3519 | 991.3527 | 991.3535 | 991.3543 | 991.3551 | 991.356 | 991.3568 | 991.3575 | 991.3583 | 991.359
|  | Р, кВт |  | 27.5 | 27.5 | 22 | 27.5 | 22 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38.5 | 22 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 33 | 33 | 33 | 27.5 | 27.5 | 22 | 27.5 | 720.5
|  | Q,кВАр |  | 44 | 38.5 | 44 | 44 | 38.5 | 44 | 38.5 | 44 | 38.5 | 33 | 33 | 44 | 44 | 49.5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49.5 | 44 | 38.5 | 44 | 38.5 | 1012
3 | НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №4 | U кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.4 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.45 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42
|  | IА |  | 95.2778 | 94.795 | 94.414 | 94.1617 | 94.1707 | 95.2851 | 94.5912 | 94.7907 | 100.5368 | 102.7012 | 103.1715 | 103.3361 | 103.0765 | 103.1353 | 103.2103 | 103.0054 | 103.2732 | 103.4998 | 104.1847 | 102.6712 | 102.8418 | 102.51 | 102.4557 | 102.2777
|  | Пок.счет А | 18221.0678 | 18221.2105 | 18221.3525 | 18221.4942 | 18221.6355 | 18221.7768 | 18221.9198 | 18222.0615 | 18222.2035 | 18222.3537 | 18222.5073 | 18222.6616 | 18222.8154 | 18222.9688 | 18223.1223 | 18223.2759 | 18223.4292 | 18223.5829 | 18223.7371 | 18223.8923 | 18224.0469 | 18224.2013 | 18224.3552 | 18224.509 | 18224.6625
|  | Пок.счет R | 1309.7812 | 1309.7908 | 1309.8 | 1309.8092 | 1309.8187 | 1309.8284 | 1309.8378 | 1309.8469 | 1309.856 | 1309.8652 | 1309.8743 | 1309.8835 | 1309.8927 | 1309.9021 | 1309.9113 | 1309.9207 | 1309.93 | 1309.9393 | 1309.9484 | 1309.9579 | 1309.9669 | 1309.9761 | 1309.9853 | 1309.9948 | 1310.0048
|  | Р, кВт |  | 1712.4 | 1704 | 1700.4 | 1695.6 | 1695.6 | 1716 | 1700.4 | 1704 | 1802.4 | 1843.2 | 1851.6 | 1845.6 | 1840.8 | 1842 | 1843.2 | 1839.6 | 1844.4 | 1850.4 | 1862.4 | 1855.2 | 1852.8 | 1846.8 | 1845.6 | 1842 | 43136.4
|  | Q,кВАр |  | 115.2 | 110.4 | 110.4 | 114 | 116.4 | 112.8 | 109.2 | 109.2 | 110.4 | 109.2 | 110.4 | 110.4 | 112.8 | 110.4 | 112.8 | 111.6 | 111.6 | 109.2 | 114 | 108 | 110.4 | 110.4 | 114 | 120 | 2683.2
4 | НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №29 | U кВ | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.53 | 10.51 | 10.5 | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.41 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.54
|  | IА |  | 5.4766 | 5.2736 | 4.8781 | 4.944 | 4.9487 | 5.461 | 5.6032 | 5.6085 | 5.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6587 | 5.5219
|  | Пок.счет А | 18466.8303 | 18466.8386 | 18466.8466 | 18466.854 | 18466.8615 | 18466.869 | 18466.8773 | 18466.8858 | 18466.8943 | 18466.9024 | 18466.91 | 18466.9176 | 18466.9255 | 18466.9345 | 18466.944 | 18466.9522 | 18466.9591 | 18466.966 | 18466.9737 | 18466.9822 | 18466.9912 | 18466.9998 | 18467.0085 | 18467.0171 | 18467.0255
|  | Пок.счет R | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1735 | 1957.1739 | 1957.1748 | 1957.1756 | 1957.1762 | 1957.1772 | 1957.1783 | 1957.1795 | 1957.1814 | 1957.1822 | 1957.1823 | 1957.1823 | 1957.1824 | 1957.1825
|  | Р, кВт |  | 99.6 | 96 | 88.8 | 90 | 90 | 99.6 | 102 | 102 | 97.2 | 91.2 | 91.2 | 94.8 | 108 | 114 | 98.4 | 82.8 | 82.8 | 92.4 | 102 | 108 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 100.8 | 2342.4
|  | Q,кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 12 | 13.2 | 14.4 | 22.8 | 9.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 108
[8 empty] | Главный энергетик |  |  |  | С.В. Машанов
Замеры по ПС 35кВ Северный Баган ( потребитель ООО "РН -Северная нефть")
Фидер |  | ВЛ-46 СП СБаган | Время суток, час (время московское) 3: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 4: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 5: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток, час (время московское) 6: ВЛ-45 СП СБаган
кл.напр. | Часы | Kтт=300/5 Ктн=35000/100 | Время суток, час (время московское) 0: 6 кВ; Время суток, час (время московское) 1: 6 кВ; Время суток, час (время московское) 2: 6 кВ
N сч. |  | 1256496 | Время суток, час (время московское) 0: 1256496; Время суток, час (время московское) 1: 1256496; Время суток, час (время московское) 2: 1256496; Время суток, час (время московское) 3: 1256495; Время суток, час (время московское) 4: 1256495; Время суток, час (время московское) 5: 1256495; Время суток, час (время московское) 6: 1256495
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток, час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 6: R- кВарч
2021-12-15 | 1 | 319.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 54.6; Время суток, час (время московское) 3: 810.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 155.4
2021-12-15 | 2 | 308.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 54.6; Время суток, час (время московское) 3: 812.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 159.6
2021-12-15 | 3 | 308.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 56.7; Время суток, час (время московское) 3: 810.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 159.6
2021-12-15 | 4 | 308.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 54.6; Время суток, час (время московское) 3: 812.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 161.7
2021-12-15 | 5 | 312.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 54.6; Время суток, час (время московское) 3: 810.6; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 161.7
2021-12-15 | 6 | 361.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 42; Время суток, час (время московское) 3: 812.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 161.7
2021-12-15 | 7 | 380.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 42; Время суток, час (время московское) 3: 827.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 142.8
2021-12-15 | 8 | 378 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 44.1; Время суток, час (время московское) 3: 854.7; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 113.4
2021-12-15 | 9 | 317.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 54.6; Время суток, час (время московское) 3: 861; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 111.3
2021-12-15 | 10 | 302.4 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 60.9; Время суток, час (время московское) 3: 850.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 111.3
2021-12-15 | 11 | 304.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 58.8; Время суток, час (время московское) 3: 741.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 163.8
2021-12-15 | 12 | 317.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 42; Время суток, час (время московское) 3: 648.9; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 197.4
2021-12-15 | 13 | 352.8 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 2.1; Время суток, час (время московское) 3: 808.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 144.9
2021-12-15 | 14 | 411.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 8.4; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 842.1; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 107.1
2021-12-15 | 15 | 417.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 10.5; Время суток, час (время московское) 2: 12.6; Время суток, час (время московское) 3: 835.8; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 123.9
2021-12-15 | 16 | 373.8 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 46.2; Время суток, час (время московское) 3: 837.9; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 126
2021-12-15 | 17 | 321.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 52.5; Время суток, час (время московское) 3: 850.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 113.4
2021-12-15 | 18 | 350.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 18.9; Время суток, час (время московское) 3: 823.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 140.7
2021-12-15 | 19 | 348.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 21; Время суток, час (время московское) 3: 823.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 140.7
2021-12-15 | 20 | 310.8 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 60.9; Время суток, час (время московское) 3: 850.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 107.1
2021-12-15 | 21 | 308.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 58.8; Время суток, час (время московское) 3: 848.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 107.1
2021-12-15 | 22 | 357 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 50.4; Время суток, час (время московское) 3: 850.5; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 107.1
2021-12-15 | 23 | 378 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 46.2; Время суток, час (время московское) 3: 856.8; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 107.1
2021-12-15 | 24 | 375.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 46.2; Время суток, час (время московское) 3: 844.2; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 121.8
Итого |  | 8225.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 18.9; Время суток, час (время московское) 2: 1035.3; Время суток, час (время московское) 3: 19725.3; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 3246.6
15.12.2021 | ПС 110/35/6 кВ (ООО ЛУКОЙЛ -Коми) "Северная Кожва" ОПУ-110кВ |  | Время суток, час (время московское) 10: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-35кВ; Время суток, час (время московское) 22: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-6кВ
| Ввод 1 |  | Время суток, час (время московское) 4: Ввод 2; Время суток, час (время московское) 10: Ввод 1; Время суток, час (время московское) 16: Ввод 2; Время суток, час (время московское) 22: Ввод 1 |  |  |  | Ввод 2
| Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр)
1 | 117.0345 | 30.72 | 5.933 | 6.2199 | 0.95389 | 1.867 | 117.7957 | 19.88 | 4.0498 | 4.0613 | 0.99 | 0.11085 | 36.33 | 48.6 | 2.951 | 3.0546 | 0.9661 | 0.7886 | 36.96 | 45.9 | 2.83 | 2.9349 | 0.96426 | 0.77758 | 6.12 | 273.8 | 2.8296 | 2.8989 | 0.9761 | 0.63 | 6.258 | 129 | 1.2996 | 1.3966 | 0.93055 | 0.5114
2 | 117.0345 | 29.76 | 5.7844 | 6.0255 | 0.95998 | 1.6875 | 117.7957 | 19.98 | 4.0568 | 4.0717 | 0.99 | 0.34703 | 36.4 | 49.5 | 3.024 | 3.1171 | 0.97013 | 0.75619 | 36.85 | 46.2 | 2.86 | 2.9453 | 0.97105 | 0.70359 | 6.162 | 211.6 | 2.0952 | 2.2557 | 0.92884 | 0.83568 | 6.264 | 134.6 | 1.3428 | 1.4586 | 0.92059 | 0.56962
3 | 117.0345 | 29.62 | 5.7702 | 5.9972 | 0.96216 | 1.6342 | 117.986 | 20.1 | 4.0993 | 4.1127 | 0.99 | 0.16717 | 36.3 | 47.1 | 2.86 | 2.9578 | 0.96692 | 0.75444 | 36.92 | 46.5 | 2.89 | 2.97 | 0.97305 | 0.68482 | 6.15 | 261 | 2.754 | 2.7769 | 0.99175 | 0.35596 | 6.27 | 130.4 | 1.3176 | 1.4145 | 0.93152 | 0.51442
4 | 116.8442 | 29.82 | 5.7631 | 6.0278 | 0.95609 | 1.7667 | 117.986 | 19.78 | 4.0356 | 4.0474 | 0.99 | 0.12089 | 36.3 | 50.1 | 2.85 | 3.1462 | 0.90585 | 1.3328 | 36.9 | 46.5 | 2.87 | 2.9684 | 0.96684 | 0.75804 | 6.15 | 260.2 | 2.7504 | 2.7684 | 0.9935 | 0.31516 | 6.264 | 132.8 | 1.3392 | 1.4391 | 0.93057 | 0.52688
5 | 117.0345 | 30.34 | 5.9684 | 6.1429 | 0.97159 | 1.4537 | 117.986 | 19.74 | 3.9733 | 4.0292 | 0.97611 | 0.66913 | 36.4 | 50.7 | 3.095 | 3.1927 | 0.9694 | 0.7837 | 36.93 | 46.5 | 2.88 | 2.9708 | 0.96942 | 0.72901 | 6.144 | 259.2 | 2.754 | 2.7551 | 0.99161 | 0.076702 | 6.264 | 129 | 1.3284 | 1.3979 | 0.95026 | 0.43541
6 | 117.2248 | 30.54 | 5.9826 | 6.1935 | 0.96595 | 1.6024 | 117.986 | 19.84 | 4.0073 | 4.0497 | 0.98954 | 0.58432 | 36.3 | 49.8 | 3.024 | 3.1274 | 0.96694 | 0.79749 | 36.9 | 46.8 | 2.9 | 2.9876 | 0.97069 | 0.71804 | 6.15 | 262.6 | 2.7828 | 2.7939 | 0.99015 | 0.24917 | 6.288 | 132 | 1.3716 | 1.4359 | 0.9552 | 0.42497
7 | 116.8442 | 30.8 | 6.018 | 6.2259 | 0.9666 | 1.5956 | 117.7957 | 20.1 | 4.0922 | 4.1961 | 0.97 | 0.17801 | 36.3 | 51 | 3.106 | 3.2027 | 0.96979 | 0.78126 | 36.92 | 46.5 | 2.911 | 2.97 | 0.98012 | 0.5892 | 6.138 | 263.8 | 2.79 | 2.8012 | 0.99199 | 0.25051 | 6.252 | 131.6 | 1.4112 | 1.4234 | 0.99144 | 0.18581
8 | 116.8442 | 30.8 | 6.0322 | 6.2259 | 0.96888 | 1.5412 | 117.7957 | 19.82 | 4.0356 | 4.049 | 0.99 | 0.1669 | 36.1 | 51 | 3.087 | 3.1851 | 0.9692 | 0.78442 | 36.92 | 46.8 | 2.288 | 2.9892 | 0.76542 | 1.9236 | 6.096 | 284.6 | 2.9052 | 3.0014 | 0.96794 | 0.75386 | 6.258 | 91.8 | 0.9828 | 0.99386 | 0.98887 | 0.14784
9 | 116.6539 | 31.7 | 6.1596 | 6.3974 | 0.96283 | 1.7281 | 117.6054 | 20.06 | 4.0639 | 4.0814 | 0.89673 | 0.37684 | 36.1 | 52.2 | 3.146 | 3.26 | 0.96502 | 0.85474 | 36.19 | 51.3 | 3.086 | 3.2118 | 0.96082 | 0.89019 | 6.096 | 279.4 | 2.8656 | 2.9466 | 0.97252 | 0.68603 | 6.24 | 98.6 | 1.0368 | 1.0644 | 0.97406 | 0.24085
10 | 116.6539 | 31.26 | 6.0959 | 6.3086 | 0.96628 | 1.6245 | 117.6054 | 19.88 | 4.0073 | 4.0447 | 0.99074 | 0.54915 | 36 | 51.7 | 3.064 | 3.2199 | 0.95159 | 0.9897 | 36.78 | 45.6 | 2.818 | 2.9015 | 0.97122 | 0.69107 | 6.108 | 270.8 | 2.8224 | 2.8615 | 0.98634 | 0.47143 | 6.246 | 94 | 0.99 | 1.0157 | 0.97467 | 0.22715
11 | 116.6539 | 31.1 | 6.0534 | 6.2763 | 0.96448 | 1.6579 | 117.6054 | 20.6 | 4.1489 | 4.1912 | 0.9899 | 0.59425 | 36.1 | 52.8 | 3.177 | 3.2975 | 0.96345 | 0.88335 | 36.89 | 47.4 | 2.86 | 3.0251 | 0.94544 | 0.98557 | 6.102 | 270 | 2.79 | 2.8502 | 0.97886 | 0.58292 | 6.24 | 98.2 | 1.026 | 1.0601 | 0.96784 | 0.26667
12 | 117.986 | 31.3 | 6.0888 | 6.3888 | 0.95304 | 1.9348 | 118.9375 | 19.98 | 4.0852 | 4.1111 | 0.99368 | 0.4613 | 36.64 | 49.5 | 3.055 | 3.1377 | 0.97365 | 0.71549 | 37.24 | 45.9 | 2.86 | 2.9571 | 0.96716 | 0.75162 | 6.15 | 287.4 | 2.7 | 3.0578 | 0.88299 | 1.4353 | 6.312 | 96.8 | 1.0188 | 1.057 | 0.96383 | 0.28172
13 | 118.1763 | 27.62 | 5.3312 | 5.6468 | 0.94412 | 1.8612 | 118.9375 | 19.64 | 3.9931 | 4.0412 | 0.98211 | 0.62128 | 36.75 | 50.4 | 3.126 | 3.2043 | 0.97556 | 0.70406 | 37.24 | 45.6 | 2.829 | 2.9378 | 0.96297 | 0.79206 | 6.222 | 206.6 | 2.0052 | 2.2239 | 0.90168 | 0.96161 | 6.288 | 92.8 | 1.0008 | 1.0095 | 0.99138 | 0.13225
14 | 118.1763 | 26.86 | 5.4233 | 5.4914 | 0.9876 | 0.86222 | 118.9375 | 19.92 | 4.0214 | 4.0988 | 0.98113 | 0.79246 | 36.82 | 50.7 | 3.055 | 3.2295 | 0.94596 | 1.0473 | 37.14 | 45.9 | 2.849 | 2.9492 | 0.96603 | 0.76213 | 6.24 | 212.4 | 2.0592 | 2.2929 | 0.89808 | 1.0085 | 6.306 | 97.8 | 1.0404 | 1.0669 | 0.97513 | 0.23648
15 | 117.7957 | 29.4 | 5.8976 | 5.9913 | 0.98436 | 1.0554 | 118.7472 | 19.56 | 4.0073 | 4.0183 | 0.99127 | 0.29689 | 36.37 | 56.4 | 3.117 | 3.5487 | 0.87835 | 1.6963 | 37.27 | 45.9 | 2.838 | 2.9595 | 0.95895 | 0.83928 | 6.228 | 235.6 | 2.2752 | 2.5385 | 0.89629 | 1.1257 | 6.324 | 91.2 | 0.9828 | 0.99778 | 0.98499 | 0.17222
16 | 117.986 | 27.2 | 5.4728 | 5.5519 | 0.98575 | 0.9339 | 118.7472 | 19.6 | 4.0214 | 4.0265 | 0.99275 | 0.2014 | 36.99 | 51 | 3.146 | 3.2636 | 0.96396 | 0.8683 | 37.31 | 45.9 | 2.86 | 2.9627 | 0.96534 | 0.7732 | 6.258 | 217 | 2.2356 | 2.3493 | 0.9516 | 0.72206 | 6.324 | 87.8 | 0.954 | 0.96058 | 0.99315 | 0.11222
17 | 117.986 | 27.2 | 5.5012 | 5.5519 | 0.99085 | 0.74925 | 118.7472 | 19.78 | 4.0427 | 4.0635 | 0.99489 | 0.4104 | 37.24 | 45.3 | 2.818 | 2.9185 | 0.96558 | 0.75914 | 37.3 | 45.9 | 2.857 | 2.9619 | 0.96459 | 0.78121 | 6.252 | 219 | 2.3148 | 2.3687 | 0.97725 | 0.50241 | 6.312 | 92.8 | 0.9936 | 1.0134 | 0.98051 | 0.19911
18 | 117.986 | 27.8 | 5.5082 | 5.6744 | 0.97071 | 1.3632 | 118.7472 | 19.9 | 4.0427 | 4.0881 | 0.98889 | 0.60777 | 36.68 | 50.1 | 3.075 | 3.1792 | 0.96723 | 0.80714 | 37.17 | 45.9 | 2.869 | 2.9516 | 0.97203 | 0.69321 | 6.216 | 233.6 | 2.4696 | 2.5121 | 0.9831 | 0.45991 | 6.306 | 96.4 | 1.0404 | 1.0517 | 0.98929 | 0.15351
19 | 117.986 | 29.04 | 5.4728 | 5.9275 | 0.92329 | 2.2767 | 118.9375 | 20.04 | 4.1206 | 4.1335 | 0.99229 | 0.15483 | 36.855 | 51 | 3.075 | 3.2517 | 0.94565 | 1.0574 | 37.27 | 46.8 | 2.88 | 3.0175 | 0.95442 | 0.9006 | 6.204 | 214.6 | 2.1492 | 2.3033 | 0.9331 | 0.82829 | 6.312 | 93.8 | 1.0188 | 1.0243 | 0.99466 | 0.10575
20 | 117.7957 | 27.62 | 5.487 | 5.6286 | 0.97485 | 1.2545 | 118.5569 | 20.16 | 4.1276 | 4.1449 | 0.99325 | 0.24467 | 36.715 | 49.8 | 3.075 | 3.1631 | 0.97213 | 0.74152 | 37.205 | 55.2 | 2.889 | 3.5529 | 0.81313 | 2.0681 | 6.204 | 213.4 | 2.1276 | 2.2904 | 0.92892 | 0.8481 | 6.3 | 92 | 0.99 | 1.0027 | 0.98733 | 0.15913
21 | 117.0345 | 28.34 | 5.7136 | 5.738 | 0.98 | 0.52893 | 117.7957 | 20.1 | 4.0852 | 4.0961 | 0.99233 | 0.29931 | 36.4 | 50.4 | 3.055 | 3.1738 | 0.96257 | 0.86018 | 36.85 | 46.5 | 2.849 | 2.9644 | 0.96107 | 0.81906 | 6.156 | 212.4 | 2.088 | 2.262 | 0.92306 | 0.87009 | 6.258 | 93.2 | 1.0044 | 1.109 | 0.92543 | 0.096393
22 | 117.0345 | 29.84 | 5.5082 | 6.0417 | 0.9117 | 2.4822 | 117.7957 | 20 | 4.0498 | 4.0757 | 0.99363 | 0.45938 | 36.3 | 50.1 | 3.033 | 3.1462 | 0.96401 | 0.83646 | 36.85 | 45 | 2.76 | 2.8688 | 0.96208 | 0.78247 | 6.162 | 222.6 | 2.1636 | 2.373 | 0.91177 | 0.9746 | 6.258 | 96.2 | 1.0404 | 1.0495 | 0.99195 | 0.047722
23 | 117.2248 | 28.12 | 5.5153 | 5.7027 | 0.96714 | 1.4499 | 117.7957 | 19.94 | 4.0498 | 4.0635 | 0.99162 | 0.33393 | 36.5 | 49.5 | 3.024 | 3.1257 | 0.96747 | 0.79075 | 36.96 | 44.7 | 2.767 | 2.8582 | 0.96811 | 0.71607 | 6.162 | 216.4 | 2.1168 | 2.3069 | 0.9176 | 0.91698 | 6.258 | 104.6 | 1.0944 | 1.1324 | 0.96641 | 0.29103
24 | 117.2248 | 27.44 | 5.3737 | 5.5648 | 0.96566 | 1.4457 | 117.986 | 20.3 | 4.1418 | 4.1536 | 0.99158 | 0.12042 | 36.61 | 49.2 | 3.002 | 3.1161 | 0.96338 | 0.8355 | 36.96 | 44.4 | 2.777 | 2.839 | 0.97817 | 0.58994 | 6.174 | 213.8 | 2.106 | 2.2836 | 0.92223 | 0.88295 | 6.264 | 101 | 1.044 | 1.0945 | 0.95385 | 0.32865
ПС 35/ 6 кВ "Осокинская" (ООО «Нобель Ойл»)
Объект |  | ПС Осокинская 35/6 | bar: Время суток, час (время московское) 0 to Время суток, час (время московское) 2
Фидер |  | Нобель Ойл | Время суток, час (время московское) 1: ТСН
к.тр. |  | Ктт=150/5 Ктн=6000/100 | Время суток, час (время московское) 1: Ктт=1 Ктн=1
N сч. |  | 609112325 | Время суток, час (время московское) 1: 27594832
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 1: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 2: R+ кВарч
2021-12-15 | 1 | 90.36 | Время суток, час (время московское) 0: 45.54; Время суток, час (время московское) 1: 5.25; Время суток, час (время московское) 2: 0.208
2021-12-15 | 2 | 91.62 | Время суток, час (время московское) 0: 46.44; Время суток, час (время московское) 1: 5.246; Время суток, час (время московское) 2: 0.208
2021-12-15 | 3 | 92.34 | Время суток, час (время московское) 0: 46.62; Время суток, час (время московское) 1: 5.258; Время суток, час (время московское) 2: 0.208
2021-12-15 | 4 | 90.18 | Время суток, час (время московское) 0: 46.44; Время суток, час (время московское) 1: 5.266; Время суток, час (время московское) 2: 0.21
2021-12-15 | 5 | 89.82 | Время суток, час (время московское) 0: 46.44; Время суток, час (время московское) 1: 5.266; Время суток, час (время московское) 2: 0.212
2021-12-15 | 6 | 91.8 | Время суток, час (время московское) 0: 46.26; Время суток, час (время московское) 1: 5.27; Время суток, час (время московское) 2: 0.21
2021-12-15 | 7 | 92.7 | Время суток, час (время московское) 0: 45.9; Время суток, час (время московское) 1: 5.27; Время суток, час (время московское) 2: 0.21
2021-12-15 | 8 | 91.44 | Время суток, час (время московское) 0: 46.26; Время суток, час (время московское) 1: 5.246; Время суток, час (время московское) 2: 0.208
2021-12-15 | 9 | 90.36 | Время суток, час (время московское) 0: 45.54; Время суток, час (время московское) 1: 5.22; Время суток, час (время московское) 2: 0.204
2021-12-15 | 10 | 88.2 | Время суток, час (время московское) 0: 44.82; Время суток, час (время московское) 1: 5.282; Время суток, час (время московское) 2: 0.212
2021-12-15 | 11 | 88.92 | Время суток, час (время московское) 0: 45.18; Время суток, час (время московское) 1: 5.302; Время суток, час (время московское) 2: 0.214
2021-12-15 | 12 | 90.36 | Время суток, час (время московское) 0: 46.26; Время суток, час (время московское) 1: 5.322; Время суток, час (время московское) 2: 0.216
2021-12-15 | 13 | 90.72 | Время суток, час (время московское) 0: 46.8; Время суток, час (время московское) 1: 5.37; Время суток, час (время московское) 2: 0.222
2021-12-15 | 14 | 91.08 | Время суток, час (время московское) 0: 46.62; Время суток, час (время московское) 1: 5.366; Время суток, час (время московское) 2: 0.222
2021-12-15 | 15 | 89.1 | Время суток, час (время московское) 0: 46.98; Время суток, час (время московское) 1: 5.366; Время суток, час (время московское) 2: 0.22
2021-12-15 | 16 | 87.48 | Время суток, час (время московское) 0: 46.8; Время суток, час (время московское) 1: 5.366; Время суток, час (время московское) 2: 0.222
2021-12-15 | 17 | 86.94 | Время суток, час (время московское) 0: 46.44; Время суток, час (время московское) 1: 5.382; Время суток, час (время московское) 2: 0.222
2021-12-15 | 18 | 85.68 | Время суток, час (время московское) 0: 45.9; Время суток, час (время московское) 1: 5.378; Время суток, час (время московское) 2: 0.224
2021-12-15 | 19 | 86.76 | Время суток, час (время московское) 0: 46.62; Время суток, час (время московское) 1: 5.378; Время суток, час (время московское) 2: 0.222
2021-12-15 | 20 | 86.94 | Время суток, час (время московское) 0: 46.62; Время суток, час (время московское) 1: 5.378; Время суток, час (время московское) 2: 0.224
2021-12-15 | 21 | 85.68 | Время суток, час (время московское) 0: 46.26; Время суток, час (время московское) 1: 5.344; Время суток, час (время московское) 2: 0.22
2021-12-15 | 22 | 85.5 | Время суток, час (время московское) 0: 45.36; Время суток, час (время московское) 1: 5.322; Время суток, час (время московское) 2: 0.216
2021-12-15 | 23 | 78.3 | Время суток, час (время московское) 0: 45.18; Время суток, час (время московское) 1: 5.324; Время суток, час (время московское) 2: 0.216
2021-12-15 | 24 | 79.02 | Время суток, час (время московское) 0: 45.72; Время суток, час (время московское) 1: 5.33; Время суток, час (время московское) 2: 0.218
Итого |  | 2121.3 | Время суток, час (время московское) 0: 1107; Время суток, час (время московское) 1: 127.502; Время суток, час (время московское) 2: 5.168
15.12.2021 | ПС 110/35/6 кВ "Кыртаель" (ООО ЛУКОЙЛ -Коми)
| ОРУ 110 кВ |  | Время суток, час (время московское) 10: ЗРУ 6 кВ; Время суток, час (время московское) 22: ЗРУ 35 кВ
| Ввод №1 |  | Время суток, час (время московское) 4: Ввод №2; Время суток, час (время московское) 10: яч.№ 1Ввод №1; Время суток, час (время московское) 16: яч.№2 Ввод№2; Время суток, час (время московское) 22: яч.7 Ввод №1 |  |  |  | яч.№8 Ввод №2
| Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр)
1 | 119.3 | 33.3 | 6.214 | 6.8728 | 0.90415 | 2.9361 | 119.3 | 28.9 | 5.723 | 5.9646 | 0.95949 | 1.6805 | 6.44 | 355 | 3.649 | 3.9551 | 0.9226 | 1.5257 | 6.456 | 366 | 3.981 | 4.0878 | 0.97387 | 0.92835 | 38 | 42 | 2.531 | 2.7611 | 0.91667 | 1.1034 | 37.4 | 29 | 1.795 | 1.8764 | 0.95664 | 0.54653
2 | 119.3 | 30.4 | 5.614 | 6.2742 | 0.89477 | 2.8016 | 119.4 | 28.9 | 5.713 | 5.9696 | 0.95701 | 1.7315 | 6.44 | 344 | 3.545 | 3.8326 | 0.92497 | 1.4566 | 6.456 | 358.5 | 3.89 | 4.004 | 0.97152 | 0.94882 | 38 | 42 | 2.506 | 2.7611 | 0.90762 | 1.1591 | 37.5 | 28 | 1.752 | 1.8165 | 0.96449 | 0.47976
3 | 119.4 | 32.6 | 6.115 | 6.7339 | 0.90809 | 2.82 | 119.5 | 28.3 | 5.61 | 5.8506 | 0.95888 | 1.6605 | 6.46 | 345 | 3.547 | 3.8557 | 0.91995 | 1.5116 | 6.45 | 360 | 3.917 | 4.0171 | 0.97509 | 0.891 | 37.9 | 41 | 2.456 | 2.6882 | 0.91361 | 1.093 | 37.5 | 28 | 1.755 | 1.8165 | 0.96614 | 0.46867
4 | 119.41 | 32.6 | 6.038 | 6.7345 | 0.89658 | 2.9826 | 119.44 | 27.9 | 5.544 | 5.765 | 0.96166 | 1.581 | 6.46 | 340 | 3.507 | 3.7998 | 0.92295 | 1.4626 | 6.474 | 351 | 3.834 | 3.9312 | 0.97527 | 0.86881 | 37.9 | 42 | 2.511 | 2.7538 | 0.91183 | 1.1307 | 37.5 | 28 | 1.747 | 1.8165 | 0.96174 | 0.49766
5 | 119.4 | 32.6 | 6.06 | 6.7339 | 0.89992 | 2.9363 | 119.5 | 28.1 | 5.602 | 5.8093 | 0.96432 | 1.5379 | 6.46 | 338 | 3.386 | 3.7774 | 0.89638 | 1.6745 | 6.48 | 355.5 | 3.895 | 3.9853 | 0.97734 | 0.84355 | 37.9 | 44 | 2.658 | 2.8849 | 0.92133 | 1.1216 | 37.6 | 29 | 1.797 | 1.8864 | 0.95261 | 0.57382
6 | 119.6 | 32.5 | 6.19 | 6.7245 | 0.92051 | 2.6273 | 119.7 | 28 | 5.603 | 5.7983 | 0.96632 | 1.4921 | 6.47 | 346 | 3.579 | 3.8728 | 0.92413 | 1.4797 | 6.486 | 351 | 3.851 | 3.9385 | 0.97778 | 0.82555 | 37.9 | 41 | 2.487 | 2.6882 | 0.92514 | 1.0205 | 37.6 | 29 | 1.777 | 1.8864 | 0.94201 | 0.63304
7 | 119.3 | 32.3 | 6.12 | 6.6664 | 0.91804 | 2.6431 | 119.3 | 28.6 | 5.667 | 5.9027 | 0.96006 | 1.6514 | 6.44 | 345 | 3.502 | 3.8437 | 0.9111 | 1.5843 | 6.456 | 360 | 3.918 | 4.0208 | 0.97443 | 0.90337 | 37.9 | 44 | 2.623 | 2.8849 | 0.9092 | 1.2012 | 37.5 | 28 | 1.77 | 1.8165 | 0.9744 | 0.40838
8 | 119.2 | 33.4 | 6.17 | 6.8876 | 0.89581 | 3.0611 | 119.2 | 28.5 | 5.644 | 5.8772 | 0.96033 | 1.639 | 6.44 | 347 | 3.552 | 3.866 | 0.91878 | 1.5262 | 6.456 | 358 | 3.904 | 3.9985 | 0.97638 | 0.86398 | 37.9 | 42 | 2.518 | 2.7538 | 0.91437 | 1.115 | 37.5 | 29 | 1.776 | 1.8814 | 0.94399 | 0.6208
9 | 118.8 | 32.1 | 5.961 | 6.5973 | 0.90355 | 2.8269 | 118.7 | 28 | 5.7 | 5.7498 | 0.99133 | 0.75533 | 6.44 | 344 | 3.519 | 3.8326 | 0.91818 | 1.5183 | 6.442 | 366 | 4.003 | 4.0789 | 0.98138 | 0.78345 | 37.8 | 42 | 2.514 | 2.7465 | 0.91533 | 1.106 | 37.4 | 29 | 1.778 | 1.8764 | 0.94758 | 0.59953
10 | 118.7 | 32.1 | 5.962 | 6.5918 | 0.90446 | 2.8118 | 119.1 | 28.4 | 5.607 | 5.8516 | 0.9582 | 1.6742 | 6.45 | 335 | 3.378 | 3.7381 | 0.90367 | 1.6008 | 6.444 | 355 | 3.873 | 3.9576 | 0.97863 | 0.81384 | 38 | 43 | 2.528 | 2.8268 | 0.89429 | 1.265 | 37.5 | 29 | 1.787 | 1.8814 | 0.94984 | 0.58839
11 | 119.07 | 29.5 | 5.438 | 6.0767 | 0.89489 | 2.712 | 119.1 | 28.2 | 5.477 | 5.8104 | 0.94262 | 1.9399 | 6.46 | 280 | 2.908 | 3.1292 | 0.9293 | 1.1557 | 6.465 | 348 | 3.831 | 3.8922 | 0.98428 | 0.68744 | 37.5 | 41 | 2.465 | 2.6599 | 0.92674 | 0.99935 | 37.9 | 29 | 1.75 | 1.9014 | 0.92035 | 0.74363
12 | 120.4 | 29.5 | 5.585 | 6.1446 | 0.90893 | 2.562 | 120.3 | 29.5 | 5.516 | 6.1395 | 0.89844 | 2.6958 | 6.53 | 286 | 2.946 | 3.2309 | 0.91182 | 1.3266 | 6.528 | 342 | 3.794 | 3.8624 | 0.9823 | 0.72344 | 38.4 | 41 | 2.408 | 2.7237 | 0.88409 | 1.2728 | 37.9 | 28 | 1.756 | 1.8359 | 0.95649 | 0.53563
13 | 120.46 | 30 | 5.584 | 6.2519 | 0.89317 | 2.8116 | 120.45 | 27.5 | 5.487 | 5.7304 | 0.95752 | 1.6524 | 6.53 | 284 | 2.909 | 3.2083 | 0.90671 | 1.3532 | 6.494 | 333 | 3.709 | 3.7411 | 0.99141 | 0.48925 | 38.3 | 43 | 2.494 | 2.8491 | 0.87535 | 1.3775 | 37.8 | 29 | 1.748 | 1.8964 | 0.92173 | 0.73548
14 | 120.21 | 31.4 | 5.777 | 6.53 | 0.88468 | 3.0443 | 120 | 29.2 | 5.829 | 6.0619 | 0.96158 | 1.6642 | 6.52 | 286 | 2.559 | 3.226 | 0.79325 | 1.9643 | 6.51 | 367 | 4.042 | 4.1333 | 0.97792 | 0.86378 | 38.3 | 42 | 2.511 | 2.7829 | 0.9023 | 1.1997 | 37.8 | 28 | 1.733 | 1.831 | 0.94646 | 0.59109
15 | 120.2 | 31.7 | 5.752 | 6.5919 | 0.87259 | 3.2199 | 120.1 | 29.3 | 5.826 | 6.0877 | 0.957 | 1.7659 | 6.51 | 307 | 3.101 | 3.4575 | 0.89688 | 1.5291 | 6.51 | 367 | 4.041 | 4.1333 | 0.97768 | 0.86844 | 38.3 | 44 | 2.56 | 2.9154 | 0.8781 | 1.395 | 37.8 | 30 | 1.817 | 1.9618 | 0.92618 | 0.73976
16 | 120.17 | 31.2 | 5.988 | 6.4863 | 0.92318 | 2.4932 | 120.07 | 29.2 | 5.763 | 6.0655 | 0.95013 | 1.8915 | 6.51 | 306 | 3.127 | 3.4463 | 0.90736 | 1.4487 | 6.522 | 363 | 4.014 | 4.0958 | 0.98004 | 0.81423 | 38.3 | 45 | 2.72 | 2.9817 | 0.91225 | 1.2214 | 37.8 | 29 | 1.785 | 1.8964 | 0.94124 | 0.64047
17 | 120.18 | 33 | 6.221 | 6.8611 | 0.90671 | 2.8937 | 120.09 | 29.3 | 5.804 | 6.0872 | 0.95347 | 1.8352 | 6.5 | 325 | 3.392 | 3.6546 | 0.92814 | 1.3604 | 6.504 | 367 | 4.016 | 4.1295 | 0.97253 | 0.96132 | 38.2 | 46 | 2.704 | 3.04 | 0.88949 | 1.3891 | 37.8 | 29 | 1.777 | 1.8964 | 0.93703 | 0.66235
18 | 120.1 | 31.7 | 5.97 | 6.5864 | 0.90641 | 2.7821 | 120.08 | 28.2 | 5.594 | 5.8582 | 0.9549 | 1.7395 | 6.51 | 322 | 3.36 | 3.6265 | 0.92652 | 1.3644 | 6.522 | 345 | 3.81 | 3.8927 | 0.97877 | 0.79792 | 38.3 | 44 | 2.616 | 2.9154 | 0.89731 | 1.2869 | 37.8 | 29 | 1.79 | 1.8964 | 0.94388 | 0.62636
19 | 120.3 | 30.8 | 5.79 | 6.4101 | 0.90327 | 2.7504 | 120.4 | 27.1 | 5.44 | 5.6447 | 0.96373 | 1.5064 | 6.52 | 324 | 3.263 | 3.6546 | 0.89285 | 1.6459 | 6.534 | 336 | 3.722 | 3.7981 | 0.97997 | 0.75641 | 38.3 | 42 | 2.478 | 2.7829 | 0.89045 | 1.2665 | 37.9 | 28 | 1.743 | 1.8359 | 0.94941 | 0.57653
20 | 120.07 | 30.1 | 5.645 | 6.2524 | 0.90285 | 2.6882 | 120.15 | 27.6 | 5.5 | 5.7369 | 0.9587 | 1.6316 | 6.51 | 301 | 3.148 | 3.39 | 0.92863 | 1.2577 | 6.504 | 346.5 | 3.798 | 3.8988 | 0.97415 | 0.88077 | 38.2 | 40 | 2.352 | 2.6434 | 0.88975 | 1.2066 | 37.7 | 29 | 1.774 | 1.8914 | 0.93793 | 0.65601
21 | 119.3 | 29.9 | 5.69 | 6.171 | 0.92205 | 2.3886 | 119.3 | 28.2 | 5.59 | 5.8202 | 0.96045 | 1.6206 | 6.47 | 308 | 3.204 | 3.4475 | 0.92938 | 1.2726 | 6.456 | 354 | 3.863 | 3.9538 | 0.97704 | 0.8424 | 38 | 42 | 2.503 | 2.7611 | 0.90653 | 1.1656 | 37.5 | 28 | 1.755 | 1.8165 | 0.96614 | 0.46867
22 | 119.4 | 30.4 | 5.764 | 6.2795 | 0.91791 | 2.4916 | 119.5 | 27.7 | 5.492 | 5.7266 | 0.95904 | 1.6222 | 6.46 | 301 | 3.109 | 3.3639 | 0.92422 | 1.2845 | 6.468 | 345 | 3.774 | 3.8604 | 0.97761 | 0.81229 | 38 | 43 | 2.593 | 2.8268 | 0.91729 | 1.1257 | 37.5 | 29 | 1.795 | 1.8814 | 0.95409 | 0.56351
23 | 119.5 | 30.9 | 5.685 | 6.3881 | 0.88993 | 2.9135 | 119.5 | 28.6 | 5.662 | 5.9126 | 0.95761 | 1.7032 | 6.47 | 299 | 3.099 | 3.3467 | 0.92598 | 1.2637 | 6.462 | 360 | 3.925 | 4.0245 | 0.97527 | 0.88952 | 38 | 45 | 2.682 | 2.9583 | 0.9066 | 1.2484 | 37.5 | 29 | 1.787 | 1.8814 | 0.94984 | 0.58839
24 | 119.4 | 30 | 5.563 | 6.1969 | 0.89771 | 2.7302 | 119.35 | 28.6 | 5.683 | 5.9052 | 0.96237 | 1.6046 | 6.46 | 310 | 3.221 | 3.4645 | 0.92972 | 1.2759 | 6.462 | 360 | 3.938 | 4.0245 | 0.9785 | 0.83008 | 37.9 | 43 | 2.599 | 2.8194 | 0.92183 | 1.0928 | 37.5 | 29 | 1.817 | 1.8814 | 0.96578 | 0.48794
Объект | Часы | ПС Рогозинская 35/6 (ОАО Комнедра) | bar: Время суток, час (время московское) 0 to Время суток, час (время московское) 6
Фидер |  | Ввод Т-1 | Время суток, час (время московское) 3: Ввод Т-2; Время суток, час (время московское) 4: Ввод 35кВ Т-2; Время суток, час (время московское) 5: Ввод 35кВ Т-2; Время суток, час (время московское) 6: Ввод 35кВ Т-2
кл.напр. |  | Ктт=150/5 Ктн=35000/100 | Время суток, час (время московское) 0: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 1: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 2: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 3: Ктт=150/5 Ктн=35000/100; Время суток, час (время московское) 4: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 5: 35 кВ; Время суток, час (время московское) 6: 35 кВ
N сч. |  | 811140655 | Время суток, час (время московское) 0: 811140655; Время суток, час (время московское) 1: 811140655; Время суток, час (время московское) 2: 811140655; Время суток, час (время московское) 3: 811140578; Время суток, час (время московское) 4: 811140578; Время суток, час (время московское) 5: 811140578; Время суток, час (время московское) 6: 811140578
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток, час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток, час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 6: R- кВарч
2021-12-15 | 1 | 770 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 191; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 257; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 83; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 2 | 773 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 192; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 258; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 84; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 3 | 766 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 191; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 257; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 84; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 4 | 774 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 192; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 260; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 84; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 5 | 764 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 191; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 257; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 85; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 6 | 777 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 193; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 254; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 87; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 7 | 779 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 191; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 256; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 86; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 8 | 788 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 194; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 255; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 85; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 9 | 779 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 189; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 256; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 83; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 10 | 770 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 187; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 253; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 83; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 11 | 780 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 191; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 255; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 85; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 12 | 769 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 189; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 254; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 84; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 13 | 770 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 190; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 253; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 87; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 14 | 776 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 192; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 258; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 87; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 15 | 779 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 192; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 267; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 88; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 16 | 779 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 193; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 273; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 86; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 17 | 795 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 196; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 269; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 87; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 18 | 795 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 195; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 268; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 85; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 19 | 801 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 194; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 260; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 89; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 20 | 801 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 194; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 267; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 86; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 21 | 801 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 194; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 267; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 84; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 22 | 798 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 192; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 266; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 83; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 23 | 789 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 191; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 265; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 84; Время суток, час (время московское) 6: 0
2021-12-15 | 24 | 800 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 196; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 269; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 82; Время суток, час (время московское) 6: 0
Итого |  | 18773 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 4610; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 6254; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 2041; Время суток, час (время московское) 6: 0
ПС 110 кВ Каменка (ООО Инвест Трейд)
кл.напр. |  | 110 кВ | Время суток, час (время московское) 0: 110 кВ; Время суток, час (время московское) 1: 110 кВ; Время суток, час (время московское) 2: 110 кВ; Время суток, час (время московское) 3: 0.4 кВ; Время суток, час (время московское) 4: 0.4 кВ; Время суток, час (время московское) 5: 0.4 кВ; Время суток, час (время московское) 6: 0.4 кВ
Название |  | ВЛ-125 ввод Т-1 | Время суток, час (время московское) 0: ВЛ-125 ввод Т-1; Время суток, час (время московское) 1: ВЛ-125 ввод Т-1; Время суток, час (время московское) 2: ВЛ-125 ввод Т-1; Время суток, час (время московское) 3: Куст-2 КТП-1000; Время суток, час (время московское) 4: Куст-2 КТП-1000; Время суток, час (время московское) 5: Куст-1 КТП-160; Время суток, час (время московское) 6: КТП-160; Время суток, час (время московское) 9: ПС Каменка
N счетчика |  | 39163029 | Время суток, час (время московское) 0: 39163029; Время суток, час (время московское) 1: 39163029; Время суток, час (время московское) 2: 39163029; Время суток, час (время московское) 3: 803182311; Время суток, час (время московское) 4: 803182311; Время суток, час (время московское) 5: 803182127; Время суток, час (время московское) 6: 803182127; Время суток, час (время московское) 9: ТСН
тип сч. |  | Меркурий-23X | Время суток, час (время московское) 0: Меркурий-23X; Время суток, час (время московское) 1: Меркурий-23X; Время суток, час (время московское) 2: Меркурий-23X; Время суток, час (время московское) 3: СЭТ-4ТМ; Время суток, час (время московское) 4: СЭТ-4ТМ; Время суток, час (время московское) 5: СЭТ-4ТМ; Время суток, час (время московское) 6: СЭТ-4ТМ; Время суток, час (время московское) 8: показания счетчика снимал персонал ООО Инвест Трейд
интерв.профиля |  | 30 | Время суток, час (время московское) 0: 30; Время суток, час (время московское) 1: 30; Время суток, час (время московское) 2: 30; Время суток, час (время московское) 3: 30; Время суток, час (время московское) 4: 30; Время суток, час (время московское) 5: 30; Время суток, час (время московское) 6: 30
Ктт х Ктн х М |  | 11000 | Время суток, час (время московское) 0: 11000; Время суток, час (время московское) 1: 11000; Время суток, час (время московское) 2: 11000; Время суток, час (время московское) 3: 300; Время суток, час (время московское) 4: 300; Время суток, час (время московское) 5: 50; Время суток, час (время московское) 6: 50; Время суток, час (время московское) 9: к-т; Время суток, час (время московское) 11: 40
%потерь |  | 0 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 0; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 0; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 0; Время суток, час (время московское) 6: 0
Календарь |  | A+ кВтч | Время суток, час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток, час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток, час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток, час (время московское) 3: Апр кВтч; Время суток, час (время московское) 4: Аотд кВтч; Время суток, час (время московское) 5: Апр кВтч; Время суток, час (время московское) 6: Аотд кВтч; Время суток, час (время московское) 9: Показания; Время суток, час (время московское) 10: Обьем (кВтч); Время суток, час (время московское) 11: Нагрузка кВт
2021-12-15 | 01:00 | 652.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 72.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 470.04; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.74; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 15.12.2021 09-00; Время суток, час (время московское) 9: 2911.05; Время суток, час (время московское) 11: 6.0667; Время суток, час (время московское) 13: 656.3277
2021-12-15 | 02:00 | 642.4 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 69.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 474.84; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.78; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 10-00; Время суток, час (время московское) 11: 6.0667; Время суток, час (время московское) 13: 646.1271
2021-12-15 | 03:00 | 650.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 66; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 469.08; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.76; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 11-00; Время суток, час (время московское) 11: 6.0667; Время суток, час (время московское) 13: 653.4417
2021-12-15 | 04:00 | 643.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 70.4; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 466.56; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.8; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 12-00; Время суток, час (время московское) 11: 6.0667; Время суток, час (время московское) 13: 647.3395
2021-12-15 | 05:00 | 614.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 60.5; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 443.52; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.8; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 13-0; Время суток, час (время московское) 11: 6.0667; Время суток, час (время московское) 13: 617.8691
2021-12-15 | 06:00 | 623.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 62.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 443.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.84; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 14-00; Время суток, час (время московское) 9: 2911.96; Время суток, час (время московское) 10: 36.4; Время суток, час (время московское) 11: 6.0667; Время суток, час (время московское) 13: 626.8437
2021-12-15 | 07:00 | 605 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 59.4; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 436.32; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.9; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 15-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.4; Время суток, час (время московское) 13: 607.909
2021-12-15 | 08:00 | 617.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 55; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 438; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.5; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 16-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.4; Время суток, час (время московское) 13: 619.5461
2021-12-15 | 09:00 | 636.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 71.5; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 459.24; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.22; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 17-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.4; Время суток, час (время московское) 13: 640.9008
2021-12-15 | 10:00 | 610.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 58.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 442.44; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 117.86; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 18-00; Время суток, час (время московское) 9: 2912.7; Время суток, час (время московское) 10: 29.6; Время суток, час (время московское) 11: 7.4; Время суток, час (время московское) 13: 613.2774
2021-12-15 | 11:00 | 608.3 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 56.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 428.52; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 117.4; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 19-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.3; Время суток, час (время московское) 13: 610.8814
2021-12-15 | 12:00 | 605 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 56.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 435.84; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.28; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 20-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.3; Время суток, час (время московское) 13: 607.5954
2021-12-15 | 13:00 | 614.9 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 63.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 436.68; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 119.06; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 21-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.3; Время суток, час (время московское) 13: 618.201
2021-12-15 | 14:00 | 622.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 67.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 440.76; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 119.94; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 22-00; Время суток, час (время московское) 9: 2913.43; Время суток, час (время московское) 10: 29.2; Время суток, час (время московское) 11: 7.3; Время суток, час (время московское) 13: 626.2054
2021-12-15 | 15:00 | 606.1 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 61.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 437.04; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 120.38; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 23-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 609.2223
2021-12-15 | 16:00 | 629.2 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 69.3; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 445.92; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 120.2; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 24-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 633.0048
2021-12-15 | 17:00 | 634.7 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 67.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 455.4; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 119.88; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 16.12.2021 1-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 638.237
2021-12-15 | 18:00 | 610.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 61.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 438.72; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 120.52; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 02-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 613.5999
2021-12-15 | 19:00 | 624.8 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 66; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 442.32; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 119.62; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 03-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 628.2762
2021-12-15 | 20:00 | 616 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 63.8; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 440.76; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 119.34; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 04-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 619.2951
2021-12-15 | 21:00 | 610.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 61.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 438.12; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.7; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 05-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 613.5999
2021-12-15 | 22:00 | 611.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 62.7; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 431.16; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.22; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 06-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 614.8055
2021-12-15 | 23:00 | 599.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 55; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 433.8; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.38; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 07-00; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 602.0176
2021-12-15 | 24:00 | 610.5 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 56.1; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 428.88; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 118.48; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: 08-00; Время суток, час (время московское) 9: 2915.34; Время суток, час (время московское) 10: 76.4; Время суток, час (время московское) 11: 7.64; Время суток, час (время московское) 13: 613.0721
Итого |  | 14900.6 | Время суток, час (время московское) 0: 0; Время суток, час (время московское) 1: 1513.6; Время суток, час (время московское) 2: 0; Время суток, час (время московское) 3: 10677.36; Время суток, час (время московское) 4: 0; Время суток, час (время московское) 5: 2854.6; Время суток, час (время московское) 6: 0; Время суток, час (время московское) 8: Итого; Время суток, час (время московское) 10: 171.6; Время суток, час (время московское) 11: 171.6
656.3277

## ПС-35кВ "У"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2021-12-15 | по | 2021-12-15 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 12-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 12У ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 12У ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2 |  | ПС-35кВ | Ввод 6 кВ Т-1 |  | Ввод 6кВ Т-2 |  | Дата
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч |  |  | Напряжение,кВ | РПН /ПБВ | Напряжение,кВ | РПН /ПБВ | снятия
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.44 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.44 | 0 | 0 | 0 |  | 1У | 6.2 | 3
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.455 | 0 | 0 | 0 |  | 2У | 6.3 | ПБВ-1 | 6.3 | РПН-3 | 2021-12-15
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.455 | 0 | 0 | 0 |  | 7У | 6.3 | РПН-10 | 6.3 | РПН-10 | 2021-12-15
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.47 | 0 | 0 | 0 |  | 8У | 6.5 | РПН-5 | 6.5 | РПН-5 | 2021-12-15
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.455 | 0 | 0 | 0 |  | 9У | 6.4 | ПБВ-1 | 6.4 | РПН-3 | 2021-12-15
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.47 | 0 | 0 | 0 |  | 6У | 6.3 | РПН-10 | 6.3 | РПН-10 | 2021-12-15
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.44 | 0 | 0 | 0 |  | 12У | 6.4 | ПБВ-4 | 6.4 | РПН-3 | 2021-12-15
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.455 | 0 | 0 | 0 |  | 15У | 6.4 | ПБВ-1 | 6.4 | ПБВ-1 | 2021-12-15
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.425 | 0 | 0 | 0 |  | Парогенерат | 6.2 | РПН-3 | 6.6 | РПН-4 | 2021-12-15
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.44 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.41 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.395 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.395 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.41 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.395 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.41 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.395 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.38 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 106.035 | 0 | 0 | 0
ПС 15-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 15-У (яч.00(Коминедра)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2021-12-15 |  |  |  | ПС 15У ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 15У ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 865.8 | 298.2 | 1.8 | 25.2 | 867.6 | 323.4 | 925.9143 | 0.37275 |  | 01:00 | 867.72 | 304.62 | 0.35106 |  | 6.87 | 0 | 0.6 | 0
02:00 | 877.8 | 300 | 2.4 | 25.8 | 880.2 | 325.8 | 938.5615 | 0.37014 |  | 02:00 | 879.6 | 306.3 | 0.34823 |  | 6.855 | 0 | 0.6 | 0
03:00 | 873 | 300.6 | 1.8 | 25.8 | 874.8 | 326.4 | 933.7087 | 0.37311 |  | 03:00 | 874.98 | 306.78 | 0.35061 |  | 6.885 | 0 | 0.6 | 0
04:00 | 874.2 | 300.6 | 2.4 | 26.4 | 876.6 | 327 | 935.6049 | 0.37303 |  | 04:00 | 876 | 306.66 | 0.35007 |  | 6.855 | 0 | 0.66 | 0
05:00 | 873 | 300.6 | 2.4 | 26.4 | 875.4 | 327 | 934.4807 | 0.37354 |  | 05:00 | 874.74 | 306.72 | 0.35064 |  | 6.885 | 0 | 0.675 | 0
06:00 | 879 | 300 | 1.8 | 26.4 | 880.8 | 326.4 | 939.3325 | 0.37057 |  | 06:00 | 880.8 | 306.42 | 0.34789 |  | 6.9 | 0 | 0.705 | 0
07:00 | 862.8 | 297 | 2.4 | 27 | 865.2 | 324 | 923.8761 | 0.37448 |  | 07:00 | 864.6 | 302.52 | 0.3499 |  | 6.915 | 0 | 0.75 | 0
08:00 | 859.8 | 294.6 | 1.8 | 25.2 | 861.6 | 319.8 | 919.0357 | 0.37117 |  | 08:00 | 861.96 | 300.24 | 0.34832 |  | 6.825 | 0 | 0.78 | 0
09:00 | 873 | 298.2 | 2.4 | 27 | 875.4 | 325.2 | 933.8523 | 0.37149 |  | 09:00 | 874.8 | 304.62 | 0.34822 |  | 6.945 | 0 | 1.485 | 0
10:00 | 918 | 309.6 | 2.4 | 27.6 | 920.4 | 337.2 | 980.2245 | 0.36636 |  | 10:00 | 920.04 | 315.24 | 0.34264 |  | 6.855 | 0 | 1.965 | 0
11:00 | 910.2 | 307.2 | 1.8 | 27.6 | 912 | 334.8 | 971.5117 | 0.36711 |  | 11:00 | 911.64 | 312.72 | 0.34303 |  | 6.795 | 0 | 1.965 | 0
12:00 | 905.4 | 307.2 | 2.4 | 29.4 | 907.8 | 336.6 | 968.1944 | 0.37079 |  | 12:00 | 907.32 | 313.26 | 0.34526 |  | 6.63 | 0 | 1.98 | 0
13:00 | 833.4 | 291 | 2.4 | 31.8 | 835.8 | 322.8 | 895.9696 | 0.38622 |  | 13:00 | 835.32 | 295.98 | 0.35433 |  | 7.035 | 0 | 1.98 | 0
14:00 | 783 | 264.6 | 2.4 | 31.8 | 785.4 | 296.4 | 839.4678 | 0.37739 |  | 14:00 | 784.68 | 268.8 | 0.34256 |  | 7.005 | 0 | 1.995 | 0
15:00 | 808.8 | 267 | 2.4 | 30.6 | 811.2 | 297.6 | 864.0667 | 0.36686 |  | 15:00 | 810.12 | 270.48 | 0.33388 |  | 6.975 | 0 | 1.98 | 0
16:00 | 823.8 | 268.8 | 2.4 | 31.2 | 826.2 | 300 | 878.9803 | 0.36311 |  | 16:00 | 826.02 | 272.64 | 0.33006 |  | 6.69 | 0 | 1.98 | 0
17:00 | 802.8 | 265.2 | 2.4 | 31.8 | 805.2 | 297 | 858.2284 | 0.36885 |  | 17:00 | 804.42 | 269.28 | 0.33475 |  | 6.855 | 0 | 1.62 | 0
18:00 | 762.6 | 260.4 | 1.8 | 31.2 | 764.4 | 291.6 | 818.1307 | 0.38148 |  | 18:00 | 764.1 | 264.24 | 0.34582 |  | 7.035 | 0 | 0.555 | 0
19:00 | 743.4 | 258 | 2.4 | 31.8 | 745.8 | 289.8 | 800.126 | 0.38858 |  | 19:00 | 744.66 | 262.32 | 0.35227 |  | 6.975 | 0 | 0.615 | 0
20:00 | 739.8 | 256.8 | 2.4 | 31.8 | 742.2 | 288.6 | 796.3359 | 0.38884 |  | 20:00 | 741.18 | 260.52 | 0.35149 |  | 6.735 | 0 | 0.615 | 0
21:00 | 751.2 | 255.6 | 2.4 | 30 | 753.6 | 285.6 | 805.9034 | 0.37898 |  | 21:00 | 752.88 | 259.86 | 0.34515 |  | 6.675 | 0 | 0.675 | 0
22:00 | 746.4 | 253.8 | 2.4 | 28.8 | 748.8 | 282.6 | 800.3525 | 0.3774 |  | 22:00 | 748.08 | 257.76 | 0.34456 |  | 6.975 | 0 | 0.69 | 0
23:00 | 838.2 | 290.4 | 2.4 | 28.8 | 840.6 | 319.2 | 899.1646 | 0.37973 |  | 23:00 | 839.82 | 296.04 | 0.3525 |  | 6.84 | 0 | 0.75 | 0
24:00 | 845.4 | 295.2 | 1.8 | 28.2 | 847.2 | 323.4 | 906.8271 | 0.38173 |  | 24:00 | 846.96 | 300.96 | 0.35534 |  | 6.555 | 0 | 0.675 | 0
Итого: | 20050.8 | 6840.6 | 53.4 | 687.6 | 20104.2 | 7528.2 | 21467.8505 |  |  | Итого: | 20092.44 | 6964.98 |  |  | 164.565 | 0 | 26.895 | 0
980.2245
ПС 1-У (Ввод 6кВ) - нет нагрузки | [6 empty] | ПС 1-У (Фидер 108)
Интервал | 2021-12-15 | [5 empty] | Интервал | 2021-12-15
| кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 01:00 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 02:00 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 03:00 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 04:00 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 05:00 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 06:00 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 07:00 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 08:00 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 09:00 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10:00 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11:00 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 12:00 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13:00 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14:00 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15:00 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16:00 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 17:00 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18:00 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19:00 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20:00 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21:00 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 22:00 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 23:00 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 24:00 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Итого: | 0 | 0
ПС 20-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 20-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 20-У - Парогенераторная
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Парогенераторная ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | Парогенераторная ТСН-2 | ПС 11В ТСН-1
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 3216.15 | 569.25 | 2520.45 | 1181.25 | 5736.6 | 1750.5 | 5997.7354 | 0.30515 |  | 0.495 | 0.045 | 2.055 | 0
02:00 | 3208.5 | 567.9 | 2524.5 | 1183.95 | 5733 | 1751.85 | 5994.6866 | 0.30557 |  | 0.465 | 0.03 | 2.07 | 0
03:00 | 3190.5 | 566.55 | 2551.95 | 1196.1 | 5742.45 | 1762.65 | 6006.885 | 0.30695 |  | 0.495 | 0.03 | 2.055 | 0
04:00 | 3202.2 | 567 | 2544.3 | 1195.65 | 5746.5 | 1762.65 | 6010.7568 | 0.30673 |  | 4.365 | 0.15 | 2.055 | 0
05:00 | 3169.35 | 567 | 2529.45 | 1192.05 | 5698.8 | 1759.05 | 5964.1075 | 0.30867 |  | 0.54 | 0.03 | 2.07 | 0
06:00 | 3163.5 | 569.25 | 2545.65 | 1195.65 | 5709.15 | 1764.9 | 5975.723 | 0.30914 |  | 0.465 | 0.06 | 2.07 | 0
07:00 | 3215.25 | 587.25 | 2535.75 | 1197 | 5751 | 1784.25 | 6021.4242 | 0.31025 |  | 0.495 | 0.03 | 2.07 | 0
08:00 | 3222 | 580.5 | 2548.35 | 1184.4 | 5770.35 | 1764.9 | 6034.22 | 0.30586 |  | 1.995 | 0.075 | 2.055 | 0
09:00 | 3159.45 | 569.7 | 2570.85 | 1190.25 | 5730.3 | 1759.95 | 5994.4776 | 0.30713 |  | 2.955 | 0.12 | 2.055 | 0
10:00 | 3103.65 | 537.75 | 2542.05 | 1187.55 | 5645.7 | 1725.3 | 5903.4387 | 0.3056 |  | 0.465 | 0.06 | 2.055 | 0
11:00 | 3094.65 | 529.2 | 2493 | 1180.8 | 5587.65 | 1710 | 5843.4521 | 0.30603 |  | 0.495 | 0.015 | 2.04 | 0
12:00 | 3057.75 | 512.1 | 2498.4 | 1151.1 | 5556.15 | 1663.2 | 5799.7446 | 0.29934 |  | 0.48 | 0.03 | 2.04 | 0
13:00 | 3054.6 | 525.6 | 2502.9 | 1154.7 | 5557.5 | 1680.3 | 5805.9637 | 0.30235 |  | 4.53 | 0.165 | 2.025 | 0
14:00 | 3088.35 | 535.95 | 2546.1 | 1153.8 | 5634.45 | 1689.75 | 5882.3704 | 0.2999 |  | 0.48 | 0.03 | 2.04 | 0
15:00 | 3058.2 | 531 | 2528.1 | 1148.85 | 5586.3 | 1679.85 | 5833.4076 | 0.30071 |  | 0.495 | 0.045 | 2.04 | 0
16:00 | 3075.3 | 542.7 | 2511.9 | 1146.6 | 5587.2 | 1689.3 | 5836.9974 | 0.30235 |  | 0.495 | 0.03 | 2.04 | 0
17:00 | 3078.9 | 549.45 | 2527.2 | 1140.75 | 5606.1 | 1690.2 | 5855.3508 | 0.30149 |  | 2.445 | 0.09 | 2.025 | 0
18:00 | 3122.55 | 558.9 | 2555.1 | 1153.8 | 5677.65 | 1712.7 | 5930.35 | 0.30166 |  | 2.58 | 0.105 | 2.04 | 0
19:00 | 3148.2 | 565.65 | 2563.2 | 1153.8 | 5711.4 | 1719.45 | 5964.6122 | 0.30106 |  | 0.495 | 0.045 | 2.04 | 0
20:00 | 3145.05 | 564.75 | 2536.65 | 1146.6 | 5681.7 | 1711.35 | 5933.838 | 0.3012 |  | 0.495 | 0.03 | 2.025 | 0
21:00 | 3101.85 | 551.25 | 2518.2 | 1133.55 | 5620.05 | 1684.8 | 5867.1554 | 0.29978 |  | 0.495 | 0.03 | 2.025 | 0
22:00 | 3189.15 | 565.2 | 2536.2 | 1151.1 | 5725.35 | 1716.3 | 5977.066 | 0.29977 |  | 2.985 | 0.105 | 2.025 | 0
23:00 | 3189.15 | 559.8 | 2554.65 | 1150.65 | 5743.8 | 1710.45 | 5993.0691 | 0.29779 |  | 1.875 | 0.06 | 2.025 | 0
24:00 | 3194.1 | 569.25 | 2550.15 | 1158.75 | 5744.25 | 1728 | 5998.5325 | 0.30082 |  | 0.48 | 0.03 | 2.04 | 0
Итого: | 75448.35 | 13342.95 | 60835.05 | 28028.7 | 136283.4 | 41371.65 | 142425.3646 | 0.30357 |  | 31.56 | 1.44 | 49.08 | 0
6034.22
ПС 2-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 2У ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 2У ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 2013.84 | 288.36 | 1346.76 | 0 | 3360.6 | 288.36 | 3372.9488 | 0.085806 |  | 4.8 | 0.045 | 0 | 0
02:00 | 2026.08 | 302.04 | 1361.16 | 0 | 3387.24 | 302.04 | 3400.6798 | 0.08917 |  | 4.875 | 0.03 | 0 | 0
03:00 | 2014.2 | 301.68 | 1366.92 | 0 | 3381.12 | 301.68 | 3394.552 | 0.089225 |  | 4.83 | 0.045 | 0 | 0
04:00 | 2023.2 | 338.4 | 1367.64 | 0 | 3390.84 | 338.4 | 3407.684 | 0.099798 |  | 4.815 | 0.03 | 0 | 0
05:00 | 2085.48 | 351.36 | 1366.92 | 0 | 3452.4 | 351.36 | 3470.2334 | 0.10177 |  | 4.875 | 0.045 | 0 | 0
06:00 | 2069.64 | 347.76 | 1368.36 | 0 | 3438 | 347.76 | 3455.5435 | 0.10115 |  | 4.83 | 0.03 | 0 | 0
07:00 | 2075.04 | 348.84 | 1356.84 | 0 | 3431.88 | 348.84 | 3449.5637 | 0.10165 |  | 4.845 | 0.045 | 0 | 0
08:00 | 2076.84 | 334.8 | 1350.36 | 0 | 3427.2 | 334.8 | 3443.5143 | 0.097689 |  | 4.875 | 0.03 | 0 | 0
09:00 | 2095.92 | 326.88 | 1346.4 | 0 | 3442.32 | 326.88 | 3457.8053 | 0.094959 |  | 4.8 | 0.03 | 0 | 0
10:00 | 2100.96 | 303.84 | 1347.12 | 0 | 3448.08 | 303.84 | 3461.4411 | 0.088119 |  | 4.8 | 0.045 | 0 | 0
11:00 | 2123.64 | 327.24 | 1348.56 | 0 | 3472.2 | 327.24 | 3487.5864 | 0.094246 |  | 4.86 | 0.03 | 0 | 0
12:00 | 2108.88 | 291.96 | 1361.52 | 0 | 3470.4 | 291.96 | 3482.6594 | 0.084129 |  | 4.74 | 0.015 | 0 | 0
13:00 | 2107.8 | 318.24 | 1362.6 | 0 | 3470.4 | 318.24 | 3484.961 | 0.091701 |  | 4.77 | 0.03 | 0 | 0
14:00 | 2108.52 | 319.68 | 1348.2 | 0 | 3456.72 | 319.68 | 3471.4706 | 0.092481 |  | 4.815 | 0.015 | 0 | 0
15:00 | 2116.8 | 337.32 | 1359 | 0 | 3475.8 | 337.32 | 3492.1298 | 0.097048 |  | 4.755 | 0.03 | 0 | 0
16:00 | 2123.28 | 331.56 | 1359 | 0 | 3482.28 | 331.56 | 3498.0289 | 0.095213 |  | 4.8 | 0.015 | 0 | 0
17:00 | 2131.56 | 314.28 | 1357.56 | 0 | 3489.12 | 314.28 | 3503.2457 | 0.090074 |  | 4.8 | 0.03 | 0 | 0
18:00 | 2112.12 | 318.6 | 1350.72 | 0 | 3462.84 | 318.6 | 3477.4656 | 0.092005 |  | 4.755 | 0.03 | 0 | 0
19:00 | 2087.28 | 321.12 | 1352.16 | 0 | 3439.44 | 321.12 | 3454.398 | 0.093364 |  | 4.785 | 0.015 | 0 | 0
20:00 | 2076.84 | 321.84 | 1355.76 | 0 | 3432.6 | 321.84 | 3447.6548 | 0.09376 |  | 4.8 | 0.03 | 0 | 0
21:00 | 2050.56 | 272.52 | 1353.96 | 0 | 3404.52 | 272.52 | 3415.4097 | 0.080047 |  | 4.725 | 0.03 | 0 | 0
22:00 | 2047.68 | 311.04 | 1353.96 | 0 | 3401.64 | 311.04 | 3415.8309 | 0.091438 |  | 4.785 | 0.015 | 0 | 0
23:00 | 2035.44 | 307.44 | 1353.6 | 0 | 3389.04 | 307.44 | 3402.9563 | 0.090716 |  | 4.77 | 0.015 | 0 | 0
24:00 | 2030.04 | 315 | 1353.96 | 0 | 3384 | 315 | 3398.6293 | 0.093085 |  | 4.74 | 0.03 | 0 | 0
Итого: | 49841.64 | 7651.8 | 32549.04 | 0 | 82390.68 | 7651.8 | 82746.3923 |  |  | 115.245 | 0.705 | 0 | 0
3503.2457
ПС 6-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 6-У (яч.00(СК РОСС))
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2021-12-15 |  |  |  | ПС 6У ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 6У ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01:00 | 0 | 0 |  |  | 4.935 | 0.27 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02:00 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 0.27 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03:00 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 0.27 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04:00 | 0 | 0 |  |  | 4.95 | 0.255 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05:00 | 0 | 0 |  |  | 4.92 | 0.285 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06:00 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 0.27 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07:00 | 0 | 0 |  |  | 4.98 | 0.27 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08:00 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 0.255 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 09:00 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 0.27 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10:00 | 0 | 0 |  |  | 4.905 | 0.255 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11:00 | 0 | 0 |  |  | 4.875 | 0.27 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12:00 | 0 | 0 |  |  | 4.875 | 0.255 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13:00 | 0 | 0 |  |  | 4.83 | 0.255 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14:00 | 0 | 0 |  |  | 4.845 | 0.255 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15:00 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 0.255 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16:00 | 0 | 0 |  |  | 4.83 | 0.255 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17:00 | 0 | 0 |  |  | 4.905 | 0.255 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18:00 | 0 | 0 |  |  | 4.83 | 0.27 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19:00 | 0 | 0 |  |  | 4.875 | 0.24 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20:00 | 0 | 0 |  |  | 4.845 | 0.27 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21:00 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 0.255 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22:00 | 0 | 0 |  |  | 4.875 | 0.24 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23:00 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 0.255 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24:00 | 0 | 0 |  |  | 4.845 | 0.255 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Итого: | 0 | 0 |  |  | 117.06 | 6.255 | 0 | 0
ПС 7-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 65.4 | 47.7 | 930 | 259.5 | 995.4 | 307.2 | 1041.726 | 0.30862
02:00 | 65.4 | 48 | 933.3 | 258.6 | 998.7 | 306.6 | 1044.7034 | 0.307
03:00 | 65.1 | 48 | 935.1 | 259.5 | 1000.2 | 307.5 | 1046.4016 | 0.30744
04:00 | 65.1 | 48 | 943.5 | 257.7 | 1008.6 | 305.7 | 1053.9101 | 0.30309
05:00 | 65.4 | 48.6 | 940.2 | 259.5 | 1005.6 | 308.1 | 1051.74 | 0.30638
06:00 | 65.1 | 48.3 | 939.6 | 258.6 | 1004.7 | 306.9 | 1050.5283 | 0.30546
07:00 | 64.8 | 48.6 | 939 | 258 | 1003.8 | 306.6 | 1049.5799 | 0.30544
08:00 | 65.1 | 48 | 940.5 | 256.5 | 1005.6 | 304.5 | 1050.691 | 0.3028
09:00 | 64.8 | 47.4 | 939.6 | 255 | 1004.4 | 302.4 | 1048.9352 | 0.30108
10:00 | 64.8 | 46.8 | 939 | 254.4 | 1003.8 | 301.2 | 1048.0152 | 0.30006
11:00 | 64.8 | 47.4 | 939.3 | 252 | 1004.1 | 299.4 | 1047.7868 | 0.29818
12:00 | 64.8 | 45.6 | 940.2 | 248.7 | 1005 | 294.3 | 1047.2046 | 0.29284
13:00 | 64.5 | 46.2 | 943.2 | 251.7 | 1007.7 | 297.9 | 1050.811 | 0.29562
14:00 | 64.5 | 45.9 | 937.8 | 253.5 | 1002.3 | 299.4 | 1046.062 | 0.29871
15:00 | 64.5 | 46.2 | 936.6 | 252.6 | 1001.1 | 298.8 | 1044.7405 | 0.29847
16:00 | 64.5 | 46.2 | 939.6 | 251.7 | 1004.1 | 297.9 | 1047.3592 | 0.29668
17:00 | 64.8 | 46.2 | 940.2 | 250.8 | 1005 | 297 | 1047.9666 | 0.29552
18:00 | 64.5 | 45.9 | 939.9 | 250.5 | 1004.4 | 296.4 | 1047.2212 | 0.2951
19:00 | 64.2 | 45.9 | 939.9 | 249.9 | 1004.1 | 295.8 | 1046.7638 | 0.29459
20:00 | 64.5 | 46.2 | 942.6 | 251.7 | 1007.1 | 297.9 | 1050.2356 | 0.2958
21:00 | 64.2 | 45.3 | 942.3 | 248.1 | 1006.5 | 293.4 | 1048.392 | 0.29151
22:00 | 64.2 | 45.6 | 939.9 | 248.1 | 1004.1 | 293.7 | 1046.1723 | 0.2925
23:00 | 64.2 | 45.3 | 940.2 | 247.8 | 1004.4 | 293.1 | 1046.292 | 0.29182
24:00 | 64.5 | 45.9 | 939.3 | 250.5 | 1003.8 | 296.4 | 1046.6458 | 0.29528
Итого: | 1553.7 | 1123.2 | 22540.8 | 6084.9 | 24094.5 | 7208.1 | 25149.884 | 0.29916
1053.9101
ПС 8-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 8У ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 8У ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 1226.7 | 0 | 27.3 | 25.2 | 1254 | 25.2 | 1254.2532 | 0.020096 |  | 4.29 | 0 | 0 | 0
02:00 | 1233.6 | 0 | 148.2 | 120.9 | 1381.8 | 120.9 | 1387.079 | 0.087495 |  | 4.32 | 0 | 0 | 0
03:00 | 1228.8 | 0 | 194.4 | 154.5 | 1423.2 | 154.5 | 1431.5616 | 0.10856 |  | 4.305 | 0 | 0 | 0
04:00 | 1225.5 | 0 | 195 | 154.8 | 1420.5 | 154.8 | 1428.9098 | 0.10898 |  | 4.335 | 0 | 0 | 0
05:00 | 1224.6 | 0 | 194.7 | 154.8 | 1419.3 | 154.8 | 1427.7169 | 0.10907 |  | 4.305 | 0 | 0 | 0
06:00 | 1224.3 | 0 | 195.3 | 155.4 | 1419.6 | 155.4 | 1428.0803 | 0.10947 |  | 4.35 | 0 | 0 | 0
07:00 | 1216.2 | 0 | 99 | 81.3 | 1315.2 | 81.3 | 1317.7104 | 0.061816 |  | 4.305 | 0 | 0 | 0
08:00 | 1215 | 0 | 27 | 24.6 | 1242 | 24.6 | 1242.2436 | 0.019807 |  | 4.335 | 0 | 0 | 0
09:00 | 1235.7 | 0 | 28.8 | 32.4 | 1264.5 | 32.4 | 1264.915 | 0.025623 |  | 4.275 | 0 | 0 | 0
10:00 | 1242.6 | 0 | 24.9 | 28.8 | 1267.5 | 28.8 | 1267.8272 | 0.022722 |  | 4.32 | 0 | 0 | 0
11:00 | 1248 | 0 | 52.5 | 44.4 | 1300.5 | 44.4 | 1301.2577 | 0.034141 |  | 4.29 | 0 | 0 | 0
12:00 | 1242 | 0 | 187.8 | 145.5 | 1429.8 | 145.5 | 1437.1842 | 0.10176 |  | 4.275 | 0 | 0 | 0
13:00 | 1234.2 | 0 | 175.2 | 138.3 | 1409.4 | 138.3 | 1416.1692 | 0.098127 |  | 4.275 | 0 | 0 | 0
14:00 | 1220.1 | 0 | 27.6 | 24 | 1247.7 | 24 | 1247.9308 | 0.019235 |  | 4.245 | 0 | 0 | 0
15:00 | 1243.8 | 0 | 27.3 | 24 | 1271.1 | 24 | 1271.3266 | 0.018881 |  | 4.305 | 0 | 0 | 0
16:00 | 1247.1 | 0 | 27.9 | 23.7 | 1275 | 23.7 | 1275.2203 | 0.018588 |  | 4.245 | 0 | 0 | 0
17:00 | 1245 | 0 | 27.3 | 24 | 1272.3 | 24 | 1272.5263 | 0.018863 |  | 4.29 | 0 | 0 | 0
18:00 | 1242.6 | 0 | 27.9 | 23.7 | 1270.5 | 23.7 | 1270.721 | 0.018654 |  | 4.26 | 0 | 0 | 0
19:00 | 1254.3 | 0 | 27 | 23.7 | 1281.3 | 23.7 | 1281.5192 | 0.018497 |  | 4.275 | 0 | 0 | 0
20:00 | 1251.3 | 0 | 46.2 | 39.3 | 1297.5 | 39.3 | 1298.095 | 0.030289 |  | 4.275 | 0 | 0 | 0
21:00 | 1253.4 | 0 | 27.6 | 23.7 | 1281 | 23.7 | 1281.2192 | 0.018501 |  | 4.23 | 0 | 0 | 0
22:00 | 1250.4 | 0 | 28.2 | 23.7 | 1278.6 | 23.7 | 1278.8196 | 0.018536 |  | 4.275 | 0 | 0 | 0
23:00 | 1245.3 | 0 | 28.5 | 24 | 1273.8 | 24 | 1274.0261 | 0.018841 |  | 4.215 | 0 | 0 | 0
24:00 | 1236.3 | 0 | 28.5 | 24 | 1264.8 | 24 | 1265.0277 | 0.018975 |  | 4.29 | 0 | 0 | 0
Итого: | 29686.8 | 0 | 1874.1 | 1538.7 | 31560.9 | 1538.7 | 31621.3398 | 0.048753 |  | 102.885 | 0 | 0 | 0
1437.1842
ПС 9-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-У (яч.11(Енисей))
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2021-12-15 |  |  | ПС 9У ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 9У ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч |  | A+ | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 359.1 | 0 | 59.4 | 0 | 418.5 | 0 | 418.5 | 0 |  | 01:00 | 0 | 0 |  | 4.665 | 0.135 | 0 | 0
02:00 | 359.4 | 0 | 59.1 | 0 | 418.5 | 0 | 418.5 | 0 |  | 02:00 | 0 | 0 |  | 4.68 | 0.12 | 0 | 0
03:00 | 359.1 | 0 | 59.1 | 0 | 418.2 | 0 | 418.2 | 0 |  | 03:00 | 0 | 0 |  | 4.68 | 0.135 | 0 | 0
04:00 | 359.7 | 0 | 59.1 | 0 | 418.8 | 0 | 418.8 | 0 |  | 04:00 | 0 | 0 |  | 4.695 | 0.135 | 0 | 0
05:00 | 359.7 | 0 | 62.4 | 0 | 422.1 | 0 | 422.1 | 0 |  | 05:00 | 0 | 0 |  | 4.695 | 0.135 | 0 | 0
06:00 | 359.7 | 0 | 62.4 | 0 | 422.1 | 0 | 422.1 | 0 |  | 06:00 | 0 | 0 |  | 4.695 | 0.135 | 0 | 0
07:00 | 359.7 | 0 | 60.9 | 0 | 420.6 | 0 | 420.6 | 0 |  | 07:00 | 0 | 0 |  | 4.71 | 0.135 | 0 | 0
08:00 | 360 | 0 | 61.5 | 0 | 421.5 | 0 | 421.5 | 0 |  | 08:00 | 0 | 0 |  | 4.68 | 0.135 | 0 | 0
09:00 | 359.1 | 0 | 61.2 | 0 | 420.3 | 0 | 420.3 | 0 |  | 09:00 | 0 | 0 |  | 4.665 | 0.12 | 0 | 0
10:00 | 359.1 | 0 | 61.5 | 0 | 420.6 | 0 | 420.6 | 0 |  | 10:00 | 0 | 0 |  | 4.665 | 0.135 | 0 | 0
11:00 | 359.1 | 0 | 60.9 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |  | 11:00 | 0 | 0 |  | 4.665 | 0.12 | 0 | 0
12:00 | 358.2 | 0 | 60.3 | 0 | 418.5 | 0 | 418.5 | 0 |  | 12:00 | 0 | 0 |  | 4.62 | 0.12 | 0 | 0
13:00 | 358.8 | 0 | 60.3 | 0 | 419.1 | 0 | 419.1 | 0 |  | 13:00 | 0 | 0 |  | 4.62 | 0.12 | 0 | 0
14:00 | 358.5 | 0 | 60.6 | 0 | 419.1 | 0 | 419.1 | 0 |  | 14:00 | 0 | 0 |  | 4.635 | 0.12 | 0 | 0
15:00 | 359.4 | 0 | 60.6 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |  | 15:00 | 0 | 0 |  | 4.635 | 0.12 | 0 | 0
16:00 | 359.4 | 0 | 60.6 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |  | 16:00 | 0 | 0 |  | 4.635 | 0.12 | 0 | 0
17:00 | 359.4 | 0 | 61.2 | 0 | 420.6 | 0 | 420.6 | 0 |  | 17:00 | 0 | 0 |  | 4.635 | 0.12 | 0 | 0
18:00 | 359.1 | 0 | 60.6 | 0 | 419.7 | 0 | 419.7 | 0 |  | 18:00 | 0 | 0 |  | 4.62 | 0.12 | 0 | 0
19:00 | 359.4 | 0 | 60.9 | 0 | 420.3 | 0 | 420.3 | 0 |  | 19:00 | 0 | 0 |  | 4.635 | 0.12 | 0 | 0
20:00 | 359.4 | 0 | 62.4 | 0 | 421.8 | 0 | 421.8 | 0 |  | 20:00 | 0 | 0 |  | 4.62 | 0.12 | 0 | 0
21:00 | 358.8 | 0 | 62.4 | 0 | 421.2 | 0 | 421.2 | 0 |  | 21:00 | 0 | 0 |  | 4.62 | 0.12 | 0 | 0
22:00 | 358.8 | 0 | 61.8 | 0 | 420.6 | 0 | 420.6 | 0 |  | 22:00 | 0 | 0 |  | 4.605 | 0.12 | 0 | 0
23:00 | 358.8 | 0 | 60.9 | 0 | 419.7 | 0 | 419.7 | 0 |  | 23:00 | 0 | 0 |  | 4.605 | 0.12 | 0 | 0
24:00 | 359.7 | 0 | 61.2 | 0 | 420.9 | 0 | 420.9 | 0 |  | 24:00 | 0 | 0 |  | 4.62 | 0.12 | 0 | 0
Итого: | 8621.4 | 0 | 1461.3 | 0 | 10082.7 | 0 | 10082.7 | 0 |  | Итого: | 0 | 0 |  | 111.6 | 3 | 0 | 0
422.1

## ПС-35кВ "В"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2021-12-15 | по | 2021-12-15 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 11-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 11-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 11В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2 |  | ПС-35кВ | Ввод 6 кВ Т-1 |  | Ввод 6кВ Т-2 |  | Дата
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч |  |  | Напряжение,кВ | РПН /ПБВ | Напряжение,кВ | РПН /ПБВ | снятия
01:00 | 2017.8 | 772.8 | 1100.1 | 104.4 | 3117.9 | 877.2 | 3238.9474 | 0.28134 |  | 3.93 | 0.1425 | 0 | 0
02:00 | 2038.8 | 776.4 | 1065 | 83.7 | 3103.8 | 860.1 | 3220.768 | 0.27711 |  | 3.9225 | 0.1425 | 0 | 0 |  | 2В | 6.3 | РПН-2 | 6.3 | РПН-2 | 2021-12-15
03:00 | 2046.3 | 798.3 | 1049.7 | 86.1 | 3096 | 884.4 | 3219.8415 | 0.28566 |  | 3.93 | 0.135 | 0 | 0 |  | 3В | 6.5 | ПБВ-1 | 6.5 | ПБВ-1 | 2021-12-15
04:00 | 1993.8 | 753.3 | 1092.3 | 117.9 | 3086.1 | 871.2 | 3206.7121 | 0.2823 |  | 3.945 | 0.15 | 0 | 0 |  | 4В | 6.5 | РПН-5 | 6.5 | РПН-6 | 2021-12-15
05:00 | 2099.1 | 843.3 | 1135.5 | 135.6 | 3234.6 | 978.9 | 3379.4796 | 0.30263 |  | 3.93 | 0.135 | 0 | 0 |  | 5В | 6.4 | РПН-4 | 6.5 | РПН-7 | 2021-12-15
06:00 | 2063.7 | 819 | 1159.8 | 116.1 | 3223.5 | 935.1 | 3356.3916 | 0.29009 |  | 3.9375 | 0.1425 | 0 | 0 |  | 6В | 6.5 | РПН-4 | 6.6 | РПН-4 | 2021-12-15
07:00 | 1912.2 | 704.7 | 1085.1 | 106.5 | 2997.3 | 811.2 | 3105.1333 | 0.27064 |  | 3.9525 | 0.15 | 0 | 0 |  | 7В | 6.6 | РПН-5 | 6.6 | ПБВ-3 | 2021-12-15
08:00 | 1945.2 | 741.9 | 1033.8 | 79.2 | 2979 | 821.1 | 3090.0884 | 0.27563 |  | 3.9375 | 0.135 | 0 | 0 |  | 8В | 6.5 | ПБВ-2 | 6.6 | ПБВ-3 | 2021-12-15
09:00 | 2064.3 | 831.3 | 1034.1 | 66.9 | 3098.4 | 898.2 | 3225.9643 | 0.28989 |  | 3.8925 | 0.135 | 0 | 0 |  | 9В | 6.5 | ПБВ-3 | 6.6 | РПН-8 | 2021-12-15
10:00 | 1970.1 | 730.5 | 1059.3 | 69.6 | 3029.4 | 800.1 | 3133.2769 | 0.26411 |  | 3.9 | 0.135 | 0 | 0 |  | 11В | 6.6 | РПН-5 | 6.6 | ПБВ-2 | 2021-12-15
11:00 | 1891.8 | 656.7 | 1133.1 | 100.8 | 3024.9 | 757.5 | 3118.305 | 0.25042 |  | 3.9225 | 0.1425 | 0 | 0 |  | 12В | 6.4 | РПН-4 | 6.6 | ПБВ-3 | 2021-12-15
12:00 | 1979.4 | 747.3 | 1134.6 | 126 | 3114 | 873.3 | 3234.138 | 0.28044 |  | 3.9225 | 0.135 | 0 | 0 |  | 14В | 6.6 | ПБВ-2 | 6.7 | РПН-9 | 2021-12-15
13:00 | 1970.1 | 738 | 1103.7 | 130.8 | 3073.8 | 868.8 | 3194.2229 | 0.28265 |  | 3.96 | 0.15 | 0 | 0 |  | 15В | 6.3 | РПН-5 | 6.2 | РПН-5 | 2021-12-15
14:00 | 1932.3 | 719.4 | 1066.2 | 83.4 | 2998.5 | 802.8 | 3104.1086 | 0.26773 |  | 3.96 | 0.15 | 0 | 0 |  | 16В | 6.2 | РПН-4 | 6.2 | РПН-4 | 2021-12-15
15:00 | 1960.5 | 745.5 | 1050.6 | 71.7 | 3011.1 | 817.2 | 3120.0223 | 0.2714 |  | 3.9525 | 0.1425 | 0 | 0 |  | 17В | 6.6 | РПН-9 | 6.1 | РПН-1 | 2021-12-15
16:00 | 1976.7 | 762.9 | 1063.5 | 81 | 3040.2 | 843.9 | 3155.1519 | 0.27758 |  | 3.9525 | 0.1425 | 0 | 0 |  | 18В | 6.2 | РПН-6 | 6.2 | РПН-6 | 2021-12-15
17:00 | 2033.1 | 780.3 | 1126.8 | 116.1 | 3159.9 | 896.4 | 3284.5854 | 0.28368 |  | 3.96 | 0.15 | 0 | 0 |  | Водозабор | 6.6 | ПБВ-3 | 6.6 | ПБВ-3 | 2021-12-15
18:00 | 2011.2 | 750.3 | 1092.6 | 114.9 | 3103.8 | 865.2 | 3222.1337 | 0.27876 |  | 3.9525 | 0.1425 | 0 | 0 |  | 2 СВ | 6.2 | РПН-1 | 6.1 | РПН-1 | 2021-12-15
19:00 | 2033.1 | 785.4 | 1102.8 | 146.4 | 3135.9 | 931.8 | 3271.4095 | 0.29714 |  | 3.9525 | 0.15 | 0 | 0
20:00 | 2115.3 | 851.1 | 1108.5 | 126.6 | 3223.8 | 977.7 | 3368.7956 | 0.30328 |  | 3.9375 | 0.1425 | 0 | 0
21:00 | 1990.2 | 747.3 | 1067.1 | 69 | 3057.3 | 816.3 | 3164.4003 | 0.267 |  | 3.9225 | 0.135 | 0 | 0
22:00 | 2007 | 761.4 | 1054.2 | 75.9 | 3061.2 | 837.3 | 3173.6441 | 0.27352 |  | 3.9075 | 0.1425 | 0 | 0
23:00 | 2048.1 | 798.3 | 1049.1 | 94.5 | 3097.2 | 892.8 | 3223.3119 | 0.28826 |  | 3.9075 | 0.135 | 0 | 0
24:00 | 1978.8 | 757.2 | 1051.5 | 96.3 | 3030.3 | 853.5 | 3148.2027 | 0.28166 |  | 3.93 | 0.1425 | 0 | 0
Итого: | 48078.9 | 18372.6 | 26019 | 2399.4 | 74097.9 | 20772 | 76959.0349 |  |  | 94.4175 | 3.405 | 0 | 0
3379.4796
ПС 11-В (яч.19(Коминедра) |  |  |  |  | ПС 11-В (яч.20(Коминедра)
Интервал | ВСЕГО: |  |  |  | Интервал | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 0 | 0 |  |  | 01:00 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 |  |  | 02:00 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 |  |  | 03:00 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 |  |  | 04:00 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 |  |  | 05:00 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 |  |  | 06:00 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 |  |  | 07:00 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 |  |  | 08:00 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 |  |  | 09:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 |  |  | 10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 |  |  | 11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 |  |  | 12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 |  |  | 13:00 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 |  |  | 14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 |  |  | 15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 |  |  | 16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 |  |  | 17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 |  |  | 18:00 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 |  |  | 19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 |  |  | 20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 |  |  | 21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 |  |  | 22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 |  |  | 23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 |  |  | 24:00 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0
ПС 12-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 12В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 12В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 2659.8 | 1543.2 | 1143.9 | 972 | 3803.7 | 2515.2 | 0.66125 | 4560.0839 |  | 5.2125 | 0.345 | 0 | 0
02:00 | 2677.8 | 1568.4 | 1148.4 | 986.4 | 3826.2 | 2554.8 | 0.66771 | 4600.7401 |  | 5.145 | 0.3375 | 0 | 0
03:00 | 2679.6 | 1551.6 | 1173.3 | 990.3 | 3852.9 | 2541.9 | 0.65974 | 4615.8525 |  | 5.2725 | 0.345 | 0 | 0
04:00 | 2695.5 | 1566.3 | 1146.3 | 971.4 | 3841.8 | 2537.7 | 0.66055 | 4604.275 |  | 5.13 | 0.3525 | 0 | 0
05:00 | 2681.1 | 1561.8 | 1164 | 1007.7 | 3845.1 | 2569.5 | 0.66825 | 4624.6215 |  | 5.1825 | 0.345 | 0 | 0
06:00 | 2673.3 | 1565.1 | 1180.2 | 1025.4 | 3853.5 | 2590.5 | 0.67225 | 4643.2911 |  | 5.2425 | 0.3525 | 0 | 0
07:00 | 2677.2 | 1574.7 | 1172.4 | 1026 | 3849.6 | 2600.7 | 0.67558 | 4645.7573 |  | 5.175 | 0.3525 | 0 | 0
08:00 | 2676.6 | 1546.2 | 1180.8 | 998.1 | 3857.4 | 2544.3 | 0.65959 | 4620.9303 |  | 5.265 | 0.345 | 0 | 0
09:00 | 2698.2 | 1548.9 | 1210.5 | 1008.9 | 3908.7 | 2557.8 | 0.65439 | 4671.2179 |  | 5.0775 | 0.3225 | 0 | 0
10:00 | 2659.5 | 1519.5 | 1191 | 992.1 | 3850.5 | 2511.6 | 0.65228 | 4597.2258 |  | 5.265 | 0.33 | 0 | 0
11:00 | 2675.7 | 1557 | 1188.3 | 995.7 | 3864 | 2552.7 | 0.66064 | 4631.0661 |  | 5.0625 | 0.33 | 0 | 0
12:00 | 2647.5 | 1534.2 | 1172.1 | 998.4 | 3819.6 | 2532.6 | 0.66305 | 4582.9474 |  | 5.325 | 0.345 | 0 | 0
13:00 | 2661 | 1573.5 | 1188 | 1026.9 | 3849 | 2600.4 | 0.6756 | 4645.0922 |  | 5.13 | 0.3525 | 0 | 0
14:00 | 2654.7 | 1554 | 1203.9 | 1036.2 | 3858.6 | 2590.2 | 0.67128 | 4647.3573 |  | 5.34 | 0.36 | 0 | 0
15:00 | 2646.9 | 1567.2 | 1181.4 | 1008.9 | 3828.3 | 2576.1 | 0.67291 | 4614.3442 |  | 5.3175 | 0.3525 | 0 | 0
16:00 | 2628 | 1558.8 | 1214.4 | 1032.6 | 3842.4 | 2591.4 | 0.67442 | 4634.5865 |  | 5.205 | 0.3525 | 0 | 0
17:00 | 2637.3 | 1566.3 | 1184.7 | 1026.9 | 3822 | 2593.2 | 0.67849 | 4618.6979 |  | 5.2875 | 0.36 | 0 | 0
18:00 | 2659.8 | 1565.7 | 1181.7 | 1023.6 | 3841.5 | 2589.3 | 0.67403 | 4632.6663 |  | 5.2875 | 0.3525 | 0 | 0
19:00 | 2653.5 | 1553.7 | 1195.5 | 1016.7 | 3849 | 2570.4 | 0.66781 | 4628.3644 |  | 5.19 | 0.3525 | 0 | 0
20:00 | 2652.3 | 1569.3 | 1182.3 | 1022.4 | 3834.6 | 2591.7 | 0.67587 | 4628.2898 |  | 5.295 | 0.3525 | 0 | 0
21:00 | 2622.6 | 1531.5 | 1218.9 | 1019.4 | 3841.5 | 2550.9 | 0.66404 | 4611.3136 |  | 5.265 | 0.3375 | 0 | 0
22:00 | 2649 | 1552.5 | 1189.8 | 993 | 3838.8 | 2545.5 | 0.6631 | 4606.0781 |  | 5.1225 | 0.33 | 0 | 0
23:00 | 2636.4 | 1518 | 1176.3 | 992.7 | 3812.7 | 2510.7 | 0.65851 | 4565.1173 |  | 5.2425 | 0.3375 | 0 | 0
24:00 | 2664.6 | 1557 | 1199.4 | 1011.9 | 3864 | 2568.9 | 0.66483 | 4640.0154 |  | 5.1375 | 0.33 | 0 | 0
Итого: | 63867.9 | 37304.4 | 28387.5 | 24183.6 | 92255.4 | 61488 |  | 110869.9318 |  | 125.175 | 8.2725 | 0 | 0
4671.2179
ПС 14-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 14-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 14В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 14В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 75 | 23.4 | 651 | 547.2 | 726 | 570.6 | 0.78595 | 923.3961 |  | 4.965 | 0.09 | 0 | 0
02:00 | 74.7 | 23.1 | 659.7 | 549 | 734.4 | 572.1 | 0.779 | 930.936 |  | 4.845 | 0.09 | 0 | 0
03:00 | 75.3 | 23.4 | 644.1 | 547.5 | 719.4 | 570.9 | 0.79358 | 918.4025 |  | 4.935 | 0.09 | 0 | 0
04:00 | 75 | 23.1 | 659.1 | 553.2 | 734.1 | 576.3 | 0.78504 | 933.2869 |  | 4.98 | 0.075 | 0 | 0
05:00 | 75 | 23.4 | 650.4 | 550.5 | 725.4 | 573.9 | 0.79115 | 924.9683 |  | 4.83 | 0.105 | 0 | 0
06:00 | 75 | 23.1 | 643.8 | 550.5 | 718.8 | 573.6 | 0.798 | 919.6143 |  | 4.98 | 0.075 | 0 | 0
07:00 | 75 | 23.4 | 666.3 | 556.5 | 741.3 | 579.9 | 0.78227 | 941.1746 |  | 4.83 | 0.105 | 0 | 0
08:00 | 75 | 23.1 | 643.8 | 545.7 | 718.8 | 568.8 | 0.79132 | 916.628 |  | 4.965 | 0.075 | 0 | 0
09:00 | 75 | 22.5 | 642.6 | 537 | 717.6 | 559.5 | 0.77968 | 909.9396 |  | 4.77 | 0.09 | 0 | 0
10:00 | 75 | 22.2 | 663.3 | 541.5 | 738.3 | 563.7 | 0.76351 | 928.8943 |  | 4.845 | 0.09 | 0 | 0
11:00 | 74.4 | 22.8 | 641.4 | 540.6 | 715.8 | 563.4 | 0.78709 | 910.9277 |  | 4.875 | 0.09 | 0 | 0
12:00 | 75.3 | 22.8 | 653.4 | 547.8 | 728.7 | 570.6 | 0.78304 | 925.5204 |  | 4.845 | 0.09 | 0 | 0
13:00 | 75.3 | 23.4 | 655.2 | 558 | 730.5 | 581.4 | 0.79589 | 933.6253 |  | 4.965 | 0.09 | 0 | 0
14:00 | 75 | 23.4 | 644.4 | 555 | 719.4 | 578.4 | 0.804 | 923.0834 |  | 4.86 | 0.09 | 0 | 0
15:00 | 75.3 | 23.4 | 666.3 | 558 | 741.6 | 581.4 | 0.78398 | 942.3357 |  | 4.965 | 0.09 | 0 | 0
16:00 | 75 | 23.4 | 644.7 | 553.2 | 719.7 | 576.6 | 0.80117 | 922.1907 |  | 4.86 | 0.09 | 0 | 0
17:00 | 75.6 | 23.4 | 644.4 | 555 | 720 | 578.4 | 0.80333 | 923.5511 |  | 4.965 | 0.09 | 0 | 0
18:00 | 75 | 23.4 | 667.5 | 559.2 | 742.5 | 582.6 | 0.78465 | 943.7844 |  | 4.845 | 0.09 | 0 | 0
19:00 | 75.3 | 23.4 | 645.9 | 553.5 | 721.2 | 576.9 | 0.79992 | 923.5492 |  | 4.905 | 0.09 | 0 | 0
20:00 | 75 | 23.4 | 651 | 552.9 | 726 | 576.3 | 0.7938 | 926.9292 |  | 4.92 | 0.09 | 0 | 0
21:00 | 75.3 | 22.8 | 660.9 | 548.1 | 736.2 | 570.9 | 0.77547 | 931.6208 |  | 4.86 | 0.09 | 0 | 0
22:00 | 74.7 | 22.8 | 643.5 | 540 | 718.2 | 562.8 | 0.78363 | 912.4446 |  | 4.875 | 0.09 | 0 | 0
23:00 | 74.7 | 22.8 | 660.9 | 545.1 | 735.6 | 567.9 | 0.77202 | 929.3104 |  | 4.845 | 0.09 | 0 | 0
24:00 | 74.7 | 22.8 | 649.5 | 546 | 724.2 | 568.8 | 0.78542 | 920.8687 |  | 4.83 | 0.09 | 0 | 0
Итого: | 1800.6 | 554.7 | 15653.1 | 13191 | 17453.7 | 13745.7 |  | 22216.9818 |  | 117.36 | 2.145 | 0 | 0
943.7844
ПС 15-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 15В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 15В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 162.6 | 138.6 | 270 | 268.2 | 432.6 | 406.8 | 0.94036 | 593.8257 |  | 0.69 | 0.0075 | 1.365 | 0.015
02:00 | 162.3 | 138.9 | 269.4 | 269.1 | 431.7 | 408 | 0.9451 | 593.994 |  | 0.435 | 0.0075 | 1.4475 | 0.03
03:00 | 162.9 | 139.5 | 270.6 | 270.9 | 433.5 | 410.4 | 0.94671 | 596.9509 |  | 0.5475 | 0.0075 | 1.3725 | 0.0225
04:00 | 163.2 | 140.7 | 270.3 | 272.1 | 433.5 | 412.8 | 0.95225 | 598.6034 |  | 0.5475 | 0.015 | 1.3725 | 0.015
05:00 | 162.9 | 140.7 | 299.4 | 278.1 | 462.3 | 418.8 | 0.90591 | 623.7906 |  | 0.45 | 0.0075 | 1.38 | 0.0075
06:00 | 162.9 | 140.7 | 309.9 | 280.8 | 472.8 | 421.5 | 0.8915 | 633.4052 |  | 0.63 | 0.015 | 1.3725 | 0.0075
07:00 | 162.3 | 140.7 | 308.1 | 280.2 | 470.4 | 420.9 | 0.89477 | 631.2155 |  | 0.39 | 0.0075 | 1.38 | 0.015
08:00 | 162 | 138.9 | 307.5 | 277.5 | 469.5 | 416.4 | 0.8869 | 627.5502 |  | 0.6675 | 0.015 | 1.3725 | 0.0075
09:00 | 161.7 | 136.2 | 307.2 | 273.9 | 468.9 | 410.1 | 0.8746 | 622.936 |  | 0.3675 | 0.0075 | 1.3575 | 0.0075
10:00 | 162 | 135.9 | 307.2 | 272.1 | 469.2 | 408 | 0.86957 | 621.7818 |  | 0.675 | 0.0075 | 1.3575 | 0.0075
11:00 | 162.3 | 137.1 | 306.9 | 274.8 | 469.2 | 411.9 | 0.87788 | 624.3479 |  | 0.375 | 0.0075 | 1.365 | 0.015
12:00 | 162 | 137.7 | 306.3 | 275.1 | 468.3 | 412.8 | 0.88149 | 624.2666 |  | 0.6525 | 0.0075 | 1.365 | 0.0075
13:00 | 162.9 | 140.1 | 304.8 | 278.4 | 467.7 | 418.5 | 0.8948 | 627.603 |  | 0.495 | 0.0075 | 1.3725 | 0.015
14:00 | 162.6 | 140.4 | 302.7 | 276.9 | 465.3 | 417.3 | 0.89684 | 625.0147 |  | 0.5475 | 0.0075 | 1.455 | 0.0225
15:00 | 162.9 | 140.4 | 302.4 | 276.9 | 465.3 | 417.3 | 0.89684 | 625.0147 |  | 0.63 | 0.015 | 1.365 | 0.0225
16:00 | 162.3 | 140.7 | 302.1 | 277.8 | 464.4 | 418.5 | 0.90116 | 625.1477 |  | 0.42 | 0.0075 | 1.3725 | 0.0075
17:00 | 162 | 141.9 | 301.2 | 277.8 | 463.2 | 419.7 | 0.90609 | 625.0619 |  | 0.675 | 0.015 | 1.3725 | 0.015
18:00 | 162 | 141.3 | 301.2 | 277.2 | 463.2 | 418.5 | 0.9035 | 624.2568 |  | 0.375 | 0 | 1.4625 | 0.015
19:00 | 161.7 | 140.7 | 301.2 | 278.1 | 462.9 | 418.8 | 0.90473 | 624.2354 |  | 0.6525 | 0.015 | 1.3725 | 0.015
20:00 | 162 | 140.4 | 300.6 | 278.1 | 462.6 | 418.5 | 0.90467 | 623.8117 |  | 0.375 | 0.0075 | 1.3725 | 0.0075
21:00 | 162.6 | 138.6 | 291 | 271.8 | 453.6 | 410.4 | 0.90476 | 611.7035 |  | 0.555 | 0.0075 | 1.365 | 0.015
22:00 | 162.6 | 137.4 | 269.4 | 264.6 | 432 | 402 | 0.93056 | 590.1085 |  | 0.45 | 0.0075 | 1.44 | 0.015
23:00 | 162.3 | 137.7 | 268.8 | 265.5 | 431.1 | 403.2 | 0.93528 | 590.269 |  | 0.3375 | 0.0075 | 1.365 | 0.015
24:00 | 162.9 | 138.3 | 270 | 267.6 | 432.9 | 405.9 | 0.93763 | 593.4284 |  | 0.6675 | 0.015 | 1.365 | 0.0075
Итого: | 3897.9 | 3343.5 | 7048.2 | 6583.5 | 10946.1 | 9927 |  | 14778.3228 |  | 12.6075 | 0.225 | 33.1875 | 0.33
633.4052
ПС 16-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 16-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 16В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 16В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 598.5 | 324.6 | 603.9 | 198.6 | 1202.4 | 523.2 | 0.43513 | 1311.2986 |  | 0 | 0 | 6.585 | 0.525
02:00 | 576.6 | 310.8 | 593.7 | 197.7 | 1170.3 | 508.5 | 0.4345 | 1275.9993 |  | 0 | 0 | 6.6 | 0.53
03:00 | 571.5 | 305.4 | 594.6 | 199.5 | 1166.1 | 504.9 | 0.43298 | 1270.7137 |  | 0 | 0 | 6.62 | 0.535
04:00 | 554.4 | 292.2 | 591 | 198.6 | 1145.4 | 490.8 | 0.4285 | 1246.1243 |  | 0 | 0 | 6.63 | 0.545
05:00 | 569.4 | 287.1 | 592.5 | 200.7 | 1161.9 | 487.8 | 0.41983 | 1260.143 |  | 0 | 0 | 6.63 | 0.545
06:00 | 600.9 | 315 | 610.5 | 201.3 | 1211.4 | 516.3 | 0.4262 | 1316.8355 |  | 0 | 0 | 6.64 | 0.545
07:00 | 621 | 339.3 | 623.4 | 203.7 | 1244.4 | 543 | 0.43635 | 1357.7114 |  | 0 | 0 | 6.635 | 0.545
08:00 | 648 | 344.4 | 639.3 | 205.8 | 1287.3 | 550.2 | 0.42741 | 1399.9505 |  | 0 | 0 | 6.605 | 0.535
09:00 | 667.2 | 353.1 | 660.3 | 208.5 | 1327.5 | 561.6 | 0.42305 | 1441.4058 |  | 0 | 0 | 6.565 | 0.515
10:00 | 681.3 | 342.3 | 660.3 | 204.9 | 1341.6 | 547.2 | 0.40787 | 1448.9025 |  | 0 | 0 | 6.54 | 0.505
11:00 | 630 | 316.8 | 666.3 | 205.8 | 1296.3 | 522.6 | 0.40315 | 1397.6782 |  | 0 | 0 | 6.575 | 0.52
12:00 | 650.4 | 329.1 | 655.5 | 206.1 | 1305.9 | 535.2 | 0.40983 | 1411.3164 |  | 0 | 0 | 6.58 | 0.525
13:00 | 646.8 | 330.6 | 640.2 | 205.5 | 1287 | 536.1 | 0.41655 | 1394.1923 |  | 0 | 0 | 6.625 | 0.535
14:00 | 625.2 | 329.7 | 641.7 | 204.6 | 1266.9 | 534.3 | 0.42174 | 1374.9589 |  | 0 | 0 | 6.615 | 0.54
15:00 | 639.6 | 339 | 639.3 | 204.6 | 1278.9 | 543.6 | 0.42505 | 1389.6353 |  | 0 | 0 | 6.62 | 0.535
16:00 | 672.3 | 355.8 | 652.8 | 205.5 | 1325.1 | 561.3 | 0.42359 | 1439.0788 |  | 0 | 0 | 6.625 | 0.54
17:00 | 638.1 | 336 | 657.3 | 207 | 1295.4 | 543 | 0.41918 | 1404.6032 |  | 0 | 0 | 6.62 | 0.54
18:00 | 651.3 | 342 | 652.8 | 206.4 | 1304.1 | 548.4 | 0.42052 | 1414.7153 |  | 0 | 0 | 6.62 | 0.535
19:00 | 685.2 | 365.4 | 640.5 | 206.4 | 1325.7 | 571.8 | 0.43132 | 1443.7575 |  | 0 | 0 | 6.63 | 0.545
20:00 | 685.2 | 362.7 | 636.3 | 204 | 1321.5 | 566.7 | 0.42883 | 1437.8843 |  | 0 | 0 | 6.63 | 0.54
21:00 | 667.8 | 354.9 | 622.2 | 199.2 | 1290 | 554.1 | 0.42953 | 1403.9682 |  | 0 | 0 | 6.575 | 0.52
22:00 | 630.3 | 333 | 611.1 | 196.2 | 1241.4 | 529.2 | 0.42629 | 1349.4912 |  | 0 | 0 | 6.555 | 0.51
23:00 | 590.4 | 295.8 | 602.1 | 196.8 | 1192.5 | 492.6 | 0.41308 | 1290.2368 |  | 0 | 0 | 6.56 | 0.515
24:00 | 579.9 | 289.2 | 602.1 | 197.7 | 1182 | 486.9 | 0.41193 | 1278.3566 |  | 0 | 0 | 6.585 | 0.525
Итого: | 15081.3 | 7894.2 | 15089.7 | 4865.1 | 30171 | 12759.3 |  | 32758.9577 |  | 0 | 0 | 158.465 | 12.75
1448.9025
ПС 17-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 17-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 17В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 17В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 1168.56 | 149.04 | 735.12 | 334.8 | 1903.68 | 483.84 | 0.25416 | 1964.2043 |  | 7.54 | 0.52 | 0.005 | 0.005
02:00 | 1175.76 | 151.2 | 685.44 | 306.72 | 1861.2 | 457.92 | 0.24603 | 1916.7045 |  | 8.07 | 0.515 | 0.01 | 0.005
03:00 | 1191.6 | 156.96 | 702.72 | 304.2 | 1894.32 | 461.16 | 0.24344 | 1949.6453 |  | 8.22 | 0.52 | 0.01 | 0.005
04:00 | 1190.52 | 159.48 | 689.04 | 301.68 | 1879.56 | 461.16 | 0.24536 | 1935.3073 |  | 7.835 | 0.525 | 0.01 | 0.005
05:00 | 1195.2 | 159.12 | 781.2 | 321.12 | 1976.4 | 480.24 | 0.24299 | 2033.9094 |  | 7.375 | 0.525 | 0.01 | 0.005
06:00 | 1191.96 | 152.64 | 754.2 | 313.92 | 1946.16 | 466.56 | 0.23973 | 2001.3038 |  | 7.495 | 0.53 | 0.01 | 0.005
07:00 | 1198.44 | 159.12 | 682.2 | 299.16 | 1880.64 | 458.28 | 0.24368 | 1935.6723 |  | 8.03 | 0.52 | 0.005 | 0.005
08:00 | 1199.52 | 157.32 | 743.04 | 331.2 | 1942.56 | 488.52 | 0.25148 | 2003.0455 |  | 8.49 | 0.52 | 0.01 | 0.005
09:00 | 1194.48 | 155.16 | 782.64 | 341.64 | 1977.12 | 496.8 | 0.25127 | 2038.5813 |  | 7.54 | 0.51 | 0.01 | 0.005
10:00 | 1180.44 | 149.4 | 807.12 | 346.32 | 1987.56 | 495.72 | 0.24941 | 2048.4465 |  | 7.565 | 0.505 | 0.01 | 0
11:00 | 1041.12 | 104.76 | 689.76 | 324.72 | 1730.88 | 429.48 | 0.24813 | 1783.3672 |  | 7.59 | 0.515 | 0.01 | 0.005
12:00 | 1140.48 | 133.2 | 758.16 | 338.76 | 1898.64 | 471.96 | 0.24858 | 1956.4202 |  | 8.4 | 0.515 | 0.01 | 0.005
13:00 | 1298.88 | 178.56 | 780.48 | 345.24 | 2079.36 | 523.8 | 0.2519 | 2144.3191 |  | 8.33 | 0.52 | 0.005 | 0.005
14:00 | 1338.12 | 188.28 | 766.08 | 345.96 | 2104.2 | 534.24 | 0.25389 | 2170.9606 |  | 7.95 | 0.52 | 0.01 | 0.005
15:00 | 1343.16 | 186.84 | 765.72 | 345.6 | 2108.88 | 532.44 | 0.25248 | 2175.0557 |  | 7.765 | 0.52 | 0.01 | 0.005
16:00 | 1343.52 | 187.2 | 703.08 | 314.28 | 2046.6 | 501.48 | 0.24503 | 2107.1435 |  | 7.83 | 0.52 | 0.01 | 0.005
17:00 | 1346.76 | 186.84 | 714.24 | 307.08 | 2061 | 493.92 | 0.23965 | 2119.3579 |  | 8.54 | 0.52 | 0.01 | 0.005
18:00 | 1410.48 | 205.56 | 712.8 | 307.08 | 2123.28 | 512.64 | 0.24144 | 2184.2888 |  | 8.615 | 0.52 | 0.01 | 0.005
19:00 | 1418.04 | 209.16 | 737.64 | 313.92 | 2155.68 | 523.08 | 0.24265 | 2218.2355 |  | 8.305 | 0.52 | 0.005 | 0.005
20:00 | 1411.92 | 200.16 | 704.16 | 306.36 | 2116.08 | 506.52 | 0.23937 | 2175.8578 |  | 7.695 | 0.52 | 0.01 | 0.005
21:00 | 1423.8 | 205.92 | 704.88 | 302.4 | 2128.68 | 508.32 | 0.2388 | 2188.531 |  | 7.66 | 0.51 | 0.01 | 0.005
22:00 | 1416.24 | 204.84 | 765 | 329.04 | 2181.24 | 533.88 | 0.24476 | 2245.6259 |  | 8.155 | 0.505 | 0.01 | 0.005
23:00 | 1409.76 | 204.12 | 714.6 | 302.04 | 2124.36 | 506.16 | 0.23826 | 2183.8277 |  | 8.365 | 0.505 | 0.01 | 0.005
24:00 | 1414.44 | 205.56 | 771.12 | 342.72 | 2185.56 | 548.28 | 0.25086 | 2253.2828 |  | 8.205 | 0.51 | 0.005 | 0.005
Итого: | 30643.2 | 4150.44 | 17650.44 | 7725.96 | 48293.64 | 11876.4 |  | 49733.0941 |  | 191.565 | 12.41 | 0.215 | 0.115
2253.2828
ПС 18-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 18-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 18В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 18В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 670.8 | 387.6 | 308.7 | 244.5 | 979.5 | 632.1 | 0.64533 | 1165.749 |  | 0.12 | 0 | 3.27 | 0
02:00 | 670.5 | 389.4 | 309 | 245.1 | 979.5 | 634.5 | 0.64778 | 1167.0521 |  | 4.41 | 0 | 3.2 | 0
03:00 | 671.7 | 391.8 | 307.5 | 247.2 | 979.2 | 639 | 0.65257 | 1169.2535 |  | 1.19 | 0 | 3.65 | 0
04:00 | 673.2 | 392.1 | 307.2 | 247.8 | 980.4 | 639.9 | 0.65269 | 1170.7503 |  | 0.14 | 0 | 6.86 | 0
05:00 | 673.2 | 392.4 | 307.8 | 247.8 | 981 | 640.2 | 0.6526 | 1171.4167 |  | 0.12 | 0 | 3.19 | 0
06:00 | 672 | 393.6 | 309.9 | 248.4 | 981.9 | 642 | 0.65383 | 1173.1546 |  | 5.19 | 0 | 3.32 | 0
07:00 | 674.1 | 392.4 | 307.5 | 248.1 | 981.6 | 640.5 | 0.65251 | 1172.0831 |  | 0.27 | 0 | 3.19 | 0
08:00 | 671.7 | 389.4 | 310.8 | 246 | 982.5 | 635.4 | 0.64672 | 1170.0596 |  | 0.13 | 0 | 4.41 | 0
09:00 | 670.5 | 385.8 | 307.5 | 242.7 | 978 | 628.5 | 0.64264 | 1162.5387 |  | 0.99 | 0 | 6.11 | 0
10:00 | 670.5 | 384 | 310.2 | 241.8 | 980.7 | 625.8 | 0.63812 | 1163.3564 |  | 4.47 | 0 | 3.19 | 0
11:00 | 670.5 | 387 | 305.4 | 244.5 | 975.9 | 631.5 | 0.64709 | 1162.3997 |  | 0.12 | 0 | 3.17 | 0
12:00 | 671.1 | 387.9 | 307.5 | 245.4 | 978.6 | 633.3 | 0.64715 | 1165.6444 |  | 0.13 | 0 | 3.17 | 0
13:00 | 674.4 | 391.5 | 308.1 | 248.7 | 982.5 | 640.2 | 0.6516 | 1172.6731 |  | 3.21 | 0 | 3.3 | 0
14:00 | 672.6 | 391.2 | 310.2 | 246.9 | 982.8 | 638.1 | 0.64927 | 1171.7796 |  | 2.21 | 0 | 7.24 | 0
15:00 | 673.5 | 390.6 | 308.7 | 246.6 | 982.2 | 637.2 | 0.64875 | 1170.7864 |  | 0.13 | 0 | 3.18 | 0
16:00 | 673.8 | 391.5 | 308.4 | 247.5 | 982.2 | 639 | 0.65058 | 1171.767 |  | 0.12 | 0 | 3.2 | 0
17:00 | 671.7 | 391.2 | 307.2 | 247.5 | 978.9 | 638.7 | 0.65247 | 1168.8383 |  | 4.42 | 0 | 3.3 | 0
18:00 | 671.7 | 390.6 | 309 | 246.9 | 980.7 | 637.5 | 0.65005 | 1169.6917 |  | 1.05 | 0 | 3.19 | 0
19:00 | 674.7 | 391.5 | 308.4 | 247.8 | 983.1 | 639.3 | 0.65029 | 1172.685 |  | 0.12 | 0 | 3.61 | 0
20:00 | 672.9 | 392.1 | 307.8 | 248.1 | 980.7 | 640.2 | 0.6528 | 1171.1655 |  | 0.14 | 0 | 6.82 | 0
21:00 | 671.1 | 386.7 | 308.1 | 243.9 | 979.2 | 630.6 | 0.644 | 1164.6841 |  | 3.68 | 0 | 3.28 | 0
22:00 | 680.7 | 395.1 | 307.8 | 241.5 | 988.5 | 636.6 | 0.64401 | 1175.7516 |  | 1.73 | 0 | 3.16 | 0
23:00 | 696.9 | 415.2 | 309.3 | 242.1 | 1006.2 | 657.3 | 0.65325 | 1201.8659 |  | 0.13 | 0 | 3.15 | 0
24:00 | 699.3 | 417.6 | 307.5 | 244.2 | 1006.8 | 661.8 | 0.65733 | 1204.8342 |  | 0.12 | 0 | 3.17 | 0
Итого: | 16193.1 | 9418.2 | 7399.5 | 5901 | 23592.6 | 15319.2 |  | 28129.9802 |  | 34.34 | 0 | 93.33 | 0
1204.8342
ПС 2-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 94.5 | 81.9 | 39.6 | 7.8 | 134.1 | 89.7 | 0.6689 | 161.3347
02:00 | 94.5 | 82.2 | 39 | 7.2 | 133.5 | 89.4 | 0.66966 | 160.6693
03:00 | 94.5 | 82.2 | 37.8 | 7.2 | 132.3 | 89.4 | 0.67574 | 159.6736
04:00 | 94.5 | 82.5 | 40.8 | 7.5 | 135.3 | 90 | 0.66519 | 162.4995
05:00 | 94.5 | 82.5 | 43.8 | 7.8 | 138.3 | 90.3 | 0.65293 | 165.1695
06:00 | 94.8 | 82.8 | 43.8 | 8.7 | 138.6 | 91.5 | 0.66017 | 166.0789
07:00 | 95.1 | 82.5 | 41.7 | 8.7 | 136.8 | 91.2 | 0.66667 | 164.4131
08:00 | 95.1 | 82.2 | 40.2 | 9 | 135.3 | 91.2 | 0.67406 | 163.1672
09:00 | 95.4 | 81.3 | 39.6 | 8.4 | 135 | 89.7 | 0.66444 | 162.0836
10:00 | 95.1 | 81 | 41.4 | 7.8 | 136.5 | 88.8 | 0.65055 | 162.8425
11:00 | 95.1 | 81.6 | 40.5 | 7.2 | 135.6 | 88.8 | 0.65487 | 162.0889
12:00 | 95.1 | 81.9 | 38.7 | 6.9 | 133.8 | 88.8 | 0.66368 | 160.5861
13:00 | 94.8 | 82.8 | 39 | 6 | 133.8 | 88.8 | 0.66368 | 160.5861
14:00 | 95.1 | 82.8 | 40.8 | 8.7 | 135.9 | 91.5 | 0.67329 | 163.8324
15:00 | 95.1 | 82.8 | 39.3 | 8.4 | 134.4 | 91.2 | 0.67857 | 162.4217
16:00 | 95.1 | 82.8 | 39 | 9.3 | 134.1 | 92.1 | 0.6868 | 162.6813
17:00 | 96 | 83.1 | 49.2 | 9.6 | 145.2 | 92.7 | 0.63843 | 172.2682
18:00 | 96 | 83.1 | 47.1 | 9.9 | 143.1 | 93 | 0.6499 | 170.6652
19:00 | 95.7 | 82.8 | 46.2 | 9.3 | 141.9 | 92.1 | 0.64905 | 169.1686
20:00 | 96 | 83.1 | 42.6 | 9 | 138.6 | 92.1 | 0.6645 | 166.4102
21:00 | 95.4 | 81.9 | 43.2 | 8.4 | 138.6 | 90.3 | 0.65152 | 165.4208
22:00 | 95.4 | 81.3 | 42.3 | 8.1 | 137.7 | 89.4 | 0.64924 | 164.1757
23:00 | 95.7 | 81.6 | 44.7 | 8.4 | 140.4 | 90 | 0.64103 | 166.7698
24:00 | 95.7 | 82.2 | 42.6 | 8.1 | 138.3 | 90.3 | 0.65293 | 165.1695
Итого: | 2284.2 | 0 | 1002.9 | 197.4 | 3287.1 | 2172.3 |  | 3940.1765
172.2682
ПС 2-СВ (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-СВ (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 2СВ ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 2СВ ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 1547.1 | 81.6 | 2427.3 | 486.9 | 3974.4 | 568.5 | 0.14304 | 4014.8534 |  | 1.39 | 0.15 | 0.52 | 0.12
02:00 | 1537.2 | 64.5 | 2435.4 | 484.5 | 3972.6 | 549 | 0.1382 | 4010.3556 |  | 1.27 | 0.12 | 0.42 | 0.09
03:00 | 1547.7 | 80.7 | 2389.8 | 478.5 | 3937.5 | 559.2 | 0.14202 | 3977.0103 |  | 1.43 | 0.18 | 0.41 | 0.08
04:00 | 1545.6 | 75.3 | 2391.9 | 486 | 3937.5 | 561.3 | 0.14255 | 3977.3061 |  | 1.48 | 0.09 | 0.41 | 0.1
05:00 | 1550.4 | 73.5 | 2403.6 | 487.2 | 3954 | 560.7 | 0.14181 | 3993.5574 |  | 1.36 | 0.19 | 0.44 | 0.06
06:00 | 1551 | 82.5 | 2390.1 | 483.3 | 3941.1 | 565.8 | 0.14356 | 3981.5071 |  | 1.32 | 0.19 | 0.47 | 0.08
07:00 | 1536.9 | 66 | 2370.3 | 478.2 | 3907.2 | 544.2 | 0.13928 | 3944.9164 |  | 1.54 | 0.11 | 0.46 | 0.13
08:00 | 1546.2 | 79.8 | 2424 | 478.2 | 3970.2 | 558 | 0.14055 | 4009.2209 |  | 1.36 | 0.15 | 0.48 | 0.13
09:00 | 1537.5 | 71.4 | 2433.3 | 474.9 | 3970.8 | 546.3 | 0.13758 | 4008.2036 |  | 1.39 | 0.19 | 0.43 | 0.07
10:00 | 1509.3 | 57.3 | 2504.1 | 512.1 | 4013.4 | 569.4 | 0.14187 | 4053.5905 |  | 1.43 | 0.11 | 0.5 | 0.09
11:00 | 1537.8 | 70.2 | 2524.8 | 521.7 | 4062.6 | 591.9 | 0.14569 | 4105.492 |  | 1.38 | 0.13 | 0.51 | 0.05
12:00 | 1533.3 | 57.3 | 2586 | 542.7 | 4119.3 | 600 | 0.14566 | 4162.7674 |  | 1.34 | 0.16 | 0.45 | 0.07
13:00 | 1549.5 | 75.9 | 2493.6 | 540.3 | 4043.1 | 616.2 | 0.15241 | 4089.7873 |  | 1.41 | 0.15 | 0.49 | 0.08
14:00 | 1544.4 | 73.2 | 2427.3 | 523.5 | 3971.7 | 596.7 | 0.15024 | 4016.2734 |  | 1.43 | 0.17 | 0.52 | 0.08
15:00 | 1540.8 | 74.7 | 2377.8 | 506.1 | 3918.6 | 580.8 | 0.14822 | 3961.4082 |  | 1.41 | 0.19 | 0.56 | 0.14
16:00 | 1558.8 | 85.5 | 2385.3 | 514.2 | 3944.1 | 599.7 | 0.15205 | 3989.4317 |  | 1.42 | 0.13 | 0.49 | 0.12
17:00 | 1499.7 | 18.6 | 1432.8 | 544.8 | 2932.5 | 563.4 | 0.19212 | 2986.1306 |  | 1.41 | 0.19 | 0.57 | 0.05
18:00 | 1484.7 | 5.4 | 1167.9 | 587.1 | 2652.6 | 592.5 | 0.22337 | 2717.9667 |  | 1.4 | 0.14 | 0.48 | 0.11
19:00 | 1461.6 | 0 | 1201.5 | 595.8 | 2663.1 | 595.8 | 0.22372 | 2728.9337 |  | 1.44 | 0.15 | 0.5 | 0.11
20:00 | 1452.6 | 0 | 1201.8 | 584.7 | 2654.4 | 584.7 | 0.22028 | 2718.0349 |  | 1.47 | 0.21 | 0.49 | 0.1
21:00 | 1481.4 | 4.2 | 1186.5 | 559.8 | 2667.9 | 564 | 0.2114 | 2726.8638 |  | 1.39 | 0.14 | 0.49 | 0.09
22:00 | 1469.7 | 0 | 1250.7 | 576 | 2720.4 | 576 | 0.21173 | 2780.7107 |  | 1.43 | 0.15 | 0.51 | 0.09
23:00 | 1494.9 | 18.3 | 1523.7 | 562.8 | 3018.6 | 581.1 | 0.19251 | 3074.0239 |  | 1.45 | 0.13 | 0.45 | 0.05
24:00 | 1543.2 | 75.3 | 2436.9 | 480.3 | 3980.1 | 555.6 | 0.13959 | 4018.6922 |  | 1.39 | 0.18 | 0.45 | 0.09
Итого: | 36561.3 | 1291.2 | 50366.4 | 12489.6 | 86927.7 | 13780.8 |  | 88047.0377 |  | 33.74 | 3.7 | 11.5 | 2.18
4162.7674
ПС 3-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 3-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 3В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 3В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 3.3 | 0 | 220.2 | 186.9 | 223.5 | 186.9 | 0.83624 | 291.3483 |  | 5.745 | 0 | 0 | 0
02:00 | 3.3 | 0 | 235.8 | 190.2 | 239.1 | 190.2 | 0.79548 | 305.5239 |  | 5.91 | 0 | 0 | 0
03:00 | 3.6 | 0 | 189.6 | 185.1 | 193.2 | 185.1 | 0.95807 | 267.5598 |  | 5.79 | 0 | 0 | 0
04:00 | 3.3 | 0 | 195.6 | 186 | 198.9 | 186 | 0.93514 | 272.3182 |  | 5.895 | 0 | 0 | 0
05:00 | 3.3 | 0 | 208.5 | 186.6 | 211.8 | 186.6 | 0.88102 | 282.2743 |  | 5.925 | 0 | 0 | 0
06:00 | 3.3 | 0 | 209.4 | 187.2 | 212.7 | 187.2 | 0.88011 | 283.3463 |  | 5.76 | 0 | 0 | 0
07:00 | 3.6 | 0 | 209.1 | 187.5 | 212.7 | 187.5 | 0.88152 | 283.5446 |  | 5.94 | 0 | 0 | 0
08:00 | 3.3 | 0 | 209.4 | 184.8 | 212.7 | 184.8 | 0.86883 | 281.7664 |  | 5.85 | 0 | 0 | 0
09:00 | 3.3 | 0 | 208.8 | 182.1 | 212.1 | 182.1 | 0.85856 | 279.5475 |  | 5.76 | 0 | 0 | 0
10:00 | 3.3 | 0 | 208.2 | 180.6 | 211.5 | 180.6 | 0.8539 | 278.1162 |  | 5.85 | 0 | 0 | 0
11:00 | 3.3 | 0 | 205.5 | 181.8 | 208.8 | 181.8 | 0.87069 | 276.855 |  | 5.715 | 0 | 0 | 0
12:00 | 3.3 | 0 | 208.5 | 183.9 | 211.8 | 183.9 | 0.86827 | 280.4968 |  | 5.91 | 0 | 0 | 0
13:00 | 3.3 | 0 | 210.9 | 188.1 | 214.2 | 188.1 | 0.87815 | 285.0671 |  | 5.865 | 0 | 0 | 0
14:00 | 3.6 | 0 | 207.9 | 187.5 | 211.5 | 187.5 | 0.88652 | 282.6455 |  | 5.865 | 0 | 0 | 0
15:00 | 3.3 | 0 | 208.8 | 187.8 | 212.1 | 187.8 | 0.88543 | 283.2936 |  | 5.94 | 0 | 0 | 0
16:00 | 3.6 | 0 | 131.4 | 99.9 | 135 | 99.9 | 0.74 | 167.9435 |  | 5.775 | 0 | 0 | 0
17:00 | 3.3 | 0 | 120.3 | 87 | 123.6 | 87 | 0.70388 | 151.1488 |  | 5.955 | 0 | 0 | 0
18:00 | 3.6 | 0 | 129.6 | 98.4 | 133.2 | 98.4 | 0.73874 | 165.6043 |  | 5.955 | 0 | 0 | 0
19:00 | 3.3 | 0 | 165.9 | 138 | 169.2 | 138 | 0.8156 | 218.3407 |  | 5.775 | 0 | 0 | 0
20:00 | 3.6 | 0 | 214.8 | 188.1 | 218.4 | 188.1 | 0.86126 | 288.2363 |  | 5.94 | 0 | 0 | 0
21:00 | 3.3 | 0 | 209.4 | 183.9 | 212.7 | 183.9 | 0.8646 | 281.177 |  | 5.91 | 0 | 0 | 0
22:00 | 3.3 | 0 | 208.2 | 181.8 | 211.5 | 181.8 | 0.85957 | 278.8969 |  | 5.715 | 0 | 0 | 0
23:00 | 3.3 | 0 | 208.8 | 182.7 | 212.1 | 182.7 | 0.86139 | 279.9387 |  | 5.895 | 0 | 0 | 0
24:00 | 3.6 | 0 | 209.4 | 184.2 | 213 | 184.2 | 0.86479 | 281.6001 |  | 5.715 | 0 | 0 | 0
Итого: | 81.3 | 0 | 4734 | 4130.1 | 4815.3 | 4130.1 |  | 6346.59 |  | 140.355 | 0 | 0 | 0
305.5239
ПС 4-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 4-В (Ввод№2-6кВ) - отключен
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 4В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 4В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 0 | 0 | 596.1 | 312.6 | 596.1 | 312.6 | 0.52441 | 673.0928 |  | 3.81 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 | 522.3 | 246 | 522.3 | 246 | 0.47099 | 577.3329 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 | 608.4 | 336.6 | 608.4 | 336.6 | 0.55325 | 695.3058 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 | 574.5 | 331.2 | 574.5 | 331.2 | 0.5765 | 663.1317 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 | 561.6 | 316.8 | 561.6 | 316.8 | 0.5641 | 644.7921 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 | 600.6 | 298.2 | 600.6 | 298.2 | 0.4965 | 670.5547 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 | 630.6 | 314.4 | 630.6 | 314.4 | 0.49857 | 704.6302 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 | 550.8 | 237.9 | 550.8 | 237.9 | 0.43192 | 599.9809 |  | 3.81 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 | 545.4 | 240 | 545.4 | 240 | 0.44004 | 595.8701 |  | 3.795 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 551.1 | 255.6 | 551.1 | 255.6 | 0.4638 | 607.4887 |  | 3.795 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 495.6 | 222.9 | 495.6 | 222.9 | 0.44976 | 543.4186 |  | 3.795 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 482.4 | 194.1 | 482.4 | 194.1 | 0.40236 | 519.9852 |  | 3.81 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 486.9 | 201 | 486.9 | 201 | 0.41282 | 526.7567 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 522.6 | 204.9 | 522.6 | 204.9 | 0.39208 | 561.333 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 546.9 | 206.7 | 546.9 | 206.7 | 0.37795 | 584.6576 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 540 | 212.1 | 540 | 212.1 | 0.39278 | 580.1607 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 524.7 | 200.1 | 524.7 | 200.1 | 0.38136 | 561.5604 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 501 | 188.7 | 501 | 188.7 | 0.37665 | 535.3585 |  | 3.825 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 486.9 | 183.6 | 486.9 | 183.6 | 0.37708 | 520.3658 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 515.7 | 216.9 | 515.7 | 216.9 | 0.42059 | 559.457 |  | 3.84 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 643.8 | 330.9 | 643.8 | 330.9 | 0.51398 | 723.86 |  | 3.81 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 532.8 | 218.1 | 532.8 | 218.1 | 0.40935 | 575.7113 |  | 3.795 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 499.2 | 190.5 | 499.2 | 190.5 | 0.38161 | 534.3135 |  | 3.795 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 495.9 | 194.4 | 495.9 | 194.4 | 0.39201 | 532.6426 |  | 3.81 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 | 13015.8 | 5854.2 | 13015.8 | 5854.2 |  | 14291.7606 |  | 91.68 | 0 | 0 | 0
723.86
ПС 5-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 5-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 5В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 5В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 55.5 | 16.8 | 89.4 | 0 | 144.9 | 16.8 | 0.11594 | 145.8707 |  | 4.725 | 0 | 0 | 0
02:00 | 55.5 | 16.5 | 89.4 | 0 | 144.9 | 16.5 | 0.11387 | 145.8364 |  | 4.635 | 0 | 0 | 0
03:00 | 55.2 | 16.8 | 89.1 | 0 | 144.3 | 16.8 | 0.11642 | 145.2747 |  | 4.605 | 0 | 0 | 0
04:00 | 59.7 | 17.1 | 89.1 | 0 | 148.8 | 17.1 | 0.11492 | 149.7793 |  | 4.68 | 0 | 0 | 0
05:00 | 60.9 | 17.1 | 89.4 | 0 | 150.3 | 17.1 | 0.11377 | 151.2696 |  | 4.71 | 0 | 0 | 0
06:00 | 61.5 | 17.1 | 89.7 | 0 | 151.2 | 17.1 | 0.1131 | 152.1639 |  | 4.77 | 0 | 0 | 0
07:00 | 57.6 | 17.1 | 89.4 | 0 | 147 | 17.1 | 0.11633 | 147.9912 |  | 4.605 | 0 | 0 | 0
08:00 | 57.9 | 16.5 | 89.4 | 0 | 147.3 | 16.5 | 0.11202 | 148.2213 |  | 4.635 | 0 | 0 | 0
09:00 | 59.7 | 16.5 | 89.1 | 0 | 148.8 | 16.5 | 0.11089 | 149.712 |  | 4.59 | 0 | 0 | 0
10:00 | 56.7 | 15 | 88.2 | 0 | 144.9 | 15 | 0.10352 | 145.6743 |  | 4.695 | 0 | 0 | 0
11:00 | 54 | 14.4 | 88.2 | 0 | 142.2 | 14.4 | 0.10127 | 142.9273 |  | 4.665 | 0 | 0 | 0
12:00 | 55.2 | 14.4 | 88.2 | 0 | 143.4 | 14.4 | 0.10042 | 144.1212 |  | 4.665 | 0 | 0 | 0
13:00 | 53.1 | 15 | 88.8 | 0 | 141.9 | 15 | 0.10571 | 142.6906 |  | 4.65 | 0 | 0 | 0
14:00 | 55.2 | 14.7 | 88.8 | 0 | 144 | 14.7 | 0.10208 | 144.7484 |  | 4.62 | 0 | 0 | 0
15:00 | 57.9 | 17.1 | 89.4 | 0 | 147.3 | 17.1 | 0.11609 | 148.2892 |  | 4.755 | 0 | 0 | 0
16:00 | 56.1 | 17.4 | 89.1 | 0 | 145.2 | 17.4 | 0.11983 | 146.2388 |  | 4.725 | 0 | 0 | 0
17:00 | 56.4 | 17.1 | 89.4 | 0 | 145.8 | 17.1 | 0.11728 | 146.7994 |  | 4.77 | 0 | 0 | 0
18:00 | 57.3 | 17.1 | 89.7 | 0 | 147 | 17.1 | 0.11633 | 147.9912 |  | 4.62 | 0 | 0 | 0
19:00 | 57.3 | 17.4 | 89.7 | 0 | 147 | 17.4 | 0.11837 | 148.0262 |  | 4.68 | 0 | 0 | 0
20:00 | 57 | 17.1 | 89.4 | 0 | 146.4 | 17.1 | 0.1168 | 147.3953 |  | 4.71 | 0 | 0 | 0
21:00 | 57.6 | 17.1 | 89.1 | 0 | 146.7 | 17.1 | 0.11656 | 147.6933 |  | 4.74 | 0 | 0 | 0
22:00 | 57 | 16.8 | 89.1 | 0 | 146.1 | 16.8 | 0.11499 | 147.0627 |  | 4.665 | 0 | 0 | 0
23:00 | 56.4 | 17.1 | 89.1 | 0 | 145.5 | 17.1 | 0.11753 | 146.5014 |  | 4.605 | 0 | 0 | 0
24:00 | 57.3 | 17.1 | 89.4 | 0 | 146.7 | 17.1 | 0.11656 | 147.6933 |  | 4.605 | 0 | 0 | 0
Итого: | 1368 | 396.3 | 2139.6 | 0 | 3507.6 | 396.3 |  | 3529.9717 |  | 112.125 | 0 | 0 | 0
152.1639
ПС 6-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 6В ТСН-1 |  | ПС 6В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 321.6 | 231.6 | 292.5 | 63 | 614.1 | 294.6 | 0.47973 | 681.1079 |  | 6.4575 | 0.1125 | 0 | 0
02:00 | 328.2 | 233.4 | 292.2 | 63 | 620.4 | 296.4 | 0.47776 | 687.5675 |  | 6.51 | 0.105 | 0 | 0
03:00 | 319.5 | 232.5 | 291.6 | 63.9 | 611.1 | 296.4 | 0.48503 | 679.1879 |  | 6.4725 | 0.1125 | 0 | 0
04:00 | 351.3 | 270.3 | 291.9 | 65.1 | 643.2 | 335.4 | 0.52146 | 725.396 |  | 6.465 | 0.1125 | 0 | 0
05:00 | 327.9 | 275.7 | 292.5 | 65.7 | 620.4 | 341.4 | 0.55029 | 708.1314 |  | 6.5325 | 0.1125 | 0 | 0
06:00 | 339.3 | 278.1 | 293.4 | 66 | 632.7 | 344.1 | 0.54386 | 720.2181 |  | 6.4725 | 0.1125 | 0 | 0
07:00 | 335.7 | 246.9 | 293.1 | 66 | 628.8 | 312.9 | 0.49761 | 702.3502 |  | 6.4725 | 0.1125 | 0 | 0
08:00 | 328.2 | 233.7 | 276.6 | 50.7 | 604.8 | 284.4 | 0.47024 | 668.3311 |  | 6.51 | 0.1125 | 0 | 0
09:00 | 355.8 | 237 | 252 | 27.9 | 607.8 | 264.9 | 0.43583 | 663.018 |  | 6.42 | 0.105 | 0 | 0
10:00 | 351.6 | 235.2 | 291 | 58.8 | 642.6 | 294 | 0.45752 | 706.6617 |  | 6.405 | 0.1125 | 0 | 0
11:00 | 270.9 | 219.3 | 292.8 | 60.3 | 563.7 | 279.6 | 0.49601 | 629.2327 |  | 6.4575 | 0.1125 | 0 | 0
12:00 | 327.6 | 261.9 | 293.1 | 62.7 | 620.7 | 324.6 | 0.52296 | 700.4525 |  | 6.4125 | 0.1125 | 0 | 0
13:00 | 379.8 | 286.5 | 293.4 | 67.2 | 673.2 | 353.7 | 0.5254 | 760.4617 |  | 6.4575 | 0.1125 | 0 | 0
14:00 | 383.1 | 287.4 | 292.8 | 66.9 | 675.9 | 354.3 | 0.52419 | 763.1312 |  | 6.51 | 0.105 | 0 | 0
15:00 | 336 | 247.8 | 292.2 | 66 | 628.2 | 313.8 | 0.49952 | 702.2148 |  | 6.465 | 0.1125 | 0 | 0
16:00 | 306 | 232.5 | 292.8 | 66.6 | 598.8 | 299.1 | 0.4995 | 669.3446 |  | 6.4725 | 0.1125 | 0 | 0
17:00 | 271.8 | 226.2 | 281.4 | 56.7 | 553.2 | 282.9 | 0.51139 | 621.3394 |  | 6.5475 | 0.1125 | 0 | 0
18:00 | 282.6 | 227.7 | 252.6 | 33 | 535.2 | 260.7 | 0.48711 | 595.318 |  | 6.495 | 0.1125 | 0 | 0
19:00 | 321.3 | 235.2 | 293.4 | 66.6 | 614.7 | 301.8 | 0.49097 | 684.7915 |  | 6.4875 | 0.1125 | 0 | 0
20:00 | 370.8 | 273 | 292.8 | 66 | 663.6 | 339 | 0.51085 | 745.1751 |  | 6.5175 | 0.1125 | 0 | 0
21:00 | 373.8 | 280.8 | 291.9 | 62.4 | 665.7 | 343.2 | 0.51555 | 748.9611 |  | 6.45 | 0.1125 | 0 | 0
22:00 | 360 | 276 | 292.2 | 60.6 | 652.2 | 336.6 | 0.5161 | 733.9376 |  | 6.405 | 0.1125 | 0 | 0
23:00 | 286.8 | 235.2 | 268.2 | 32.7 | 555 | 267.9 | 0.4827 | 616.2754 |  | 6.42 | 0.105 | 0 | 0
24:00 | 282.6 | 223.5 | 263.4 | 28.2 | 546 | 251.7 | 0.46099 | 601.2228 |  | 6.4575 | 0.1125 | 0 | 0
Итого: | 7912.2 | 5987.4 | 6859.8 | 1386 | 14772 | 7373.4 |  | 16513.8284 |  | 155.2725 | 2.67 | 0 | 0
763.1312
ПС 7-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС 7В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 7В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 471 | 0 | 2242.8 | 432.6 | 2713.8 | 432.6 | 0.15941 | 2748.0635 |  | 0 | 0 | 3.7125 | 0
02:00 | 475.2 | 0 | 2250.6 | 439.8 | 2725.8 | 439.8 | 0.16135 | 2761.0523 |  | 0 | 0 | 3.81 | 0
03:00 | 480.6 | 0 | 2256.6 | 445.2 | 2737.2 | 445.2 | 0.16265 | 2773.1691 |  | 0 | 0 | 3.72 | 0
04:00 | 480.6 | 0 | 2259.6 | 445.2 | 2740.2 | 445.2 | 0.16247 | 2776.1302 |  | 0 | 0 | 3.72 | 0
05:00 | 474.6 | 0 | 2251.2 | 443.4 | 2725.8 | 443.4 | 0.16267 | 2761.628 |  | 0 | 0 | 3.825 | 0
06:00 | 468 | 0 | 2223 | 435.6 | 2691 | 435.6 | 0.16187 | 2726.0279 |  | 0 | 0 | 3.72 | 0
07:00 | 472.2 | 0 | 2226.6 | 437.4 | 2698.8 | 437.4 | 0.16207 | 2734.0154 |  | 0 | 0 | 3.7275 | 0
08:00 | 472.2 | 0 | 2216.4 | 425.4 | 2688.6 | 425.4 | 0.15822 | 2722.0461 |  | 0 | 0 | 3.705 | 0
09:00 | 474 | 0 | 2217.6 | 427.8 | 2691.6 | 427.8 | 0.15894 | 2725.385 |  | 0 | 0 | 3.6975 | 0
10:00 | 480 | 0 | 2197.8 | 413.4 | 2677.8 | 413.4 | 0.15438 | 2709.5225 |  | 0 | 0 | 3.7875 | 0
11:00 | 479.4 | 0 | 2188.8 | 410.4 | 2668.2 | 410.4 | 0.15381 | 2699.5776 |  | 0 | 0 | 3.69 | 0
12:00 | 484.8 | 0 | 2158.8 | 408.6 | 2643.6 | 408.6 | 0.15456 | 2674.9906 |  | 0 | 0 | 3.705 | 0
13:00 | 480.6 | 0 | 2138.4 | 408.6 | 2619 | 408.6 | 0.15601 | 2650.682 |  | 0 | 0 | 3.84 | 0
14:00 | 490.8 | 0 | 2137.2 | 409.2 | 2628 | 409.2 | 0.15571 | 2659.667 |  | 0 | 0 | 3.7275 | 0
15:00 | 357 | 0 | 2304.6 | 561 | 2661.6 | 561 | 0.21078 | 2720.0801 |  | 0 | 0 | 3.735 | 0
16:00 | 304.2 | 0 | 2356.2 | 607.8 | 2660.4 | 607.8 | 0.22846 | 2728.9465 |  | 0 | 0 | 3.8625 | 0
17:00 | 306.6 | 0 | 2384.4 | 616.2 | 2691 | 616.2 | 0.22899 | 2760.6491 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0
18:00 | 304.8 | 0 | 2416.8 | 625.8 | 2721.6 | 625.8 | 0.22994 | 2792.621 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0
19:00 | 304.8 | 0 | 2424 | 628.2 | 2728.8 | 628.2 | 0.23021 | 2800.1758 |  | 0 | 0 | 3.8625 | 0
20:00 | 293.4 | 0 | 2416.2 | 623.4 | 2709.6 | 623.4 | 0.23007 | 2780.3884 |  | 0 | 0 | 3.75 | 0
21:00 | 291.6 | 0 | 2409 | 615.6 | 2700.6 | 615.6 | 0.22795 | 2769.8743 |  | 0 | 0 | 3.7275 | 0
22:00 | 298.2 | 0 | 2394 | 609.6 | 2692.2 | 609.6 | 0.22643 | 2760.3538 |  | 0 | 0 | 3.825 | 0
23:00 | 303 | 0 | 2385.6 | 606.6 | 2688.6 | 606.6 | 0.22562 | 2756.181 |  | 0 | 0 | 3.72 | 0
24:00 | 297 | 0 | 2386.8 | 609.6 | 2683.8 | 609.6 | 0.22714 | 2752.1618 |  | 0 | 0 | 3.7275 | 0
Итого: | 9744.6 | 0 | 54843 | 12086.4 | 64587.6 | 12086.4 |  | 65743.3892 |  | 0 | 0 | 90.0975 | 0
2800.1758
ПС 8-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1592.7 | 315.3 | 80.1 | 113.1 | 1672.8 | 428.4 | 0.2561 | 1726.785
02:00 | 1593 | 313.5 | 79.2 | 113.1 | 1672.2 | 426.6 | 0.25511 | 1725.7579
03:00 | 1594.8 | 318.9 | 30.6 | 57.6 | 1625.4 | 376.5 | 0.23164 | 1668.4356
04:00 | 1590.6 | 324 | 23.4 | 49.5 | 1614 | 373.5 | 0.23141 | 1656.6527
05:00 | 1589.1 | 326.1 | 76.8 | 105.3 | 1665.9 | 431.4 | 0.25896 | 1720.8512
06:00 | 1589.4 | 327.9 | 82.5 | 114.6 | 1671.9 | 442.5 | 0.26467 | 1729.4669
07:00 | 1594.2 | 326.4 | 114.9 | 121.8 | 1709.1 | 448.2 | 0.26224 | 1766.8916
08:00 | 1598.4 | 315.3 | 90 | 115.2 | 1688.4 | 430.5 | 0.25498 | 1742.4192
09:00 | 1584.6 | 303.6 | 32.4 | 57.9 | 1617 | 361.5 | 0.22356 | 1656.9162
10:00 | 1581.6 | 294.6 | 23.7 | 47.1 | 1605.3 | 341.7 | 0.21286 | 1641.2638
11:00 | 1569.6 | 280.2 | 74.4 | 100.8 | 1644 | 381 | 0.23175 | 1687.5713
12:00 | 1557.3 | 270.9 | 81.9 | 113.1 | 1639.2 | 384 | 0.23426 | 1683.5773
13:00 | 1572 | 306.9 | 81 | 115.5 | 1653 | 422.4 | 0.25554 | 1706.1157
14:00 | 1593.9 | 327 | 79.5 | 115.2 | 1673.4 | 442.2 | 0.26425 | 1730.8404
15:00 | 1605.3 | 330.6 | 43.5 | 63.6 | 1648.8 | 394.2 | 0.23908 | 1695.2684
16:00 | 1594.2 | 333.9 | 61.5 | 57 | 1655.7 | 390.9 | 0.23609 | 1701.2188
17:00 | 1592.1 | 336.3 | 73.5 | 102.6 | 1665.6 | 438.9 | 0.26351 | 1722.4566
18:00 | 1593.9 | 335.1 | 82.5 | 114.9 | 1676.4 | 450 | 0.26843 | 1735.7468
19:00 | 1595.4 | 335.4 | 80.4 | 114.9 | 1675.8 | 450.3 | 0.26871 | 1735.2451
20:00 | 1577.1 | 332.4 | 79.2 | 114.6 | 1656.3 | 447 | 0.26988 | 1715.5578
21:00 | 1571.4 | 315 | 35.1 | 62.1 | 1606.5 | 377.1 | 0.23473 | 1650.1656
22:00 | 1588.5 | 309 | 23.4 | 47.4 | 1611.9 | 356.4 | 0.22111 | 1650.8309
23:00 | 1591.5 | 309.6 | 71.1 | 97.5 | 1662.6 | 407.1 | 0.24486 | 1711.7153
24:00 | 1584.3 | 302.7 | 111.6 | 118.2 | 1695.9 | 420.9 | 0.24819 | 1747.3505
Итого: | 38094.9 | 7590.6 | 1612.2 | 2232.6 | 39707.1 | 9823.2 |  | 40909.1008
1766.8916
ПС 9-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-В (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-В (яч.18(Енисей)) |  |  | ПС 9-В (яч.3(Енисей))
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ПС 9В ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС 9В ТСН-2 | ПС 11В ТСН-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 118.2 | 86.1 | 127.8 | 0 | 246 | 86.1 | 0.35 | 260.6323 |  | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.21 | 0 | 0
02:00 | 149.4 | 112.2 | 129 | 0 | 278.4 | 112.2 | 0.40302 | 300.159 |  | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0.195 | 0 | 0
03:00 | 176.4 | 141.9 | 105.9 | 0 | 282.3 | 141.9 | 0.50266 | 315.9571 |  | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.21 | 0 | 0
04:00 | 137.7 | 106.5 | 83.7 | 0 | 221.4 | 106.5 | 0.48103 | 245.6831 |  | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0.21 | 0 | 0
05:00 | 107.7 | 81.3 | 105.6 | 0 | 213.3 | 81.3 | 0.38115 | 228.2687 |  | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0.195 | 0 | 0
06:00 | 148.5 | 113.4 | 128.7 | 0 | 277.2 | 113.4 | 0.40909 | 299.4986 |  | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0.21 | 0 | 0
07:00 | 177 | 143.1 | 128.1 | 0 | 305.1 | 143.1 | 0.46903 | 336.992 |  | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.21 | 0 | 0
08:00 | 138.6 | 106.5 | 128.7 | 0 | 267.3 | 106.5 | 0.39843 | 287.7352 |  | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0.195 | 0 | 0
09:00 | 131.4 | 96.9 | 128.7 | 0 | 260.1 | 96.9 | 0.37255 | 277.5637 |  | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.21 | 0 | 0
10:00 | 132.6 | 97.8 | 105 | 0 | 237.6 | 97.8 | 0.41162 | 256.9408 |  | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0.195 | 0 | 0
11:00 | 177.3 | 140.1 | 83.4 | 0 | 260.7 | 140.1 | 0.5374 | 295.9603 |  | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0.21 | 0 | 0
12:00 | 139.5 | 107.1 | 105.9 | 0 | 245.4 | 107.1 | 0.43643 | 267.7528 |  | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.21 | 0 | 0
13:00 | 129.6 | 99.6 | 128.7 | 0 | 258.3 | 99.6 | 0.3856 | 276.8376 |  | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0.21 | 0 | 0
14:00 | 137.1 | 106.5 | 129.3 | 0 | 266.4 | 106.5 | 0.39977 | 286.8993 |  | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.195 | 0 | 0
15:00 | 171 | 138.9 | 129.6 | 0 | 300.6 | 138.9 | 0.46208 | 331.1398 |  | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.21 | 0 | 0
16:00 | 143.1 | 110.1 | 129.3 | 0 | 272.4 | 110.1 | 0.40419 | 293.8091 |  | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0.21 | 0 | 0
17:00 | 110.1 | 83.1 | 108.6 | 0 | 218.7 | 83.1 | 0.37997 | 233.9558 |  | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.21 | 0 | 0
18:00 | 98.1 | 74.4 | 84.6 | 0 | 182.7 | 74.4 | 0.40722 | 197.268 |  | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.195 | 0 | 0
19:00 | 128.7 | 107.4 | 106.2 | 0 | 234.9 | 107.4 | 0.45722 | 258.2882 |  | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.21 | 0 | 0
20:00 | 96.6 | 73.8 | 128.1 | 0 | 224.7 | 73.8 | 0.32844 | 236.509 |  | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0.21 | 0 | 0
21:00 | 85.2 | 61.8 | 128.7 | 0 | 213.9 | 61.8 | 0.28892 | 222.6487 |  | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.21 | 0 | 0
22:00 | 96 | 71.4 | 128.1 | 0 | 224.1 | 71.4 | 0.31861 | 235.1994 |  | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0.195 | 0 | 0
23:00 | 126.6 | 104.7 | 128.1 | 0 | 254.7 | 104.7 | 0.41107 | 275.3801 |  | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0.21 | 0 | 0
24:00 | 93.6 | 73.5 | 105.9 | 0 | 199.5 | 73.5 | 0.36842 | 212.6088 |  | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.21 | 0 | 0
Итого: | 3150 | 2438.1 | 2795.7 | 0 | 5945.7 | 2438.1 |  | 6433.6874 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.705 | 4.935 | 0 | 0
336.992
ПС Водозабор (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС Водозабор (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС Водозабор ТСН-1 | ПС 11В ТСН-1 | ПС Водозабор ТСН-2 | ПС 11В ТСН-1
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
01:00 | 495 | 298.8 | 231.6 | 49.8 | 726.6 | 348.6 | 0.47977 | 805.8967 |  | 1.785 | 2.01 | 0.03 | 0
02:00 | 493.8 | 299.1 | 230.7 | 49.5 | 724.5 | 348.6 | 0.48116 | 804.0039 |  | 1.7775 | 2.0175 | 0.0375 | 0
03:00 | 496.8 | 300.3 | 230.7 | 49.8 | 727.5 | 350.1 | 0.48124 | 807.3576 |  | 1.755 | 2.0325 | 0.03 | 0
04:00 | 493.2 | 300 | 230.7 | 50.1 | 723.9 | 350.1 | 0.48363 | 804.1152 |  | 1.785 | 2.0325 | 0.0375 | 0
05:00 | 496.5 | 300.9 | 230.1 | 49.8 | 726.6 | 350.7 | 0.48266 | 806.8073 |  | 1.7925 | 2.04 | 0.0375 | 0
06:00 | 498.3 | 301.5 | 229.5 | 50.4 | 727.8 | 351.9 | 0.48351 | 808.4098 |  | 1.7475 | 2.0475 | 0.03 | 0
07:00 | 495.3 | 300.9 | 226.8 | 50.1 | 722.1 | 351 | 0.48608 | 802.8882 |  | 1.7775 | 2.0475 | 0.0375 | 0
08:00 | 494.1 | 298.5 | 225.9 | 49.8 | 720 | 348.3 | 0.48375 | 799.8205 |  | 1.7925 | 2.01 | 0.03 | 0
09:00 | 496.8 | 296.4 | 224.7 | 48.9 | 721.5 | 345.3 | 0.47859 | 799.8715 |  | 1.74 | 1.98 | 0.0375 | 0
10:00 | 493.8 | 294.9 | 224.1 | 49.2 | 717.9 | 344.1 | 0.47931 | 796.1063 |  | 1.74 | 1.965 | 0.0375 | 0
11:00 | 496.2 | 296.4 | 225 | 49.2 | 721.2 | 345.6 | 0.4792 | 799.7305 |  | 1.77 | 1.9725 | 0.03 | 0
12:00 | 492.9 | 297.9 | 225 | 49.5 | 717.9 | 347.4 | 0.48391 | 797.5382 |  | 1.725 | 2.01 | 0.0375 | 0
13:00 | 499.5 | 303.6 | 225.9 | 50.1 | 725.4 | 353.7 | 0.48759 | 807.0371 |  | 1.725 | 2.055 | 0.03 | 0
14:00 | 496.5 | 302.1 | 226.2 | 50.1 | 722.7 | 352.2 | 0.48734 | 803.9528 |  | 1.785 | 2.055 | 0.0375 | 0
15:00 | 498.6 | 302.4 | 226.8 | 49.8 | 725.4 | 352.2 | 0.48553 | 806.3808 |  | 1.785 | 2.0475 | 0.03 | 0
16:00 | 499.8 | 302.7 | 226.5 | 50.4 | 726.3 | 353.1 | 0.48616 | 807.5836 |  | 1.755 | 2.0625 | 0.0375 | 0
17:00 | 497.7 | 303 | 226.8 | 50.1 | 724.5 | 353.1 | 0.48737 | 805.9652 |  | 1.7925 | 2.055 | 0.0375 | 0
18:00 | 495.9 | 302.1 | 226.8 | 50.1 | 722.7 | 352.2 | 0.48734 | 803.9528 |  | 1.7925 | 2.055 | 0.03 | 0
19:00 | 496.2 | 302.1 | 227.7 | 49.8 | 723.9 | 351.9 | 0.48612 | 804.9005 |  | 1.7625 | 2.055 | 0.0375 | 0
20:00 | 496.5 | 302.1 | 230.1 | 49.8 | 726.6 | 351.9 | 0.48431 | 807.3297 |  | 1.77 | 2.055 | 0.03 | 0
21:00 | 495 | 298.5 | 230.4 | 49.5 | 725.4 | 348 | 0.47974 | 804.5553 |  | 1.7925 | 2.0025 | 0.0375 | 0
22:00 | 495 | 296.4 | 230.1 | 49.2 | 725.1 | 345.6 | 0.47662 | 803.2493 |  | 1.74 | 1.98 | 0.0375 | 0
23:00 | 495.6 | 297 | 230.1 | 49.5 | 725.7 | 346.5 | 0.47747 | 804.1783 |  | 1.7325 | 1.98 | 0.03 | 0
24:00 | 494.4 | 298.2 | 229.2 | 49.5 | 723.6 | 347.7 | 0.48051 | 802.8027 |  | 1.7925 | 2.0025 | 0.0375 | 0
Итого: | 11903.4 | 7195.8 | 5471.4 | 1194 | 17374.8 | 8389.8 |  | 19294.4336 |  | 42.4125 | 48.57 | 0.825 | 0
808.4098

## ПС 220 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 15 ДЕКАБРЯ 2021 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС КС УГПЗ 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6407.1 | 6274.8 | 6224.4 | 6165.6 | 6186.6 | 6407.1 | 6780.9 | 7389.9 | 8169 | 8479.8 | 8555.4 | 8404.2 | 8410.5 | 8607.9 | 8906.1 | 8908.2 | 8801.1 | 8576.4 | 8406.3 | 8156.4 | 7910.7 | 7658.7 | 7200.9 | 6717.9 | 183705.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2473.8 | 2444.4 | 2446.5 | 2427.6 | 2442.3 | 2463.3 | 2528.4 | 2679.6 | 3187.8 | 3297 | 3263.4 | 3234 | 3164.7 | 3301.2 | 3446.1 | 3423 | 3391.5 | 3244.5 | 3173.1 | 2971.5 | 2786.7 | 2719.5 | 2641.8 | 2576.7 | 69728.4
|  | ТИ | I, А | 102.4 | 103.8 | 102.8 | 103.2 | 101.6 | 109.1 | 115 | 127.9 | 140.5 | 140.5 | 140 | 138.4 | 137.3 | 141.4 | 145.7 | 145 | 143.9 | 138 | 136.4 | 129.7 | 128.4 | 120.2 | 114 | 107
|  | расчет | tgφ | 0.3861 | 0.38956 | 0.39305 | 0.39373 | 0.39477 | 0.38446 | 0.37287 | 0.3626 | 0.39023 | 0.38881 | 0.38144 | 0.38481 | 0.37628 | 0.38351 | 0.38694 | 0.38425 | 0.38535 | 0.37831 | 0.37747 | 0.36432 | 0.35227 | 0.35509 | 0.36687 | 0.38356 | 0.37957
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7192.5 | 6982.5 | 7053.9 | 7085.4 | 7045.5 | 7303.8 | 7612.5 | 7908.6 | 8286.6 | 8433.6 | 8418.9 | 8431.5 | 8374.8 | 8647.8 | 8859.9 | 8847.3 | 8773.8 | 8593.2 | 8582.7 | 8565.9 | 8578.5 | 8343.3 | 7885.5 | 7501.2 | 193309.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2837.1 | 2816.1 | 2874.9 | 2866.5 | 2835 | 2900.1 | 2967.3 | 3042.9 | 3437.7 | 3507 | 3448.2 | 3465 | 3326.4 | 3578.4 | 3614.1 | 3588.9 | 3540.6 | 3458.7 | 3431.4 | 3334.8 | 3322.2 | 3271.8 | 3145.8 | 3095.4 | 77706.3
|  | ТИ | I, А | 118.2 | 118.2 | 118.9 | 117.5 | 117.8 | 123 | 127.3 | 131.8 | 140.3 | 142.2 | 141 | 139.4 | 138.6 | 143.9 | 146.4 | 150.1 | 144.4 | 142.2 | 141.5 | 139.9 | 141.6 | 133.3 | 130.1 | 121.4
|  | расчет | tgφ | 0.39445 | 0.40331 | 0.40756 | 0.40456 | 0.40238 | 0.39707 | 0.38979 | 0.38476 | 0.41485 | 0.41584 | 0.40958 | 0.41096 | 0.39719 | 0.41379 | 0.40792 | 0.40565 | 0.40354 | 0.40249 | 0.3998 | 0.38931 | 0.38727 | 0.39215 | 0.39893 | 0.41265 | 0.40198
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 13599.6 | 13257.3 | 13278.3 | 13251 | 13232.1 | 13710.9 | 14393.4 | 15298.5 | 16455.6 | 16913.4 | 16974.3 | 16835.7 | 16785.3 | 17255.7 | 17766 | 17755.5 | 17574.9 | 17169.6 | 16989 | 16722.3 | 16489.2 | 16002 | 15086.4 | 14219.1
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 5310.9 | 5260.5 | 5321.4 | 5294.1 | 5277.3 | 5363.4 | 5495.7 | 5722.5 | 6625.5 | 6804 | 6711.6 | 6699 | 6491.1 | 6879.6 | 7060.2 | 7011.9 | 6932.1 | 6703.2 | 6604.5 | 6306.3 | 6108.9 | 5991.3 | 5787.6 | 5672.1
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 14599.8212 | 14262.8491 | 14304.9135 | 14269.4252 | 14245.6437 | 14722.5962 | 15406.9037 | 16333.7414 | 17739.3354 | 18230.6751 | 18253.0117 | 18119.5308 | 17996.6851 | 18576.5465 | 19117.4575 | 19089.9063 | 18892.6208 | 18431.7133 | 18227.6038 | 17871.898 | 17584.4356 | 17086.8277 | 16158.4584 | 15308.6748 |  | 19117.4575
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.6
ВЛ 35 | Усинская - Промбаза I цепь с отпайками | ТИ | P, кВт | 6405 | 6276.9 | 6224.4 | 6165.6 | 6184.5 | 6407.1 | 6778.8 | 7387.8 | 8166.9 | 8479.8 | 8555.4 | 8404.2 | 8410.5 | 8607.9 | 8904 | 8908.2 | 8801.1 | 8576.4 | 8406.3 | 8154.3 | 7912.8 | 7658.7 | 7200.9 | 6717.9 | 183695.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 2473.8 | 2442.3 | 2446.5 | 2427.6 | 2442.3 | 2463.3 | 2526.3 | 2677.5 | 3185.7 | 3297 | 3261.3 | 3234 | 3162.6 | 3301.2 | 3446.1 | 3420.9 | 3391.5 | 3242.4 | 3173.1 | 2971.5 | 2786.7 | 2719.5 | 2639.7 | 2576.7 | 69709.5
|  | расчет | S, кВА | 6866.1278 | 6735.3027 | 6687.9382 | 6626.301 | 6649.2759 | 6864.3119 | 7234.2464 | 7858.0274 | 8766.2387 | 9098.1986 | 9155.9241 | 9004.9616 | 8985.4632 | 9219.2117 | 9547.6081 | 9542.4622 | 9431.9475 | 9168.8491 | 8985.2347 | 8678.849 | 8389.1657 | 8127.1991 | 7669.4835 | 7195.1069 | 196487.4351
|  | ТИ | I, А | 102.4 | 103.8 | 102.7 | 103.1 | 101.6 | 109.1 | 115 | 127.9 | 141.2 | 140.3 | 140 | 138.2 | 137.2 | 141.5 | 145.9 | 145 | 143.9 | 138 | 136.4 | 129.7 | 128.3 | 120.1 | 113.9 | 107.2
|  | расчет | tgφ | 0.38623 | 0.38909 | 0.39305 | 0.39373 | 0.39491 | 0.38446 | 0.37268 | 0.36242 | 0.39007 | 0.38881 | 0.3812 | 0.38481 | 0.37603 | 0.38351 | 0.38703 | 0.38402 | 0.38535 | 0.37806 | 0.37747 | 0.36441 | 0.35218 | 0.35509 | 0.36658 | 0.38356
ВЛ 36 | Усинская - Промбаза II цепь с отпайками | ТИ | P, кВт | 7188.3 | 6982.5 | 7047.6 | 7083.3 | 7043.4 | 7299.6 | 7608.3 | 7904.4 | 8284.5 | 8427.3 | 8416.8 | 8425.2 | 8372.7 | 8643.6 | 8853.6 | 8843.1 | 8771.7 | 8586.9 | 8578.5 | 8561.7 | 8576.4 | 8339.1 | 7883.4 | 7494.9 | 193216.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 2837.1 | 2816.1 | 2872.8 | 2868.6 | 2835 | 2898 | 2967.3 | 3040.8 | 3437.7 | 3507 | 3448.2 | 3462.9 | 3326.4 | 3578.4 | 3612 | 3588.9 | 3540.6 | 3456.6 | 3431.4 | 3332.7 | 3322.2 | 3269.7 | 3147.9 | 3095.4 | 77693.7
|  | расчет | S, кВА | 7727.923 | 7528.9923 | 7610.6271 | 7642.1204 | 7592.543 | 7853.8248 | 8166.4618 | 8469.1206 | 8969.4326 | 9127.8932 | 9095.7466 | 9109.0983 | 9009.2753 | 9355.0397 | 9562.0488 | 9543.6168 | 9459.3112 | 9256.5077 | 9239.3273 | 9187.4695 | 9197.3719 | 8957.2053 | 8488.6554 | 8108.9474 | 208258.56
|  | ТИ | I, А | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 117.5 | 117.8 | 123 | 127.3 | 131.8 | 140.4 | 142.2 | 141 | 139.3 | 139 | 143.9 | 146.4 | 150.2 | 144.4 | 142.2 | 141.2 | 139.8 | 141.6 | 133.3 | 130 | 121.4
|  | расчет | tgφ | 0.39468 | 0.40331 | 0.40763 | 0.40498 | 0.4025 | 0.39701 | 0.39001 | 0.3847 | 0.41496 | 0.41615 | 0.40968 | 0.41102 | 0.39729 | 0.41399 | 0.40797 | 0.40584 | 0.40364 | 0.40254 | 0.4 | 0.38926 | 0.38737 | 0.39209 | 0.39931 | 0.413
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 13593.3 | 13259.4 | 13272 | 13248.9 | 13227.9 | 13706.7 | 14387.1 | 15292.2 | 16451.4 | 16907.1 | 16972.2 | 16829.4 | 16783.2 | 17251.5 | 17757.6 | 17751.3 | 17572.8 | 17163.3 | 16984.8 | 16716 | 16489.2 | 15997.8 | 15084.3 | 14212.8 | 376912.2
|  | расчет | Q, кВАр | 5310.9 | 5258.4 | 5319.3 | 5296.2 | 5277.3 | 5361.3 | 5493.6 | 5718.3 | 6623.4 | 6804 | 6709.5 | 6696.9 | 6489 | 6879.6 | 7058.1 | 7009.8 | 6932.1 | 6699 | 6604.5 | 6304.2 | 6108.9 | 5989.2 | 5787.6 | 5672.1 | 147403.2
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 6.3 | -2.1 | 6.3 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 6.3 | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 4.2 | 6.3 | 0 | 4.2 | 2.1 | 6.3
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 2.1 | 2.1 | -2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 4.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 1: На ПС"УГПЗ" ЗРУ-6кВ находится на балансе потребителя ОАО"ЛУКОЙЛ-КОМИ".Расчетный учет электроэнергии - на вводах 6кВ Т-1.2.
2С-6 |  |  | U, кВ
яч.4 | Котельная, АБК-I | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.2 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.1 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.3 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.13 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.17 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.27 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.31 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.43 | АБК-II | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.45 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.47 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 5.614 | 5.612 | 5.635 | 5.616 | 5.627 | 6.02 | 5.616 | 5.588 | 3.759 | 3.384 | 3.411 | 4.157 | 7.332 | 7.38 | 6.889 | 4.108 | 3.728 | 3.632 | 3.659 | 3.691 | 3.662 | 3.685 | 3.714 | 3.681 | 115.2
| ТСН-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.2 | 0.198 | 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.202 | 0.204 | 0.202 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.202 | 0.204 | 0.204 | 0.202 | 0.2 | 0.202 | 0.202 | 4.824
| ТСН-3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.522 | 8.592 | 8.668 | 8.6 | 8.542 | 8.488 | 8.502 | 8.4 | 8.456 | 8.446 | 8.288 | 8.448 | 8.39 | 8.326 | 8.292 | 8.404 | 8.312 | 8.328 | 8.334 | 8.248 | 8.228 | 8.21 | 8.15 | 8.23 | 201.404
| ТСН-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.996 | 0.996 | 1 | 1 | 1.026 | 1.004 | 1 | 1.022 | 0.998 | 0.994 | 1.04 | 1.022 | 1.008 | 1.024 | 1.012 | 1.032 | 1.01 | 1.01 | 1.036 | 1.012 | 1.01 | 1.026 | 1.004 | 1.004 | 24.286
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки
ПС Промысловая 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.4 | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13804 | 14042 | 13895 | 13853 | 13524 | 13657 | 13622 | 13657 | 13608 | 13573 | 13335 | 13832 | 13384 | 13692 | 13286 | 13223 | 12957 | 13881 | 14063 | 14049 | 13965 | 13013 | 13538 | 12516 | 325969
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1568 | 1379 | 1309 | 1407 | 1183 | 1239 | 1176 | 1120 | 924 | 931 | 889 | 3528 | 4732 | 4347 | 4102 | 4326 | 4340 | 4487 | 4529 | 4361 | 4039 | 3178 | 3507 | 3409 | 66010
|  | расчет | S, кВА | 13892.7693 | 14109.5501 | 13956.522 | 13924.2687 | 13575.6423 | 13713.0875 | 13672.6684 | 13702.8482 | 13639.3343 | 13604.8921 | 13364.6005 | 14274.8383 | 14195.8895 | 14365.489 | 13904.8265 | 13912.6563 | 13664.5325 | 14588.1915 | 14774.2956 | 14710.2931 | 14537.3569 | 13395.4415 | 13984.8666 | 12971.9519 | 332585.4914
|  | расчет | I, А | 217.9026 | 220.9825 | 218.5463 | 217.8836 | 212.4092 | 214.2114 | 213.4068 | 214.6905 | 213.792 | 213.5808 | 209.3341 | 224.2201 | 224.63 | 226.4654 | 219.0239 | 219.0476 | 215.6507 | 229.7253 | 233.0798 | 231.9644 | 229.321 | 211.6161 | 221.2505 | 204.8699
|  | расчет | tgφ | 0.11359 | 0.098205 | 0.094207 | 0.10157 | 0.087474 | 0.090723 | 0.086331 | 0.082009 | 0.067901 | 0.068592 | 0.066667 | 0.25506 | 0.35356 | 0.31748 | 0.30875 | 0.32716 | 0.33495 | 0.32325 | 0.32205 | 0.31041 | 0.28922 | 0.24422 | 0.25905 | 0.27237 | 0.2025
яч.8 | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, A + ,кВт | 13006 | 13258 | 13111 | 13062 | 12705 | 12831 | 12789 | 12831 | 12775 | 12754 | 12530 | 13013 | 12565 | 12852 | 12460 | 12341 | 12054 | 12943 | 13146 | 13125 | 13069 | 12131 | 12663 | 11655 | 305669
|  | АИИС ТУЭ | Q, R+,кВАр | 4389 | 4193 | 4116 | 4228 | 3990 | 4046 | 3976 | 3899 | 3647 | 3640 | 3612 | 6328 | 7560 | 7168 | 6930 | 7112 | 7126 | 7266 | 7315 | 7140 | 6804 | 5957 | 6279 | 6195 | 132916
|  | АИИС ТУЭ | Q, R-,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 13726.5931 | 13905.2441 | 13741.8986 | 13729.2326 | 13316.7986 | 13453.7979 | 13392.8002 | 13410.323 | 13285.3767 | 13263.2619 | 13040.2241 | 14470.0295 | 14663.9976 | 14715.7782 | 14257.5068 | 14243.624 | 14002.8137 | 14843.0457 | 15044.1531 | 14941.393 | 14734.0822 | 13514.6961 | 14134.2637 | 13199.1307 | 333316.9672
|  | расчет | I, А | 215.4327 | 218.2366 | 215.7316 | 214.9094 | 208.4346 | 210.5789 | 209.416 | 210.3166 | 208.5836 | 208.8232 | 204.5493 | 227.6369 | 231.8042 | 232.0721 | 224.8655 | 224.6465 | 221.3726 | 233.9726 | 237.9222 | 235.8233 | 232.8908 | 214.0466 | 223.8594 | 208.5529
|  | расчет | tgφ | 0.33746 | 0.31626 | 0.31393 | 0.32369 | 0.31405 | 0.31533 | 0.31089 | 0.30387 | 0.28548 | 0.2854 | 0.28827 | 0.48628 | 0.60167 | 0.55773 | 0.55618 | 0.57629 | 0.59117 | 0.56138 | 0.55644 | 0.544 | 0.52062 | 0.49106 | 0.49585 | 0.53153
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 338.4 | 351 | 351 | 352.8 | 352.8 | 351 | 352.8 | 351 | 352.8 | 352.8 | 345.6 | 325.8 | 354.6 | 352.8 | 342 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 304.2 | 302.4 | 300.6 | 302.4 | 300.6 | 300.6 | 7945.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 90 | 91.8 | 93.6 | 91.8 | 93.6 | 91.8 | 93.6 | 91.8 | 93.6 | 91.8 | 90 | 84.6 | 91.8 | 90 | 82.8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46.8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1769.4
|  | расчет | S, кВА | 350.1636 | 362.8061 | 363.2657 | 364.5478 | 365.0052 | 362.8061 | 365.0052 | 362.8061 | 365.0052 | 364.5478 | 357.1265 | 336.6048 | 366.29 | 364.0987 | 351.8804 | 305.7299 | 305.7299 | 305.7299 | 307.5104 | 306 | 303.9496 | 305.7299 | 303.9496 | 303.9496 | 8139.839
|  | ТИ | I, А | 30 | 33 | 34.2 | 33 | 34.8 | 33 | 34.2 | 33 | 32.4 | 33 | 35.4 | 29.4 | 34.8 | 35.4 | 31.2 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 31.2 | 28.2
|  | расчет | tgφ | 0.26596 | 0.26154 | 0.26667 | 0.2602 | 0.26531 | 0.26154 | 0.26531 | 0.26154 | 0.26531 | 0.2602 | 0.26042 | 0.25967 | 0.25888 | 0.2551 | 0.24211 | 0.14881 | 0.14881 | 0.14881 | 0.14793 | 0.15476 | 0.1497 | 0.14881 | 0.1497 | 0.1497 | 0.2227
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1211.4 | 1224 | 1225.8 | 1225.8 | 1258.2 | 1265.4 | 1279.8 | 1270.8 | 1270.8 | 1261.8 | 1249.2 | 1229.4 | 1252.8 | 1269 | 1261.8 | 1274.4 | 1303.2 | 1319.4 | 1299.6 | 1305 | 1281.6 | 1274.4 | 1265.4 | 1260 | 30339
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 390.6 | 392.4 | 396 | 394.2 | 397.8 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 396 | 392.4 | 379.8 | 385.2 | 394.2 | 394.2 | 390.6 | 392.4 | 394.2 | 392.4 | 394.2 | 390.6 | 388.8 | 388.8 | 390.6 | 9433.8
|  | расчет | S, кВА | 1272.8151 | 1285.3613 | 1288.1776 | 1287.6254 | 1319.5878 | 1326.9956 | 1340.7342 | 1332.1459 | 1332.1459 | 1322.4807 | 1309.3809 | 1286.7293 | 1310.6818 | 1328.817 | 1321.9428 | 1332.9155 | 1360.9952 | 1377.0294 | 1357.5485 | 1363.2383 | 1339.8011 | 1332.3891 | 1323.7834 | 1319.1544 | 31771.8665
|  | ТИ | I, А | 118.8 | 117.6 | 112.8 | 113.4 | 117.6 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 119.4 | 120.6 | 115.8 | 116.4 | 121.2 | 121.2 | 122.4 | 126.6 | 127.8 | 126.6 | 124.8 | 122.4 | 121.8 | 115.8 | 120.6 | 119.4
|  | расчет | tgφ | 0.32244 | 0.32059 | 0.32305 | 0.32159 | 0.31617 | 0.31579 | 0.31224 | 0.31445 | 0.31445 | 0.31384 | 0.31412 | 0.30893 | 0.30747 | 0.31064 | 0.31241 | 0.3065 | 0.3011 | 0.29877 | 0.30194 | 0.30207 | 0.30478 | 0.30508 | 0.30725 | 0.31 | 0.31095
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 28359.8 | 28875 | 28582.8 | 28493.6 | 27840 | 28104.4 | 28043.6 | 28109.8 | 28006.6 | 27941.6 | 27459.8 | 28400.2 | 27556.4 | 28165.8 | 27349.8 | 27140.8 | 26616.6 | 28445.8 | 28812.8 | 28781.4 | 28616.2 | 26720.8 | 27767 | 25731.6 | 669922.2
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 6437.6 | 6056.2 | 5914.6 | 6121 | 5664.4 | 5776.4 | 5645.2 | 5510.4 | 5064.2 | 5058.8 | 4983.4 | 10320.4 | 12769 | 11999.2 | 11509 | 11873.6 | 11903.4 | 12192.2 | 12281.4 | 11942 | 11278.6 | 9568.8 | 10219.8 | 10039.6 | 210129.2
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 29081.2818 | 29503.2741 | 29188.3358 | 29143.6422 | 28410.4035 | 28691.8821 | 28606.1494 | 28644.8139 | 28460.7759 | 28395.853 | 27908.3301 | 30217.247 | 30371.0807 | 30615.2428 | 29672.6918 | 29624.4055 | 29157.0631 | 30948.5586 | 31321.0828 | 31160.5576 | 30758.6365 | 28382.4433 | 29588.0145 | 27620.8039 | 702104.0056 | 31321.0828
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.81 | 36.8633 | 36.87 | 36.8967 | 36.9 | 36.96 | 36.99 | 36.85 | 36.8333 | 36.7767 | 36.86 | 36.7567 | 36.4867 | 36.6233 | 36.6533 | 36.67 | 36.5833 | 36.6633 | 36.5967 | 36.6133 | 36.6 | 36.5467 | 36.4933 | 36.5567
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.7867 | 36.7867 | 36.7767 | 36.8833 | 36.8867 | 36.8867 | 36.9233 | 36.8133 | 36.7733 | 36.67 | 36.8067 | 36.7 | 36.5233 | 36.61 | 36.6067 | 36.6067 | 36.52 | 36.6267 | 36.5067 | 36.58 | 36.5267 | 36.4533 | 36.4533 | 36.54
ВЛ-44 | ВЛ Промысловая 6У II цепь с отпайкой на ПС 12У | АИИС ТУЭ | P, кВт | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 42 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 42 | 33.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 911.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 79.8 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 75.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 75.6 | 79.8 | 75.6 | 79.8 | 1936.2
|  | расчет | S, кВА | 88.2999 | 92.1132 | 92.1132 | 93.9149 | 92.1132 | 92.1132 | 92.1132 | 92.1132 | 92.1132 | 88.2999 | 90.1778 | 86.5852 | 88.2999 | 88.2999 | 88.2999 | 84.5234 | 88.2999 | 88.2999 | 88.2999 | 88.2999 | 84.5234 | 88.2999 | 84.5234 | 88.2999 | 2139.9814
|  | ТИ | I, А | 1.3858 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1
|  | расчет | tgφ | 2.1111 | 2.2222 | 2.2222 | 2 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.1111 | 1.9 | 2.375 | 2.1111 | 2.1111 | 2.1111 | 2 | 2.1111 | 2.1111 | 2.1111 | 2.1111 | 2 | 2.1111 | 2 | 2.1111 | 2.1244
ВЛ-43 | ВЛ Промысловая 6У I цепь с отпайкой на ПС 12У | АИИС ТУЭ | P, кВт | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 676.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 79.8 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79.8 | 84 | 75.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 75.6 | 79.8 | 79.8 | 75.6 | 79.8 | 79.8 | 1940.4
|  | расчет | S, кВА | 85.0435 | 88.9964 | 87.6986 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 88.9964 | 87.6986 | 85.0435 | 88.9964 | 81.1155 | 83.6844 | 85.0435 | 83.6844 | 85.0435 | 85.0435 | 85.0435 | 79.6894 | 85.0435 | 83.6844 | 81.1155 | 85.0435 | 83.6844 | 2054.8476
|  | ТИ | I, А | 1.3339 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 2.7143 | 2.8571 | 3.3333 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 3.3333 | 2.7143 | 2.8571 | 2.5714 | 3.1667 | 2.7143 | 3.1667 | 2.7143 | 2.7143 | 2.7143 | 3 | 2.7143 | 3.1667 | 2.5714 | 2.7143 | 3.1667 | 2.8696
ВЛ-41 | ВЛ Промысловая - 9У I цепь с отпайками | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3091.2 | 3234 | 3267.6 | 3288.6 | 3351.6 | 3334.8 | 3242.4 | 3171 | 3187.8 | 3192 | 3242.4 | 3360 | 3351.6 | 3200.4 | 3204.6 | 3217.2 | 3225.6 | 3204.6 | 3179.4 | 3192 | 3145.8 | 3141.6 | 3129 | 3120.6 | 77275.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 411.6 | 508.2 | 546 | 575.4 | 596.4 | 592.2 | 520.8 | 453.6 | 445.2 | 424.2 | 457.8 | 512.4 | 537.6 | 428.4 | 445.2 | 441 | 424.2 | 428.4 | 424.2 | 445.2 | 382.2 | 411.6 | 407.4 | 420 | 11239.2
|  | расчет | S, кВА | 3118.4823 | 3273.6865 | 3312.9029 | 3338.5588 | 3404.2496 | 3386.9739 | 3283.9596 | 3203.2786 | 3218.7376 | 3220.0636 | 3274.5593 | 3398.8459 | 3394.442 | 3228.9451 | 3235.377 | 3247.2845 | 3253.3738 | 3233.1081 | 3207.5738 | 3222.8973 | 3168.9327 | 3168.4484 | 3155.4106 | 3148.7369 | 78088.8525
|  | ТИ | I, А | 48.9122 | 51 | 51 | 52.9 | 51.1 | 51.6 | 49.4 | 49.2 | 49.6 | 49.2 | 52.2 | 52 | 49 | 49.6 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 49.4 | 49 | 49.7 | 49.1 | 49.2 | 48.5 | 48
|  | расчет | tgφ | 0.13315 | 0.15714 | 0.1671 | 0.17497 | 0.17794 | 0.17758 | 0.16062 | 0.14305 | 0.13966 | 0.13289 | 0.14119 | 0.1525 | 0.1604 | 0.13386 | 0.13893 | 0.13708 | 0.13151 | 0.13368 | 0.13342 | 0.13947 | 0.1215 | 0.13102 | 0.1302 | 0.13459 | 0.14544
ВЛ-42 | ВЛ Промысловая-9У II цепь с отпайками | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3641.4 | 3654 | 3658.2 | 3658.2 | 3708.6 | 3725.4 | 3700.2 | 3679.2 | 3721.2 | 3733.8 | 3733.8 | 3733.8 | 3721.2 | 3708.6 | 3750.6 | 3750.6 | 3750.6 | 3729.6 | 3712.8 | 3691.8 | 3687.6 | 3679.2 | 3670.8 | 3658.2 | 88859.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 3641.4 | 3654 | 3658.2 | 3658.2 | 3708.6 | 3725.4 | 3700.2 | 3679.2 | 3721.2 | 3733.8 | 3733.8 | 3733.8 | 3721.2 | 3708.6 | 3750.6 | 3750.6 | 3750.6 | 3729.6 | 3712.8 | 3691.8 | 3687.6 | 3679.2 | 3670.8 | 3658.2 | 88859.4
|  | ТИ | I, А | 57.1501 | 56.5 | 56.3 | 56 | 57 | 57.2 | 55.9 | 57 | 57.8 | 57.6 | 58.1 | 57.7 | 57.2 | 58.2 | 58.3 | 58.1 | 57.6 | 58.2 | 57.6 | 57.5 | 57.7 | 57.1 | 57.6 | 57.8
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-33 | ВЛ Усинская - Промысловая I цепь с отпайкой на ПС Парогенераторная | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3217.2 | 3213 | 3192 | 3208.8 | 3171 | 3166.8 | 3217.2 | 3225.6 | 3166.8 | 3103.8 | 3095.4 | 3061.8 | 3061.8 | 3091.2 | 3057.6 | 3078.6 | 3082.8 | 3124.8 | 3150 | 3150 | 3103.8 | 3192 | 3196.2 | 3196.2 | 75524.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 714 | 709.8 | 709.8 | 709.8 | 705.6 | 709.8 | 730.8 | 726.6 | 709.8 | 676.2 | 663.6 | 646.8 | 659.4 | 672 | 667.8 | 676.2 | 684.6 | 701.4 | 705.6 | 705.6 | 688.8 | 709.8 | 701.4 | 714 | 16699.2
|  | расчет | S, кВА | 3295.4775 | 3290.4688 | 3269.9664 | 3286.3678 | 3248.5554 | 3245.3718 | 3299.1581 | 3306.4245 | 3245.3718 | 3176.6052 | 3165.7331 | 3129.3721 | 3132.0006 | 3163.4003 | 3129.6764 | 3151.9874 | 3157.9001 | 3202.5516 | 3228.06 | 3228.06 | 3179.3112 | 3269.9664 | 3272.2556 | 3274.9795 | 77348.5506
|  | ТИ | I, А | 51.6883 | 53.8 | 52.9 | 47.6 | 50 | 47.9 | 51.1 | 50.8 | 50.6 | 49.869 | 50.2 | 49.2 | 49.4 | 49.8 | 46.3 | 49.2 | 51.6 | 50.2 | 48.6 | 46.7 | 52.2 | 47.4 | 51.6 | 49.6
|  | расчет | tgφ | 0.22193 | 0.22092 | 0.22237 | 0.2212 | 0.22252 | 0.22414 | 0.22715 | 0.22526 | 0.22414 | 0.21786 | 0.21438 | 0.21125 | 0.21536 | 0.21739 | 0.21841 | 0.21965 | 0.22207 | 0.22446 | 0.224 | 0.224 | 0.22192 | 0.22237 | 0.21945 | 0.22339 | 0.22111
ВЛ-34 | ВЛ Усинская - Промысловая II цепь с отпайкой на ПС Парогенераторная | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2541 | 2545.2 | 2570.4 | 2566.2 | 2549.4 | 2566.2 | 2557.8 | 2566.2 | 2591.4 | 2566.2 | 2511.6 | 2515.8 | 2524.2 | 2566.2 | 2549.4 | 2528.4 | 2549.4 | 2574.6 | 2583 | 2553.6 | 2536.8 | 2553.6 | 2574.6 | 2570.4 | 61311.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1310.4 | 1314.6 | 1327.2 | 1327.2 | 1323 | 1331.4 | 1327.2 | 1314.6 | 1323 | 1318.8 | 1306.2 | 1276.8 | 1281 | 1281 | 1276.8 | 1272.6 | 1264.2 | 1281 | 1281 | 1276.8 | 1255.8 | 1276.8 | 1281 | 1285.2 | 31113.6
|  | расчет | S, кВА | 2858.9909 | 2864.6494 | 2892.8215 | 2889.0902 | 2872.2412 | 2891.022 | 2881.6316 | 2883.3237 | 2909.5847 | 2885.241 | 2830.9527 | 2821.2529 | 2830.6442 | 2868.1603 | 2851.2556 | 2830.6037 | 2845.6356 | 2875.6784 | 2883.2013 | 2855.0116 | 2830.6162 | 2855.0116 | 2875.6784 | 2873.7946 | 68754.4064
|  | ТИ | I, А | 44.8706 | 44.2 | 44.2 | 45.4 | 44.5 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 45.4 | 44.5 | 43.9 | 45.8 | 45.7 | 45.4 | 43.7 | 44.6 | 45.8 | 44.8 | 44.6 | 43.7 | 43.3 | 45.5 | 45.8 | 44.9
|  | расчет | tgφ | 0.5157 | 0.5165 | 0.51634 | 0.51718 | 0.51895 | 0.51882 | 0.51888 | 0.51227 | 0.51053 | 0.51391 | 0.52007 | 0.50751 | 0.50749 | 0.49918 | 0.50082 | 0.50332 | 0.49588 | 0.49755 | 0.49593 | 0.5 | 0.49503 | 0.5 | 0.49755 | 0.5 | 0.50747
ВЛ-45 | ВЛ Промысловая - Баган I цепь с отпайкой на Северный Баган | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1772.4 | 1717.8 | 1591.8 | 1575 | 1572.9 | 1604.4 | 1644.3 | 1703.1 | 1740.9 | 1789.2 | 1728.3 | 1644.3 | 1793.4 | 1816.5 | 1705.2 | 1614.9 | 1701 | 1711.5 | 1705.2 | 1722 | 1686.3 | 1715.7 | 1751.4 | 1782.9 | 40790.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 455.7 | 434.7 | 386.4 | 386.4 | 382.2 | 401.1 | 411.6 | 426.3 | 438.9 | 468.3 | 432.6 | 386.4 | 485.1 | 504 | 441 | 386.4 | 428.4 | 445.2 | 434.7 | 434.7 | 428.4 | 432.6 | 451.5 | 464.1 | 10346.7
|  | расчет | S, кВА | 1830.0449 | 1771.9483 | 1638.0269 | 1621.7059 | 1618.6696 | 1653.7777 | 1695.0331 | 1755.6427 | 1795.3735 | 1849.4706 | 1781.6183 | 1689.0907 | 1857.8497 | 1885.1229 | 1761.3029 | 1660.484 | 1754.1173 | 1768.4556 | 1759.7361 | 1776.0203 | 1739.8662 | 1769.398 | 1808.6609 | 1842.3141 | 42082.1926
|  | расчет | I, А | 28.7035 | 27.7521 | 25.65 | 25.3761 | 25.3263 | 25.8336 | 26.4566 | 27.5067 | 28.1419 | 29.0345 | 27.9061 | 26.5312 | 29.3979 | 29.7181 | 27.7434 | 26.1435 | 27.6831 | 27.8485 | 27.7617 | 28.0058 | 27.4457 | 27.9523 | 28.6143 | 29.0962
|  | расчет | tgφ | 0.25711 | 0.25306 | 0.24274 | 0.24533 | 0.24299 | 0.25 | 0.25032 | 0.25031 | 0.25211 | 0.26174 | 0.2503 | 0.23499 | 0.27049 | 0.27746 | 0.25862 | 0.23927 | 0.25185 | 0.26012 | 0.25493 | 0.25244 | 0.25405 | 0.25214 | 0.25779 | 0.26031 | 0.25366
ВЛ-46 | ВЛ Промысловая - Баган II цепь с отпайкой на Северный Баган | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1906.8 | 1919.4 | 1896.3 | 1883.7 | 1871.1 | 1934.1 | 2011.8 | 1990.8 | 1919.4 | 1919.4 | 1940.4 | 1837.5 | 1850.1 | 1890 | 1860.6 | 1768.2 | 1845.9 | 1978.2 | 2022.3 | 1934.1 | 1904.7 | 1965.6 | 2018.1 | 1965.6 | 46034.1
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 483 | 491.4 | 487.2 | 485.1 | 474.6 | 499.8 | 564.9 | 543.9 | 512.4 | 508.2 | 518.7 | 464.1 | 495.6 | 514.5 | 478.8 | 405.3 | 443.1 | 518.7 | 569.1 | 506.1 | 485.1 | 508.2 | 531.3 | 489.3 | 11978.4
|  | расчет | S, кВА | 1967.0219 | 1981.3052 | 1957.886 | 1945.1601 | 1930.3524 | 1997.6343 | 2089.6055 | 2063.7616 | 1986.6178 | 1985.5386 | 2008.5323 | 1895.2032 | 1915.3301 | 1958.7777 | 1921.2188 | 1814.056 | 1898.3373 | 2045.0733 | 2100.8503 | 1999.2199 | 1965.5035 | 2030.2341 | 2086.8654 | 2025.5858 | 47567.0099
|  | ТИ | I, А | 30.8715 | 30.3 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 31 | 32.4 | 31 | 30.5 | 31.2613 | 30.1 | 30.8 | 29.2 | 30.1 | 27.6 | 28 | 32 | 32.4 | 31.5 | 30.5 | 30.8 | 32.4 | 31.3 | 31.1
|  | расчет | tgφ | 0.2533 | 0.25602 | 0.25692 | 0.25753 | 0.25365 | 0.25841 | 0.28079 | 0.27321 | 0.26696 | 0.26477 | 0.26732 | 0.25257 | 0.26788 | 0.27222 | 0.25734 | 0.22922 | 0.24005 | 0.26221 | 0.28141 | 0.26167 | 0.25469 | 0.25855 | 0.26327 | 0.24893 | 0.26021
ВЛ-47 | ВЛ Усинская ТЭЦ-Промысловая 1 цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 5373.9 | 5569.2 | 5474.7 | 5422.2 | 5063.1 | 5134.5 | 5075.7 | 5130.3 | 5088.3 | 5071.5 | 4863.6 | 5403.3 | 4882.5 | 5195.4 | 4865.7 | 4861.5 | 4485.6 | 5310.9 | 5489.4 | 5523 | 5548.2 | 4504.5 | 4991.7 | 3990 | 122318.7
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1589.7 | 1314.6 | 1272.6 | 1360.8 | 1113 | 1155 | 1068.9 | 1052.1 | 802.2 | 806.4 | 745.5 | 3584.7 | 4756.5 | 4393.2 | 4221 | 4517.1 | 4502.4 | 4594.8 | 4611.6 | 4458.3 | 4214.7 | 3288.6 | 3591 | 3490.2 | 66504.9
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 5604.1009 | 5722.2515 | 5620.6628 | 5590.3515 | 5183.9898 | 5262.8049 | 5187.0298 | 5237.0691 | 5151.1476 | 5135.2111 | 4920.404 | 6484.2675 | 6816.3846 | 6803.8509 | 6441.4189 | 6636.1415 | 6355.4869 | 7022.6666 | 7169.4049 | 7097.8847 | 6967.5117 | 5577.2224 | 6149.1747 | 5301.0939
|  | ТИ | I, А | 87.8981 | 88.4 | 87.48 | 87.76 | 85.24 | 76.76 | 78.84 | 84.16 | 81.24 | 80.68 | 76.8 | 83 | 129.56 | 112.28 | 107.12 | 103.8 | 113.36 | 110.5884 | 113.36 | 109.56 | 111.12 | 93.92 | 97.16 | 83.7217
ВЛ-48 | ВЛ Усинская ТЭЦ-Промысловая II цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 5197.5 | 5392.8 | 5294.1 | 5252.1 | 4888.8 | 4956 | 4899.3 | 4953.9 | 4907.7 | 4893 | 4683 | 5216.4 | 4704 | 5012.7 | 4680.9 | 4676.7 | 4305 | 5119.8 | 5296.2 | 5336.1 | 5357.1 | 4323.9 | 4804.8 | 3813.6 | 117965.4
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1644.3 | 1371.3 | 1327.2 | 1417.5 | 1171.8 | 1209.6 | 1125.6 | 1106.7 | 858.9 | 865.2 | 800.1 | 3618.3 | 4783.8 | 4420.5 | 4248.3 | 4540.2 | 4527.6 | 4617.9 | 4636.8 | 4481.4 | 4244.1 | 3324.3 | 3626.7 | 3525.9 | 67494
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 5451.397 | 5564.4187 | 5457.9259 | 5440.024 | 5027.2737 | 5101.4771 | 5026.939 | 5076.0132 | 4982.2915 | 4968.9053 | 4750.8577 | 6348.4584 | 6709.125 | 6683.4109 | 6321.3035 | 6518.0472 | 6247.5745 | 6894.7337 | 7039.1511 | 6968.2788 | 6834.5377 | 5454.0885 | 6019.8884 | 5193.7959
|  | ТИ | I, А | 85.5572 | 84.64 | 84.24 | 84.48 | 82.04 | 79.8483 | 76.92 | 81.4 | 78.2232 | 76.04 | 74.32 | 99.8715 | 125.88 | 110.68 | 104.88 | 100.96 | 98.7689 | 108.6825 | 112.56 | 105.88 | 109.72 | 91.24 | 93.88 | 96.4
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 26808.6 | 27312.6 | 27008.1 | 26926.2 | 26243.7 | 26489.4 | 26415.9 | 26487.3 | 26386.5 | 26336.1 | 25869.9 | 26835.9 | 25951.8 | 26548.2 | 25737.6 | 25563.3 | 25013.1 | 26821.2 | 27201.3 | 27169.8 | 27033.3 | 25143.3 | 26203.8 | 24160.5 | 631667.4
|  | расчет | Q, кВАр | 6768.3 | 6312.6 | 6224.4 | 6430.2 | 5934.6 | 6066.9 | 5917.8 | 5791.8 | 5258.4 | 5226.9 | 5088.3 | 10644.9 | 13158.6 | 12373.2 | 11938.5 | 12394.2 | 12434.1 | 12747 | 12818.4 | 12467.7 | 11854.5 | 10107.3 | 10745.7 | 10548.3 | 219252.6
|  | расчет | I, А | 341.8748 | 346.907 | 344.1479 | 346.357 | 328.9976 | 321.2651 | 316.9263 | 328.6603 | 317.997 | 315.8592 | 300.6973 | 371.0973 | 450.3764 | 417.0794 | 400.3459 | 390.5107 | 382.4691 | 418.5203 | 436.2603 | 425.322 | 420.9061 | 349.4704 | 370.9356 | 331.2483
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 1.4 | -12.6 | -2.1 | -11.2 | -14.7 | -1.4 | -4.9 | 0.7 | -3.5 | -9.1 | -4.9 | 9.1 | -2.8 | -4.2 | 8.4 | 0.7 | -2.1 | 2.8 | 7.7 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | -2.8 | 10.5 | -29.4
|  | расчет | P, % | 0.005222% | -0.04615% | -0.007776% | -0.04161% | -0.05604% | -0.005285% | -0.01855% | 0.002643% | -0.01327% | -0.03457% | -0.01894% | 0.0339% | -0.01079% | -0.01582% | 0.03263% | 0.002738% | -0.008396% | 0.01044% | 0.0283% | 0.01546% | 0.002589% | 0.002784% | -0.01069% | 0.04344% | -0.004655%
|  | расчет | I, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.1 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 240 | 250.32 | 250.8 | 251.28 | 251.76 | 251.28 | 251.52 | 251.28 | 251.04 | 250.56 | 248.64 | 230.16 | 250.32 | 250.08 | 242.88 | 186 | 185.76 | 186 | 186.24 | 186 | 185.52 | 185.28 | 184.56 | 184.8 | 5392.08
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 254.16 | 266.16 | 266.16 | 266.4 | 266.88 | 266.16 | 266.64 | 266.64 | 266.64 | 267.36 | 264.72 | 245.28 | 268.32 | 268.56 | 266.16 | 247.68 | 247.44 | 248.16 | 248.16 | 248.16 | 247.44 | 247.44 | 246.48 | 246.48 | 6193.68
|  | расчет | S, кВА | 349.5673 | 365.3782 | 365.7072 | 366.2111 | 366.8897 | 366.0366 | 366.5504 | 366.3858 | 366.2212 | 366.4174 | 363.1784 | 336.3568 | 366.9547 | 366.9666 | 360.3219 | 309.7441 | 309.408 | 310.128 | 310.272 | 310.128 | 309.264 | 309.1201 | 307.9201 | 308.064
|  | расчет | I, А | 32.5521 | 34.0244 | 34.055 | 34.102 | 34.1651 | 34.0857 | 34.1335 | 34.1182 | 34.1029 | 34.1212 | 33.8195 | 31.3219 | 34.1712 | 34.1723 | 33.5535 | 28.8437 | 28.8124 | 28.8794 | 28.8928 | 28.8794 | 28.799 | 28.7856 | 28.6738 | 28.6872
|  | расчет | tgφ | 1.059 | 1.0633 | 1.0612 | 1.0602 | 1.0601 | 1.0592 | 1.0601 | 1.0611 | 1.0621 | 1.067 | 1.0647 | 1.0657 | 1.0719 | 1.0739 | 1.0958 | 1.3316 | 1.332 | 1.3342 | 1.3325 | 1.3342 | 1.3338 | 1.3355 | 1.3355 | 1.3338 | 1.1487
яч.2 | НГДУ -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Компрессорная установка №3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Компрессорная установка №3 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | НГДУ -отключена | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | БКНС-15 - отключена | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | [24 empty] | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | НГДУ БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 578.16 | 585.12 | 587.76 | 586.32 | 601.44 | 609.6 | 616.08 | 614.64 | 614.4 | 604.56 | 596.16 | 581.52 | 592.56 | 613.2 | 608.16 | 609.84 | 620.88 | 637.44 | 622.56 | 629.04 | 615.84 | 610.08 | 605.76 | 605.52 | 14546.64
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 647.52 | 657.84 | 658.56 | 657.36 | 680.88 | 691.68 | 700.8 | 696.24 | 690.72 | 681.84 | 675.12 | 663.6 | 680.64 | 694.56 | 688.32 | 695.04 | 710.88 | 736.8 | 712.32 | 720.96 | 702.24 | 693.6 | 688.32 | 686.4 | 16512.24
|  | расчет | S, кВА | 868.0732 | 880.4084 | 882.7022 | 880.8481 | 908.4755 | 921.9725 | 933.0998 | 928.7263 | 924.4358 | 911.2621 | 900.663 | 882.3437 | 902.4401 | 926.5138 | 918.5004 | 924.6542 | 943.8445 | 974.271 | 946.0342 | 956.8044 | 934.0235 | 923.7308 | 916.9131 | 915.3138 | 22005.8811
|  | расчет | I, А | 80.8359 | 81.9845 | 82.1981 | 80.7235 | 84.5982 | 84.4922 | 86.8912 | 86.4839 | 86.0844 | 84.8576 | 83.8706 | 82.1647 | 84.0361 | 86.2779 | 85.5317 | 86.1047 | 87.8917 | 90.7251 | 88.0957 | 89.0986 | 86.9772 | 86.0187 | 85.3839 | 85.235
|  | расчет | tgφ | 1.12 | 1.1243 | 1.1205 | 1.1212 | 1.1321 | 1.1346 | 1.1375 | 1.1328 | 1.1242 | 1.1278 | 1.1324 | 1.1411 | 1.1486 | 1.1327 | 1.1318 | 1.1397 | 1.145 | 1.1559 | 1.1442 | 1.1461 | 1.1403 | 1.1369 | 1.1363 | 1.1336 | 1.1351
яч.24 | НГДУ - отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 355.92 | 356.16 | 357.6 | 357.36 | 359.04 | 358.56 | 359.28 | 356.88 | 359.04 | 358.32 | 359.04 | 353.52 | 353.28 | 353.28 | 353.76 | 354.72 | 356.4 | 355.44 | 355.92 | 356.16 | 354.24 | 354.48 | 353.04 | 354.24 | 8545.68
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 220.32 | 220.08 | 220.56 | 220.32 | 221.04 | 220.08 | 220.8 | 221.28 | 226.32 | 227.28 | 227.04 | 225.84 | 222.72 | 222.48 | 222.24 | 225.84 | 228.72 | 227.52 | 228.72 | 228.24 | 228.72 | 228.48 | 228 | 226.8 | 5389.44
|  | расчет | S, кВА | 418.5928 | 418.6707 | 420.1482 | 419.8179 | 421.6259 | 420.7142 | 421.7046 | 419.9145 | 424.4178 | 424.3223 | 424.8022 | 419.4998 | 417.6254 | 417.4974 | 417.776 | 420.5116 | 423.4782 | 422.0224 | 423.0743 | 423.0171 | 421.662 | 421.7335 | 420.2633 | 420.6236
|  | расчет | I, А | 38.9798 | 38.987 | 39.1246 | 38.4733 | 39.2622 | 38.5555 | 39.2696 | 39.1029 | 39.5222 | 39.5133 | 39.558 | 39.0642 | 38.8897 | 38.8778 | 38.9037 | 39.1585 | 39.4347 | 39.2992 | 39.3971 | 39.3918 | 39.2656 | 39.2723 | 39.1353 | 39.1689
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.25 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.33 | Компрессорная установка №1 - отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 51.6 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 52.1 | 51.7 | 53.2 | 52.1 | 51.7 | 51.4 | 52.6 | 51.5 | 51.2 | 53.2 | 52.9 | 51.7 | 51.9 | 52.9 | 52.6 | 52.8 | 52.5 | 52.7 | 52 | 51.1 | 1250.4
яч.37 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1174.08 | 1191.6 | 1196.16 | 1194.96 | 1212.24 | 1219.44 | 1226.88 | 1222.8 | 1224.48 | 1213.44 | 1203.84 | 1165.2 | 1196.16 | 1216.56 | 1204.8 | 1150.56 | 1163.04 | 1178.88 | 1164.72 | 1171.2 | 1155.6 | 1149.84 | 1143.36 | 1144.56 | 28484.4
|  | расчет | Q, кВАр | 393.36 | 391.68 | 392.4 | 390.96 | 414 | 425.52 | 434.16 | 429.6 | 424.08 | 414.48 | 410.4 | 418.32 | 412.32 | 426 | 422.16 | 447.36 | 463.44 | 488.64 | 464.16 | 472.8 | 454.8 | 446.16 | 441.84 | 439.92 | 10318.56
|  |  |  | 77.2682 | 77.5886 | 73.8204 | 73.8247 | 78.9726 | 80.9588 | 81.3969 | 80.3789 | 78.1749 | 79.9655 | 77.8225
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 375.72 | 383.4 | 380.64 | 383.64 | 398.76 | 396.96 | 405.72 | 399 | 399.12 | 401.16 | 390.96 | 390 | 411.24 | 405.24 | 399 | 426.24 | 442.56 | 442.92 | 439.08 | 436.2 | 426.6 | 426.96 | 422.64 | 416.04 | 9799.8
|  | расчет | P, %
ВЛ 35 кВ № 43,44, яч.1,2,22,12,13,14,15,20,21,23,24,27,25 |  |  | P, кВт | 1241.28 | 1258.8 | 1259.16 | 1266.36 | 1279.44 | 1286.64 | 1294.08 | 1290 | 1287.48 | 1280.64 | 1275.24 | 1228.2 | 1259.16 | 1283.76 | 1267.8 | 1217.76 | 1230.24 | 1246.08 | 1227.72 | 1238.4 | 1218.6 | 1217.04 | 1210.56 | 1207.56

## ПС 110 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 15 ДЕКАБРЯ 2021 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западно-Соплеская 110/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А
яч.5 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 278.4 | 271.2 | 271.2 | 273.6 | 264 | 261.6 | 273.6 | 286.8 | 280.8 | 273.6 | 266.4 | 264 | 267.6 | 276 | 284.4 | 290.4 | 284.4 | 289.2 | 330 | 327.6 | 314.4 | 316.8 | 316.8 | 306 | 6868.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 138 | 139.2 | 139.2 | 140.4 | 141.6 | 140.4 | 142.8 | 144 | 145.2 | 142.8 | 134.4 | 141.6 | 146.4 | 153.6 | 160.8 | 166.8 | 159.6 | 162 | 188.4 | 187.2 | 182.4 | 181.2 | 180 | 180 | 3738
|  | расчет | S, кВА | 310.7259 | 304.8378 | 304.8378 | 307.5209 | 299.5773 | 296.8951 | 308.624 | 320.9209 | 316.1197 | 308.624 | 298.3828 | 299.5773 | 305.029 | 315.8622 | 326.7109 | 334.8946 | 326.1219 | 331.4825 | 379.9928 | 377.3137 | 363.4792 | 364.9598 | 364.3655 | 355.0155
|  | расчет | I, А | 28.9351 | 28.3868 | 28.3868 | 28.6367 | 27.8969 | 27.6472 | 28.7394 | 29.8845 | 29.4374 | 28.7394 | 27.7857 | 27.8969 | 27.9537 | 29.4134 | 29.9407 | 31.1857 | 30.3688 | 30.868 | 35.3853 | 35.1358 | 33.8475 | 33.9854 | 33.9301 | 33.0594
|  | расчет | tgφ | 0.49569 | 0.51327 | 0.51327 | 0.51316 | 0.53636 | 0.5367 | 0.52193 | 0.50209 | 0.51709 | 0.52193 | 0.5045 | 0.53636 | 0.54709 | 0.55652 | 0.5654 | 0.57438 | 0.56118 | 0.56017 | 0.57091 | 0.57143 | 0.58015 | 0.57197 | 0.56818 | 0.58824 | 0.5442
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 250.8 | 230.4 | 248.4 | 229.2 | 236.4 | 237.6 | 235.2 | 264 | 235.2 | 258 | 243.6 | 258 | 252 | 262.8 | 277.2 | 250.8 | 272.4 | 243.6 | 336 | 346.8 | 337.2 | 331.2 | 322.8 | 319.2 | 6478.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 141.6 | 124.8 | 139.2 | 124.8 | 132 | 130.8 | 124.8 | 138 | 121.2 | 124.8 | 118.8 | 129.6 | 123.6 | 124.8 | 145.2 | 129.6 | 140.4 | 129.6 | 183.6 | 186 | 183.6 | 181.2 | 180 | 181.2 | 3439.2
|  | расчет | S, кВА | 288.0125 | 262.029 | 284.7441 | 260.9745 | 270.7563 | 271.2239 | 266.2594 | 297.8926 | 264.5912 | 286.5991 | 271.0247 | 288.7216 | 280.6795 | 290.9276 | 312.9263 | 282.3062 | 306.4538 | 275.9296 | 382.8903 | 393.5305 | 383.9437 | 377.5273 | 369.5942 | 367.0451
|  | ТИ | I, А | 26.82 | 24.4004 | 26.5157 | 21 | 28.4 | 22.6 | 23.4 | 21.6 | 21.6 | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 25.4 | 23.8 | 22.8 | 24.6 | 23.6 | 21.6 | 33.4 | 33 | 32.2 | 31.6 | 30 | 29.4
|  | расчет | tgφ | 0.56459 | 0.54167 | 0.56039 | 0.5445 | 0.55838 | 0.55051 | 0.53061 | 0.52273 | 0.51531 | 0.48372 | 0.48768 | 0.50233 | 0.49048 | 0.47489 | 0.52381 | 0.51675 | 0.51542 | 0.53202 | 0.54643 | 0.53633 | 0.54448 | 0.5471 | 0.55762 | 0.56767 | 0.53084
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 529.2 | 501.6 | 519.6 | 502.8 | 500.4 | 499.2 | 508.8 | 550.8 | 516 | 531.6 | 510 | 522 | 519.6 | 538.8 | 561.6 | 541.2 | 556.8 | 532.8 | 666 | 674.4 | 651.6 | 648 | 639.6 | 625.2 | 13347.6
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 279.6 | 264 | 278.4 | 265.2 | 273.6 | 271.2 | 267.6 | 282 | 266.4 | 267.6 | 253.2 | 271.2 | 270 | 278.4 | 306 | 296.4 | 300 | 291.6 | 372 | 373.2 | 366 | 362.4 | 360 | 361.2 | 7177.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 598.5222 | 566.832 | 589.4834 | 568.4531 | 570.3132 | 568.111 | 574.8802 | 618.7929 | 580.7107 | 595.154 | 569.3946 | 588.2461 | 585.5631 | 606.4751 | 639.555 | 617.0498 | 632.4763 | 607.3767 | 762.8499 | 770.7747 | 747.3544 | 742.4539 | 733.9538 | 722.0391 |  | 770.7747
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Усть-Воя, Соплевск, Шутор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 37.32 | 36.72 | 36.6 | 36.96 | 37.92 | 37.44 | 41.88 | 48.96 | 44.16 | 53.88 | 51.36 | 53.4 | 54.36 | 55.56 | 49.08 | 41.64 | 40.56 | 36.72 | 34.56 | 35.88 | 36.84 | 34.56 | 33.12 | 29.64 | 999.12
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 15.96 | 15.96 | 16.08 | 15.72 | 15.84 | 15.96 | 15.96 | 15 | 12.6 | 13.08 | 12.6 | 12.84 | 13.2 | 13.08 | 15.72 | 15.84 | 15.36 | 15.24 | 15.36 | 15.72 | 15.96 | 15.36 | 15.36 | 15.48 | 359.28
|  | расчет | S, кВА | 40.5895 | 40.0385 | 39.9766 | 40.1642 | 41.0954 | 40.6998 | 44.818 | 51.2063 | 45.9224 | 55.4449 | 52.883 | 54.922 | 55.9397 | 57.0789 | 51.5361 | 44.551 | 43.371 | 39.757 | 37.8196 | 39.1726 | 40.1486 | 37.8196 | 36.5084 | 33.4389
|  | ТИ | I, А | 3.7797 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 4.2763 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.6
|  | расчет | tgφ | 0.42765 | 0.43464 | 0.43934 | 0.42532 | 0.41772 | 0.42628 | 0.38109 | 0.30637 | 0.28533 | 0.24276 | 0.24533 | 0.24045 | 0.24283 | 0.23542 | 0.32029 | 0.3804 | 0.3787 | 0.41503 | 0.44444 | 0.43813 | 0.43322 | 0.44444 | 0.46377 | 0.52227 | 0.3596
яч.18 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 213.48 | 193.32 | 212.04 | 192.6 | 199.08 | 200.16 | 193.68 | 214.56 | 191.88 | 203.4 | 192.96 | 204.48 | 197.28 | 208.08 | 227.52 | 210.24 | 232.56 | 205.92 | 302.76 | 311.04 | 300.96 | 296.64 | 291.24 | 289.8 | 5485.68
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 125.28 | 109.44 | 124.92 | 109.8 | 116.28 | 115.2 | 110.52 | 123.48 | 108 | 113.04 | 106.92 | 117 | 110.16 | 112.32 | 130.68 | 114.48 | 125.64 | 114.48 | 169.56 | 170.64 | 168.48 | 166.32 | 165.96 | 165.96 | 3094.56
|  | расчет | S, кВА | 247.5253 | 222.148 | 246.1015 | 221.6998 | 230.5513 | 230.9439 | 222.9946 | 247.5546 | 220.1861 | 232.7007 | 220.6025 | 235.5867 | 225.9527 | 236.4594 | 262.3788 | 239.3878 | 264.3285 | 235.6029 | 347.0075 | 354.773 | 344.9093 | 340.0847 | 335.2066 | 333.9562
|  | ТИ | I, А | 23.0498 | 20.6866 | 22.9172 | 21 | 26.6 | 20.6 | 20.8 | 21.2 | 19.5 | 20.3 | 19.5 | 20.6 | 22.3 | 22 | 20.6 | 22.7 | 23.3 | 21.2 | 34 | 31.7 | 32.8 | 32.1 | 30.5 | 30.4
|  | расчет | tgφ | 0.58685 | 0.56611 | 0.58913 | 0.57009 | 0.58409 | 0.57554 | 0.57063 | 0.5755 | 0.56285 | 0.55575 | 0.5541 | 0.57218 | 0.55839 | 0.53979 | 0.57437 | 0.54452 | 0.54025 | 0.55594 | 0.56005 | 0.54861 | 0.55981 | 0.56068 | 0.56984 | 0.57267 | 0.56412
яч.9 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 246.96 | 240 | 242.88 | 241.92 | 236.4 | 233.52 | 243.6 | 256.56 | 250.56 | 248.88 | 241.2 | 238.8 | 244.56 | 249.84 | 260.64 | 263.28 | 259.92 | 261.36 | 306 | 300.96 | 290.64 | 292.56 | 293.52 | 283.2 | 6227.76
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 128.4 | 129.12 | 130.8 | 131.52 | 131.76 | 131.76 | 132.72 | 135.36 | 136.8 | 136.8 | 127.68 | 133.92 | 138.72 | 145.68 | 151.44 | 157.68 | 151.44 | 151.92 | 180 | 178.56 | 174.24 | 172.32 | 172.56 | 171.36 | 3532.56
|  | расчет | S, кВА | 278.3448 | 272.5289 | 275.8611 | 275.3594 | 270.6393 | 268.1274 | 277.4086 | 290.0782 | 285.4725 | 283.9991 | 272.9095 | 273.7883 | 281.1634 | 289.2105 | 301.442 | 306.8865 | 300.8197 | 302.3057 | 355.0155 | 349.9437 | 338.8675 | 339.5372 | 340.4863 | 331.0083
|  | ТИ | I, А | 25.9197 | 25.3782 | 25.6885 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | 24 | 24.9 | 26.1 | 24.4 | 22.6 | 24.2 | 24.3 | 24.9 | 25 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 29.4 | 29.2 | 28.7 | 27.6 | 27.6 | 29.7
|  | расчет | tgφ | 0.51992 | 0.538 | 0.53854 | 0.54365 | 0.55736 | 0.56423 | 0.54483 | 0.5276 | 0.54598 | 0.54966 | 0.52935 | 0.5608 | 0.56722 | 0.58309 | 0.58103 | 0.59891 | 0.58264 | 0.58127 | 0.58824 | 0.5933 | 0.5995 | 0.58901 | 0.5879 | 0.60508 | 0.56723
яч.4 | ЛПУМГ | АИИС КУЭ | P, кВт | 31.8 | 31.8 | 29.04 | 31.68 | 29.16 | 28.44 | 30.84 | 30 | 31.56 | 25.56 | 25.2 | 26.16 | 23.04 | 27 | 24.36 | 27.24 | 25.68 | 28.08 | 25.56 | 27.12 | 24.48 | 24.72 | 24.48 | 23.4 | 656.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 12.84 | 12.96 | 12.48 | 12.96 | 12.72 | 12.6 | 13.08 | 12.48 | 12.24 | 10.8 | 10.8 | 11.28 | 11.04 | 12.12 | 12.48 | 13.08 | 12.6 | 13.08 | 12.6 | 12.84 | 12 | 11.88 | 11.88 | 11.52 | 294.36
|  | расчет | S, кВА | 34.2944 | 34.3395 | 31.6081 | 34.2284 | 31.8136 | 31.1062 | 33.4991 | 32.4923 | 33.8504 | 27.748 | 27.4168 | 28.4883 | 25.5484 | 29.5955 | 27.3708 | 30.2176 | 28.6046 | 30.977 | 28.4969 | 30.006 | 27.263 | 27.4265 | 27.2104 | 26.082
|  | расчет | I, А | 3.1935 | 3.1977 | 2.9434 | 3.1874 | 2.9625 | 2.8966 | 3.1195 | 3.0257 | 3.1522 | 2.5839 | 2.5531 | 2.6529 | 2.3413 | 2.756 | 2.5083 | 2.8139 | 2.6637 | 2.8846 | 2.6537 | 2.7942 | 2.5388 | 2.554 | 2.5339 | 2.4288
|  | расчет | tgφ | 0.40377 | 0.40755 | 0.42975 | 0.40909 | 0.43621 | 0.44304 | 0.42412 | 0.416 | 0.38783 | 0.42254 | 0.42857 | 0.43119 | 0.47917 | 0.44889 | 0.51232 | 0.48018 | 0.49065 | 0.46581 | 0.49296 | 0.47345 | 0.4902 | 0.48058 | 0.48529 | 0.49231 | 0.44845
яч.3 | ЗРУ ВГПУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.04 | 9.2 | 9.16 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.24 | 9.2 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 10.2 | 10.64 | 10.64 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.56 | 229.72
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 529.56 | 501.84 | 520.56 | 503.16 | 502.56 | 499.56 | 510 | 550.08 | 518.16 | 531.72 | 510.72 | 522.84 | 519.24 | 540.48 | 561.6 | 542.4 | 558.72 | 532.08 | 668.88 | 675 | 652.92 | 648.48 | 642.36 | 626.04 | 13368.96
|  | расчет | Q, кВАр | 282.48 | 267.48 | 284.28 | 270 | 276.6 | 275.52 | 272.28 | 286.32 | 269.64 | 273.72 | 258 | 275.04 | 273.12 | 283.2 | 310.32 | 301.08 | 305.04 | 294.72 | 377.52 | 377.76 | 370.68 | 365.88 | 365.76 | 364.32 | 7280.76
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -0.36 | -0.24 | -0.96 | -0.36 | -2.16 | -0.36 | -1.2 | 0.72 | -2.16 | -0.12 | -0.72 | -0.84 | 0.36 | -1.68 | 0 | -1.2 | -1.92 | 0.72 | -2.88 | -0.6 | -1.32 | -0.48 | -2.76 | -0.84 | -21.36 | -0.16%
|  | расчет | Q, кВАр | -2.88 | -3.48 | -5.88 | -4.8 | -3 | -4.32 | -4.68 | -4.32 | -3.24 | -6.12 | -4.8 | -3.84 | -3.12 | -4.8 | -4.32 | -4.68 | -5.04 | -3.12 | -5.52 | -4.56 | -4.68 | -3.48 | -5.76 | -3.12 | -103.56
|  | расчет | I, А | -0.18769 | 0.024671 | -0.3466 | -1.8507 | -0.36557 | -0.049463 | 0.31991 | -2.3412 | -1.9911 | -0.94454 | 0.13263 | -1.4559 | -0.58759 | -1.6426 | 1.2324 | 0.07183 | -1.9949 | -1.6166 | -1.1683 | 1.0416 | -1.4912 | -0.36855 | -0.10377 | -3.6694
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Каджером 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2714 | 2704 | 2690 | 2708 | 2718 | 2768 | 2834 | 2892 | 2960 | 2958 | 2928 | 2946 | 2916 | 2888 | 2894 | 2894 | 2878 | 2908 | 2882 | 2882 | 2862 | 2850 | 2796 | 2726 | 68196
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1280 | 1278 | 1328 | 1324 | 1340 | 1328 | 1352 | 1340 | 1376 | 1372 | 1362 | 1376 | 1330 | 1322 | 1318 | 1318 | 1318 | 1314 | 1322 | 1322 | 1310 | 1292 | 1306 | 1274 | 31802
|  | расчет | S, кВА | 3000.6993 | 2990.8026 | 2999.9473 | 3014.3391 | 3030.367 | 3070.0827 | 3139.9777 | 3187.36 | 3264.1961 | 3260.6975 | 3229.2767 | 3251.5061 | 3204.9892 | 3176.1971 | 3179.9937 | 3179.9937 | 3165.4396 | 3191.0907 | 3170.7425 | 3170.7425 | 3147.5616 | 3129.1794 | 3085.9767 | 3009.0118 | 75250.1706
|  | ТИ | I, А | 168.1995 | 168.6 | 167.2 | 167.3394 | 164.2 | 168.2 | 171 | 174.4 | 176.8 | 182.4 | 180.2 | 178.6 | 175 | 177 | 181.8 | 176.6 | 174 | 175.4 | 177.6 | 177 | 174.4 | 175.4012 | 172.9796 | 170
|  | расчет | tgφ | 0.47163 | 0.47263 | 0.49368 | 0.48892 | 0.49301 | 0.47977 | 0.47706 | 0.46335 | 0.46486 | 0.46383 | 0.46516 | 0.46707 | 0.4561 | 0.45776 | 0.45543 | 0.45543 | 0.45796 | 0.45186 | 0.45871 | 0.45871 | 0.45772 | 0.45333 | 0.4671 | 0.46735 | 0.46633
яч.10 | Т-2 10 кВ в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2714 | 2704 | 2690 | 2708 | 2718 | 2768 | 2834 | 2892 | 2960 | 2958 | 2928 | 2946 | 2916 | 2888 | 2894 | 2894 | 2878 | 2908 | 2882 | 2882 | 2862 | 2850 | 2796 | 2726 | 68196
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1280 | 1278 | 1328 | 1324 | 1340 | 1328 | 1352 | 1340 | 1376 | 1372 | 1362 | 1376 | 1330 | 1322 | 1318 | 1318 | 1318 | 1314 | 1322 | 1322 | 1310 | 1292 | 1306 | 1274 | 31802
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3000.6993 | 2990.8026 | 2999.9473 | 3014.3391 | 3030.367 | 3070.0827 | 3139.9777 | 3187.36 | 3264.1961 | 3260.6975 | 3229.2767 | 3251.5061 | 3204.9892 | 3176.1971 | 3179.9937 | 3179.9937 | 3165.4396 | 3191.0907 | 3170.7425 | 3170.7425 | 3147.5616 | 3129.1794 | 3085.9767 | 3009.0118 |  | 3264.1961
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4
яч.3 | Поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 430 | 410 | 407.2 | 406 | 420 | 430 | 448 | 459.2 | 459.6 | 445.6 | 446.4 | 438.4 | 420.4 | 420 | 440.4 | 452.8 | 444.8 | 483.6 | 468.8 | 486.4 | 482.8 | 482.4 | 456 | 418.4 | 10657.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 117.2 | 112.4 | 120.4 | 119.2 | 122.4 | 120.8 | 122.8 | 120.8 | 128 | 119.2 | 119.6 | 124.8 | 112.8 | 111.2 | 114 | 121.2 | 117.2 | 120 | 122.8 | 120 | 117.6 | 115.2 | 115.6 | 111.2 | 2846.4
|  | расчет | S, кВА | 445.6858 | 425.1279 | 424.6269 | 423.1367 | 437.472 | 446.646 | 464.5254 | 474.8234 | 477.0914 | 461.2678 | 462.144 | 455.8175 | 435.27 | 434.4714 | 454.9156 | 468.7401 | 459.9814 | 498.266 | 484.6166 | 500.984 | 496.9161 | 495.9645 | 470.4247 | 432.9249 | 11031.8401
|  | ТИ | I, А | 24.9822 | 24.6 | 22.8 | 23.8 | 21.3 | 23 | 24.5 | 25.1 | 27.4 | 25.6 | 26.7 | 27.6 | 23.4 | 24.3 | 25 | 26.5 | 24.4 | 26 | 28.6 | 25.9 | 28.5 | 28.8 | 27.8 | 25.5
|  | расчет | tgφ | 0.27256 | 0.27415 | 0.29568 | 0.2936 | 0.29143 | 0.28093 | 0.27411 | 0.26307 | 0.2785 | 0.2675 | 0.26792 | 0.28467 | 0.26832 | 0.26476 | 0.25886 | 0.26767 | 0.26349 | 0.24814 | 0.26195 | 0.24671 | 0.24358 | 0.23881 | 0.25351 | 0.26577 | 0.26709
яч.7 | Производство -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | сев.ж/д РЖД - отключена со стороны потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.15 | талый поселок -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | bar: 4; 10
яч.19 | поселок Причал | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 118.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 118.4
|  | ТИ | I, А | 0.24664 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Трубосъедельск | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 11.2 | 280.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 10.8 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 11.2 | 280.8
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | Талый поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 70.8 | 69.9 | 70.2 | 70.8 | 72 | 73.5 | 76.8 | 85.5 | 82.8 | 81.6 | 78.3 | 78.9 | 78.3 | 72.9 | 76.5 | 83.1 | 80.7 | 78.3 | 77.7 | 76.2 | 75.9 | 73.8 | 72.3 | 69.6 | 1826.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6.3 | 6 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 172.2
|  | расчет | S, кВА | 71.0797 | 70.157 | 70.632 | 71.1652 | 72.4213 | 73.8518 | 77.1653 | 85.8551 | 83.087 | 81.917 | 78.6303 | 79.2846 | 78.5777 | 73.1717 | 76.8105 | 83.4113 | 81.0761 | 78.6584 | 78.0611 | 76.5682 | 76.2997 | 74.1219 | 72.6576 | 69.8845 | 1834.5452
|  | ТИ | I, А | 3.9843 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.088983 | 0.085837 | 0.11111 | 0.10169 | 0.10833 | 0.097959 | 0.097656 | 0.091228 | 0.083333 | 0.088235 | 0.091954 | 0.098859 | 0.084291 | 0.08642 | 0.090196 | 0.086643 | 0.096654 | 0.095785 | 0.096525 | 0.098425 | 0.10277 | 0.093496 | 0.099585 | 0.090517 | 0.094284
яч.4 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | Апр, кВт | 91.8 | 92.8 | 92.2 | 94 | 92.1 | 98.6 | 106.3 | 97.7 | 129.6 | 125.2 | 119.7 | 106.3 | 125.3 | 117.8 | 114.3 | 96.4 | 100.7 | 103.5 | 102.4 | 99.9 | 102.7 | 102.5 | 110.5 | 103.8 | 2526.1
|  | ТИ | Rотд,кВАр | 19 | 19 | 21.7 | 21.3 | 22.2 | 21.8 | 32.1 | 28.8 | 57 | 51.6 | 45.9 | 38.6 | 51.3 | 48 | 37.8 | 24.2 | 23.6 | 21.7 | 22 | 22.3 | 27.8 | 23.9 | 33 | 21.7 | 736.3
|  | расчет | S, кВА | 93.7456 | 94.7251 | 94.7192 | 96.383 | 94.7378 | 100.9812 | 111.041 | 101.8564 | 141.5809 | 135.4164 | 128.1987 | 113.0913 | 135.3949 | 127.2039 | 120.3882 | 99.3911 | 103.4285 | 105.7504 | 104.7366 | 102.3587 | 106.3961 | 105.2495 | 115.3224 | 106.044
|  | ТИ | I, А | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 10.1 | 5.5 | 6 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 6.2
|  | расчет | tgφ | 0.20697 | 0.20474 | 0.23536 | 0.2266 | 0.24104 | 0.2211 | 0.30198 | 0.29478 | 0.43981 | 0.41214 | 0.38346 | 0.36312 | 0.40942 | 0.40747 | 0.33071 | 0.25104 | 0.23436 | 0.20966 | 0.21484 | 0.22322 | 0.27069 | 0.23317 | 0.29864 | 0.20906 | 0.29148
яч.8 | Печоранефтегаз | АИИС КУЭ | P, кВт | 1792.8 | 1804.8 | 1806 | 1807.2 | 1807.6 | 1810 | 1810.8 | 1812.8 | 1810.4 | 1809.2 | 1809.6 | 1816 | 1815.6 | 1810.4 | 1808.8 | 1813.2 | 1814 | 1813.2 | 1809.6 | 1809.6 | 1806.8 | 1806 | 1806.4 | 1804 | 43414.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1030.8 | 1032 | 1062.8 | 1058.4 | 1069.6 | 1060.8 | 1067.6 | 1061.6 | 1055.6 | 1058 | 1058.8 | 1068.8 | 1041.6 | 1038.4 | 1042.4 | 1044.8 | 1050 | 1049.6 | 1050 | 1054 | 1044.4 | 1036.8 | 1041.2 | 1030.8 | 25208.8
|  | расчет | S, кВА | 2068.0137 | 2079.0207 | 2095.5142 | 2094.3215 | 2100.348 | 2097.9506 | 2102.0862 | 2100.7709 | 2095.6716 | 2095.8456 | 2096.5948 | 2107.1757 | 2093.1636 | 2087.0608 | 2087.6674 | 2092.678 | 2095.9714 | 2095.0786 | 2092.1645 | 2094.1748 | 2086.935 | 2082.4481 | 2084.9888 | 2077.7306 | 50203.3751
|  | ТИ | I, А | 115.9192 | 116.8 | 117 | 116.1 | 115.7 | 115.8 | 116.8 | 115.9 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 115.8 | 116.1 | 116.6 | 116.7 | 116.6 | 116.6 | 116.4 | 116.4 | 116.5 | 116.2 | 116.2 | 116.5 | 116.1
|  | расчет | tgφ | 0.57497 | 0.57181 | 0.58848 | 0.58566 | 0.59172 | 0.58608 | 0.58957 | 0.58561 | 0.58308 | 0.58479 | 0.5851 | 0.58855 | 0.57369 | 0.57357 | 0.57629 | 0.57622 | 0.57883 | 0.57887 | 0.58024 | 0.58245 | 0.57804 | 0.57409 | 0.5764 | 0.5714 | 0.58065
яч.12 | пос.Каджером | АИИС ТУЭ | P, кВт | 230.4 | 227.2 | 220 | 224 | 230.4 | 250.4 | 290.4 | 324.8 | 368.8 | 390.8 | 371.6 | 404 | 373.6 | 366 | 345.6 | 342 | 334 | 318.4 | 317.2 | 308.8 | 295.2 | 285.2 | 249.2 | 235.2 | 7303.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 122.4 | 122 | 128.8 | 129.2 | 131.2 | 130.4 | 133.6 | 134.8 | 141.6 | 151.6 | 147.6 | 152.8 | 136.8 | 133.6 | 132.8 | 133.6 | 133.6 | 130.8 | 132.8 | 131.6 | 128 | 124.4 | 124.8 | 123.2 | 3192
|  | расчет | S, кВА | 260.8945 | 257.8834 | 254.9303 | 258.5897 | 265.1369 | 282.3195 | 319.6578 | 351.6619 | 395.0494 | 419.1744 | 399.8404 | 431.9304 | 397.8583 | 389.6216 | 370.2367 | 367.1688 | 359.729 | 344.2197 | 343.8774 | 335.6725 | 321.7562 | 311.1501 | 278.7036 | 265.5132 | 7982.5756
|  | ТИ | I, А | 14.2 | 14.6 | 13.6 | 15 | 13.6 | 15.5 | 16.2 | 19.2 | 20.1 | 24.6 | 23 | 23.3 | 21.8 | 22 | 21.3 | 20.6 | 19.8 | 19.1 | 20.1 | 19.4 | 17.9 | 18 | 16.8 | 15
|  | расчет | tgφ | 0.53125 | 0.53697 | 0.58545 | 0.57679 | 0.56944 | 0.52077 | 0.46006 | 0.41502 | 0.38395 | 0.38792 | 0.3972 | 0.37822 | 0.36617 | 0.36503 | 0.38426 | 0.39064 | 0.4 | 0.4108 | 0.41866 | 0.42617 | 0.4336 | 0.43619 | 0.5008 | 0.52381 | 0.43707
яч.16 | КТП РПБ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 70.8 | 72.8 | 65.6 | 76.8 | 66.8 | 76.4 | 70 | 82 | 75.2 | 77.6 | 74 | 72.8 | 72.8 | 70.8 | 76.8 | 76.4 | 71.2 | 77.2 | 74.4 | 70.8 | 67.6 | 69.6 | 69.6 | 67.2 | 1745.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 60.8
|  | расчет | S, кВА | 70.8553 | 72.8395 | 65.6597 | 76.851 | 66.8587 | 76.467 | 70.0411 | 82.0478 | 75.2383 | 77.6258 | 74.0389 | 72.8275 | 72.8176 | 70.8407 | 76.8375 | 76.4377 | 71.2404 | 77.2508 | 74.4527 | 70.8553 | 67.658 | 69.6414 | 69.6414 | 67.2583 | 1746.2823
|  | ТИ | I, А | 3.9717 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 3.7
|  | расчет | tgφ | 0.039548 | 0.032967 | 0 | 0.036458 | 0.041916 | 0.041885 | 0.034286 | 0.034146 | 0.031915 | 0.025773 | 0.032432 | 0.027473 | 0.021978 | 0.033898 | 0.03125 | 0.031414 | 0.033708 | 0.036269 | 0.037634 | 0.039548 | 0.04142 | 0.034483 | 0.034483 | 0.041667 | 0.034838
яч.1 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.26 | 14.2 | 14.58 | 14.48 | 14.58 | 14.48 | 14.48 | 14.46 | 14 | 13.26 | 13.36 | 13.42 | 13.06 | 12.98 | 13.96 | 14.22 | 14.28 | 14.26 | 14.28 | 14.3 | 14.14 | 14.06 | 14.1 | 14.08 | 337.28
яч.13 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 9.66 | 9.64 | 9.94 | 9.9 | 9.98 | 9.9 | 9.94 | 9.9 | 9.9 | 9.86 | 9.9 | 10.08 | 9.76 | 9.72 | 9.78 | 9.78 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.88 | 9.78 | 9.72 | 9.76 | 9.66 | 235.96
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2724.12 | 2715.64 | 2699.72 | 2717.28 | 2727.56 | 2778.08 | 2843.62 | 2903.86 | 2968.7 | 2968.42 | 2938.96 | 2957.5 | 2925.92 | 2897.7 | 2903.94 | 2905.4 | 2888.62 | 2916.9 | 2892.92 | 2894.38 | 2872.72 | 2861.98 | 2805.36 | 2737.54 | 68446.84
|  | расчет | Q, кВАр | 1292.2 | 1287.8 | 1336.5 | 1330.9 | 1348.2 | 1337 | 1358.5 | 1348.8 | 1384.6 | 1382.4 | 1374.3 | 1387 | 1344.1 | 1333.6 | 1329.4 | 1326.2 | 1326.8 | 1324.9 | 1330.4 | 1330.7 | 1320.6 | 1302.7 | 1317 | 1289.7 | 32044.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -10.12 | -11.64 | -9.72 | -9.28 | -9.56 | -10.08 | -9.62 | -11.86 | -8.7 | -10.42 | -10.96 | -11.5 | -9.92 | -9.7 | -9.94 | -11.4 | -10.62 | -8.9 | -10.92 | -12.38 | -10.72 | -11.98 | -9.36 | -11.54 | -250.84 | -0.3678%
|  | расчет | Q, кВАр | -12.2 | -9.8 | -8.5 | -6.9 | -8.2 | -9 | -6.5 | -8.8 | -8.6 | -10.4 | -12.3 | -11 | -14.1 | -11.6 | -11.4 | -8.2 | -8.8 | -10.9 | -8.4 | -8.7 | -10.6 | -10.7 | -11 | -15.7 | -242.3
|  | расчет | I, А | -1.1046 | -1.7 | 0.2 | -1.9606 | -0.2 | -1 | 0.1 | -1.7 | -3.7 | 0 | -1.9 | -3.5 | -1.8 | -0.3 | -0.5 | -2 | -2.4 | -1.8 | -3.9 | -0.2 | -3.1 | -1.6988 | -3.2204 | -1.6
Баланс по 10 кВ ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Кожва 110/20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1379.4 | 1346.4 | 1339.8 | 1346.4 | 1359.6 | 1425.6 | 1557.6 | 1623.6 | 1689.6 | 1689.6 | 1663.2 | 1650 | 1650 | 1683 | 1729.2 | 1716 | 1663.2 | 1696.2 | 1702.8 | 1676.4 | 1636.8 | 1570.8 | 1504.8 | 1399.2 | 37699.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 587.4 | 574.2 | 580.8 | 580.8 | 574.2 | 574.2 | 587.4 | 600.6 | 607.2 | 600.6 | 613.8 | 613.8 | 633.6 | 633.6 | 646.8 | 646.8 | 633.6 | 627 | 620.4 | 627 | 607.2 | 594 | 587.4 | 580.8 | 14533.2
|  | расчет | S, кВА | 1499.2609 | 1463.7276 | 1460.2714 | 1466.3293 | 1475.8787 | 1536.8933 | 1664.6791 | 1731.126 | 1795.3941 | 1793.1728 | 1772.8465 | 1760.4688 | 1767.4696 | 1798.3153 | 1846.2077 | 1833.8501 | 1779.7986 | 1808.3759 | 1812.298 | 1789.8173 | 1745.7967 | 1679.3596 | 1615.3829 | 1514.9552 | 40411.6754
|  | ТИ | I, А | 7.317 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.3
|  | расчет | tgφ | 0.42584 | 0.42647 | 0.4335 | 0.43137 | 0.42233 | 0.40278 | 0.37712 | 0.36992 | 0.35938 | 0.35547 | 0.36905 | 0.372 | 0.384 | 0.37647 | 0.37405 | 0.37692 | 0.38095 | 0.36965 | 0.36434 | 0.37402 | 0.37097 | 0.37815 | 0.39035 | 0.41509 | 0.3855
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1458.6 | 1432.2 | 1412.4 | 1412.4 | 1425.6 | 1485 | 1617 | 1702.8 | 1716 | 1663.2 | 1663.2 | 1676.4 | 1683 | 1689.6 | 1775.4 | 1749 | 1696.2 | 1689.6 | 1669.8 | 1676.4 | 1643.4 | 1597.2 | 1518 | 1465.2 | 38517.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 191.4 | 198 | 191.4 | 178.2 | 171.6 | 191.4 | 198 | 204.6 | 191.4 | 178.2 | 184.8 | 191.4 | 184.8 | 191.4 | 237.6 | 211.2 | 198 | 204.6 | 198 | 191.4 | 178.2 | 217.8 | 211.2 | 198 | 4692.6
|  | расчет | S, кВА | 1471.1043 | 1445.8219 | 1425.3097 | 1423.5972 | 1435.8906 | 1497.2839 | 1629.0773 | 1715.0478 | 1726.6412 | 1672.7192 | 1673.4352 | 1687.291 | 1693.1155 | 1700.4065 | 1791.2283 | 1761.7055 | 1707.7173 | 1701.9428 | 1681.4982 | 1687.291 | 1653.0332 | 1611.9816 | 1532.6218 | 1478.5179 | 38804.2788
|  | ТИ | I, А | 7.1796 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.2
|  | расчет | tgφ | 0.13122 | 0.13825 | 0.13551 | 0.12617 | 0.12037 | 0.12889 | 0.12245 | 0.12016 | 0.11154 | 0.10714 | 0.11111 | 0.11417 | 0.1098 | 0.11328 | 0.13383 | 0.12075 | 0.11673 | 0.12109 | 0.11858 | 0.11417 | 0.10843 | 0.13636 | 0.13913 | 0.13514 | 0.12183
яч.2 | Т-1 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 134.4 | 138.6 | 149.1 | 161.7 | 149.1 | 136.5 | 136.5 | 134.4 | 138.6 | 140.7 | 153.3 | 155.4 | 155.4 | 161.7 | 170.1 | 168 | 161.7 | 147 | 142.8 | 136.5 | 3500.7
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 18.9 | 18.9 | 23.1 | 21 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 14.7 | 10.5 | 10.5 | 14.7 | 16.8 | 16.8 | 12.6 | 23.1 | 23.1 | 25.2 | 14.7 | 18.9 | 18.9 | 12.6 | 16.8 | 16.8 | 21 | 420
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
|  | расчет | S, кВА | 133.6432 | 133.6432 | 134.3015 | 133.9563 | 135.7224 | 139.6145 | 149.8229 | 162.1902 | 149.4693 | 136.9033 | 137.0803 | 135.4459 | 139.6145 | 141.2631 | 155.0306 | 157.1075 | 157.43 | 162.3668 | 171.1468 | 168.8379 | 162.1902 | 147.9569 | 143.7848 | 138.1059 | 3526.6279
|  | ТИ | I, А | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4 | 4.3 | 4.1
|  | расчет | tgφ | 0.14286 | 0.14286 | 0.1746 | 0.15873 | 0.14062 | 0.12121 | 0.098592 | 0.090909 | 0.070423 | 0.076923 | 0.10769 | 0.125 | 0.12121 | 0.089552 | 0.15068 | 0.14865 | 0.16216 | 0.090909 | 0.11111 | 0.1125 | 0.077922 | 0.11429 | 0.11765 | 0.15385 | 0.11998
яч.4 | Т-2 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 816.9 | 816.9 | 814.8 | 808.5 | 827.4 | 871.5 | 947.1 | 1005.9 | 984.9 | 926.1 | 907.2 | 911.4 | 907.2 | 917.7 | 961.8 | 953.4 | 955.5 | 953.4 | 919.8 | 915.6 | 890.4 | 875.7 | 846.3 | 816.9 | 21552.3
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 172.2 | 174.3 | 172.2 | 174.3 | 174.3 | 172.2 | 165.9 | 165.9 | 174.3 | 170.1 | 170.1 | 168 | 176.4 | 174.3 | 168 | 172.2 | 170.1 | 168 | 176.4 | 172.2 | 174.3 | 174.3 | 170.1 | 174.3 | 4124.4
|  | расчет | S, кВА | 834.8524 | 835.288 | 832.7976 | 827.0748 | 845.5597 | 888.3496 | 961.5203 | 1019.4889 | 1000.2042 | 941.5919 | 923.0091 | 926.7545 | 924.1909 | 934.1059 | 976.3622 | 968.8263 | 970.5227 | 968.0886 | 936.5623 | 931.6524 | 907.2996 | 892.8779 | 863.2252 | 835.288 | 21943.3888
|  | ТИ | I, А | 22.4 | 22.7 | 23 | 22.4 | 22.9 | 25.6 | 28.1 | 27.8 | 27.7 | 25.3 | 25.3 | 25.8 | 25.9 | 26.6 | 27.5 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 25.9 | 25.3 | 25.1 | 24.1 | 24.2 | 23.3
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1239 | 1206 | 1200 | 1203 | 1218 | 1281 | 1395 | 1455 | 1530 | 1548 | 1524 | 1506 | 1506 | 1533 | 1563 | 1557 | 1503 | 1527 | 1521 | 1506 | 1464 | 1419 | 1350 | 1257 | 34011
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 477 | 471 | 474 | 474 | 468 | 468 | 471 | 477 | 483 | 483 | 489 | 495 | 504 | 507 | 510 | 510 | 504 | 495 | 492 | 495 | 483 | 474 | 471 | 471 | 11646
|  | расчет | S, кВА | 1327.6483 | 1294.7112 | 1290.2232 | 1293.0139 | 1304.8172 | 1363.8127 | 1472.3675 | 1531.1937 | 1604.4279 | 1621.602 | 1600.5302 | 1585.2637 | 1588.097 | 1614.6634 | 1644.1013 | 1638.3983 | 1585.2523 | 1605.2271 | 1598.5947 | 1585.2637 | 1541.6177 | 1496.0739 | 1429.8045 | 1342.345 | 35959.0503
|  | ТИ | I, А | 73.7037 | 72.3 | 72.9 | 72.3 | 73.5 | 75.6 | 81.9 | 88.5 | 90 | 90.8963 | 90.9 | 86.7 | 88.2 | 90.3 | 91.2714 | 89.7 | 86.7 | 88.2 | 86.4 | 87.6 | 86.7 | 82.5 | 78.3 | 73.5
|  | расчет | tgφ | 0.38499 | 0.39055 | 0.395 | 0.39401 | 0.38424 | 0.36534 | 0.33763 | 0.32784 | 0.31569 | 0.31202 | 0.32087 | 0.32869 | 0.33466 | 0.33072 | 0.3263 | 0.32755 | 0.33533 | 0.32417 | 0.32347 | 0.32869 | 0.32992 | 0.33404 | 0.34889 | 0.3747 | 0.34242
яч.6 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 627 | 600 | 588 | 594 | 582 | 603 | 657 | 684 | 717 | 732 | 738 | 756 | 768 | 759 | 807 | 780 | 729 | 729 | 741 | 750 | 738 | 714 | 660 | 633 | 16686
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 267 | 276 | 261 | 261 | 261 | 267 | 270 | 258 | 261 | 234 | 249 | 249 | 246 | 255 | 291 | 273 | 261 | 264 | 264 | 255 | 255 | 282 | 282 | 279 | 6321
|  | расчет | S, кВА | 681.4822 | 660.4362 | 643.3234 | 648.812 | 637.844 | 659.468 | 710.3161 | 731.0404 | 763.0269 | 768.492 | 778.8742 | 795.9504 | 806.4366 | 800.691 | 857.8636 | 826.3952 | 774.3139 | 775.3303 | 786.6238 | 792.1648 | 780.813 | 767.6718 | 717.7214 | 691.7586 | 17856.8497
|  | ТИ | I, А | 37.8321 | 36.6 | 36 | 35.4 | 35.1 | 37.2 | 40.5 | 39.9 | 40.5 | 42.6624 | 43.8 | 45 | 45.9 | 47.4 | 46.5 | 42.9 | 42.9 | 44.4 | 44.1 | 44.1 | 43.5 | 41.1 | 39.6 | 37.8
|  | расчет | tgφ | 0.42584 | 0.46 | 0.44388 | 0.43939 | 0.44845 | 0.44279 | 0.41096 | 0.37719 | 0.36402 | 0.31967 | 0.3374 | 0.32937 | 0.32031 | 0.33597 | 0.36059 | 0.35 | 0.35802 | 0.36214 | 0.35628 | 0.34 | 0.34553 | 0.39496 | 0.42727 | 0.44076 | 0.37882
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2815.2 | 2755.2 | 2735.1 | 2737.8 | 2761.8 | 2894.1 | 3148.2 | 3306.6 | 3381 | 3342.6 | 3305.7 | 3307.8 | 3319.8 | 3350.4 | 3485.1 | 3445.8 | 3342.9 | 3371.1 | 3351.9 | 3339.6 | 3254.1 | 3155.7 | 2999.1 | 2843.4
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 935.1 | 940.2 | 930.3 | 930.3 | 922.2 | 924 | 921.6 | 915.6 | 928.8 | 897.6 | 922.8 | 928.8 | 943.2 | 948.9 | 992.1 | 978.3 | 960.3 | 941.7 | 951.3 | 941.1 | 924.9 | 947.1 | 939.9 | 945.3
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2966.4395 | 2911.203 | 2888.9843 | 2891.5406 | 2911.6992 | 3038.0242 | 3280.3216 | 3431.0242 | 3506.2559 | 3461.0202 | 3432.0857 | 3435.7256 | 3451.188 | 3482.182 | 3623.5596 | 3581.9839 | 3478.0967 | 3500.1592 | 3484.2797 | 3469.6682 | 3382.9879 | 3294.7596 | 3142.9306 | 2996.4171 |  | 3623.5596
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.3 | 118.2 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.5 | 118.2 | 118 | 117.9 | 118.1 | 118.2 | 119.3 | 119.4 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.2 | 119.3 | 118.9 | 118.2 | 118.4 | 118.4 | 118.4
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.3 | 118.2 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.5 | 118.3 | 118 | 117.9 | 118.1 | 118.2 | 119.3 | 119.4 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 119.3 | 118.9 | 118.2 | 118.3 | 118.4 | 118.4
ВЛ-124 | ВЛ 110кВ Городская - Кожва с отпайками | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 13681.8 | 13635.6 | 13503.6 | 13589.4 | 13530 | 13708.2 | 13668.6 | 13813.8 | 13701.6 | 13549.8 | 13200 | 13200 | 12995.4 | 13048.2 | 13285.8 | 13398 | 13332 | 13391.4 | 13345.2 | 13279.2 | 13371.6 | 13378.2 | 13391.4 | 13483.8 | 322482.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1729.2 | 1755.6 | 1782 | 1749 | 1722.6 | 1729.2 | 1702.8 | 1729.2 | 1716 | 1768.8 | 1808.4 | 1795.2 | 1874.4 | 1867.8 | 1867.8 | 1841.4 | 1881 | 1808.4 | 1782 | 1775.4 | 1716 | 1716 | 1716 | 1762.2 | 42596.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 13790.6412 | 13748.1533 | 13620.6731 | 13701.4887 | 13639.2174 | 13816.8332 | 13774.2569 | 13921.6092 | 13808.6385 | 13664.7625 | 13323.2995 | 13321.5143 | 13129.8818 | 13181.2063 | 13416.451 | 13523.9476 | 13464.0404 | 13512.9532 | 13463.6506 | 13397.3579 | 13481.2589 | 13487.8053 | 13500.8981 | 13598.4636 | 325289.0027
|  | ТИ | I, А | 67.3037 | 66.1 | 66.5 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 67.7 | 67.8 | 67.6 | 65.9 | 64.4 | 65.2 | 62.6 | 64 | 66.5 | 64 | 65.8 | 64.7 | 64.5 | 65.8 | 65.9 | 65.4 | 65.8 | 66.4
|  | расчет | tgφ
ВЛ-121 | ВЛ 110кВ Печора -Кожва с отпайками | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 16500 | 16361.4 | 16176.6 | 16203 | 16183.2 | 16467 | 16645.2 | 17021.4 | 17193 | 17160 | 16856.4 | 16843.2 | 16605.6 | 16830 | 17113.8 | 17239.2 | 17061 | 16995 | 16935.6 | 16711.2 | 16777.2 | 16671.6 | 16519.8 | 16434 | 401504.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 2052.6 | 2065.8 | 2098.8 | 2072.4 | 2072.4 | 2079 | 2065.8 | 2085.6 | 2059.2 | 2112 | 2164.8 | 2158.2 | 2263.8 | 2184.6 | 2217.6 | 2197.8 | 2244 | 2171.4 | 2178 | 2171.4 | 2098.8 | 2085.6 | 2065.8 | 2085.6 | 51051
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 16627.1816 | 16491.2989 | 16312.1841 | 16334.9947 | 16315.3549 | 16597.7206 | 16772.9011 | 17148.6963 | 17315.8758 | 17289.4807 | 16994.8398 | 16980.9073 | 16759.1987 | 16971.1926 | 17256.8798 | 17378.7324 | 17207.9417 | 17133.1551 | 17075.0763 | 16851.6819 | 16907.9686 | 16801.5468 | 16648.463 | 16565.8107 | 404739.0834
|  | ТИ | I, А | 81.1471 | 79.3 | 79.4 | 79.7 | 79.7 | 80.8 | 82.8 | 83.9 | 85.1 | 84.1 | 82.1 | 82.8 | 80.2 | 82.4 | 85.2 | 82.1 | 83.6 | 82 | 81.6 | 82.4 | 82.3 | 81.2 | 80.6 | 80.5
|  | расчет | tgφ | 1: 0.1244; 2: 0.12626; 3: 0.12974; 4: 0.1279; 5: 0.12806; 6: 0.12625; 7: 0.12411
ВЛ-125 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино I цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 3306.6 | 3253.8 | 3306.6 | 3392.4 | 3326.4 | 3366 | 3293.4 | 3286.8 | 3418.8 | 3326.4 | 3306.6 | 3273.6 | 3260.4 | 3313.2 | 3405.6 | 3405.6 | 3412.2 | 3438.6 | 3531 | 3517.8 | 3636.6 | 3656.4 | 3550.8 | 3616.8 | 81602.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1412.4 | 1425.6 | 1386 | 1346.4 | 1346.4 | 1339.8 | 1386 | 1386 | 1366.2 | 1432.2 | 1432.2 | 1478.4 | 1518 | 1498.2 | 1445.4 | 1419 | 1399.2 | 1359.6 | 1306.8 | 1273.8 | 1102.2 | 1095.6 | 1122 | 1122 | 32399.4
|  | расчет | S, кВА | 3595.6192 | 3552.4006 | 3585.3312 | 3649.8179 | 3588.5554 | 3622.847 | 3573.161 | 3567.0787 | 3681.6703 | 3621.6203 | 3603.4429 | 3591.9526 | 3596.4611 | 3636.1927 | 3699.6341 | 3689.4 | 3687.9357 | 3697.632 | 3765.0614 | 3741.3211 | 3799.9611 | 3817.0146 | 3723.8508 | 3786.8359 | 87874.7972
|  | ТИ | I, А | 17.548 | 17.2 | 17.3 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 18.2 | 17.6 | 16.9 | 18.2 | 17.1 | 17.8 | 18.2 | 17.1 | 18.4 | 17.5 | 18.1 | 19 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 18.2
|  | расчет | tgφ | 0.42715 | 0.43813 | 0.41916 | 0.39689 | 0.40476 | 0.39804 | 0.42084 | 0.42169 | 0.39961 | 0.43056 | 0.43313 | 0.45161 | 0.46559 | 0.45219 | 0.42442 | 0.41667 | 0.41006 | 0.39539 | 0.37009 | 0.3621 | 0.30309 | 0.29964 | 0.31599 | 0.31022 | 0.39704
ВЛ-127 | ВЛ 110кВ Кожва - Кыртаель I цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 5755.2 | 5709 | 5623.2 | 5583.6 | 5504.4 | 5616.6 | 5570.4 | 5643 | 5715.6 | 5676 | 5603.4 | 5511 | 5497.8 | 5583.6 | 5742 | 5794.8 | 5788.2 | 5695.8 | 5530.8 | 5451.6 | 5544 | 5524.2 | 5577 | 5689.2 | 134930.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1273.8 | 1273.8 | 1247.4 | 1214.4 | 1128.6 | 1128.6 | 1122 | 1174.8 | 1214.4 | 1214.4 | 1174.8 | 1122 | 1128.6 | 1194.6 | 1260.6 | 1287 | 1300.2 | 1240.8 | 1148.4 | 1122 | 1174.8 | 1155 | 1168.2 | 1221 | 28690.2
|  | расчет | S, кВА | 5894.4799 | 5849.3801 | 5759.8945 | 5714.1365 | 5618.9107 | 5728.8684 | 5682.2742 | 5763.992 | 5843.1884 | 5804.4589 | 5725.229 | 5624.0559 | 5612.4453 | 5709.9613 | 5878.7479 | 5935.9983 | 5932.4345 | 5829.3844 | 5648.7672 | 5565.8626 | 5667.1061 | 5643.6522 | 5698.0365 | 5818.7488 | 137950.0138
|  | ТИ | I, А | 28.7674 | 28.6 | 28 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 28.2 | 28.1 | 28.7 | 28 | 27.3 | 27.2 | 27 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 27.7 | 26.8 | 27.3 | 28.1 | 27.4 | 28.4 | 27.9
|  | расчет | tgφ | 0.22133 | 0.22312 | 0.22183 | 0.21749 | 0.20504 | 0.20094 | 0.20142 | 0.20819 | 0.21247 | 0.21395 | 0.20966 | 0.20359 | 0.20528 | 0.21395 | 0.21954 | 0.2221 | 0.22463 | 0.21784 | 0.20764 | 0.20581 | 0.2119 | 0.20908 | 0.20947 | 0.21462 | 0.21263
ВЛ-126 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино II цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1023 | 983.4 | 976.8 | 970.2 | 943.8 | 943.8 | 950.4 | 963.6 | 963.6 | 930.6 | 904.2 | 904.2 | 924 | 963.6 | 957 | 930.6 | 930.6 | 937.2 | 957 | 963.6 | 970.2 | 957 | 957 | 970.2 | 22875.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 3148.2 | 3161.4 | 3174.6 | 3174.6 | 3194.4 | 3194.4 | 3187.8 | 3174.6 | 3154.8 | 3168 | 3187.8 | 3220.8 | 3247.2 | 3227.4 | 3240.6 | 3234 | 3234 | 3234 | 3220.8 | 3253.8 | 3273.6 | 3181.2 | 3187.8 | 3194.4 | 76870.2
|  | расчет | S, кВА | 3310.2405 | 3310.8195 | 3321.4791 | 3319.5441 | 3330.9083 | 3330.9083 | 3326.4589 | 3317.6212 | 3298.6797 | 3301.8541 | 3313.555 | 3345.3147 | 3376.1048 | 3368.1799 | 3378.9551 | 3365.2299 | 3365.2299 | 3367.061 | 3359.9705 | 3393.4848 | 3414.344 | 3322.0299 | 3328.3506 | 3338.4846 | 80204.8083
|  | ТИ | I, А | 16.1553 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.3
|  | расчет | tgφ | 3.0774 | 3.2148 | 3.25 | 3.2721 | 3.3846 | 3.3846 | 3.3542 | 3.2945 | 3.274 | 3.4043 | 3.5255 | 3.562 | 3.5143 | 3.3493 | 3.3862 | 3.4752 | 3.4752 | 3.4507 | 3.3655 | 3.3767 | 3.3741 | 3.3241 | 3.331 | 3.2925
ВЛ-128 | ВЛ 110кВ Кожва - Кыртаель II цепь о отпайкой на ПС Западно-Соплесская | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 6435 | 6468 | 6448.2 | 6494.4 | 6514.2 | 6567 | 6487.8 | 6712.2 | 6514.2 | 6474.6 | 5953.2 | 6052.2 | 6032.4 | 6164.4 | 6362.4 | 6408.6 | 6540.6 | 6514.2 | 6468 | 6342.6 | 6250.2 | 6322.8 | 6395.4 | 6454.8 | 153377.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 904.2 | 937.2 | 917.4 | 910.8 | 930.6 | 924 | 910.8 | 924 | 924 | 930.6 | 1036.2 | 996.6 | 963.6 | 957 | 910.8 | 910.8 | 917.4 | 943.8 | 910.8 | 897.6 | 910.8 | 924 | 957 | 963.6 | 22413.6
|  | расчет | S, кВА | 6498.2153 | 6535.5465 | 6513.1333 | 6557.9561 | 6580.3357 | 6631.6864 | 6551.4201 | 6775.5003 | 6579.4056 | 6541.1361 | 6042.7064 | 6133.7049 | 6108.8767 | 6238.2431 | 6427.2615 | 6472.9986 | 6604.625 | 6582.2154 | 6531.813 | 6405.799 | 6316.2138 | 6389.959 | 6466.6058 | 6526.3288 | 155011.6865
|  | ТИ | I, А | 31.7138 | 30.2 | 32 | 31.8 | 31.9 | 32.2 | 32.6 | 33 | 32 | 31.4 | 29.1 | 29.8 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 30.8 | 32 | 31.6 | 31 | 31.2 | 31 | 30.6 | 31 | 32
|  | расчет | tgφ | -0.14051 | -0.1449 | -0.14227 | -0.14024 | -0.14286 | -0.1407 | -0.14039 | -0.13766 | -0.14184 | -0.14373 | -0.17406 | -0.16467 | -0.15974 | -0.15525 | -0.14315 | -0.14212 | -0.14026 | -0.14488 | -0.14082 | -0.14152 | -0.14572 | -0.14614 | -0.14964 | -0.14928 | 0.14613
ВЛ-129 - на ПС "Сев.Кожва" | ВЛ 110кВ Кожва - Северная Кожва I цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 5682.6 | 5669.4 | 5438.4 | 5491.2 | 5570.4 | 5649.6 | 5669.4 | 5761.8 | 5702.4 | 5755.2 | 5722.2 | 5715.6 | 5319.6 | 5286.6 | 5220.6 | 5438.4 | 5154.6 | 5233.8 | 5161.2 | 5167.8 | 5227.2 | 5220.6 | 5214 | 5161.2 | 130633.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1359.6 | 1366.2 | 1234.2 | 1240.8 | 1260.6 | 1300.2 | 1306.8 | 1366.2 | 1405.8 | 1425.6 | 1438.8 | 1438.8 | 1155 | 1135.2 | 864.6 | 924 | 745.8 | 1036.2 | 1036.2 | 1082.4 | 1102.2 | 1082.4 | 1115.4 | 1075.8 | 28498.8
|  | расчет | S, кВА | 5842.9834 | 5831.6892 | 5576.6876 | 5629.6414 | 5711.2581 | 5797.2839 | 5818.06 | 5921.5574 | 5873.1286 | 5929.1367 | 5900.3151 | 5893.9146 | 5443.5438 | 5407.1082 | 5291.7103 | 5516.3367 | 5208.2741 | 5335.3887 | 5264.19 | 5279.9381 | 5342.1405 | 5331.6277 | 5331.9709 | 5272.1278 | 133750.0124
|  | ТИ | I, А | 28.516 | 28.5 | 27.4 | 27.8 | 28.4 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 29.5 | 29 | 29.5 | 29.1 | 25.4 | 24.8 | 27.5 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 25.6 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 25.7
|  | расчет | tgφ | 0.23926 | 0.24098 | 0.22694 | 0.22596 | 0.2263 | 0.23014 | 0.2305 | 0.23711 | 0.24653 | 0.24771 | 0.25144 | 0.25173 | 0.21712 | 0.21473 | 0.16561 | 0.1699 | 0.14469 | 0.19798 | 0.20077 | 0.20945 | 0.21086 | 0.20733 | 0.21392 | 0.20844 | 0.21816
ВЛ-130 - на ПС "Сев.Кожва" | ВЛ 110кВ Кожва - Северная Кожва II цепь | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 3814.8 | 3821.4 | 3821.4 | 3781.8 | 3768.6 | 3801.6 | 3841.2 | 3814.8 | 3788.4 | 3762 | 3808.2 | 3847.8 | 3808.2 | 3768.6 | 3788.4 | 3755.4 | 3781.8 | 3742.2 | 3814.8 | 3768.6 | 3795 | 3768.6 | 3755.4 | 3762 | 90981
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 231 | 217.8 | 217.8 | 178.2 | 184.8 | 184.8 | 198 | 178.2 | 178.2 | 165 | 204.6 | 237.6 | 231 | 204.6 | 204.6 | 158.4 | 165 | 151.8 | 178.2 | 178.2 | 204.6 | 211.2 | 237.6 | 231 | 4732.2
|  | расчет | S, кВА | 3821.7875 | 3827.6017 | 3827.6017 | 3785.9961 | 3773.1283 | 3806.089 | 3846.2997 | 3818.9598 | 3792.5888 | 3765.6167 | 3813.6922 | 3855.1289 | 3815.1996 | 3774.1499 | 3793.9209 | 3758.7391 | 3785.3978 | 3745.2776 | 3818.9598 | 3772.8108 | 3800.5113 | 3774.5134 | 3762.9088 | 3769.0854 | 91105.9649
|  | ТИ | I, А | 18.6518 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.1 | 18.4 | 18 | 18 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 19
|  | расчет | tgφ | 0.060554 | 0.056995 | 0.056995 | 0.04712 | 0.049037 | 0.048611 | 0.051546 | 0.046713 | 0.047038 | 0.04386 | 0.053726 | 0.06175 | 0.060659 | 0.054291 | 0.054007 | 0.042179 | 0.04363 | 0.040564 | 0.046713 | 0.047285 | 0.053913 | 0.056042 | 0.063269 | 0.061404 | 0.052013
ВЛ-133 | ВЛ 110кВ Кожва - Озерная I цепь | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 50.6 | 49.5 | 51.7 | 50.6 | 44 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 39.6 | 48.4 | 46.2 | 45.1 | 40.7 | 40.7 | 39.6 | 39.6 | 1042.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 512.6 | 512.6 | 514.8 | 513.7 | 513.7 | 513.7 | 513.7 | 511.5 | 511.5 | 510.4 | 511.5 | 513.7 | 520.3 | 518.1 | 519.2 | 518.1 | 519.2 | 519.2 | 518.1 | 518.1 | 514.8 | 512.6 | 513.7 | 514.8 | 12359.6
|  | расчет | S, кВА | 514.0438 | 514.0438 | 516.2376 | 515.1407 | 515.1407 | 516.1861 | 516.0794 | 514.1062 | 513.9967 | 512.293 | 513.6823 | 515.873 | 522.4456 | 519.6962 | 520.7928 | 519.6962 | 520.708 | 521.4511 | 520.1558 | 520.0592 | 516.4064 | 514.2132 | 515.2241 | 516.3208 | 12403.9926
|  | ТИ | I, А | 2.5087 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-134 | ВЛ 110кВ Кожва - Озерная II цепь | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1405.8 | 1406.9 | 1409.1 | 1404.7 | 1402.5 | 1402.5 | 1403.6 | 1401.4 | 1481.7 | 1507 | 1507 | 1507 | 1509.2 | 1521.3 | 1522.4 | 1520.2 | 1519.1 | 1516.9 | 1514.7 | 1519.1 | 1526.8 | 1518 | 1516.9 | 1509.2 | 35453
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 13.2 | 15.4 | 14.3 | 18.7 | 11 | 44 | 59.4 | 58.3 | 63.8 | 68.2 | 68.2 | 67.1 | 66 | 68.2 | 68.2 | 67.1 | 68.2 | 66 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 1137.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 37.4 | 40.7 | 31.9 | 34.1 | 30.8 | 38.5 | 29.7 | 44 | 12.1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 311.3
|  | расчет | S, кВА | 1406.0083 | 1407.1687 | 1409.1726 | 1404.8555 | 1402.5845 | 1402.7088 | 1403.6431 | 1401.7885 | 1482.0434 | 1508.1273 | 1508.0438 | 1508.3499 | 1510.6909 | 1522.8279 | 1523.83 | 1521.632 | 1520.5812 | 1518.4324 | 1516.1372 | 1520.6301 | 1528.1787 | 1519.2493 | 1518.1502 | 1510.4566 | 35475.2911
|  | ТИ | I, А | 6.8619 | 7 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | расчет | tgφ
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 27461.5 | 27350.4 | 27062.2 | 27156.8 | 27068.8 | 27397.7 | 27265.7 | 27635.3 | 27635.3 | 27475.8 | 26852.1 | 26858.7 | 26398.9 | 26642 | 27039.1 | 27294.3 | 27166.7 | 27127.1 | 27023.7 | 26776.2 | 26990.7 | 27008.3 | 27006.1 | 27203 | 650896.4
|  | расчет | Q, кВАр
Баланс мощностей 110 кВ |  | расчет | P, кВт | -117.7 | -132 | -134.2 | -123.2 | -140.8 | -133.1 | -126.5 | -126.5 | -146.3 | -118.8 | -122.1 | -141.9 | -130.9 | -136.4 | -144.1 | -122.1 | -133.1 | -126.5 | -115.5 | -138.6 | -122.1 | -126.5 | -117.7 | -149.6 | -3126.2 | -0.4318%
ОРУ-20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-20 |  | ТИ | U, кВ | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21 | 21
ВЛ-8 | ВЛ 20кВ Кожва-Акись | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 254.8 | 260.4 | 254.8 | 249.2 | 256.2 | 280 | 316.4 | 355.6 | 352.8 | 326.2 | 303.8 | 312.2 | 303.8 | 315 | 331.8 | 327.6 | 337.4 | 330.4 | 317.8 | 309.4 | 296.8 | 281.4 | 274.4 | 260.4 | 7208.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 119 | 117.6 | 120.4 | 120.4 | 117.6 | 120.4 | 119 | 119 | 117.6 | 116.2 | 116.2 | 114.8 | 117.6 | 117.6 | 120.4 | 120.4 | 119 | 119 | 120.4 | 121.8 | 120.4 | 119 | 119 | 117.6 | 2850.4
|  | расчет | S, кВА | 281.2188 | 285.7235 | 281.8141 | 276.7613 | 281.901 | 304.7887 | 338.0384 | 374.9831 | 371.8839 | 346.2786 | 325.2643 | 332.6378 | 325.7671 | 336.2362 | 352.9694 | 349.0242 | 357.7705 | 351.1768 | 339.8426 | 332.5111 | 320.2911 | 305.5273 | 299.0926 | 285.7235 | 7757.2261
|  | ТИ | I, А | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7.6
|  | расчет | tgφ | -0.46703 | -0.45161 | -0.47253 | -0.48315 | -0.45902 | -0.43 | -0.37611 | -0.33465 | -0.33333 | -0.35622 | -0.38249 | -0.36771 | -0.3871 | -0.37333 | -0.36287 | -0.36752 | -0.3527 | -0.36017 | -0.37885 | -0.39367 | -0.40566 | -0.42289 | -0.43367 | -0.45161 | 0
ВЛ-2 | ВЛ 20кВ Кожва- Красный Яг | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 582.4 | 576.8 | 581 | 579.6 | 592.2 | 614.6 | 656.6 | 680.4 | 659.4 | 627.2 | 627.2 | 624.4 | 625.8 | 630 | 656.6 | 653.8 | 644 | 649.6 | 628.6 | 630 | 617.4 | 616 | 596.4 | 576.8 | 14926.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 93.8 | 96.6 | 93.8 | 96.6 | 95.2 | 96.6 | 92.4 | 93.8 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 96.6 | 102.2 | 102.2 | 93.8 | 95.2 | 96.6 | 93.8 | 99.4 | 95.2 | 99.4 | 96.6 | 92.4 | 96.6 | 2317
|  | расчет | S, кВА | 589.9052 | 584.8331 | 588.5231 | 587.5949 | 599.8032 | 622.1453 | 663.0696 | 686.8352 | 666.8498 | 635.0277 | 635.0277 | 631.8282 | 634.0903 | 638.2357 | 663.2662 | 660.6947 | 651.2047 | 656.3373 | 636.4105 | 637.1523 | 625.3504 | 623.5283 | 603.5153 | 584.8331 | 15106.0619
|  | ТИ | I, А | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16 | 16.2 | 17.5 | 19.4 | 18.5 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 17 | 17.4 | 16.8 | 17 | 16.7
|  | расчет | tgφ | -0.16106 | -0.16748 | -0.16145 | -0.16667 | -0.16076 | -0.15718 | -0.14072 | -0.13786 | -0.15074 | -0.15848 | -0.15848 | -0.15471 | -0.16331 | -0.16222 | -0.14286 | -0.14561 | -0.15 | -0.1444 | -0.15813 | -0.15111 | -0.161 | -0.15682 | -0.15493 | -0.16748 | -0.15522
ВЛ-7 | ВЛ 20кВ Кожва- Усть-Кожва | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 18.2 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 22.4 | 30.8 | 29.4 | 23.8 | 25.2 | 21 | 19.6 | 22.4 | 19.6 | 23.8 | 21 | 25.2 | 28 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 553
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7 | 4.2 | 7 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 95.2
|  | расчет | S, кВА | 18.4141 | 20.0449 | 18.2538 | 18.4141 | 20.0449 | 22.7903 | 31.085 | 29.9286 | 23.9641 | 25.5476 | 21.4159 | 19.6499 | 22.5743 | 19.799 | 23.9641 | 21.4159 | 25.5476 | 28.3132 | 30.2218 | 29.6985 | 30.2218 | 22.5743 | 20.3843 | 17.0317 | 561.3002
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | расчет | tgφ | -0.15385 | -0.21429 | -0.076923 | -0.15385 | -0.21429 | -0.1875 | -0.13636 | -0.19048 | -0.11765 | -0.16667 | -0.2 | -0.071429 | -0.125 | -0.14286 | -0.11765 | -0.2 | -0.16667 | -0.15 | -0.2381 | -0.14286 | -0.2381 | -0.125 | -0.28571 | -0.16667 | -0.16709
ВЛ-1 | ВЛ 20кВ Кожва- Красный Яг | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 117.6 | 117.6 | 119 | 117.6 | 119 | 119 | 124.6 | 138.6 | 128.8 | 114.8 | 117.6 | 119 | 121.8 | 124.6 | 135.8 | 138.6 | 134.4 | 140 | 144.2 | 144.2 | 138.6 | 130.2 | 127.4 | 123.2 | 3056.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 12.6 | 12.6 | 14 | 15.4 | 14 | 12.6 | 9.8 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 7 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 14 | 12.6 | 14 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 9.8 | 7 | 9.8 | 12.6 | 246.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 15.4
|  | расчет | S, кВА | 118.2731 | 118.2731 | 119.6652 | 118.604 | 119.8207 | 119.6652 | 124.8828 | 138.8543 | 128.8685 | 114.8341 | 117.7333 | 119.2057 | 121.9287 | 124.6708 | 136.5197 | 139.0518 | 135.1272 | 140.3426 | 144.4445 | 144.6343 | 138.946 | 130.3204 | 127.7764 | 123.708 | 3064.9175
|  | ТИ | I, А | 3 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.7
|  | расчет | tgφ | 0.10714 | 0.10714 | 0.10588 | 0.13095 | 0.11765 | 0.10588 | 0.067416 | 0.060606 | 0.032609 | 0.02439 | 0.047619 | 0.058824 | 0.045977 | 0.033708 | 0.10309 | 0.080808 | 0.10417 | 0.07 | 0.058252 | 0.07767 | 0.070707 | 0.043011 | 0.076923 | 0.090909 | 0.075584
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 973 | 974.4 | 973 | 964.6 | 987 | 1036 | 1128.4 | 1204 | 1164.8 | 1093.4 | 1069.6 | 1075.2 | 1073.8 | 1089.2 | 1148 | 1141 | 1141 | 1148 | 1120 | 1113 | 1082.2 | 1050 | 1017.8 | 977.2 | 25744.6
|  | расчет | Q, кВАр | -203 | -205.8 | -203 | -204.4 | -203 | -208.6 | -207.2 | -210 | -215.6 | -217 | -214.2 | -205.8 | -217 | -218.4 | -203 | -208.6 | -205.8 | -207.2 | -218.4 | -210 | -217 | -212.8 | -207.2 | -205.8 | 249.2
Баланс мощностей 20 кВ |  | расчет | P, кВт | -23.8 | -25.2 | -25.9 | -23.8 | -25.2 | -25.9 | -32.2 | -36.4 | -30.8 | -30.8 | -25.9 | -29.4 | -28 | -30.8 | -32.9 | -32.2 | -30.1 | -32.9 | -30.1 | -29.4 | -30.1 | -27.3 | -28.7 | -23.8 | -691.6 | -2.761%
|  | расчет | I, А | -1.1 | -1 | -1 | -1 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -1.3 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.6 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.6 | -1.1 | -1.3 | -1.1
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ф 7003 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 11.2 | 13.4 | 16.8 | 15.6 | 18 | 17.8 | 17.2 | 15.4 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 340.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 9 | 9.6 | 8.2 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 198.8
|  | ТИ | I, А | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.63235 | 0.60294 | 0.61765 | 0.62687 | 0.59722 | 0.59155 | 0.56164 | 0.61972 | 0.56944 | 0.63636 | 0.69231 | 0.73846 | 0.63077 | 0.71429 | 0.59701 | 0.46429 | 0.5 | 0.42222 | 0.4382 | 0.44186 | 0.53247 | 0.65079 | 0.70492 | 0.67213 | 0.58368
яч.4 | ф 7004 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 389.6 | 388.4 | 371.6 | 377.2 | 365.8 | 369.2 | 391.8 | 388.8 | 429.8 | 434.8 | 442.4 | 446.6 | 444.8 | 457.2 | 485.6 | 456 | 397 | 404.2 | 407.8 | 418.2 | 418.4 | 421 | 405.8 | 384 | 9896
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 149.6 | 160 | 147.8 | 147.8 | 146 | 146 | 148.6 | 138 | 138.4 | 113.2 | 124.6 | 125.4 | 128.8 | 139.8 | 169.8 | 154.2 | 140.8 | 141.6 | 141.8 | 141.4 | 141.8 | 164.8 | 161.8 | 156.2 | 3468.2
|  | расчет | S, кВА | 417.3348 | 420.0649 | 399.9142 | 405.123 | 393.8599 | 397.0197 | 419.0337 | 412.5645 | 451.5336 | 449.2942 | 459.6117 | 463.8714 | 463.0729 | 478.0961 | 514.4311 | 481.3664 | 421.2287 | 428.2852 | 431.75 | 441.458 | 441.7757 | 452.1062 | 436.8671 | 414.5533
|  | ТИ | I, А | 23.1681 | 22.9 | 23.2 | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 23 | 24.6 | 24.9 | 25 | 26.3 | 25.9 | 26.1 | 26.7989 | 28.8356 | 23.7 | 23.8 | 24.9 | 24.4 | 24.4 | 25 | 23.6 | 24.5 | 22.4
|  | расчет | tgφ | 0.38398 | 0.41195 | 0.39774 | 0.39183 | 0.39913 | 0.39545 | 0.37928 | 0.35494 | 0.32201 | 0.26035 | 0.28165 | 0.28079 | 0.28957 | 0.30577 | 0.34967 | 0.33816 | 0.35466 | 0.35032 | 0.34772 | 0.33812 | 0.33891 | 0.39145 | 0.39872 | 0.40677 | 0.35046
яч.8 | ф 7008 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 84.4 | 77 | 74.2 | 72.4 | 76.2 | 79.6 | 103.4 | 126.2 | 123 | 129 | 128.8 | 131.2 | 135.8 | 133.4 | 130.2 | 129.4 | 141.4 | 140.8 | 141.6 | 143.8 | 140.2 | 124.6 | 103.8 | 90.4 | 2760.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 22 | 23.6 | 20.6 | 20 | 19 | 18.4 | 18 | 17.8 | 18.6 | 18.8 | 21.8 | 21.6 | 20.2 | 19.4 | 20.8 | 19 | 18.8 | 22.8 | 22 | 19.6 | 16.6 | 23.4 | 25.6 | 23.6 | 492
|  | ТИ | I, А | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 5.4 | 4.8
|  | расчет | tgφ | 0.26066 | 0.30649 | 0.27763 | 0.27624 | 0.24934 | 0.23116 | 0.17408 | 0.14105 | 0.15122 | 0.14574 | 0.16925 | 0.16463 | 0.14875 | 0.14543 | 0.15975 | 0.14683 | 0.13296 | 0.16193 | 0.15537 | 0.1363 | 0.1184 | 0.1878 | 0.24663 | 0.26106 | 0.17821
яч.9 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ф 7010 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 117.2 | 112.2 | 112 | 107.6 | 108 | 127.2 | 136.2 | 133.4 | 134.8 | 135.2 | 146.2 | 145.8 | 154.4 | 150.6 | 162 | 160.8 | 159.2 | 154.6 | 160.4 | 151.8 | 150.8 | 146 | 127 | 127.6 | 3321
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 83 | 79.8 | 82.8 | 80 | 82.4 | 89.8 | 90.2 | 91 | 89.6 | 88.6 | 90.8 | 87.8 | 85.4 | 86.2 | 89 | 88 | 88.2 | 88 | 90.4 | 81.4 | 81.6 | 83.6 | 84 | 84.6 | 2066.2
|  | ТИ | I, А | 7.7 | 8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.4 | 10.3 | 9.7 | 10.4 | 11 | 9.5 | 10.6 | 8.7 | 8 | 7.6
|  | расчет | tgφ | 0.70819 | 0.71123 | 0.73929 | 0.74349 | 0.76296 | 0.70597 | 0.66226 | 0.68216 | 0.66469 | 0.65533 | 0.62107 | 0.60219 | 0.55311 | 0.57238 | 0.54938 | 0.54726 | 0.55402 | 0.56921 | 0.56359 | 0.53623 | 0.54111 | 0.5726 | 0.66142 | 0.66301 | 0.62216
яч.13 | ф 7013 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 648 | 637.2 | 631 | 633 | 638 | 666.6 | 727.8 | 747.6 | 792.8 | 796.2 | 781 | 788 | 775.6 | 776 | 807.6 | 793.4 | 748.2 | 765.4 | 772.2 | 758.6 | 737.4 | 708 | 677.2 | 643.8 | 17450.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 252.4 | 248.6 | 252 | 250.4 | 244.6 | 243.2 | 249.2 | 256.6 | 259.4 | 258.6 | 260 | 263.6 | 268.6 | 274.4 | 276.6 | 274.6 | 269 | 259.2 | 255.6 | 261.4 | 253 | 248.2 | 244.6 | 246.4 | 6170.2
|  | ТИ | I, А | 38.1 | 38.5 | 39.8 | 37.3 | 38.7 | 40.1 | 42 | 44.9 | 45.3 | 47.7 | 45.2 | 45.8 | 44.6 | 47.6 | 46.9 | 44.7 | 43.3 | 43.8 | 43.6 | 45.5 | 43.2 | 40.8 | 39.1 | 36.7
|  | расчет | tgφ | 0.38951 | 0.39014 | 0.39937 | 0.39558 | 0.38339 | 0.36484 | 0.3424 | 0.34323 | 0.32719 | 0.32479 | 0.33291 | 0.33452 | 0.34631 | 0.35361 | 0.3425 | 0.34611 | 0.35953 | 0.33865 | 0.331 | 0.34458 | 0.3431 | 0.35056 | 0.36119 | 0.38273 | 0.35358
яч.14 | ф 7014 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 408.3 | 399.9 | 393.6 | 393.6 | 401.7 | 435.6 | 474.9 | 500.7 | 520.5 | 543.9 | 531.3 | 508.5 | 508.2 | 539.4 | 540.3 | 542.1 | 531.9 | 534 | 523.8 | 525.6 | 509.1 | 491.7 | 454.8 | 426.3 | 11639.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 165.6 | 164.7 | 165 | 166.5 | 165.9 | 166.8 | 164.7 | 164.1 | 167.4 | 167.7 | 168.9 | 169.5 | 173.7 | 173.7 | 174.3 | 175.8 | 175.2 | 175.8 | 174.9 | 174.6 | 170.4 | 168 | 166.8 | 167.4 | 4067.4
|  | расчет | S, кВА | 440.6044 | 432.4883 | 426.7856 | 427.3678 | 434.6098 | 466.4436 | 502.6491 | 526.9054 | 546.7568 | 569.1665 | 557.5006 | 536.0061 | 537.0651 | 566.6781 | 567.7188 | 569.893 | 560.0113 | 562.1936 | 552.2286 | 553.8416 | 536.8603 | 519.6084 | 484.4226 | 457.9896
|  | ТИ | I, А | 24.5 | 24.5 | 23.8 | 23.9 | 24.6 | 26.1 | 28.8 | 30.7 | 32 | 31.1 | 31 | 29.8 | 29.5 | 32.3 | 31 | 31.9 | 30.7 | 31.4 | 29.7 | 29.8 | 31.1 | 28.5 | 26.2 | 24.4
|  | расчет | tgφ | 0.40558 | 0.41185 | 0.41921 | 0.42302 | 0.41299 | 0.38292 | 0.34681 | 0.32774 | 0.32161 | 0.30833 | 0.3179 | 0.33333 | 0.34179 | 0.32202 | 0.3226 | 0.32429 | 0.32939 | 0.32921 | 0.33391 | 0.33219 | 0.33471 | 0.34167 | 0.36675 | 0.39268 | 0.34944
яч.15 | ф 7015 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 144.4 | 142.4 | 143.4 | 145 | 144.8 | 151.2 | 166.6 | 177.4 | 181.8 | 177.2 | 184.2 | 180.2 | 186.4 | 187.8 | 186.6 | 187 | 193 | 200.8 | 198 | 191.6 | 186.6 | 179 | 162.2 | 149.6 | 4147.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 54 | 53.4 | 55 | 54.2 | 54.4 | 54 | 54.8 | 54.6 | 53 | 54.4 | 55.6 | 56.6 | 58 | 57.2 | 56.6 | 55.6 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 56.6 | 55 | 54.4 | 55.4 | 54.6 | 1329
|  | ТИ | I, А | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 11 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 8.9 | 9.2
|  | расчет | tgφ | 0.37396 | 0.375 | 0.38354 | 0.37379 | 0.37569 | 0.35714 | 0.32893 | 0.30778 | 0.29153 | 0.307 | 0.30185 | 0.3141 | 0.31116 | 0.30458 | 0.30332 | 0.29733 | 0.29637 | 0.28486 | 0.28889 | 0.29541 | 0.29475 | 0.30391 | 0.34155 | 0.36497 | 0.32046
яч.19 | отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.22 | ф 7022 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 22.4 | 12.4 | 11.8 | 11 | 11 | 11 | 11.4 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14 | 13.8 | 13.8 | 14 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13.2 | 25.8 | 40.4 | 19.4 | 365.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0.6 | 10.4
|  | расчет | S, кВА | 22.4223 | 12.4016 | 11.8017 | 11.0018 | 11.0073 | 11.0018 | 11.407 | 13.0015 | 13.6015 | 14.2056 | 14.2225 | 13.8058 | 14.0057 | 13.8014 | 13.8014 | 14.0014 | 12.6016 | 12.8062 | 12.8016 | 13.0015 | 13.2061 | 25.8194 | 40.4401 | 19.4093
|  | ТИ | I, А | 1.2448 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.044643 | 0.016129 | 0.016949 | 0.018182 | 0.036364 | 0.018182 | 0.035088 | 0.015385 | 0.014706 | 0.028169 | 0.056338 | 0.028986 | 0.028571 | 0.014493 | 0.014493 | 0.014286 | 0.015873 | 0.03125 | 0.015625 | 0.015385 | 0.030303 | 0.03876 | 0.044554 | 0.030928 | 0.028462
яч.18 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.11 | 5.28 | 4.99 | 11.76 | 2.74 | 4.82 | 5.18 | 5.47 | 5.06 | 2.4 | 5.26 | 5.06 | 12 | 2.38 | 5.06 | 12.05 | 4.82 | 5.06 | 4.78 | 7.58 | 5.59 | 5.33 | 4.7 | 7.27 | 139.75
яч.6 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 24.864 | 10.848 | 17.664 | 24.768 | 18.944 | 15.616 | 13.152 | 24.384 | 18.016 | 20.128 | 13.12 | 19.808 | 23.008 | 10.464 | 19.264 | 19.712 | 17.376 | 14.624 | 14.112 | 20.992 | 17.984 | 10.528 | 14.368 | 22.048 | 425.792
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1857.874 | 1799.228 | 1773.854 | 1789.728 | 1781.584 | 1875.036 | 2045.032 | 2131.154 | 2233.776 | 2266.228 | 2259.48 | 2251.968 | 2267.208 | 2282.244 | 2363.824 | 2331.262 | 2221.096 | 2250.284 | 2253.292 | 2248.372 | 2194.674 | 2124.558 | 2002.468 | 1882.618 | 50486.842
|  | расчет | Q, кВАр | 736.2 | 738.5 | 731.8 | 727.5 | 721.3 | 726.8 | 734.1 | 731.1 | 734.8 | 710.1 | 731.5 | 734.5 | 743.3 | 758.9 | 795.3 | 775.2 | 757.2 | 752.6 | 749.9 | 742.8 | 727 | 751.6 | 748.6 | 741.6 | 17802.2
ПС"Кожва" яч.10 кВ № 3,13,15,22,14,4,8 |  |  | P, кВт | 1710.7 | 1670.9 | 1639.2 | 1645.6 | 1651.9 | 1727.4 | 1890.5 | 1967.9 | 2075.9 | 2108.5 | 2094.9 | 2081.3 | 2077.8 | 2118.8 | 2177.5 | 2138.7 | 2039.7 | 2076 | 2074 | 2068 | 2020.3 | 1962.7 | 1856.4 | 1725.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 8.126 | 6.772 | 14.146 | 7.272 | 18.416 | 8.964 | 6.968 | 7.846 | 13.224 | 13.772 | 2.52 | 10.032 | 6.792 | 9.756 | 6.176 | 5.738 | 10.904 | 5.716 | 8.708 | 7.628 | 7.326 | 8.442 | 7.532 | 7.382 | 210.158 | 0.4145%
|  | расчет | I, А | 2.9229 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | -0.7 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.75876 | 2.2 | 1.2 | 4.5 | 1.5011 | 0.33575 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 4.6629e-15 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 4.6
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | -110.574 | -127.028 | -128.854 | -118.728 | -124.184 | -133.536 | -125.332 | -135.254 | -139.276 | -125.628 | -124.78 | -142.668 | -138.908 | -135.244 | -151.324 | -129.362 | -135.796 | -138.984 | -116.192 | -147.172 | -118.774 | -133.058 | -115.168 | -145.018 | -3140.842
|  | расчет | P, % | -0.3664% | -0.4235% | -0.4341% | -0.3985% | -0.4179% | -0.4425% | -0.4134% | -0.4386% | -0.4508% | -0.4091% | -0.4152% | -0.4749% | -0.4693% | -0.4527% | -0.4978% | -0.4222% | -0.4468% | -0.4574% | -0.3837% | -0.4907% | -0.394% | -0.4428% | -0.385% | -0.4847% | -0.4338%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Березовка 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 10
яч.16 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 84.4 | 84.4 | 82.8 | 82.8 | 82 | 82 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 84.4 | 86 | 87.2 | 87.2 | 84.4 | 85.6 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 89.6 | 89.6 | 90.8 | 87.2 | 87.6 | 88.8 | 2044.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.6 | 73.2 | 74 | 73.6 | 72.4 | 72 | 72 | 72.4 | 74.8 | 76.8 | 75.6 | 75.6 | 76 | 75.6 | 76 | 76 | 76 | 74.8 | 73.2 | 73.6 | 73.6 | 1780.4
|  | расчет | S, кВА | 111.7211 | 111.7211 | 110.5173 | 110.7827 | 109.9192 | 110.4536 | 110.7827 | 109.9891 | 109.7262 | 110.9385 | 112.4178 | 114.8864 | 116.1985 | 113.3081 | 114.2047 | 112.6865 | 112.4171 | 112.6865 | 117.4911 | 117.4911 | 117.6422 | 113.8511 | 114.4147 | 115.336
|  | ТИ | I, А | 6.28 | 6.08 | 6.12 | 6.12 | 6.16 | 6.08 | 6.16 | 6.12 | 5.92 | 6.12 | 6.28 | 6.36 | 6.2 | 6.12 | 6.2856 | 6.24 | 6.04 | 6.36 | 6.36 | 6.32 | 6.24 | 6.24 | 6.44 | 6.36
|  | расчет | tgφ | 0.8673 | 0.8673 | 0.88406 | 0.88889 | 0.89268 | 0.90244 | 0.88889 | 0.8744 | 0.86957 | 0.85308 | 0.84186 | 0.8578 | 0.88073 | 0.89573 | 0.88318 | 0.91346 | 0.90865 | 0.91346 | 0.84821 | 0.84821 | 0.82379 | 0.83945 | 0.84018 | 0.82883 | 0.8707
яч.2 | Т-2 10 кВ | ТИ | P, кВт | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 10 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 224
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 10 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.2
|  | ТИ | I, А | 0.50732 | 0.52 | 0.44 | 0.72 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.50347 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 0.44 | 0.64
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 93.6 | 94 | 92.4 | 92 | 91.6 | 91.6 | 92 | 92.8 | 91.2 | 93.6 | 94.8 | 96.8 | 96 | 93.6 | 94.8 | 92.4 | 93.2 | 92.4 | 99.2 | 99.2 | 100 | 96.8 | 96.8 | 98
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.6 | 73.2 | 74 | 73.6 | 72.4 | 72 | 72 | 72.4 | 74.8 | 76.8 | 75.6 | 75.6 | 76 | 75.6 | 76 | 76 | 76 | 74.8 | 73.2 | 73.6 | 73.6
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 118.8242 | 119.1396 | 117.8813 | 117.8175 | 117.2553 | 117.7564 | 117.8175 | 117.7013 | 116.1957 | 118.0888 | 119.2845 | 122.3327 | 122.94 | 120.3176 | 121.2535 | 119.6401 | 120.0067 | 119.6401 | 124.9666 | 124.9666 | 124.8801 | 121.3609 | 121.6026 | 122.56 |  | 124.9666
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.42 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.44 | 10.41 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.46 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.44
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.5 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.52 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.49
яч.1 | отключена |  | P, кВт | bar: 10
Q, кВАр | bar: 10
I, А
tgφ
яч.3 | ТП-1-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 82.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.54 | 0.48 | 0.76 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.68 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.78 | 0.64 | 0.54 | 0.48 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | резерв
яч.5 | Жилой городок-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Водозабор-I отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | ЦРП-I- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.11 | Жилой городок-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 70.8 | 70.8 | 70.2 | 70 | 70.4 | 72.8 | 73.4 | 69 | 70.4 | 70.6 | 72.4 | 76.2 | 77 | 73.8 | 74.8 | 72.8 | 73.4 | 71.4 | 73.2 | 72.4 | 76.6 | 72.6 | 72.6 | 72.2 | 1739.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 74 | 73.8 | 74.4 | 74.4 | 75 | 77.6 | 77 | 72.8 | 73 | 72.6 | 73.4 | 77.2 | 79.4 | 78.2 | 78 | 78 | 79.2 | 77.8 | 75.8 | 75.2 | 75.8 | 74 | 73.8 | 73.4 | 1813.8
|  | расчет | S, кВА | 102.4141 | 102.2696 | 102.2908 | 102.1536 | 102.8648 | 106.403 | 106.3793 | 100.3037 | 101.4158 | 101.2676 | 103.0986 | 108.4725 | 110.6045 | 107.5253 | 108.0696 | 106.6951 | 107.9824 | 105.5973 | 105.3749 | 104.3877 | 107.7646 | 103.6666 | 103.5239 | 102.9582
|  | ТИ | I, А | 5.6474 | 6.52 | 6.56 | 6.56 | 6.58 | 6.52 | 6.6 | 6.56 | 6.36 | 6.56 | 6.74 | 6.8 | 6.66 | 6.56 | 6.62 | 6.7 | 6.5 | 6.78 | 6.8 | 6.74 | 6.68 | 6.68 | 6.88 | 6.8
|  | расчет | tgφ | 1.0452 | 1.0424 | 1.0598 | 1.0629 | 1.0653 | 1.0659 | 1.049 | 1.0551 | 1.0369 | 1.0283 | 1.0138 | 1.0131 | 1.0312 | 1.0596 | 1.0428 | 1.0714 | 1.079 | 1.0896 | 1.0355 | 1.0387 | 0.98956 | 1.0193 | 1.0165 | 1.0166 | 1.0425
яч.12 | ТП-1-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 23.4
|  | АИИС ТУЭ | Q,к шинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1
|  | ТИ | I, А | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
|  | расчет | tgφ
яч.13 | ЦРП-II- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Водозабор-II - отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр
|  | расчет | S, кВА
|  | ТИ | I, А
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 3.7352 | 4.7104 | 4.6736 | 4.6644 | 3.7444 | 3.726 | 4.7472 | 4.6276 | 4.646 | 3.7168 | 3.8548 | 3.7904 | 4.738 | 4.7288 | 3.7904 | 3.8088 | 3.7904 | 4.738 | 4.7104 | 3.7352 | 3.7352 | 3.7352 | 4.7564 | 4.7564 | 101.66
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 75.4 | 75 | 74.4 | 74.6 | 74.6 | 77.2 | 77.8 | 73.6 | 74.4 | 74.8 | 76.6 | 80.6 | 81.6 | 78.2 | 79.4 | 77.2 | 78 | 76 | 78 | 77 | 80.8 | 77 | 76.8 | 76.6 | 1845.6
|  | расчет | Q, кВАр | 74 | 73.8 | 74.4 | 74.4 | 75 | 77.6 | 77 | 72.8 | 73 | 72.6 | 73.4 | 77.2 | 79.4 | 78.2 | 78 | 78 | 79.2 | 77.8 | 75.8 | 75.2 | 75.8 | 74 | 73.8 | 73.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 18.2 | 19 | 18 | 17.4 | 17 | 14.4 | 14.2 | 19.2 | 16.8 | 18.8 | 18.2 | 16.2 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 21.2 | 22.2 | 19.2 | 19.8 | 20 | 21.4 | 423.2 | 18.65%
|  | расчет | I, А | -0.02013 | -0.92 | -0.94 | -0.94 | -0.92 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.92 | -0.96 | -0.94 | -0.94 | -0.96 | -0.97091 | -0.92 | -0.94 | -0.88 | -0.9 | -0.94 | -0.94 | -0.96 | -0.94 | -0.96
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Городская 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ВЛ-120 | ВЛ 110кВ Печора-Городская с отпайкой на ПС ЖБИ | ТИ | P, кВт | 20370 | 20080 | 19850 | 19930 | 20020 | 20570 | 21450 | 21990 | 22720 | 22840 | 22330 | 22570 | 22160 | 22860 | 23520 | 22720 | 22840 | 22610 | 22320 | 22120 | 21770 | 21580 | 20990 | 20280 | 22610
|  | ТИ | Q, кВАр | 440 | 330 | 320 | 360 | 280 | 300 | 490 | 580 | 650 | 620 | 460 | 540 | 290 | 510 | 690 | 570 | 460 | 460 | 460 | 440 | 400 | 380 | 440 | 420 | 460
|  | расчет | tgφ | 0.0216 | 0.016434 | 0.016121 | 0.018063 | 0.013986 | 0.014584 | 0.022844 | 0.026376 | 0.028609 | 0.027145 | 0.0206 | 0.023926 | 0.013087 | 0.02231 | 0.029337 | 0.025088 | 0.02014 | 0.020345 | 0.020609 | 0.019892 | 0.018374 | 0.017609 | 0.020962 | 0.02071 | 0.020345
|  | ТИ | I, А | 101.4 | 100.1 | 99.1 | 99.8 | 99.8 | 102.2 | 107 | 110.2 | 113.8 | 114.4 | 111.7 | 111.7 | 109.4 | 112.9 | 116.4 | 112.7 | 112.8 | 111.8 | 110.4 | 109.7 | 108.7 | 107.8 | 104.4 | 100.9
|  | ТИ | U, кВ | 118.6 | 118.5 | 118.6 | 118.6 | 118.5 | 118.8 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.5 | 119.7 | 119.6 | 119.6 | 119.4 | 119.6 | 119.4 | 119.4 | 119.6 | 119.2 | 118.6 | 118.6 | 118.8 | 118.8
ВЛ-124 | ВЛ 110кВ Городская - Кожва с отпайками | ТИ | P, кВт | 14260 | 13990 | 14040 | 14010 | 14100 | 14100 | 14270 | 14260 | 14350 | 14040 | 13690 | 13750 | 13350 | 13680 | 14230 | 13650 | 13940 | 13910 | 13770 | 13930 | 13850 | 13970 | 13990 | 13810 | 13910
|  | ТИ | Q, кВАр | -1640 | -1770 | -1740 | -1770 | -1810 | -1800 | -1730 | -1600 | -1650 | -1680 | -1890 | -1820 | -2060 | -2050 | -1970 | -2090 | -2010 | -1940 | -1900 | -1850 | -1740 | -1690 | -1680 | -1690 | -1940
|  | расчет | tgφ | -0.11501 | -0.12652 | -0.12393 | -0.12634 | -0.12837 | -0.12766 | -0.12123 | -0.1122 | -0.11498 | -0.11966 | -0.13806 | -0.13236 | -0.15431 | -0.14985 | -0.13844 | -0.15311 | -0.14419 | -0.13947 | -0.13798 | -0.13281 | -0.12563 | -0.12097 | -0.12009 | -0.12238 | -0.13947
|  | ТИ | I, А | 72.7 | 71.4 | 71.6 | 71.5 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73.3 | 71.8 | 70 | 69.8 | 67.9 | 69.6 | 72.2 | 69.5 | 70.9 | 70.7 | 70.2 | 71 | 70.9 | 71.4 | 71.4 | 70.3
|  | ТИ | U, кВ | 117.9 | 117.9 | 118.1 | 117.9 | 118.3 | 118.5 | 117.9 | 118.1 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 118.6 | 118.8 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 119 | 119 | 118.8 | 118.6 | 118.3 | 118.1 | 118.3 | 118.1
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3570 | 3426 | 3360 | 3354 | 3372 | 3564 | 3924 | 4260 | 4518 | 4782 | 4800 | 4836 | 4902 | 5028 | 5142 | 5160 | 5088 | 5004 | 5040 | 4860 | 4752 | 4536 | 4182 | 3864 | 105324
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1224 | 1212 | 1218 | 1206 | 1212 | 1218 | 1230 | 1248 | 1284 | 1248 | 1254 | 1284 | 1338 | 1422 | 1422 | 1422 | 1410 | 1392 | 1392 | 1350 | 1302 | 1278 | 1266 | 1254 | 31086
|  | расчет | S, кВА | 3774 | 3634.0638 | 3573.9508 | 3564.2323 | 3583.2008 | 3766.3802 | 4112.2592 | 4439.0431 | 4696.9118 | 4942.1684 | 4961.1003 | 5003.5539 | 5081.3234 | 5225.2146 | 5335.0022 | 5352.3531 | 5279.7579 | 5194.0042 | 5228.6962 | 5044.0163 | 4927.1399 | 4712.598 | 4369.4256 | 4062.3899 | 109815.6836
|  | ТИ | I, А | 211.5456 | 201.6 | 197.4 | 201.6 | 202.8 | 214.2 | 243 | 256.2 | 272.4 | 286.8 | 280.8 | 287.4 | 286.2 | 296.4 | 294.6 | 298.2 | 291 | 291 | 288.6 | 279 | 274.8 | 256.2 | 236.4 | 220.2
|  | расчет | tgφ | 12.57 | 0.35377 | 0.3625 | 0.35957 | 0.35943 | 0.34175 | 0.31346 | 0.29296 | 0.2842 | 0.26098 | 0.26125 | 0.26551 | 0.27295 | 0.28282 | 0.27655 | 0.27558 | 0.27712 | 0.27818 | 0.27619 | 0.27778 | 0.27399 | 0.28175 | 0.30273 | 0.32453 | 0.29515
яч.27 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2556 | 2478 | 2418 | 2340 | 2436 | 2478 | 2718 | 3084 | 3486 | 3624 | 3684 | 3684 | 3660 | 3834 | 3906 | 3828 | 3666 | 3552 | 3456 | 3252 | 3144 | 3048 | 2862 | 2664 | 75858
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 570 | 582 | 576 | 576 | 600 | 582 | 606 | 594 | 702 | 672 | 720 | 732 | 666 | 828 | 828 | 822 | 738 | 678 | 654 | 630 | 594 | 612 | 582 | 576 | 15720
|  | расчет | S, кВА | 2618.7852 | 2545.4288 | 2485.6589 | 2409.8498 | 2508.8037 | 2545.4288 | 2784.737 | 3140.6834 | 3555.9809 | 3685.7781 | 3753.699 | 3756.0192 | 3720.1016 | 3922.3896 | 3992.796 | 3915.2609 | 3739.5454 | 3616.1289 | 3517.3359 | 3312.4619 | 3199.6206 | 3108.8339 | 2920.5767 | 2725.559 | 77469.7009
|  | ТИ | I, А | 145.3804 | 141.6 | 139.2 | 142.8 | 142.2 | 146.4 | 160.8 | 185.4 | 207 | 217.2 | 216.6 | 214.2 | 212.4 | 225.6 | 225.6 | 220.8 | 204.6 | 201 | 186.6 | 178.8 | 174.6 | 176.4 | 153.6 | 151.2
|  | расчет | tgφ | 12.13 | 0.23487 | 0.23821 | 0.24615 | 0.24631 | 0.23487 | 0.22296 | 0.19261 | 0.20138 | 0.18543 | 0.19544 | 0.1987 | 0.18197 | 0.21596 | 0.21198 | 0.21473 | 0.20131 | 0.19088 | 0.18924 | 0.19373 | 0.18893 | 0.20079 | 0.20335 | 0.21622 | 0.20723
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 6126 | 5904 | 5778 | 5694 | 5808 | 6042 | 6642 | 7344 | 8004 | 8406 | 8484 | 8520 | 8562 | 8862 | 9048 | 8988 | 8754 | 8556 | 8496 | 8112 | 7896 | 7584 | 7044 | 6528
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1794 | 1794 | 1794 | 1782 | 1812 | 1800 | 1836 | 1842 | 1986 | 1920 | 1974 | 2016 | 2004 | 2250 | 2250 | 2244 | 2148 | 2070 | 2046 | 1980 | 1896 | 1890 | 1848 | 1830
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 6383.2838 | 6170.5471 | 6050.1008 | 5966.3356 | 6084.0947 | 6304.4242 | 6891.0855 | 7571.4794 | 8246.7092 | 8622.4843 | 8710.6218 | 8755.2645 | 8793.3987 | 9143.1693 | 9323.5618 | 9263.8912 | 9013.6796 | 8802.8425 | 8738.8862 | 8350.1463 | 8120.4453 | 7815.9552 | 7282.3787 | 6779.6522 |  | 9323.5618
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.7 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ДГК-1 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
tgφ
яч.11 | водозабор | ТИ | P, кВт | 350.4 | 346.8 | 349.2 | 345.6 | 343.8 | 346.8 | 364.8 | 371.4 | 375 | 421.8 | 415.2 | 414 | 410.4 | 413.4 | 417 | 418.8 | 418.8 | 423 | 425.4 | 409.2 | 397.8 | 394.8 | 389.4 | 371.4 | 9334.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 175.8 | 174.6 | 178.8 | 175.2 | 175.8 | 176.4 | 178.8 | 174.6 | 178.2 | 207 | 198.6 | 201 | 202.2 | 203.4 | 199.2 | 198.6 | 201 | 197.4 | 199.8 | 188.4 | 180.6 | 181.2 | 184.2 | 180.6 | 4511.4
|  | расчет | S, кВА | 392.0278 | 388.2723 | 392.3138 | 387.4718 | 386.14 | 389.0851 | 406.2616 | 410.3939 | 415.187 | 469.8556 | 460.2532 | 460.2141 | 457.5074 | 460.7289 | 462.136 | 463.5034 | 464.5368 | 466.7931 | 469.9843 | 450.4877 | 436.8766 | 434.3967 | 430.7691 | 412.9822 | 10368.1781
|  | ТИ | I, А | 21.9745 | 21.2 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 22.5 | 22.8 | 25.3 | 28.6 | 22.9 | 25.7 | 22.9 | 26.4 | 23.4 | 26.3 | 24.2 | 26.4 | 26.8 | 24.5 | 23.6 | 24.3 | 22.5 | 22.3
|  | расчет | tgφ | 0.50171 | 0.50346 | 0.51203 | 0.50694 | 0.51134 | 0.50865 | 0.49013 | 0.47011 | 0.4752 | 0.49075 | 0.47832 | 0.48551 | 0.49269 | 0.49202 | 0.4777 | 0.47421 | 0.47994 | 0.46667 | 0.46968 | 0.46041 | 0.454 | 0.45897 | 0.47304 | 0.48627 | 0.48332
яч.13 | ТП-72 (ДСК-1) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 24 | 23.6 | 23.2 | 26.4 | 27.6 | 26.8 | 26 | 29.6 | 30.4 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 23.6 | 26.4 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 24.8 | 25.2 | 23.6 | 22.4 | 20.4 | 18.8 | 18.4 | 594
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 8 | 7.2 | 8.4 | 9.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 13.6 | 14 | 13.6 | 316
|  | расчет | S, кВА | 27.5855 | 27.0407 | 26.8924 | 29.5161 | 30.7688 | 30.0533 | 29.3421 | 32.5748 | 33.4688 | 27.5855 | 26.2084 | 26.5631 | 25.3298 | 30.4631 | 29.4292 | 29.4292 | 29.7725 | 28.8804 | 29.4292 | 27.8568 | 26.6293 | 24.5177 | 23.4401 | 22.8806
|  | ТИ | I, А | 1.5463 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 0.56667 | 0.55932 | 0.58621 | 0.5 | 0.49275 | 0.50746 | 0.52308 | 0.45946 | 0.46053 | 0.30303 | 0.28571 | 0.33333 | 0.38983 | 0.57576 | 0.60317 | 0.60317 | 0.59375 | 0.59677 | 0.60317 | 0.62712 | 0.64286 | 0.66667 | 0.74468 | 0.73913 | 0.53199
яч.23 | резерв | ТИ | P, кВт
|  | ТИ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.25 | ДГК-2 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
tgφ
яч.33 | Молзавод -отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.35 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4 | гор.1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1992 | 1906.8 | 1862.4 | 1874.4 | 1890 | 2012.4 | 2152.8 | 2392.8 | 2548.8 | 2716.8 | 2712 | 2710.8 | 2727.6 | 2769.6 | 2820 | 2872.8 | 2805.6 | 2709.6 | 2725.2 | 2624.4 | 2605.2 | 2515.2 | 2322 | 2161.2 | 58430.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 645.6 | 637.2 | 639.6 | 636 | 636 | 640.8 | 646.8 | 666 | 690 | 655.2 | 662.4 | 674.4 | 712.8 | 742.8 | 754.8 | 760.8 | 742.8 | 730.8 | 735.6 | 708 | 692.4 | 674.4 | 673.2 | 668.4 | 16426.8
|  | расчет | S, кВА | 2094.0065 | 2010.4502 | 1969.1678 | 1979.3614 | 1994.1404 | 2111.9608 | 2247.8652 | 2483.7568 | 2640.5457 | 2794.6895 | 2791.7231 | 2793.4301 | 2819.1995 | 2867.479 | 2919.2676 | 2971.8339 | 2902.2652 | 2806.4214 | 2822.7331 | 2718.2236 | 2695.6418 | 2604.0442 | 2417.6191 | 2262.1989 | 60718.0248
|  | ТИ | I, А | 117.3762 | 112.3 | 110.8 | 115.2 | 114.7 | 121.1 | 136.2 | 152.8 | 154.7 | 164.5 | 163.4 | 160.8 | 160.6 | 165.4 | 164.9 | 163.8 | 161.2 | 156.1 | 157 | 151.4 | 154.9 | 142.8 | 132.4 | 123.2
|  | расчет | tgφ | 0.3241 | 0.33417 | 0.34343 | 0.33931 | 0.33651 | 0.31843 | 0.30045 | 0.27834 | 0.27072 | 0.24117 | 0.24425 | 0.24878 | 0.26133 | 0.2682 | 0.26766 | 0.26483 | 0.26476 | 0.26971 | 0.26993 | 0.26978 | 0.26578 | 0.26813 | 0.28992 | 0.30927 | 0.28113
яч.6 | швейн.ф-ка-I отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.8 | ТП-99 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 219.6 | 213 | 214.8 | 210 | 211.2 | 210.6 | 216 | 218.4 | 221.4 | 208.2 | 216 | 219.6 | 223.8 | 223.2 | 231.6 | 234.6 | 231 | 238.2 | 246.6 | 253.8 | 251.4 | 243.6 | 238.2 | 219 | 5413.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 22.2 | 21 | 22.2 | 21.6 | 21 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 21 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 21.6 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 24 | 23.4 | 23.4 | 21.6 | 534
|  | расчет | S, кВА | 220.7193 | 214.0327 | 215.9442 | 211.1079 | 212.2415 | 211.5857 | 216.9612 | 219.4655 | 222.3937 | 209.1394 | 217.0773 | 220.6597 | 224.9584 | 224.2427 | 232.7196 | 235.7641 | 232.1822 | 239.3466 | 247.824 | 255.048 | 252.543 | 244.7213 | 239.3466 | 220.0626 | 5440.0872
|  | ТИ | I, А | 12.3721 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 13.2 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14 | 13.3 | 14.1 | 12.5 | 12.4 | 12
|  | расчет | tgφ | 0.10109 | 0.098592 | 0.10335 | 0.10286 | 0.099432 | 0.096866 | 0.094444 | 0.098901 | 0.094851 | 0.095101 | 0.1 | 0.098361 | 0.10188 | 0.096774 | 0.098446 | 0.099744 | 0.1013 | 0.098237 | 0.099757 | 0.099291 | 0.095465 | 0.096059 | 0.098237 | 0.09863 | 0.098637
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ЦРП-МПС-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 466.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 259.8
|  | расчет | S, кВА | 22.5539 | 21.7412 | 22.0291 | 22.0291 | 22.5539 | 22.0291 | 22.0291 | 22.5539 | 22.0291 | 22.0291 | 22.0291 | 22.0291 | 22.5539 | 22.5539 | 22.0291 | 22.8473 | 22.5539 | 22.0291 | 22.5539 | 22.5539 | 22.3294 | 22.0291 | 22.5539 | 22.0291 | 534.2522
|  | ТИ | I, А | 1.2642 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.53125 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54545 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54545 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5625 | 0.57576 | 0.54545 | 0.5625 | 0.54545 | 0.54545 | 0.59375 | 0.5625 | 0.54545 | 0.5625 | 0.55656
яч.14 | ТП-262 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 961.8 | 909 | 887.4 | 868.2 | 873.6 | 945.6 | 1134.6 | 1225.8 | 1313.4 | 1372.2 | 1395 | 1428.6 | 1471.8 | 1553.4 | 1603.2 | 1569.6 | 1563 | 1570.8 | 1578 | 1518 | 1447.2 | 1342.2 | 1184.4 | 1072.8 | 30789.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 358.8 | 358.8 | 360.6 | 355.2 | 357.6 | 357 | 362.4 | 361.2 | 373.8 | 349.8 | 357 | 365.4 | 380.4 | 425.4 | 421.8 | 414 | 414 | 416.4 | 411 | 401.4 | 385.2 | 373.8 | 366 | 363.6 | 9090.6
|  | расчет | S, кВА | 1026.546 | 977.2504 | 957.868 | 938.0503 | 943.9569 | 1010.7464 | 1191.0713 | 1277.9089 | 1365.557 | 1416.0836 | 1439.9562 | 1474.5898 | 1520.1643 | 1610.5951 | 1657.7592 | 1623.2807 | 1616.8998 | 1625.0543 | 1630.6456 | 1570.1739 | 1497.587 | 1393.2793 | 1239.661 | 1132.7422 | 32137.4274
|  | ТИ | I, А | 57.5414 | 54.7 | 51.3 | 51.3 | 53.6 | 59.8 | 69.2 | 69.4 | 77.4 | 76.7 | 79.7 | 84.2 | 83.1 | 89.2 | 87.5 | 87.7 | 87.2 | 92.7 | 88.1 | 84.1 | 80.3 | 74.8 | 63.4 | 59.9
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.39472 | 0.40636 | 0.40912 | 0.40934 | 0.37754 | 0.31941 | 0.29466 | 0.2846 | 0.25492 | 0.25591 | 0.25577 | 0.25846 | 0.27385 | 0.2631 | 0.26376 | 0.26488 | 0.26509 | 0.26046 | 0.26443 | 0.26617 | 0.2785 | 0.30902 | 0.33893 | 0.29525
яч.16 | ИП Кадыкова | АИИС ТУЭ | P, кВт | 32.8 | 32.4 | 32 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 34 | 32.8 | 37.2 | 44 | 47.6 | 49.6 | 52.8 | 52 | 50.4 | 50.4 | 50 | 49.6 | 48.8 | 44.8 | 35.6 | 34.8 | 34 | 32.8 | 978
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 13.6 | 14.4 | 14 | 14 | 14.4 | 15.2 | 15.6 | 14.4 | 14 | 15.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 18.4 | 16.8 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 17.6 | 16.4 | 14.8 | 14.4 | 14 | 371.6
|  | ТИ | I, А | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.44444 | 0.4375 | 0.42169 | 0.43373 | 0.45783 | 0.45882 | 0.43902 | 0.37634 | 0.35455 | 0.31933 | 0.33871 | 0.34848 | 0.35385 | 0.33333 | 0.31746 | 0.32 | 0.32258 | 0.31967 | 0.39286 | 0.46067 | 0.42529 | 0.42353 | 0.42683 | 0.37996
яч.18 | Мясокомбинат | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | ТИ | I, А | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 1.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.20 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.22 | ТП-83 | АИИС ТУЭ | Апр, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | ТИ | Rотд,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | ТИ | I, А | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.24 | ЦРП-МПС-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 330.8 | 331.2 | 328.8 | 340.8 | 356.4 | 344.4 | 377.6 | 392 | 501.2 | 553.2 | 550.8 | 567.6 | 533.2 | 597.2 | 610 | 566.4 | 499.6 | 484 | 464 | 387.2 | 366 | 365.6 | 338.4 | 336.8 | 10523.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 140.4 | 141.6 | 138.8 | 150.4 | 164.8 | 155.6 | 156.8 | 137.2 | 168.8 | 172.8 | 180.4 | 209.2 | 188 | 246 | 242.8 | 242.8 | 223.6 | 202.8 | 181.2 | 153.6 | 136.8 | 154 | 136 | 137.6 | 4162
|  | расчет | S, кВА | 359.3617 | 360.1999 | 356.8962 | 372.5115 | 392.6576 | 377.9189 | 408.8618 | 415.3166 | 528.8619 | 579.5602 | 579.5902 | 604.9251 | 565.3727 | 645.8822 | 656.5454 | 616.2474 | 547.3547 | 524.7703 | 498.1259 | 416.5535 | 390.7304 | 396.7107 | 364.7061 | 363.8241 | 11323.4849
|  | ТИ | I, А | 19.9498 | 20.1 | 21 | 22 | 21.7 | 23 | 22.5 | 24.1 | 34.8 | 32.2 | 35.2 | 34.4 | 32.2 | 38.3 | 37 | 32.1 | 31.9 | 29.8 | 26.8 | 22.4 | 23.1 | 22 | 21.1 | 21.2
|  | расчет | tgφ | 0.42443 | 0.42754 | 0.42214 | 0.44131 | 0.4624 | 0.4518 | 0.41525 | 0.35 | 0.33679 | 0.31236 | 0.32752 | 0.36857 | 0.35259 | 0.41192 | 0.39803 | 0.42867 | 0.44756 | 0.41901 | 0.39052 | 0.39669 | 0.37377 | 0.42123 | 0.40189 | 0.40855 | 0.39551
яч.26 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 715.2 | 698 | 664.8 | 640.4 | 714 | 736.4 | 816.8 | 903.2 | 1003.2 | 1075.2 | 1123.6 | 1143.2 | 1149.2 | 1196 | 1188 | 1163.2 | 1144.4 | 1121.6 | 1128.8 | 1078.8 | 1024.4 | 979.6 | 844.8 | 754.8 | 23007.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 217.6 | 219.2 | 219.2 | 213.6 | 225.2 | 218.4 | 221.2 | 218.8 | 226 | 239.6 | 264 | 251.2 | 241.2 | 264.4 | 259.2 | 256 | 244.4 | 240.4 | 252.4 | 253.2 | 243.2 | 250.4 | 226.4 | 221.6 | 5686.8
|  | расчет | S, кВА | 747.5699 | 731.6096 | 700.0055 | 675.083 | 748.6729 | 768.1038 | 846.222 | 929.3243 | 1028.3415 | 1101.5731 | 1154.198 | 1170.4733 | 1174.2394 | 1224.8769 | 1215.9476 | 1191.0375 | 1170.2063 | 1147.074 | 1156.6742 | 1108.1154 | 1052.873 | 1011.0966 | 874.6108 | 786.6572 | 23714.5857
|  | ТИ | I, А | 41.5009 | 38.8 | 38 | 39.8 | 41.1 | 44.2 | 47.2 | 52.8 | 58.9 | 65.6 | 66.1 | 64.9 | 66.3 | 66.4 | 69.2 | 64.3 | 63.5 | 61.2 | 59.1 | 59.6 | 57.4 | 50.9 | 43.8 | 41
|  | расчет | tgφ | 0.30425 | 0.31404 | 0.32972 | 0.33354 | 0.31541 | 0.29658 | 0.27081 | 0.24225 | 0.22528 | 0.22284 | 0.23496 | 0.21973 | 0.20989 | 0.22107 | 0.21818 | 0.22008 | 0.21356 | 0.21434 | 0.2236 | 0.23471 | 0.23741 | 0.25561 | 0.26799 | 0.29359 | 0.24717
яч.28 | гор.2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1058.4 | 1014 | 988.8 | 930 | 940.8 | 944.4 | 999.6 | 1152 | 1357.2 | 1394.4 | 1435.2 | 1408.8 | 1395.6 | 1468.8 | 1514.4 | 1501.2 | 1441.2 | 1360.8 | 1303.2 | 1221.6 | 1196.4 | 1161.6 | 1172.4 | 1098 | 29458.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 104.4 | 98.4 | 97.2 | 96 | 133.2 | 116.4 | 124.8 | 130.8 | 120 | 171.6 | 163.2 | 164.4 | 141.6 | 126 | 121.2 | 116.4 | 110.4 | 108 | 106.8 | 106.8 | 2865.6
|  | расчет | S, кВА | 1063.1892 | 1018.9979 | 994.1709 | 935.7084 | 946.5749 | 949.5125 | 1004.3147 | 1155.9931 | 1363.7207 | 1399.2499 | 1440.6159 | 1414.859 | 1400.7496 | 1478.79 | 1523.1683 | 1510.1751 | 1448.1395 | 1366.6209 | 1308.8238 | 1227.133 | 1201.4829 | 1166.6099 | 1177.2544 | 1103.1819 | 29599.0361
|  | ТИ | I, А | 59.0224 | 59.5 | 53 | 56.2 | 53.2 | 52.9 | 55.754 | 75.4 | 79.9 | 80.3 | 80.9 | 79.6 | 82.3 | 85.8 | 85.7 | 89.2 | 80 | 78.2 | 71.6 | 67.9 | 65.3 | 71.8 | 64.6 | 62.8
|  | расчет | tgφ | 0.095238 | 0.099408 | 0.10437 | 0.11097 | 0.11097 | 0.10419 | 0.097239 | 0.083333 | 0.098143 | 0.083477 | 0.086957 | 0.092845 | 0.085985 | 0.11683 | 0.10777 | 0.10951 | 0.098251 | 0.092593 | 0.093002 | 0.095285 | 0.092277 | 0.092975 | 0.091095 | 0.097268 | 0.097275
яч.30 | Водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 178 | 176.4 | 178.4 | 174 | 172.4 | 192 | 228.4 | 315.2 | 315.6 | 275.2 | 245.2 | 235.6 | 226.4 | 217.2 | 232 | 230 | 219.6 | 216.8 | 197.6 | 207.2 | 201.6 | 191.6 | 188 | 181.6 | 5196
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 73.6 | 72.8 | 75.6 | 73.6 | 72.8 | 78.4 | 88.8 | 98.4 | 108.8 | 90.4 | 87.6 | 87.2 | 72.4 | 73.6 | 92 | 96.4 | 74.8 | 70.8 | 68 | 82 | 79.6 | 75.2 | 78.4 | 75.6 | 1946.8
|  | расчет | S, кВА | 192.6161 | 190.8319 | 193.7574 | 188.9258 | 187.1406 | 207.3899 | 245.0551 | 330.2024 | 333.8275 | 289.6674 | 260.3782 | 251.2194 | 237.6946 | 229.3312 | 249.5756 | 249.3852 | 231.9897 | 228.0677 | 208.9731 | 222.8359 | 216.7457 | 205.8291 | 203.6923 | 196.7077 | 5551.8394
|  | ТИ | I, А | 10.693 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 12 | 11 | 13.4 | 20 | 18.6 | 17.5 | 15.9 | 14.2 | 12.4 | 13.8 | 12.9 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 13.1 | 10.7 | 12.4 | 9.1 | 12.5
|  | расчет | tgφ | 0.41348 | 0.4127 | 0.42377 | 0.42299 | 0.42227 | 0.40833 | 0.38879 | 0.31218 | 0.34474 | 0.32849 | 0.35726 | 0.37012 | 0.31979 | 0.33886 | 0.39655 | 0.41913 | 0.34062 | 0.32657 | 0.34413 | 0.39575 | 0.39484 | 0.39248 | 0.41702 | 0.4163 | 0.37467
яч.32 | ООО ШРОТ | АИИС КУЭ | P, кВт | 74 | 74 | 73.6 | 73.2 | 72.8 | 74.4 | 73.2 | 75.6 | 75.2 | 80.8 | 78.8 | 76.8 | 76.8 | 77.2 | 77.2 | 78.4 | 80 | 74.8 | 72 | 71.6 | 71.2 | 71.6 | 71.2 | 70 | 1794.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 14.8 | 22 | 23.2 | 22.4 | 22.8 | 22.4 | 23.2 | 24.4 | 24.4 | 13.6 | 11.6 | 12 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 371.2
|  | расчет | S, кВА | 74.8428 | 74.8428 | 74.5085 | 74.0519 | 73.7184 | 75.2989 | 74.1134 | 76.4251 | 76.6425 | 83.7415 | 82.1443 | 80 | 80.1129 | 80.3841 | 80.6107 | 82.1092 | 83.6383 | 76.0263 | 72.9285 | 72.5986 | 72.0144 | 72.3514 | 72.0144 | 70.8903 | 1836.0092
|  | ТИ | I, А | 4.1952 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | 1.8 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 1.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | расчет | tgφ | 0.15135 | 0.15135 | 0.15761 | 0.15301 | 0.15934 | 0.15591 | 0.15847 | 0.14815 | 0.19681 | 0.27228 | 0.29442 | 0.29167 | 0.29688 | 0.29016 | 0.30052 | 0.31122 | 0.305 | 0.18182 | 0.16111 | 0.1676 | 0.15169 | 0.14525 | 0.15169 | 0.16 | 0.20687
яч.34 | швейн.ф-ка-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 199.2 | 190.2 | 181.8 | 181.2 | 180 | 190.8 | 220.8 | 244.2 | 237 | 247.8 | 256.8 | 259.2 | 277.2 | 285 | 288.6 | 289.8 | 287.4 | 293.4 | 293.4 | 287.4 | 289.2 | 279.6 | 250.8 | 222 | 5932.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 77.4 | 77.4 | 76.2 | 76.8 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 75.6 | 73.8 | 72.6 | 73.8 | 75 | 77.4 | 76.2 | 73.8 | 72 | 73.2 | 75.6 | 75.6 | 77.4 | 75 | 72.6 | 73.2 | 76.2 | 1809
|  | расчет | S, кВА | 213.7087 | 205.3456 | 197.1235 | 196.8037 | 195.2316 | 205.9014 | 234.5747 | 255.6345 | 248.2246 | 258.2162 | 267.1941 | 269.8326 | 287.8031 | 295.0109 | 297.8866 | 298.6102 | 296.5755 | 302.9834 | 302.9834 | 297.6399 | 298.7669 | 288.8718 | 261.264 | 234.7135 | 6210.9001
|  | ТИ | I, А | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 11.4 | 11 | 12.5 | 14.9 | 13.4 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | 16.6 | 16.4 | 16 | 16.8 | 16.3 | 16.8 | 15.9 | 17.3 | 15.4 | 15.1 | 12.8 | 12.6
|  | расчет | tgφ | 0.38855 | 0.40694 | 0.41914 | 0.42384 | 0.42 | 0.40566 | 0.3587 | 0.30958 | 0.31139 | 0.29298 | 0.28738 | 0.28935 | 0.27922 | 0.26737 | 0.25572 | 0.24845 | 0.2547 | 0.25767 | 0.25767 | 0.26931 | 0.25934 | 0.25966 | 0.29187 | 0.34324 | 0.30492
яч.36 | ТП-99 отключена | счетчик | P, кВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.38 | Печорснаб отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | bar: 4; 10
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.96 | 12.88 | 5.24 | 16.04 | 6.76 | 11.28 | 10.4 | 7.6 | 14.44 | 5.6 | 10.56 | 9.8 | 11.68 | 4.12 | 18.28 | 1.6 | 16.88 | 4.56 | 12.28 | 7.76 | 11.8 | 5.24 | 9.92 | 10.84 | 233.52
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.84 | 8 | 9.04 | 9.08 | 9.04 | 9.04 | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.08 | 8.32 | 9.16 | 9.12 | 9.12 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 8.28 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 214.08
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 6156 | 5934.6 | 5804.4 | 5716.6 | 5835.6 | 6077.4 | 6663.8 | 7372.8 | 8034.8 | 8435.2 | 8520.6 | 8558.2 | 8588.6 | 8899.2 | 9077.6 | 9020.2 | 8786 | 8586.6 | 8528 | 8147.4 | 7927.6 | 7619.8 | 7072.2 | 6558 | 181921.2
|  | расчет | Q, кВАр | 1861.4 | 1852.4 | 1864.2 | 1854.8 | 1883.6 | 1874 | 1903.2 | 1899.4 | 2027.2 | 1980 | 2026.6 | 2074.2 | 2078.4 | 2291.8 | 2295.6 | 2295.4 | 2205.2 | 2138.8 | 2122.6 | 2060.8 | 1980.2 | 1962.6 | 1917.6 | 1901.6 | 48351.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -30 | -30.6 | -26.4 | -22.6 | -27.6 | -35.4 | -21.8 | -28.8 | -30.8 | -29.2 | -36.6 | -38.2 | -26.6 | -37.2 | -29.6 | -32.2 | -32 | -30.6 | -32 | -35.4 | -31.6 | -35.8 | -28.2 | -30 | -739.2
|  | расчет | Q, кВАр | -67.4 | -58.4 | -70.2 | -72.8 | -71.6 | -74 | -67.2 | -57.4 | -41.2 | -60 | -52.6 | -58.2 | -74.4 | -41.8 | -45.6 | -51.4 | -57.2 | -68.8 | -76.6 | -80.8 | -84.2 | -72.6 | -69.6 | -71.6 | -1545.6
яч.10кВ № 13,16,32,34,6,14,18,20,22,26,30,33,35,36 |  | расчет | P, кВт | 2185 | 2103.6 | 2041.2 | 1996.6 | 2073.6 | 2199.6 | 2533.8 | 2826.4 | 3012 | 3121.6 | 3172.2 | 3218.2 | 3278.2 | 3407.2 | 3465.4 | 3406.6 | 3370 | 3351.8 | 3343.8 | 3231.4 | 3091.6 | 2919.8 | 2592 | 2352.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, % | -0.4897% | -0.5183% | -0.4569% | -0.3969% | -0.4752% | -0.5859% | -0.3282% | -0.3922% | -0.3848% | -0.3474% | -0.4314% | -0.4484% | -0.3107% | -0.4198% | -0.3271% | -0.3583% | -0.3655% | -0.3576% | -0.3766% | -0.4364% | -0.4002% | -0.472% | -0.4003% | -0.4596% | -0.408% | -0.408%
Баланс по ПС |  |  | P, кВт | -16 | 186 | 32 | 226 | 112 | 428 | 538 | 386 | 366 | 394 | 156 | 300 | 248 | 318 | 242 | 82 | 146 | 144 | 54 | 78 | 24 | 26 | -44 | -58
|  |  | P, % | -0.07855% | 0.9263% | 0.1612% | 1.134% | 0.5594% | 2.081% | 2.508% | 1.755% | 1.611% | 1.725% | 0.6986% | 1.329% | 1.119% | 1.391% | 1.029% | 0.3609% | 0.6392% | 0.6369% | 0.2419% | 0.3526% | 0.1102% | 0.1205% | -0.2096% | -0.286%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС ЖБИ 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.9009 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 405 | 408 | 408 | 426 | 429 | 429 | 435 | 435 | 468 | 369 | 363 | 363 | 339 | 399 | 486 | 480 | 477 | 432 | 432 | 423 | 429 | 435 | 438 | 429 | 10137
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 102 | 102 | 102 | 105 | 108 | 102 | 99 | 99 | 126 | 93 | 84 | 87 | 87 | 132 | 141 | 138 | 135 | 117 | 111 | 111 | 108 | 108 | 105 | 108 | 2610
|  | расчет | S, кВА | 417.647 | 420.5568 | 420.5568 | 438.7494 | 442.3856 | 440.9592 | 446.1233 | 446.1233 | 484.6648 | 380.5391 | 372.5923 | 373.2801 | 349.9857 | 420.2678 | 506.0405 | 499.4437 | 495.7358 | 447.5634 | 446.0325 | 437.3214 | 442.3856 | 448.2064 | 450.4098 | 442.3856 | 10467.6105
|  | ТИ | I, А | 24.3 | 24 | 22.5 | 24.6 | 24.6 | 24 | 24 | 25.2 | 25.8 | 21.6 | 21 | 21 | 18.9 | 27.3 | 23.1 | 30 | 25.5 | 24 | 24.6 | 25.2 | 23.7 | 25.5 | 25.2 | 24.6
|  | расчет | tgφ | 0.25185 | 0.25 | 0.25 | 0.24648 | 0.25175 | 0.23776 | 0.22759 | 0.22759 | 0.26923 | 0.25203 | 0.2314 | 0.23967 | 0.25664 | 0.33083 | 0.29012 | 0.2875 | 0.28302 | 0.27083 | 0.25694 | 0.26241 | 0.25175 | 0.24828 | 0.23973 | 0.25175 | 0.25747
яч.9020 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 680 | 628 | 552 | 560 | 540 | 568 | 564 | 572 | 624 | 688 | 652 | 676 | 636 | 716 | 676 | 712 | 732 | 676 | 676 | 584 | 688 | 740 | 736 | 728 | 15604
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 148 | 120 | 96 | 96 | 92 | 96 | 96 | 100 | 108 | 148 | 144 | 156 | 136 | 176 | 140 | 152 | 164 | 140 | 132 | 96 | 152 | 164 | 168 | 168 | 3188
|  | расчет | S, кВА | 695.9195 | 639.3622 | 560.2856 | 568.169 | 547.781 | 576.0556 | 572.1119 | 580.6755 | 633.2772 | 703.7386 | 667.7125 | 693.7665 | 650.3784 | 737.314 | 690.3448 | 728.044 | 750.1467 | 690.3448 | 688.767 | 591.8378 | 704.5907 | 757.9551 | 754.9305 | 747.1332
|  | ТИ | I, А | 34 | 34 | 27.6 | 32.4 | 32.4 | 29.2 | 27.6 | 34 | 44.4 | 38 | 38 | 37.7874 | 35.4242 | 37.2 | 32.8 | 43.2 | 38.8 | 40 | 40.4 | 35.2 | 42.8 | 38 | 42 | 43.6
|  | расчет | tgφ | 0.21765 | 0.19108 | 0.17391 | 0.17143 | 0.17037 | 0.16901 | 0.17021 | 0.17483 | 0.17308 | 0.21512 | 0.22086 | 0.23077 | 0.21384 | 0.24581 | 0.2071 | 0.21348 | 0.22404 | 0.2071 | 0.19527 | 0.16438 | 0.22093 | 0.22162 | 0.22826 | 0.23077 | 0.20431
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1085 | 1036 | 960 | 986 | 969 | 997 | 999 | 1007 | 1092 | 1057 | 1015 | 1039 | 975 | 1115 | 1162 | 1192 | 1209 | 1108 | 1108 | 1007 | 1117 | 1175 | 1174 | 1157
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 250 | 222 | 198 | 201 | 200 | 198 | 195 | 199 | 234 | 241 | 228 | 243 | 223 | 308 | 281 | 290 | 299 | 257 | 243 | 207 | 260 | 272 | 273 | 276
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1113.4294 | 1059.5188 | 980.2061 | 1006.2788 | 989.4246 | 1016.4709 | 1017.8536 | 1026.4745 | 1116.79 | 1084.1264 | 1040.2927 | 1067.038 | 1000.177 | 1156.758 | 1195.4936 | 1226.7697 | 1245.4244 | 1137.4151 | 1134.3337 | 1028.0554 | 1146.8605 | 1206.0717 | 1205.3236 | 1189.4642 |  | 1245.4244
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.9007 | ЖБИ-I | АИИС КУЭ | P, кВт | 54 | 54.6 | 54.6 | 56.4 | 57.6 | 55.8 | 55.2 | 55.8 | 59.4 | 59.4 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 66 | 83.4 | 69 | 72.6 | 57 | 56.4 | 56.4 | 59.4 | 57.6 | 55.8 | 57 | 1419
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 18.6 | 18 | 22.2 | 26.4 | 27.6 | 24 | 23.4 | 22.2 | 27.6 | 28.2 | 22.2 | 24.6 | 26.4 | 34.2 | 48.6 | 36 | 37.8 | 28.2 | 27 | 27 | 28.2 | 27.6 | 25.8 | 23.4 | 655.2
|  | расчет | S, кВА | 57.1136 | 57.4905 | 58.9406 | 62.2729 | 63.8711 | 60.7424 | 59.955 | 60.054 | 65.499 | 65.7541 | 60.054 | 60.4334 | 60.6475 | 74.3346 | 96.5273 | 77.8267 | 81.8511 | 63.5943 | 62.5297 | 62.5297 | 65.7541 | 63.8711 | 61.4758 | 61.6162 | 1564.7389
|  | ТИ | I, А | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.34444 | 0.32967 | 0.40659 | 0.46809 | 0.47917 | 0.43011 | 0.42391 | 0.39785 | 0.46465 | 0.47475 | 0.39785 | 0.44565 | 0.48352 | 0.51818 | 0.58273 | 0.52174 | 0.52066 | 0.49474 | 0.47872 | 0.47872 | 0.47475 | 0.47917 | 0.46237 | 0.41053 | 0.46173
яч.9005 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9006 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9008 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9010 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9012 | ЖБИ-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 205.2
|  | АИИС КУЭ | R+,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R-,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 205.2
|  | расчет | I, А | 0.46188 | 0.46188 | 0.43989 | 0.43989 | 0.41789 | 0.43989 | 0.43989 | 0.46188 | 0.48853 | 0.48853 | 0.46632 | 0.45752 | 0.47931 | 0.48387 | 0.46188 | 0.48387 | 0.48387 | 0.48387 | 0.48387 | 0.50587 | 0.48387 | 0.50587 | 0.48387 | 0.48387
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9014 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9015 | РП-МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 185.6 | 187.2 | 190 | 196 | 194.4 | 193.6 | 192.4 | 187.6 | 204 | 89.6 | 87.6 | 91.6 | 93.2 | 143.2 | 194.8 | 193.2 | 191.2 | 198.4 | 197.2 | 189.2 | 186 | 185.2 | 188.4 | 188 | 4147.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 63.2 | 63.6 | 64 | 65.6 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 63.2 | 81.2 | 42 | 40 | 42 | 43.6 | 72 | 67.2 | 66.8 | 65.6 | 68.4 | 67.6 | 66.8 | 64.8 | 64 | 64.8 | 65.6 | 1497.6
|  | расчет | S, кВА | 196.0653 | 197.7089 | 200.4894 | 206.6866 | 205.0424 | 204.2841 | 203.1472 | 197.9596 | 219.5665 | 98.9553 | 96.3004 | 100.7698 | 102.8941 | 160.2818 | 206.0652 | 204.4223 | 202.1405 | 209.8598 | 208.4649 | 200.6462 | 196.9646 | 195.9465 | 199.2325 | 199.1164 | 4413.0104
|  | ТИ | I, А | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 10 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 11.8 | 9.6 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 9 | 11.4 | 11 | 11.2
|  | расчет | tgφ | 0.34052 | 0.33974 | 0.33684 | 0.33469 | 0.33539 | 0.33678 | 0.33888 | 0.33689 | 0.39804 | 0.46875 | 0.45662 | 0.45852 | 0.46781 | 0.50279 | 0.34497 | 0.34576 | 0.3431 | 0.34476 | 0.3428 | 0.35307 | 0.34839 | 0.34557 | 0.34395 | 0.34894 | 0.36108
яч.9017 | резерв
яч.9019 | ТП-141 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 147.6 | 147.6 | 149.4 | 156.6 | 160.2 | 161.4 | 169.2 | 170.4 | 184.2 | 193.8 | 196.2 | 192.6 | 171.6 | 166.8 | 182.4 | 193.2 | 186.6 | 153.6 | 153 | 156 | 160.8 | 172.8 | 175.8 | 167.4 | 4069.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 22.2 | 21 | 21.6 | 21.6 | 21 | 18.6 | 18.6 | 16.2 | 22.2 | 26.4 | 23.4 | 25.8 | 24.6 | 27 | 26.4 | 40.2 | 33.6 | 25.8 | 24.6 | 25.2 | 24 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 580.2
|  | расчет | S, кВА | 149.2602 | 149.0864 | 150.9534 | 158.0826 | 161.5705 | 162.4682 | 170.2193 | 171.1683 | 185.533 | 195.5899 | 197.5905 | 194.3204 | 173.3543 | 168.9711 | 184.3006 | 197.338 | 189.6009 | 155.7517 | 154.965 | 158.0223 | 162.5812 | 174.3772 | 177.3505 | 169.0276 | 4111.4831
|  | расчет | I, А | 8.2072 | 8.1976 | 8.3003 | 8.6923 | 8.8841 | 8.9334 | 9.3596 | 9.4118 | 10.2998 | 10.8581 | 10.9691 | 10.584 | 9.4421 | 9.291 | 10.1339 | 10.8508 | 10.4253 | 8.5641 | 8.5209 | 8.689 | 8.9396 | 9.5883 | 9.7517 | 9.2941
|  | расчет | tgφ | 0.15041 | 0.14228 | 0.14458 | 0.13793 | 0.13109 | 0.11524 | 0.10993 | 0.09507 | 0.12052 | 0.13622 | 0.11927 | 0.13396 | 0.14336 | 0.16187 | 0.14474 | 0.20807 | 0.18006 | 0.16797 | 0.16078 | 0.16154 | 0.14925 | 0.13542 | 0.13311 | 0.13978
яч.9021 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9023 | ТП-79 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 12 | 11.2 | 12.8 | 8.8 | 12 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12 | 8 | 10.4 | 8.8 | 8 | 8 | 236.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 88
|  | расчет | S, кВА | 9.1214 | 8.1584 | 7.8791 | 7.1554 | 7.5895 | 7.1554 | 10.4 | 11.4543 | 10.7331 | 12.6491 | 11.8929 | 13.4104 | 9.3638 | 12.6491 | 14.176 | 13.6704 | 13.6704 | 12.6491 | 13.2424 | 8.6163 | 10.8812 | 9.1214 | 8.6163 | 8.9443
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1
|  | расчет | tgφ | 0.27273 | 0.2 | 0.44444 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.41667 | 0.46154 | 0.5 | 0.33333 | 0.35714 | 0.3125 | 0.36364 | 0.33333 | 0.29412 | 0.375 | 0.375 | 0.33333 | 0.46667 | 0.4 | 0.30769 | 0.27273 | 0.4 | 0.5 | 0.37162
яч.9025 | резерв
яч.9026 | резерв
яч.9022 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 673.8 | 619.8 | 547.8 | 553.2 | 532.8 | 559.2 | 561 | 565.2 | 615 | 679.8 | 644.4 | 669.6 | 628.8 | 709.2 | 667.2 | 705.6 | 723.6 | 668.4 | 669 | 578.4 | 678 | 732 | 732 | 720 | 15433.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 156 | 130.8 | 101.4 | 101.4 | 100.2 | 101.4 | 103.2 | 105.6 | 117 | 156.6 | 154.2 | 164.4 | 142.2 | 189 | 147 | 163.2 | 174 | 147 | 143.4 | 100.8 | 162 | 175.8 | 175.8 | 179.4 | 3391.8
|  | расчет | S, кВА | 691.623 | 633.4514 | 557.1057 | 562.4164 | 542.1401 | 568.3191 | 570.4132 | 574.9803 | 626.0304 | 697.6042 | 662.5926 | 689.4864 | 644.6784 | 733.9521 | 683.2019 | 724.2276 | 744.2264 | 684.3738 | 684.1963 | 587.1177 | 697.0854 | 752.8145 | 752.8145 | 742.0137 | 15806.8652
|  | ТИ | I, А | 33.6 | 31.6 | 27.5 | 31.8 | 33.9 | 29 | 29.1 | 33.5 | 43.9 | 37.6 | 36.7835 | 37.5543 | 35.1137 | 36.6 | 32.5 | 43 | 38.5 | 37.6 | 37.621 | 32.2831 | 42.3 | 37.6 | 41.6 | 43
|  | расчет | tgφ | 0.23152 | 0.21104 | 0.1851 | 0.1833 | 0.18806 | 0.18133 | 0.18396 | 0.18684 | 0.19024 | 0.23036 | 0.23929 | 0.24552 | 0.22615 | 0.2665 | 0.22032 | 0.23129 | 0.24046 | 0.21993 | 0.21435 | 0.17427 | 0.23894 | 0.24016 | 0.24016 | 0.24917 | 0.21976
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.88 | 3.36 | 10.72 | 2.84 | 11.12 | 3.04 | 7.48 | 6.72 | 3.96 | 10.32 | 2.8 | 11.8 | 2.92 | 10.24 | 4.12 | 8.56 | 5.96 | 7.36 | 7.32 | 6.2 | 8.24 | 4.88 | 9.4 | 3 | 159.24
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.32 | 3.24 | 3.24 | 3.28 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 3.16 | 3.2 | 3.24 | 77.32
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1078.2 | 1025.6 | 957 | 976.6 | 959.8 | 984.4 | 995.4 | 997.8 | 1081 | 1043.4 | 1003.6 | 1030.2 | 965.8 | 1106 | 1149.8 | 1182.6 | 1195.6 | 1098.2 | 1096.4 | 997.2 | 1103.4 | 1165.6 | 1168.8 | 1149.2 | 25511.6
|  | расчет | Q, кВАр | 262.4 | 235 | 212.4 | 218.2 | 216.4 | 212.4 | 214.4 | 212 | 252.8 | 257.2 | 243.8 | 260.8 | 240 | 326.2 | 293.2 | 311 | 315.8 | 273.4 | 268.2 | 223 | 282.2 | 293.2 | 293 | 295.8 | 6212.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 6.8 | 10.4 | 3 | 9.4 | 9.2 | 12.6 | 3.6 | 9.2 | 11 | 13.6 | 11.4 | 8.8 | 9.2 | 9 | 12.2 | 9.4 | 13.4 | 9.8 | 11.6 | 9.8 | 13.6 | 9.4 | 5.2 | 7.8 | 229.4 | 0.8912%
|  | расчет | I, А | 0.53094 | 2.2405 | -1.6402 | 0.36782 | -2.102 | -1.0733 | -3.1995 | -0.1737 | 0.41171 | 0.25341 | 0.48109 | 0.091554 | -1.0109 | 0.62512 | -2.0958 | 0.36535 | -1.6092 | 0.552 | 2.0742 | 2.6221 | 0.87648 | -0.094127 | -0.43562 | 0.022019
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Белый-Ю 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.5 | Т-1 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 344.4 | 343.2 | 338.4 | 316.8 | 314.4 | 338.4 | 375.6 | 379.2 | 465.6 | 470.4 | 505.2 | 450 | 435.6 | 494.4 | 494.4 | 495.6 | 460.8 | 373.2 | 363.6 | 381.6 | 382.8 | 369.6 | 373.2 | 344.4 | 9610.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 178.8 | 181.2 | 181.2 | 175.2 | 171.6 | 178.8 | 180 | 169.2 | 188.4 | 189.6 | 207.6 | 178.8 | 170.4 | 196.8 | 184.8 | 192 | 176.4 | 159.6 | 159.6 | 160.8 | 164.4 | 176.4 | 183.6 | 180 | 4285.2
|  | расчет | S, кВА | 388.0474 | 388.0975 | 383.8593 | 362.0183 | 358.1814 | 382.7323 | 416.5037 | 415.2364 | 502.2728 | 507.1729 | 546.1912 | 484.2204 | 467.743 | 532.1293 | 527.8091 | 531.4916 | 493.4102 | 405.8946 | 397.0858 | 414.0956 | 416.6092 | 409.5377 | 415.9173 | 388.6018
|  | ТИ | I, А | 21.5422 | 21.7 | 21.8 | 19.9 | 19.8 | 22.4 | 23 | 23.4 | 28.1 | 28.2 | 31 | 25.7 | 25.9 | 30.2 | 29.4 | 28.1 | 25.8 | 21.7 | 21.8 | 23.4 | 22.8 | 22.1 | 23.2 | 19.8
|  | расчет | tgφ | 0.51916 | 0.52797 | 0.53546 | 0.55303 | 0.5458 | 0.52837 | 0.47923 | 0.4462 | 0.40464 | 0.40306 | 0.41093 | 0.39733 | 0.39118 | 0.39806 | 0.37379 | 0.38741 | 0.38281 | 0.42765 | 0.43894 | 0.42138 | 0.42947 | 0.47727 | 0.49196 | 0.52265 | 0.44587
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 344.4 | 343.2 | 338.4 | 316.8 | 314.4 | 338.4 | 375.6 | 379.2 | 465.6 | 470.4 | 505.2 | 450 | 435.6 | 494.4 | 494.4 | 495.6 | 460.8 | 373.2 | 363.6 | 381.6 | 382.8 | 369.6 | 373.2 | 344.4
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 178.8 | 181.2 | 181.2 | 175.2 | 171.6 | 178.8 | 180 | 169.2 | 188.4 | 189.6 | 207.6 | 178.8 | 170.4 | 196.8 | 184.8 | 192 | 176.4 | 159.6 | 159.6 | 160.8 | 164.4 | 176.4 | 183.6 | 180
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 388.0474 | 388.0975 | 383.8593 | 362.0183 | 358.1814 | 382.7323 | 416.5037 | 415.2364 | 502.2728 | 507.1729 | 546.1912 | 484.2204 | 467.743 | 532.1293 | 527.8091 | 531.4916 | 493.4102 | 405.8946 | 397.0858 | 414.0956 | 416.6092 | 409.5377 | 415.9173 | 388.6018 |  | 546.1912
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.9 | ТП-112 отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 61 | 60.2 | 61.4 | 60.2 | 61.4 | 59.6 | 58.4 | 58.8 | 56.2 | 55.6 | 59 | 55.6 | 55.6 | 53.8 | 54.6 | 53.4 | 54.6 | 53.4 | 54.2 | 53.8 | 55.4 | 59 | 58.4 | 56.6 | 1370.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 940
|  | расчет | S, кВА | 72.9452 | 72.2775 | 73.28 | 72.2775 | 73.28 | 71.7785 | 70.7853 | 66.0109 | 63.7059 | 68.4935 | 71.2811 | 68.4935 | 68.4935 | 67.0406 | 67.6843 | 66.72 | 67.6843 | 66.72 | 67.362 | 67.0406 | 68.3313 | 71.2811 | 70.7853 | 69.3077
|  | ТИ | I, А | 4.0495 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.65574 | 0.66445 | 0.65147 | 0.66445 | 0.65147 | 0.67114 | 0.68493 | 0.5102 | 0.53381 | 0.71942 | 0.67797 | 0.71942 | 0.71942 | 0.74349 | 0.7326 | 0.74906 | 0.7326 | 0.74906 | 0.73801 | 0.74349 | 0.72202 | 0.67797 | 0.68493 | 0.70671 | 0.68603
яч.17 | ТП-186 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12 | 12.4 | 12 | 11.6 | 10.4 | 12.4 | 15.6 | 14.8 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15.6 | 13.6 | 12 | 12.8 | 12.4 | 12 | 11.2 | 10.4 | 303.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 32 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30.8 | 30 | 30 | 30 | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 30.4 | 31.2 | 32.4 | 32.4 | 32.8 | 757.6
|  | расчет | S, кВА | 33.7734 | 34.0282 | 34.4093 | 34.4093 | 34.4093 | 34.9262 | 34.6918 | 33.8018 | 33.6618 | 33.2674 | 33.9458 | 35.2409 | 34.1713 | 34.5809 | 34.3837 | 34 | 34.169 | 33.3035 | 33.0551 | 32.9848 | 33.5738 | 34.5508 | 34.2812 | 34.4093
|  | ТИ | I, А | 1.8749 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  | расчет | tgφ | 2.963 | 3.1154 | 3.1538 | 3.1538 | 3.1538 | 2.7333 | 2.6129 | 2.6333 | 2.7241 | 3.0385 | 2.5484 | 2.0256 | 2.0811 | 1.7442 | 1.7857 | 1.875 | 1.9487 | 2.2353 | 2.5667 | 2.375 | 2.5161 | 2.7 | 2.8929 | 3.1538 | 2.4954
яч.13 | ТСН-3 (Хознужды) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.7 | 3.74 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.78 | 3.78 | 3.76 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 3.7 | 3.68 | 3.68 | 3.66 | 3.68 | 3.7 | 3.66 | 3.7 | 3.66 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | 89.3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  | расчет | I, А | 0.2054 | 0.20762 | 0.20873 | 0.20873 | 0.20873 | 0.20873 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20873 | 0.20762 | 0.20651 | 0.20852 | 0.2074 | 0.20628 | 0.20628 | 0.20516 | 0.20628 | 0.2074 | 0.20516 | 0.2074 | 0.20318 | 0.20651 | 0.20762 | 0.20762
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054645 | 0 | 0 | 0 | 0.00022396
яч.14 | ТП-52 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 5.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | расчет | I, А | 0.011103 | 0.022206 | 0.011103 | 0.011103 | 0.011103 | 0.011103 | 0.022206 | 0.011103 | 0.011103 | 0.011103 | 0.011103 | 0.022421 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.022421 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011103 | 0.011103 | 0.022206 | 0.011103
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 280.6 | 280.4 | 272.4 | 252.6 | 253.2 | 287.8 | 319.8 | 327 | 412 | 425 | 435.2 | 381.2 | 378.6 | 437.8 | 429.8 | 426.4 | 388.4 | 305.4 | 307.4 | 323 | 321.2 | 308 | 314.6 | 277.8 | 8145.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 114.8 | 115.8 | 113 | 105.4 | 102.8 | 112.2 | 113.8 | 103.4 | 127.4 | 130.6 | 141.6 | 110.6 | 112.8 | 138.6 | 125.6 | 131.4 | 115.8 | 98.4 | 98.2 | 99.6 | 103.6 | 109 | 119 | 113.8 | 2757.2
|  | расчет | S, кВА | 303.1755 | 303.3707 | 294.9081 | 273.7077 | 273.2729 | 308.8975 | 339.4444 | 342.9585 | 431.2479 | 444.6137 | 457.6566 | 396.9204 | 395.0466 | 459.2154 | 447.7761 | 446.1871 | 405.2952 | 320.8609 | 322.7042 | 338.0076 | 337.4943 | 326.7185 | 336.3542 | 300.2054
|  | ТИ | I, А | 16.8306 | 17.1 | 17.3 | 15.1 | 15 | 18.1 | 18.6 | 19.2 | 24.1 | 23.9 | 26.7 | 21.4 | 21.6 | 25.7 | 25 | 23.8 | 21.5 | 17.4 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 18.7 | 15.5
|  | расчет | tgφ | 0.40912 | 0.41298 | 0.41483 | 0.41726 | 0.406 | 0.38985 | 0.35585 | 0.31621 | 0.30922 | 0.30729 | 0.32537 | 0.29014 | 0.29794 | 0.31658 | 0.29223 | 0.30816 | 0.29815 | 0.3222 | 0.31945 | 0.30836 | 0.32254 | 0.3539 | 0.37826 | 0.40965 | 0.33849
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.08 | 3.65 | 17.1 | 3.67 | 9.72 | 11.16 | 3.4 | 16.93 | 3.51 | 8.22 | 13.3 | 3.33 | 14.26 | 5.97 | 5.11 | 16.39 | 3.52 | 10.21 | 10.61 | 4.78 | 14.47 | 5.94 | 5.09 | 16.16 | 216.58
ПС "Белый Ю" яч.10кВ № 15,17,14 |  |  | P, кВт | 72 | 71 | 72 | 70.8 | 72 | 71.8 | 71.2 | 71 | 68 | 66.2 | 71.6 | 71.6 | 70.6 | 71.2 | 71.6 | 69.6 | 70.6 | 67.2 | 66.4 | 66.8 | 68 | 71.2 | 70 | 67.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 356.3 | 355.14 | 348.16 | 327.16 | 328.96 | 363.36 | 394.78 | 401.78 | 483.76 | 494.94 | 510.52 | 456.52 | 452.9 | 512.68 | 505.08 | 499.66 | 462.68 | 376.3 | 377.46 | 393.5 | 392.86 | 382.92 | 388.34 | 348.74 | 9914.5
|  | расчет | I, А | 22.9715 | 22.7298 | 22.9198 | 20.8198 | 20.6198 | 23.6198 | 24.0321 | 24.6209 | 29.3198 | 29.3187 | 32.0176 | 26.7309 | 26.9186 | 31.1175 | 30.3175 | 29.1164 | 26.8287 | 22.6186 | 22.9164 | 24.4186 | 23.9143 | 23.1176 | 24.2298 | 20.8187 | 606.0535
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -11.9 | -11.94 | -9.76 | -10.36 | -14.56 | -24.96 | -19.18 | -22.58 | -18.16 | -24.54 | -5.32 | -6.52 | -17.3 | -18.28 | -10.68 | -4.06 | -1.88 | -3.1 | -13.86 | -11.9 | -10.06 | -13.32 | -15.14 | -4.34 | -303.7 | -3.16%
|  | расчет | I, А | -1.4293 | -1.0298 | -1.1198 | -0.91984 | -0.81984 | -1.2198 | -1.0321 | -1.2209 | -1.2198 | -1.1187 | -1.0176 | -1.0309 | -1.0186 | -0.91749 | -0.91749 | -1.0164 | -1.0287 | -0.91861 | -1.1164 | -1.0186 | -1.1143 | -1.0176 | -1.0298 | -1.0187
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
|  | ТИ | U, кВ | 119.9 | 119.8 | 119.7 | 120 | 119.9 | 119.8 | 120.1 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.6 | 119.6 | 120.9 | 120.9 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 120.8 | 120.8 | 120.6 | 119.9 | 119.9 | 120
яч.4008 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1552 | 1510 | 1476 | 1458 | 1468 | 1530 | 1648 | 1832 | 2070 | 2136 | 2182 | 2220 | 2242 | 2306 | 2366 | 2326 | 2242 | 2190 | 2154 | 2086 | 2052 | 1896 | 1780 | 1666 | 46388
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 568 | 564 | 562 | 552 | 554 | 562 | 564 | 582 | 606 | 558 | 554 | 574 | 612 | 672 | 682 | 674 | 666 | 642 | 622 | 624 | 618 | 594 | 598 | 590 | 14394
|  | расчет | S, кВА | 1652.673 | 1611.8921 | 1579.3733 | 1558.9958 | 1569.057 | 1629.9521 | 1741.8381 | 1922.2248 | 2156.8811 | 2207.682 | 2251.2308 | 2293.0059 | 2324.0284 | 2401.9201 | 2462.3322 | 2421.6837 | 2338.8288 | 2282.1621 | 2242.008 | 2177.3314 | 2143.0418 | 1986.8699 | 1877.7657 | 1767.3868
|  | ТИ | I, А | 91.7472 | 88 | 89.2 | 84.4 | 88.6 | 84.4 | 93.2 | 99.6 | 109.6 | 119.8 | 121 | 126 | 129 | 125.8 | 136.695 | 134.4384 | 126.2 | 125.4 | 124.8 | 119.2 | 119.4 | 112.6 | 107.8 | 97.4
|  | расчет | tgφ | 0.36598 | 0.37351 | 0.38076 | 0.3786 | 0.37738 | 0.36732 | 0.34223 | 0.31769 | 0.29275 | 0.26124 | 0.2539 | 0.25856 | 0.27297 | 0.29141 | 0.28825 | 0.28977 | 0.29706 | 0.29315 | 0.28877 | 0.29914 | 0.30117 | 0.31329 | 0.33596 | 0.35414 | 0.3103
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет | кВА | 1652.673 | 1611.8921 | 1579.3733 | 1558.9958 | 1569.057 | 1629.9521 | 1741.8381 | 1922.2248 | 2156.8811 | 2207.682 | 2251.2308 | 2293.0059 | 2324.0284 | 2401.9201 | 2462.3322 | 2421.6837 | 2338.8288 | 2282.1621 | 2242.008 | 2177.3314 | 2143.0418 | 1986.8699 | 1877.7657 | 1767.3868 |  | 2462.3322
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.1 | ТП-35 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 333 | 333 | 326.4 | 319.8 | 316.8 | 331.8 | 345 | 379.8 | 391.2 | 399.6 | 393 | 394.2 | 389.4 | 414.6 | 432 | 438 | 426 | 444 | 441 | 407.4 | 411.6 | 390 | 369 | 354 | 9180.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 117.6 | 118.8 | 118.2 | 117.6 | 117.6 | 118.2 | 119.4 | 123 | 114 | 96 | 94.2 | 97.2 | 101.4 | 133.8 | 136.8 | 129.6 | 130.8 | 133.2 | 129 | 128.4 | 125.4 | 122.4 | 118.8 | 120 | 2861.4
|  | расчет | S, кВА | 353.1554 | 353.5568 | 347.1429 | 340.7371 | 337.9231 | 352.225 | 365.0772 | 399.2205 | 407.472 | 410.9698 | 404.132 | 406.0067 | 402.3858 | 435.6554 | 453.1426 | 456.7715 | 445.6284 | 463.5496 | 459.4801 | 427.1549 | 430.2787 | 408.7564 | 387.6525 | 373.786
|  | ТИ | I, А | 19.6052 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 19.6 | 20.6 | 22.6 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 18.5 | 20.1 | 25.156 | 25.3574 | 23.1 | 23.9 | 23.6 | 23.4 | 21.5 | 24.1 | 21.8 | 20.1
|  | расчет | tgφ | 0.35315 | 0.35676 | 0.36213 | 0.36773 | 0.37121 | 0.35624 | 0.34609 | 0.32385 | 0.29141 | 0.24024 | 0.23969 | 0.24658 | 0.2604 | 0.32272 | 0.31667 | 0.29589 | 0.30704 | 0.3 | 0.29252 | 0.31517 | 0.30466 | 0.31385 | 0.32195 | 0.33898 | 0.31168
яч.4 | РП-1 | АИИС ТУЭ | Апр,кВт | 700.2 | 680.4 | 671.4 | 657 | 666.6 | 697.8 | 738.6 | 825 | 978.6 | 975 | 971.4 | 1006.2 | 1005 | 1038 | 1056 | 1002.6 | 965.4 | 933.6 | 892.8 | 903 | 888 | 810 | 779.4 | 734.4 | 20576.4
|  | АИИС ТУЭ | Аотд,кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rпр.кВАр | 290.4 | 284.4 | 286.2 | 277.8 | 279.6 | 283.8 | 281.4 | 294.6 | 313.2 | 286.2 | 274.2 | 295.2 | 313.8 | 342 | 343.8 | 336.6 | 332.4 | 321.6 | 310.2 | 316.8 | 307.2 | 289.8 | 302.4 | 300 | 7263.6
|  | АИИС ТУЭ | Rотд,кВАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 758.0318 | 737.4466 | 729.8551 | 713.3175 | 722.8636 | 753.3042 | 790.3897 | 876.0218 | 1027.498 | 1016.1375 | 1009.358 | 1048.6093 | 1052.8511 | 1092.8897 | 1110.5559 | 1057.5946 | 1021.0225 | 987.4389 | 945.1539 | 956.9594 | 939.636 | 860.2814 | 836.0084 | 793.3116
|  | ТИ | I, А | 42.0817 | 38.3 | 40.9 | 37.6 | 39.2 | 38.7 | 43.9 | 43.9 | 50.8 | 55 | 57.4 | 55.6 | 61 | 55.7 | 61.6519 | 58.7118 | 55.4 | 53.8 | 54.4 | 51.9 | 53.2 | 48.8 | 46.4 | 44
|  | расчет | tgφ | 0.41474 | 0.41799 | 0.42627 | 0.42283 | 0.41944 | 0.40671 | 0.38099 | 0.35709 | 0.32005 | 0.29354 | 0.28227 | 0.29338 | 0.31224 | 0.32948 | 0.32557 | 0.33573 | 0.34431 | 0.34447 | 0.34745 | 0.35083 | 0.34595 | 0.35778 | 0.38799 | 0.4085 | 0.35301
яч.3 | ТП-153 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 76.2 | 71.4 | 60 | 61.2 | 60.6 | 73.2 | 94.8 | 109.2 | 121.8 | 130.8 | 135.6 | 130.2 | 136.8 | 127.2 | 132 | 134.4 | 132.6 | 117.6 | 116.4 | 117 | 135 | 133.2 | 114 | 91.2 | 2612.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 56.4 | 54 | 49.8 | 51 | 50.4 | 55.8 | 63.6 | 66 | 73.8 | 78.6 | 82.2 | 79.8 | 82.8 | 78.6 | 81.6 | 84.6 | 83.4 | 72 | 71.4 | 70.8 | 81 | 79.8 | 74.4 | 63.6 | 1685.4
|  | расчет | S, кВА | 94.8019 | 89.5207 | 77.9746 | 79.6645 | 78.8195 | 92.0428 | 114.1578 | 127.5956 | 142.4138 | 152.5995 | 158.5692 | 152.7091 | 159.9065 | 149.5252 | 155.1856 | 158.8097 | 156.6471 | 137.8904 | 136.5537 | 136.7539 | 157.4357 | 155.2749 | 136.1299 | 111.1863
|  | ТИ | I, А | 5.2629 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.4 | 6 | 6.9 | 8.5 | 6.3 | 8 | 9.1 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 8.5 | 8.8 | 5.2
|  | расчет | tgφ | 0.74016 | 0.7563 | 0.83 | 0.83333 | 0.83168 | 0.7623 | 0.67089 | 0.6044 | 0.60591 | 0.60092 | 0.60619 | 0.6129 | 0.60526 | 0.61792 | 0.61818 | 0.62946 | 0.62896 | 0.61224 | 0.6134 | 0.60513 | 0.6 | 0.5991 | 0.65263 | 0.69737 | 0.64515
яч.2 | ТП-12 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 18 | 18 | 18 | 19.2 | 18 | 18.6 | 17.4 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18 | 18 | 17.4 | 18 | 18.6 | 18 | 18 | 18 | 17.4 | 18 | 435
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 40.8
|  | расчет | S, кВА | 18.0898 | 18.04 | 18.0898 | 19.2842 | 18.04 | 18.6869 | 17.4929 | 18.04 | 18.0898 | 18.6387 | 18.6869 | 18.6869 | 18.6869 | 18.0898 | 18.0898 | 18.1593 | 17.4929 | 18.0898 | 18.6869 | 18.0898 | 18.0898 | 18.0898 | 17.4929 | 18.04
|  | расчет | I, А | 1.0042 | 1.0015 | 1.0042 | 1.0706 | 1.0015 | 1.0374 | 0.97111 | 1.0015 | 1.0042 | 1.0347 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0275 | 0.99468 | 1.0042 | 1.0081 | 0.97111 | 1.0042 | 1.0374 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.97111 | 1.0015
|  | расчет | tgφ | 0.1 | 0.066667 | 0.1 | 0.09375 | 0.066667 | 0.096774 | 0.10345 | 0.066667 | 0.1 | 0.064516 | 0.096774 | 0.096774 | 0.096774 | 0.1 | 0.1 | 0.13333 | 0.10345 | 0.1 | 0.096774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10345 | 0.066667 | 0.093793
яч.5 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 413.4 | 396.6 | 390.6 | 391.2 | 394.2 | 400.2 | 439.2 | 488.4 | 550.8 | 598.8 | 652.8 | 660 | 682.2 | 700.8 | 718.8 | 723.6 | 693 | 667.2 | 679.2 | 631.8 | 590.4 | 536.4 | 490.8 | 458.4 | 13348.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 114 | 114.6 | 114.6 | 114 | 114 | 115.2 | 114 | 117.6 | 122.4 | 118.2 | 124.8 | 123.6 | 133.8 | 138.6 | 139.8 | 145.2 | 140.4 | 135.6 | 132.6 | 129 | 124.2 | 121.2 | 118.2 | 120.6 | 2986.2
|  | расчет | S, кВА | 428.8305 | 412.8253 | 407.0645 | 407.472 | 410.3531 | 416.4506 | 453.7539 | 502.3588 | 564.2361 | 610.3546 | 664.6224 | 671.4737 | 695.1973 | 714.3743 | 732.2687 | 738.0244 | 707.0793 | 680.8401 | 692.0227 | 644.835 | 603.3223 | 549.9222 | 504.8325 | 473.9989
|  | ТИ | I, А | 23.8063 | 23.6 | 22.9 | 22.3 | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 26.2 | 29.2 | 33.8 | 36 | 37 | 38.6 | 38.8 | 39.7 | 42.4 | 42.1 | 38.2 | 37.9 | 36.1 | 35.1 | 30.5286 | 28.0255 | 26.3138
|  | расчет | tgφ | 0.27576 | 0.28896 | 0.29339 | 0.29141 | 0.28919 | 0.28786 | 0.25956 | 0.24079 | 0.22222 | 0.19739 | 0.19118 | 0.18727 | 0.19613 | 0.19777 | 0.19449 | 0.20066 | 0.2026 | 0.20324 | 0.19523 | 0.20418 | 0.21037 | 0.22595 | 0.24083 | 0.26309 | 0.22371
яч.10 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 210
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 9.6
|  | расчет | S, кВА | 7.823 | 7.225 | 7.225 | 7.2993 | 7.225 | 7.823 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 11.4158 | 11.4158 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 7.823 | 7.225 | 7.823 | 7.225 | 7.225 | 7.2993
|  | расчет | I, А | 0.43429 | 0.40109 | 0.40109 | 0.40522 | 0.40109 | 0.43429 | 0.53294 | 0.53294 | 0.53294 | 0.59956 | 0.53294 | 0.63374 | 0.62771 | 0.56085 | 0.56625 | 0.56625 | 0.56625 | 0.46632 | 0.43429 | 0.40109 | 0.43429 | 0.40109 | 0.40109 | 0.40522
|  | расчет | tgφ | 0.076923 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | 0.083333 | 0.076923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052632 | 0.052632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0.083333 | 0.076923 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | 0.045714
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.5975 | 4.5375 | 4.2075 | 3.7725 | 2.685 | 3.66 | 4.05 | 4.065 | 4.185 | 3.585 | 2.805 | 3.0975 | 4.11 | 4.23 | 3.9225 | 4.185 | 4.095 | 3.0525 | 2.835 | 3.3375 | 3.945 | 3.7725 | 3.54 | 2.76 | 89.0325
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1548.6 | 1506.6 | 1473.6 | 1455.6 | 1463.4 | 1529.4 | 1644.6 | 1830 | 2070 | 2133.6 | 2181 | 2220.6 | 2243.4 | 2308.8 | 2367 | 2326.8 | 2244.6 | 2188.8 | 2155.8 | 2084.4 | 2050.8 | 1894.8 | 1777.8 | 1663.2 | 46363.2
|  | расчет | Q, кВАр | 290.4 | 289.2 | 285 | 285.6 | 283.8 | 291.6 | 298.8 | 307.8 | 312 | 294 | 303 | 303 | 320.4 | 352.8 | 360 | 361.8 | 356.4 | 342.6 | 335.4 | 330.6 | 333 | 325.8 | 313.8 | 306.6 | 7583.4
|  | расчет | I, А | 92.1946 | 86.5026 | 87.5053 | 82.9758 | 86.2026 | 84.9717 | 92.504 | 97.2344 | 109.5372 | 117.0343 | 122.5703 | 123.3711 | 126.0552 | 124.1555 | 137.1784 | 134.8435 | 129.3374 | 124.1706 | 123.8717 | 119.0053 | 118.4385 | 113.334 | 106.3977 | 97.0205
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 4.6 | 0.6 | 3.4 | 2 | 0 | 2.4 | 1 | -0.6 | -1.4 | -2.8 | -1 | -0.8 | -2.6 | 1.2 | -1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 24.8 | 0.05346%
|  | расчет | I, А | -0.44741 | 1.4974 | 1.6947 | 1.4242 | 2.3974 | -0.57168 | 0.69596 | 2.3656 | 0.062817 | 2.7657 | -1.5703 | 2.6289 | 2.9448 | 1.6445 | -0.48334 | -0.40511 | -3.1374 | 1.2294 | 0.92832 | 0.19467 | 0.96146 | -0.73396 | 1.4023 | 0.37952
Баланс по 10 кВ ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Лемью 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 809.6 | 783.2 | 862.4 | 985.6 | 880 | 792 | 809.6 | 809.6 | 915.2 | 976.8 | 783.2 | 906.4 | 932.8 | 792 | 976.8 | 871.2 | 844.8 | 1029.6 | 836 | 792 | 976.8 | 906.4 | 809.6 | 800.8 | 20882.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 369.6 | 325.6 | 352 | 396 | 369.6 | 343.2 | 360.8 | 360.8 | 387.2 | 387.2 | 299.2 | 378.4 | 378.4 | 325.6 | 387.2 | 369.6 | 360.8 | 404.8 | 343.2 | 308 | 396 | 369.6 | 343.2 | 343.2 | 8659.2
|  | расчет | tgφ | 0.45652 | 0.41573 | 0.40816 | 0.40179 | 0.42 | 0.43333 | 0.44565 | 0.44565 | 0.42308 | 0.3964 | 0.38202 | 0.41748 | 0.40566 | 0.41111 | 0.3964 | 0.42424 | 0.42708 | 0.39316 | 0.41053 | 0.38889 | 0.40541 | 0.40777 | 0.42391 | 0.42857
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 739.2 | 730.4 | 730.4 | 721.6 | 756.8 | 783.2 | 818.4 | 836 | 844.8 | 827.2 | 800.8 | 792 | 792 | 809.6 | 809.6 | 836 | 827.2 | 818.4 | 827.2 | 871.2 | 862.4 | 818.4 | 783.2 | 765.6 | 19201.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 123.2 | 123.2 | 114.4 | 123.2 | 123.2 | 132 | 140.8 | 149.6 | 140.8 | 140.8 | 132 | 132 | 123.2 | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 149.6 | 140.8 | 132 | 149.6 | 149.6 | 140.8 | 132 | 123.2 | 3238.4
|  | расчет | tgφ | 0.16667 | 0.16867 | 0.15663 | 0.17073 | 0.16279 | 0.16854 | 0.17204 | 0.17895 | 0.16667 | 0.17021 | 0.16484 | 0.16667 | 0.15556 | 0.17391 | 0.17391 | 0.16842 | 0.18085 | 0.17204 | 0.15957 | 0.17172 | 0.17347 | 0.17204 | 0.16854 | 0.16092
яч.11 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 780 | 752.64 | 825 | 953.64 | 855.36 | 761.04 | 781.2 | 779.4 | 884.4 | 944.16 | 755.04 | 881.16 | 901.92 | 765 | 942.84 | 848.16 | 808.68 | 997.92 | 809.28 | 754.08 | 948 | 879.6 | 776.4 | 771.24 | 20156.16
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 307.08 | 275.4 | 294 | 333 | 305.16 | 291.48 | 300.36 | 297.6 | 325.32 | 321.72 | 250.08 | 313.56 | 315.12 | 269.52 | 322.8 | 309.96 | 302.64 | 338.04 | 279.24 | 264.48 | 321.96 | 313.8 | 290.16 | 290.76 | 7233.24
|  | расчет | S, кВА | 838.2709 | 801.4438 | 875.8202 | 1010.108 | 908.1648 | 814.9494 | 836.9525 | 834.2842 | 942.3356 | 997.4677 | 795.3775 | 935.2876 | 955.3849 | 811.0894 | 996.5677 | 903.023 | 863.4549 | 1053.6201 | 856.1011 | 799.116 | 1001.1804 | 933.8986 | 828.8485 | 824.2284
|  | расчет | I, А | 47.8237 | 45.9497 | 50.2639 | 57.6841 | 51.5565 | 45.7251 | 47.0053 | 47.1767 | 53.1826 | 56.1842 | 44.5836 | 52.3752 | 54.4513 | 46.0003 | 56.4087 | 51.0637 | 48.8741 | 59.638 | 48.363 | 44.3199 | 55.6871 | 52.2974 | 46.1017 | 46.156
|  | расчет | tgφ | 0.39369 | 0.36591 | 0.35636 | 0.34919 | 0.35676 | 0.383 | 0.38449 | 0.38183 | 0.36784 | 0.34075 | 0.33121 | 0.35585 | 0.34939 | 0.35231 | 0.34237 | 0.36545 | 0.37424 | 0.33874 | 0.34505 | 0.35073 | 0.33962 | 0.35675 | 0.37372 | 0.377 | 0
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 710.88 | 705.6 | 696.24 | 691.92 | 722.64 | 757.2 | 786.6 | 799.32 | 814.08 | 795.24 | 777 | 759.96 | 763.44 | 778.44 | 775.08 | 803.4 | 800.04 | 787.92 | 797.16 | 832.2 | 833.04 | 789.12 | 755.88 | 737.04 | 18469.44
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84.6 | 85.56 | 81.36 | 80.4 | 84.72 | 91.32 | 98.04 | 100.8 | 104.64 | 96.96 | 95.28 | 89.16 | 88.56 | 96.12 | 99.96 | 107.4 | 105.24 | 95.76 | 99.6 | 105.24 | 107.88 | 97.92 | 89.16 | 86.16 | 2271.84
|  | расчет | S, кВА | 715.8963 | 710.7685 | 700.9776 | 696.5755 | 727.5892 | 762.6868 | 792.6862 | 805.6507 | 820.7775 | 801.1291 | 782.8201 | 765.1723 | 768.5594 | 784.3519 | 781.4992 | 810.5469 | 806.9321 | 793.7178 | 803.3581 | 838.8279 | 839.9963 | 795.1721 | 761.1203 | 742.059
|  | расчет | I, А | 40.8826 | 40.751 | 40.1896 | 39.6615 | 41.4274 | 42.8344 | 44.5192 | 45.513 | 46.3675 | 45.1251 | 43.8797 | 42.974 | 43.7602 | 44.4839 | 44.1918 | 45.7448 | 45.5854 | 44.9268 | 45.2948 | 46.5671 | 46.7218 | 44.5721 | 42.2938 | 41.5546
|  | расчет | tgφ | 0.11901 | 0.12126 | 0.11686 | 0.1162 | 0.11724 | 0.1206 | 0.12464 | 0.12611 | 0.12854 | 0.12193 | 0.12263 | 0.11732 | 0.116 | 0.12348 | 0.12897 | 0.13368 | 0.13154 | 0.12154 | 0.12494 | 0.12646 | 0.1295 | 0.12409 | 0.11796 | 0.1169 | 0.12301
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1490.88 | 1458.24 | 1521.24 | 1645.56 | 1578 | 1518.24 | 1567.8 | 1578.72 | 1698.48 | 1739.4 | 1532.04 | 1641.12 | 1665.36 | 1543.44 | 1717.92 | 1651.56 | 1608.72 | 1785.84 | 1606.44 | 1586.28 | 1781.04 | 1668.72 | 1532.28 | 1508.28 | 38625.6
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 391.68 | 360.96 | 375.36 | 413.4 | 389.88 | 382.8 | 398.4 | 398.4 | 429.96 | 418.68 | 345.36 | 402.72 | 403.68 | 365.64 | 422.76 | 417.36 | 407.88 | 433.8 | 378.84 | 369.72 | 429.84 | 411.72 | 379.32 | 376.92 | 9505.08
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1541.4722 | 1502.2503 | 1566.8651 | 1696.693 | 1625.4508 | 1565.7549 | 1617.6277 | 1628.2136 | 1752.0559 | 1789.0795 | 1570.484 | 1689.8101 | 1713.5873 | 1586.1588 | 1769.1736 | 1703.4787 | 1659.6223 | 1837.7723 | 1650.5057 | 1628.7962 | 1832.1752 | 1718.7611 | 1578.5328 | 1554.6631 |  | 1837.7723
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ОПУ СВ-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Аотд | 959.2 | 844.8 | 994.4 | 1073.6 | 985.6 | 932.8 | 871.2 | 959.2 | 1047.2 | 1117.6 | 906.4 | 968 | 1047.2 | 924 | 1100 | 950.4 | 941.6 | 1152.8 | 968 | 915.2 | 1047.2 | 1003.2 | 932.8 | 924 | 23566.4
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 237.6 | 149.6 | 246.4 | 132 | 184.8 | 255.2 | 123.2 | 246.4 | 228.8 | 228.8 | 272.8 | 123.2 | 228.8 | 264 | 228.8 | 158.4 | 202.4 | 211.2 | 264 | 272.8 | 149.6 | 184.8 | 255.2 | 255.2 | 5104
|  | АИИС ТУЭ | Rотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОПУ СВ-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | Апр | 3194.4 | 3106.4 | 3088.8 | 3212 | 3168 | 3212 | 3660.8 | 3951.2 | 3801.6 | 3801.6 | 3520 | 3634.4 | 3616.8 | 3405.6 | 3599.2 | 3590.4 | 3678.4 | 3977.6 | 3748.8 | 3643.2 | 3828 | 3590.4 | 3335.2 | 3176.8 | 84541.6
|  | АИИС ТУЭ | Аотд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Rотд | 3784 | 3845.6 | 3801.6 | 3766.4 | 3784 | 3792.8 | 3660.8 | 3608 | 3643.2 | 3643.2 | 3748.8 | 3669.6 | 3678.4 | 3731.2 | 3625.6 | 3625.6 | 3616.8 | 3546.4 | 3590.4 | 3608 | 3581.6 | 3590.4 | 3634.4 | 3696 | 88272.8
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.12 | 10.07 | 10.06 | 10.11 | 10.17 | 10.29 | 10.28 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.3 | 10.31 | 10.13 | 10.18 | 10.2 | 10.21 | 10.2 | 10.2 | 10.22 | 10.41 | 10.38 | 10.31 | 10.38 | 10.31
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.11 | 10.07 | 10.07 | 10.14 | 10.14 | 10.28 | 10.28 | 10.22 | 10.22 | 10.25 | 10.3 | 10.28 | 10.14 | 10.18 | 10.21 | 10.23 | 10.22 | 10.2 | 10.24 | 10.4 | 10.38 | 10.3 | 10.39 | 10.31
яч.3 | ж/дорога | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 133.2 | 131.36 | 130.58 | 132.64 | 132.98 | 135.7 | 137.24 | 139.1 | 142.66 | 131.12 | 125.82 | 138.66 | 144.02 | 131.04 | 137.68 | 141.34 | 142.6 | 142.24 | 140.28 | 139.3 | 142.72 | 140.24 | 139.06 | 137.84 | 3289.42
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 3.7 | 7.92 | 5.42 | 4.82 | 1.42 | 4.74 | 6.42 | 6.04 | 3.14 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.48 | 3.26 | 5.32 | 5.14 | 4.76 | 5 | 5.94 | 4.2 | 1.16 | 2.3 | 2 | 83.74
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 24.8 | 20.78 | 23.32 | 23.54 | 26.62 | 22.38 | 20.32 | 21.06 | 25.8 | 38.14 | 40.38 | 52.1 | 53.82 | 41.6 | 24.84 | 22.2 | 21.7 | 22.78 | 22.84 | 20.86 | 21.56 | 24.66 | 23.2 | 24.16 | 663.46
|  | расчет | S, кВА | 135.489 | 132.9935 | 132.646 | 134.7127 | 135.6182 | 137.5331 | 138.7362 | 140.6852 | 144.9742 | 136.5544 | 132.1409 | 148.125 | 153.7477 | 137.4847 | 139.9029 | 143.0728 | 144.2416 | 144.0526 | 142.1272 | 140.8532 | 144.3393 | 142.3916 | 140.982 | 139.9413
|  | расчет | I, А | 7.7297 | 7.625 | 7.6126 | 7.693 | 7.699 | 7.7167 | 7.7918 | 7.9554 | 8.1819 | 7.6917 | 7.4069 | 8.2949 | 8.7627 | 7.7973 | 7.9189 | 8.0904 | 8.1645 | 8.1538 | 8.0291 | 7.8119 | 8.0284 | 7.9738 | 7.8416 | 7.8366
|  | расчет | tgφ | 0.18619 | 0.15819 | 0.17859 | 0.17747 | 0.20018 | 0.16492 | 0.14806 | 0.1514 | 0.18085 | 0.29088 | 0.32093 | 0.37574 | 0.3737 | 0.31746 | 0.18042 | 0.15707 | 0.15217 | 0.16015 | 0.16282 | 0.14975 | 0.15107 | 0.17584 | 0.16683 | 0.17528 | 0.2017
яч.5 | Ямалгазинвест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 1.38
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 8.115 | 8.115 | 8.13 | 8.1 | 8.16 | 8.37 | 8.37 | 8.34 | 8.31 | 8.37 | 8.43 | 8.475 | 8.235 | 8.25 | 8.28 | 8.295 | 8.31 | 8.34 | 8.355 | 8.625 | 8.565 | 8.49 | 8.55 | 8.475 | 200.055
|  | расчет | S, кВА | 8.1152 | 8.1152 | 8.1302 | 8.1002 | 8.1602 | 8.3702 | 8.3702 | 8.3402 | 8.3102 | 8.3701 | 8.4302 | 8.4752 | 8.2351 | 8.2502 | 8.2802 | 8.2952 | 8.3102 | 8.3401 | 8.3552 | 8.6252 | 8.5652 | 8.4901 | 8.5502 | 8.4752 | 200.0598
|  | расчет | I, А | 0.46298 | 0.46528 | 0.4666 | 0.46258 | 0.46326 | 0.46964 | 0.47009 | 0.47162 | 0.469 | 0.47146 | 0.47254 | 0.4746 | 0.46935 | 0.4679 | 0.46868 | 0.46907 | 0.47038 | 0.47208 | 0.472 | 0.47836 | 0.47641 | 0.47544 | 0.47557 | 0.4746
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 647.58 | 621.72 | 696.54 | 824.61 | 724.02 | 627.3 | 647.49 | 644.07 | 757.23 | 816.57 | 612.87 | 757.65 | 768.24 | 631.02 | 805.5 | 703.44 | 670.98 | 861.24 | 670.83 | 618.93 | 814.32 | 740.07 | 640.95 | 641.43 | 16944.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 358.44 | 291 | 265.14 | 268.53 | 327.54 | 295.23 | 304.35 | 302.91 | 310.59 | 347.64 | 277.98 | 278.94 | 271.26 | 330.33 | 294.78 | 292.86 | 296.34 | 292.8 | 320.97 | 279.84 | 281.97 | 333.78 | 340.17 | 302.67 | 7266.06
|  | расчет | I, А | 36.9813 | 35.6455 | 39.9352 | 46.9516 | 41.2242 | 35.2307 | 36.3646 | 36.3849 | 42.7776 | 45.9948 | 34.3535 | 42.5515 | 43.742 | 35.7878 | 45.549 | 39.7 | 37.9051 | 48.7487 | 37.8226 | 34.3596 | 45.2936 | 41.4835 | 35.6162 | 35.9195
|  | расчет | tgφ | 0.55351 | 0.46806 | 0.38065 | 0.32564 | 0.45239 | 0.47064 | 0.47005 | 0.47031 | 0.41017 | 0.42573 | 0.45357 | 0.36816 | 0.35309 | 0.52349 | 0.36596 | 0.41633 | 0.44165 | 0.33997 | 0.47847 | 0.45214 | 0.34626 | 0.45101 | 0.53073 | 0.47187 | 0.42881
яч.4 | М.Пера | АИИС ТУЭ | P, кВт | 717.63 | 712.08 | 702.96 | 698.58 | 729.21 | 764.55 | 793.92 | 806.67 | 821.67 | 802.62 | 784.14 | 767.4 | 770.88 | 785.67 | 782.4 | 810.99 | 807.69 | 795.6 | 804.99 | 840.27 | 840.75 | 796.59 | 763.23 | 744.09 | 18644.58
|  | АИИС ТУЭ | Rпр | 72.3 | 71.28 | 69.06 | 68.88 | 73.26 | 78.87 | 85.5 | 87.72 | 91.41 | 82.14 | 80.88 | 74.16 | 73.05 | 84.09 | 86.46 | 92.31 | 89.37 | 84.3 | 85.26 | 92.25 | 92.94 | 84.6 | 76.53 | 73.2 | 1949.82
|  | расчет | S, кВА | 721.2629 | 715.6387 | 706.3441 | 701.9676 | 732.8808 | 768.6073 | 798.5106 | 811.4255 | 826.739 | 806.8121 | 788.3001 | 770.975 | 774.3334 | 790.1572 | 787.1627 | 816.2266 | 812.6193 | 800.0537 | 809.4925 | 845.3187 | 845.8714 | 801.0698 | 767.0573 | 747.6819 | 18746.5083
|  | расчет | I, А | 41.1484 | 41.0302 | 40.5376 | 40.0872 | 41.6056 | 43.1249 | 44.8463 | 45.8841 | 46.6586 | 45.4452 | 44.1869 | 43.1739 | 44.1324 | 44.8131 | 44.5557 | 46.1556 | 45.9967 | 45.2854 | 45.73 | 46.8823 | 47.0486 | 44.8592 | 42.6648 | 41.8695
|  | расчет | tgφ | 0.10075 | 0.1001 | 0.098242 | 0.0986 | 0.10046 | 0.10316 | 0.10769 | 0.10874 | 0.11125 | 0.10234 | 0.10314 | 0.096638 | 0.094762 | 0.10703 | 0.11051 | 0.11382 | 0.11065 | 0.10596 | 0.10591 | 0.10979 | 0.11054 | 0.1062 | 0.10027 | 0.098375 | 0.10458
яч.6 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Rпр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Отключена |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12.768 | 11.36 | 14.72 | 11.328 | 11.84 | 14.336 | 11.584 | 13.088 | 10.528 | 9.152 | 11.424 | 9.504 | 9.312 | 9.248 | 14.688 | 11.84 | 14.496 | 11.872 | 13.504 | 13.344 | 12 | 14.208 | 11.616 | 14.944 | 292.704
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1498.47 | 1465.22 | 1530.14 | 1655.89 | 1586.27 | 1527.61 | 1578.71 | 1589.9 | 1721.62 | 1750.355 | 1522.89 | 1663.77 | 1683.185 | 1547.79 | 1725.64 | 1655.83 | 1621.33 | 1799.125 | 1616.16 | 1598.56 | 1797.85 | 1676.945 | 1543.3 | 1523.42 | 38879.98
|  | расчет | Q, кВАр | 405.94 | 341.5 | 310.88 | 313.87 | 374.18 | 351.72 | 369.53 | 369.57 | 376.2 | 391.64 | 318.48 | 301 | 290.49 | 372.82 | 356.4 | 362.97 | 364.01 | 354.32 | 383.39 | 351.23 | 353.35 | 393.72 | 393.5 | 351.71 | 8552.42
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -7.59 | -6.98 | -8.9 | -10.33 | -8.27 | -9.37 | -10.91 | -11.18 | -23.14 | -10.955 | 9.15 | -22.65 | -17.825 | -4.35 | -7.72 | -4.27 | -12.61 | -13.285 | -9.72 | -12.28 | -16.81 | -8.225 | -11.02 | -15.14 | -254.38 | -0.6586%
|  | расчет | I, А | 2.384 | 1.9347 | 1.9015 | 2.1513 | 1.9918 | 2.0175 | 2.0517 | 1.9936 | 1.463 | 1.7061 | 2.0435 | 0.85436 | 1.105 | 1.618 | 2.1082 | 2.3934 | 1.9228 | 1.9048 | 1.6041 | 1.3548 | 1.5619 | 2.0777 | 1.7973 | 1.6105
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
ПС "Лемью" яч.10кВ № 3,4,6 |  |  | P, кВт | 850.83 | 843.44 | 833.54 | 831.22 | 862.19 | 900.25 | 931.16 | 945.77 | 964.33 | 933.74 | 909.96 | 906.06 | 914.9 | 916.71 | 920.08 | 952.33 | 950.29 | 937.84 | 945.27 | 979.57 | 983.47 | 936.83 | 902.29 | 881.93
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сухой Лог 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.19 | Т-1 6 кВ - отключен | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-2 6 кВ | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.22 | Жилпоселок отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ИП Кириченко- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Склад щебня- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.1 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | резерв | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | расчет | I, А
tgφ
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Чикшино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2306 | 2298 | 2288 | 2286 | 2290 | 2304 | 2302 | 2332 | 2426 | 2424 | 2436 | 2438 | 2426 | 2446 | 2512 | 2488 | 2494 | 2466 | 2474 | 2466 | 2500 | 2474 | 2450 | 2440 | 57766
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 230 | 226 | 224 | 228 | 228 | 230 | 228 | 230 | 228 | 216 | 220 | 218 | 212 | 212 | 240 | 238 | 242 | 222 | 222 | 234 | 278 | 224 | 226 | 234 | 5490
|  | расчет | S, кВА | 2317.4417 | 2309.0864 | 2298.9389 | 2297.3419 | 2301.3222 | 2315.4516 | 2313.2635 | 2343.3147 | 2436.6904 | 2433.6047 | 2445.9141 | 2447.7271 | 2435.2454 | 2455.1701 | 2523.4389 | 2499.3575 | 2505.7135 | 2475.9725 | 2483.9404 | 2477.0773 | 2515.4093 | 2484.12 | 2460.4016 | 2451.1948
|  | ТИ | I, А | 128.4046 | 130.8 | 128.6 | 128.4 | 129.2 | 129.8 | 128.4 | 130.0878 | 135.4017 | 137 | 136.2 | 137.2 | 135.9758 | 137.2 | 139.6 | 139.826 | 140.1816 | 142.6 | 137.2 | 139.8 | 140.6 | 140 | 138.2 | 136.8
|  | расчет | tgφ | 0.09974 | 0.098346 | 0.097902 | 0.099738 | 0.099563 | 0.099826 | 0.099044 | 0.098628 | 0.093982 | 0.089109 | 0.090312 | 0.089418 | 0.087387 | 0.086672 | 0.095541 | 0.095659 | 0.097033 | 0.090024 | 0.089733 | 0.094891 | 0.1112 | 0.090542 | 0.092245 | 0.095902 | 0.095039
яч.28 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 930 | 898 | 886 | 888 | 860 | 864 | 870 | 886 | 892 | 850 | 830 | 828 | 846 | 886 | 876 | 854 | 852 | 868 | 880 | 892 | 872 | 886 | 876 | 870 | 20940
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 188 | 170 | 166 | 168 | 154 | 154 | 154 | 158 | 166 | 154 | 142 | 142 | 154 | 160 | 152 | 156 | 156 | 158 | 164 | 134 | 66 | 156 | 154 | 156 | 3682
|  | расчет | S, кВА | 948.8119 | 913.9497 | 901.4167 | 903.7522 | 873.6796 | 877.6172 | 883.5248 | 899.9778 | 907.3147 | 863.8379 | 842.0594 | 840.0881 | 859.9023 | 900.3311 | 889.0894 | 868.1313 | 866.164 | 882.263 | 895.1514 | 902.0089 | 874.4941 | 899.6288 | 889.4335 | 883.8756
|  | ТИ | I, А | 55.6 | 53.6 | 51.8 | 51.4 | 52.8 | 50.2 | 50.6 | 51 | 52.8 | 47.8176 | 46.5674 | 46.4139 | 50 | 51.4 | 49.4048 | 48.2867 | 48.1773 | 49.0727 | 49.6 | 51.8 | 48.6875 | 52.2 | 49.6 | 48.8
|  | расчет | tgφ | 0.20215 | 0.18931 | 0.18736 | 0.18919 | 0.17907 | 0.17824 | 0.17701 | 0.17833 | 0.1861 | 0.18118 | 0.17108 | 0.1715 | 0.18203 | 0.18059 | 0.17352 | 0.18267 | 0.1831 | 0.18203 | 0.18636 | 0.15022 | 0.075688 | 0.17607 | 0.1758 | 0.17931 | 0.17584
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3236 | 3196 | 3174 | 3174 | 3150 | 3168 | 3172 | 3218 | 3318 | 3274 | 3266 | 3266 | 3272 | 3332 | 3388 | 3342 | 3346 | 3334 | 3354 | 3358 | 3372 | 3360 | 3326 | 3310 | 78706
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 418 | 396 | 390 | 396 | 382 | 384 | 382 | 388 | 394 | 370 | 362 | 360 | 366 | 372 | 392 | 394 | 398 | 380 | 386 | 368 | 344 | 380 | 380 | 390 | 9172
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3262.8852 | 3220.4397 | 3197.8705 | 3198.6078 | 3173.078 | 3191.1879 | 3194.9191 | 3241.3065 | 3341.3111 | 3294.8408 | 3286.0006 | 3285.7809 | 3292.4064 | 3352.7016 | 3410.6023 | 3365.1449 | 3369.5875 | 3355.5858 | 3376.1386 | 3378.1042 | 3389.5014 | 3381.4198 | 3347.6374 | 3332.8966 |  | 3410.6023
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 123.44 | 123.83 | 124.02 | 124.21 | 124.02 | 123.25 | 123.83 | 123.83 | 123.63 | 123.63 | 124.02 | 124.02 | 124.78 | 124.4 | 124.59 | 124.78 | 124.78 | 124.97 | 124.97 | 124.97 | 124.59 | 124.21 | 124.02 | 124.4
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 123.06 | 123.06 | 123.25 | 123.25 | 122.87 | 123.06 | 122.87 | 122.68 | 122.87 | 122.87 | 122.87 | 123.83 | 123.83 | 123.83 | 123.83 | 123.83 | 124.02 | 124.02 | 123.83 | 123.63 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25
ОСШ-110 |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
| ВЛ 110 кВ Чикшино - Медвежья (КС-8) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 264 | 234.3 | 293.7 | 382.8 | 353.1 | 369.6 | 310.2 | 277.2 | 290.4 | 221.1 | 191.4 | 161.7 | 151.8 | 178.2 | 221.1 | 224.4 | 217.8 | 300.3 | 363 | 366.3 | 452.1 | 501.6 | 432.3 | 471.9 | 7230.3
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 313.5 | 306.9 | 349.8 | 392.7 | 392.7 | 399.3 | 359.7 | 343.2 | 333.3 | 303.6 | 303.6 | 273.9 | 257.4 | 273.9 | 287.1 | 313.5 | 333.3 | 399.3 | 448.8 | 471.9 | 587.4 | 636.9 | 617.1 | 617.1 | 9315.9
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А
|  | ТИ | I, А | 1.52 | 1.6 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.68 | 1.92 | 1.76 | 1.76 | 1.6 | 1.04 | 1.6 | 1.28 | 1.36 | 1.84 | 1.2 | 1.76 | 1.68 | 1.68 | 2.32 | 2.08 | 2.64 | 2.08 | 2.48
ВЛ-122 на холостом ходу | ВЛ 110кВ Чикшино-Каджером | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 44 | 44 | 44 | 44 | 52.8 | 44 | 52.8 | 44 | 52.8 | 44 | 44 | 44 | 52.8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52.8 | 52.8 | 44 | 26.4 | 44 | 44 | 44 | 1091.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1698.4 | 1698.4 | 1707.2 | 1698.4 | 1707.2 | 1698.4 | 1707.2 | 1698.4 | 1689.6 | 1689.6 | 1689.6 | 1716 | 1733.6 | 1724.8 | 1733.6 | 1724.8 | 1733.6 | 1724.8 | 1733.6 | 1724.8 | 1716 | 1698.4 | 1707.2 | 1707.2 | 41060.8
|  | ТИ | I, А | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.84 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 8 | 8 | 7.92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.92 | 8 | 7.92
tgφ
ВЛ-125 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино I цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2574 | 2534.4 | 2587.2 | 2679.6 | 2653.2 | 2679.6 | 2613.6 | 2613.6 | 2719.2 | 2653.2 | 2626.8 | 2600.4 | 2587.2 | 2626.8 | 2732.4 | 2719.2 | 2706 | 2772 | 2838 | 2838 | 2956.8 | 2983.2 | 2890.8 | 2917.2 | 65102.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 52.8 | 66 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 66 | 66 | 132 | 158.4 | 171.6 | 79.2 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 39.6 | 39.6 | 92.4 | 132 | 145.2 | 184.8 | 105.6 | 105.6 | 92.4 | 26.4 | 39.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 39.6 | 105.6 | 171.6 | 198 | 250.8 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 3696
|  | ТИ | I, А | 12.84 | 12.12 | 12 | 12.84 | 12.96 | 13.2 | 12.6 | 12.96 | 13.08 | 13.2 | 12.72 | 12 | 12.48 | 12.12 | 12.48 | 13.44 | 12.24 | 13.44 | 13.2 | 13.68 | 14.64 | 14.28 | 14.76 | 14.04
|  | расчет | tgφ | 0.015385 | 0.015625 | 0.035714 | 0.049261 | 0.054726 | 0.068966 | 0.040404 | 0.040404 | 0.033981 | 0.0099502 | 0.015075 | 0 | 0 | 0.0050251 | 0.0048309 | 0.014563 | 0.039024 | 0.061905 | 0.069767 | 0.088372 | 0.16071 | 0.15929 | 0.16438 | 0.1629 | 0.056772
ВЛ-126 | ВЛ 110кВ Кожва -Чикшино II цепь о отпайкой на ПС Березовка | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 924 | 884.4 | 884.4 | 871.2 | 844.8 | 858 | 858 | 871.2 | 871.2 | 844.8 | 818.4 | 818.4 | 831.6 | 871.2 | 871.2 | 844.8 | 844.8 | 844.8 | 871.2 | 884.4 | 871.2 | 884.4 | 871.2 | 858 | 20697.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1531.2 | 1557.6 | 1557.6 | 1557.6 | 1584 | 1584 | 1570.8 | 1570.8 | 1544.4 | 1570.8 | 1584 | 1597.2 | 1610.4 | 1597.2 | 1597.2 | 1597.2 | 1610.4 | 1597.2 | 1584 | 1623.6 | 1650 | 1570.8 | 1570.8 | 1584 | 38002.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.28 | 8.04 | 8.16 | 8.16 | 8.04 | 8.16 | 8.04 | 8.16 | 8.16 | 8.28 | 8.28 | 8.16 | 8.04 | 8.28 | 8.04 | 8.16 | 8.64 | 8.16 | 8.16 | 8.16
|  | расчет | tgφ
| ОСВ-110 в режиме СВ-110 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 26.4 | 0 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 409.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 422.4
|  | ТИ | I, А
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.34 | 10.35 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.46 | 10.41 | 10.41 | 10.42
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.46 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.47 | 10.47 | 10.48
яч.6 | РЖД-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 162.9 | 168 | 164.7 | 167.1 | 165.9 | 166.2 | 167.7 | 184.8 | 185.1 | 150.9 | 150.6 | 153 | 140.7 | 150 | 191.7 | 186.9 | 189.9 | 173.1 | 170.7 | 172.2 | 184.5 | 176.7 | 174.6 | 171.9 | 4069.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 59.1 | 61.5 | 60.9 | 61.8 | 61.5 | 69.3 | 66.3 | 66.3 | 56.7 | 39.9 | 46.5 | 41.4 | 31.2 | 38.7 | 64.8 | 64.2 | 65.7 | 51.3 | 49.5 | 55.5 | 60 | 58.8 | 60 | 61.5 | 1352.4
|  | расчет | S, кВА | 173.2894 | 178.9029 | 175.5987 | 178.1619 | 176.9324 | 180.0692 | 180.3302 | 196.3332 | 193.5895 | 156.0859 | 157.6154 | 158.5022 | 144.1178 | 154.9119 | 202.3559 | 197.619 | 200.944 | 180.5417 | 177.7322 | 180.9229 | 194.011 | 186.2266 | 184.6217 | 182.5702
|  | ТИ | I, А | 9.6016 | 10.02 | 9.48 | 9.36 | 9.27 | 9.54 | 9.36 | 10.14 | 10.2 | 8.67 | 7.92 | 8.07 | 7.68 | 7.38 | 8.49 | 11.07 | 11.31 | 10.38 | 9.39 | 8.85 | 9.96 | 9.93 | 9.57 | 9.12
|  | расчет | tgφ | 0.3628 | 0.36607 | 0.36976 | 0.36984 | 0.37071 | 0.41697 | 0.39535 | 0.35877 | 0.30632 | 0.26441 | 0.30876 | 0.27059 | 0.22175 | 0.258 | 0.33803 | 0.3435 | 0.34597 | 0.29636 | 0.28998 | 0.3223 | 0.3252 | 0.33277 | 0.34364 | 0.35777 | 0.3323
яч.7 | ПЛ-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 95.7 | 105 | 106.5 | 92.1 | 96.3 | 109.5 | 118.2 | 120 | 127.8 | 122.1 | 117.6 | 113.1 | 126.6 | 134.1 | 142.2 | 134.7 | 141.3 | 139.5 | 137.7 | 129.3 | 141.3 | 140.4 | 130.2 | 124.5 | 2945.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 22.5 | 24 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 17.7 | 19.8 | 16.2 | 19.8 | 23.1 | 19.5 | 18.6 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 471
|  | расчет | S, кВА | 97.4908 | 106.741 | 108.3249 | 94.2043 | 98.1954 | 111.2757 | 119.8469 | 122.0912 | 130.034 | 123.4638 | 119.0153 | 114.5234 | 127.8732 | 135.2631 | 143.5719 | 135.6707 | 142.6805 | 141.3996 | 139.0739 | 130.631 | 142.6805 | 141.7893 | 131.8352 | 126.2091 | 2983.8846
|  | ТИ | I, А | 5.4018 | 5.97 | 5.67 | 6.54 | 5.4408 | 5.94 | 6.21 | 6.9 | 7.83 | 7.08 | 5.97 | 6.21 | 6.69 | 6.54 | 7.68 | 6.75 | 8.34 | 7.92 | 7.65 | 7.8 | 7.35 | 7.89 | 7.35 | 7.08
|  | расчет | tgφ | 0.19436 | 0.18286 | 0.18592 | 0.21498 | 0.19938 | 0.18082 | 0.16751 | 0.1875 | 0.18779 | 0.14988 | 0.15561 | 0.15915 | 0.14218 | 0.13199 | 0.13924 | 0.12027 | 0.14013 | 0.16559 | 0.14161 | 0.14385 | 0.14013 | 0.14103 | 0.15899 | 0.16627 | 0.15989
яч.12 | НПС-1 ( по замерам потребителя) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1712.4 | 1704 | 1700.4 | 1695.6 | 1695.6 | 1716 | 1700.4 | 1704 | 1802.4 | 1843.2 | 1851.6 | 1845.6 | 1840.8 | 1842 | 1843.2 | 1839.6 | 1844.4 | 1850.4 | 1862.4 | 1855.2 | 1852.8 | 1846.8 | 1845.6 | 1842 | 43136.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 115.2 | 110.4 | 110.4 | 114 | 116.4 | 112.8 | 109.2 | 109.2 | 110.4 | 109.2 | 110.4 | 110.4 | 112.8 | 110.4 | 112.8 | 111.6 | 111.6 | 109.2 | 114 | 108 | 110.4 | 110.4 | 114 | 120 | 2683.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1716.2706 | 1707.5726 | 1703.9801 | 1699.428 | 1699.5906 | 1719.7034 | 1703.9028 | 1707.4954 | 1805.7779 | 1846.4319 | 1854.8883 | 1848.899 | 1844.2528 | 1845.3054 | 1846.6483 | 1842.982 | 1847.7732 | 1853.6194 | 1865.8858 | 1858.3409 | 1856.0862 | 1850.0969 | 1849.1175 | 1845.9047 | 43219.7706
|  | ТИ | I, А | 95.0949 | 94.795 | 94.414 | 94.1617 | 94.1707 | 95.2851 | 94.5912 | 94.7907 | 100.5368 | 102.7012 | 103.1715 | 103.3361 | 103.0765 | 103.1353 | 103.2103 | 103.0054 | 103.2732 | 103.4998 | 104.1847 | 102.6712 | 102.8418 | 102.51 | 102.4557 | 102.2777
|  | расчет | tgφ | 0.067274 | 0.064789 | 0.064926 | 0.067233 | 0.068648 | 0.065734 | 0.06422 | 0.064085 | 0.061252 | 0.059245 | 0.059624 | 0.059818 | 0.061278 | 0.059935 | 0.061198 | 0.060665 | 0.060507 | 0.059014 | 0.061211 | 0.058215 | 0.059585 | 0.059779 | 0.061769 | 0.065147 | 0.062203
яч.19 | Терминал Байтек-Силур-I, отопление | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 323.4 | 315.6 | 315.3 | 316.5 | 307.2 | 312 | 313.8 | 310.8 | 303.9 | 307.5 | 308.4 | 306.3 | 309 | 320.4 | 326.4 | 319.5 | 321.3 | 298.5 | 294 | 311.1 | 322.5 | 299.4 | 297.3 | 302.7 | 7462.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 121.5 | 119.7 | 119.4 | 118.8 | 117.9 | 117.6 | 119.1 | 118.2 | 121.5 | 128.1 | 129 | 129.3 | 128.7 | 127.2 | 129.3 | 129.3 | 129.6 | 121.2 | 118.2 | 134.7 | 167.1 | 119.4 | 118.2 | 117.9 | 3000.9
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 345.4704 | 337.5373 | 337.1505 | 338.0617 | 329.0475 | 333.4273 | 335.6415 | 332.5175 | 327.288 | 333.1154 | 334.2926 | 332.4728 | 334.7308 | 344.726 | 351.0776 | 344.6719 | 346.4532 | 322.1672 | 316.871 | 339.0093 | 363.2199 | 322.3301 | 319.9352 | 324.8503
|  | ТИ | I, А | 19.1418 | 18.72 | 18.42 | 17.85 | 18.93 | 18.24 | 17.73 | 18.54 | 18.27 | 17.82 | 18.66 | 18.84 | 17.82 | 19.5 | 18.93 | 19.11 | 18.75 | 18.93 | 15.09 | 18.42 | 20.64 | 18.18 | 17.55 | 17.28
|  | расчет | tgφ | 0.3757 | 0.37928 | 0.37869 | 0.37536 | 0.38379 | 0.37692 | 0.37954 | 0.38031 | 0.3998 | 0.41659 | 0.41829 | 0.42214 | 0.4165 | 0.397 | 0.39614 | 0.40469 | 0.40336 | 0.40603 | 0.40204 | 0.43298 | 0.51814 | 0.3988 | 0.39758 | 0.38949 | 0.40211
яч.20 | Сварочно-монтажный трест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.1
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 40.4 | 40 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40 | 40.4 | 40 | 40 | 40 | 40.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40 | 960.8
|  | ТИ | I, А
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Терминал Байтек-Силур-II, связь, авар.сигн | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 549.9 | 538.5 | 540.9 | 541.5 | 509.1 | 506.4 | 510.9 | 513 | 517.2 | 491.4 | 480.3 | 484.2 | 479.7 | 496.2 | 515.4 | 512.1 | 511.2 | 518.1 | 523.5 | 526.8 | 514.2 | 525.6 | 518.7 | 519 | 12343.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 97.8 | 96.6 | 97.2 | 96.9 | 89.7 | 88.5 | 89.1 | 89.1 | 88.5 | 84.3 | 81.6 | 82.2 | 80.4 | 81.6 | 84.6 | 84.9 | 85.2 | 84.9 | 87.3 | 73.2 | 29.4 | 90.3 | 88.5 | 88.5 | 2040.3
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 82.2
|  | расчет | S, кВА | 558.5292 | 547.0958 | 549.5641 | 550.1017 | 516.9419 | 514.0751 | 518.6112 | 520.6801 | 524.7172 | 498.5784 | 487.1824 | 491.1278 | 486.391 | 502.8648 | 522.2972 | 519.09 | 518.2514 | 525.0101 | 530.7293 | 529.653 | 515.3561 | 533.3005 | 526.1957 | 526.4915
|  | ТИ | I, А | 30.7991 | 30.63 | 29.7 | 29.88 | 30.21 | 28.47 | 28.29 | 28.32 | 28.56 | 28.47 | 25.98 | 26.97 | 26.19 | 27.93 | 27.93 | 28.8 | 28.23 | 29.16 | 27.51 | 30 | 28.65 | 29.64 | 29.1 | 28.86
|  | расчет | tgφ | 0.17785 | 0.17939 | 0.1797 | 0.17895 | 0.17619 | 0.17476 | 0.1744 | 0.17368 | 0.17111 | 0.17155 | 0.16989 | 0.16976 | 0.1676 | 0.16445 | 0.16414 | 0.16579 | 0.16667 | 0.16387 | 0.16676 | 0.13895 | 0.057176 | 0.1718 | 0.17062 | 0.17052 | 0.16529
яч.31 | Березовка | АИИС ТУЭ | P, кВт | 56.8 | 54.8 | 54 | 54.8 | 54.8 | 55.6 | 57.2 | 57.6 | 58.8 | 60 | 60 | 54.8 | 54 | 56.4 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 58.8 | 58.8 | 58 | 56.8 | 56 | 56 | 54.4 | 1366
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 407.6
|  | расчет | S, кВА | 59.3471 | 57.4359 | 56.7958 | 57.4359 | 57.4359 | 58.1997 | 59.8465 | 60.1132 | 61.264 | 62.3076 | 62.4167 | 57.3174 | 56.3205 | 58.736 | 61.4296 | 61.5376 | 61.5376 | 61.0442 | 61.1529 | 60.274 | 59.2324 | 58.7006 | 58.5819 | 57.1762
|  | ТИ | I, А | 3.2726 | 4.16 | 4.28 | 4.2 | 4.12 | 4.04 | 4.2 | 4.32 | 4.28 | 4.4 | 4.56 | 4.4 | 4.16 | 4.2 | 4.24 | 4.36 | 4.44 | 4.52 | 4.4 | 4.44 | 4.16 | 4.32 | 4.04 | 3.96
|  | расчет | tgφ | 0.30282 | 0.31387 | 0.32593 | 0.31387 | 0.31387 | 0.30935 | 0.30769 | 0.29861 | 0.29252 | 0.28 | 0.28667 | 0.30657 | 0.2963 | 0.29078 | 0.27703 | 0.28378 | 0.28378 | 0.27891 | 0.28571 | 0.28276 | 0.29577 | 0.31429 | 0.30714 | 0.32353 | 0.29839
яч.32 | НПС-2 ( по замерам потребителя) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 99.6 | 96 | 88.8 | 90 | 90 | 99.6 | 102 | 102 | 97.2 | 91.2 | 91.2 | 94.8 | 108 | 114 | 98.4 | 82.8 | 82.8 | 92.4 | 102 | 108 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 100.8 | 2342.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 12 | 13.2 | 14.4 | 22.8 | 9.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 108
|  | расчет | S, кВА | 99.6 | 96 | 88.8 | 90 | 90 | 99.6 | 102 | 102 | 97.2 | 91.2 | 91.2 | 94.9214 | 108.5387 | 114.4035 | 98.6631 | 83.665 | 83.8456 | 93.5153 | 104.5172 | 108.4258 | 103.207 | 104.4 | 103.207 | 100.8071 | 2349.7167
|  | ТИ | I, А | 5.4923 | 5.2988 | 4.9014 | 4.9629 | 4.9629 | 5.4923 | 5.6139 | 5.63 | 5.3753 | 5.0484 | 5.0435 | 5.2443 | 6.0371 | 6.3572 | 5.4825 | 4.6536 | 4.6636 | 5.2015 | 5.8134 | 6.0366 | 5.7461 | 5.757 | 5.6912 | 5.5535
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050633 | 0.1 | 0.084211 | 0.073171 | 0.14493 | 0.15942 | 0.15584 | 0.22353 | 0.088889 | 0.011628 | 0 | 0.011628 | 0.011905 | 0.046107
яч.36 | РЖД-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 189 | 172.2 | 166.8 | 166.2 | 168.6 | 167.4 | 162.9 | 174 | 181.8 | 169.5 | 159 | 158.4 | 170.4 | 181.5 | 165.6 | 162 | 161.4 | 161.4 | 158.4 | 160.2 | 162 | 162.9 | 161.1 | 161.7 | 4004.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 84.9 | 66.9 | 61.8 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.4 | 71.4 | 82.2 | 70.5 | 60.6 | 56.4 | 68.1 | 78 | 61.5 | 60.9 | 60.6 | 60.6 | 60.3 | 60.6 | 61.2 | 62.7 | 62.4 | 62.4 | 1562.7
|  | расчет | S, кВА | 207.1932 | 184.7389 | 177.8805 | 177.4228 | 179.673 | 178.5474 | 174.4425 | 188.0797 | 199.5196 | 183.577 | 170.1569 | 168.1414 | 183.5041 | 197.5506 | 176.6511 | 173.0688 | 172.4016 | 172.4016 | 169.4894 | 171.2787 | 173.1746 | 174.55 | 172.7628 | 173.3224
|  | ТИ | I, А | 11.4253 | 11.82 | 10.02 | 9.87 | 10.05 | 10.71 | 9.87 | 10.23 | 11.76 | 11.4 | 11.25 | 9.45 | 11.13 | 11.07 | 9.3 | 10.41 | 9.96 | 8.67 | 9.69 | 8.31 | 10.23 | 10.08 | 8.43 | 8.43
|  | расчет | tgφ | 0.44921 | 0.3885 | 0.3705 | 0.37365 | 0.36833 | 0.37097 | 0.38306 | 0.41034 | 0.45215 | 0.41593 | 0.38113 | 0.35606 | 0.39965 | 0.42975 | 0.37138 | 0.37593 | 0.37546 | 0.37546 | 0.38068 | 0.37828 | 0.37778 | 0.3849 | 0.38734 | 0.3859 | 0.39025
яч.37 | пл-350 | АИИС ТУЭ | Апр,кВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
|  | АИИС ТУЭ | Аотд кВт | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3.6
|  | АИИС ТУЭ | Rпр,кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
|  | АИИС ТУЭ | Rотд,кВАр | 6.3 | 6 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6.6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 150.3
|  | ТИ | I, А | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.78
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.776 | 14.58 | 7.26 | 24.408 | 29.94 | 9.408 | 10.464 | 19.74 | 14.592 | 6.72 | 16.692 | 28.368 | 16.728 | 6.888 | 15.984 | 15.432 | 6.852 | 11.496 | 18.972 | 6.612 | 7.044 | 16.68 | 11.868 | 7.068 | 343.572
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.448 | 7.824 | 6.396 | 5.736 | 7.848 | 5.928 | 6.048 | 7.812 | 5.436 | 6.312 | 7.572 | 5.28 | 6.696 | 7.068 | 5.232 | 6.72 | 6.852 | 5.232 | 6.78 | 6.756 | 5.256 | 6.624 | 6.828 | 5.304 | 152.988
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 3215.024 | 3176.604 | 3151.156 | 3154.044 | 3125.388 | 3148.136 | 3149.712 | 3193.852 | 3294.328 | 3248.932 | 3243.064 | 3243.948 | 3252.724 | 3308.656 | 3363.416 | 3319.052 | 3325.304 | 3309.028 | 3333.352 | 3334.268 | 3349.7 | 3335.604 | 3305.496 | 3289.472 | 78170.26
|  | расчет | Q, кВАр | 474.2 | 451.5 | 447 | 450.2 | 443.9 | 446.9 | 443.8 | 453.5 | 460.8 | 427.1 | 423.9 | 418.9 | 426.7 | 440 | 457.1 | 456.3 | 462.9 | 441.8 | 448.8 | 437.3 | 425.5 | 438.6 | 441.8 | 450.1 | 10668.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 20.976 | 19.396 | 22.844 | 19.956 | 24.612 | 19.864 | 22.288 | 24.148 | 23.672 | 25.068 | 22.936 | 22.052 | 19.276 | 23.344 | 24.584 | 22.948 | 20.696 | 24.972 | 20.648 | 23.732 | 22.3 | 24.396 | 20.504 | 20.528 | 535.74 | 0.6807%
|  | расчет | I, А | 2.9352 | 2.1762 | 2.7046 | 2.1654 | 4.0356 | 1.4726 | 2.2949 | 1.4372 | 0.60961 | -1.582 | -0.56767 | 0.28344 | 2.4122 | 1.7075 | 2.962 | -0.82627 | -1.3879 | 2.6115 | 2.2919 | 4.3222 | -1.0704 | 3.0831 | 2.8031 | 2.2588 | 39.1328
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 18.976 | 7.896 | 26.744 | 13.956 | 19.512 | 19.864 | 11.688 | 13.748 | 5.672 | 27.968 | 10.736 | 13.152 | 14.276 | 11.144 | 19.084 | 20.548 | 7.696 | 7.472 | 12.848 | 21.832 | 26.2 | 30.396 | 24.204 | 13.828 | 399.44 | 0.4655%
ПС "Чикшино" яч.10кВ № 19,24 |  |  | P, кВт | 873.3 | 854.1 | 856.2 | 858 | 816.3 | 818.4 | 824.7 | 823.8 | 821.1 | 798.9 | 788.7 | 790.5 | 788.7 | 816.6 | 841.8 | 831.6 | 832.5 | 816.6 | 817.5 | 837.9 | 836.7 | 825 | 816 | 821.7

## ПС 35кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 15 ДЕКАБРЯ 2021 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Ермак 35/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 35кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 52.4549 | 52.1536 | 52.4549 | 52.4976 | 52.7181 | 52.4976 | 53.3217 | 51.8536 | 51.2578 | 50.198 | 52.6574 | 53.9807 | 56.5417 | 56.7493 | 55.9786 | 56.4454 | 56.5417 | 54.6611 | 55.9786 | 56.2878 | 53.6731 | 53.0192 | 52.2394 | 52.7576 |  | 56.7493
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
яч.3 | ВЛ "Бызовая" | АИИС ТУЭ | P, кВт | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34 | 34.8 | 34 | 34.8 | 34.4 | 34.4 | 32.8 | 35.6 | 34.4 | 36 | 36.8 | 35.6 | 36.8 | 36 | 34 | 35.6 | 35.6 | 34.4 | 34.8 | 33.6 | 34.4 | 836
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 39.6 | 39.2 | 39.6 | 40 | 39.6 | 40 | 40.4 | 38.8 | 38 | 38 | 38.8 | 41.6 | 43.6 | 43.2 | 43.2 | 42.8 | 43.6 | 42.8 | 43.2 | 43.6 | 41.2 | 40 | 40 | 40 | 980.8
|  | расчет | S, кВА | 52.4549 | 52.1536 | 52.4549 | 52.4976 | 52.7181 | 52.4976 | 53.3217 | 51.8536 | 51.2578 | 50.198 | 52.6574 | 53.9807 | 56.5417 | 56.7493 | 55.9786 | 56.4454 | 56.5417 | 54.6611 | 55.9786 | 56.2878 | 53.6731 | 53.0192 | 52.2394 | 52.7576 | 1288.7454
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6
|  | расчет | tgφ | 1.1512 | 1.1395 | 1.1512 | 1.1765 | 1.1379 | 1.1765 | 1.1609 | 1.1279 | 1.1047 | 1.1585 | 1.0899 | 1.2093 | 1.2111 | 1.1739 | 1.2135 | 1.163 | 1.2111 | 1.2588 | 1.2135 | 1.2247 | 1.1977 | 1.1494 | 1.1905 | 1.1628 | 1.1732
яч.1 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 10 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Речная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 12.54 | 11.94 | 11.52 | 11.4 | 13.02 | 13.74 | 16.44 | 18.36 | 20.22 | 21.3 | 21.54 | 22.2 | 21.84 | 22.5 | 23.58 | 22.32 | 20.64 | 20.28 | 20.46 | 18.78 | 18.48 | 17.16 | 15.3 | 13.14
|  | нет учета | U, кВ
яч .304 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 774 | 720 | 690 | 676 | 702 | 820 | 920 | 1084 | 1220 | 1284 | 1358 | 1384 | 1398 | 1426 | 1474 | 1438 | 1384 | 1326 | 1294 | 1236 | 1192 | 1114 | 982 | 868 | 26764
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 244 | 242 | 238 | 240 | 242 | 246 | 242 | 238 | 268 | 278 | 286 | 300 | 308 | 318 | 330 | 324 | 314 | 304 | 300 | 288 | 272 | 264 | 264 | 266 | 6616
|  | расчет | S, кВА | 811.5491 | 759.5815 | 729.8931 | 717.3395 | 742.5416 | 856.1051 | 951.296 | 1109.8198 | 1249.0893 | 1313.7504 | 1387.7896 | 1416.1412 | 1431.5265 | 1461.027 | 1510.4887 | 1474.0488 | 1419.173 | 1360.4014 | 1328.3207 | 1269.1099 | 1222.6398 | 1144.8546 | 1016.8677 | 907.8436
|  | ТИ | I, А | 44.7515 | 42.2 | 39.6 | 39.4 | 45.4 | 47.1184 | 57.6 | 63.2 | 69.2 | 72.6 | 73.8 | 75.4 | 77.2 | 80 | 84 | 78.8 | 72.2 | 71.6 | 73 | 67 | 66.8 | 63.2519 | 53.4 | 46.6
|  | расчет | tgφ | 0.31525 | 0.33611 | 0.34493 | 0.35503 | 0.34473 | 0.3 | 0.26304 | 0.21956 | 0.21967 | 0.21651 | 0.2106 | 0.21676 | 0.22031 | 0.223 | 0.22388 | 0.22531 | 0.22688 | 0.22926 | 0.23184 | 0.23301 | 0.22819 | 0.23698 | 0.26884 | 0.30645 | 0.2472
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 774 | 720 | 690 | 676 | 702 | 820 | 920 | 1084 | 1220 | 1284 | 1358 | 1384 | 1398 | 1426 | 1474 | 1438 | 1384 | 1326 | 1294 | 1236 | 1192 | 1114 | 982 | 868 | 26764
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 244 | 242 | 238 | 240 | 242 | 246 | 242 | 238 | 268 | 278 | 286 | 300 | 308 | 318 | 330 | 324 | 314 | 304 | 300 | 288 | 272 | 264 | 264 | 266 | 6616
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 811.5491 | 759.5815 | 729.8931 | 717.3395 | 742.5416 | 856.1051 | 951.296 | 1109.8198 | 1249.0893 | 1313.7504 | 1387.7896 | 1416.1412 | 1431.5265 | 1461.027 | 1510.4887 | 1474.0488 | 1419.173 | 1360.4014 | 1328.3207 | 1269.1099 | 1222.6398 | 1144.8546 | 1016.8677 | 907.8436 | 27569.6056 | 1510.4887
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.25 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.23 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.32 | 10.31 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.22 | 10.25 | 10.25 | 10.27
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.44 | 10.43 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.42 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.38
3С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.47
яч.103 | ТП-66 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 643.5 | 616.5 | 604.8 | 619.2 | 625.8 | 636.3 | 678.3 | 729 | 717.6 | 713.4 | 718.2 | 722.1 | 759 | 799.8 | 808.2 | 822.6 | 839.4 | 841.2 | 871.5 | 864.9 | 876 | 851.4 | 774.3 | 713.7 | 17846.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 302.7 | 298.5 | 300.3 | 298.2 | 298.2 | 298.5 | 299.4 | 303 | 298.2 | 272.7 | 279.3 | 281.4 | 308.7 | 316.2 | 315.6 | 319.8 | 322.5 | 321.6 | 330.9 | 317.4 | 315 | 311.1 | 311.7 | 309.6 | 7330.5
|  | ТИ | I, А | 38.07 | 36.87 | 37.59 | 40.53 | 39 | 40.05 | 43.02 | 46.95 | 45.51 | 42.93 | 46.44 | 44.52 | 48.03 | 51.42 | 50.58 | 50.79 | 50.31 | 52.02 | 53.58 | 52.32 | 51.93 | 48.54 | 45.9 | 41.13
|  | расчет | tgφ | 0.4704 | 0.48418 | 0.49653 | 0.48159 | 0.47651 | 0.46912 | 0.4414 | 0.41564 | 0.41555 | 0.38225 | 0.38889 | 0.3897 | 0.40672 | 0.39535 | 0.3905 | 0.38877 | 0.3842 | 0.38231 | 0.37969 | 0.36698 | 0.35959 | 0.3654 | 0.40256 | 0.4338 | 0.41075
яч.104 | ТП-19, РП-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 445.6 | 420.8 | 406.8 | 413.2 | 422 | 462 | 507.6 | 589.6 | 690 | 758.4 | 761.2 | 763.6 | 740 | 739.2 | 758.8 | 770.4 | 742.4 | 685.6 | 678.4 | 653.2 | 626.8 | 596 | 530.4 | 475.6 | 14637.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 120.4 | 118 | 120.8 | 121.2 | 120 | 122.8 | 125.2 | 130 | 141.6 | 128.4 | 130 | 136 | 138.4 | 161.2 | 164 | 162 | 154.8 | 150 | 147.6 | 142 | 133.2 | 126 | 128.8 | 126.8 | 3249.2
|  | ТИ | I, А | 24.24 | 24.68 | 23.44 | 25.16 | 27.04 | 28.76 | 33.04 | 36.52 | 41.4 | 46 | 42.12 | 45.92 | 41.4 | 41.92 | 43.04 | 42.68 | 39.8 | 36.68 | 37.6 | 34.48 | 35 | 31.8 | 29.52 | 26.76
|  | расчет | tgφ | 0.2702 | 0.28042 | 0.29695 | 0.29332 | 0.28436 | 0.2658 | 0.24665 | 0.22049 | 0.20522 | 0.1693 | 0.17078 | 0.1781 | 0.18703 | 0.21807 | 0.21613 | 0.21028 | 0.20851 | 0.21879 | 0.21757 | 0.21739 | 0.21251 | 0.21141 | 0.24284 | 0.26661 | 0.22198
яч.105 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 889.8 | 856.8 | 836.4 | 830.4 | 828 | 900.6 | 952.2 | 1057.2 | 1113.6 | 1174.2 | 1193.4 | 1196.4 | 1194 | 1188 | 1222.8 | 1223.4 | 1195.8 | 1165.8 | 1137.6 | 1090.2 | 1086.6 | 1051.8 | 1003.2 | 957.6 | 25345.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 195.6 | 193.8 | 192 | 189.6 | 191.4 | 190.8 | 190.8 | 196.8 | 211.2 | 211.2 | 214.2 | 216 | 223.2 | 220.2 | 228.6 | 231 | 220.2 | 219 | 214.8 | 209.4 | 206.4 | 202.2 | 199.8 | 202.2 | 4970.4
|  | ТИ | I, А | 50.52 | 50.04 | 50.52 | 48.9 | 49.86 | 52.56 | 60.24 | 66.18 | 66.18 | 69.6 | 72.24 | 69.78 | 69.72 | 69.72 | 70.5 | 69.54 | 66.96 | 64.26 | 64.5 | 63.72 | 64.2 | 59.76 | 57.24 | 54.42
|  | расчет | tgφ | 0.21982 | 0.22619 | 0.22956 | 0.22832 | 0.23116 | 0.21186 | 0.20038 | 0.18615 | 0.18966 | 0.17987 | 0.17949 | 0.18054 | 0.18693 | 0.18535 | 0.18695 | 0.18882 | 0.18414 | 0.18785 | 0.18882 | 0.19207 | 0.18995 | 0.19224 | 0.19916 | 0.21115 | 0.1961
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
яч.202 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | расчет | tgφ
яч.204 | ввод -2 | АИИС ТУЭ | Апр, кВт | 1060.8 | 1016.4 | 992.4 | 931.2 | 944.4 | 946.8 | 1002 | 1155.6 | 1358.4 | 1392 | 1430.4 | 1404 | 1390.8 | 1462.8 | 1510.8 | 1497.6 | 1441.2 | 1365.6 | 1306.8 | 1224 | 1200 | 1164 | 1177.2 | 1100.4 | 29475.6
|  | АИИС ТУЭ | R пр ,кВАр | 114 | 111.6 | 112.8 | 112.8 | 114 | 109.2 | 108 | 108 | 136.8 | 123.6 | 133.2 | 135.6 | 133.2 | 166.8 | 160.8 | 162 | 151.2 | 140.4 | 135.6 | 133.2 | 128.4 | 123.6 | 122.4 | 120 | 3097.2
|  | расчет | S, кВА | 1066.908 | 1022.5084 | 998.7901 | 938.0071 | 951.2557 | 953.0765 | 1007.8036 | 1160.6358 | 1365.271 | 1397.4766 | 1436.5885 | 1410.533 | 1397.1639 | 1472.2792 | 1519.3332 | 1506.3365 | 1449.1097 | 1372.7984 | 1313.8164 | 1231.2263 | 1206.8498 | 1170.5439 | 1183.5462 | 1106.9237
|  | ТИ | I, А | 59.4575 | 59.28 | 54.48 | 55.44 | 52.92 | 53.0115 | 59.64 | 76.92 | 82.32 | 79.8 | 82.68 | 80.04 | 81.72 | 85.8 | 86.04 | 87.72 | 78.96 | 78.36 | 73.08 | 66.84 | 64.8 | 73.8 | 65.4 | 61.8
|  | расчет | tgφ | 0.10747 | 0.1098 | 0.11366 | 0.12113 | 0.12071 | 0.11534 | 0.10778 | 0.093458 | 0.10071 | 0.088793 | 0.093121 | 0.096581 | 0.095772 | 0.11403 | 0.10643 | 0.10817 | 0.10491 | 0.10281 | 0.10376 | 0.10882 | 0.107 | 0.10619 | 0.10398 | 0.10905 | 0.10508
яч.205 | РЭБ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 41.2 | 42 | 40.8 | 42 | 40.8 | 42 | 40.8 | 64 | 155.6 | 148.4 | 151.2 | 158 | 143.2 | 164.4 | 163.2 | 144.4 | 106.8 | 47.2 | 46.8 | 45.6 | 46.8 | 45.2 | 46 | 45.6 | 2012
|  | АИИС ТУЭ | R - кВарч | 212.8 | 212.8 | 213.6 | 214 | 214.4 | 214 | 213.2 | 208.4 | 169.6 | 184 | 173.6 | 164.8 | 199.6 | 163.2 | 173.2 | 175.2 | 190 | 213.2 | 214 | 214 | 212.4 | 211.2 | 211.6 | 212.8 | 4785.6
|  | расчет | S, кВА | 216.7517 | 216.9051 | 217.4617 | 218.0826 | 218.2476 | 218.0826 | 217.0688 | 218.0059 | 230.1641 | 236.3865 | 230.2138 | 228.3047 | 245.655 | 231.6497 | 237.9758 | 227.0383 | 217.9593 | 218.3623 | 219.0576 | 218.8044 | 217.4948 | 215.9826 | 216.5423 | 217.6309 | 5349.828
|  | ТИ | I, А | 13.28 | 13.24 | 13.28 | 13.32 | 13.32 | 13.28 | 13.36 | 13.92 | 12.68 | 13.76 | 13.64 | 13.96 | 14.08 | 13.48 | 14.08 | 13.4 | 13.28 | 13.28 | 13.04 | 13.04 | 12.92 | 13 | 13.04 | 13.12
яч.206 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24
|  | расчет | tgφ
яч.207 | ТП-16 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 153.6 | 156 | 150 | 148.8 | 162 | 159.6 | 183.6 | 188.4 | 207.6 | 222 | 258 | 255.6 | 246 | 250.8 | 259.2 | 259.2 | 250.8 | 238.8 | 230.4 | 194.4 | 174 | 169.2 | 158.4 | 153.6 | 4830
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 58.8 | 62.4 | 61.2 | 62.4 | 62.4 | 56.4 | 56.4 | 55.2 | 51.6 | 45.6 | 55.2 | 52.8 | 51.6 | 66 | 67.2 | 67.2 | 61.2 | 57.6 | 54 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 62.4 | 57.6 | 1388.4
|  | расчет | S, кВА | 164.4701 | 168.0171 | 162.0044 | 161.3543 | 173.6023 | 169.2723 | 192.0675 | 196.3201 | 213.9166 | 226.6349 | 263.839 | 260.9966 | 251.3535 | 259.3389 | 267.7695 | 267.7695 | 258.159 | 245.6485 | 236.6435 | 201.4428 | 181.8347 | 178.7356 | 170.2478 | 164.0449
|  | ТИ | I, А | 9.1657 | 10.68 | 9.12 | 9.96 | 9.12 | 12.12 | 9.84 | 12.12 | 13.8 | 12.48 | 14.4 | 14.28 | 15 | 16.2 | 16.44 | 16.8 | 13.68 | 13.92 | 14.52 | 10.44 | 10.32 | 9.9607 | 9.4877 | 9.1244
|  | расчет | tgφ | 0.38281 | 0.4 | 0.408 | 0.41935 | 0.38519 | 0.35338 | 0.30719 | 0.29299 | 0.24855 | 0.20541 | 0.21395 | 0.20657 | 0.20976 | 0.26316 | 0.25926 | 0.25926 | 0.24402 | 0.24121 | 0.23438 | 0.2716 | 0.30345 | 0.34043 | 0.39394 | 0.375 | 0.28745
яч.208 | ТП-23 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 93.6 | 91.8 | 83.4 | 89.4 | 87.6 | 91.8 | 89.4 | 93 | 99 | 93.6 | 93 | 75 | 81 | 102 | 108 | 99 | 103.8 | 110.4 | 108.6 | 99.6 | 97.2 | 103.8 | 99.6 | 98.4 | 2292
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 43.8 | 42.6 | 42.6 | 42 | 40.8 | 42.6 | 42.6 | 43.8 | 42.6 | 28.2 | 22.2 | 18 | 17.4 | 46.8 | 47.4 | 50.4 | 49.8 | 51 | 50.4 | 48 | 46.2 | 46.2 | 45.6 | 45.6 | 996.6
|  | расчет | S, кВА | 103.3412 | 101.2028 | 93.65 | 98.7743 | 96.6354 | 101.2028 | 99.0309 | 102.7981 | 107.7764 | 97.7558 | 95.613 | 77.1298 | 82.8478 | 112.2241 | 117.9439 | 111.0908 | 115.1281 | 121.6107 | 119.7252 | 110.5629 | 107.621 | 113.6173 | 109.5423 | 108.4524
|  | расчет | I, А | 5.7591 | 5.6399 | 5.219 | 5.5046 | 5.375 | 5.629 | 5.5242 | 5.7454 | 6.0237 | 5.4742 | 5.3542 | 4.2654 | 4.586 | 6.2241 | 6.5413 | 6.1612 | 6.379 | 6.7317 | 6.621 | 6.1261 | 5.9976 | 6.3318 | 6.1047 | 6.0323
|  | расчет | tgφ | 0.46795 | 0.46405 | 0.51079 | 0.4698 | 0.46575 | 0.46405 | 0.47651 | 0.47097 | 0.4303 | 0.30128 | 0.23871 | 0.24 | 0.21481 | 0.45882 | 0.43889 | 0.50909 | 0.47977 | 0.46196 | 0.46409 | 0.48193 | 0.47531 | 0.44509 | 0.45783 | 0.46341 | 0.43482
яч.209 | ТП-22 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 770 | 724.8 | 715.6 | 648 | 651.6 | 651.6 | 685.2 | 807.2 | 891.2 | 924.4 | 925.2 | 910.8 | 916.8 | 942 | 976.8 | 990 | 976.8 | 966 | 916.8 | 882 | 878.8 | 844.4 | 869.2 | 801.2 | 20266.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 162.4 | 162.4 | 162 | 156 | 159.6 | 154.4 | 159.2 | 163.2 | 179.2 | 181.6 | 178.4 | 178 | 185.2 | 186 | 183.6 | 183.2 | 174.8 | 176.8 | 173.6 | 169.2 | 166 | 162.4 | 161.2 | 160.8 | 4079.2
|  | расчет | S, кВА | 786.9395 | 742.771 | 733.708 | 666.5133 | 670.8612 | 669.6431 | 703.4513 | 823.5327 | 909.038 | 942.069 | 942.2429 | 928.0305 | 935.3188 | 960.1875 | 993.905 | 1006.8079 | 992.3171 | 982.0459 | 933.0912 | 898.0828 | 894.3408 | 859.8751 | 884.0215 | 817.1769
|  | ТИ | I, А | 43.8552 | 41.36 | 37.44 | 37.72 | 36 | 37.48 | 42.28 | 50.76 | 50.8067 | 52.96 | 52.84 | 51.56 | 53.92 | 53.2531 | 55.1231 | 55.8387 | 55.64 | 55.68 | 49.76 | 50.84 | 49.8405 | 54.2 | 47.84 | 42.92
|  | расчет | tgφ | 0.21091 | 0.22406 | 0.22638 | 0.24074 | 0.24494 | 0.23696 | 0.23234 | 0.20218 | 0.20108 | 0.19645 | 0.19282 | 0.19543 | 0.20201 | 0.19745 | 0.18796 | 0.18505 | 0.17895 | 0.18302 | 0.18935 | 0.19184 | 0.18889 | 0.19233 | 0.18546 | 0.2007 | 0.20128
яч.211 | ТП-93 | АИИС ТУЭ | Апр, кВт | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 19.8
|  | ТИ | Rотд ,кВАр | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 65.4
|  | ТИ | I, А | 1.08 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.84 | 0.96
|  | расчет | tgφ | 2 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3.303
яч.212 | СВ-10 2-3 сш -отключен | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
расчет
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 34 | 37 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28
яч.301 | ТП-42 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 252 | 233.2 | 222.8 | 218.8 | 224.4 | 234 | 266 | 311.2 | 342 | 380.8 | 438.4 | 462 | 453.6 | 468 | 500.4 | 491.2 | 474 | 443.2 | 423.2 | 388.8 | 380.8 | 349.2 | 306.4 | 270.8 | 8535.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 72.4 | 72 | 67.2 | 67.2 | 70 | 70.4 | 67.2 | 68 | 73.6 | 74.8 | 83.6 | 89.2 | 89.2 | 100 | 103.6 | 100.4 | 97.6 | 95.2 | 92.8 | 85.6 | 83.2 | 80.4 | 77.2 | 75.2 | 1956
|  | расчет | S, кВА | 262.1941 | 244.062 | 232.7137 | 228.887 | 235.0646 | 244.3607 | 274.3571 | 318.5427 | 349.8299 | 388.0769 | 446.2998 | 470.5323 | 462.2874 | 478.5645 | 511.0119 | 501.3558 | 483.944 | 453.3093 | 433.2552 | 398.1115 | 389.7831 | 358.3362 | 315.9759 | 281.0475
|  | ТИ | I, А | 14.4582 | 14.56 | 13.44 | 12.96 | 13.72 | 13.96 | 18.2 | 19.48 | 20.44 | 22.52 | 25.4 | 25.84 | 23.8 | 26.2 | 27.56 | 27.64 | 24.76 | 24.8 | 25.88 | 23.16 | 22.56 | 20.2 | 17.04 | 14.52
|  | расчет | tgφ | 0.2873 | 0.30875 | 0.30162 | 0.30713 | 0.31194 | 0.30085 | 0.25263 | 0.21851 | 0.2152 | 0.19643 | 0.19069 | 0.19307 | 0.19665 | 0.21368 | 0.20703 | 0.2044 | 0.20591 | 0.2148 | 0.21928 | 0.22016 | 0.21849 | 0.23024 | 0.25196 | 0.2777 | 0.22917
яч.302 | ТП-273 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 20.4 | 21 | 30.3 | 48.9 | 50.7 | 48.6 | 51.3 | 45.9 | 53.1 | 59.1 | 60.9 | 52.8 | 31.5 | 27 | 26.1 | 23.1 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 815.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.6 | 4.2 | 8.4 | 15.9 | 16.5 | 13.5 | 13.8 | 13.2 | 14.7 | 15.9 | 17.7 | 14.7 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 198
|  | расчет | S, кВА | 20.9614 | 20.6194 | 20.3691 | 20.9614 | 20.6194 | 20.7152 | 21.4159 | 31.4428 | 51.42 | 53.3174 | 50.4402 | 53.1237 | 47.7603 | 55.0972 | 61.2015 | 63.42 | 54.8081 | 31.9595 | 27.5347 | 26.4358 | 23.3788 | 21.7101 | 21.0107 | 21.0107
|  | ТИ | I, А | 1.1559 | 1.32 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 2.04 | 2.82 | 2.61 | 3.03 | 2.85 | 2.55 | 3.48 | 3.54 | 3.6 | 2.31 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.11 | 1.11
|  | расчет | tgφ | 0.15942 | 0.14706 | 0.16418 | 0.15942 | 0.14706 | 0.17647 | 0.2 | 0.27723 | 0.32515 | 0.32544 | 0.27778 | 0.26901 | 0.28758 | 0.27684 | 0.26904 | 0.29064 | 0.27841 | 0.17143 | 0.2 | 0.16092 | 0.15584 | 0.19718 | 0.17391 | 0.17391 | 0.24274
яч.305 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.306 | ТП-120 | АИИС ТУЭ | A +, кВт | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 24
|  | АИИС ТУЭ | R -, кВАр | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 126
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 9 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4 | 9 | 4.5 | 4.5
яч.307 | ТП-138 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 507 | 471 | 453 | 441 | 462 | 570 | 640.2 | 748.2 | 836.4 | 859.8 | 879 | 879 | 906 | 915 | 922.8 | 894 | 865.8 | 857.4 | 853.2 | 828 | 794.4 | 751.2 | 660.6 | 582.6 | 17577.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 172.2 | 172.8 | 171.6 | 172.8 | 174 | 175.8 | 172.8 | 166.8 | 184.8 | 193.2 | 194.4 | 206.4 | 211.8 | 212.4 | 216 | 213 | 209.4 | 205.8 | 203.4 | 200.4 | 187.2 | 182.4 | 183.6 | 187.8 | 4570.8
|  | расчет | S, кВА | 535.4455 | 501.698 | 484.4126 | 473.6463 | 493.6801 | 596.4945 | 663.1108 | 766.5673 | 856.5722 | 881.2391 | 900.2402 | 902.9075 | 930.4275 | 939.3289 | 947.7425 | 919.0239 | 890.7626 | 881.753 | 877.1099 | 851.9062 | 816.1588 | 773.0273 | 685.6394 | 612.1206
|  | ТИ | I, А | 27.96 | 26.58 | 25.62 | 25.8 | 30.9 | 33.36 | 38.58 | 43.38 | 46.44 | 47.76 | 48.18 | 48.54 | 51.6 | 50.76 | 52.68 | 47.52 | 45.36 | 45.66 | 46.2 | 42.66 | 43.2 | 40.56 | 35.4 | 31.44
|  | расчет | tgφ | 0.33964 | 0.36688 | 0.37881 | 0.39184 | 0.37662 | 0.30842 | 0.26992 | 0.22294 | 0.22095 | 0.2247 | 0.22116 | 0.23481 | 0.23377 | 0.23213 | 0.23407 | 0.23826 | 0.24186 | 0.24003 | 0.2384 | 0.24203 | 0.23565 | 0.24281 | 0.27793 | 0.32235 | 0.26004
яч.308 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к шинам | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09
|  | расчет | tgφ
яч.101 | ввод -1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1981.2 | 1896 | 1851.6 | 1864.8 | 1876.8 | 2001.6 | 2140.8 | 2379.6 | 2526 | 2649.6 | 2677.2 | 2688 | 2696.4 | 2732.4 | 2793.6 | 2821.2 | 2781.6 | 2697.6 | 2691.6 | 2612.4 | 2594.4 | 2504.4 | 2311.2 | 2149.2 | 57919.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 622.8 | 614.4 | 618 | 613.2 | 613.2 | 616.8 | 620.4 | 636 | 656.4 | 616.8 | 626.4 | 636 | 674.4 | 703.2 | 715.2 | 717.6 | 703.2 | 694.8 | 698.4 | 674.4 | 660 | 643.2 | 644.4 | 643.2 | 15662.4
|  | расчет | S, кВА | 2076.7844 | 1993.0638 | 1952.0109 | 1963.0317 | 1974.4347 | 2094.4796 | 2228.8833 | 2463.1265 | 2609.8921 | 2720.4453 | 2749.5048 | 2762.2165 | 2779.4583 | 2821.4358 | 2883.6976 | 2911.034 | 2869.1094 | 2785.6405 | 2780.7325 | 2698.0454 | 2677.0341 | 2585.677 | 2399.3534 | 2243.3829
|  | ТИ | I, А | 112.08 | 111.12 | 111.6 | 114.12 | 114.96 | 120.48 | 134.76 | 151.08 | 153.72 | 159.6 | 159.36 | 160.32 | 158.64 | 162.12 | 165.6 | 161.64 | 158.04 | 154.56 | 155.7184 | 151.2347 | 151.2315 | 145.6431 | 131.16 | 121.92
|  | расчет | tgφ | 0.31435 | 0.32405 | 0.33377 | 0.32883 | 0.32673 | 0.30815 | 0.2898 | 0.26727 | 0.25986 | 0.23279 | 0.23398 | 0.23661 | 0.25011 | 0.25736 | 0.25601 | 0.25436 | 0.2528 | 0.25756 | 0.25947 | 0.25815 | 0.25439 | 0.25683 | 0.27882 | 0.29927 | 0.27042
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 102
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 1978.9 | 1894.1 | 1848 | 1862.8 | 1875.8 | 1998.9 | 2138.1 | 2375.8 | 2521.2 | 2646 | 2672.8 | 2682.1 | 2693 | 2727 | 2789.8 | 2816.4 | 2777.6 | 2692.6 | 2687.5 | 2608.3 | 2589.4 | 2499.2 | 2307.9 | 2146.9 | 57830.1
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 1059.6 | 1015.2 | 990.4 | 929.4 | 942.6 | 945.6 | 1000.2 | 1153.2 | 1354 | 1389.6 | 1428 | 1400 | 1388.2 | 1459.8 | 1508.4 | 1493.2 | 1438.8 | 1363.6 | 1303.2 | 1222.8 | 1197.4 | 1163.2 | 1174.4 | 1099.4 | 29420.2
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | 780.3 | 725.8 | 697.1 | 681.1 | 708 | 825.6 | 927.8 | 1090.9 | 1228.5 | 1291.9 | 1367.2 | 1392.9 | 1406.7 | 1437.3 | 1482.9 | 1447.3 | 1393.8 | 1332.7 | 1304.6 | 1244.1 | 1199.5 | 1122.3 | 988.9 | 875.3 | 26952.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 2 | 1 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 3.4 | 5.4 | 3.8 | 4.8 | 4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 5 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 89.1 | 0.1538%
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 2.6 | 3 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 2 | 3.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | 1 | 55.4 | 0.188%
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | -6.3 | -5.8 | -7.1 | -5.1 | -6 | -5.6 | -7.8 | -6.9 | -8.5 | -7.9 | -9.2 | -8.9 | -8.7 | -11.3 | -8.9 | -9.3 | -9.8 | -6.7 | -10.6 | -8.1 | -7.5 | -8.3 | -6.9 | -7.3 | -188.5 | -0.7043%
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | I, А | -0.75 | -0.47 | 0.05 | -0.47 | -0.94 | -0.89 | -1.54 | 1.43 | 0.63 | 1.07 | -1.44 | 0.1 | -0.51 | -0.94 | 1.48 | -1.37 | 0.97 | 1.6 | 0.038394 | 0.71468 | 0.10154 | 5.5431 | -1.5 | -0.39
|  | 2сш-10кВ | I, А | -11.5225 | 2.5601 | 3.721 | 3.2154 | 3.385 | -1.3176 | 2.8958 | 9.2546 | 12.6496 | 9.8458 | 10.9858 | 10.8346 | 9.174 | 11.0229 | 8.8356 | 9.8801 | 4.161 | 2.9283 | 3.079 | 0.39394 | -0.39812 | 4.3275 | 2.8076 | 4.6833
|  | 3сш-10кВ | I, А | 0.60736 | -0.83 | -1.17 | -1.04 | -0.93 | -1.9116 | -0.89 | -2.27 | -1.1 | -0.86 | -3.41 | -2.4 | -1.32 | -1.01 | -0.38 | -0.56 | -0.8 | -0.84 | -1.03 | -0.77 | -0.94 | 0.57188 | -0.72 | -1.04
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
яч.10кВ № 103,208,209,211,301,302,305,307 |  |  | P, кВт | 2288 | 2158.3 | 2100.3 | 2038.3 | 2072.4 | 2204.7 | 2381.3 | 2719.5 | 2935.7 | 3023.9 | 3103 | 3100.8 | 3163.5 | 3280.5 | 3376.5 | 3358.3 | 3313.2 | 3250.9 | 3200.9 | 3090.6 | 3050.9 | 2921.9 | 2732 | 2488
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Насосная 1 подъема 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.3 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 551.52 | 558 | 560.88 | 555.12 | 552.24 | 544.32 | 593.28 | 588.24 | 553.68 | 521.28 | 520.56 | 522.72 | 530.64 | 527.76 | 537.84 | 534.24 | 540.72 | 543.6 | 542.16 | 531.36 | 526.32 | 529.92 | 531.36 | 526.32 | 13024.08
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 105.84 | 106.56 | 106.56 | 105.84 | 105.84 | 105.84 | 108.72 | 107.28 | 105.12 | 84.24 | 87.12 | 82.8 | 84.24 | 92.16 | 110.88 | 105.84 | 106.56 | 105.84 | 106.56 | 105.84 | 105.12 | 105.12 | 105.12 | 106.56 | 2451.6
|  | расчет | S, кВА | 561.5838 | 568.0837 | 570.9128 | 565.1197 | 562.291 | 554.5145 | 603.1593 | 597.9426 | 563.5705 | 528.0428 | 527.7998 | 529.2372 | 537.285 | 535.7463 | 549.1505 | 544.6232 | 551.1199 | 553.8078 | 552.5328 | 541.7984 | 536.715 | 540.2457 | 541.6583 | 536.9989
|  | ТИ | I, А | 53.1526 | 53.7677 | 48 | 53.4872 | 50.4 | 52.4835 | 52.8 | 52.8 | 50.4 | 49.978 | 43.2 | 50.091 | 50.8527 | 50.4 | 51.9758 | 50.4 | 52.1622 | 50.4 | 50.4 | 48 | 50.7988 | 50.4 | 50.4 | 50.0059
|  | расчет | tgφ | 0.19191 | 0.19097 | 0.18999 | 0.19066 | 0.19166 | 0.19444 | 0.18325 | 0.18237 | 0.18986 | 0.1616 | 0.16736 | 0.1584 | 0.15875 | 0.17462 | 0.20616 | 0.19811 | 0.19707 | 0.1947 | 0.19655 | 0.19919 | 0.19973 | 0.19837 | 0.19783 | 0.20246 | 0.18824
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 170.1 | 165.564 | 169.344 | 164.808 | 169.344 | 167.832 | 173.88 | 173.88 | 174.636 | 170.856 | 168.588 | 170.1 | 172.368 | 175.392 | 177.66 | 179.928 | 175.392 | 175.392 | 173.88 | 175.392 | 169.344 | 169.344 | 161.028 | 159.516 | 4103.568
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 19.656 | 19.656 | 18.9 | 18.9 | 19.656 | 19.656 | 20.412 | 18.9 | 19.656 | 19.656 | 20.412 | 21.924 | 21.924 | 20.412 | 21.168 | 21.168 | 21.168 | 22.68 | 21.924 | 22.68 | 21.168 | 19.656 | 20.412 | 19.656 | 491.4
|  | расчет | S, кВА | 171.2319 | 166.7267 | 170.3954 | 165.8882 | 170.4809 | 168.9791 | 175.074 | 174.9042 | 175.7387 | 171.9829 | 169.8192 | 171.5071 | 173.7567 | 176.5758 | 178.9166 | 181.1689 | 176.6648 | 176.8523 | 175.2567 | 176.8523 | 170.6619 | 170.4809 | 162.3166 | 160.7225
|  | расчет | I, А | 16.7561 | 16.3152 | 16.6742 | 16.2331 | 16.6826 | 16.5356 | 17.132 | 17.1154 | 17.1971 | 16.8296 | 16.6178 | 16.5033 | 16.7197 | 16.991 | 17.2163 | 17.7285 | 16.9996 | 17.0176 | 16.8641 | 17.0176 | 16.7003 | 16.6826 | 15.6189 | 15.4655
|  | расчет | tgφ | 0.11556 | 0.11872 | 0.11161 | 0.11468 | 0.11607 | 0.11712 | 0.11739 | 0.1087 | 0.11255 | 0.11504 | 0.12108 | 0.12889 | 0.12719 | 0.11638 | 0.11915 | 0.11765 | 0.12069 | 0.12931 | 0.12609 | 0.12931 | 0.125 | 0.11607 | 0.12676 | 0.12322 | 0.11975
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 721.62 | 723.564 | 730.224 | 719.928 | 721.584 | 712.152 | 767.16 | 762.12 | 728.316 | 692.136 | 689.148 | 692.82 | 703.008 | 703.152 | 715.5 | 714.168 | 716.112 | 718.992 | 716.04 | 706.752 | 695.664 | 699.264 | 692.388 | 685.836 | 17127.648
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 125.496 | 126.216 | 125.46 | 124.74 | 125.496 | 125.496 | 129.132 | 126.18 | 124.776 | 103.896 | 107.532 | 104.724 | 106.164 | 112.572 | 132.048 | 127.008 | 127.728 | 128.52 | 128.484 | 128.52 | 126.288 | 124.776 | 125.532 | 126.216 | 2943
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 732.4511 | 734.4899 | 740.9233 | 730.6548 | 732.4157 | 723.125 | 777.9521 | 772.4948 | 738.9271 | 699.8904 | 697.487 | 700.6901 | 710.9789 | 712.1062 | 727.5829 | 725.3737 | 727.4138 | 730.3882 | 727.4761 | 718.3424 | 707.034 | 710.3092 | 703.6757 | 697.3532 | 17378.6529 | 777.9521
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6
яч.7 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 22.56 | 25.2 | 25.92 | 22.8 | 25.44 | 22.8 | 23.76 | 23.76 | 21.12 | 21.84 | 24.72 | 24.48 | 24.96 | 25.2 | 27.12 | 26.4 | 25.92 | 24.72 | 23.04 | 23.04 | 23.28 | 25.44 | 26.16 | 23.76 | 583.44
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.52 | 11.52 | 11.28 | 11.52 | 10.8 | 10.56 | 10.56 | 15.84 | 10.8 | 10.8 | 11.28 | 17.04 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.76 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.76 | 281.52
|  | расчет | S, кВА | 25.2228 | 27.6094 | 28.2681 | 25.5451 | 27.9268 | 25.4377 | 26.4055 | 26.0994 | 23.6129 | 24.259 | 29.3596 | 26.7565 | 27.1964 | 27.6094 | 32.029 | 28.804 | 28.3647 | 27.2725 | 25.7595 | 25.8677 | 25.9744 | 27.9268 | 28.5842 | 26.511
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0.5 | 0.44762 | 0.43519 | 0.50526 | 0.45283 | 0.49474 | 0.48485 | 0.45455 | 0.5 | 0.48352 | 0.64078 | 0.44118 | 0.43269 | 0.44762 | 0.62832 | 0.43636 | 0.44444 | 0.46602 | 0.5 | 0.51042 | 0.49485 | 0.45283 | 0.44037 | 0.49495 | 0.48252
яч.8 | Насосная |  | P, кВт
|  | отключена | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 199.44 | 198.72 | 198.72 | 198 | 195.84 | 196.56 | 231.84 | 223.56 | 194.58 | 194.94 | 194.76 | 195.12 | 195.84 | 195.3 | 195.84 | 196.74 | 196.92 | 196.2 | 196.38 | 194.04 | 193.14 | 193.14 | 193.68 | 194.22 | 4763.52
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 27 | 27 | 26.82 | 26.64 | 25.92 | 25.92 | 54.9 | 52.02 | 26.46 | 26.1 | 25.92 | 26.28 | 26.46 | 27 | 35.82 | 32.22 | 26.46 | 26.46 | 26.28 | 26.28 | 26.46 | 26.46 | 26.1 | 26.46 | 703.44
|  | расчет | S, кВА | 201.2593 | 200.5459 | 200.5217 | 199.7841 | 197.5478 | 198.2616 | 238.2515 | 229.5325 | 196.3708 | 196.6795 | 196.4772 | 196.8818 | 197.6194 | 197.1575 | 199.0889 | 199.3609 | 198.6898 | 197.9762 | 198.1306 | 195.8115 | 194.9441 | 194.9441 | 195.4307 | 196.0141
|  | ТИ | I, А | 19.0487 | 18 | 18 | 17.4 | 18 | 18 | 21.6 | 18 | 18 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.4 | 17.4 | 18 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 17.4
|  | расчет | tgφ | 0.13538 | 0.13587 | 0.13496 | 0.13455 | 0.13235 | 0.13187 | 0.2368 | 0.23269 | 0.13599 | 0.13389 | 0.13309 | 0.13469 | 0.13511 | 0.13825 | 0.1829 | 0.16377 | 0.13437 | 0.13486 | 0.13382 | 0.13544 | 0.137 | 0.137 | 0.13476 | 0.13624 | 0.14767
яч.2 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 326.655 | 330.075 | 333.72 | 330.975 | 328.905 | 321.975 | 334.035 | 337.275 | 334.845 | 301.545 | 297.675 | 300.78 | 306.585 | 303.84 | 311.85 | 307.575 | 314.64 | 319.95 | 319.5 | 311.445 | 306.54 | 308.61 | 307.98 | 305.73 | 7602.705
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 47.97 | 48.33 | 48.555 | 48.33 | 48.15 | 47.52 | 48.465 | 48.42 | 48.465 | 22.59 | 20.565 | 21.06 | 21.51 | 30.915 | 47.745 | 47.205 | 47.61 | 48.015 | 47.88 | 47.07 | 46.755 | 46.845 | 47.115 | 47.16 | 1024.245
|  | расчет | S, кВА | 330.1585 | 333.5945 | 337.2338 | 334.485 | 332.4108 | 325.4628 | 337.5326 | 340.7329 | 338.3342 | 302.39 | 298.3845 | 301.5164 | 307.3386 | 305.4087 | 315.4838 | 311.1763 | 318.2217 | 323.5328 | 323.0677 | 314.9819 | 310.0852 | 312.1451 | 311.563 | 309.3459
|  | расчет | I, А | 31.2487 | 31.5739 | 31.9184 | 31.6582 | 31.4619 | 30.8043 | 31.9466 | 32.2495 | 32.0225 | 28.6205 | 28.2414 | 28.5378 | 29.0889 | 28.9062 | 29.8598 | 29.4521 | 30.1189 | 30.6216 | 30.5776 | 29.8123 | 29.3488 | 29.5438 | 29.4887 | 28.8066
|  | расчет | tgφ | 0.14685 | 0.14642 | 0.1455 | 0.14602 | 0.14639 | 0.14759 | 0.14509 | 0.14356 | 0.14474 | 0.074914 | 0.069085 | 0.070018 | 0.07016 | 0.10175 | 0.1531 | 0.15347 | 0.15132 | 0.15007 | 0.14986 | 0.15113 | 0.15252 | 0.15179 | 0.15298 | 0.15425 | 0.13472
яч.12 | СМК | АИИС КУЭ | P, кВт | 168.588 | 163.674 | 167.454 | 162.918 | 167.454 | 165.942 | 171.612 | 172.746 | 172.368 | 168.588 | 166.32 | 167.832 | 170.856 | 173.502 | 175.77 | 178.038 | 174.258 | 173.502 | 171.99 | 174.258 | 167.454 | 167.832 | 159.894 | 158.004 | 4060.854
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 25.704 | 25.704 | 25.326 | 25.326 | 25.704 | 25.326 | 26.082 | 26.082 | 25.704 | 25.326 | 26.46 | 28.35 | 27.594 | 28.35 | 27.972 | 26.838 | 27.594 | 29.484 | 29.484 | 30.996 | 29.484 | 27.594 | 26.46 | 26.46 | 649.404
|  | расчет | S, кВА | 170.5362 | 165.68 | 169.3583 | 164.8747 | 169.4153 | 167.8635 | 173.5827 | 174.7039 | 174.274 | 170.4797 | 168.4116 | 170.2096 | 173.0699 | 175.8029 | 177.9818 | 180.0495 | 176.4292 | 175.9893 | 174.4989 | 176.9932 | 170.0298 | 170.0853 | 162.0686 | 160.2042
|  | ТИ | I, А | 16.688 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 18 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 18 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6
|  | расчет | tgφ | 0.15247 | 0.15704 | 0.15124 | 0.15545 | 0.1535 | 0.15262 | 0.15198 | 0.15098 | 0.14912 | 0.15022 | 0.15909 | 0.16892 | 0.1615 | 0.1634 | 0.15914 | 0.15074 | 0.15835 | 0.16993 | 0.17143 | 0.17787 | 0.17607 | 0.16441 | 0.16548 | 0.16746 | 0.15992
яч.14 | Насосная -отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Насосная- отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.84 | 6.68 | 6.56 | 6.8 | 6.72 | 6.8 | 6.66 | 6.78 | 6.76 | 6.78 | 6.68 | 6.66 | 6.66 | 6.82 | 6.64 | 6.7 | 6.68 | 6.42 | 6.56 | 6.46 | 6.52 | 6.62 | 6.62 | 6.6 | 160.02
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 717.243 | 717.669 | 725.814 | 714.693 | 717.639 | 707.277 | 761.247 | 757.341 | 722.913 | 686.913 | 683.475 | 688.212 | 698.241 | 697.842 | 710.58 | 708.753 | 711.738 | 714.372 | 710.91 | 702.783 | 690.414 | 695.022 | 687.714 | 681.714 | 17010.519
|  | расчет | Q, кВАр | 111.954 | 112.314 | 111.981 | 111.816 | 111.294 | 110.046 | 140.967 | 137.322 | 111.189 | 84.576 | 88.785 | 86.49 | 86.364 | 97.545 | 128.577 | 117.783 | 113.184 | 115.479 | 115.164 | 116.106 | 114.219 | 112.419 | 111.195 | 111.84 | 2658.609
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 4.377 | 5.895 | 4.41 | 5.235 | 3.945 | 4.875 | 5.913 | 4.779 | 5.403 | 5.223 | 5.673 | 4.608 | 4.767 | 5.31 | 4.92 | 5.415 | 4.374 | 4.62 | 5.13 | 3.969 | 5.25 | 4.242 | 4.674 | 4.122 | 117.129 | 0.6839%
|  | расчет | Q, кВАр | 13.542 | 13.902 | 13.479 | 12.924 | 14.202 | 15.45 | -11.835 | -11.142 | 13.587 | 19.32 | 18.747 | 18.234 | 19.8 | 15.027 | 3.471 | 9.225 | 14.544 | 13.041 | 13.32 | 12.414 | 12.069 | 12.357 | 14.337 | 14.376 | 284.391
|  | расчет | I, А | 0.52322 | 1.309 | -3.2442 | 2.6622 | -0.3793 | 2.2148 | -4.0146 | 1.6659 | -0.42543 | 3.1871 | -3.8236 | 1.4565 | 2.4836 | 1.6848 | 0.13225 | 1.4764 | 2.4428 | 0.19603 | -0.51349 | -0.19465 | 1.5502 | 1.9388 | -0.26977 | 1.2648
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Усть-Уса 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
РПН 2 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 512.8 | 504.4 | 507.2 | 509.6 | 516.4 | 518.8 | 570.4 | 616.4 | 626.4 | 612 | 601.2 | 620.8 | 604.8 | 638.8 | 660.8 | 669.2 | 658.8 | 666.4 | 642.8 | 625.6 | 616.8 | 603.2 | 555.2 | 532.4 | 14191.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 171.6 | 174.8 | 172.4 | 174.4 | 174 | 169.6 | 167.6 | 176 | 174.4 | 175.2 | 181.2 | 180 | 184.4 | 183.6 | 195.6 | 193.2 | 186.8 | 186.4 | 184.4 | 180.4 | 182 | 177.6 | 177.6 | 175.6 | 4298.8
|  | расчет | S, кВА | 540.7498 | 533.8299 | 535.6992 | 538.6163 | 544.9266 | 545.8183 | 594.5132 | 641.0343 | 650.2248 | 636.5839 | 627.9131 | 646.3688 | 632.2866 | 664.6611 | 689.1415 | 696.5306 | 684.7713 | 691.9783 | 668.7266 | 651.091 | 643.0912 | 628.802 | 582.9141 | 560.6114
|  | ТИ | I, А | 30.0194 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 35.2 | 37.6 | 36 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 33.6 | 37.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.8 | 36 | 36 | 35.2 | 32.8 | 32
|  | расчет | tgφ | 0.33463 | 0.34655 | 0.33991 | 0.34223 | 0.33695 | 0.32691 | 0.29383 | 0.28553 | 0.27842 | 0.28627 | 0.3014 | 0.28995 | 0.30489 | 0.28741 | 0.296 | 0.2887 | 0.28355 | 0.27971 | 0.28687 | 0.28836 | 0.29507 | 0.29443 | 0.31988 | 0.32983 | 0.30292
яч.13 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 32.4 | 30.8 | 26.4 | 28.4 | 30.4 | 32.8 | 28.8 | 32 | 29.2 | 26.8 | 28 | 26.8 | 28.4 | 29.2 | 29.6 | 30.8 | 32 | 36.8 | 36.4 | 39.6 | 40.8 | 37.2 | 36 | 35.6 | 765.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.4 | 20.8 | 20 | 20.8 | 20 | 19.2 | 20 | 21.2 | 21.2 | 22 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 22 | 22 | 21.2 | 22 | 21.2 | 505.2
|  | расчет | S, кВА | 38.2873 | 37.1656 | 33.6095 | 35.2023 | 37.0621 | 38.6264 | 35.5258 | 37.7359 | 35.8508 | 33.4401 | 33.9506 | 33.4401 | 35.4401 | 36.0843 | 36.8803 | 37.6191 | 38.6078 | 42.6708 | 42.7401 | 45.3008 | 46.3534 | 42.8168 | 42.19 | 41.4343
|  | ТИ | I, А | 2.028 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0.62963 | 0.67532 | 0.78788 | 0.73239 | 0.69737 | 0.62195 | 0.72222 | 0.625 | 0.71233 | 0.74627 | 0.68571 | 0.74627 | 0.74648 | 0.72603 | 0.74324 | 0.7013 | 0.675 | 0.58696 | 0.61538 | 0.55556 | 0.53922 | 0.56989 | 0.61111 | 0.59551 | 0.66022
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 545.2 | 535.2 | 533.6 | 538 | 546.8 | 551.6 | 599.2 | 648.4 | 655.6 | 638.8 | 629.2 | 647.6 | 633.2 | 668 | 690.4 | 700 | 690.8 | 703.2 | 679.2 | 665.2 | 657.6 | 640.4 | 591.2 | 568 | 14956.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 192 | 195.6 | 193.2 | 195.2 | 195.2 | 190 | 188.4 | 196 | 195.2 | 195.2 | 200.4 | 200 | 205.6 | 204.8 | 217.6 | 214.8 | 208.4 | 208 | 206.8 | 202.4 | 204 | 198.8 | 199.6 | 196.8 | 4804
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 578.0199 | 569.8231 | 567.4991 | 572.3173 | 580.5973 | 583.406 | 628.1204 | 677.3762 | 684.0427 | 667.9584 | 660.3429 | 677.78 | 665.7429 | 698.6895 | 723.8798 | 732.2152 | 721.5506 | 733.3173 | 709.9851 | 695.3106 | 688.5156 | 670.5472 | 623.9853 | 601.1275 | 15708.9884 | 733.3173
РУ- 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11 | 10.3 | 11 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 11.1 | 11.1 | 11
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 11 | 10.9
яч.4 | Усть-Уса-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 381 | 375.2 | 382.6 | 386 | 394.8 | 388 | 425 | 450 | 461.8 | 460.6 | 456.8 | 465.4 | 445.6 | 478.6 | 501.2 | 502.6 | 486.8 | 490.4 | 464 | 451 | 461 | 453.6 | 420 | 396.8 | 10578.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 134.4 | 137.2 | 133.4 | 137.2 | 137.6 | 132.4 | 130.2 | 138.6 | 140.6 | 143.2 | 149.2 | 148.4 | 148.2 | 151.2 | 155 | 151.8 | 147 | 144.2 | 142.2 | 138.4 | 143.8 | 139.6 | 139 | 136 | 3398.8
|  | расчет | S, кВА | 404.0103 | 399.4983 | 405.1892 | 409.6582 | 418.0919 | 409.968 | 444.4964 | 470.8609 | 482.7293 | 482.347 | 480.5485 | 488.4872 | 469.5983 | 501.9157 | 524.6203 | 525.0238 | 508.5108 | 511.1612 | 485.3008 | 471.7579 | 482.9073 | 474.5957 | 442.4037 | 419.4595
|  | ТИ | I, А | 22.4284 | 24 | 23.6 | 24 | 23.2101 | 22.3297 | 23.33 | 26.3934 | 25.3367 | 27.2 | 27.6 | 27.2 | 26.4 | 27.3378 | 31.6 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 27.2 | 26.8 | 28 | 28 | 26 | 24.8
|  | расчет | tgφ | 0.35276 | 0.36567 | 0.34867 | 0.35544 | 0.34853 | 0.34124 | 0.30635 | 0.308 | 0.30446 | 0.3109 | 0.32662 | 0.31887 | 0.33259 | 0.31592 | 0.30926 | 0.30203 | 0.30197 | 0.29405 | 0.30647 | 0.30687 | 0.31193 | 0.30776 | 0.33095 | 0.34274 | 0.32128
яч.5 | Новикбож | АИИС ТУЭ | P, кВт | 134.2 | 131.3 | 127 | 125.6 | 124.1 | 133.2 | 147.8 | 168.9 | 167.4 | 153.5 | 146.7 | 157.6 | 161.8 | 162.7 | 162.2 | 169.4 | 175.1 | 178.8 | 182 | 177.1 | 158.6 | 151.8 | 137.5 | 138.1 | 3672.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 33.1 | 33.3 | 35 | 33.1 | 32.3 | 32.7 | 32.5 | 32 | 28.9 | 26.5 | 26.8 | 26.2 | 30.4 | 26.8 | 35.6 | 36.7 | 35.1 | 37.1 | 36.9 | 37 | 33.7 | 33.7 | 34.1 | 35.3 | 784.8
|  | расчет | S, кВА | 138.2217 | 135.4569 | 131.7346 | 129.8883 | 128.2346 | 137.1551 | 151.3311 | 171.9047 | 169.8763 | 155.7707 | 149.1279 | 159.7629 | 164.6311 | 164.8925 | 166.0608 | 173.3299 | 178.5834 | 182.6085 | 185.703 | 180.9238 | 162.1408 | 155.4958 | 141.6653 | 142.5402
|  | ТИ | I, А | 7.6733 | 7 | 6.6 | 7 | 6.4 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 10 | 9.2 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 7.8
|  | расчет | tgφ | 0.24665 | 0.25362 | 0.27559 | 0.26354 | 0.26027 | 0.2455 | 0.21989 | 0.18946 | 0.17264 | 0.17264 | 0.18269 | 0.16624 | 0.18789 | 0.16472 | 0.21948 | 0.21665 | 0.20046 | 0.20749 | 0.20275 | 0.20892 | 0.21248 | 0.222 | 0.248 | 0.25561 | 0.2137
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Усть-Уса-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 32.2 | 31 | 26.2 | 28.4 | 30.2 | 32.4 | 28.8 | 31.6 | 29.2 | 26.8 | 27.6 | 26.6 | 28.2 | 29.2 | 29.4 | 30.8 | 31.6 | 36.6 | 36.2 | 39.8 | 40.6 | 37 | 36 | 35.4 | 761.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 20.4 | 19.4 | 19 | 19.4 | 21 | 21 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 20.8 | 495.4
|  | расчет | S, кВА | 37.9057 | 37.0005 | 33.0829 | 35.0845 | 36.5568 | 38.1811 | 35.1778 | 37.1849 | 35.6202 | 33.0847 | 33.5076 | 32.9229 | 35.1602 | 35.9672 | 36.3637 | 37.3909 | 38.0526 | 42.3972 | 42.2573 | 45.3793 | 45.8947 | 42.6432 | 41.8803 | 41.0585
|  | расчет | I, А | 2.0078 | 1.9598 | 1.7523 | 1.8584 | 1.9363 | 2.0224 | 1.8633 | 1.9878 | 1.8867 | 1.7524 | 1.7748 | 1.728 | 1.8454 | 1.8878 | 1.9086 | 1.9625 | 1.9972 | 2.2253 | 2.2179 | 2.3818 | 2.4309 | 2.2587 | 2.1981 | 2.1748
|  | расчет | tgφ | 0.62112 | 0.65161 | 0.77099 | 0.72535 | 0.68212 | 0.62346 | 0.70139 | 0.62025 | 0.69863 | 0.72388 | 0.68841 | 0.72932 | 0.74468 | 0.71918 | 0.72789 | 0.68831 | 0.67089 | 0.5847 | 0.60221 | 0.54774 | 0.52709 | 0.57297 | 0.59444 | 0.58757 | 0.6503
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.0 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.965 | 5.975 | 5.995 | 5.975 | 6.015 | 5.985 | 5.985 | 5.93 | 5.8 | 5.69 | 5.655 | 5.72 | 5.75 | 5.775 | 6.035 | 6.045 | 6.06 | 6.045 | 6.075 | 6.06 | 6.05 | 6 | 6.03 | 6.02 | 142.635
яч.14 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.365
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 547.4 | 537.5 | 535.8 | 540 | 549.1 | 553.6 | 601.6 | 650.5 | 658.4 | 640.9 | 631.1 | 649.6 | 635.6 | 670.5 | 692.8 | 702.8 | 693.5 | 705.8 | 682.2 | 667.9 | 660.2 | 642.4 | 593.5 | 570.3 | 15013
|  | расчет | Q, кВАр | 187.5 | 190.7 | 188.6 | 190.9 | 190.5 | 185.3 | 182.9 | 190.2 | 189.9 | 189.1 | 195 | 194 | 199.6 | 199 | 212 | 209.7 | 203.3 | 202.7 | 200.9 | 197.2 | 198.9 | 194.5 | 194.5 | 192.1 | 4679
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2.2 | -2.3 | -2.2 | -2 | -2.3 | -2 | -2.4 | -2.1 | -2.8 | -2.1 | -1.9 | -2 | -2.4 | -2.5 | -2.4 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -3 | -2.7 | -2.6 | -2 | -2.3 | -2.3 | -56.6 | -0.3784%
|  | расчет | Q, кВАр | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 125
|  | расчет | I, А | -0.06207 | -0.95984 | 0.047666 | -0.058351 | 1.2535 | 1.0479 | 2.8067 | 1.8188 | 2.3766 | 0.24757 | -0.17483 | -0.52801 | -0.44543 | 2.3744 | -0.7086 | 0.43749 | 0.0027567 | -0.22527 | -1.0179 | 0.018205 | -0.23094 | -0.05872 | -0.99815 | -0.37478
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
ПС "Усть-Уса" яч.№ 4,9 |  |  | P, кВт | 413.2 | 406.2 | 408.8 | 414.4 | 425 | 420.4 | 453.8 | 481.6 | 491 | 487.4 | 484.4 | 492 | 473.8 | 507.8 | 530.6 | 533.4 | 518.4 | 527 | 500.2 | 490.8 | 501.6 | 490.6 | 456 | 432.2 | 11340.6
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Трош 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-2 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 890 | 870 | 880 | 940 | 980 | 990 | 1180 | 1180 | 1180 | 1150 | 1110 | 1080 | 1050 | 1080 | 1190 | 1120 | 1150 | 1190 | 1180 | 1120 | 1010 | 1050 | 1000 | 880 | 880
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 340 | 310 | 310 | 310 | 340 | 330 | 360 | 380 | 340 | 350 | 320 | 350 | 340 | 370 | 390 | 370 | 380 | 380 | 400 | 370 | 330 | 340 | 340 | 320 | 340
|  | расчет | tgφ | 0.38202 | 0.35632 | 0.35227 | 0.32979 | 0.34694 | 0.33333 | 0.30508 | 0.32203 | 0.28814 | 0.30435 | 0.28829 | 0.32407 | 0.32381 | 0.34259 | 0.32773 | 0.33036 | 0.33043 | 0.31933 | 0.33898 | 0.33036 | 0.32673 | 0.32381 | 0.34 | 0.36364
яч.3 | Т-2 10 кВ | ТИ | P, кВт | 877.8 | 888.6 | 885 | 909.6 | 928.2 | 1007.4 | 1072.8 | 1146.6 | 1176 | 1144.8 | 1080.6 | 1050.6 | 1013.4 | 1038.6 | 1121.4 | 1170.6 | 1159.2 | 1160.4 | 1140.6 | 1116.6 | 1066.2 | 1032.6 | 959.4 | 913.2 | 25060.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 287.4 | 285 | 286.2 | 288.6 | 288.6 | 293.4 | 303 | 307.2 | 316.2 | 280.8 | 282.6 | 276 | 283.2 | 290.4 | 332.4 | 336.6 | 333.6 | 327.6 | 325.2 | 319.2 | 311.4 | 301.8 | 292.8 | 291 | 7240.2
|  | расчет | tgφ | 0.32741 | 0.32073 | 0.32339 | 0.31728 | 0.31092 | 0.29124 | 0.28244 | 0.26792 | 0.26888 | 0.24528 | 0.26152 | 0.26271 | 0.27946 | 0.27961 | 0.29642 | 0.28754 | 0.28778 | 0.28232 | 0.28511 | 0.28587 | 0.29207 | 0.29227 | 0.30519 | 0.31866 | 0.28891
|  | расчет | I, А | 50.7876 | 51.3119 | 51.1437 | 52.4721 | 53.4479 | 57.6941 | 61.2964 | 65.2703 | 66.9599 | 64.8136 | 61.4159 | 59.7282 | 57.8575 | 59.2985 | 64.3128 | 66.9744 | 66.3264 | 66.2994 | 65.216 | 63.8565 | 61.0751 | 59.1537 | 55.1554 | 52.7008
яч.1 | Т-1 10 кВ- резерв | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
|  | расчет | I, А
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 877.8 | 888.6 | 885 | 909.6 | 928.2 | 1007.4 | 1072.8 | 1146.6 | 1176 | 1144.8 | 1080.6 | 1050.6 | 1013.4 | 1038.6 | 1121.4 | 1170.6 | 1159.2 | 1160.4 | 1140.6 | 1116.6 | 1066.2 | 1032.6 | 959.4 | 913.2 | 25060.2
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 287.4 | 285 | 286.2 | 288.6 | 288.6 | 293.4 | 303 | 307.2 | 316.2 | 280.8 | 282.6 | 276 | 283.2 | 290.4 | 332.4 | 336.6 | 333.6 | 327.6 | 325.2 | 319.2 | 311.4 | 301.8 | 292.8 | 291 | 7240.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 923.6512 | 933.1854 | 930.1266 | 954.2862 | 972.0315 | 1049.2561 | 1114.7685 | 1187.0398 | 1217.7678 | 1178.7348 | 1116.9419 | 1086.2488 | 1052.2271 | 1078.435 | 1169.6272 | 1218.0328 | 1206.2477 | 1205.757 | 1186.0537 | 1161.3286 | 1110.7441 | 1075.8002 | 1003.0853 | 958.4442 | 26085.1322 | 1218.0328
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.4 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 699.4 | 704.4 | 710.2 | 720 | 744 | 802.2 | 854.4 | 895.8 | 918.2 | 888.2 | 857.6 | 820.2 | 786.8 | 803 | 864.4 | 900 | 898.4 | 899.8 | 896.4 | 871.6 | 831.6 | 796.2 | 742.4 | 709.8 | 19615
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 265.4 | 262.2 | 264.2 | 255.2 | 266.4 | 270.4 | 276.8 | 279.4 | 290.6 | 274 | 277 | 267.8 | 275.6 | 277.2 | 295.6 | 298.8 | 298 | 293.2 | 293.4 | 288.2 | 283 | 272.4 | 265.8 | 263.6 | 6654.2
|  | расчет | S, кВА | 748.0625 | 751.6171 | 757.7504 | 763.8894 | 790.2563 | 846.5465 | 898.1189 | 938.3613 | 963.0886 | 929.5027 | 901.2251 | 862.8122 | 833.6724 | 849.4992 | 913.5462 | 948.3045 | 946.534 | 946.3648 | 943.1948 | 918.0119 | 878.4347 | 841.5083 | 788.5477 | 757.1664 | 20712.9574
|  | расчет | I, А | 41.1328 | 41.3282 | 41.6655 | 42.003 | 43.4528 | 46.548 | 49.3837 | 51.5965 | 52.9561 | 51.1094 | 49.5545 | 47.4424 | 45.8401 | 46.7103 | 50.232 | 52.1432 | 52.0459 | 52.0366 | 51.8623 | 50.4776 | 48.3014 | 46.271 | 43.3589 | 41.6334
|  | расчет | tgφ | 0.37947 | 0.37223 | 0.37201 | 0.35444 | 0.35806 | 0.33707 | 0.32397 | 0.3119 | 0.31649 | 0.30849 | 0.32299 | 0.32651 | 0.35028 | 0.34521 | 0.34197 | 0.332 | 0.3317 | 0.32585 | 0.32731 | 0.33066 | 0.34031 | 0.34213 | 0.35803 | 0.37137 | 0.33924
яч.5 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 176.2 | 183.4 | 173.8 | 182.6 | 183 | 204.4 | 216.8 | 250 | 256.8 | 254.8 | 222.2 | 229.2 | 226.2 | 234.2 | 256.6 | 269.6 | 259.8 | 259.4 | 243.2 | 244.6 | 233.6 | 235.2 | 216.2 | 203 | 5414.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 27.2 | 26.6 | 26 | 25.8 | 27 | 26.6 | 29.2 | 28 | 24.8 | 6 | 5.6 | 4.4 | 2 | 12.4 | 33.6 | 33.4 | 36.6 | 33.8 | 32 | 26.6 | 28.4 | 26.8 | 23.6 | 27.4 | 573.8
|  | расчет | S, кВА | 178.2871 | 185.319 | 175.734 | 184.4137 | 184.9811 | 206.1236 | 218.7576 | 251.5631 | 257.9947 | 254.8706 | 222.2706 | 229.2422 | 226.2088 | 234.528 | 258.7905 | 271.661 | 262.3654 | 261.5928 | 245.2962 | 246.0421 | 235.32 | 236.7219 | 217.4843 | 204.8408 | 5445.1176
|  | расчет | I, А | 9.8032 | 10.1899 | 9.6629 | 10.1401 | 10.1713 | 11.3339 | 12.0285 | 13.8324 | 14.186 | 14.0143 | 12.2217 | 12.6051 | 12.4383 | 12.8957 | 14.2298 | 14.9375 | 14.4264 | 14.3839 | 13.4878 | 13.5288 | 12.9392 | 13.0163 | 11.9585 | 11.2633
|  | расчет | tgφ | 0.15437 | 0.14504 | 0.1496 | 0.14129 | 0.14754 | 0.13014 | 0.13469 | 0.112 | 0.096573 | 0.023548 | 0.025203 | 0.019197 | 0.0088417 | 0.052946 | 0.13094 | 0.12389 | 0.14088 | 0.1303 | 0.13158 | 0.10875 | 0.12158 | 0.11395 | 0.10916 | 0.13498 | 0.10597
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 875.6 | 887.8 | 884 | 902.6 | 927 | 1006.6 | 1071.2 | 1145.8 | 1175 | 1143 | 1079.8 | 1049.4 | 1013 | 1037.2 | 1121 | 1169.6 | 1158.2 | 1159.2 | 1139.6 | 1116.2 | 1065.2 | 1031.4 | 958.6 | 912.8 | 25029.8
|  | расчет | Q, кВАр | 292.6 | 288.8 | 290.2 | 281 | 293.4 | 297 | 306 | 307.4 | 315.4 | 280 | 282.6 | 272.2 | 277.6 | 289.6 | 329.2 | 332.2 | 334.6 | 327 | 325.4 | 314.8 | 311.4 | 299.2 | 289.4 | 291 | 7228
ТСН ЗРУ-10кВ |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
ТСН СП- 35кВ |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.422 | 1.3834 | 1.382 | 1.3894 | 1.3756 | 1.3566 | 1.3814 | 1.3486 | 1.4062 | 1.3696 | 1.4656 | 1.4738 | 1.3946 | 1.387 | 1.3402 | 1.3778 | 1.3326 | 1.3682 | 1.3276 | 1.373 | 1.3586 | 1.3274 | 1.3224 | 1.327 | 32.9906
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 2.2 | 0.8 | 1 | 7 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 30.4 | 0.1213%
|  | расчет | Q, кВАр | -5.2 | -3.8 | -4 | 7.6 | -4.8 | -3.6 | -3 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.3093e-14 | 3.8 | 5.6 | 0.8 | 3.2 | 4.4 | -1 | 0.6 | -0.2 | 4.4 | 0 | 2.6 | 3.4 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Южная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 42 | 40 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 44 | 50 | 58 | 54 | 54 | 50 | 54 | 56 | 54 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 50 | 48 | 46 | 1148
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 552
|  | расчет | S, кВА | 47.4131 | 46.6476 | 42.19 | 43.909 | 44.9444 | 43.909 | 45.6508 | 49.1935 | 54.626 | 62.0322 | 58.3095 | 59.0931 | 55.4617 | 59.0931 | 60.1664 | 59.0931 | 55.4617 | 55.4617 | 57.2713 | 57.2713 | 59.0931 | 54.626 | 52.8015 | 51.8845
|  | ТИ | I, А | 2.607 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8
|  | расчет | tgφ | 0.52381 | 0.6 | 0.61111 | 0.57895 | 0.63158 | 0.57895 | 0.55 | 0.5 | 0.44 | 0.37931 | 0.40741 | 0.44444 | 0.48 | 0.44444 | 0.39286 | 0.44444 | 0.48 | 0.48 | 0.46154 | 0.46154 | 0.44444 | 0.44 | 0.45833 | 0.52174 | 0.48084
яч.15 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 304 | 286 | 262 | 254 | 270 | 340 | 394 | 454 | 450 | 474 | 452 | 444 | 460 | 486 | 510 | 506 | 498 | 520 | 554 | 528 | 510 | 468 | 404 | 346 | 10174
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 126 | 134 | 128 | 126 | 140 | 154 | 150 | 154 | 164 | 158 | 166 | 168 | 168 | 172 | 172 | 166 | 172 | 170 | 162 | 146 | 134 | 134 | 132 | 128 | 3624
|  | расчет | S, кВА | 329.0775 | 315.8354 | 291.5956 | 283.5348 | 304.1381 | 373.2506 | 421.5875 | 479.408 | 478.953 | 499.6399 | 481.5184 | 474.721 | 489.7183 | 515.5386 | 538.223 | 532.5336 | 526.8662 | 547.0832 | 577.2001 | 547.8138 | 527.3102 | 486.8059 | 425.0176 | 368.9173
|  | ТИ | I, А | 18.2686 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 17.4 | 21 | 24.6 | 25.6 | 27.8 | 31 | 25.2 | 24.6 | 28.2 | 30.8 | 29.2 | 28.6 | 29.2 | 30.6 | 34.2 | 33 | 31.2 | 28 | 24.6 | 19.4
|  | расчет | tgφ | 0.41447 | 0.46853 | 0.48855 | 0.49606 | 0.51852 | 0.45294 | 0.38071 | 0.33921 | 0.36444 | 0.33333 | 0.36726 | 0.37838 | 0.36522 | 0.35391 | 0.33725 | 0.32806 | 0.34538 | 0.32692 | 0.29242 | 0.27652 | 0.26275 | 0.28632 | 0.32673 | 0.36994 | 0.3562
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 346 | 326 | 298 | 292 | 308 | 378 | 434 | 498 | 500 | 532 | 506 | 498 | 510 | 540 | 566 | 560 | 548 | 570 | 606 | 580 | 564 | 518 | 452 | 392 | 11322
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 148 | 158 | 150 | 148 | 164 | 176 | 172 | 176 | 186 | 180 | 188 | 192 | 192 | 196 | 194 | 190 | 196 | 194 | 186 | 170 | 158 | 156 | 154 | 152 | 4176
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 376.3243 | 362.2706 | 333.6225 | 327.3652 | 348.9413 | 416.9652 | 466.8404 | 528.1856 | 533.4754 | 561.6262 | 539.7963 | 533.7303 | 544.944 | 574.4702 | 598.3243 | 591.3544 | 581.9966 | 602.1096 | 633.9022 | 604.4005 | 585.7132 | 540.9806 | 477.5144 | 420.4379 | 12067.5872 | 633.9022
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.2 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7 | ТП-155 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.8 | 6 | 5.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 110
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 166.8
|  | расчет | S, кВА | 7.8892 | 7.8892 | 7.8892 | 7.8892 | 7.8892 | 8.2365 | 7.8892 | 7.8892 | 8.2462 | 9.0686 | 9.0686 | 9.0686 | 8.2365 | 8.6533 | 9.3723 | 9.1214 | 8.2365 | 8.438 | 8.6533 | 8.438 | 8.0994 | 8.0994 | 7.8892 | 8.2365
|  | ТИ | I, А | 0.4338 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2308 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2857 | 1.8 | 1.6364 | 1.5 | 1.6364 | 1.5455 | 1.5455 | 1.7 | 1.8 | 1.5164
яч.8 | ТП-50 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 36 | 34.4 | 32 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 40 | 44 | 51.2 | 46.4 | 48 | 45.6 | 47.2 | 49.6 | 48.8 | 44.8 | 44 | 46.4 | 48 | 48.8 | 44.8 | 43.2 | 41.6 | 1020.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 16.8 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16.8 | 16 | 16 | 16 | 15.2 | 16 | 377.6
|  | расчет | S, кВА | 39.0774 | 37.6085 | 35.4265 | 37.2151 | 36.8782 | 36.8782 | 38.3416 | 42.7907 | 46.5515 | 53.1865 | 48.8262 | 50.8551 | 48.3256 | 49.8381 | 52.1168 | 51.6109 | 47.8464 | 46.8188 | 49.3477 | 50.5964 | 51.356 | 47.5714 | 45.7961 | 44.5708
|  | ТИ | I, А | 2.1487 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.5
|  | расчет | tgφ | 0.42222 | 0.44186 | 0.475 | 0.47619 | 0.45238 | 0.45238 | 0.43182 | 0.38 | 0.34545 | 0.28125 | 0.32759 | 0.35 | 0.35088 | 0.33898 | 0.32258 | 0.34426 | 0.375 | 0.36364 | 0.36207 | 0.33333 | 0.32787 | 0.35714 | 0.35185 | 0.38462 | 0.36991
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-103 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 230.4 | 217.6 | 198.4 | 191.2 | 207.2 | 276 | 317.6 | 374.4 | 363.2 | 387.2 | 368.8 | 360.8 | 372.8 | 401.6 | 422.4 | 412 | 406.4 | 424 | 456.8 | 427.2 | 415.2 | 370.4 | 323.2 | 270.4 | 8195.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 99.2 | 106.4 | 100 | 98.4 | 111.2 | 127.2 | 120 | 127.2 | 136 | 132 | 140 | 142.4 | 140 | 143.2 | 141.6 | 137.6 | 143.2 | 139.2 | 133.6 | 116 | 107.2 | 103.2 | 104.8 | 100.8 | 2950.4
|  | расчет | S, кВА | 250.8482 | 242.2204 | 222.1769 | 215.0349 | 235.1537 | 303.901 | 339.514 | 395.4178 | 387.8276 | 409.0817 | 394.4787 | 387.8845 | 398.2208 | 426.367 | 445.5023 | 434.3705 | 430.8912 | 446.2652 | 475.9361 | 442.669 | 428.8157 | 384.508 | 339.7665 | 288.5772
|  | ТИ | I, А | 13.9257 | 13 | 12.2 | 11.9 | 13.6 | 17.1 | 20 | 19.8 | 22.3 | 25.6 | 20.6 | 20.2 | 23.6 | 26 | 23.8 | 23 | 23.4 | 25.1 | 26.8 | 27.9 | 25.4 | 22.7 | 19.1 | 15.4
|  | расчет | tgφ | 0.43056 | 0.48897 | 0.50403 | 0.51464 | 0.53668 | 0.46087 | 0.37783 | 0.33974 | 0.37445 | 0.34091 | 0.37961 | 0.39468 | 0.37554 | 0.35657 | 0.33523 | 0.33398 | 0.35236 | 0.3283 | 0.29247 | 0.27154 | 0.25819 | 0.27862 | 0.32426 | 0.37278 | 0.36002
яч.16 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | ТП-137 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 72 | 68.1 | 63 | 62.1 | 62.7 | 64.2 | 75.6 | 78.6 | 85.5 | 85.8 | 82.8 | 83.1 | 85.2 | 84.3 | 87.9 | 92.1 | 92.1 | 94.5 | 96.9 | 100.8 | 93.6 | 96 | 81.6 | 74.4 | 1962.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 27.9 | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 30 | 31.5 | 30.9 | 30.3 | 30.3 | 30.6 | 31.2 | 29.7 | 30.9 | 29.1 | 29.7 | 709.5
|  | расчет | S, кВА | 77.5464 | 74.0569 | 69.2708 | 68.7079 | 69.2506 | 70.6116 | 81.1155 | 83.7102 | 90.2202 | 90.2222 | 87.2789 | 87.8514 | 90.1299 | 89.479 | 93.3738 | 97.1454 | 96.9562 | 99.2388 | 101.6168 | 105.5182 | 98.199 | 100.8504 | 86.6335 | 80.109
|  | ТИ | I, А | 4.3049 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.4 | 0.42731 | 0.45714 | 0.47343 | 0.4689 | 0.45794 | 0.38889 | 0.36641 | 0.33684 | 0.32517 | 0.33333 | 0.34296 | 0.34507 | 0.35587 | 0.35836 | 0.3355 | 0.32899 | 0.32063 | 0.31579 | 0.30952 | 0.31731 | 0.32187 | 0.35662 | 0.39919 | 0.36145
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.82 | 2.84 | 7.12 | 2.84 | 2.82 | 7.14 | 2.82 | 2.82 | 5.86 | 4 | 2.8 | 3.12 | 6.88 | 2.84 | 3.46 | 6.54 | 2.86 | 2.86 | 7.16 | 2.86 | 2.84 | 7.1 | 2.82 | 2.84 | 98.06
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 342.4 | 324.1 | 297.4 | 290.9 | 307.5 | 377.8 | 432.4 | 497 | 497.9 | 530.2 | 504 | 497.9 | 507.6 | 537.9 | 565.9 | 558.5 | 547.3 | 566.9 | 604.9 | 580.4 | 562 | 515.6 | 452 | 390.4 | 11288.9
|  | расчет | Q, кВАр | 150 | 157.5 | 150.8 | 150.6 | 162.6 | 179 | 171.4 | 178 | 186.4 | 181.1 | 189.6 | 194.5 | 192.6 | 196.4 | 196.3 | 192.5 | 197.5 | 192.7 | 188.2 | 170.4 | 159.7 | 156.9 | 155.9 | 153.7 | 4204.3
|  | расчет | I, А | 20.8131 | 19 | 18.3 | 18 | 19.7 | 23.3 | 27 | 27.3 | 31 | 34.6 | 29.1 | 28.4 | 31.2 | 34.2 | 32.6 | 31.7 | 32.3 | 33.8 | 35.6 | 36.6 | 34.4 | 31.1 | 26.4 | 22.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 1.1 | -0.4 | 2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 33.1 | 0.2924%
|  | расчет | Q, кВАр | -2 | 0.5 | -0.8 | -2.6 | 1.4 | -3 | 0.6 | -2 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -2.5 | -0.6 | -0.4 | -2.3 | -2.5 | -1.5 | 1.3 | -2.2 | -0.4 | -1.7 | -0.9 | -1.9 | -1.7
|  | расчет | I, А | 0.062465 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | -0.1
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Промбаза 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 74.5 | 74.2 | 74.2 | 72.4 | 73 | 77.3 | 82.2 | 94.5 | 103.4 | 107.2 | 104.1 | 101.6 | 102 | 107.9 | 109.8 | 109.1 | 106.9 | 104.5 | 101 | 96.7 | 92.2 | 87.5 | 81.8 | 77.4
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 49.3 | 50.8 | 50.6 | 50.4 | 49.9 | 52.9 | 54.1 | 58.3 | 65.5 | 61.8 | 67.4 | 62.2 | 63.9 | 66.3 | 66.3 | 69.6 | 65.1 | 63.1 | 60.6 | 61.4 | 61.8 | 57.1 | 55 | 52.8
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4533 | 4437 | 4398 | 4332 | 4341 | 4503 | 4731 | 5229 | 5937 | 6249 | 6318 | 6189 | 6150 | 6318 | 6576 | 6582 | 6504 | 6285 | 6132 | 5880 | 5646 | 5388 | 5040 | 4707 | 132405
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1665 | 1647 | 1656 | 1647 | 1656 | 1644 | 1659 | 1716 | 2046 | 2130 | 2076 | 2073 | 1992 | 2094 | 2169 | 2163 | 2160 | 2067 | 2028 | 1884 | 1755 | 1725 | 1710 | 1704 | 45066
|  | расчет | S, кВА | 4829.1111 | 4732.8192 | 4699.4404 | 4634.5262 | 4646.14 | 4793.7193 | 5013.4461 | 5503.3714 | 6279.6564 | 6602.0376 | 6650.3308 | 6526.948 | 6464.5622 | 6655.9718 | 6924.4738 | 6928.2965 | 6853.2923 | 6616.1706 | 6458.6537 | 6174.4519 | 5912.4733 | 5657.3995 | 5322.1894 | 5005.943
|  | ТИ | I, А | 268.0854 | 257.1 | 259.8 | 253.5 | 255.9 | 271.2 | 287.4 | 327.6 | 351.6 | 370.5 | 365.6734 | 352.5 | 352.2 | 372.6 | 378.3 | 375.9 | 370.8 | 361.8 | 348.3 | 336.6 | 316.8 | 314.0674 | 292.6445 | 275.2555
|  | расчет | tgφ | 0.36731 | 0.3712 | 0.37653 | 0.38019 | 0.38148 | 0.36509 | 0.35067 | 0.32817 | 0.34462 | 0.34085 | 0.32858 | 0.33495 | 0.3239 | 0.33143 | 0.32984 | 0.32862 | 0.3321 | 0.32888 | 0.33072 | 0.32041 | 0.31084 | 0.32016 | 0.33929 | 0.36201 | 0.34036
яч.30 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 2961 | 2868 | 2838 | 2886 | 2928 | 3012 | 3165 | 3312 | 3567 | 3630 | 3687 | 3753 | 3609 | 3708 | 3813 | 3858 | 3828 | 3651 | 3570 | 3540 | 3522 | 3405 | 3204 | 3051 | 81366
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1326 | 1341 | 1341 | 1323 | 1335 | 1341 | 1347 | 1353 | 1605 | 1623 | 1599 | 1641 | 1503 | 1680 | 1662 | 1662 | 1647 | 1602 | 1581 | 1512 | 1488 | 1494 | 1461 | 1467 | 35934
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 3244.3485 | 3166.0235 | 3138.8732 | 3174.7953 | 3217.9821 | 3297.0328 | 3439.7142 | 3577.7022 | 3911.4593 | 3976.3085 | 4018.8021 | 4096.0823 | 3909.4616 | 4070.8309 | 4159.4727 | 4200.7628 | 4167.2764 | 3987.0045 | 3904.4156 | 3849.3823 | 3823.4314 | 3718.3412 | 3521.3828 | 3385.3641
|  | ТИ | I, А | 180.1082 | 176.1 | 174.9 | 177.6 | 175.5 | 182.7 | 188.7 | 203.1 | 215.0745 | 218.6403 | 220.9768 | 223.1013 | 212.7 | 224.7 | 225.9 | 235.8 | 219.3 | 214.2 | 207.3 | 207.3 | 209.4 | 195 | 188.7 | 180.6
|  | расчет | tgφ | 0.44782 | 0.46757 | 0.47252 | 0.45842 | 0.45594 | 0.44522 | 0.42559 | 0.40851 | 0.44996 | 0.44711 | 0.43369 | 0.43725 | 0.41646 | 0.45307 | 0.43588 | 0.43079 | 0.43025 | 0.43878 | 0.44286 | 0.42712 | 0.42249 | 0.43877 | 0.45599 | 0.48083 | 0.44163
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 7494 | 7305 | 7236 | 7218 | 7269 | 7515 | 7896 | 8541 | 9504 | 9879 | 10005 | 9942 | 9759 | 10026 | 10389 | 10440 | 10332 | 9936 | 9702 | 9420 | 9168 | 8793 | 8244 | 7758 | 213771
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2991 | 2988 | 2997 | 2970 | 2991 | 2985 | 3006 | 3069 | 3651 | 3753 | 3675 | 3714 | 3495 | 3774 | 3831 | 3825 | 3807 | 3669 | 3609 | 3396 | 3243 | 3219 | 3171 | 3171 | 81000
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 8068.8362 | 7892.4755 | 7832.0945 | 7805.1537 | 7860.308 | 8086.127 | 8448.8373 | 9075.6511 | 10181.1501 | 10567.8593 | 10658.5951 | 10613.0655 | 10365.959 | 10712.7845 | 11072.8444 | 11118.6431 | 11011.0614 | 10591.7731 | 10351.5064 | 10013.4518 | 9724.6734 | 9363.6964 | 8832.8238 | 8381.0384 |  | 11118.6431
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6
яч.3 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1824 | 1702.4 | 1657.6 | 1610.4 | 1637.6 | 1710.4 | 1913.6 | 2208 | 2373.6 | 2458.4 | 2525.6 | 2521.6 | 2598.4 | 2673.6 | 2709.6 | 2759.2 | 2760.8 | 2778.4 | 2824.8 | 2768.8 | 2688 | 2552.8 | 2297.6 | 2033.6 | 55588.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 583.2 | 554.4 | 549.6 | 539.2 | 552.8 | 548 | 559.2 | 612 | 704 | 685.6 | 682.4 | 688.8 | 714.4 | 739.2 | 748 | 750.4 | 739.2 | 735.2 | 726.4 | 684 | 640 | 622.4 | 620 | 601.6 | 15580
|  | расчет | S, кВА | 1914.9669 | 1790.398 | 1746.3384 | 1698.2711 | 1728.387 | 1796.0435 | 1993.6323 | 2291.2459 | 2475.8015 | 2552.2104 | 2616.1661 | 2613.9839 | 2694.8191 | 2773.9058 | 2810.9493 | 2859.4204 | 2858.0471 | 2874.026 | 2916.7022 | 2852.036 | 2763.1402 | 2627.5787 | 2379.7827 | 2120.7196
|  | ТИ | I, А | 106.3083 | 103.6 | 97.3 | 98.2 | 92.9 | 96.1 | 106.1 | 119.8 | 136.1338 | 140.3352 | 143.8518 | 141.9 | 144.4 | 148.6 | 157.5 | 158.8 | 158.6 | 158.6 | 158.864 | 156.8213 | 153.3942 | 145.8686 | 130.8541 | 116.6093
|  | расчет | tgφ | 0.31974 | 0.32566 | 0.33156 | 0.33482 | 0.33757 | 0.32039 | 0.29222 | 0.27717 | 0.2966 | 0.27888 | 0.27019 | 0.27316 | 0.27494 | 0.27648 | 0.27606 | 0.27196 | 0.26775 | 0.26461 | 0.25715 | 0.24704 | 0.2381 | 0.24381 | 0.26985 | 0.29583 | 0.28027
яч.4 | Северная нефть | АИИС КУЭ | P, кВт | 171.8 | 172 | 172 | 173 | 172 | 177.8 | 187.6 | 248 | 321.4 | 323.4 | 319 | 302.4 | 270.4 | 283.8 | 301.6 | 297.6 | 292.4 | 274.8 | 251.2 | 209 | 179.4 | 169.6 | 168 | 169.8 | 5608
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 51.6 | 51.8 | 51.6 | 52.4 | 52.2 | 54.2 | 60.4 | 86 | 150.2 | 141 | 126 | 127.2 | 107.6 | 128.6 | 127.2 | 128.4 | 124.6 | 116.8 | 118.2 | 88.2 | 59.2 | 49.2 | 49 | 50.2 | 2151.8
|  | расчет | S, кВА | 179.3817 | 179.6308 | 179.5733 | 180.7616 | 179.7466 | 185.8776 | 197.0835 | 262.4881 | 354.7647 | 352.801 | 342.9825 | 328.0634 | 291.0222 | 311.5773 | 327.3261 | 324.1178 | 317.841 | 298.5922 | 277.6197 | 226.8485 | 188.9153 | 176.5922 | 175 | 177.0652
|  | ТИ | I, А | 9.9583 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.9 | 12.2 | 17.6 | 20.6 | 20.7 | 20 | 17.7 | 16.2 | 19.5 | 17.8285 | 18.6 | 17.2 | 17.3 | 14.6 | 10.8 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 0.30035 | 0.30116 | 0.3 | 0.30289 | 0.30349 | 0.30484 | 0.32196 | 0.34677 | 0.46733 | 0.43599 | 0.39498 | 0.42063 | 0.39793 | 0.45314 | 0.42175 | 0.43145 | 0.42613 | 0.42504 | 0.47054 | 0.42201 | 0.32999 | 0.29009 | 0.29167 | 0.29564 | 0.3837
яч.5 | Атланта | АИИС КУЭ | P, кВт | 14.2 | 16.4 | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 10 | 13.8 | 12.6 | 15.2 | 14 | 11.8 | 13 | 14 | 13.2 | 16.2 | 11.6 | 14.2 | 14.6 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 12.8 | 14.4 | 11.6 | 317.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 39
|  | расчет | S, кВА | 14.2688 | 16.4438 | 9.8732 | 10.8665 | 11.6619 | 10.0717 | 13.8708 | 12.657 | 15.2643 | 14.0698 | 11.908 | 13.0981 | 14.1421 | 13.3507 | 16.2604 | 11.7388 | 14.3694 | 14.7648 | 13.5794 | 14.3402 | 14.5121 | 12.9553 | 14.5121 | 11.7098
|  | расчет | I, А | 0.79213 | 0.91287 | 0.54288 | 0.5975 | 0.64124 | 0.5538 | 0.77003 | 0.70947 | 0.83932 | 0.77364 | 0.65477 | 0.71341 | 0.77028 | 0.72717 | 0.88565 | 0.64547 | 0.78266 | 0.8042 | 0.73963 | 0.7885 | 0.80563 | 0.71921 | 0.79796 | 0.64387
|  | расчет | tgφ | 0.098592 | 0.073171 | 0.12245 | 0.11111 | 0.10345 | 0.12 | 0.10145 | 0.095238 | 0.092105 | 0.1 | 0.13559 | 0.12308 | 0.14286 | 0.15152 | 0.08642 | 0.15517 | 0.15493 | 0.15068 | 0.16418 | 0.14085 | 0.125 | 0.15625 | 0.125 | 0.13793 | 0.12272
яч.6 | УПТК Северстрой | АИИС КУЭ | P, кВт | 169.2 | 181.2 | 190.8 | 183 | 177.6 | 184.8 | 194.4 | 241.2 | 308.4 | 342.6 | 336.6 | 334.2 | 319.2 | 342 | 359.4 | 349.2 | 333 | 243.6 | 230.4 | 273 | 282.6 | 253.8 | 214.8 | 187.8 | 6232.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 95.4 | 94.2 | 100.2 | 107.4 | 106.2 | 98.4 | 103.2 | 100.2 | 107.4 | 112.8 | 114.6 | 111.6 | 108.6 | 123.6 | 118.8 | 122.4 | 123 | 109.8 | 115.8 | 132 | 138 | 138 | 120 | 111.6 | 2713.2
|  | расчет | S, кВА | 194.2416 | 204.2231 | 215.5103 | 212.188 | 206.9304 | 209.3648 | 220.0945 | 261.1848 | 326.566 | 360.6918 | 355.5738 | 352.341 | 337.1685 | 363.6495 | 378.5258 | 370.0303 | 354.9901 | 267.2022 | 257.8639 | 303.2375 | 314.4945 | 288.8917 | 246.0468 | 218.4569
|  | ТИ | I, А | 10.7832 | 11.4 | 14.6 | 11.5 | 11.6 | 13.7 | 14.5 | 14.1 | 18.8 | 20.2 | 19.3 | 21.5 | 17.9 | 19.6 | 20.9 | 19.4 | 17.6 | 14.5537 | 14.0451 | 16.6737 | 14.5 | 14.5 | 11.3 | 12.5
|  | расчет | tgφ | 0.56383 | 0.51987 | 0.52516 | 0.58689 | 0.59797 | 0.53247 | 0.53086 | 0.41542 | 0.34825 | 0.32925 | 0.34046 | 0.33393 | 0.34023 | 0.3614 | 0.33055 | 0.35052 | 0.36937 | 0.45074 | 0.5026 | 0.48352 | 0.48832 | 0.54374 | 0.55866 | 0.59425 | 0.43531
яч.7 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 114.3 | 114.3 | 114.75 | 114.15 | 114.45 | 114.45 | 114.3 | 130.05 | 200.1 | 221.25 | 218.1 | 216.75 | 290.7 | 334.8 | 322.65 | 291.45 | 278.85 | 282.9 | 279.6 | 205.35 | 160.2 | 159.3 | 159.15 | 159 | 4710.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 13.05 | 13.05 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.05 | 14.7 | 27.6 | 35.85 | 36.75 | 39.15 | 45.9 | 46.05 | 44.55 | 42.6 | 42.75 | 40.2 | 39 | 26.85 | 15.75 | 15.6 | 15.6 | 16.35 | 637.8
|  | расчет | S, кВА | 115.0426 | 115.0426 | 115.524 | 114.928 | 115.226 | 115.226 | 115.0426 | 130.8782 | 201.9945 | 224.1356 | 221.1745 | 220.2573 | 294.3014 | 337.9521 | 325.7111 | 294.5469 | 282.1079 | 285.7419 | 282.3069 | 207.0979 | 160.9724 | 160.062 | 159.9127 | 159.8384
|  | ТИ | I, А | 6.3865 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.8 | 11.1 | 11.9 | 11.3 | 18.8 | 18.4072 | 17.7 | 16.2 | 15.1 | 13.3 | 16 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 8
|  | расчет | tgφ | 0.11417 | 0.11417 | 0.11634 | 0.11695 | 0.11664 | 0.11664 | 0.11417 | 0.11303 | 0.13793 | 0.16203 | 0.1685 | 0.18062 | 0.15789 | 0.13754 | 0.13808 | 0.14617 | 0.15331 | 0.1421 | 0.13948 | 0.13075 | 0.098315 | 0.097928 | 0.098021 | 0.10283 | 0.13539
яч.8 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 14.4 | 15.6 | 18.8 | 21.2 | 16 | 19.2 | 18.8 | 18 | 16.4 | 11.2 | 11.2 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 274.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 17.6 | 18.4 | 20 | 22 | 19.2 | 20.4 | 18.8 | 18.8 | 20.4 | 18.4 | 18 | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 15.6 | 15.6 | 411.2
|  | расчет | S, кВА | 16.819 | 16.819 | 16.6517 | 16.819 | 16.6517 | 17.3528 | 16.819 | 17.2186 | 22.7403 | 24.123 | 27.4489 | 30.5523 | 24.9928 | 28.0143 | 26.5872 | 26.0277 | 26.1748 | 21.5407 | 21.2 | 18.0754 | 16.6517 | 16.2874 | 17.1814 | 17.0176
|  | ТИ | I, А | 0.9337 | 0.9337 | 0.91561 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.96516 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.94473 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 2.1111 | 2.1111 | 2.2353 | 2.1111 | 2.2353 | 2.0526 | 2.1111 | 1.6818 | 1.2222 | 1.1795 | 1.0638 | 1.0377 | 1.2 | 1.0625 | 1 | 1.0444 | 1.2439 | 1.6429 | 1.6071 | 2.1579 | 2.2353 | 2.1765 | 2.1667 | 2.2941 | 1.4964
яч.11 | Промзона (РП-2) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 821.6 | 830.4 | 830.4 | 810.4 | 797.6 | 869.6 | 880 | 975.2 | 1264.8 | 1341.6 | 1356.8 | 1322.4 | 1184 | 1215.2 | 1371.2 | 1373.6 | 1332 | 1226.4 | 1129.6 | 1035.2 | 1000 | 929.6 | 897.6 | 871.2 | 25666.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 224.8 | 236 | 238.4 | 233.6 | 228 | 230.4 | 233.6 | 233.6 | 371.2 | 399.2 | 376.8 | 410.4 | 312 | 364.8 | 430.4 | 418.4 | 427.2 | 368.8 | 342.4 | 270.4 | 253.6 | 248.8 | 256 | 256.8 | 7365.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 851.799 | 863.2845 | 863.9437 | 843.3962 | 829.5479 | 899.6045 | 910.4773 | 1002.7881 | 1318.1458 | 1399.7325 | 1408.1493 | 1384.6191 | 1224.4182 | 1268.775 | 1437.1616 | 1435.9093 | 1398.8295 | 1280.6523 | 1180.3533 | 1069.9323 | 1031.6554 | 962.3189 | 933.3926 | 908.2597
|  | ТИ | I, А | 47.2872 | 48.5 | 45.4 | 48.4 | 47.8 | 51.1 | 50.6 | 64.7 | 75.6 | 76.9653 | 78.2 | 71.3 | 65.7 | 73.6 | 78.2 | 79.7 | 75 | 65.9 | 63.5 | 60.9 | 53.8 | 51.9 | 51.9 | 49
|  | расчет | tgφ | 0.27361 | 0.2842 | 0.28709 | 0.28825 | 0.28586 | 0.26495 | 0.26545 | 0.23954 | 0.29349 | 0.29756 | 0.27771 | 0.31034 | 0.26351 | 0.3002 | 0.31389 | 0.3046 | 0.32072 | 0.30072 | 0.30312 | 0.26121 | 0.2536 | 0.26764 | 0.2852 | 0.29477 | 0
яч.12 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 209.4 | 216 | 221.4 | 229.2 | 231.6 | 243 | 243.6 | 242.4 | 269.4 | 268.8 | 277.8 | 251.4 | 251.4 | 251.4 | 277.2 | 276.6 | 266.4 | 264 | 252 | 243.6 | 229.2 | 214.2 | 206.4 | 203.4 | 5839.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 40.8 | 49.8 | 48 | 41.4 | 42.6 | 45.6 | 42.6 | 40.2 | 59.4 | 51.6 | 55.2 | 42.6 | 44.4 | 46.8 | 48.6 | 60.6 | 48 | 51 | 46.8 | 45 | 40.2 | 39.6 | 39 | 40.8 | 1110.6
|  | расчет | S, кВА | 213.3378 | 221.6665 | 226.5435 | 232.909 | 235.4853 | 247.2415 | 247.2968 | 245.7108 | 275.8708 | 273.7079 | 283.2311 | 254.9838 | 255.2907 | 255.719 | 281.4281 | 283.1606 | 270.6898 | 268.881 | 256.3089 | 247.7215 | 232.6987 | 217.8298 | 210.0523 | 207.4517
|  | ТИ | I, А | 11.8433 | 13.5 | 13 | 13 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 17.9 | 18.8 | 15.5737 | 13.1 | 16.3 | 15.5 | 16.3 | 14.9 | 16.1 | 14.3 | 13.5 | 14.2 | 12.2 | 11.9 | 12.5 | 12
|  | расчет | tgφ | 0.19484 | 0.23056 | 0.2168 | 0.18063 | 0.18394 | 0.18765 | 0.17488 | 0.16584 | 0.22049 | 0.19196 | 0.1987 | 0.16945 | 0.17661 | 0.18616 | 0.17532 | 0.21909 | 0.18018 | 0.19318 | 0.18571 | 0.18473 | 0.17539 | 0.18487 | 0.18895 | 0.20059 | 0.19018
яч.13 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 1149 | 1148.4 | 1148.4 | 1147.8 | 1147.8 | 1147.8 | 1148.4 | 1148.4 | 1149 | 1221.6 | 1201.2 | 1151.4 | 1150.8 | 1150.2 | 1150.8 | 1150.8 | 1149 | 1137 | 1086 | 1057.8 | 1030.2 | 1031.4 | 1012.2 | 1003.8 | 27019.2
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 704.4 | 703.8 | 705.6 | 706.2 | 707.4 | 706.2 | 705 | 697.2 | 708.6 | 766.8 | 753 | 714 | 723 | 717.6 | 714.6 | 715.2 | 715.8 | 717 | 706.2 | 694.2 | 673.8 | 673.8 | 671.4 | 673.8 | 16974.6
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1347.7316 | 1346.9065 | 1347.8479 | 1347.651 | 1348.2802 | 1347.651 | 1347.5339 | 1343.4695 | 1349.9315 | 1442.3206 | 1417.706 | 1354.8129 | 1359.0694 | 1355.6953 | 1354.6194 | 1354.936 | 1353.7247 | 1344.1942 | 1295.4206 | 1265.2488 | 1230.9827 | 1231.9872 | 1214.6303 | 1208.9751
|  | ТИ | I, А | 74.8186 | 73.3 | 73 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 73.6 | 73.6 | 76.9 | 73.7 | 72.7 | 73.4 | 72.8 | 73 | 72.8 | 72.4 | 68.9 | 69.1 | 66.7 | 67.2 | 66.9 | 65.6 | 65.3
|  | расчет | tgφ | 0.61305 | 0.61285 | 0.61442 | 0.61526 | 0.61631 | 0.61526 | 0.6139 | 0.60711 | 0.61671 | 0.6277 | 0.62687 | 0.62011 | 0.62826 | 0.62389 | 0.62096 | 0.62148 | 0.62298 | 0.63061 | 0.65028 | 0.65627 | 0.65405 | 0.65329 | 0.66331 | 0.67125 | 0.62824
яч.14 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 39 | 37.8 | 38.4 | 38.4 | 39 | 37.8 | 37.8 | 39.6 | 40.8 | 39 | 42 | 41.4 | 45.6 | 40.8 | 43.8 | 46.8 | 48 | 39 | 39 | 38.4 | 38.4 | 39 | 38.4 | 39 | 967.2
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 58.2 | 58.2 | 57.6 | 58.2 | 57.6 | 57.6 | 58.2 | 57.6 | 58.2 | 57.6 | 57.6 | 58.2 | 58.2 | 55.8 | 55.8 | 58.2 | 57.6 | 58.2 | 58.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57 | 58.2 | 1384.8
|  | расчет | S, кВА | 39 | 37.8 | 38.4 | 38.4 | 39 | 37.8 | 37.8 | 39.6 | 40.8 | 39 | 42 | 41.4 | 45.6 | 40.8 | 43.8 | 46.8 | 48 | 39 | 39 | 38.4 | 38.4 | 39 | 38.4 | 39
|  | ТИ | I, А | 2.1651 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | P, кВт | 60.8 | 51.6 | 50.8 | 50 | 50 | 64 | 97.2 | 131.6 | 104.4 | 86.8 | 81.6 | 80.8 | 94.8 | 92.4 | 81.2 | 76.8 | 79.2 | 83.6 | 107.2 | 114 | 122.8 | 128.4 | 97.2 | 93.6 | 2080.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 47.6 | 42 | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 49.2 | 69.2 | 82 | 72.8 | 64.8 | 61.2 | 61.2 | 68.4 | 66.8 | 59.6 | 58 | 59.2 | 62.4 | 75.2 | 78.4 | 80.4 | 82.8 | 70.4 | 68.4 | 1502
|  | расчет | S, кВА | 77.2166 | 66.5324 | 65.1558 | 64.2819 | 64.534 | 80.7257 | 119.3167 | 155.0566 | 127.2761 | 108.3203 | 102 | 101.3611 | 116.9 | 114.0175 | 100.7254 | 96.2405 | 98.8801 | 104.3203 | 130.9461 | 138.3566 | 146.7787 | 152.7822 | 120.0167 | 115.9289
|  | ТИ | I, А | 4.2866 | 3.2 | 3 | 3 | 3.5 | 4.6 | 7.4 | 6.6 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 6.2 | 6.4 | 6.3143
|  | расчет | tgφ | 0.78289 | 0.81395 | 0.80315 | 0.808 | 0.816 | 0.76875 | 0.71193 | 0.6231 | 0.69732 | 0.74654 | 0.75 | 0.75743 | 0.72152 | 0.72294 | 0.73399 | 0.75521 | 0.74747 | 0.74641 | 0.70149 | 0.68772 | 0.65472 | 0.64486 | 0.72428 | 0.73077 | 0.72184
яч.18 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 1382.8 | 1380.8 | 1379.2 | 1378.4 | 1377.6 | 1376.8 | 1376 | 1377.6 | 1381.2 | 1392 | 1388.8 | 1377.2 | 1376.4 | 1375.6 | 1380.4 | 1380 | 1378.8 | 1377.2 | 1377.2 | 1377.6 | 1376.8 | 1379.6 | 1380.8 | 1380 | 33108.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 797.6 | 796.4 | 796.4 | 796.8 | 796.8 | 796.4 | 795.2 | 792.4 | 805.2 | 814.4 | 812.4 | 807.6 | 814.4 | 810 | 809.6 | 810 | 809.6 | 810.8 | 811.6 | 813.2 | 809.6 | 809.2 | 813.2 | 816 | 19344.8
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1596.3401 | 1594.008 | 1592.6222 | 1592.1296 | 1591.4371 | 1590.5443 | 1589.2511 | 1589.2387 | 1598.7684 | 1612.7341 | 1608.9621 | 1596.5267 | 1599.2887 | 1596.3632 | 1600.2988 | 1600.1562 | 1598.9189 | 1598.1478 | 1598.5538 | 1599.7112 | 1597.1945 | 1599.4064 | 1602.4677 | 1603.2018
|  | ТИ | I, А | 88.6199 | 87.3 | 86.9 | 87.2 | 86.7 | 86.4 | 87.4 | 86.5 | 87.3 | 87.6 | 86.1 | 85.5 | 85.5 | 85.4 | 85.7 | 85.8 | 85.4 | 85.6 | 85 | 85.4 | 86.3 | 85.8 | 85.9 | 85.7
|  | расчет | tgφ | 0.5768 | 0.57677 | 0.57744 | 0.57806 | 0.5784 | 0.57844 | 0.57791 | 0.5752 | 0.58297 | 0.58506 | 0.58497 | 0.58641 | 0.59169 | 0.58883 | 0.5865 | 0.58696 | 0.58718 | 0.58873 | 0.58931 | 0.5903 | 0.58803 | 0.58655 | 0.58893 | 0.5913 | 0.58428
яч.19 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 22.4 | 28.8 | 34 | 22 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 24 | 55.2 | 57.2 | 42.8 | 46.4 | 66 | 41.6 | 64 | 47.6 | 42.8 | 818.4
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 19.6 | 24 | 28 | 19.6 | 20 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22.4 | 21.6 | 22 | 32 | 32 | 23.2 | 26 | 40.4 | 22.4 | 38.4 | 26.4 | 23.2 | 582
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 22.4 | 28.8 | 34 | 22 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 24 | 55.2 | 57.2 | 42.8 | 46.4 | 66 | 41.6 | 64 | 47.6 | 42.8
|  | расчет | I, А | 1.2435 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 2.4 | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 2.3 | 2.5
|  | расчет | tgφ | 0.875 | 0.83333 | 0.82353 | 0.89091 | 0.89286 | 0.84483 | 0.875 | 0.85185 | 0.98113 | 0.98113 | 0.91228 | 0.91228 | 0.98246 | 0.93103 | 0.91667 | 0.57971 | 0.55944 | 0.54206 | 0.56034 | 0.61212 | 0.53846 | 0.6 | 0.55462 | 0.54206 | 0.71114
яч.20 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
яч.21 | Промзона | АИИС ТУЭ | P, кВт | 312.6 | 308.4 | 311.4 | 307.2 | 318.6 | 351.6 | 357.6 | 369.6 | 427.2 | 431.4 | 426.6 | 405.6 | 367.2 | 390.6 | 406.8 | 408.6 | 412.2 | 407.4 | 394.2 | 361.2 | 345.6 | 333 | 319.8 | 310.2 | 8784.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 141.6 | 142.8 | 148.8 | 147 | 152.4 | 154.2 | 152.4 | 144 | 206.4 | 213.6 | 204.6 | 207 | 175.2 | 209.4 | 207 | 205.2 | 211.8 | 209.4 | 201 | 170.4 | 166.8 | 168.6 | 157.8 | 160.8 | 4258.2
|  | расчет | S, кВА | 343.1753 | 339.8564 | 345.1252 | 340.5596 | 353.1738 | 383.9273 | 388.7204 | 396.6613 | 474.4479 | 481.3844 | 473.1265 | 455.3684 | 406.8549 | 443.1893 | 456.4376 | 457.2319 | 463.4308 | 458.0645 | 442.4869 | 399.3765 | 383.7468 | 373.2492 | 356.6131 | 349.4005
|  | ТИ | I, А | 19.0512 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 21 | 24 | 22.4 | 23.8 | 26.0879 | 29.6 | 27.9 | 23.4 | 22.1602 | 26.7 | 25.3 | 27.7 | 26.5 | 24.9494 | 24.3 | 21.3 | 20.9 | 21.4 | 19.4236 | 19.9
|  | расчет | tgφ | 0.45298 | 0.46304 | 0.47784 | 0.47852 | 0.47834 | 0.43857 | 0.42617 | 0.38961 | 0.48315 | 0.49513 | 0.47961 | 0.51036 | 0.47712 | 0.5361 | 0.50885 | 0.5022 | 0.51383 | 0.51399 | 0.50989 | 0.47176 | 0.48264 | 0.50631 | 0.49343 | 0.51838 | 0.48473
яч.22 | Промзона (РП-7) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 576.6 | 528 | 516.6 | 583.8 | 622.2 | 591 | 613.8 | 631.2 | 783.6 | 775.8 | 816 | 816 | 698.4 | 758.4 | 810.6 | 843 | 800.4 | 658.8 | 583.2 | 614.4 | 690 | 635.4 | 605.4 | 543 | 16095.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 186 | 194.4 | 186 | 181.2 | 181.8 | 181.2 | 182.4 | 175.8 | 331.2 | 328.8 | 324 | 319.2 | 214.8 | 355.2 | 310.2 | 321 | 286.2 | 254.4 | 241.8 | 216 | 235.8 | 228.6 | 231.6 | 228.6 | 5896.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 605.8577 | 562.6503 | 549.0643 | 611.274 | 648.2161 | 618.1541 | 640.3282 | 655.2245 | 850.7188 | 842.6002 | 877.9704 | 876.2104 | 730.6857 | 837.459 | 867.9265 | 902.0477 | 850.0298 | 706.213 | 631.3394 | 651.2629 | 729.1787 | 675.2711 | 648.188 | 589.1578
|  | ТИ | I, А | 33.6339 | 30.2 | 32.7 | 33 | 31.9 | 32 | 30.4 | 39.7 | 46.7774 | 46.331 | 48.2759 | 47.7246 | 39.7983 | 45.6139 | 50.2 | 49.4 | 38.4 | 38.8 | 29.9 | 39.6 | 40.8 | 32.3 | 33.6 | 28.9
|  | расчет | tgφ | 0.32258 | 0.36818 | 0.36005 | 0.31038 | 0.29219 | 0.3066 | 0.29717 | 0.27852 | 0.42266 | 0.42382 | 0.39706 | 0.39118 | 0.30756 | 0.46835 | 0.38268 | 0.38078 | 0.35757 | 0.38616 | 0.41461 | 0.35156 | 0.34174 | 0.35977 | 0.38256 | 0.42099 | 0.36632
яч.24 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.05 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 4.2 | 4.35 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 4.5 | 99.3
|  | АИИС КУЭ | R - кВарч | 3.45 | 3.6 | 3.45 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.15 | 4.65 | 4.5 | 4.65 | 5.25 | 6.3 | 5.55 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.85 | 6 | 6.3 | 5.55 | 5.4 | 5.85 | 6.45 | 116.7
|  | расчет | S, кВА | 5.207 | 5.3075 | 5.207 | 5.3075 | 5.4187 | 5.3075 | 5.207 | 5.0132 | 6.1664 | 6.1555 | 6.1664 | 6.7233 | 7.6559 | 7.0516 | 6.8411 | 6.8411 | 7.0803 | 7.2901 | 7.3239 | 7.6559 | 6.9601 | 6.8411 | 7.2901 | 7.8646
|  | ТИ | I, А | 0.28906 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.25 | ТП-108 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 60.6 | 61.2 | 65.4 | 64.8 | 73.2 | 79.2 | 75.6 | 77.4 | 75.6 | 67.2 | 67.8 | 74.4 | 79.2 | 72 | 72.6 | 76.2 | 79.2 | 75 | 72.6 | 67.2 | 61.8 | 1676.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 15.6 | 24 | 27.6 | 32.4 | 33 | 18.6 | 17.4 | 29.4 | 37.2 | 27.6 | 33.6 | 25.2 | 18 | 16.8 | 17.4 | 15 | 15.6 | 496.2
|  | расчет | S, кВА | 59.306 | 60.7217 | 62.1514 | 62.021 | 62.7366 | 66.8401 | 66.1308 | 74.8438 | 82.7565 | 80.4806 | 83.9078 | 82.4885 | 69.7266 | 69.9971 | 79.9982 | 87.5013 | 77.1088 | 79.9982 | 80.2588 | 81.2197 | 76.8586 | 74.656 | 68.8538 | 63.7385
|  | ТИ | I, А | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 2.6 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 4.9 | 5 | 2.9 | 4.3 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.19588 | 0.21212 | 0.22772 | 0.21782 | 0.22549 | 0.21101 | 0.2037 | 0.21311 | 0.30303 | 0.36508 | 0.4186 | 0.43651 | 0.27679 | 0.25664 | 0.39516 | 0.4697 | 0.38333 | 0.46281 | 0.33071 | 0.22727 | 0.224 | 0.23967 | 0.22321 | 0.25243
яч.26 | ДГК | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.27 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 481.2 | 453.6 | 430.2 | 424.2 | 423 | 478.2 | 567.6 | 651.6 | 724.2 | 795 | 835.8 | 912.6 | 930 | 950.4 | 970.8 | 949.2 | 951.6 | 934.2 | 919.2 | 865.2 | 807 | 723 | 628.8 | 557.4 | 17364
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 132 | 134.4 | 130.2 | 130.8 | 132 | 132.6 | 136.8 | 151.2 | 174.6 | 165 | 165.6 | 187.8 | 206.4 | 213.6 | 220.8 | 211.8 | 218.4 | 214.8 | 210.6 | 193.8 | 179.4 | 169.2 | 164.4 | 166.2 | 4142.4
|  | расчет | S, кВА | 498.9764 | 473.0923 | 449.4709 | 443.908 | 443.1174 | 496.2439 | 583.8527 | 668.9126 | 744.9502 | 811.9421 | 852.0475 | 931.7229 | 952.6284 | 974.1073 | 995.5929 | 972.543 | 976.3407 | 958.5764 | 943.017 | 886.6394 | 826.7003 | 742.5346 | 649.936 | 581.6504
|  | ТИ | I, А | 27.7004 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 28.3 | 33.8 | 39.9 | 42.3 | 43.9 | 51.7 | 51.4 | 51 | 56.6 | 51.9 | 54 | 53.8 | 52.5 | 50.7 | 47.4 | 44.5 | 37.2 | 33.3 | 31.4
|  | расчет | tgφ | 0.27431 | 0.2963 | 0.30265 | 0.30835 | 0.31206 | 0.27729 | 0.24101 | 0.23204 | 0.24109 | 0.20755 | 0.19813 | 0.20579 | 0.22194 | 0.22475 | 0.22744 | 0.22314 | 0.22951 | 0.22993 | 0.22911 | 0.22399 | 0.2223 | 0.23402 | 0.26145 | 0.29817 | 0.23856
яч.28 | ЭЧ РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 57.2 | 54.8 | 56.4 | 55.2 | 56 | 58 | 58 | 60.8 | 53.6 | 41.2 | 45.2 | 48 | 44.4 | 50.4 | 65.2 | 63.6 | 61.2 | 63.2 | 60 | 59.2 | 54.8 | 56.8 | 56 | 56 | 1335.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 14 | 18.8 | 23.6 | 16.4 | 22 | 23.2 | 26.4 | 19.6 | 21.6 | 20 | 20 | 19.2 | 19.6 | 19.2 | 20 | 461.6
|  | расчет | S, кВА | 59.7301 | 57.5569 | 59.0823 | 57.9379 | 58.8218 | 60.7289 | 60.4966 | 63.1861 | 56.4156 | 43.5137 | 48.9539 | 53.4879 | 47.332 | 54.9924 | 69.2046 | 68.8616 | 64.262 | 66.7892 | 63.2456 | 62.4871 | 58.0662 | 60.0866 | 59.2 | 59.4643
|  | ТИ | I, А | 3.3159 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 5.4 | 3 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 2.7
|  | расчет | tgφ | 0.3007 | 0.32117 | 0.31206 | 0.31884 | 0.32143 | 0.31034 | 0.29655 | 0.28289 | 0.32836 | 0.33981 | 0.41593 | 0.49167 | 0.36937 | 0.43651 | 0.35583 | 0.41509 | 0.32026 | 0.34177 | 0.33333 | 0.33784 | 0.35036 | 0.34507 | 0.34286 | 0.35714 | 0.34572
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 1.254
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.383 | 13.497 | 13.326 | 13.569 | 13.263 | 13.362 | 13.269 | 13.491 | 13.503 | 13.707 | 13.539 | 13.656 | 13.953 | 13.641 | 13.548 | 13.704 | 13.86 | 13.602 | 13.704 | 13.527 | 13.179 | 13.5 | 13.578 | 13.377 | 324.738
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 7475.4 | 7295.4 | 7233.45 | 7209.65 | 7271.1 | 7515.35 | 7902 | 8575.35 | 9535.75 | 9869.45 | 10005.95 | 9918.55 | 9746.05 | 10037.35 | 10388.85 | 10434.65 | 10307.85 | 9916.05 | 9685 | 9394.1 | 9147 | 8766.3 | 8222.9 | 7735.3 | 213588.8
|  | расчет | Q, кВАр | 3047.1 | 3039.25 | 3032.2 | 3020.95 | 3038.15 | 3042.35 | 3083.9 | 3162.85 | 3763.05 | 3824.55 | 3769.2 | 3781.2 | 3575.2 | 3867.4 | 3895.55 | 3901.6 | 3849.25 | 3749.05 | 3680.4 | 3434.75 | 3328.7 | 3266.6 | 3239.45 | 3227.2 | 82619.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 18.6 | 9.6 | 2.55 | 8.35 | -2.1 | -0.35 | -6 | -34.35 | -31.75 | 9.55 | -0.95 | 23.45 | 12.95 | -11.35 | 0.15 | 5.35 | 24.15 | 19.95 | 17 | 25.9 | 21 | 26.7 | 21.1 | 22.7 | 182.2 | 0.08523%
Баланс по ПС
Промбаза яч.11,22 |  |  | P, кВт | 1398.2 | 1358.4 | 1347 | 1394.2 | 1419.8 | 1460.6 | 1493.8 | 1606.4 | 2048.4 | 2117.4 | 2172.8 | 2138.4 | 1882.4 | 1973.6 | 2181.8 | 2216.6 | 2132.4 | 1885.2 | 1712.8 | 1649.6 | 1690 | 1565 | 1503 | 1414.2
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1138 | 1106 | 1088 | 1106 | 1116 | 1176 | 1254 | 1350 | 1414 | 1432 | 1438 | 1420 | 1460 | 1482 | 1492 | 1496 | 1464 | 1468 | 1462 | 1488 | 1496 | 1510 | 1418 | 1286 | 32560
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 334 | 332 | 334 | 334 | 334 | 340 | 340 | 348 | 386 | 384 | 390 | 402 | 422 | 406 | 394 | 384 | 376 | 370 | 368 | 362 | 352 | 364 | 364 | 370 | 8790
|  | расчет | S, кВА | 1186.0017 | 1154.7554 | 1138.1125 | 1155.332 | 1164.9086 | 1224.1634 | 1299.2752 | 1394.132 | 1465.7394 | 1482.5923 | 1489.9477 | 1475.8062 | 1519.7645 | 1536.6067 | 1543.1461 | 1544.4973 | 1511.5131 | 1513.9102 | 1507.6034 | 1531.4007 | 1536.8539 | 1553.2534 | 1463.974 | 1338.1689
|  | расчет | I, А | 65.2132 | 63.4951 | 62.58 | 63.5268 | 64.0534 | 66.6765 | 70.7676 | 75.9342 | 79.8344 | 80.7524 | 81.153 | 80.3827 | 82.777 | 83.6944 | 84.0506 | 84.1241 | 83.1117 | 82.4582 | 82.1146 | 83.4108 | 83.7078 | 84.6011 | 79.7383 | 72.8861
|  | расчет | tgφ | 0.2935 | 0.30018 | 0.30699 | 0.30199 | 0.29928 | 0.28912 | 0.27113 | 0.25778 | 0.27298 | 0.26816 | 0.27121 | 0.2831 | 0.28904 | 0.27395 | 0.26408 | 0.25668 | 0.25683 | 0.25204 | 0.25171 | 0.24328 | 0.23529 | 0.24106 | 0.2567 | 0.28771 | 0.26996
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3706 | 3708 | 3758 | 3690 | 3726 | 3868 | 4032 | 4130 | 4214 | 4292 | 4178 | 4170 | 4314 | 4448 | 4484 | 4428 | 4398 | 4456 | 4494 | 4514 | 4502 | 4330 | 4134 | 3868 | 99842
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1052 | 1070 | 1096 | 1078 | 1068 | 1102 | 1108 | 1164 | 1212 | 1240 | 1182 | 1180 | 1206 | 1236 | 1232 | 1208 | 1196 | 1198 | 1186 | 1176 | 1178 | 1142 | 1144 | 1104 | 27758
|  | расчет | S, кВА | 3852.42 | 3859.2958 | 3914.56 | 3844.2404 | 3876.0418 | 4021.9184 | 4181.4696 | 4290.8969 | 4384.8307 | 4467.5344 | 4341.982 | 4333.7397 | 4479.4009 | 4616.5355 | 4650.1699 | 4589.82 | 4557.7209 | 4614.2323 | 4647.8632 | 4664.6728 | 4653.5672 | 4478.0648 | 4289.3697 | 4022.4669
|  | расчет | I, А | 211.8282 | 212.2062 | 215.245 | 211.3784 | 213.127 | 221.1482 | 229.9212 | 235.9381 | 241.1032 | 245.6507 | 238.7471 | 238.2939 | 246.3032 | 253.8436 | 255.693 | 252.3747 | 250.6097 | 253.717 | 255.5662 | 256.4905 | 255.8798 | 246.2297 | 235.8542 | 221.1783
|  | расчет | tgφ | 0.28386 | 0.28857 | 0.29164 | 0.29214 | 0.28663 | 0.2849 | 0.2748 | 0.28184 | 0.28761 | 0.28891 | 0.28291 | 0.28297 | 0.27955 | 0.27788 | 0.27475 | 0.27281 | 0.27194 | 0.26885 | 0.26391 | 0.26052 | 0.26166 | 0.26374 | 0.27673 | 0.28542 | 0.27802
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 4844 | 4814 | 4846 | 4796 | 4842 | 5044 | 5286 | 5480 | 5628 | 5724 | 5616 | 5590 | 5774 | 5930 | 5976 | 5924 | 5862 | 5924 | 5956 | 6002 | 5998 | 5840 | 5552 | 5154 | 132402
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1386 | 1402 | 1430 | 1412 | 1402 | 1442 | 1448 | 1512 | 1598 | 1624 | 1572 | 1582 | 1628 | 1642 | 1626 | 1592 | 1572 | 1568 | 1554 | 1538 | 1530 | 1506 | 1508 | 1474 | 36548
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5038.3859 | 5014.0004 | 5052.5851 | 4999.536 | 5040.8896 | 5246.0747 | 5480.739 | 5684.7642 | 5850.469 | 5949.9203 | 5831.8642 | 5809.5459 | 5999.1216 | 6153.1345 | 6193.2586 | 6134.1862 | 6069.1209 | 6128.0013 | 6155.3921 | 6195.9219 | 6190.0649 | 6031.056 | 5753.1529 | 5360.6335 | 137353.7255 | 6195.9219
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 35.8 | 36 | 35.6 | 35.1 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 36.4 | 37.2 | 36.3 | 39 | 91.9 | 96.8 | 98.7 | 1032.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 18.7 | 20.6 | 27.3 | 134.3
|  | расчет | S, кВА | 33.9419 | 33.8516 | 34.0507 | 34.0602 | 34.0602 | 35.9518 | 36.1248 | 35.7022 | 35.1889 | 34.9894 | 35.2959 | 35.3112 | 35.8615 | 35.9427 | 36.0336 | 36.0514 | 36.3593 | 36.5679 | 37.3836 | 36.4984 | 39.2943 | 93.7833 | 98.9677 | 102.406
|  | расчет | I, А | 1.8663 | 1.8614 | 1.8723 | 1.8728 | 1.8728 | 1.9582 | 1.9676 | 1.9446 | 1.9166 | 1.9058 | 1.9225 | 1.9233 | 1.9533 | 1.9577 | 1.9626 | 1.9636 | 1.9992 | 1.9917 | 2.0362 | 1.988 | 2.1402 | 5.1081 | 5.3905 | 5.5777
|  | расчет | tgφ | 0.091716 | 0.094955 | 0.094395 | 0.097345 | 0.097345 | 0.092179 | 0.083333 | 0.075843 | 0.071225 | 0.071633 | 0.073864 | 0.079545 | 0.095238 | 0.089385 | 0.086351 | 0.091922 | 0.093923 | 0.096154 | 0.099462 | 0.10468 | 0.12308 | 0.20348 | 0.21281 | 0.2766 | 0.13003
яч.9 | СМН | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 496 | 465.6 | 445.6 | 466.4 | 476 | 538.4 | 609.6 | 708 | 777.6 | 791.2 | 803.2 | 784.8 | 819.2 | 841.6 | 850.4 | 854.4 | 821.6 | 822.4 | 813.6 | 843.2 | 849.6 | 807.2 | 714.4 | 580 | 16980
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 90.4 | 88 | 86.4 | 88 | 88 | 95.2 | 93.6 | 107.2 | 144.8 | 144.8 | 148.8 | 156.8 | 176 | 160.8 | 150.4 | 139.2 | 133.6 | 123.2 | 120.8 | 115.2 | 105.6 | 98.4 | 97.6 | 99.2 | 2852
|  | расчет | S, кВА | 504.1708 | 473.8432 | 453.899 | 474.6293 | 484.0661 | 546.7519 | 616.744 | 716.0697 | 790.967 | 804.341 | 816.867 | 800.3107 | 837.893 | 856.8239 | 863.5973 | 865.6651 | 832.3914 | 831.5768 | 822.5191 | 851.0331 | 856.1376 | 813.1755 | 721.0361 | 588.4222
|  | расчет | I, А | 27.7222 | 26.0546 | 24.958 | 26.0978 | 26.6167 | 29.7799 | 33.5922 | 39.0022 | 43.0816 | 43.81 | 44.4923 | 43.5905 | 45.6375 | 46.6686 | 47.0376 | 47.1502 | 45.7697 | 45.2935 | 44.8002 | 46.3532 | 46.6313 | 44.2912 | 39.2727 | 32.0496
|  | расчет | tgφ | 0.18226 | 0.189 | 0.1939 | 0.18868 | 0.18487 | 0.17682 | 0.15354 | 0.15141 | 0.18621 | 0.18301 | 0.18526 | 0.1998 | 0.21484 | 0.19106 | 0.17686 | 0.16292 | 0.16261 | 0.14981 | 0.14848 | 0.13662 | 0.12429 | 0.1219 | 0.13662 | 0.17103 | 0.16796
яч.21 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1408.4 | 1307.6 | 1244.8 | 1237.2 | 1280 | 1408.8 | 1512 | 1727.6 | 1793.2 | 1847.2 | 1787.2 | 1792 | 1902 | 1946.4 | 1924.8 | 1950.4 | 2003.6 | 2031.2 | 2077.6 | 2092 | 2067.2 | 1999.6 | 1754 | 1568 | 41662.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 295.6 | 281.2 | 262.4 | 261.6 | 283.6 | 290 | 285.6 | 359.2 | 413.2 | 426.8 | 388 | 391.2 | 423.6 | 408 | 380 | 392 | 408.8 | 411.6 | 399.6 | 390.8 | 383.2 | 369.6 | 334.8 | 329.6 | 8570
|  | расчет | S, кВА | 1439.0865 | 1337.4944 | 1272.156 | 1264.5546 | 1311.0412 | 1438.3384 | 1538.7369 | 1764.5471 | 1840.1903 | 1895.8655 | 1828.8324 | 1834.2032 | 1948.5997 | 1988.7023 | 1961.9518 | 1989.403 | 2044.8791 | 2072.4835 | 2115.68 | 2128.1891 | 2102.4172 | 2033.471 | 1785.6671 | 1602.2672
|  | расчет | I, А | 79.1292 | 73.5431 | 69.9504 | 69.5325 | 72.0886 | 79.0881 | 84.6086 | 97.0249 | 101.1842 | 104.2456 | 100.5597 | 100.855 | 107.1452 | 109.3503 | 107.8794 | 109.3888 | 112.4392 | 113.957 | 116.3322 | 117.02 | 115.603 | 111.8119 | 98.1862 | 88.1018
|  | расчет | tgφ | 0.20988 | 0.21505 | 0.2108 | 0.21145 | 0.22156 | 0.20585 | 0.18889 | 0.20792 | 0.23043 | 0.23105 | 0.2171 | 0.2183 | 0.22271 | 0.20962 | 0.19742 | 0.20098 | 0.20403 | 0.20264 | 0.19234 | 0.18681 | 0.18537 | 0.18484 | 0.19088 | 0.2102 | 0.2057
яч.23 | ЧП "Возрождение" | АИИС КУЭ | P, кВт | 32.8 | 32.4 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 34.8 | 38 | 37 | 36.6 | 35.6 | 34.2 | 37.8 | 37.2 | 36.6 | 35.8 | 36.2 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 35.4 | 33.8 | 34 | 33 | 840.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 5.8 | 5 | 4.8 | 4 | 5.4 | 6 | 6 | 4 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 108
|  | расчет | S, кВА | 32.997 | 32.5994 | 32.7982 | 32.7982 | 32.997 | 32.7982 | 35.1027 | 38.5689 | 37.4518 | 36.94 | 35.9221 | 34.4331 | 38.1838 | 37.6808 | 37.0885 | 36.0228 | 36.4911 | 36.0943 | 36.5716 | 36.8879 | 35.6034 | 34.0129 | 34.2117 | 33.2181
|  | расчет | I, А | 1.8144 | 1.7925 | 1.8034 | 1.8034 | 1.8144 | 1.8034 | 1.9301 | 2.1207 | 2.0593 | 2.0312 | 1.9752 | 1.8933 | 2.0996 | 2.0719 | 2.0393 | 1.9807 | 2.0065 | 1.9847 | 2.0109 | 2.0283 | 1.9577 | 1.8702 | 1.8812 | 1.8265
|  | расчет | tgφ | 0.10976 | 0.11111 | 0.11043 | 0.11043 | 0.10976 | 0.11043 | 0.13218 | 0.17368 | 0.15676 | 0.13661 | 0.13483 | 0.11696 | 0.14286 | 0.16129 | 0.16393 | 0.11173 | 0.12707 | 0.12849 | 0.14365 | 0.12568 | 0.10734 | 0.11243 | 0.11176 | 0.11515 | 0.12851
яч.7 | Комнедра | АИИС КУЭ | P, кВт | 605 | 605 | 606.6 | 602 | 604.6 | 601.8 | 607.2 | 604.6 | 599 | 601.6 | 596.4 | 597.6 | 600.4 | 600.6 | 604 | 600.4 | 603.4 | 605.2 | 608 | 605.2 | 603.4 | 605 | 601.4 | 603.2 | 14471.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 248.2 | 248.6 | 250 | 249.6 | 249.8 | 249.2 | 249 | 245 | 244.4 | 244.6 | 244.8 | 247.4 | 249.8 | 247.8 | 247.4 | 247.4 | 247.6 | 249 | 250.2 | 251.2 | 250.4 | 248.4 | 249 | 251.2 | 5960
|  | расчет | S, кВА | 653.9329 | 654.0848 | 656.0972 | 651.6933 | 654.1721 | 651.3554 | 656.2719 | 652.3543 | 646.9408 | 649.4241 | 644.686 | 646.7863 | 650.2924 | 649.7116 | 652.7042 | 649.3743 | 652.2249 | 654.4219 | 657.4679 | 655.2621 | 653.293 | 654.0088 | 650.9093 | 653.4154
|  | расчет | I, А | 35.957 | 35.9653 | 36.076 | 35.8338 | 35.9701 | 35.4774 | 35.7452 | 35.5318 | 35.2369 | 35.3722 | 35.1141 | 35.2285 | 35.4195 | 35.3878 | 35.5508 | 35.3695 | 35.8631 | 35.6444 | 35.8103 | 35.6902 | 35.5829 | 35.6219 | 35.4531 | 35.5896
|  | расчет | tgφ | 0.41025 | 0.41091 | 0.41213 | 0.41462 | 0.41317 | 0.41409 | 0.41008 | 0.40523 | 0.40801 | 0.40658 | 0.41046 | 0.41399 | 0.41606 | 0.41259 | 0.4096 | 0.41206 | 0.41034 | 0.41143 | 0.41151 | 0.41507 | 0.41498 | 0.41058 | 0.41403 | 0.41645 | 0.41184
яч.25 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 1789.9 | 1790.8 | 1943.5 | 1948.9 | 1817.8 | 1851.7 | 1885.5 | 1799.5 | 1808 | 1841 | 1824.8 | 1785.6 | 1777.4 | 1886.2 | 1999.1 | 1919.2 | 1838.5 | 1812 | 1837.6 | 1831.7 | 1904.1 | 1858.5 | 1881.1 | 1850.9 | 44483.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 568.9 | 565.9 | 633.4 | 641.4 | 584.7 | 603.3 | 620.2 | 576.9 | 577.8 | 591.9 | 583.1 | 567.3 | 561.3 | 603.7 | 655.9 | 624.3 | 588.9 | 574.2 | 579.4 | 578.6 | 613.5 | 605.4 | 610 | 604.9 | 14314.9
|  | расчет | S, кВА | 1878.1345 | 1878.0861 | 2044.1105 | 2051.7322 | 1909.5211 | 1947.5019 | 1984.8824 | 1889.7126 | 1898.0824 | 1933.8114 | 1915.6985 | 1873.5519 | 1863.9229 | 1980.4555 | 2103.95 | 2018.1871 | 1930.5143 | 1900.8024 | 1926.7792 | 1920.912 | 2000.4947 | 1954.618 | 1977.5331 | 1947.2377
|  | расчет | I, А | 103.2706 | 103.268 | 112.3969 | 112.816 | 104.9964 | 107.0848 | 109.1402 | 103.9072 | 104.3675 | 106.3321 | 105.3361 | 103.0186 | 102.4892 | 108.8968 | 115.6872 | 110.9715 | 106.1508 | 104.517 | 105.9454 | 105.6228 | 109.9987 | 107.4761 | 108.7361 | 107.0703
|  | расчет | tgφ | 0.31784 | 0.316 | 0.32591 | 0.32911 | 0.32165 | 0.32581 | 0.32893 | 0.32059 | 0.31958 | 0.32151 | 0.31954 | 0.31771 | 0.3158 | 0.32006 | 0.3281 | 0.32529 | 0.32032 | 0.31689 | 0.3153 | 0.31588 | 0.3222 | 0.32575 | 0.32428 | 0.32681 | 0.3218
яч.27 | Комнедра | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 533.4 | 531.8 | 529.8 | 529 | 530.4 | 529.6 | 530 | 529.2 | 534.8 | 531.8 | 528 | 530.4 | 528.2 | 531.4 | 531 | 534.8 | 531 | 533.4 | 532 | 531.6 | 530.2 | 531.4 | 527.2 | 529.4 | 12739.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 235.4 | 235.6 | 236.2 | 236.8 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 232.8 | 239.2 | 239.8 | 241.8 | 240.4 | 237.6 | 235 | 235.2 | 237.6 | 235.2 | 236.2 | 235.6 | 234.6 | 232.4 | 232.2 | 233.6 | 235 | 5666.6
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 583.0341 | 581.6516 | 580.0677 | 579.582 | 580.6971 | 579.7222 | 580.2503 | 578.1423 | 585.8564 | 583.3655 | 580.7334 | 582.3369 | 579.1796 | 581.043 | 580.7582 | 585.2049 | 580.7582 | 583.3575 | 581.8345 | 581.0643 | 578.8971 | 579.9162 | 576.6358 | 579.2144
|  | расчет | I, А | 32.0586 | 31.9825 | 31.8954 | 31.8687 | 31.9301 | 31.8765 | 31.9055 | 31.7896 | 32.2137 | 32.0768 | 31.9321 | 32.0202 | 31.8466 | 31.9491 | 31.9334 | 32.1779 | 31.9334 | 32.0763 | 31.9926 | 31.9503 | 31.8311 | 31.8871 | 31.7067 | 31.8485
|  | расчет | tgφ | 0.44132 | 0.44302 | 0.44583 | 0.44764 | 0.4457 | 0.44524 | 0.44566 | 0.43991 | 0.44727 | 0.45092 | 0.45795 | 0.45324 | 0.44983 | 0.44223 | 0.44294 | 0.44428 | 0.44294 | 0.44282 | 0.44286 | 0.44131 | 0.43833 | 0.43696 | 0.4431 | 0.4439 | 0.4448
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.885 | 3.825 | 3.945 | 4.02 | 3.675 | 4.275 | 3.855 | 3.855 | 4.155 | 3.615 | 4.02 | 4.005 | 3.9 | 3.96 | 4.14 | 3.57 | 4.395 | 3.69 | 3.6 | 4.32 | 3.525 | 3.63 | 3.96 | 4.02 | 93.84
| ТСН-2 | нет учета | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4899.3 | 4766.9 | 4836.8 | 4850 | 4775.5 | 4998.7 | 5215.1 | 5442.5 | 5584.7 | 5684.3 | 5610.4 | 5559.8 | 5700.7 | 5879.2 | 5981.8 | 5930.9 | 5870.5 | 5876.4 | 5942.2 | 5976.6 | 6028.9 | 5927.4 | 5608.9 | 5263.2 | 132210.7
|  | расчет | Q, кВАр | 1445.2 | 1426.1 | 1475.2 | 1484.3 | 1449.4 | 1480.4 | 1492.2 | 1530.4 | 1627.7 | 1655.4 | 1613.9 | 1609.9 | 1657.1 | 1664.5 | 1678 | 1647.8 | 1622.1 | 1602.3 | 1594.5 | 1578.8 | 1593.7 | 1576.5 | 1549.4 | 1551 | 31939.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -55.3 | 47.1 | 9.2 | -54 | 66.5 | 45.3 | 70.9 | 37.5 | 43.3 | 39.7 | 5.6 | 30.2 | 73.3 | 50.8 | -5.8 | -6.9 | -8.5 | 47.6 | 13.8 | 25.4 | -30.9 | -87.4 | -56.9 | -109.2 | 191.3 | 0.1445%
|  | расчет | I, А | -4.7769 | 1.2339 | -1.1276 | -4.92 | 1.8913 | 0.75635 | 1.7994 | 0.55129 | 0.87767 | 0.62947 | -1.4319 | 0.14708 | 2.4894 | 1.2557 | -2.3468 | -2.5034 | -2.4405 | 0.71041 | -1.2469 | -0.75143 | -4.1571 | -7.2358 | -5.034 | -7.9998
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Парма 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.2 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1044.792 | 1021.356 | 1021.356 | 1014.552 | 1034.208 | 1074.276 | 1100.736 | 1109.052 | 1118.124 | 1086.372 | 1070.496 | 1093.932 | 1084.86 | 1081.08 | 1104.516 | 1127.952 | 1143.072 | 1157.436 | 1182.384 | 1185.408 | 1198.26 | 1189.944 | 1113.588 | 1065.96 | 26423.712
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 297.108 | 294.84 | 297.108 | 297.864 | 297.864 | 302.4 | 301.644 | 303.912 | 304.668 | 291.816 | 291.06 | 292.572 | 300.132 | 297.108 | 293.328 | 297.864 | 302.4 | 303.156 | 309.96 | 308.448 | 304.668 | 307.692 | 302.4 | 303.912 | 7203.924
|  | расчет | S, кВА | 1086.2152 | 1063.061 | 1063.6923 | 1057.3735 | 1076.2477 | 1116.0263 | 1141.3189 | 1149.9386 | 1158.8891 | 1124.8825 | 1109.3591 | 1132.3805 | 1125.6111 | 1121.1633 | 1142.8022 | 1166.6185 | 1182.3956 | 1196.4789 | 1222.3367 | 1224.8805 | 1236.3857 | 1229.0814 | 1153.9168 | 1108.4373
|  | расчет | I, А | 96.481 | 94.4244 | 94.4805 | 93.9192 | 95.5957 | 99.1289 | 101.3755 | 102.1411 | 102.9361 | 99.9156 | 98.5367 | 100.5816 | 99.9803 | 99.5852 | 101.5073 | 103.6227 | 105.0241 | 106.275 | 108.5718 | 108.7977 | 109.8196 | 109.1708 | 102.4945 | 98.4549
|  | расчет | tgφ | 0.28437 | 0.28868 | 0.2909 | 0.29359 | 0.28801 | 0.28149 | 0.27404 | 0.27403 | 0.27248 | 0.26862 | 0.27189 | 0.26745 | 0.27666 | 0.27483 | 0.26557 | 0.26408 | 0.26455 | 0.26192 | 0.26215 | 0.2602 | 0.25426 | 0.25858 | 0.27155 | 0.28511 | 0.27263
яч.12 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 941.22 | 920.808 | 925.344 | 921.564 | 923.076 | 941.976 | 988.848 | 1005.48 | 972.972 | 962.388 | 910.98 | 926.856 | 925.344 | 931.392 | 950.292 | 963.9 | 1028.16 | 1030.428 | 1042.524 | 1042.524 | 1041.012 | 1019.844 | 975.24 | 954.072 | 23246.244
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 209.412 | 207.144 | 207.9 | 210.168 | 207.144 | 210.924 | 209.412 | 204.876 | 208.656 | 213.948 | 217.728 | 219.996 | 219.24 | 223.02 | 223.02 | 218.484 | 223.02 | 221.508 | 220.752 | 221.508 | 215.46 | 212.436 | 213.192 | 209.412 | 5148.36
|  | расчет | S, кВА | 964.2347 | 943.8199 | 948.4113 | 945.2253 | 946.0327 | 965.3019 | 1010.7788 | 1026.1404 | 995.0939 | 985.8826 | 936.6376 | 952.6071 | 950.9615 | 957.7207 | 976.1111 | 988.3514 | 1052.0698 | 1053.9676 | 1065.6396 | 1065.7965 | 1063.0753 | 1041.7345 | 998.2704 | 976.7839
|  | расчет | I, А | 86.9846 | 85.1429 | 85.5571 | 85.2697 | 85.3425 | 87.0808 | 91.1833 | 92.5691 | 89.7684 | 88.9374 | 84.495 | 85.9356 | 85.7872 | 86.3969 | 88.0559 | 89.1601 | 94.9082 | 95.0794 | 96.1324 | 96.1465 | 95.9011 | 93.9759 | 90.055 | 88.1166
|  | расчет | tgφ | 0.22249 | 0.22496 | 0.22467 | 0.22806 | 0.22441 | 0.22392 | 0.21177 | 0.20376 | 0.21445 | 0.22231 | 0.239 | 0.23736 | 0.23693 | 0.23945 | 0.23469 | 0.22667 | 0.21691 | 0.21497 | 0.21175 | 0.21247 | 0.20697 | 0.2083 | 0.2186 | 0.21949 | 0.22147
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1986.012 | 1942.164 | 1946.7 | 1936.116 | 1957.284 | 2016.252 | 2089.584 | 2114.532 | 2091.096 | 2048.76 | 1981.476 | 2020.788 | 2010.204 | 2012.472 | 2054.808 | 2091.852 | 2171.232 | 2187.864 | 2224.908 | 2227.932 | 2239.272 | 2209.788 | 2088.828 | 2020.032 | 49669.956
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 506.52 | 501.984 | 505.008 | 508.032 | 505.008 | 513.324 | 511.056 | 508.788 | 513.324 | 505.764 | 508.788 | 512.568 | 519.372 | 520.128 | 516.348 | 516.348 | 525.42 | 524.664 | 530.712 | 529.956 | 520.128 | 520.128 | 515.592 | 513.324 | 12352.284
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2049.5868 | 2005.9883 | 2011.1375 | 2001.6597 | 2021.3841 | 2080.5705 | 2151.1717 | 2174.8818 | 2153.18 | 2110.2641 | 2045.7547 | 2084.7806 | 2076.2147 | 2078.5997 | 2118.6909 | 2154.6369 | 2233.9012 | 2249.8936 | 2287.3283 | 2290.0948 | 2298.885 | 2270.1754 | 2151.5198 | 2084.2339 | 51182.8433 | 2298.885
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.4 | ф 404 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 608.958 | 593.082 | 592.326 | 591.192 | 593.082 | 618.786 | 644.49 | 651.672 | 653.184 | 610.848 | 603.666 | 615.384 | 621.432 | 626.346 | 642.6 | 651.294 | 654.696 | 671.328 | 691.74 | 686.07 | 698.922 | 679.644 | 641.088 | 615.384 | 15257.214
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 147.42 | 147.042 | 147.42 | 148.176 | 148.176 | 151.578 | 152.712 | 154.98 | 156.87 | 143.262 | 145.53 | 147.42 | 148.932 | 147.42 | 147.042 | 151.2 | 151.2 | 152.712 | 159.894 | 157.626 | 156.492 | 156.114 | 152.712 | 150.444 | 3622.374
|  | расчет | S, кВА | 626.5481 | 611.0381 | 610.3956 | 609.4786 | 611.312 | 637.0808 | 662.3355 | 669.8471 | 671.7571 | 627.4227 | 620.9602 | 632.7955 | 639.0293 | 643.4609 | 659.2087 | 668.6145 | 671.9288 | 688.4782 | 709.9791 | 703.9446 | 716.2274 | 697.3432 | 659.0256 | 633.5068
|  | расчет | I, А | 55.652 | 54.2743 | 54.2172 | 54.1358 | 54.2986 | 56.5875 | 58.8307 | 59.4979 | 59.6676 | 55.7296 | 55.1556 | 56.2069 | 56.7606 | 57.1542 | 58.553 | 59.3884 | 59.6828 | 61.1528 | 63.0626 | 62.5266 | 63.6176 | 61.9402 | 58.5367 | 56.27
|  | расчет | tgφ | 0.24209 | 0.24793 | 0.24888 | 0.25064 | 0.24984 | 0.24496 | 0.23695 | 0.23782 | 0.24016 | 0.23453 | 0.24108 | 0.23956 | 0.23966 | 0.23537 | 0.22882 | 0.23215 | 0.23095 | 0.22748 | 0.23115 | 0.22975 | 0.2239 | 0.2297 | 0.23821 | 0.24447 | 0.23742
яч.6 | ф406 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 431.424 | 424.368 | 424.62 | 419.58 | 435.708 | 451.08 | 447.804 | 452.592 | 459.9 | 470.988 | 461.916 | 473.508 | 457.884 | 450.324 | 456.372 | 470.484 | 482.58 | 480.564 | 484.344 | 493.164 | 493.416 | 503.748 | 467.208 | 446.292 | 11039.868
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 148.68 | 148.176 | 149.184 | 149.184 | 148.428 | 148.932 | 147.168 | 147.672 | 147.168 | 147.42 | 143.892 | 144.144 | 149.688 | 148.176 | 144.396 | 143.64 | 148.932 | 148.176 | 146.664 | 147.924 | 145.656 | 147.924 | 147.168 | 151.704 | 3540.096
|  | расчет | S, кВА | 456.3249 | 449.4934 | 450.0645 | 445.3125 | 460.2959 | 475.0304 | 471.367 | 476.0741 | 482.8731 | 493.5204 | 483.8092 | 494.9619 | 481.7305 | 474.0758 | 478.6707 | 491.9224 | 505.0388 | 502.8895 | 506.0627 | 514.8711 | 514.4658 | 525.0177 | 489.8385 | 471.371
|  | расчет | I, А | 40.5322 | 39.9254 | 39.9761 | 39.554 | 40.8849 | 42.1937 | 41.8683 | 42.2864 | 42.8903 | 43.836 | 42.9734 | 43.9641 | 42.7888 | 42.1089 | 42.517 | 43.6941 | 44.8591 | 44.6682 | 44.9501 | 45.7325 | 45.6965 | 46.6337 | 43.509 | 41.8686
|  | расчет | tgφ | 0.34463 | 0.34917 | 0.35134 | 0.35556 | 0.34066 | 0.33017 | 0.32864 | 0.32628 | 0.32 | 0.313 | 0.31151 | 0.30442 | 0.32691 | 0.32904 | 0.3164 | 0.3053 | 0.30862 | 0.30834 | 0.30281 | 0.29995 | 0.2952 | 0.29365 | 0.31499 | 0.33992 | 0.32066
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ф414 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 407.106 | 399.546 | 397.656 | 399.168 | 387.45 | 392.364 | 404.46 | 406.728 | 397.656 | 403.326 | 398.79 | 410.508 | 413.532 | 416.556 | 422.226 | 441.126 | 434.7 | 441.504 | 441.504 | 443.016 | 446.04 | 432.432 | 410.886 | 408.24 | 9956.52
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 72.198 | 71.82 | 71.82 | 72.576 | 71.064 | 72.576 | 71.82 | 70.686 | 71.064 | 76.734 | 78.624 | 79.002 | 75.222 | 80.136 | 81.27 | 77.868 | 80.514 | 79.758 | 78.624 | 77.112 | 75.978 | 73.71 | 73.332 | 72.576 | 1806.084
|  | расчет | S, кВА | 413.4584 | 405.9497 | 404.0896 | 405.7122 | 393.9132 | 399.0198 | 410.7871 | 412.8246 | 403.9559 | 410.5606 | 406.4667 | 418.0408 | 420.3178 | 424.1942 | 429.9763 | 447.9459 | 442.0934 | 448.6503 | 448.4501 | 449.677 | 452.4647 | 438.6691 | 417.3786 | 414.641
|  | расчет | I, А | 37.2985 | 36.6211 | 36.4533 | 36.5997 | 35.5353 | 35.996 | 37.0575 | 37.2413 | 36.4413 | 37.0371 | 36.6678 | 37.7119 | 37.9173 | 38.267 | 38.7886 | 40.4096 | 39.8817 | 40.4732 | 40.4551 | 40.5658 | 40.8173 | 39.5728 | 37.6521 | 37.4052
|  | расчет | tgφ | 0.17734 | 0.17975 | 0.18061 | 0.18182 | 0.18341 | 0.18497 | 0.17757 | 0.17379 | 0.17871 | 0.19025 | 0.19716 | 0.19245 | 0.1819 | 0.19238 | 0.19248 | 0.17652 | 0.18522 | 0.18065 | 0.17808 | 0.17406 | 0.17034 | 0.17045 | 0.17847 | 0.17778 | 0.1814
яч.15 | ф415 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.364 | 13.86 | 14.049 | 14.427 | 19.089 | 24.192 | 23.121 | 27.405 | 20.412 | 18.396 | 14.049 | 20.034 | 22.176 | 18.711 | 16.506 | 16.569 | 20.16 | 22.869 | 19.467 | 19.089 | 17.766 | 16.128 | 15.939 | 14.868 | 443.646
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6.174 | 6.426 | 6.552 | 6.489 | 6.552 | 6.363 | 6.174 | 6.237 | 6.363 | 6.489 | 6.3 | 6.489 | 6.741 | 6.678 | 6.489 | 6.552 | 6.3 | 6.615 | 6.678 | 6.678 | 6.678 | 6.489 | 6.678 | 6.552 | 155.736
|  | расчет | S, кВА | 15.6347 | 15.2772 | 15.5017 | 15.8191 | 20.1821 | 25.0148 | 23.9311 | 28.1058 | 21.3808 | 19.5069 | 15.3969 | 21.0587 | 23.1779 | 19.867 | 17.7357 | 17.8174 | 21.1214 | 23.8065 | 20.5806 | 20.2234 | 18.9796 | 17.3845 | 17.2814 | 16.2476
|  | расчет | I, А | 1.4104 | 1.3782 | 1.3984 | 1.4271 | 1.8207 | 2.2566 | 2.1589 | 2.5354 | 1.9288 | 1.7597 | 1.389 | 1.8997 | 2.0909 | 1.7922 | 1.6 | 1.6073 | 1.9054 | 2.1476 | 1.8566 | 1.8244 | 1.7122 | 1.5683 | 1.559 | 1.4657
|  | расчет | tgφ | 0.42982 | 0.46364 | 0.46637 | 0.44978 | 0.34323 | 0.26302 | 0.26703 | 0.22759 | 0.31173 | 0.35274 | 0.44843 | 0.3239 | 0.30398 | 0.3569 | 0.39313 | 0.39544 | 0.3125 | 0.28926 | 0.34304 | 0.34983 | 0.37589 | 0.40234 | 0.41897 | 0.44068 | 0.35104
яч.16 | ф416 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 176.904 | 170.604 | 175.14 | 175.392 | 173.88 | 178.416 | 177.408 | 176.652 | 179.424 | 166.824 | 163.8 | 164.052 | 167.58 | 172.368 | 174.384 | 169.092 | 177.912 | 186.228 | 186.732 | 182.952 | 189 | 186.732 | 181.44 | 181.944 | 4234.86
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 50.4 | 49.644 | 49.392 | 49.896 | 49.896 | 50.652 | 49.392 | 47.88 | 49.14 | 48.636 | 48.888 | 50.148 | 53.172 | 52.164 | 51.66 | 51.408 | 51.408 | 51.66 | 52.416 | 53.424 | 52.164 | 51.66 | 52.164 | 51.408 | 1218.672
|  | расчет | S, кВА | 183.9434 | 177.6802 | 181.9714 | 182.3512 | 180.8974 | 185.4667 | 184.1553 | 183.0257 | 186.0315 | 173.7691 | 170.94 | 171.5456 | 175.8133 | 180.0883 | 181.8751 | 176.7339 | 185.1903 | 193.2605 | 193.9492 | 190.5926 | 196.0665 | 193.7462 | 188.7897 | 189.0672
|  | расчет | I, А | 16.5937 | 16.0287 | 16.4158 | 16.4501 | 16.3189 | 16.7311 | 16.6128 | 16.5109 | 16.7821 | 15.6759 | 15.4207 | 15.4753 | 15.8603 | 16.2459 | 16.4071 | 15.9433 | 16.7062 | 17.4342 | 17.4963 | 17.1935 | 17.6874 | 17.478 | 17.0309 | 17.0559
|  | расчет | tgφ | 0.2849 | 0.29099 | 0.28201 | 0.28448 | 0.28696 | 0.2839 | 0.27841 | 0.27104 | 0.27388 | 0.29154 | 0.29846 | 0.30568 | 0.31729 | 0.30263 | 0.29624 | 0.30402 | 0.28895 | 0.2774 | 0.2807 | 0.29201 | 0.276 | 0.27665 | 0.2875 | 0.28255 | 0.28777
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ф418 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 342.216 | 336.672 | 338.184 | 332.388 | 342.972 | 346.752 | 382.788 | 394.632 | 374.724 | 373.212 | 334.908 | 331.632 | 322.056 | 323.82 | 336.924 | 336.672 | 395.64 | 379.26 | 393.876 | 397.656 | 388.08 | 383.796 | 366.66 | 349.02 | 8604.54
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84.924 | 84.168 | 84.672 | 85.176 | 84.924 | 85.68 | 85.932 | 84.42 | 86.688 | 86.688 | 87.948 | 89.208 | 90.216 | 88.704 | 88.956 | 86.94 | 89.46 | 88.452 | 88.704 | 88.956 | 85.68 | 85.68 | 86.184 | 83.664 | 2082.024
|  | расчет | S, кВА | 352.5959 | 347.0336 | 348.6227 | 343.1279 | 353.3297 | 357.1806 | 392.3149 | 403.5606 | 384.6204 | 383.1475 | 346.2632 | 343.4208 | 334.4533 | 335.7496 | 348.4694 | 347.7163 | 405.628 | 389.4379 | 403.7409 | 407.4843 | 397.4257 | 393.2435 | 376.6527 | 358.9075
|  | расчет | I, А | 31.808 | 31.3062 | 31.4496 | 30.9539 | 31.8742 | 32.2216 | 35.3911 | 36.4056 | 34.697 | 34.5641 | 31.2367 | 30.9803 | 30.1714 | 30.2883 | 31.4358 | 31.3678 | 36.5921 | 35.1316 | 36.4219 | 36.7596 | 35.8522 | 35.4749 | 33.9782 | 32.3774
|  | расчет | tgφ | 0.24816 | 0.25 | 0.25037 | 0.25625 | 0.24761 | 0.24709 | 0.22449 | 0.21392 | 0.23134 | 0.23228 | 0.2626 | 0.269 | 0.28013 | 0.27393 | 0.26402 |  |  |  | 0.22521 | 0.2237 | 0.22078 | 0.22324 | 0.23505 | 0.23971 | 0.24197
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 23.28
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1980.972 | 1938.132 | 1941.975 | 1932.147 | 1952.181 | 2011.59 | 2080.071 | 2109.681 | 2085.3 | 2043.594 | 1977.129 | 2015.118 | 2004.66 | 2008.125 | 2049.012 | 2085.237 | 2165.688 | 2181.753 | 2217.663 | 2221.947 | 2233.224 | 2202.48 | 2083.221 | 2015.748 | 49536.648
|  | расчет | Q, кВАр | 509.796 | 507.276 | 509.04 | 511.497 | 509.04 | 515.781 | 513.198 | 511.875 | 517.293 | 509.229 | 511.182 | 516.411 | 523.971 | 523.278 | 519.813 | 517.608 | 527.814 | 527.373 | 532.98 | 531.72 | 522.648 | 521.577 | 518.238 | 516.348 | 12424.986
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 5.04 | 4.032 | 4.725 | 3.969 | 5.103 | 4.662 | 9.513 | 4.851 | 5.796 | 5.166 | 4.347 | 5.67 | 5.544 | 4.347 | 5.796 | 6.615 | 5.544 | 6.111 | 7.245 | 5.985 | 6.048 | 7.308 | 5.607 | 4.284 | 133.308 | 0.2684%
|  | расчет | I, А | 0.17078 | 0.033363 | 0.12705 | 0.06834 | 0.20557 | 0.22325 | 0.63957 | 0.23268 | 0.29758 | 0.25054 | 0.18853 | 0.27904 | 0.17824 | 0.12561 | 0.26176 | 0.3722 | 0.30501 | 0.34684 | 0.46161 | 0.34195 | 0.33772 | 0.47887 | 0.28353 | 0.12857
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 56.3 | 56 | 55.7 | 57.1 | 56.1 | 59.6 | 65.4 | 71.6 | 75.5 | 75.8 | 75.9 | 75.4 | 73.7 | 78.7 | 78.3 | 76.7 | 73.9 | 71.4 | 68.2 | 65.1 | 64.7 | 62.7 | 58.8 | 56.2
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 84.1 | 83.8 | 78.9 | 79 | 80.8 | 87.2 | 97.2 | 105.2 | 114 | 118.1 | 117.8 | 117.7 | 111.6 | 123.2 | 125.7 | 124.8 | 120.7 | 121 | 118.5 | 117.5 | 113.2 | 106 | 96.9 | 88.1
tgφ
яч.3 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3546 | 3480 | 3474 | 3444 | 3486 | 3576 | 3873 | 4197 | 4710 | 4770 | 4725 | 4740 | 4617 | 4737 | 4908 | 4869 | 4827 | 4614 | 4338 | 4143 | 4041 | 3954 | 3789 | 3618 | 100476
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 891 | 882 | 885 | 900 | 894 | 906 | 933 | 933 | 1110 | 1140 | 1137 | 1143 | 1080 | 1143 | 1218 | 1209 | 1179 | 1119 | 1041 | 996 | 954 | 945 | 957 | 924 | 24519
|  | расчет | S, кВА | 3656.2272 | 3590.0312 | 3584.9548 | 3559.6539 | 3598.8098 | 3688.9852 | 3983.7944 | 4299.4532 | 4839.0288 | 4904.3348 | 4859.8759 | 4875.8639 | 4741.6336 | 4872.9476 | 5056.8753 | 5016.8558 | 4968.9003 | 4747.7528 | 4461.1574 | 4261.0404 | 4152.0835 | 4065.3587 | 3907.988 | 3734.1264
|  | ТИ | I, А | 198 | 198 | 195 | 199.2 | 196.5 | 199.0502 | 214.9575 | 234.1783 | 263.5674 | 264.6279 | 264.7029 | 264.9 | 256.8 | 262.9344 | 276.6 | 272.1 | 268.1118 | 256.1791 | 238.8 | 229.8 | 224.038 | 220.2 | 208.9146 | 201.4859
|  | расчет | tgφ | 0.25127 | 0.25345 | 0.25475 | 0.26132 | 0.25645 | 0.25336 | 0.2409 | 0.2223 | 0.23567 | 0.23899 | 0.24063 | 0.24114 | 0.23392 | 0.24129 | 0.24817 | 0.24831 | 0.24425 | 0.24252 | 0.23997 | 0.24041 | 0.23608 | 0.239 | 0.25257 | 0.25539 | 0.24403
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5211 | 5049 | 4935 | 4818 | 4947 | 5148 | 5625 | 6111 | 6678 | 6978 | 7200 | 7242 | 7014 | 7242 | 7632 | 7515 | 7530 | 7464 | 7488 | 7185 | 7005 | 6747 | 6039 | 5649 | 154452
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1374 | 1395 | 1386 | 1398 | 1398 | 1377 | 1425 | 1437 | 1659 | 1752 | 1725 | 1761 | 1581 | 1674 | 1830 | 1773 | 1791 | 1668 | 1638 | 1578 | 1530 | 1488 | 1461 | 1479 | 37578
|  | расчет | S, кВА | 5389.0998 | 5238.1701 | 5125.9361 | 5016.7248 | 5140.7405 | 5328.9805 | 5802.6933 | 6277.6819 | 6880.9858 | 7194.5805 | 7403.7575 | 7453.0319 | 7189.9761 | 7432.9563 | 7848.3326 | 7721.3182 | 7740.0634 | 7648.1056 | 7665.0628 | 7356.2429 | 7170.1412 | 6909.1355 | 6213.2151 | 5839.4043
|  | ТИ | I, А | 300 | 292.2 | 280.2 | 275.8483 | 284.7 | 293.0179 | 322.1333 | 348.5021 | 381.9941 | 399.4032 | 414 | 414 | 390 | 412.6365 | 440.4 | 433.8 | 426.9 | 428.1 | 421.4692 | 411 | 394.8 | 383.5568 | 341.7 | 321.084
|  | расчет | tgφ | 0.26367 | 0.27629 | 0.28085 | 0.29016 | 0.2826 | 0.26748 | 0.25333 | 0.23515 | 0.24843 | 0.25107 | 0.23958 | 0.24316 | 0.22541 | 0.23115 | 0.23978 | 0.23593 | 0.23785 | 0.22347 | 0.21875 | 0.21962 | 0.21842 | 0.22054 | 0.24193 | 0.26182 | 0.2433
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 8757 | 8529 | 8409 | 8262 | 8433 | 8724 | 9498 | 10308 | 11388 | 11748 | 11925 | 11982 | 11631 | 11979 | 12540 | 12384 | 12357 | 12078 | 11826 | 11328 | 11046 | 10701 | 9828 | 9267 | 254928
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2265 | 2277 | 2271 | 2298 | 2292 | 2283 | 2358 | 2370 | 2769 | 2892 | 2862 | 2904 | 2661 | 2817 | 3048 | 2982 | 2970 | 2787 | 2679 | 2574 | 2484 | 2433 | 2418 | 2403 | 62097
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 9045.1796 | 8827.716 | 8710.2653 | 8575.6311 | 8738.9217 | 9017.7749 | 9786.3256 | 10576.9449 | 11719.8082 | 12098.7259 | 12263.632 | 12328.8905 | 11931.5163 | 12305.7682 | 12905.1115 | 12737.9661 | 12708.9083 | 12395.3803 | 12125.6471 | 11616.7577 | 11321.8537 | 10974.1009 | 10121.0824 | 9573.4893 |  | 12905.1115
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.3
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.2 | 37.3 | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.3
ВЛ № 21 | ВЛ 35кВ Западная -Парма I цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 960.4 | 940.8 | 945 | 942.2 | 943.6 | 961.8 | 1008 | 1027.6 | 992.6 | 981.4 | 932.4 | 945 | 946.4 | 952 | 970.2 | 982.8 | 1048.6 | 1051.4 | 1061.2 | 1062.6 | 1061.2 | 1040.2 | 994 | 975.8 | 23727.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 211.4 | 210 | 210 | 211.4 | 211.4 | 212.8 | 212.8 | 207.2 | 211.4 | 217 | 221.2 | 222.6 | 225.4 | 226.8 | 228.2 | 222.6 | 228.2 | 228.2 | 226.8 | 228.2 | 221.2 | 218.4 | 219.8 | 212.8 | 5245.8
|  | расчет | S, кВА | 983.3911 | 963.9526 | 968.0522 | 965.6246 | 966.9907 | 985.0599 | 1030.2174 | 1048.2813 | 1014.8619 | 1005.1045 | 958.2793 | 970.8634 | 972.8711 | 978.6431 | 996.6761 | 1007.6937 | 1073.1436 | 1075.8797 | 1085.1653 | 1086.8275 | 1084.0087 | 1062.8803 | 1018.0118 | 998.7339
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 15.3 | 14.8 | 15.1 | 15.9 | 17.5 | 16.2 | 15.4 | 14.9 | 13.9 | 14.1 | 14.6 | 13.9 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17 | 16.4 | 17.1 | 17 | 17.2 | 16.2 | 15.4
|  | расчет | tgφ | 0.22012 | 0.22321 | 0.22222 | 0.22437 | 0.22404 | 0.22125 | 0.21111 | 0.20163 | 0.21298 | 0.22111 | 0.23724 | 0.23556 | 0.23817 | 0.23824 | 0.23521 | 0.2265 | 0.21762 | 0.21704 | 0.21372 | 0.21476 | 0.20844 | 0.20996 | 0.22113 | 0.21808 | 0.22109
ВЛ № 37 | ВЛ 35кВ Усинская -Западная I цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4564 | 4471.6 | 4471.6 | 4435.2 | 4482.8 | 4589.2 | 4933.6 | 5292 | 5759.6 | 5810 | 5709.2 | 5740 | 5614 | 5745.6 | 5936 | 5910.8 | 5927.6 | 5717.6 | 5451.6 | 5252.8 | 5154.8 | 5042.8 | 4835.6 | 4642.4 | 125490.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1254.4 | 1237.6 | 1243.2 | 1254.4 | 1251.6 | 1271.2 | 1307.6 | 1313.2 | 1514.8 | 1551.2 | 1548.4 | 1559.6 | 1498 | 1565.2 | 1649.2 | 1632.4 | 1607.2 | 1540 | 1453.2 | 1400 | 1358 | 1338.4 | 1341.2 | 1293.6 | 33983.6
|  | расчет | S, кВА | 4733.2458 | 4639.7048 | 4641.2017 | 4609.1776 | 4654.2452 | 4762.0065 | 5103.9423 | 5452.5002 | 5955.469 | 6013.5116 | 5915.4465 | 5948.1049 | 5810.4217 | 5954.9786 | 6160.8406 | 6132.0703 | 6141.623 | 5921.3638 | 5641.9618 | 5436.1666 | 5330.6779 | 5217.3888 | 5018.1515 | 4819.2612
|  | ТИ | I, А | 72.6 | 70.8 | 70.6 | 72.2 | 70.7 | 75.6 | 82.5 | 88 | 91.7 | 91.8 | 89.9 | 90.2 | 88.2 | 93.1 | 93.8 | 93.4 | 91.7 | 88.2 | 84.5 | 82.9 | 81.3 | 80 | 74.6 | 71.5
|  | расчет | tgφ | 0.27485 | 0.27677 | 0.27802 | 0.28283 | 0.2792 | 0.277 | 0.26504 | 0.24815 | 0.263 | 0.26699 | 0.27121 | 0.27171 | 0.26683 | 0.27242 | 0.27783 | 0.27617 | 0.27114 | 0.26934 | 0.26656 | 0.26652 | 0.26344 | 0.26541 | 0.27736 | 0.27865 | 0.27081
ВЛ № 38 | ВЛ 35кВ Усинская -Западная II цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6336.4 | 6148.8 | 6039.6 | 5913.6 | 6062 | 6308.4 | 6804 | 7310.8 | 7896 | 8164.8 | 8380.4 | 8442 | 8195.6 | 8430.8 | 8845.2 | 8752.8 | 8778 | 8724.8 | 8780.8 | 8475.6 | 8299.2 | 8030.4 | 7238 | 6795.6 | 183153.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1836.8 | 1848 | 1836.8 | 1848 | 1850.8 | 1845.2 | 1915.2 | 1951.6 | 2206.4 | 2304.4 | 2290.4 | 2332.4 | 2147.6 | 2251.2 | 2436 | 2371.6 | 2396.8 | 2268 | 2242.8 | 2164.4 | 2097.2 | 2041.2 | 1971.2 | 1974 | 50428
|  | расчет | S, кВА | 6597.2569 | 6420.502 | 6312.7334 | 6195.625 | 6338.2414 | 6572.7219 | 7068.4091 | 7566.8051 | 8198.4765 | 8483.762 | 8687.7521 | 8758.2792 | 8472.3105 | 8726.1842 | 9174.5114 | 9068.4064 | 9099.337 | 9014.7634 | 9062.7038 | 8747.5953 | 8560.0799 | 8285.7602 | 7501.6181 | 7076.5002
|  | ТИ | I, А | 100.4 | 98.7 | 94.2 | 94.8 | 96.8 | 105.1 | 114.5 | 122.7 | 130.3 | 133.4 | 134.6 | 134 | 128.1 | 139.9 | 142.2 | 142 | 138.2 | 139.3 | 137 | 134.8 | 130.3 | 123.4 | 113.4 | 103.3
|  | расчет | tgφ | 0.28988 | 0.30055 | 0.30413 | 0.3125 | 0.30531 | 0.2925 | 0.28148 | 0.26695 | 0.27943 | 0.28224 | 0.2733 | 0.27629 | 0.26204 | 0.26702 | 0.2754 | 0.27095 | 0.27305 | 0.25995 | 0.25542 | 0.25537 | 0.2527 | 0.25418 | 0.27234 | 0.29048 | 0.27533
ВЛ № 22 | ВЛ 35кВ Западная -Парма II цепь | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1069.6 | 1047.2 | 1047.2 | 1038.8 | 1058.4 | 1100.4 | 1127 | 1138.2 | 1145.2 | 1113 | 1096.2 | 1120 | 1111.6 | 1107.4 | 1129.8 | 1155 | 1170.4 | 1184.4 | 1209.6 | 1213.8 | 1226.4 | 1216.6 | 1141 | 1092 | 27059.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 294 | 294 | 294 | 295.4 | 296.8 | 299.6 | 299.6 | 301 | 302.4 | 287 | 287 | 288.4 | 299.6 | 294 | 289.8 | 295.4 | 299.6 | 299.6 | 306.6 | 305.2 | 301 | 303.8 | 299.6 | 302.4 | 7135.8
|  | расчет | S, кВА | 1109.2701 | 1087.6874 | 1087.6874 | 1079.9845 | 1099.2274 | 1140.4562 | 1166.1429 | 1177.3276 | 1184.453 | 1149.4077 | 1133.1476 | 1156.5356 | 1151.2666 | 1145.7621 | 1166.3756 | 1192.1771 | 1208.1375 | 1221.7052 | 1247.8524 | 1251.582 | 1262.7977 | 1253.9577 | 1179.6784 | 1133.0974
|  | ТИ | I, А | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 18 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 18.8 | 19 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18 | 17.3
|  | расчет | tgφ | 0.27487 | 0.28075 | 0.28075 | 0.28437 | 0.28042 | 0.27226 | 0.26584 | 0.26445 | 0.26406 | 0.25786 | 0.26181 | 0.2575 | 0.26952 | 0.26549 | 0.25651 | 0.25576 | 0.25598 | 0.25296 | 0.25347 | 0.25144 | 0.24543 | 0.24971 | 0.26258 | 0.27692 | 0.26371
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2030 | 1988 | 1992.2 | 1981 | 2002 | 2062.2 | 2135 | 2165.8 | 2137.8 | 2094.4 | 2028.6 | 2065 | 2058 | 2059.4 | 2100 | 2137.8 | 2219 | 2235.8 | 2270.8 | 2276.4 | 2287.6 | 2256.8 | 2135 | 2067.8 | 50786.4
|  | расчет | Q, кВАр | 505.4 | 504 | 504 | 506.8 | 508.2 | 512.4 | 512.4 | 508.2 | 513.8 | 504 | 508.2 | 511 | 525 | 520.8 | 518 | 518 | 527.8 | 527.8 | 533.4 | 533.4 | 522.2 | 522.2 | 519.4 | 515.2 | 12381.6
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 113.4 | 103.4 | 110 | 105.8 | 109.8 | 111.4 | 104.6 | 129 | 129.8 | 132.4 | 136 | 135 | 120.6 | 138 | 141.2 | 141.8 | 129.6 | 128.6 | 135.6 | 124 | 120.4 | 115.4 | 110.6 | 103.2 | 2929.6 | 0.9492%
|  | расчет | I, А | -0.6 | -1.9 | -1.7 | -1.1 | -2.3 | -0.5 | -1.4 | -1.1 | -1 | -1.6 | -1.5 | -1 | -1.8 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -2 | -1.5 | -1.2 | -2.3 | -1.3 | -1.9 | -2.2
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5
яч.7 | гор. Эл. Сеть- отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 854 | 833.6 | 836.8 | 809.2 | 818 | 836.4 | 960.8 | 1081.2 | 1205.6 | 1249.2 | 1316 | 1333.2 | 1330 | 1345.2 | 1362 | 1336.4 | 1309.6 | 1322.8 | 1254 | 1218.8 | 1210.8 | 1167.6 | 1089.2 | 966.4 | 27046.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 287.6 | 284.8 | 289.6 | 290.8 | 296.8 | 295.2 | 314.4 | 312 | 334.4 | 340 | 344.4 | 340.4 | 340 | 364 | 360.8 | 347.6 | 341.6 | 349.2 | 333.2 | 330.4 | 322.8 | 323.6 | 328.8 | 308.4 | 7780.8
|  | расчет | S, кВА | 901.1269 | 880.9086 | 885.4956 | 859.8659 | 870.1806 | 886.9656 | 1010.9322 | 1125.3166 | 1251.1174 | 1294.6431 | 1360.3188 | 1375.9703 | 1372.7709 | 1393.5778 | 1408.9786 | 1380.8659 | 1353.4189 | 1368.1157 | 1297.5123 | 1262.7896 | 1253.0908 | 1211.6133 | 1137.7461 | 1014.4159
|  | расчет | I, А | 48.623 | 47.532 | 47.7795 | 46.3966 | 46.9532 | 47.8589 | 54.5479 | 61.2926 | 68.1446 | 69.8563 | 74.0925 | 74.2446 | 73.3861 | 75.1946 | 76.0256 | 74.5087 | 73.0277 | 73.8207 | 69.3629 | 67.5067 | 67.6142 | 65.3762 | 60.822 | 54.7358
|  | расчет | tgφ | 0.33677 | 0.34165 | 0.34608 | 0.35937 | 0.36284 | 0.35294 | 0.32723 | 0.28857 | 0.27737 | 0.27217 | 0.2617 | 0.25533 | 0.25564 | 0.27059 | 0.2649 | 0.2601 | 0.26084 | 0.26399 | 0.26571 | 0.27109 | 0.2666 | 0.27715 | 0.30187 | 0.31912 | 0.28768
яч.13 | город. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1084 | 1078.4 | 1072 | 1073.6 | 1084.8 | 1107.2 | 1136 | 1208 | 1248.8 | 1190.4 | 1164 | 1176.8 | 1152 | 1174.4 | 1250.4 | 1260 | 1303.2 | 1256.8 | 1192.8 | 1174.4 | 1128.8 | 1113.6 | 1076 | 1064 | 27770.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 200 | 200.8 | 202.4 | 202.4 | 204.8 | 208 | 206.4 | 203.2 | 220 | 216.8 | 225.6 | 240 | 211.2 | 212 | 232 | 247.2 | 247.2 | 240.8 | 226.4 | 224 | 211.2 | 205.6 | 206.4 | 202.4 | 5196.8
|  | расчет | S, кВА | 1102.2958 | 1096.9354 | 1090.9399 | 1092.5121 | 1103.9629 | 1126.5682 | 1154.5982 | 1224.9711 | 1268.0305 | 1209.9812 | 1185.6607 | 1201.0238 | 1171.2 | 1193.3815 | 1271.7406 | 1284.0202 | 1326.4381 | 1279.6605 | 1214.0959 | 1195.5716 | 1148.3879 | 1132.4206 | 1095.6172 | 1083.0798
|  | расчет | I, А | 59.4776 | 59.1884 | 58.8649 | 58.9497 | 59.5676 | 60.7873 | 62.2998 | 66.7205 | 69.0658 | 65.2881 | 64.5794 | 64.8048 | 62.6104 | 64.3924 | 68.6205 | 69.2831 | 71.5719 | 69.0479 | 64.9036 | 63.9133 | 61.9647 | 61.1031 | 58.5699 | 58.4408
|  | расчет | tgφ | 0.1845 | 0.1862 | 0.18881 | 0.18852 | 0.18879 | 0.18786 | 0.18169 | 0.16821 | 0.17617 | 0.18212 | 0.19381 | 0.20394 | 0.18333 | 0.18052 | 0.18554 | 0.19619 | 0.18969 | 0.1916 | 0.18981 | 0.19074 | 0.1871 | 0.18463 | 0.19182 | 0.19023 | 0.18713
яч.19 | АНК | АИИС ТУЭ | P, кВт | 37.6 | 38.8 | 36.6 | 37.6 | 42 | 50.2 | 54.4 | 46.8 | 54.6 | 55.4 | 55.8 | 63.8 | 59.8 | 54 | 75.6 | 65.4 | 71.8 | 52.4 | 48.6 | 43.6 | 42.6 | 41 | 37.4 | 35.2 | 1201
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7 | 6.6 | 6 | 8.4 | 9.2 | 6.2 | 31.8 | 21 | 16.8 | 42.6 | 19.4 | 35.4 | 6.2 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7.2 | 296
|  | расчет | S, кВА | 38.3604 | 39.5373 | 37.3807 | 38.4005 | 42.7181 | 50.6857 | 54.7989 | 47.183 | 55.2424 | 56.1587 | 56.1434 | 71.2859 | 63.3801 | 56.553 | 86.7763 | 68.2167 | 80.0525 | 52.7655 | 49.1015 | 44.0967 | 43.1082 | 41.5278 | 38.0494 | 35.9288
|  | расчет | I, А | 2.1093 | 2.174 | 2.0554 | 2.1115 | 2.3489 | 2.787 | 3.0421 | 2.6193 | 3.0668 | 3.1176 | 3.147 | 3.9197 | 3.485 | 3.1395 | 4.8173 | 3.787 | 4.4441 | 2.9292 | 2.6999 | 2.448 | 2.3931 | 2.3054 | 2.0922 | 1.9756
|  | расчет | tgφ | 0.20213 | 0.19588 | 0.20765 | 0.20745 | 0.18571 | 0.13944 | 0.12132 | 0.12821 | 0.15385 | 0.16606 | 0.11111 | 0.49843 | 0.35117 | 0.31111 | 0.56349 | 0.29664 | 0.49304 | 0.11832 | 0.14403 | 0.15138 | 0.15493 | 0.16098 | 0.18717 | 0.20455 | 0.24646
яч.21 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2946.6 | 2692.2 | 2612.4 | 2598 | 2550.6 | 2733 | 3150.6 | 3549.6 | 3890.4 | 4106.4 | 4267.2 | 4341 | 4284.6 | 4439.4 | 4545.6 | 4597.8 | 4563.6 | 4582.2 | 4726.2 | 4639.8 | 4456.8 | 4240.8 | 3648.6 | 3187.2 | 91350.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 790.2 | 787.8 | 774 | 781.8 | 770.4 | 772.2 | 810 | 837.6 | 915 | 921 | 942.6 | 937.8 | 915 | 933 | 958.2 | 980.4 | 945 | 931.2 | 945 | 927 | 905.4 | 891.6 | 852.6 | 852.6 | 21077.4
|  | расчет | S, кВА | 3050.7159 | 2805.0971 | 2724.6486 | 2713.0822 | 2664.4092 | 2839.9968 | 3253.0571 | 3647.0857 | 3996.5532 | 4208.4156 | 4370.0676 | 4441.1429 | 4381.2124 | 4536.382 | 4645.4953 | 4701.1646 | 4660.4152 | 4675.8625 | 4819.7501 | 4731.498 | 4547.8363 | 4333.513 | 3746.8932 | 3299.2682
|  | расчет | I, А | 167.7459 | 154.2403 | 149.8168 | 149.1808 | 146.5045 | 156.1593 | 180.5917 | 202.466 | 221.8664 | 233.6279 | 244.9573 | 244.1995 | 240.9042 | 251.8347 | 257.8921 | 260.9826 | 258.7204 | 259.5779 | 265.0175 | 262.6665 | 252.4706 | 240.5726 | 206.0257 | 181.4127
|  | расчет | tgφ | 0.26817 | 0.29262 | 0.29628 | 0.30092 | 0.30205 | 0.28255 | 0.25709 | 0.23597 | 0.23519 | 0.22428 | 0.22089 | 0.21603 | 0.21356 | 0.21016 | 0.2108 | 0.21323 | 0.20707 | 0.20322 | 0.19995 | 0.19979 | 0.20315 | 0.21024 | 0.23368 | 0.26751 | 0.23073
яч.25 | РП 5, РП 6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1562.4 | 1560.8 | 1559.2 | 1546.4 | 1588.8 | 1690.4 | 1733.6 | 1808 | 2040.8 | 2127.2 | 2122.4 | 2097.6 | 1966.4 | 2009.6 | 2195.2 | 2115.2 | 2108 | 2067.2 | 1983.2 | 1861.6 | 1746.4 | 1712.8 | 1675.2 | 1659.2 | 44537.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 367.2 | 360 | 364 | 370.4 | 376 | 374.4 | 373.6 | 379.2 | 498.4 | 591.2 | 546.4 | 559.2 | 426.4 | 470.4 | 577.6 | 524.8 | 558.4 | 483.2 | 449.6 | 428 | 378.4 | 344 | 360 | 356 | 10516.8
|  | расчет | S, кВА | 1604.9703 | 1601.7792 | 1601.1248 | 1590.1412 | 1632.6853 | 1731.3658 | 1773.3995 | 1847.3377 | 2100.7778 | 2207.8264 | 2191.6055 | 2170.8594 | 2012.0999 | 2063.9206 | 2269.9174 | 2179.3316 | 2180.7051 | 2122.9221 | 2033.5246 | 1910.1672 | 1786.9246 | 1747.0031 | 1713.4454 | 1696.9622
|  | расчет | I, А | 88.2505 | 88.075 | 88.039 | 87.4351 | 89.7744 | 95.2004 | 98.4493 | 102.5539 | 116.6235 | 122.5663 | 122.847 | 119.3663 | 110.6368 | 114.5774 | 126.0132 | 120.9844 | 121.0606 | 117.8528 | 111.8149 | 106.0419 | 99.2001 | 96.9839 | 94.2151 | 93.3087
|  | расчет | tgφ | 0.23502 | 0.23065 | 0.23345 | 0.23952 | 0.23666 | 0.22149 | 0.21551 | 0.20973 | 0.24422 | 0.27792 | 0.25744 | 0.26659 | 0.21684 | 0.23408 | 0.26312 | 0.24811 | 0.2649 | 0.23375 | 0.2267 | 0.22991 | 0.21667 | 0.20084 | 0.2149 | 0.21456 | 0.23613
яч.8 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1102.2 | 1083.6 | 1094.4 | 1078.8 | 1105.2 | 1144.8 | 1191 | 1283.4 | 1566 | 1617.6 | 1557 | 1543.2 | 1468.8 | 1539.6 | 1654.8 | 1644 | 1624.2 | 1455.6 | 1323 | 1205.4 | 1149 | 1129.8 | 1107 | 1078.2 | 31746.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 246.6 | 241.8 | 248.4 | 248.4 | 247.2 | 254.4 | 256.8 | 252 | 382.2 | 407.4 | 381 | 385.2 | 345.6 | 367.8 | 429.6 | 420.6 | 411.6 | 366.6 | 322.8 | 282.6 | 252 | 255.6 | 264.6 | 257.4 | 7528.2
|  | расчет | S, кВА | 1129.4496 | 1110.2505 | 1122.2361 | 1107.0285 | 1132.5082 | 1172.7261 | 1218.3707 | 1307.9066 | 1611.9655 | 1668.1141 | 1602.9379 | 1590.5487 | 1508.9111 | 1582.9229 | 1709.6547 | 1696.9503 | 1675.5418 | 1501.0553 | 1361.8109 | 1238.084 | 1176.3099 | 1158.352 | 1138.1837 | 1108.499
|  | расчет | I, А | 60.9428 | 59.9069 | 60.5536 | 59.733 | 61.1078 | 63.2779 | 65.7408 | 71.2378 | 87.7989 | 90.008 | 87.3072 | 85.8228 | 80.6639 | 85.4113 | 92.2495 | 91.564 | 90.4088 | 80.9939 | 72.8002 | 66.1859 | 63.4713 | 62.5023 | 60.8454 | 59.8124
|  | расчет | tgφ | 0.22373 | 0.22315 | 0.22697 | 0.23026 | 0.22367 | 0.22222 | 0.21562 | 0.19635 | 0.24406 | 0.25185 | 0.2447 | 0.24961 | 0.23529 | 0.23889 | 0.25961 | 0.25584 | 0.25342 | 0.25185 | 0.24399 | 0.23444 | 0.21932 | 0.22623 | 0.23902 | 0.23873 | 0.23713
яч.10 | отключена | счетчик Ин | P, кВт
|  | счетчик Ин | Q, кВАр
tgφ
яч.12 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 263.6 | 255.6 | 252.4 | 261.6 | 254.4 | 256.4 | 277.2 | 282.4 | 293.2 | 310.4 | 313.6 | 308 | 290.4 | 302.8 | 306.8 | 302.4 | 283.6 | 270.8 | 263.2 | 242 | 250.4 | 249.2 | 244.8 | 246 | 6581.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 106 | 102.4 | 98.8 | 106.4 | 95.6 | 96 | 96.4 | 94.4 | 83.6 | 87.2 | 93.6 | 82.8 | 88 | 99.2 | 103.6 | 107.6 | 103.2 | 92.8 | 88.4 | 89.6 | 100.4 | 96.4 | 96.4 | 95.6 | 2304.4
|  | расчет | S, кВА | 284.1143 | 275.3491 | 271.0483 | 282.4102 | 271.7696 | 273.7827 | 293.4839 | 297.7602 | 304.8856 | 322.4159 | 327.2704 | 318.9355 | 303.4405 | 318.6353 | 323.8197 | 320.9728 | 301.7933 | 286.2595 | 277.6487 | 258.0546 | 269.7783 | 267.1958 | 263.0969 | 263.923
|  | расчет | I, А | 15.3302 | 14.8573 | 14.6252 | 15.2383 | 14.6641 | 14.7728 | 15.8358 | 16.2181 | 16.6062 | 17.3969 | 17.8254 | 17.2091 | 16.2214 | 17.1929 | 17.4727 | 17.319 | 16.2842 | 15.446 | 14.8426 | 13.7952 | 14.5567 | 14.4173 | 14.0647 | 14.2408
|  | расчет | tgφ | 0.40212 | 0.40063 | 0.39144 | 0.40673 | 0.37579 | 0.37441 | 0.34776 | 0.33428 | 0.28513 | 0.28093 | 0.29847 | 0.26883 | 0.30303 | 0.32761 | 0.33768 | 0.35582 | 0.36389 | 0.34269 | 0.33587 | 0.37025 | 0.40096 | 0.38684 | 0.39379 | 0.38862 | 0.35015
яч.14 | Больница | АИИС ТУЭ | P, кВт | 165.6 | 147.6 | 135.6 | 133.8 | 137.4 | 153.6 | 220.2 | 262.8 | 308.4 | 309.6 | 281.4 | 287.4 | 280.2 | 284.4 | 246.6 | 238.8 | 219.6 | 221.4 | 207.6 | 202.2 | 202.8 | 198 | 188.4 | 181.2 | 5214.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 21 | 18 | 17.4 | 18 | 17.4 | 19.2 | 25.8 | 39 | 57 | 56.4 | 59.4 | 57.6 | 60.6 | 60.6 | 56.4 | 51.6 | 40.2 | 32.4 | 30.6 | 30.6 | 30 | 27 | 23.4 | 24 | 873.6
|  | расчет | S, кВА | 166.9262 | 148.6935 | 136.7118 | 135.0053 | 138.4974 | 154.7953 | 221.7063 | 265.6781 | 313.6233 | 314.6953 | 287.601 | 293.1152 | 286.6782 | 290.7847 | 252.9674 | 244.3113 | 223.2492 | 223.7582 | 209.8431 | 204.5023 | 205.0069 | 199.8324 | 189.8476 | 182.7825
|  | расчет | I, А | 9.007 | 8.0232 | 7.3767 | 7.2846 | 7.473 | 8.3524 | 11.9628 | 14.4707 | 17.0821 | 16.9803 | 15.6648 | 15.8159 | 15.3253 | 15.6901 | 13.6496 | 13.1825 | 12.0461 | 12.0735 | 11.2179 | 10.9324 | 11.0618 | 10.7826 | 10.1489 | 9.8626
|  | расчет | tgφ | 0.12681 | 0.12195 | 0.12832 | 0.13453 | 0.12664 | 0.125 | 0.11717 | 0.1484 | 0.18482 | 0.18217 | 0.21109 | 0.20042 | 0.21627 | 0.21308 | 0.22871 | 0.21608 | 0.18306 | 0.14634 | 0.1474 | 0.15134 | 0.14793 | 0.13636 | 0.1242 | 0.13245 | 0.16753
яч.16 | гор. Эл. сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 100.2 | 102.6 | 103.2 | 106.2 | 106.8 | 100.8 | 110.4 | 114 | 115.2 | 121.8 | 120.6 | 115.8 | 120.6 | 120 | 115.8 | 116.4 | 113.4 | 113.4 | 122.4 | 124.8 | 123 | 119.4 | 105.6 | 102.6 | 2715
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 28.2 | 28.8 | 28.2 | 30 | 29.4 | 30 | 28.8 | 28.8 | 30 | 28.8 | 30 | 31.2 | 33.6 | 34.8 | 32.4 | 31.2 | 33.6 | 32.4 | 36.6 | 34.8 | 35.4 | 33.6 | 33 | 31.8 | 755.4
|  | расчет | S, кВА | 104.0927 | 106.5655 | 106.9836 | 110.356 | 110.7727 | 105.1696 | 114.0947 | 117.5816 | 119.0422 | 125.1586 | 124.2753 | 119.9295 | 125.1931 | 124.9441 | 120.2472 | 120.5089 | 118.2731 | 117.9378 | 127.7549 | 129.5611 | 127.9928 | 124.0376 | 110.6362 | 107.4151
|  | расчет | I, А | 5.6166 | 5.7501 | 5.7726 | 5.9546 | 5.9771 | 5.6747 | 6.1563 | 6.4043 | 6.4839 | 6.7533 | 6.7689 | 6.4712 | 6.6926 | 6.7417 | 6.4883 | 6.5024 | 6.3818 | 6.3637 | 6.8296 | 6.9261 | 6.9062 | 6.6928 | 5.9144 | 5.7959
|  | расчет | tgφ | 0.28144 | 0.2807 | 0.27326 | 0.28249 | 0.27528 | 0.29762 | 0.26087 | 0.25263 | 0.26042 | 0.23645 | 0.24876 | 0.26943 | 0.27861 | 0.29 | 0.27979 | 0.26804 | 0.2963 | 0.28571 | 0.29902 | 0.27885 | 0.2878 | 0.28141 | 0.3125 | 0.30994 | 0.27823
яч.18 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 347.6 | 350.4 | 350.4 | 354 | 350 | 353.2 | 370 | 389.6 | 395.6 | 397.2 | 395.2 | 401.2 | 395.2 | 389.2 | 391.6 | 392.4 | 397.2 | 403.6 | 399.6 | 377.6 | 370.8 | 370 | 371.6 | 368.8 | 9082
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 84.4 | 85.2 | 86 | 91.2 | 86.4 | 87.6 | 92 | 89.2 | 92.4 | 78.8 | 79.6 | 72.8 | 78.8 | 86.4 | 90.4 | 94.8 | 97.6 | 100 | 103.2 | 97.6 | 87.6 | 86.8 | 93.6 | 92 | 2134.4
|  | расчет | S, кВА | 357.6998 | 360.6095 | 360.7993 | 365.5591 | 360.5065 | 363.9011 | 381.2663 | 399.6809 | 406.2476 | 404.9411 | 403.1367 | 407.7515 | 402.9795 | 398.6748 | 401.8989 | 403.689 | 409.0154 | 415.804 | 412.711 | 390.0096 | 381.0071 | 380.045 | 383.2069 | 380.1019
|  | расчет | I, А | 19.6684 | 19.8284 | 19.8388 | 20.1005 | 19.8227 | 20.0094 | 21.1658 | 22.1881 | 22.5526 | 22.4801 | 22.5972 | 22.4205 | 22.1581 | 22.1322 | 22.3112 | 22.4106 | 22.7063 | 23.0831 | 22.6932 | 21.6512 | 21.1514 | 21.098 | 21.0709 | 20.9002
|  | расчет | tgφ | 0.24281 | 0.24315 | 0.24543 | 0.25763 | 0.24686 | 0.24802 | 0.24865 | 0.22895 | 0.23357 | 0.19839 | 0.20142 | 0.18146 | 0.19939 | 0.22199 | 0.23085 | 0.24159 | 0.24572 | 0.24777 | 0.25826 | 0.25847 | 0.23625 | 0.23459 | 0.25188 | 0.24946 | 0.23501
яч.20 | МК 100 | АИИС КУЭ | P, кВт | 38.8 | 38.2 | 38 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 39.4 | 40 | 39.4 | 40.8 | 42.8 | 41.4 | 42 | 41 | 41.8 | 41.4 | 41.2 | 39.2 | 39 | 39.4 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 37.2 | 949.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 9 | 8.8 | 9 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 230.2
|  | расчет | S, кВА | 40.1183 | 39.5383 | 39.3975 | 39.6434 | 39.6434 | 39.7834 | 40.5527 | 41.0444 | 40.3708 | 41.6557 | 43.6555 | 42.367 | 43.0391 | 42.0195 | 42.6755 | 42.367 | 42.1293 | 40.2199 | 40.1642 | 40.6492 | 39.4872 | 38.8561 | 38.959 | 38.6807
|  | расчет | I, А | 2.2059 | 2.174 | 2.1663 | 2.1798 | 2.1798 | 2.1875 | 2.2513 | 2.2786 | 2.2412 | 2.3125 | 2.447 | 2.3296 | 2.3665 | 2.3327 | 2.3691 | 2.352 | 2.3388 | 2.2328 | 2.2085 | 2.2566 | 2.1921 | 2.1571 | 2.1422 | 2.1269
|  | расчет | tgφ | 0.26289 | 0.26702 | 0.27368 | 0.27749 | 0.27749 | 0.27083 | 0.24365 | 0.23 | 0.22335 | 0.20588 | 0.20093 | 0.21739 | 0.22381 | 0.22439 | 0.20574 | 0.21739 | 0.21359 | 0.22959 | 0.24615 | 0.25381 | 0.26178 | 0.26064 | 0.27128 | 0.28495 | 0.24252
яч.22 | Лукойл (АСКУЭ Лукойл) | АИИС КУЭ | P, кВт | 304.6 | 399.7 | 370.9 | 277.3 | 410.7 | 316.6 | 306.9 | 300.7 | 292.6 | 282.2 | 351.8 | 334.6 | 295.5 | 344.6 | 416.8 | 342.2 | 381.7 | 352.4 | 331 | 255.3 | 380.8 | 375.8 | 297.9 | 387.4 | 8110
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 108 | 137.4 | 139.5 | 134.2 | 141 | 119.7 | 125.8 | 107.6 | 127.7 | 138.3 | 135.2 | 145.9 | 122.8 | 152.4 | 148.5 | 136.4 | 141.3 | 132.1 | 116.7 | 103.7 | 133.8 | 140.5 | 130.3 | 154 | 3172.8
|  | расчет | S, кВА | 323.1798 | 422.6569 | 396.2664 | 308.0664 | 434.2298 | 338.4725 | 331.6825 | 319.3716 | 319.2523 | 314.267 | 376.885 | 365.026 | 320.0001 | 376.7956 | 442.4641 | 368.3827 | 407.0142 | 376.3458 | 350.9699 | 275.5572 | 403.6224 | 401.2055 | 325.15 | 416.887
|  | расчет | I, А | 17.7703 | 23.2401 | 21.789 | 16.9393 | 23.8764 | 18.6112 | 18.4132 | 17.7297 | 17.7231 | 17.4464 | 21.1257 | 20.0712 | 17.5954 | 20.9176 | 24.5632 | 20.4506 | 22.5952 | 20.8926 | 19.2983 | 15.2974 | 22.4069 | 22.2727 | 17.8786 | 22.9228
|  | расчет | tgφ | 0.35456 | 0.34376 | 0.37611 | 0.48395 | 0.34332 | 0.37808 | 0.40991 | 0.35783 | 0.43643 | 0.49008 | 0.38431 | 0.43604 | 0.41557 | 0.44225 | 0.35629 | 0.3986 | 0.37019 | 0.37486 | 0.35257 | 0.40619 | 0.35137 | 0.37387 | 0.4374 | 0.39752 | 0.39122
яч.24 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033309 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.48 | 8.544 | 8.528 | 8.56 | 8.544 | 8.56 | 8.528 | 8.464 | 8.48 | 8.448 | 8.512 | 8.512 | 8.656 | 8.576 | 8.576 | 8.56 | 8.576 | 8.608 | 8.64 | 8.672 | 8.608 | 8.592 | 8.592 | 8.576 | 205.392
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 8807.2 | 8581.5 | 8461.9 | 8314.7 | 8486.9 | 8781 | 9550.5 | 10366.5 | 11450.6 | 11808.2 | 11987.8 | 12044 | 11685.5 | 12044.2 | 12603 | 12452.4 | 12417.1 | 12137.8 | 11890.6 | 11384.9 | 11100.4 | 10755.6 | 9879.3 | 9313.4 | 256305
|  | расчет | Q, кВАр | 2241.8 | 2249.6 | 2251.1 | 2276.4 | 2267.8 | 2260.1 | 2333 | 2346.2 | 2741.1 | 2865.1 | 2840.2 | 2830.1 | 2610.4 | 2773 | 2955.5 | 2931.8 | 2893.1 | 2763.5 | 2655.1 | 2551.7 | 2460.4 | 2408.5 | 2392.3 | 2377.6 | 61275.4
|  | расчет | I, А | 496.7475 | 484.9897 | 478.6779 | 471.5039 | 480.2497 | 495.6788 | 540.4567 | 586.1796 | 649.2552 | 667.8337 | 683.3594 | 676.6752 | 652.0459 | 679.5573 | 712.4723 | 703.3269 | 701.5858 | 684.3143 | 663.689 | 639.6211 | 625.3892 | 606.2973 | 553.7901 | 525.5351
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -50.2 | -52.5 | -52.9 | -52.7 | -53.9 | -57 | -52.5 | -58.5 | -62.6 | -60.2 | -62.8 | -62 | -54.5 | -65.2 | -63 | -68.4 | -60.1 | -59.8 | -64.6 | -56.9 | -54.4 | -54.6 | -51.3 | -46.4 | -1377 | -0.5402%
|  | расчет | Q, кВАр | 23.2 | 27.4 | 19.9 | 21.6 | 24.2 | 22.9 | 25 | 23.8 | 27.9 | 26.9 | 21.8 | 73.9 | 50.6 | 44 | 92.5 | 50.2 | 76.9 | 23.5 | 23.9 | 22.3 | 23.6 | 24.5 | 25.7 | 25.4 | 821.6
|  | расчет | I, А | 1.2525 | 5.2103 | -3.4779 | 3.5445 | 0.95034 | -3.6108 | -3.3659 | -3.4992 | -3.6936 | -3.8026 | -4.6565 | 2.2248 | -5.2459 | -3.9865 | 4.5277 | 2.5731 | -6.574 | -0.035187 | -3.4198 | 1.1789 | -6.5512 | -2.5405 | -3.1755 | -2.9652
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 63.2 | 50.9 | 57.1 | 53.1 | 55.9 | 54.4 | 52.1 | 70.5 | 67.2 | 72.2 | 73.2 | 73 | 66.1 | 72.8 | 78.2 | 73.4 | 69.5 | 68.8 | 71 | 67.1 | 66 | 60.8 | 59.3 | 56.8 | 1552.6 | 0.503%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Баган 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10; часы замеров 21
1С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| Т-1 6 кВ | ТИ | I, А | 148 | 150 | 150 | 146 | 146 | 146 | 148 | 154 | 150 | 152 | 152 | 148 | 142 | 142 | 138 | 132 | 130 | 154 | 154 | 156 | 152 | 152 | 154 | 150
| Т-2 6 кВ | ТИ | I, А | 84 | 84 | 72 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 100 | 92 | 88 | 76 | 68 | 84 | 80 | 80 | 76 | 76 | 84 | 88
яч.4 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1551.6 | 1574.4 | 1549.2 | 1536 | 1524 | 1534.8 | 1591.2 | 1574.4 | 1566 | 1578 | 1598.4 | 1482 | 1462.8 | 1443.6 | 1407.6 | 1357.2 | 1489.2 | 1590 | 1632 | 1584 | 1560 | 1569.6 | 1598.4 | 1552.8 | 36907.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 578.4 | 592.8 | 588 | 588 | 578.4 | 582 | 636 | 618 | 609.6 | 608.4 | 618 | 556.8 | 552 | 552 | 530.4 | 501.6 | 544.8 | 576 | 625.2 | 604.8 | 585.6 | 583.2 | 601.2 | 562.8 | 13974
|  | расчет | S, кВА | 1655.9013 | 1682.3041 | 1657.0349 | 1644.7006 | 1630.0683 | 1641.443 | 1713.5966 | 1691.3484 | 1680.4666 | 1691.2228 | 1713.7113 | 1583.1457 | 1563.4858 | 1545.5371 | 1504.2147 | 1446.9258 | 1585.725 | 1691.1168 | 1747.6553 | 1695.535 | 1666.2915 | 1674.4451 | 1707.7248 | 1651.6451
|  | расчет | tgφ | 0.37278 | 0.37652 | 0.37955 | 0.38281 | 0.37953 | 0.3792 | 0.3997 | 0.39253 | 0.38927 | 0.38555 | 0.38664 | 0.37571 | 0.37736 | 0.38238 | 0.37681 | 0.36958 | 0.36583 | 0.36226 | 0.38309 | 0.38182 | 0.37538 | 0.37156 | 0.37613 | 0.36244 | 0.37863
яч.9 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 872.4 | 818.4 | 694.8 | 679.2 | 679.2 | 706.8 | 729.6 | 759.6 | 789.6 | 847.2 | 903.6 | 921.6 | 895.2 | 883.2 | 780 | 691.2 | 758.4 | 802.8 | 792 | 783.6 | 747.6 | 776.4 | 802.8 | 847.2 | 18962.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 476.4 | 454.8 | 361.2 | 352.8 | 356.4 | 358.8 | 367.2 | 369.6 | 386.4 | 452.4 | 516 | 536.4 | 530.4 | 529.2 | 440.4 | 338.4 | 363.6 | 403.2 | 402 | 382.8 | 351.6 | 375.6 | 415.2 | 453.6 | 9974.4
|  | расчет | S, кВА | 994.0014 | 936.2807 | 783.0788 | 765.363 | 767.0291 | 792.6561 | 816.7937 | 844.7463 | 879.0752 | 960.4237 | 1040.5522 | 1066.3356 | 1040.5322 | 1029.6091 | 895.7411 | 769.5921 | 841.0562 | 898.3641 | 888.1824 | 872.1037 | 826.1527 | 862.4803 | 903.8135 | 960.9895
|  | расчет | tgφ | 0.54608 | 0.55572 | 0.51986 | 0.51943 | 0.52473 | 0.50764 | 0.50329 | 0.48657 | 0.48936 | 0.53399 | 0.57105 | 0.58203 | 0.59249 | 0.59918 | 0.56462 | 0.48958 | 0.47943 | 0.50224 | 0.50758 | 0.48851 | 0.4703 | 0.48377 | 0.51719 | 0.53541 | 0.52601
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.33 | 2.33 | 4.05 | 4.15 | 2.34 | 2.33 | 4.06 | 4.08 | 2.32 | 2.31 | 3.8 | 4.24 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 4.86 | 2.31 | 2.3 | 3.11 | 4.92 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 4.95 | 75.56
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.75
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2424 | 2392.8 | 2244 | 2215.2 | 2203.2 | 2241.6 | 2320.8 | 2334 | 2355.6 | 2425.2 | 2502 | 2403.6 | 2358 | 2326.8 | 2187.6 | 2048.4 | 2247.6 | 2392.8 | 2424 | 2367.6 | 2307.6 | 2346 | 2401.2 | 2400
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1054.8 | 1047.6 | 949.2 | 940.8 | 934.8 | 940.8 | 1003.2 | 987.6 | 996 | 1060.8 | 1134 | 1093.2 | 1082.4 | 1081.2 | 970.8 | 840 | 908.4 | 979.2 | 1027.2 | 987.6 | 937.2 | 958.8 | 1016.4 | 1016.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2643.5542 | 2612.0792 | 2436.4968 | 2406.7022 | 2393.3118 | 2431.0235 | 2528.3439 | 2534.346 | 2557.5119 | 2647.0534 | 2746.9911 | 2640.5263 | 2594.5623 | 2565.7341 | 2393.3337 | 2213.9428 | 2424.2311 | 2585.4061 | 2632.6633 | 2565.3233 | 2490.6549 | 2534.3665 | 2607.4567 | 2606.3517 |  | 2746.9911