## Прилож. 3 - Реестр АОСН
Приложение 3
Реестр потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "Рссети Северо-Запад" (по данным контрольных замеров 15.06.2022 г
Управляющее воздействие на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АОСН ПС 110 кВ Парфино
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
|  | В-6 кВ ф.2 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.12 | 0.22 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.7 ПФК | 1.72 | 1.83 | 1.8 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.1 Г/С | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ ф.3 ПФК | 0.63 | 0.88 | 0.64 | "Новгородэнерго"
2 ступень
|  | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.02 | 0.05 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская кот-я, ВОС, КНС | 0.03 | 0.08 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 Сельская кот-я, ВОС | 0.22 | 0.41 | 0.43 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.02 | 0.06 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.05 | 0.06 | 0.08 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 2.81 | 3.59 | 3.33
Итого СЭС |  |  | 2.81 | 3.59 | 3.33
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла
ПС 110 кВ Прогресс |  | В-110 кВ л. Яг-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-110 кВ л. Пт-1 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 0.08 | 0.19 | 0.1 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0 | 2.21 | 2.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.16 | 0.54 | 0.32 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.17 | 0.83 | 0.75 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.14 | 0.57 | 0.45 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.13 Г/С | 0.32 | 0.75 | 0.51 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.18 | 0.33 | 0.92 | 0.78 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.21 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.23 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.24 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.25 | 0.08 | 0.29 | 0.2 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 1.29 | 6.41 | 5.15
ПС 110 кВ Любытино |  | В-10 кВ ф.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 Г/С | 0.14 | 0.3 | 0.27 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 Г/С | 0.04 | 0.09 | 0.09 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.4 | 0.73 | 0.71
ПС 110 кВ Сельская |  | В-10 кВ ф.1 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.2 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0 | 0 | 0 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.11 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 0.33 | 0.48 | 0.33
ПС 110 кВ Пестово |  | В-10 кВ ф.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.3 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.5 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.6 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.7 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.8 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | "Новгородэнерго"
|  | В-10 кВ ф.12 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 3.23 | 3.25 | 3.25
ПС 110 кВ Огнеупоры |  | В-6 кВ Т-1 | -2.6 | -1.83 | -1.67 | "Новгородэнерго"
|  | В-6 кВ Т-2 | -1.51 | -1.73 | -1.76 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-1 | 4.8 | 6.81 | 6.43 | "Новгородэнерго"
|  | В-35 кВ Т-2 | 3.16 | 4.66 | 4.36 | "Новгородэнерго"
Всего |  |  | 3.85 | 7.91 | 7.36
Итого БЭС |  |  | 9.1 | 18.78 | 16.8
Итого АОСН |  |  | 11.91 | 22.37 | 20.13

## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 7
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" ( по данным контрольных замеров 15.06 2022 г.)
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 2.47 | 2.93 | 2.71
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 1.84 | 2.05 | 2.07
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 0.63 | 0.88 | 0.64
| 2 ступень | 0.34 | 0.66 | 0.62
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.05 | 0.13 | 0.08
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.29 | 0.53 | 0.54
ОН от АОСН |  | 2.81 | 3.59 | 3.33
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла на 2013-2014 гг (прогноз)
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 1.29 | 6.41 | 5.15
ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ ф. 5,6,7,8,11,12 | 0.4 | 0.73 | 0.71
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.33 | 0.48 | 0.33
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 3.23 | 3.25 | 3.25
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 3.85 | 7.91 | 7.36
ОН от АОСН |  | 9.1 | 18.78 | 16.8
ИТОГО АОСН |  | 11.91 | 22.37 | 20.13