## Бланки ВЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
[5 empty] | Дата: | 15 июня 2022
ПС 110 кВ Бояры
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 6.8 | 7.4 | 6.2
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -6.29 | -6.81 | -5.66
Т-1 10кВ | I А | 30 | 5.76 | 6.6 | 6.1
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряжение | 1с-2с | 110кВ | 117 | 117 | 117
| 1с | 10кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | А | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | А | 6 (10) | 0.9 | 1.1 | 1.1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
ВСЕГО по ПС: |  |  | 5.3 | 6.5 | 6.2 |  | 0.08 | 0.11 | 0.09
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 62.11 | 73.4 | 67.75 | АЧР
| РМВт | 2 | 11 | 13 | 12
| QМВАр | 2 | 9 | 7.2 | 6.7
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -6.8 | -7.4 | -6.2
| РМВт | 2 | -1.2 | -1.3 | -1.1
| QМВАр | 5 | -0.7 | -0.7 | -0.6
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | -39.5 | -28.23 | -28.2 | откл
| РМВт | 2 | -7 | -5 | -5 | откл
| QМВАр | 2 | -3.9 | -2.8 | -2.8
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 12.13 | 8.7 | 5.8 | АЧР
| РМВт | 2 | 2.15 | 1.54 | 5.65
| QМВАр | 2 | 1.22 | 0.8 | 0.6
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 9.25 | 11 | 9.6 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 2 | 3.3 | 4 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 12.6 | 16.2 | 15.7 | АЧР
Т-1 10кВ | I А | 300 | 104 | 186 | 164
| РМВт | 0.5 | 3.16 | 2.96 | 2.61
| QМВАр | 0.5 | 0.69 | 0 | 0
35кВ | I А | 120 | 9.3 | 19 | 9.65
| РМВт | 1 | 0.49 | 1.01 | 0.51
| QМВАр | 1 | 0.27 | 0.56 | 0.28
110кВ | I А | 60 | 12.12 | 22.4 | 17.61
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 8
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0.01 | 0
Т-2 10кВ | I А | 300 | 122.1 | 187.2 | 167.77
| РМВт | 1 | 1.94 | 2.6 | 2.7
| QМВАр | 1 | 1.17 | 0 | 0
35кВ | I А | 120 | 15.8 | 24.1 | 19.7
| РМВт | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1
| QМВАр | 1 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 40 | 15.7 | 24.05 | 20.97
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0.02 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 117 | 117 | 117
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 6.87 | 12.18 | 9.69 | АЧР | 0.11 | 0.19 | 0.15
Л-2 | А | 40 | 9.71 | 22.29 | 15.42 | АЧР | 0.15 | 0.35 | 0.25
Л-5 | А | 20 | 21.29 | 24.86 | 25.89 | АЧР | 0.34 | 0.4 | 0.41
Л-6 | А | 20 | 0.39 | 0.39 | 0.77 | АЧР | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 60 | 11.97 | 26.74 | 23.1 | АЧР | 0.19 | 0.43 | 0.37
Л-9 | А | 20 | 1.43 | 1.88 | 1.5 | АЧР | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-10 | А | 80 | 3.18 | 3.48 | 3.46 | АЧР | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-11 | А | 80 | 2.21 | 2.69 | 2.29 | АЧР | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-12 | А | 40 (60) | 6.54 | 19.64 | 12.31 | АЧР | 0.1 | 0.31 | 0.2
Л-13 | А | 80 | 29.95 | 56.43 | 59.13 | АЧР | 0.48 | 0.9 | 0.94
Л-14 | А | 20 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-17 | А | 20 | 3.72 | 7.9 | 2.8 | АЧР | 0.06 | 0.13 | 0.04
Л-24 | А | 15 | 6.54 | 6.38 | 6.49 | АЧР | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего: |  |  | 104.9 | 185.96 | 163.95 |  | 1.67 | 2.97 | 2.6
Т-2 10 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
Л-3 | А | 40 (60) | 17.17 | 21.09 | 16.1 | АЧР | 0.27 | 0.34 | 0.26
Л-4 | А | 40 | 22.58 | 33.56 | 40.07 | АЧР | 0.36 | 0.53 | 0.64
Л-8 | А | 40 | 12.18 | 19.29 | 13 | АЧР | 0.19 | 0.31 | 0.21
Л-15 | А | 60 | 17.99 | 30.99 | 26.87 | АЧР | 0.29 | 0.49 | 0.43
Л-16 | А | 120 | 2.15 | 3.16 | 2.05 | АЧР | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-18 | А | 60 | 27.82 | 44.86 | 43.96 | АЧР | 0.44 | 0.71 | 0.7
Л-19 | А | 60 | 4.46 | 10.68 | 0.27 | АЧР | 0.07 | 0.17 | 0
Л-20 | А | 60 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-22 | А | 20 | 5.7 | 5.87 | 5.34 | АЧР | 0.09 | 0.09 | 0.08
Л-23 | А | 80 | 11.15 | 17.74 | 20.16 | АЧР | 0.18 | 0.28 | 0.32
Всего: |  |  | 121.2 | 187.24 | 167.82 |  | 1.92 | 2.97 | 2.67
ВСЕГО по ПС | А |  | 226.1 | 373.2 | 331.77 |  | 3.59 | 5.94 | 5.27
БАЛАНС 10кВ | МВт ( A !) |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.02 | 0 | 0.1
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10кВ | I A | 40 | 4 | 5.1 | 4.7
ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | 13.3 | 16.62 | 15.46
ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | 13.3 | 16.62 | 15.46
Положение анцапф |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 117 | 117 | 117
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 20 | 1.5 | 1.9 | 1.7 |  | 0.024 | 0.03 | 0.027
Л-4 | А | 20 | 2.1 | 2.7 | 2.5 |  | 0.033 | 0.043 | 0.04
Л-6 | А | 6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.006 | 0.008 | 0.008
ВСЕГО по ПС | А |  | 4 | 5.1 | 4.7 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 45.1 | 45.9 | 49.4
| РМВт | 5 | 7.99 | 8.13 | 8.75
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 43.46 | 46.7 | 49.7
| РМВт | 5 | 7.7 | 8.27 | 8.8
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -64.8 | -68.2 | -75
| РМВт | 5 | 11.48 | 12.08 | 13.28
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I А |  | 12.14 | 13.1 | 12.1
1 ввод 10кВ | I А | 600 | 70.2 | 77.2 | 74.6
2 ввод 10кВ | I А | 600 | 65.3 | 62.3 | 68
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I А |  | 11.61 | 11.4 | 11.98
3 ввод 10кВ | I А | 600 | 70 | 71.2 | 69.25
4 ввод 10кВ | I А | 600 | 62 | 63.5 | 59.8
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 117 | 117 | 117
| 2с | 25 | 117 | 117 | 117
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 3с | 0 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 4с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС (А) |  |  | 0.01 | -0.1 | 0.02
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -60.93 | -17.42 | -16.43
ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 75.75 | 36.33 | 33.78
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 6.4 | 7.2 | 6.9
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 4 | 5.8 | 5.39
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 9.9 | 13.6 | 11.7
Т-1 10кВ | IА | 300 | 95.6 | 119.6 | 111.22 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 12.82 | 16 | 14.9 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 12.48 | 15.6 | 14.52
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | IА | 300 | 0 | 0 | 0 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 115 | 115 | 115
| 2с | 2.5 | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
| 2с | 10 | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | IА | 30 | 37.7 | 47.1 | 43.8 |  | 0.58 | 0.73 | 0.68
Л-6 | IА | 10 | 4.1 | 5.2 | 4.8 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-7 | IА | 20 (4) | 2.8 | 3.5 | 3.2 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-8 | IА | 40 (10) | 3.2 | 4 | 3.7 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-9 | IА | 20 (4) | 0.9 | 1.1 | 1.1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Т-2 10 | [6 empty] | 0.7 | 0.89 | 0.83
Л-1 | IА | 40 (20) | 6.8 | 8.5 | 7.9 |  | 0.11 | 0.13 | 0.12
Л-2 | IА | 30 (10) | 3.8 | 4.7 | 4.4 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-3 | IА | 40 (20) | 5.7 | 7.1 | 6.6 |  | 0.09 | 0.11 | 0.1
Л-4 | IА | 40 | 27.3 | 34.2 | 31.8 |  | 0.43 | 0.53 | 0.5
Л-10 | IА | 6 (2) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | IА | 40 (10) | 3.2 | 4 | 3.72 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
ВСЕГО по ПС | А |  | 95.6 | 119.6 | 111.22 |  | 0.74 | 0.9 | 0.85
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.44 | 1.79 | 1.68
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 6.1 | 6.15 | 5.6
ВЛ 110 кВ Л. Елисеево-труд | I А | 60 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 6.6 | 10.2 | 9.55
ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 4.8 | 8.7 | 7.6
Т-1 10кВ | I А | 200 | 2.2 | 2.8 | 2.7
35кВ | I А | 60 | 15.7 | 19.7 | 18.3
110кВ | I А | 40 | 2 | 2.4 | 2.3
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
110кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 30 | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с | 30 | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.7 | 35.7 | 35.7
| 2с | 8 | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 1.8 | 2.2 | 2.1 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 1.8 | 2.2 | 2.1
Т-2 10 |  |  | 1.8 | 2.2 | 2.1
Л-5 | А | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.6
Всего: |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
Всего по ПС: |  |  | 2.2 | 2.8 | 2.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 2.34 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 60 | 10.66 | 13.32 | 12.39
Т-1 10кВ | I А | 60 | 5.36 | 6.7 | 6.23
110кВ | I А | 30 | 0.72 | 0.9 | 0.84
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 113.3 | 113.3 | 113.3
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 1.6 | 2 | 1.86 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 3.76 | 4.7 | 4.37 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего по ПС: | А |  | 5.36 | 6.7 | 6.23 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 25 | 32.5 | 26.5
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -28 | -32.18 | -27.9
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 25 | 28.8 | 25.2
ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 0.3 | 0.32 | 0.21
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.3 | 0.41 | 0.35
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 0.32 | 0.28 | 0.24
Т-1 10кВ | I А | 200 | 52.3 | 89 | 52 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 2.3 | 6.23 | 2.61 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 5 | 8.95 | 5.46
БАЛАНС Т-1 |  |  | -0.4 | -0.93 | -0.01
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 162.3 | 160.2 | 181.9 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 9.79 | 16.5 | 8.23 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 17.6 | 20 | 19
БАЛАНС Т-2 |  |  | -0.08 | 0.45 | 0.03
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 114.3 | 114.3 | 114.3
| 2с |  | 114 | 114 | 114
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.2 | 34.2 | 34.2
| 2с |  | 35.1 | 35.1 | 35.1
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.1 | 0.74 | -0.36 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 30 | 33.6 | 40 | 36.8 |  | 0.52 | 0.62 | 0.57
Л-2 | А | 15 | 7.7 | 10.3 | 9.8 |  | 0.12 | 0.16 | 0.15
Л-4 | А | 15 (6) | 0.3 | 0.4 | 0.9 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-13 | А | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | А | 30 | 12.7 | 15.9 | 16.7 |  | 0.2 | 0.25 | 0.26
Всего: |  |  | 54.3 | 66.6 | 64.2 |  | 0.84 | 1.04 | 0.99
Т-2 10
Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 30 | 22.7 | 30.2 | 27.6 |  | 0.35 | 0.47 | 0.43
Л-8 | А | 30 | 27.8 | 46 | 29.8 |  | 0.43 | 0.72 | 0.46
Л-9 | А | 30 | 98.1 | 120 | 100 |  | 1.53 | 1.87 | 1.56
Л-10 | А | 20 | 14.4 | 19.2 | 17.4 |  | 0.22 | 0.3 | 0.27
Л-11 | А | 60 | 5.6 | 8.2 | 9.4 |  | 0.09 | 0.13 | 0.15
Л-14 | А | 15 | 17.1 | 21.4 | 17.1 |  | 0.27 | 0.33 | 0.27
Всего: |  |  | 185.7 | 245 | 201.3
Всего по ПС: |  |  | 240 | 311.6 | 265.5
БАЛАНС 10кВ | А |  | -25.4 | -62.4 | -31.6
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | 27.62 | 13.06 | 14.19
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | -25.7 | -10.68 | -12.03
ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 1.4 | 2.3 | 2.2
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0 | демонтирован
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 21.5 | 26.7 | 24.2
35кВ | I А |  | 0.34 | 0.42 | 0.39
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с |  | 114.4 | 114.4 | 114.4
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 35.7 | 35.7 | 35.7
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | 20 | 4.8 | 6 | 5.6 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 5.1 | 6.3 | 5.9 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | А | 20 | 4.2 | 5.2 | 4.9 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-7 | А | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | А | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 0.01 | 0.01 | 0
Л-9 | А | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | А | 30 | 9.5 | 11.9 | 10.6 |  | 0.15 | 0.18 | 0.16
Л-11 | А | 20 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: | А |  | 16.4 | 20.4 | 18.3 |  | 0.26 | 0.31 | 0.28
Всего по ПС: | А |  | 21.5 | 26.7 | 24.2 |  | 0.34 | 0.4 | 0.37
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А |  | 7.97 | 9.96 | 9.26
Т-1 10кВ | I А | 30 | 31.35 | 39.22 | 37.3
Т-2 10кВ | I А | 80 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 | 6 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 | 19 | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 113.3 | 113.3 | 113.3
| 2с | 25 | 114.4 | 114.4 | 114.4
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10 | 10 | 10
| 2с | 2.5 | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.87 | 1.26 | 1.34 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 15 | 3.64 | 1.33 | 1.89 |  | 0.06 | 0.02 | 0.03
Л-3 | А | 10 | 2.01 | 2.54 | 3.53 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
Л-5 | А | 10 | 4.7 | 5.8 | 5.4 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-8 | А | 10 | 8.22 | 12.66 | 9.61 |  | 0.12 | 0.19 | 0.15
Всего: |  |  | 19.44 | 23.59 | 21.77 |  | 0.29 | 0.36 | 0.33
Т-2 10
Л-4 | А | 10 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 2.31 | 3.63 | 4.33 |  | 0.03 | 0.05 | 0.07
Л-7 | А | 30 | 8.2 | 10.3 | 9.6 |  | 0.12 | 0.16 | 0.15
Всего: |  |  | 11.91 | 15.63 | 15.53 |  | 0.17 | 0.24 | 0.24
Всего по ПС: |  |  | 31.35 | 39.22 | 37.3 |  | 0.46 | 0.6 | 0.57
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110 | I А | 120 | 22.94 | 28.68 | 26.67
ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | 13.5 | 16.7 | 16.5
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 18.3 | 22.8 | 21.3 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 1.66 | 2.07 | 1.94
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 80 | 18.1 | 22.7 | 21.1 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 1.6 | 2 | 1.86
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 113 | 114.4 | 114.4 | 114.4
| 2с | 116 | 115.5 | 115.5 | 115.5
напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 37.1 | 37.1 | 37.1
| 2с | 36.5 | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 10 | 3 | 3.8 | 3.5 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-5 | А | 10 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 30 | 8.2 | 10.2 | 9.5 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-7 | А | 10 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-8 | А | 20 | 3.8 | 4.8 | 4.5 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-9 | А | 10 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 18.2 | 22.8 | 21.2 |  | 0.29 | 0.36 | 0.33
Т-2 10
Л-1 | А | 30 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-2 | А | 10 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 30 | 15 | 18.7 | 17.4 |  | 0.23 | 0.29 | 0.27
Всего: |  |  | 18.2 | 22.7 | 21.2 |  | 0.27 | 0.36 | 0.33
Всего по ПС: |  |  | 36.4 | 45.5 | 42.4 |  | 0.56 | 0.72 | 0.66
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 45.71 | 57.77 | 54.71
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -44.3 | -56 | -53.07
Т-1 110кВ | I А | 60 | 3.39 | 2.88 | 2.68
10кВ | I А | 120 | 8.3 | 10.3 | 9.5
Т-2 110кВ | I А | 60 | 2.78 | 3.48 | 3.24
10кВ | I А | 120 | 8.1 | 10.3 | 9.6
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 117.6 | 117.6 | 117.6
| 2с |  | 117.6 | 117.6 | 117.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 0.9 | 1.2 | 1.1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 20 | 3 | 3.7 | 3.4 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Л-3 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 4.3 | 5.4 | 5 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Всего: |  |  | 8.2 | 10.3 | 9.5 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 5.9 | 7.4 | 6.9 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 2.3 | 2.9 | 2.7 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 8.2 | 10.3 | 9.6 |  | 0.13 | 0.15 | 0.15
Всего по ПС: |  |  | 16.4 | 20.6 | 19.1 |  | 0.26 | 0.31 | 0.3
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -29.81 | -35 | -29.2
ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | 30.7 | 36.13 | 30.25
Т-2 10кВ | I А | 40 | 9.8 | 12.4 | 11.5
Т-2 110кВ | I А | 40 | 0.82 | 1.02 | 0.95
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ |  |  | 113.3 | 113.3 | 113.3
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 4.6 | 5.8 | 5.4 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Л-10 | А | 20 | 2.3 | 3 | 2.7 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Л-11 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | А | 20 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 9.8 | 12.4 | 11.5 |  | 0.16 | 0.2 | 0.17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 20 | 9.6 | 12 | 11.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 5 | 6.2 | 5.8 |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
Л-3 | А | 10 | 2.9 | 3.7 | 3.4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-4 | А | 8 | 1.7 | 2.1 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего по ПС: |  |  | 9.6 | 12 | 11.2 |  | 0.14 | 0.17 | 0.17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Почепская-2 1с | I А | 40 | 2.2 | 2.7 | 2.49
ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 2с | I А | 30 | 6.81 | 8.58 | 8
Т-1 10кВ | I А | 40 | 11.4 | 14.3 | 13.3
35кВ | I А | 20 | 2.22 | 2.7 | 2.49
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 19.1 | 23.9 | 22.2
35кВ | I А | 20 | 6.22 | 8 | 7.4
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 33.6 | 33.6 | 33.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 10.2 | 12.8 | 11.9 |  | 0.15 | 0.19 | 0.18
Л-2 | А | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 1 | 1.3 | 1.2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 11.4 | 14.3 | 13.3 |  | 0.17 | 0.21 | 0.2
Т-2 10
Л-5 | А | 30 | 6.8 | 8.5 | 7.8 |  | 0.1 | 0.13 | 0.12
Л-7 | А | 30 | 9.6 | 12 | 11.2 |  | 0.15 | 0.18 | 0.17
Л-8 | А | 20 | 2.7 | 3.4 | 3.2 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 19.1 | 23.9 | 22.2 |  | 0.29 | 0.36 | 0.34
Всего по ПС: |  |  | 30.5 | 38.2 | 35.5 |  | 0.46 | 0.57 | 0.54
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 16.6 | 20.8 | 19.4
35кВ | I А | 10 | 5.44 | 7 | 6.65
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ |  |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 6 | 4.2 | 5.3 | 4.9 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
Л-3 | А | 15 | 12 | 15 | 14 |  | 0.18 | 0.22 | 0.21
Всего по ПС: | А |  | 16.6 | 20.8 | 19.4 |  | 0.25 | 0.31 | 0.29
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 160 | 16.7 | 20.9 | 19.7
35кВ | I А | 40 | 5.6 | 7 | 6.8
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 160 | 6.8 | 8.8 | 8.1
35кВ | I А | 40 | 2.3 | 3 | 2.4
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | А | 20 | 6 | 6 | 6 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-5 | А | 20 | 2.6 | 2.9 | 2.7 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-6 | А | 60 | 6.5 | 10.4 | 9.6 |  | 0.1 | 0.16 | 0.15
Л-7 | А | 60 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 16.3 | 20.9 | 19.7 |  | 0.25 | 0.31 | 0.3
Т-2 10
Л-1 | А | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | А | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-3 | А | 60 | 2.5 | 3.2 | 3 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-8 | А | 60 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-9 | А | 20 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 7.2 | 8.8 | 8.1 |  | 0.12 | 0.13 | 0.13
Всего по ПС: |  |  | 23.5 | 29.7 | 27.8 |  | 0.37 | 0.44 | 0.43
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 8.17 | 10.2 | 9.49
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -3.17 | -3.96 | -3.68
СВ-35 | I А | 30 | 3 | 3 | 3
Т-1 10кВ | I А | 30 | 13.2 | 16.5 | 15.35
35кВ | I А | 20 | 3.74 | 4.68 | 4.35
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 30 | 3.6 | 4.5 | 4.18
35кВ | I А | 20 | 1.07 | 1.34 | 1.24
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 20 | 12.32 | 15.4 | 14.32 |  | 0.19 | 0.24 | 0.22
Л-2 | А | 20 | 0.64 | 0.8 | 0.74 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 12.96 | 16.2 | 15.06 |  | 0.2 | 0.25 | 0.23
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 2.08 | 2.6 | 2.42 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-4 | А | 20 | 1.76 | 2.2 | 2.05 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 3.84 | 4.8 | 4.47 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 16.8 | 21 | 19.53 |  | 0.26 | 0.32 | 0.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 7.1 | 9.86 | 9.91
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -0.6 | -1.05 | -0.8
Т-1 6кВ | I А | 120 | 36.13 | 48.97 | 50.6
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-3 10кВ | I А | 20 | 11.43 | 16.26 | 17.92
положение анцапф | Т-3 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-7 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6
Л-1 | А | 40 | 7.87 | 11.65 | 12.54 |  | 0.08 | 0.11 | 0.12
Л-4 | А | 20 | 10.33 | 14.1 | 15.28 |  | 0.1 | 0.13 | 0.15
Всего по ПС 6 кВ |  |  | 18.2 | 25.75 | 27.82 |  | 0.18 | 0.24 | 0.27
Т-3 10
Л-1 | А | 10 | 3.72 | 4.29 | 3.74 |  | 0.06 | 0.07 | 0.06
Л-2 | А | 10 | 6.72 | 9.23 | 10.36 |  | 0.11 | 0.15 | 0.16
Всего: |  |  | 10.44 | 13.52 | 14.1 |  | 0.17 | 0.22 | 0.22
Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 10.44 | 13.52 | 14.1 |  | 0.18 | 0.24 | 0.27
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 4.45 | 4.61 | 4.08
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -1.02 | -1.03 | -1.03
Т-1 10кВ | I А | 40 | 11.6 | 12.1 | 10.3
35кВ | I А | 20 | 35 | 35 | 35
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ |  |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
Л-1 | А | 8 | 4.94 | 4.75 | 4.71
Л-2 | А | 6 | 2.32 | 2.97 | 3.27
Л-3 | А | 15 | 2.55 | 1.09 | 0
Л-4 |  | 4 | 1.8 | 3.28 | 2.22
Всего по ПС: | А |  | 11.61 | 12.09 | 10.2
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 8.2 | 10.2 | 9.5
ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -7.18 | -8.93 | -8.32
Т-1 10кВ | I А |  | 3.42 | 4.28 | 3.98
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
КЛ-Есипово | А |  | 3.42 | 4.28 | 3.97
Л-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 3.42 | 4.28 | 3.97 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -8.3 | -10.3 | -9.6
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 9.85 | 13.13 | 11.49
Т-1 35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 5.26 | 9.6 | 6.41
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 15 | 3.36 | 6.61 | 3.85 |  | 0.05 | 0.1 | 0.06
Всего: |  |  | 3.36 | 6.61 | 3.85 |  | 0.05 | 0.1 | 0.06
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 1.9 | 2.99 | 2.56 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Всего: |  |  | 1.9 | 2.99 | 2.56 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 5.26 | 9.6 | 6.41 |  | 0.08 | 0.15 | 0.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.54 | 0.97 | 0.77
Т-1 6кВ | I А | 120 | 3 | 5.4 | 4.3
35кВ | I А | 30 | 2 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 30 | 2.57 | 5.4 | 4.28 |  | 0.02 | 0.05 | 0.04
Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 2.22 | 3.24 | 3.32
35кВ | I А | 20 | 0.63 | 0.93 | 0.95
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 1.86 | 3.13 | 3.14
35кВ | I А | 20 | 0.53 | 0.89 | 0.88
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10
Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | А | 10 | 0.2 | 0.3 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 2.04 | 2.95 | 3.02 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
Всего: |  |  | 2.24 | 3.25 | 3.33 |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
Т-2 10
Л-1 | А | 10 | 0.48 | 0.88 | 1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-2 | А | 10 | 0.54 | 0.73 | 1.1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-3 | А | 10 | 0.84 | 1.51 | 1.04 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 1.86 | 3.12 | 3.14 |  | 0.03 | 0.04 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 4.1 | 6.37 | 6.47 |  | 0.06 | 0.08 | 0.11
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.66 | 6.31 | 6.38
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 15 | 0.77 | 1.25 | 1.25 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.77 | 1.25 | 1.25 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Т-2 10
Л-2 | А | 20 | 0.07 | 0.13 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 0.49 | 1.03 | 0.91 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-4 | А | 20 | 2.33 | 3.9 | 4.06 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 2.89 | 5.06 | 5.13 |  | 0.05 | 0.08 | 0.07
Всего по ПС: |  |  | 3.66 | 6.31 | 6.38 |  | 0.06 | 0.1 | 0.09
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -6.9 | -8.84 | -8.29
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 12.58 | 16.14 | 15.64
Т-1 6кВ | I А | 40 | 23.05 | 27.75 | 26.59
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-3 10кВ | I А | 30 | 5.25 | 7.92 | 8.81
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-3 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | А | 40 | 10.07 | 13.76 | 12.76 |  | 0.1 | 0.13 | 0.12
Т-2 6
Л-4 | А | 40 | 4.15 | 3.82 | 3.99 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Т-3 10 | [6 empty] | 0.14 | 0.17 | 0.16
Л-1 | А | 10 | 6.98 | 10.3 | 11.4 |  | 0.11 | 0.16 | 0.18
Л-2 | А | 15 | 1.58 | 2.62 | 2.99 |  | 0.02 | 0.04 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 22.78 | 30.5 | 31.14 |  | 0.13 | 0.2 | 0.23
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Есипово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 1.79 | 2.87 | 2.88
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 15.17 | 18.76 | 16.3
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 6 | 0.33 | 0.59 | 0.58 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 10 | 12.03 | 14.08 | 11.65 |  | 0.19 | 0.22 | 0.18
Л-4 | А | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | А | 10 | 2.81 | 4.09 | 4.07 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 15.17 | 18.76 | 16.3 |  | 0.24 | 0.29 | 0.25
Т-2 10
Л-1 | А | 15 | 1.79 | 2.87 | 2.88 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 1.79 | 2.87 | 2.88 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего по ПС: |  |  | 16.96 | 21.63 | 19.18 |  | 0.27 | 0.33 | 0.29
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 1.87 | 3.16 | 3.69
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 6.4 | 10.83 | 12.67
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 2.88 | 4.34 | 5.95 |  | 0.04 | 0.07 | 0.09
Всего: |  |  | 2.88 | 4.34 | 5.95 |  | 0.04 | 0.07 | 0.09
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 3.52 | 6.49 | 6.72 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1
Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3.52 | 6.49 | 6.72 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 6.4 | 10.83 | 12.67 |  | 0.09 | 0.17 | 0.19
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 2.45 | 4.97 | 3.26
Т-1 10кВ | I А | 20 | 8.42 | 17.04 | 11.19
35кВ | I А | 20 | 0.83 | 1.02 | 1
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 15 | 1.74 | 4.19 | 1.85 |  | 0.03 | 0.06 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 0.55 | 0.69 | 0.75 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 10 | 0.6 | 0.63 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 2.89 | 5.51 | 3.2 |  | 0.05 | 0.08 | 0.05
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 2.43 | 6.8 | 3.74 |  | 0.04 | 0.1 | 0.06
Л-5 | А | 20 | 2.32 | 3.73 | 3.31 |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-6 | А | 10 | 0.78 | 1 | 0.94 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего: |  |  | 5.53 | 11.53 | 7.99 |  | 0.09 | 0.18 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 8.42 | 17.04 | 11.19 |  | 0.14 | 0.26 | 0.17
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 19.17 | 23.88 | 22.18
35кВ | I А | 20 | 7.06 | 8.82 | 8.2
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | А | 10 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 20 | 6.7 | 8.3 | 7.7 |  | 0.11 | 0.13 | 0.12
Л-4 | А | 10 | 5 | 6.3 | 5.8 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
Всего: |  |  | 12.3 | 15.3 | 14.2 |  | 0.2 | 0.24 | 0.22
Т-2 10
Л-6 | А | 20 | 6.85 | 8.56 | 7.96 |  | 0.11 | 0.14 | 0.13
Л-7 | А | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 6.87 | 8.58 | 7.98 |  | 0.11 | 0.14 | 0.13
Всего по ПС: |  |  | 19.17 | 23.88 | 22.18 |  | 0.31 | 0.38 | 0.35
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 10.94 | 14.13 | 14
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -2.25 | -2.8 | -2.6
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 8.57 | 11.7 | 11.22
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 21.9 | 28 | 28.75
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 2с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 10 | 3.58 | 5.84 | 5.47 |  | 0.05 | 0.09 | 0.08
Л-6 | А | 15 | 2.38 | 2.02 | 1.62 |  | 0.04 | 0.03 | 0.02
Л-7 | А | 40 | 2.61 | 3.86 | 4.15 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 8.57 | 11.72 | 11.24 |  | 0.13 | 0.18 | 0.16
Т-2 10
Л-2 | А | 10 | 10.5 | 14.11 | 13.49 |  | 0.16 | 0.22 | 0.21
Л-3 | А | 20 | 0 | 3.8 | 4.24 |  | 0 | 0.06 | 0.06
Л-4 | А | 20 | 9.11 | 7.97 | 8.53 |  | 0.14 | 0.12 | 0.13
Л-5 | А | 20 | 2.29 | 2.1 | 2.47 |  | 0.04 | 0.03 | 0.04
Всего: |  |  | 21.9 | 27.98 | 28.73 |  | 0.34 | 0.43 | 0.44
Всего по ПС: |  |  | 30.47 | 39.7 | 39.97 |  | 0.47 | 0.61 | 0.6
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.55 | 0.68 | 0.65
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
Т-1 10кВ | I А |  | 1.83 | 2.26 | 2.14
35кВ | I А |  | 0.64 | 0.79 | 0.75
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 3.16 | 3.9 | 3.7
35кВ | I А |  | 0.9 | 1.11 | 1.05
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 34.5 | 32.16 | 28.16
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -12.23 | -8.79 | -5.87
СВ-110 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 145 | 156.8 | 140.23
110кВ | I А | 40 | 12.96 | 13.91 | 12.44
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.1 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 80 | 106.12 | 106.72 | 111.12
110кВ | I А | 40 | 9.41 | 9.47 | 9.86
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | А | 40 | 23.75 | 29.96 | 25.48 |  | 0.37 | 0.46 | 0.39
Л-3 | А | 40 | 21.6 | 26.21 | 24.68 |  | 0.33 | 0.4 | 0.38
Л-7 | А | 40 | 83.46 | 84.74 | 74.59 |  | 1.29 | 1.31 | 1.15
Л-5 | А | 40 | 11.57 | 10.62 | 10.16 |  | 0.18 | 0.16 | 0.16
Л-9 | А | 40 | 4.61 | 5.26 | 5.32 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Всего: |  |  | 144.99 | 156.79 | 140.23 |  | 2.24 | 2.41 | 2.16
Т-2 10
Л-2 | А | 40 | 23.52 | 23.52 | 22.31 |  | 0.36 | 0.36 | 0.34
Л-4 | А | 40 | 18 | 20.25 | 22.37 |  | 0.28 | 0.31 | 0.35
Л-6 | А | 40 | 61.55 | 57.92 | 62.78 |  | 0.95 | 0.89 | 0.97
Л-8 | А | 40 | 3.06 | 5.04 | 3.66 |  | 0.05 | 0.08 | 0.06
Всего: |  |  | 106.13 | 106.73 | 111.12 |  | 1.64 | 1.64 | 1.72
Всего по ПС: |  |  | 251.12 | 263.52 | 251.35 |  | 3.88 | 4.05 | 3.88
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Горное
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Выползово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-17 ПС Выползово к ТП | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-22 ТП Выползово от ТП | I А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Юпитер
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
Л-11 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-16 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощн. ВЭС (110 кВ)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 июня 2022
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.65 | 3.97 | 3.12
|  | Q, Мвар | 2.02 | 2.2 | 1.73
| Т-2 | Р, МВт | 2.74 | 3.7 | 3.8
|  | Q, Мвар | 1.52 | 2.05 | 2.11
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 9 | 7.2 | 6.7
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | -1.2 | -1.3 | -1.1
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.7 | -0.6
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | -7 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -3.9 | -2.8 | -2.8
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 2.15 | 1.54 | 5.65
|  | Q, Мвар | 1.22 | 0.8 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.34 | 0.43 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.24 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.12 | 2.19 | 2.23
|  | Q, Мвар | 1.17 | 1.21 | 1.24
| Т-2 | Р, МВт | 2.08 | 2.12 | 2.03
|  | Q, Мвар | 1.15 | 1.17 | 1.12
| Л.Газовая-Варгусово | Р, МВт | 8 | 8.1 | 8.8
| Л.Новая | Р, МВт | 7.7 | 8.3 | 8.8
| Л.Газовая | Р, МВт | 11.5 | 12.1 | 13.3
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.17 | 2.72 | 2.53
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.51 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.88 | 1.11 | 1.03
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.61 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.93 | 1.71 | 0.95
|  | Q, Мвар | 0.52 | 0.95 | 0.53
| Т-2 | Р, МВт | 3.05 | 3.37 | 3.27
|  | Q, Мвар | 1.69 | 1.87 | 1.81
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 4.33 | 5.62 | 4.59
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -4.83 | -5.55 | -4.81
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 4.31 | 4.97 | 4.35
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 нет тр-ра | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.43 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.24 | 0.22
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | 4.78 | 2.26 | 2.46
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | -4.45 | -1.85 | -2.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.47 | 0.59 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.33 | 0.31
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.36 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0.28 | 0.35 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.19 | 0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.16 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.16 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.19 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -5.11 | -6 | -5.01
|  | Q, Мвар | -2.83 | -3.32 | -2.78
| Л.Бор-Ручьи | Р, МВт | 5.27 | 6.2 | 5.19
|  | Q, Мвар | 2.92 | 3.43 | 2.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.24 | 2.42 | 2.17
|  | Q, Мвар | 1.24 | 1.34 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.64 | 1.65 | 1.72
|  | Q, Мвар | 0.91 | 0.91 | 0.95
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 5.97 | 5.56 | 4.87
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -2.13 | -1.53 | -1.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| ИТОГО по ПС 110 кВ: | Р, МВт | 23.52 | 27.48 | 25.22

## Прил.1-Мощн. ВЭС (35 кВ) (hidden)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
|  |  | дата: | 15 июня 2022
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
1 | ПС 35 кВ Усть-Волма |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.14 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 10 | 10 | 10
2 | ПС 35 кВ Яжелбицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.22 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.36 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.2 | 0.19
| ВЛ 35 кВ Почепская-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.13
| ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.44 | 0.41
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 34 | 34 | 34
|  | 2 с | 34 | 34 | 34
3 | ПС 35 кВ Нелюшка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.25 | 0.31 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.17 | 0.16
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 34 | 34 | 34
4 | ПС 35 кВ ДО Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.26 | 0.32 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.18 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.14 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
5 | ПС 35 кВ Ящерово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.07 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | Р, МВт | 0.42 | 0.53 | 0.49
| ВЛ 35 кВ Зеленая-3 | Р, МВт | -0.17 | -0.21 | -0.19
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 34 | 34 | 34
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
6 | ПС 35 кВ Б.Уклейно |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.57 | 0.77 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.43 | 0.44
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | Р, МВт | 0.38 | 0.52 | 0.53
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | Р, МВт | -0.03 | -0.06 | -0.04
| Напряж. 35 кВ |  | 35 | 35 | 35
7 | ПС 35 кВ Зайцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.19 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.11 | 0.09
| ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | Р, МВт | 0.23 | 0.24 | 0.21
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | Р, МВт | -0.05 | -0.05 | -0.05
| Напряж. 35 кВ |  | 35 | 35 | 35
8 | ПС 35 кВ Красная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.03
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | Р, МВт | 0.43 | 0.54 | 0.5
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | Р, МВт | -0.38 | 0 | 0
| Напряж. 35 кВ |  | 35 | 35 | 35
9 | ПС 35 кВ Поля |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.15 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.08 | 0.06
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | Р, МВт | -0.44 | -0.55 | -0.51
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | Р, МВт | 0.52 | 0.7 | 0.61
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
10 | ПС 35 кВ Синяя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.05 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.05 | 0.04
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
11 | ПС 35 кВ Черный Ручей |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.05 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.05 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
12 | ПС 35 кВ Ямник |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
13 | ПС 35 кВ Дворец |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.26 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.14 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-3 | Р, МВт | 0.08 | 0.12 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.07 | 0.08
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | Р, МВт | -0.37 | -0.47 | -0.44
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | Р, МВт | 0.67 | 0.86 | 0.83
| Напряж. 35 кВ |  | 35 | 35 | 35
14 | ПС 35 кВ Есипово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.23 | 0.29 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.16 | 0.14
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
15 | ПС 35 кВ Зеленая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.17 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.09 | 0.11
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.17 | 0.2
| Напряж. 35 кВ | 1с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
16 | ПС 35 кВ Молвотицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.26 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.14 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Маревская | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | Р, МВт | 0.13 | 0.26 | 0.17
| Напряж. 35 кВ | 1с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
17 | ПС 35 кВ Полново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.38 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.21 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
18 | ПС 35 кВ Почеп |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.1 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.43 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.24 | 0.24
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | Р, МВт | 0.59 | 0.76 | 0.75
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | Р, МВт | -0.12 | -0.15 | -0.14
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 35 кВ | 1с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
19 | ПС 35 кВ Невская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Напряж. 35 кВ | 1с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 37 | 37 | 37
| ИТОГО по ПС 35 кВ: | Р, МВт | 4.23 | 5.57 | 5.26

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в период проведения контрольных замеров
[10 empty] | дата: | 15 июня 2022
10-00 час
ПО Валдайские электрические сети Валдайский сектор
N | Наименование | N | мощ-сть | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  |  | Загрузка | Загрузка | Примечания | Проверка загрузки в ремонтном и аварийном режиме наименьшего по мощности трансформатора, оставшегося в работе, при выводе другого трансформатора
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра |  | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 22.4 | 19 | 186 | 117 | 35.1 | 10.5 | 4.53 | 18.12 |  | 9.32 | 35.5
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 24.05 | 24.1 | 187.2 | 117 | 35 | 10.3 | 4.79 | 19.16
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.42 | 26.7 |  | 35.7 | 10.2 | 0.5 | 5 |  | 0.5 | 5
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.4 | 19.7 | 2.8 | 114.4 | 35.7 | 10.5 | 1.27 | 12.7 |  | 1.27 | 12.1
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 36 | 10.6 | 0 | 0 | откл
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.07 | 0 | 22.8 | 114.4 | 37.1 | 10.4 | 0.41 | 6.51 |  | 0.81 | 12.24
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 | 0 | 22.7 | 115.5 | 36 | 10.2 | 0.4 | 6.35
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 39.22 |  |  | 10 | 0.68 | 27.2 |  | 0.68 | 25.9
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | откл
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6.6 |  |  | 10.4 | 0.12 | 4.8 |  | 0.12 | 4.8
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 139.5 |  |  | 10.4 | 2.51 | 10.04 |  | 4.93 | 18.78
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 134.7 |  |  | 10.4 | 2.42 | 6.05
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 15.6 | 16 | 119.6 | 115 | 35.9 | 10.2 | 3.1 | 31 |  | 3.1 | 29.52
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | откл
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 5.1 |  |  | 10.5 | 0.09 | 1.43 |  | 0.09 | 1.43
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 17.04 |  |  | 10.2 | 0.3 | 30 |  | 0.3 | 28.57
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 35 | 0 | 0 | откл
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.28 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2 | резерв | 0.08 | 3.2
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.87 |  |  | 10.2 | 0.05 | 5 |  | 0.38 | 36.19
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 18.76 |  |  | 10.2 | 0.33 | 33
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | откл | 0.17 | 16.19
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 9.6 |  |  | 10.3 | 0.17 | 17
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | откл | 0.11 | 4.19
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.31 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.4
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 14.3 |  |  | 10 | 0.25 | 10 |  | 0.66 | 25.14
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 23.9 |  |  | 10 | 0.41 | 16.4
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.7 |  |  | 10.1 | 0.2 | 8 |  | 0.69 | 26.29
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 28 |  |  | 10.1 | 0.49 | 19.6
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 5.4 |  |  | 6.3 | 0.06 | 1.5 |  | 0.06 | 1.43
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | откл
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл | 0.19 | 18.1
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 10.83 |  |  | 10.2 | 0.19 | 19
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 20.9 |  |  | 10.2 | 0.37 | 9.25 |  | 0.53 | 12.62
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 8.8 |  |  | 10.2 | 0.16 | 4
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 16.5 |  |  | 10.2 | 0.29 | 18.13 |  | 0.37 | 22.02
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 4.5 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 27.75 |  |  | 6.3 | 0.3 | 30 |  | 0.3 | 10.99
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | откл
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 7.92 |  |  | 10.2 | 0.14 | 7.78
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 20.8 |  |  | 9.8 | 0.35 | 35 |  | 0.35 | 35
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 48.97 |  |  | 6.3 | 0.53 | 13.25 |  | 0.82 | 15.62
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | откл
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 16.26 |  |  | 10.4 | 0.29 | 29
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.24 |  |  | 10 | 0.06 | 3.75 |  | 0.11 | 6.55
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.13 |  |  | 10 | 0.05 | 3.13
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 23.88 |  |  | 10.4 | 0.43 | 26.88 |  | 0.43 | 25.6
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.8 |  | 0.12 | 4.8
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 10.3 |  |  | 10.1 | 0.18 | 1.8 |  | 0.36 | 3.43
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 10.3 |  |  | 10.1 | 0.18 | 1.8
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 8.95 | 6.23 | 89 | 114.3 | 34.2 | 10.3 | 1.95 | 19.5 |  | 5.81 | 55.33
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 20 | 16.5 | 160.2 | 114 | 35.1 | 10.3 | 3.86 | 38.6
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.4 |  |  | 10.3 | 0.22 | 3.49 |  | 0.22 | 3.49
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.1 |  |  | 10.2 | 0.21 | 8.4 |  | 0.21 | 8.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 12 |  |  | 9.8 | 0.2 | 20 |  | 0.2 | 20
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.26 |  |  | 10.5 | 0.04 | 2.5 |  | 0.11 | 6.55
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.9 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 13.91 |  | 156.8 | 115 |  | 10.2 | 5.53 | 55.3 |  | 9.3 | 88.57
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 9.47 |  | 106.72 | 115 |  | 10.2 | 3.77 | 37.7