## Бланки СЭС
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 15 июня 2022
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
ПС 110 кВ Русса
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 77.51 | 87.45 | 68.28
| РМВт |  | 13.5 | 15.2 | 11.9
| QМВар |  | 5 | 6 | 4
ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | -34.8 | -44.4 | -28.8
| РМВт |  | -6.06 | -7.71 | -5.02
| QМВар |  | -1 | -1 | -1
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 3.4 | 3.7 | 3.5
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 6.2 | 7 | 6.6
Т-1 10кВ | I A |  | 291.6 | 440 | 402.6 | АЧР
35кВ | I A |  | 9.6 | 10.7 | 10.1 | АЧР
110кВ | I A |  | 29.29 | 43.05 | 39.48
| РМВт |  | 8 | 10 | 10
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Т-1 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | I A |  | 1 | 0.7 | 0.6 | Т-2 | 0.02 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 40 | 58.4 | 102.8 | Т-1 | 0.63 | 0.92 | 1.62
Л-5 | I A |  | 4.2 | 6 | 6 | Т-1 | 0.07 | 0.09 | 0.09
Л-6 | I A |  | 12 | 16.2 | 15 | Т-1 | 0.19 | 0.26 | 0.24
Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 4 | 5.6 | 5.6 | Т-1 | 0.06 | 0.09 | 0.09
Л-9 | I A |  | 88 | 124 | 66.4 | Т-2 | 1.39 | 1.95 | 1.05
Л-10 | I A |  | 18 | 13.2 | 16.2 | Т-1 | 0.28 | 0.21 | 0.26
Л-11 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Т-2 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 15 | 20.4 | 20.4 | Т-2 | 0.24 | 0.32 | 0.32
Л-15 | I A |  | 0 | 36 | 34.8 | Т-2 | 0 | 0.57 | 0.55
Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 17.4 | 16.8 | 16.8 | Т-1 | 0.27 | 0.26 | 0.26
Л-20 | I A |  | 24 | 36 | 32.8 | Т-1 | 0.38 | 0.57 | 0.52
Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 1.2 | 2.7 | 3 | Т-1 | 0.02 | 0.04 | 0.05
Л-23 | I A |  | 14.6 | 27.2 | 21.6 | Т-1 | 0.23 | 0.43 | 0.34
Л-24 горсеть | I A |  | 43.2 | 72 | 54 | Т-2 | 0.68 | 1.13 | 0.85
Л-25 | I A |  | 6 | 1.8 | 2.4 | Т-2 | 0.09 | 0.03 | 0.04
Л-29 | I A |  | 2 | 1.8 | 3 | Т-1 | 0.03 | 0.03 | 0.05
Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 291.6 | 439.8 | 402.4 |  | 4.6 | 6.93 | 6.36
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0.01
БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 3 | 4 | 3
Т-1 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 88.9 | 122.8 | 88.2
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-4 Т-2 | I A |  | 3.2 | 3.8 | 3 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-5 Т-1 | I A |  | 1.1 | 1 | 1.2 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-7 Т-1 | I A |  | 12.7 | 42.2 | 18.2 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-8 Т-1 | I A |  | 29 | 36.3 | 29.1 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-9 Т-1 | I A |  | 4.1 | 4.2 | 4 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-10 Т-2 | I A |  | 19.3 | 16.4 | 14.8 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-11 Т-2 | I A |  | 16.4 | 16.7 | 15.1 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-12 Т-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Л-14 Т-2 | I A |  | 3.1 | 2.2 | 2.8 | АЧР,САОН | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 88.9 | 122.8 | 88.2 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
выведена | 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 78 | 60 | 84
Т-1 10кВ | I A |  | 26.4 | 37.2 | 28.8
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4 | 5 | 4 |  | 0.06 | 0.08 | 0.06
Л-2 | I A |  | 4.8 | 10.4 | 4.8 |  | 0.08 | 0.16 | 0.08
Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 6 | 6 | 5.4 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-6 | I A |  | 6 | 8.2 | 9.4 |  | 0.09 | 0.13 | 0.15
Л-7 | I A |  | 2.4 | 4 | 2.4 |  | 0.04 | 0.06 | 0.04
Л-8 | I A |  | 2.6 | 3 | 2.4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.04
Всего: |  |  | 26.4 | 37.2 | 28.8 |  | 0.41 | 0.58 | 0.47
напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
| 2с |  | 112 | 112 | 112
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 34.1 | 61.4 | 34.4 |  | 0.53 | 0.95 | 0.53
положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.9 | 3.5 | 4.4 | АЧР | 0.06 | 0.05 | 0.07
Л-2 | I A |  | 11 | 38 | 10.5 | АЧР | 0.17 | 0.59 | 0.16
Л-3 | I A |  | 13 | 12 | 13 | АЧР | 0.2 | 0.19 | 0.2
Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.1 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 4.1 | АЧР | 0.06 | 0.07 | 0.06
Л-6 | I A |  | 1.4 | 2.1 | 1.3 | АЧР | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 34.1 | 61.4 | 34.4 |  | 0.53 | 0.95 | 0.53
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115 |  | 0.53 | 0.95 | 0.53
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 13.3 | 29.4 | 17.6 | откл Шимск.2 | 0.21 | 0.45 | 0.27
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 4 | 9 | 6 | АЧР | 0.06 | 0.14 | 0.09
Л-3 | I A |  | 3.3 | 10 | 4 | АЧР | 0.05 | 0.15 | 0.06
Л-4 | I A |  | 2.6 | 4 | 3 | АЧР | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-5 | I A |  | 2 | 4.2 | 3 | АЧР | 0.03 | 0.06 | 0.05
Л-7 | I A |  | 1.2 | 2 | 1.6 | АЧР | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-17 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 13.3 | 29.4 | 17.6 |  | 0.2 | 0.44 | 0.27
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115 |  | 0.21 | 0.45 | 0.27
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | -2 | -2.2 | -2 |  | -0.11 | -0.12 | -0.11
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | -0.9 | -0.9 | -0.9 |  | -0.05 | -0.05 | -0.05
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 4.3 | 4.7 | 4.6 |  | 0.23 | 0.25 | 0.24
[7 empty] | 0.07 | 0.08 | 0.08
Т-1 10кВ | I A |  | 5 | 5.4 | 6 |  | 0.08 | 0.08 | 0.09
35кВ | I A | нет возм. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I A | нет возм. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 2.3 | 2.8 | 2.7 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0.01 | 0 | 0.01
Л-6 | I A |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0.01 | 0 | 0.01
Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.7 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Всего: |  |  | 4.7 | 5.2 | 5.7 |  | 0.08 | 0.06 | 0.09
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35 |  | 0.08 | 0.08 | 0.09
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 1.6 | 2 | 1.8 |  | 0.08 | 0.11 | 0.1
[7 empty] | 0.08 | 0.11 | 0.1
Т-1 10кВ | I A |  | 4.7 | 5.9 | 5.1 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
положение анцапф | Т-2 | нет РПН | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | I A |  | 4.2 | 4.8 | 4.4 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Л-3 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 0.8 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 5.5 | 6.7 | 5.9 |  | 0.09 | 0.1 | 0.09
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 10.8 | 11.9 | 11
положение анцапф | Т-2 | нет РПН | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 3.4 | 4 | 3.5 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-3 | I A |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-16 |  |  | 5.2 | 5.8 | 5.4 |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Всего: |  |  | 10.6 | 11.8 | 10.9 |  | 0.17 | 0.19 | 0.19
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1.63 | 1.98 | 1.75
Т-1 10кВ | I A |  | 5.6 | 6.8 | 6 |  | 0.09 | 0.1 | 0.09
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A |  | 2.8 | 4 | 3.3 |  | 0.04 | 0.06 | 0.05
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 5.3 | 6.6 | 5.9 |  | 0.08 | 0.1 | 0.09
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I A |  | 20.67 | 27.93 | 26.05 |  | 3.63 | 4.9 | 4.57
6кВ | I A |  | 318 | 395 | 375 |  | 2.98 | 3.71 | 3.52
10кВ | I A |  | 41 | 75 | 67 | АЧР | 0.65 | 1.18 | 1.05
положение анцапф | Т-2 |  | 12 | 12 | 12
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0.09 | 0
Т-1 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | 0 | 0 | 0
Л-5/6 | I A |  | 13 | 23 | 29 | САОН | 0.12 | 0.22 | 0.27
Л-7/6 | I A |  | 183 | 195 | 192 | САОН | 1.72 | 1.83 | 1.8
Всего 6 кВ: |  |  | 196 | 218 | 221 |  | 1.84 | 2.05 | 2.07
ВЛ-10 кВ
Л-3/10 | I A |  | 2 | 5 | 4 |  | 0.03 | 0.08 | 0.06
Л-4/10 | I A |  | 3 | 6 | 7 |  | 0.05 | 0.09 | 0.11
Л-5/10 | I A |  | 1 | 3 | 1 |  | 0.02 | 0.05 | 0.02
Л-8/10 | I A |  | 3 | 4 | 4 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего 10 кВ: |  |  | 9 | 18 | 16 |  | 0.15 | 0.28 | 0.25
Т-2
ВЛ-6 кВ
Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | 0 | 0 | 0
Л-3/6 | I A |  | 67 | 94 | 68 | САОН | 0.63 | 0.88 | 0.64
Л-4/6 | I A |  | 26 | 33 | 32 | САОН | 0.24 | 0.31 | 0.3
Л-6/6 | I A |  | 29 | 50 | 54 | САОН | 0.27 | 0.47 | 0.51
Всего 6 кВ: |  |  | 122 | 177 | 154 |  | 1.14 | 1.66 | 1.45
ВЛ-10 кВ
Л-1/10 | I A |  | 14 | 23 | 17 | САОН | 0.22 | 0.36 | 0.27
Л-2/10 | I A |  | 14 | 26 | 27 | САОН | 0.22 | 0.41 | 0.43
Л-6/10 | I A |  | 1 | 4 | 2 | САОН | 0.02 | 0.06 | 0.03
Л-7/10 | I A |  | 3 | 4 | 5 | САОН | 0.05 | 0.06 | 0.08
Всего 10 кВ: |  |  | 32 | 57 | 51 |  | 0.51 | 0.89 | 0.81
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116 |  | 0.66 | 1.17 | 1.06
| 2с |  | 116 | 116 | 116 |  | 2.98 | 3.71 | 3.52
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 3.64 | 4.88 | 4.58
БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.63 | 4.9 | 4.57
[7 empty] | 3.63 | 4.89 | 4.57
ПС 110 кВ Пола
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 15 | 11 | 18 |  | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Т-2 110кВ | I A |  | 3.14 | 3.7 | 3.48 |  | 0.53 | 0.63 | 0.59
35кВ | I A |  | 3 | 3.5 | 3.5 |  | 0.16 | 0.19 | 0.19
10кВ | I A |  | 23.7 | 28 | 25.6 |  | 0.37 | 0.44 | 0.4
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.3 | 4.5 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 7 | 9 | 8 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.3 | 0.6 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 2 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 2.7 | 2.4 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 23.7 | 28 | 25.6 |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 112 | 112 | 112 |  | 0.53 | 0.63 | 0.59
напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 36 | 36 | 36 |  | 0.53 | 0.63 | 0.59
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 0.16 | 0.19 | 0.19
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.37 | 0.44 | 0.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 6.5 | 6.9 | 5.8 |  | 0.1 | 0.11 | 0.09
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 3.6 | 3.8 | 2.6 |  | 0.01 | 0.06 | 0.04
Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | 0.03 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.2 | 2.5 |  | 0 | 0.03 | 0.04
Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 6.5 | 6.9 | 5.8 |  | 0.04 | 0.1 | 0.09
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 3.3 | 4.3 | 3.5 |  | 0.05 | 0.07 | 0.05
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | Мощность Р,МВт
Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 1.4 | 2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-6 | I A |  | 1.6 | 2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 3.3 | 4.3 | 3.5 |  | 0.04 | 0.06 | 0.04
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 12.8 | 17.4 | 15.6 |  | 0.72 | 0.97 | 0.87
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | -2.4 | -2.8 | -2.4 |  | -0.13 | -0.16 | -0.13
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0.59 | 0.81 | 0.74
Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35кВ | I A |  | 20.4 | 24 | 24.4 |  | 1.14 | 1.34 | 1.37
10кВ | I A |  | 37.6 | 52.7 | 46.8 |  | 0.59 | 0.82 | 0.74
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 6 | 5.6 | 5.8 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-2 | I A |  | 2.4 | 2.6 | 2.4 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 2.6 | 3.3 | 3.3 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-4 | I A |  | 7.2 | 9.2 | 12.2 |  | 0.11 | 0.14 | 0.19
Л-5 | I A |  | 2.4 | 4 | 3.8 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Л-6 | I A |  | 1 | 1.6 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 4.4 | 6.6 | 6.2 |  | 0.07 | 0.1 | 0.1
Л-9 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.9 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-10 | I A |  | 0.8 | 0.6 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-11 | I A |  | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.01
Л-12 | I A |  | 10 | 18.4 | 10 |  | 0.16 | 0.29 | 0.16
Всего: |  |  | 37.6 | 52.7 | 46.8 |  | 0.59 | 0.81 | 0.74
напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
| 2с |  | 37 | 37 | 37 |  | 1.14 | 1.34 | 1.37
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4 |  | 0.59 | 0.82 | 0.74
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 5.3 | 5.3 | 5.8 |  | 0.08 | 0.08 | 0.09
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.9 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Всего: |  |  | 5.2 | 5.3 | 5.7 |  | 0.08 | 0.08 | 0.09
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | -3 | -4 | -3.4 |  | -0.16 | -0.21 | -0.18
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | -1 | -1.4 | -1.4 |  | -0.05 | -0.07 | -0.07
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 11.6 | 15.2 | 13.2 |  | 0.61 | 0.81 | 0.7
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0.4 | 0.53 | 0.45
Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 25.6 | 32.7 | 27.9 |  | 0.41 | 0.52 | 0.44
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03
положение РПН | Т-2 |  | 0 | 0 | 2 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0.6 | 1.4 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I A |  | 1.9 | 3.7 | 2.6 |  | 0.03 | 0.06 | 0.04
Л-3 | I A |  | 13.6 | 16.2 | 14.6 |  | 0.22 | 0.26 | 0.23
Л-4 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 1.1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-5 | I A |  | 6 | 7.4 | 5.6 |  | 0.1 | 0.12 | 0.09
Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0.9 | 1.4 | 1.4 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 25.6 | 32.7 | 27.8 |  | 0.4 | 0.51 | 0.44
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35 |  | 0.41 | 0.52 | 0.47
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 2.56 | 3.86 | 3.18
Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 резерв 10кВ | I A |  | 8.6 | 13 | 10.7 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2 | 3 | 2.4 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04
Л-2 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.4 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 2.8 | 4.9 | 3.6 |  | 0.04 | 0.08 | 0.06
Л-5 | I A |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 1.8 | 2.6 | 2.3 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 8.6 | 13 | 10.7 |  | 0.13 | 0.21 | 0.18
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 0.88 | 1.18 | 1.18
Т-1 10кВ | I A |  | 3 | 4 | 4 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 2.3 | 3 | 3 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 2.8 | 3.9 | 3.8 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
[7 empty] | 0 | 0 | 0
СВ-110кВ | I A |  | 34.8 | 32.4 | 37.8 |  | 6.16 | 5.74 | 6.69
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 11.8 | 15.4 | 14 |  | 0.64 | 0.84 | 0.76
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1 | 1 | 1.2 |  | 0.05 | 0.05 | 0.07
[7 empty] | 0.74 | 0.89 | 0.83
Т-1 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 35.5 | 62.4 | 52.2 | АЧР | 0.55 | 0.96 | 0.81
35кВ | I A |  | 12.8 | 16.4 | 15.2 | АЧР | 0.7 | 0.89 | 0.83
110кВ | I A |  | 7.03 | 10.49 | 9.23 |  | 1.25 | 1.86 | 1.63
| РМВт |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2.6 | 3.5 | 4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
Л-5 | I A |  | 16.4 | 28.7 | 24 |  | 0.25 | 0.44 | 0.37
Л-6 | I A |  | 2.7 | 5 | 3 |  | 0.04 | 0.08 | 0.05
Л-7 | I A |  | 11.7 | 21 | 17 |  | 0.18 | 0.32 | 0.26
Л-8 | I A |  | 2.1 | 4 | 4 |  | 0.03 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 35.5 | 62.2 | 52 |  | 0.54 | 0.95 | 0.8
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 117 | 117 | 117 |  | 1.25 | 1.86 | 1.63
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36 |  | 1.25 | 1.85 | 1.64
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 0.7 | 0.89 | 0.83
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.28 | 1.84 | 1.63
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 36.6 | 35.4 | 36.6 |  | 6.48 | 6.27 | 6.48
Т-1 10кВ | I A |  | 1.7 | 3 | 1.7 | АЧР | 0.03 | 0.05 | 0.03
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.6 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 1.1 | 2 | 1.1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 1.7 | 3 | 1.7 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 117 | 117 | 117 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 109.2 | 87.6 | 100.8 |  | 19.01 | 15.25 | 17.55
Т-1 10кВ | I A |  | 6.5 | 7.5 | 7.1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.11
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0.9 | 1.3 | 1 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-3 | I A |  | 1.1 | 1.2 | 1.4 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A |  | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 2.4 | 2.5 | 2.5 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1.8 | 2 | 1.8 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 6.5 | 7.5 | 7.1 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115 |  | 0.1 | 0.12 | 0.11
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово |  |  | 0.88 | 0.91 | 1.03
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-1 35кВ | I A | н/д
10кВ | I A |  | 3 | 3.1 | 3.5 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 1.9 | 2 | 2.2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 3 | 3.1 | 3.5 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощн. СЭС (110 кВ)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 15 июня 2022
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.49 | 6.87 | 6.87
|  | Q, Мвар | 4.15 | 3.81 | 3.81
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 13.5 | 15.2 | 11.9
| Л.Старорусская | Р, МВт | -6.06 | -7.71 | -5.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.39 | 1.91 | 1.38
|  | Q, Мвар | 0.77 | 1.06 | 0.76
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.59 | 0.45
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.33 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.53 | 0.95 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.53 | 0.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.21 | 0.45 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.25 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 3.63 | 4.9 | 4.57
|  | Q, Мвар | 2.01 | 2.71 | 2.53
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.53 | 0.63 | 0.59
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.35 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.25 | 1.86 | 1.63
|  | Q, Мвар | 0.69 | 1.03 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.05 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 6.5 | 6.3 | 6.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.12 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.07 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО по ПС 110 кВ: | Р, МВт | 15.58 | 18.33 | 16.43

## Прил.1 Мощн. СЭС (35 кВ) (hidden)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 15 июня 2021
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
1 | ПС 35 кВ Теремово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | Р, МВт | -0.11 | -0.12 | -0.11
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | Р, МВт | -0.05 | -0.05 | -0.05
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | Р, МВт | 0.23 | 0.25 | 0.24
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
Место замера U
2 | ПС 35 кВ Астрилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.09 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.01 | 0.01
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
Место замера U
3 | ПС 35 кВ Березка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.19 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.11 | 0.09
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
Место замера U
4 | ПС 35 кВ Новосельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Напряж. 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
Место замера U
5 | ПС 35 кВ Лажины |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.11 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.06 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
Напряж. 35 кВ
Место замера U
16 | ПС 35 кВ Новая деревня |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
Напряж. 35 кВ
Место замера U
7 | ПС 35 кВ Волот |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.59 | 0.82 | 0.74
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.45 | 0.41
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | Р, МВт | 0.72 | 0.97 | 0.87
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | Р, МВт | -0.13 | -0.16 | -0.13
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 37 | 37 | 37
|  | 2 с | 37 | 37 | 37
Место замера U
8 | ПС 35 кВ Славитино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.05
| Напряж. 35 кВ |  | 0 | 0 | 0
Место замера U
9 | ПС 35 кВ Поддорье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.41 | 0.52 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.29 | 0.24
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | Р, МВт | -0.16 | -0.21 | -0.18
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | Р, МВт | -0.05 | -0.07 | -0.07
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | Р, МВт | 0.61 | 0.81 | 0.7
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
|  | 2 с | 35 | 35 | 35
Место замера U
10 | ПС 35 кВ Белебелка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.14 | 0.2 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.11 | 0.09
| Напряж. 35 кВ |  | 35 | 35 | 35
Место замера U
11 | ПС 35 кВ Селеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Напряж. 35 кВ |  | 35 | 35 | 35
Место замера U
12 | ПС 35 кВ Морхово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 35 кВ | 1 с | 35 | 35 | 35
| Место замера U | 2 с | 35 | 35 | 35
| ИТОГО по ПС 35 кВ: | Р, МВт | 1.89 | 2.38 | 2.13

## Прил.3-САОН СЭС (hidden)
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики САОН в Новгородском филиале ПАО "МРСК Северо-Запада"
(по данным контрольных замеров 15 июня 2022 г.)
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Медниково |  | л.1 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.4 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.5 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.7 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.8 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.9 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.10 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | кл.11 Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л.12 Сельская | 0 | 0 | 0
|  | л.14 Г/с | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Парфино |  | л. 1/6кВ Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л. 3/6кВ ПФК | 0.63 | 0.88 | 0.64
|  | л. 4/6кВ Сельская | 0.24 | 0.31 | 0.3
|  | л. 6/6кВ Горсеть | 0.27 | 0.47 | 0.51
|  | л. 2/6кВ Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л.7/6кВ Фанерный комбинат | 1.72 | 1.83 | 1.8
|  | л.5/6кВ Г/с | 0.12 | 0.22 | 0.27
|  | л.1/10 Сельская | 0.22 | 0.36 | 0.27
|  | л.2/10 Сельская | 0.22 | 0.41 | 0.43
|  | л.6/10 Горсеть | 0.02 | 0.06 | 0.03
|  | л.7/10 Горсеть | 0.05 | 0.06 | 0.08
Итого |  |  | 3.49 | 4.6 | 4.33
Итого |  |  | 3.5 | 4.6 | 4.3
ПРИМЕЧАНИЯ:
Нагрузка ПС Медниково и Парфино не гасится, так как МШВ ПС Старорусской подведено под автоматику АОСН только в максимум нагрузок ( зимой).
Летом автоматика АОСН нормально выведена, поэтому в ИТОГОВОЙ сумме нагрузок, подведенных под САОН не учитывается нагрузка ПС Медниково и ПС Парфино.

## Прил.3 - АОСН СЭС (hidden)
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в Новгородском филиале ПАО "МРСК Северо-Запада"
(по данным контрольных замеров 15 июня 2022 г)
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
| Т-1 | В-6 кВ ф. 2 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ ф. 5 Г/С ВОС | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 1.84 | 2.05 | 2.07
|  | В-6 кВ ф. 7 ПФК | 1.72 | 1.83 | 1.8
| Т-2 | В-6 кВ ф. 1 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ ф. 3 ПФК | 0.63 | 0.88 | 0.64 | 0.63 | 0.88 | 0.64
|  | Итого 1 ступень | 2.47 | 2.93 | 2.71 | 2.47 | 2.93 | 2.71
2 ступень
| Т-1 | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.08
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская, кот-я, ВОС, КНС | 0.03 | 0.08 | 0.06
| Т-2 | В-10 кВ ф.2 Сельская, кот-я, ВОС | 0.22 | 0.41 | 0.43 | 0.29 | 0.53 | 0.54
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.02 | 0.06 | 0.03
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.05 | 0.06 | 0.08
|  | Итого 2 ступень | 0.34 | 0.66 | 0.62 | 0.34 | 0.66 | 0.62
Итого |  |  | 2.81 | 3.59 | 3.33 | 2.81 | 3.59 | 3.33

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 15 июня 2022 г
10-00 ч.
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания | Проверка загрузки в ремонтном и аварийном режиме наименьшего по мощности трансформатора, оставшегося в работе, при выводе другого трансформатора
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра |  | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе | Загрузка наименьшего по мощности трансформатора оставшегося в работе
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | % |  | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43.05 | 10.7 | 440 | 115 | 35 | 10.4 | 8.56 | 34.24 |  | 8.56 | 32.61
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл | 2.19 | 13.04
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 122.8 |  |  | 10.3 | 2.19 | 13.69
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл | 1.08 | 41.14
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 61.4 |  |  | 10.2 | 1.08 | 43.2
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 29.4 |  |  | 10.2 | 0.52 | 20.8 |  | 0.52 | 19.81
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 37.2 |  |  | 10.4 | 0.67 | 10.63 |  | 0.67 | 10.13
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | откл
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 0 |  | 0 | 116 |  | 6.2 | 0 | 0 | откл | 5.6 | 33.33
[6 empty] | 1467 |  |  | 0 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 27.93 |  | 395 | 116 |  | 6.2 | 5.6 | 35
[6 empty] | 1467 |  |  | 75 |  |  | 10.4
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл | 0.72 | 10.88
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.7 | 3.5 | 28 | 112 | 36 | 10.3 | 0.72 | 11.43
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 0 | 0 | 0 | 117 | 36 | 10.2 | 0 | 0 | откл | 2.12 | 20.19
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 10.49 | 16.4 | 62.4 | 117 | 36 | 10.2 | 2.12 | 21.2
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2 |  | 0.05 | 1.9
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | откл
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 7.5 |  |  | 10.4 | 0.13 | 5.2 |  | 0.13 | 4.95
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | откл
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  | 37 | 10.3 | 0 | 0 | откл | 0.94 | 22.38
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 52.7 |  | 37 | 10.3 | 0.94 | 23.5
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 5.3 |  |  | 10.4 | 0.1 | 5.56 |  | 0.1 | 5.6
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 5.9 |  |  | 10.3 | 0.11 | 11 |  | 0.12 | 11.43
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0.8 |  |  | 10.3 | 0.01 | 0.63
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10.2 | 0.1 | 6.25 |  | 0.1 | 5.95
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв | 0.21 | 12.5
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11.9 |  |  | 10.4 | 0.21 | 13.13
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 6.8 |  |  | 10.2 | 0.12 | 4.8 |  | 0.1 | 4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 32.7 |  |  | 10.5 | 0.59 | 23.6 |  | 0.59 | 22.48
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | откл
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв | 0.23 | 21.9
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13 |  |  | 10.4 | 0.23 | 14.38
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 4 |  |  | 10.3 | 0.07 | 7 |  | 0.1 | 10
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 3.1 |  |  | 10.3 | 0.06 | 2.4 |  | 0.06 | 2.29
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.3 |  |  | 10.2 | 0.08 | 5 |  | 0.08 | 4.76
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 6.9 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.8 |  | 0.12 | 4.57
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв

## Прил.5-АЧР СЭС (hidden)
|  | Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  |  | Приложение 5
[5 empty] | дата: | 15 июня 2022
Итого под АЧР | Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Итого под АЧР |  |  | Было |  |  |  |  | спец. АЧР 49,2 Гц | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш.ф.: 1, 2, 15, 21, 14, 18, 6 | 0/0/5/ | 1.33 | 1.49 | 1.45
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00 | 04-00 | 10-00 | 21-00 |  |  |  | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 2сш ф.: 7, 9, 10, 13, 12, 4, 8 | 0/0/4/ | 1.7 | 1.55 | 1.23
| ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор | [15 empty] | ПС 330 кВ Новгородская | В-10 кВ 1сш.ф.: 3, 5, 19, 11, 20 | 0/0/4/ | 0.95 | 0.98 | 1.8
Вся ПС | ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 6.9 | 6.3 | 6.3 | Запрет АВР СВ-10 | [9 empty] | ПС 330 кВ Окуловская | В-10 кВ 1сш.ф.: 5, 14, 15, 29 2сш. ф.: 40 | 0/0/3/ | 1.3 | 1.8 | 1.47
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
|  |  | IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 10 с | [13 empty] | ПС 110 кВ Холм | В-10,35 кВ Т-1,2 | 0/0/3/ | 1.9 | 2.2 | 1.9
|  |  | возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц | [13 empty] | ПС 110 кВ Марево | В-10,35 кВ Т-1,2 | 0/0/3/ | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | В-35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0.6 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | ПС 110 кВ Дунаево | В-10 кВ Т-1,2 | 0/0/2/ | 0 | 0 | 0
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
|  |  | IV ст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с | [13 empty] | ПС 330 кВ Чудово | В-10 кВ 1сш ф.: 14,18,20, 16, 22, 24 2 сш ф.:3,5,11, 15 | 0/0/2/ | 2.8 | 3.9 | 3.7
|  |  | возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц | [13 empty] | ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2сш ф.: 1, 2, 3, 4, 6 В-10 кВ Т-2 2сш ф.: 1, 2, 6, 7 В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3,4,5,8 | 0/0/1/ | 2.29 | 3.85 | 2.93
|  | В-10 кВ Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0 | Запрет АВР СВ-10 | 7.5 | 6.8 | 6.8
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 3 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 20с
возврат⁷ ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС110 кВ Холм | В-10, 35кВ Т-1, Т-2 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 1.2 | 1.9 | 1.6
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 42с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
| ПС 110 кВ Дунаево | В-10кВ Т-1, Т-2 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0 | Выведено в резерв | [6 empty] | Выведено в резерв - в АЧР-11 ставить 0
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 35 с
|  |  | возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц | [11 empty] | =E16
Вся ПС | ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 1, 3, 6 В-10 кВ Т-2 2 сш ф.: 1, 2, 6, 7 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 1.4 | 2.2 | 1.9 | разбивка посекундная для каждого фидера: 14 с - ф. 6, 16 с - ф. 1 10 с - ф. 7, 13 с - ф. 1
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 10 с до 16 с
возврат⁶ ЧАПВ 49,75 Гц
|  | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 4 В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3, 4, 5, 8 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 0.4 | 0.6 | 0.6 | разбивка посекундная для каждого фидера: 94 с - ф. 4 90 с - ф. 8, 93 с - ф. 3
I ст. 2 оч. АЧР-2 49,0 Гц 10 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
IY ст. 13 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 90 с до 94 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,5 Гц
|  | В-6 кВ Т-1 ф.: 2,5,7 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с | 1.8 | 2 | 2.1 | разбивка посекундная для каждого фидера: 87 с - ф. 7, 89 с - ф. 2 | 3.6 | 4.8 | 4.6
I ст. 2 оч. АЧР-2 49,0 Гц 10 с
возврат⁴ АЧР-2 49,1 Гц
IY ст. 13 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 87 с до 89 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,5 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Вороново | В-10 кВ ф.: 1, 3, 4, 5, 7, 17 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.2 | 0.5 | 0.3
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 98 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Солобско | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с | 0.5 | 0.9 | 0.5
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с
возврат² АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 96 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ ф.: 1, 5, 7, 8, 9 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 0 | 0 | 0
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 39 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц
|  | В-10 кВ ф.: 4, 10, 11, 12, 14 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с | 0.65 | 0.61 | 0.56 |  | 0.7 | 0.61 | 0.56
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40с
возврат³ АЧР-2 49,1 Гц
III ст. 6 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 38 с
возврат⁸ ЧАПВ 49,4 Гц

## Прил.8 Анализ напряж. (hidden)
Приложение 8
Анализ напряжений 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 15 июня 2022
[6 empty] | дата: | 15 июня 2022
ПО Валдайские электрические сети Старорусский сектор
|  | актуализировать ! | ПС 110 кВ Русса
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 35-36 |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Медниково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 116 | 116 | 116
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Залучье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Солобско
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Вороново
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Теремово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Астрилово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Березка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Новосельская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
10,2-10,4
ПС 110 кВ Парфино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 116 | 116 | 116
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 6,2-6,4 | напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
ПС 110 кВ Пола
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новая Деревня
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Волот
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  |  |  | 2с |  | 37 | 37 | 37
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.4
ПС 35 кВ Славитино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Белебелка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | #REF! | 0
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | #REF! | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Холм
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 117 | 117
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Дунаево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 117 | 117
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Тухомичи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Морхово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 15 июня 2022 |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3

## Прил. 9 Данные по ТСН (hidden)
Нагрузка трансформаторов собственных нужд Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" по данным контрольных замеров 15 июня 2022
№ п/п. | Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип трансформатора | Номинальная мощность ТСН | Номинальное напряжение ТСН | 04-00 |  |  |  |  | 10-00 |  |  |  |  | 21-00
[6 empty] | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле) | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле) | Ток по замеру | Напряжение по замеру | Активная мощность по замеру | Полная мощность по замеру | Степень загрузки ТСН (расчет по формуле)
|  |  |  | Sном. | Uном. | I | U | P | S |  | I | U | P | S |  | I | U | P | S
|  |  |  | кВА | кВ | А | кВ | кВт | кВА | % | А | кВ | кВт | кВА | % | А | кВ | кВт | кВА | %
1 | ПС 110 кВ Русса | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 110 кВ Медниково | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПС 110 кВ Солобско | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПС 110 кВ Вороново | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПС 110 кВ Залучье | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 110 кВ Парфино | ТСН-1 | ТСЗГЛ-160/10 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТСЗГЛ-160/10 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 110 кВ Пола | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 110 кВ Холм | ТСН-1 | ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 110 кВ Дунаево | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ Тухомичи | ТСН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | Тм-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ Волот | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС 35 кВ Славитино | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 35 кВ Астрилово | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 35 кВ Теремово | ТСН-2 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 35 кВ Березка | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ Новосельская | ТМН-2 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 35 кВ Поддорье | ТМН-1 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМН-2 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ПС 35 кВ Белебелка | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ПС 35 кВ Селеево | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ПС 35 кВ Морхово | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ПС 35 кВ Н. Деревня | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ПС 35 кВ Лажины | ТСН-1 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН-2 | ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0