## Сводная таблица
Приложение 8
Объем ПА в ЭС Псковской области 21.06.2023
Наименование автоматики | Эффект от автоматики, МВт (после работы АВР) | [8 empty] | Факторы работы
| 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
| Общий | Отключение | Пере- | Общий | Отключение | Пере- | Общий | Отключение | Пере-
| эффект = | нагрузки | распределение | эффект = | нагрузки | распределение | эффект = | нагрузки | распределение
| ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН) | ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН) | ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН)
АОСН ПС Псков
1 ступень | 1.31 | 1.31 | - | 2.35 | 2.35 | - | 1.23 | 1.23 | -
2 ступень | 17.21 | 17.21 | - | 34.45 | 34.45 | - | 27.83 | 27.83 | -
АОСН Южного узла
2 ступень | 22 | 0 | 22 | 33.62 | 0 | 33.62 | 32.52 | 0 | 32.52
3 ступень | 12.4 | 12.4 | - | 21.52 | 21.52 | - | 19.62 | 19.62 | -
4 ступень | 8.6 | 8.6 | - | 13 | 13 | - | 16.4 | 16.4 | -
5 ступень | 19.84 | 19.84 | - | 30.04 | 30.04 | - | 29.04 | 29.04 | -
АОПО ПС Завеличье
2 ступень | 6.1 | 0 | 6.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.8 | 0 | 10.8
3 ступень | 3.06 | 0 | 3.06 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.89 | 0 | 3.89
4 ступень | 0.493 | 0.493 | - | 0.637 | 0.637 | - | 0.604 | 0.604 | -
5 ступень | 0.669 | 0.669 | - | 0.7 | 0.7 | - | 0.466 | 0.466 | -
6 ступень | 5.2 | 5.2 | - | 11 | 11 | - | 10.4 | 10.4 | -
7 ступень | 10.2 | 10.2 | - | 20.3 | 20.3 | - | 15.3 | 15.3 | -
8 ступень | -8.2 | 0 | -8.2 | 2.8 | 0 | 2.8 | -4 | 0 | -4

## АОСН_Псков
Приложение 8
АОСН ПС Псков 21.06.2023
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
1 ступень
ПС 110 кВ Псков | PАТ-1 | 0.05 | 0.08 | 0.04
| PАТ-2 | 1.26 | 2.27 | 1.19
ОН 1 ступени= РАТ-1 +РАТ-2 |  | 1.31 | 2.35 | 1.23
2 ступень
ПС 110 кВ Псков | PАТ-1 | 0.05 | 0.08 | 0.04
| PАТ-2 | 1.26 | 2.27 | 1.19
ПС ЭТЗ ПС Речная ПС Заводская | Л.Заводская-1 | 6.9 | 13.3 | 10.6
| Л.Заводская-2 | 3.3 | 7 | 4.7
ПС Льнокомбинат ПС Радиозаводская | Л.Радиозаводская-1 | 5.2 | 11 | 10.4
| Л.Псковская-3 (за вычетом нагрузки Т-1 ПС 110 кВ Писковичи) | 0 | 0 | 0
ПС Кебь | Л.Карамышевская-2 (за вычетом нагрузки Т-2 ПС 110 кВ Северная) | 0.5 | 0.8 | 0.9
ОН 2 ступени = РАТ-1 +РАТ-2 + Л.Заводская-1 + Л.Заводская-2 + Л.Радиозаводская-1 + Л.Псковская-3+ Л.Карамышевская-2 |  | 17.21 | 34.45 | 27.83
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.
Примечание: Л.Псковская-3 и Л.Радиозаводская-2 на день контрольных замеров отключены и заземлены по заявке ПФ № 1892. Т-1 на ПС 110 кВ Писковичи находился в резерве.
Note on C15: Примечание: Л.Псковская-3 и Л.Радиозаводская-2 на день контрольных замеров отключены и заземлены по заявке ПФ № 1892. Т-1 на ПС 110 кВ Писковичи находился в резерве.

## АОСН_Южн_узла
Приложение 8
АОСН Южного узла 21.06.2023
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Новосокольники | Л.Великолукская-1 | 11.6 | 18.86 | 17.66
| Л.Великолукская-2 | 11.6 | 18.76 | 17.66
| Л.Великолукская-3 | 9.16 | 14.9 | 13.6
| Л.Великолукская-4 | 8.26 | 13.3 | 12.3
| Л.Малаховская-1 | 5.8 | 8.96 | 8.66
| Л.Невельская-1 | 3.86 | 5.1 | 5.6
| Л.Невельская-2 | 3.96 | 5.3 | 5.7
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | Л.Великолукская-1 | -8.7 | -13.1 | -12.7
| Л.Великолукская-2 | -8.4 | -12.7 | -12.4
| Л.Великолукская-5 | -5.4 | -8.56 | -8.16
| Л.Сивертская-1 | 0.5 | 0.74 | 0.74
| Т-2 | 8.6 | 13 | 16.4
2 ступень
ПН 2 ступени (на Нелидовский транзит)= Л.Великолукская-1,2 (В.Луки) + Л.Сивертская-1 (В.Луки) + Л.Великолукская-5 (В.Луки) |  | 22 | 33.62 | 32.52
3 ступень
ОН 3 ступени=Р Л.Великолукская-1, 2 (ПС 330 кВ Новосокольники)+Р Л.Малаховская-1 (ПС 330 кВ Новосокольники)-Р Л.Великолукская-1, 2 (ПС 110 кВ В.Луки)-Р Л.Сиверстская-1 (ПС 110 кВ В.Луки) |  | 12.4 | 21.52 | 19.62
4 ступень
ОН 4 ступени=Р Т-2 (ПС 110 кВ В.Луки) |  | 8.6 | 13 | 16.4
5 ступень
ОН 5 ступени=Р Л.Великолукская-3, 4 (ПС 330 кВ Новосокольники)+Р Л.Невельская-1, 2 (ПС 330 кВ Новосокольники)-Р Л.Великолукская-5 (В.Луки) |  | 19.84 | 30.04 | 29.04
Отключение нагрузки от АОСН «Южного узла» (после ОН от 3+4+5 ступени) |  | 40.8 | 64.5 | 65
Перераспределение нагрузки на участок сети 110 кВ В.Луки – Торопец – Нелидово от АОСН «Южного узла» (после ОН от 4 ступени) |  | 13.4 | 20.62 | 16.12
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.
Примечание: перераспределение нагрузки на участок сети 110 кВ В.Луки – Торопец –
Нелидово включает нагрузку ПС Воробьи и ПС Торопец.

## АОПО_Завеличье
Приложение 8
АОСН ПС Завеличье 21.06.2023
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 21-00
2 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Островская-1 (вывод) | 16.9 | 16.6 | 19.4
| Л.Островская-2 (вывод) | 18.4 | 18.1 | 21.6
| Л,Карамышевская-1 (вывод) | 12 | 8.5 | 11.7
| Л.Лужская-3 (вывод) | 12.3 | 13.3 | 15.5
| Л.Западная-1 | 6.1 | 10.1 | 10.8
ПН 2 ступени=Р Л.Западная-1 |  | 6.1 | 10.1 | 10.8
3 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | МШВ-110 | 3.06 | 3.49 | 3.89
ПН 3 ступени=Р МШВ-110 |  | 3.06 | 3.49 | 3.89
4 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | фидера 10 кВ (вывод для АОПО Л.Псковская-1,2) | 0.493 | 0.637 | 0.604
ОН 4 ступени=Р фидера 10 кВ |  | 0.493 | 0.637 | 0.604
5 ступень
ПС 110 кВ Псков | фидера 6 кВ, 10 кВ | 0.669 | 0.7 | 0.466
ОН 5 ступени=Р фидера 6 кВ, 10 кВ |  | 0.669 | 0.7 | 0.466
6 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Псковская-3 | 0 | 0 | 0
| Л.Радиозаводская-1 | 5.2 | 11 | 10.4
ОН 6 ступени=Р Л.Псковская-3+Р Л.Радиозаводская-1 |  | 5.2 | 11 | 10.4
7 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Заводская-1 | 6.9 | 13.3 | 10.6
| Л.Заводская-2 | 3.3 | 7 | 4.7
ОН 7 ступени=Р Л.Заводская-1+Р Л.Заводская-2 |  | 10.2 | 20.3 | 15.3
8 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | Л.Псковская-1 | -4.2 | 1.3 | -2.2
| Л.Псковская-2 | -4 | 1.5 | -1.8
ПН 8 ступени=Р Л.Псковская-1+Р Л.Псковская-2 |  | -8.2 | 2.8 | -4
Отключение нагрузки от АОПО Л.Южная-2,3, Л.Изборская-3 ПС Завеличье в нормальной схеме |  | 16.5624 | 32.6376 | 26.77
Отключение нагрузки от АОПО Л.Псковская-1,2 ПС Завеличье в нормальной схеме |  | 16.0694 | 32.0005 | 26.1663
в том числе перераспределение нагрузки (ПН) на транзит 110 кВ Псков – Сланцы-Цемент – Кингисеппская. |  | 6.1 | 10.1 | 10.8
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.