## Приложение 9 ПО ЧЭС
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 19.06.2024 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Анисимово | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
ПС 110 кВ Анисимово | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Анисимово | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Анисимово | Т-2 | ТМН-6300/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Анисимово | Т-2 | ТМН-6300/110 | ВН | 110 | 0.06878 | 0.072495 | 0.39892 | 0.15585 | 0.14825 | 0.90393 | 0.1411 | 0.14545 | 0.8184 | 0.06878 | 0.072495 | 0.39892 | 0.12466 | 0.1447 | 0.72303 | 0.13175 | 0.15568 | 0.76414 | 0.16246 | 0.16387 | 0.94227 | 0.17995 | 0.1702 | 1.0437 | 0.22118 | 0.18691 | 1.2829 | 0.21922 | 0.17027 | 1.2715 | 0.20266 | 0.16888 | 1.1754 | 0.13762 | 0.13514 | 0.79818 | 0.13055 | 0.13127 | 0.75718 | 0.18426 | 0.15417 | 1.0687 | 0.18988 | 0.17271 | 1.1013 | 0.18803 | 0.17521 | 1.0906 | 0.17961 | 0.17088 | 1.0417 | 0.1999 | 0.18237 | 1.1594 | 0.22429 | 0.19961 | 1.3009 | 0.2312 | 0.19384 | 1.341 | 0.19679 | 0.16797 | 1.1414 | 0.19973 | 0.156 | 1.1584 | 0.19291 | 0.15676 | 1.1189 | 0.18062 | 0.15884 | 1.0476
ПС 110 кВ Анисимово | Т-2 | ТМН-6300/110 | НН | 10 | 0.063729 | 0.059122 | 4.0787 | 0.14564 | 0.12083 | 9.3213 | 0.13107 | 0.11888 | 8.3886 | 0.063729 | 0.059122 | 4.0787 | 0.11462 | 0.11756 | 7.3357 | 0.12145 | 0.12731 | 7.7729 | 0.15234 | 0.13731 | 9.7496 | 0.16959 | 0.14217 | 10.8539 | 0.2106 | 0.15825 | 13.4784 | 0.20883 | 0.14251 | 13.3653 | 0.19222 | 0.14091 | 12.302 | 0.12759 | 0.10865 | 8.1657 | 0.12055 | 0.105 | 7.715 | 0.17387 | 0.12582 | 11.1279 | 0.17966 | 0.14532 | 11.4984 | 0.17763 | 0.14649 | 11.3682 | 0.16941 | 0.14328 | 10.8424 | 0.18968 | 0.15558 | 12.1395 | 0.21364 | 0.17084 | 13.6733 | 0.22062 | 0.16546 | 14.1196 | 0.18641 | 0.14034 | 11.9305 | 0.18935 | 0.12849 | 12.1185 | 0.18248 | 0.12873 | 11.6786 | 0.17022 | 0.13017 | 10.8938
ПС 110 кВ Анисимово | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119.0 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 119 |  |  | 118
ПС 110 кВ Анисимово | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119.0 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 119 |  |  | 118
ПС 110 кВ Анисимово | ВЛ 110 кВ Ефимовская - Анисимово с отпайкой на ПС Сомино (ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2) | - | - | 110 | -9.8868 | -2.6664 | 57.3434 | -10.3884 | -3.0624 | 60.2527 | -10.0584 | -2.8908 | 58.3387 | -9.8868 | -2.6664 | 57.3434 | -9.6096 | -2.574 | 55.7357 | -9.6624 | -2.6532 | 56.0419 | -9.9 | -2.6796 | 57.42 | -10.3884 | -2.8512 | 60.2527 | -10.9824 | -3.0096 | 63.6979 | -11.55 | -3.5772 | 66.99 | -11.4972 | -3.6696 | 66.6838 | -11.55 | -3.8808 | 66.99 | -11.55 | -3.9072 | 66.99 | -11.418 | -3.7092 | 66.2244 | -11.4312 | -3.9468 | 66.301 | -11.6424 | -4.0524 | 67.5259 | -11.6292 | -3.828 | 67.4494 | -11.5104 | -3.63 | 66.7603 | -11.286 | -3.3396 | 65.4588 | -11.1936 | -3.0756 | 64.9229 | -11.1936 | -2.9304 | 64.9229 | -11.286 | -3.0624 | 65.4588 | -11.3916 | -3.1812 | 66.0713 | -11.2728 | -3.2472 | 65.3822
ПС 110 кВ Бабаево | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Бабаево | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 1.92 | 1.048 | 122.88 | 2.228 | 1.05 | 142.592 | 2.104 | 1.08 | 134.656 | 1.92 | 1.048 | 122.88 | 1.764 | 0.978 | 112.896 | 1.706 | 0.932 | 109.184 | 1.872 | 0.986 | 119.808 | 2.304 | 1.056 | 147.456 | 2.298 | 0.912 | 147.072 | 1.418 | 0.676 | 90.752 | 1.418 | 0.636 | 90.752 | 1.354 | 0.632 | 86.656 | 1.396 | 0.698 | 89.344 | 1.33 | 0.59 | 85.12 | 1.46 | 0.744 | 93.44 | 1.394 | 0.712 | 89.216 | 1.36 | 0.654 | 87.04 | 1.352 | 0.67 | 86.528 | 1.272 | 0.614 | 81.408 | 1.34 | 0.632 | 85.76 | 1.364 | 0.602 | 87.296 | 1.34 | 0.55 | 85.76 | 1.352 | 0.56 | 86.528 | 1.244 | 0.566 | 79.616
ПС 110 кВ Бабаево | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Бабаево | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.142 | 23.168 | 1.774 | 0.738 | 113.536 | 1.964 | 0.796 | 125.696 | 2.072 | 0.87 | 132.608 | 2.058 | 0.856 | 131.712 | 1.948 | 0.762 | 124.672 | 2.01 | 0.852 | 128.64 | 1.99 | 0.832 | 127.36 | 1.932 | 0.814 | 123.648 | 1.932 | 0.816 | 123.648 | 1.81 | 0.758 | 115.84 | 1.876 | 0.778 | 120.064 | 1.79 | 0.752 | 114.56 | 1.838 | 0.728 | 117.632 | 1.856 | 0.724 | 118.784 | 1.732 | 0.72 | 110.848
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Бабаево с отпайкой на ПС Заполье (ВЛ 110 кВ Бабаево 1) | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5984 | -0.4576 | 3.4707 | -9.6272 | -6.9168 | 55.8378 | -11.1584 | -6.776 | 64.7187 | -9.7856 | -6.6704 | 56.7565 | -9.7152 | -6.2656 | 56.3482 | -10.0672 | -6.4592 | 58.3898 | -10.2784 | -6.5472 | 59.6147 | -10.1376 | -6.864 | 58.7981 | -10.472 | -7.2336 | 60.7376 | -10.2432 | -7.5504 | 59.4106 | -10.12 | -6.6528 | 58.696 | -9.0112 | -6.6528 | 52.265 | -10.5776 | -7.1808 | 61.3501 | -10.5248 | -7.5856 | 61.0438 | -9.3984 | -7.5328 | 54.5107 | -8.2192 | -6.7584 | 47.6714
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 110 кВ Бабаево - Бабаево (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Бабаево 2) | - | - | 110 | 1.9184 | 2.4288 | 11.1267 | 2.6048 | 3.1328 | 15.1078 | 1.0384 | 2.288 | 6.0227 | 1.9184 | 2.4288 | 11.1267 | 3.872 | 3.2032 | 22.4576 | 4.5232 | 4.2416 | 26.2346 | 2.464 | 2.6576 | 14.2912 | 3.6784 | 3.2912 | 21.3347 | 4.9984 | 4.4528 | 28.9907 | 3.8016 | 3.872 | 22.0493 | 5.0864 | 3.6784 | 29.5011 | 3.7664 | 3.3968 | 21.8451 | 3.6784 | 3.1504 | 21.3347 | 4.4352 | 3.6608 | 25.7242 | 4.2592 | 3.2208 | 24.7034 | 4.2064 | 3.5728 | 24.3971 | 4.664 | 4.1008 | 27.0512 | 4.3296 | 4.3648 | 25.1117 | 4.5232 | 3.7312 | 26.2346 | 3.2912 | 3.5904 | 19.089 | 4.9632 | 4.3648 | 28.7866 | 4.84 | 4.8224 | 28.072 | 3.7136 | 4.752 | 21.5389 | 2.8336 | 4.312 | 16.4349
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 110 кВ Бабаево - Подборовье с отпайкой на ПС Тешемля (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Подборовская) | - | - | 110
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 35 кВ Компрессор-1 | - | - | 35 | 0.5768 | 0.1204 | 10.5554 | 0.5992 | 0.1232 | 10.9654 | 0.5824 | 0.1344 | 10.6579 | 0.5768 | 0.1204 | 10.5554 | 0.5208 | 0.0588 | 9.5306 | 0.49 | 0.0448 | 8.967 | 0.4872 | 0.0896 | 8.9158 | 0.49 | 0.0924 | 8.967 | 0.49 | 0.0532 | 8.967 | 0.5488 | 0.1148 | 10.043 | 0.5488 | 0.084 | 10.043 | 0.5544 | 0.1288 | 10.1455 | 0.5684 | 0.154 | 10.4017 | 0.5544 | 0.154 | 10.1455 | 0.5628 | 0.1372 | 10.2992 | 0.5628 | 0.1428 | 10.2992 | 0.5572 | 0.1344 | 10.1968 | 0.5572 | 0.1428 | 10.1968 | 0.5348 | 0.1512 | 9.7868 | 0.518 | 0.1456 | 9.4794 | 0.518 | 0.1316 | 9.4794 | 0.5096 | 0.1148 | 9.3257 | 0.532 | 0.1176 | 9.7356 | 0.5936 | 0.168 | 10.8629
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ-35 кВ Компрессор-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 35 кВ Бабаево - Тешемля (ВЛ 35 кВ Тешемля) | - | - | 35 | 0.1288 | 0.0518 | 2.357 | 0.1442 | 0.049 | 2.6389 | 0.1302 | 0.0504 | 2.3827 | 0.1288 | 0.0518 | 2.357 | 0.1204 | 0.042 | 2.2033 | 0.1134 | 0.0392 | 2.0752 | 0.1302 | 0.0476 | 2.3827 | 0.161 | 0.0546 | 2.9463 | 0.2016 | 0.0518 | 3.6893 | 0.2268 | 0.07 | 4.1504 | 0.2324 | 0.0728 | 4.2529 | 0.2254 | 0.0756 | 4.1248 | 0.224 | 0.0826 | 4.0992 | 0.2156 | 0.0742 | 3.9455 | 0.2184 | 0.0756 | 3.9967 | 0.2198 | 0.0756 | 4.0223 | 0.2086 | 0.0686 | 3.8174 | 0.2212 | 0.0714 | 4.048 | 0.224 | 0.0798 | 4.0992 | 0.2394 | 0.0826 | 4.381 | 0.2394 | 0.0742 | 4.381 | 0.2338 | 0.0672 | 4.2785 | 0.2226 | 0.0644 | 4.0736 | 0.203 | 0.0714 | 3.7149
ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 35 кВ Бабаево - Тимохино (ВЛ 35 кВ Тимохинская) | - | - | 35 | 1.1634 | 0.99645 | 21.2902 | 1.2369 | 0.97125 | 22.6353 | 1.2012 | 1.0269 | 21.982 | 1.1634 | 0.99645 | 21.2902 | 1.0731 | 0.9198 | 19.6377 | 1.0689 | 0.89565 | 19.5609 | 1.2033 | 0.9807 | 22.0204 | 1.3881 | 1.0049 | 25.4022 | 1.6254 | 0.92085 | 29.7448 | 1.8249 | 0.99855 | 33.3957 | 1.8837 | 1.0416 | 34.4717 | 1.7745 | 1.0678 | 32.4734 | 1.7409 | 1.0973 | 31.8585 | 1.5488 | 0.8883 | 28.3421 | 1.7346 | 1.0731 | 31.7432 | 1.7209 | 1.0836 | 31.4934 | 1.7241 | 1.0962 | 31.551 | 1.8071 | 1.1119 | 33.069 | 1.7262 | 1.0132 | 31.5895 | 1.7031 | 1.0007 | 31.1667 | 1.6747 | 0.89145 | 30.6479 | 1.7167 | 0.8778 | 31.4165 | 1.6821 | 0.89145 | 30.7824 | 1.5697 | 0.92715 | 28.7264
ПС 110 кВ Бабаево | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 114.5 |  |  | 116.5 |  |  | 117 |  |  | 114.9 |  |  | 114 |  |  | 114.8 |  |  | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  | 115.5 |  |  | 114.4 |  |  | 113.9 |  |  | 115.7 |  |  | 115 |  |  | 115.2 |  |  | 115.2 |  |  | 115.7 |  |  | 114.2 |  |  | 114.8 |  |  | 116.6 |  |  | 115 |  |  | 115.5 |  |  | 115.6 |  |  | 115.8 |  |  | 116.6
ПС 110 кВ Бабаево | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 114.6 |  |  | 116.6 |  |  | 117.2 |  |  | 114.9 |  |  | 114.2 |  |  | 115 |  |  | 116.1 |  |  | 115.9 |  |  | 115.4 |  |  | 114.8 |  |  | 114.2 |  |  | 116 |  |  | 115.1 |  |  | 115.3 |  |  | 115.3 |  |  | 115.9 |  |  | 114.6 |  |  | 115 |  |  | 116.8 |  |  | 115.4 |  |  | 115.7 |  |  | 115.6 |  |  | 115.9 |  |  | 116.6
ПС 220 кВ Октябрьская | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 220 кВ Октябрьская | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220 | СН | 110 | 28.1688 | 8.9584 | 163.379 | 31.0728 | 10.428 | 180.2222 | 28.8288 | 7.568 | 167.207 | 28.1688 | 8.9584 | 163.379 | 28.5912 | 11.9416 | 165.829 | 28.3272 | 13.5256 | 164.2978 | 28.5912 | 9.3192 | 165.829 | 22.7304 | 17.424 | 131.8363 | 28.8288 | 21.2696 | 167.207 | 31.0728 | 22.5104 | 180.2222 | 32.208 | 22.8888 | 186.8064 | 29.4888 | 23.8304 | 171.035 | 27.8784 | 21.8856 | 161.6947 | 28.908 | 22.6688 | 167.6664 | 28.6704 | 21.56 | 166.2883 | 29.1456 | 23.232 | 169.0445 | 30.4128 | 24.0064 | 176.3942 | 32.2608 | 24.4728 | 187.1126 | 33.6336 | 21.0672 | 195.0749 | 33.6072 | 20.328 | 194.9218 | 38.6232 | 20.8296 | 224.0146 | 37.7784 | 21.736 | 219.1147 | 34.5048 | 20.856 | 200.1278 | 32.208 | 18.084 | 186.8064
ПС 220 кВ Октябрьская | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220 | НН | 10 | 0.028 | 0 | 1.792 | 0.032 | 0 | 2.048 | 0.028 | 0 | 1.792 | 0.028 | 0 | 1.792 | 0.024 | 0 | 1.536 | 0.028 | 0 | 1.792 | 0.028 | 0 | 1.792 | 0.028 | 0 | 1.792 | 0.032 | 0 | 2.048 | 0.036 | 0 | 2.304 | 0.032 | 0 | 2.048 | 0.036 | 0.0048 | 2.304 | 0.04 | 0.204 | 2.56 | 0.036 | 0.0684 | 2.304 | 0.036 | 0.1608 | 2.304 | 0.032 | 0.0372 | 2.048 | 0.036 | 0.0036 | 2.304 | 0.036 | 0 | 2.304 | 0.036 | 0.0024 | 2.304 | 0.032 | 0.0288 | 2.048 | 0.032 | 0.0012 | 2.048 | 0.032 | 0.0108 | 2.048 | 0.032 | 0.0372 | 2.048 | 0.036 | 0.0852 | 2.304
ПС 220 кВ Октябрьская | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 122 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
ПС 220 кВ Октябрьская | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
ПС 220 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Бабаево с отпайкой на ПС Заполье (ВЛ 110 кВ Бабаево 1) | - | - | 110 | 5.8432 | 1.7952 | 33.8906 | 7.0136 | 2.7984 | 40.6789 | 5.2096 | 1.7776 | 30.2157 | 5.8432 | 1.7952 | 33.8906 | 7.5504 | 2.6928 | 43.7923 | 8.096 | 3.8896 | 46.9568 | 6.3272 | 2.1648 | 36.6978 | 8.3336 | 2.7808 | 48.3349 | 10.4368 | 4.4176 | 60.5334 | 10.0496 | 4.2416 | 58.2877 | 11.5896 | 4.1536 | 67.2197 | 10.0584 | 3.872 | 58.3387 | 9.988 | 3.432 | 57.9304 | 10.3488 | 3.6432 | 60.023 | 10.5864 | 3.784 | 61.4011 | 10.4368 | 4.1536 | 60.5334 | 10.7888 | 4.5232 | 62.575 | 10.5424 | 4.84 | 61.1459 | 10.4104 | 3.8896 | 60.3803 | 9.46 | 3.8896 | 54.868 | 11.0968 | 4.576 | 64.3614 | 11.0176 | 4.9984 | 63.9021 | 9.8032 | 4.8928 | 56.8586 | 8.5624 | 3.9952 | 49.6619
ПС 220 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суда Ⅰ цепь с отпайкой на ПС Кадуй (ВЛ 110 кВ Кадуй 1) | - | - | 110 | 3.2296 | 0.2992 | 18.7317 | 4.0832 | 0 | 23.6826 | 5.0336 | 0.0176 | 29.1949 | 3.2296 | 0.2992 | 18.7317 | 0.7216 | 0.264 | 4.1853 | 0.616 | 0.0176 | 3.5728 | 3.5552 | 0.1232 | 20.6202 | 3.5288 | 2.992 | 20.467 | 4.6288 | 2.2704 | 26.847 | 3.1064 | 3.5024 | 18.0171 | 3.4584 | 4.6288 | 20.0587 | 3.3 | 4.9456 | 19.14 | 3.3176 | 5.1568 | 19.2421 | 3.3352 | 4.8048 | 19.3442 | 2.9128 | 5.016 | 16.8942 | 3.4232 | 5.0688 | 19.8546 | 3.5464 | 4.7168 | 20.5691 | 1.9096 | 4.1712 | 11.0757 | 1.452 | 3.9072 | 8.4216 | 0.2728 | 3.4672 | 1.5822 | 0.4928 | 2.6048 | 2.8582 | 0.5016 | 2.1472 | 2.9093 | 0.8976 | 2.2176 | 5.2061 | 1.936 | 2.6576 | 11.2288
ПС 220 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суда Ⅱ цепь с отпайкой на ПС Кадуй (ВЛ 110 кВ Кадуй 2) | - | - | 110 | 3.74 | 0.2992 | 21.692 | 4.6816 | 0.0088 | 27.1533 | 5.6056 | 0.1056 | 32.5125 | 3.74 | 0.2992 | 21.692 | 1.1 | 0.2728 | 6.38 | 0.9944 | 0.044 | 5.7675 | 4.1096 | 0.22 | 23.8357 | 2.86 | 1.672 | 16.588 | 3.828 | 1.3288 | 22.2024 | 2.3408 | 1.936 | 13.5766 | 2.7808 | 2.4552 | 16.1286 | 2.6576 | 2.6048 | 15.4141 | 2.6664 | 2.7192 | 15.4651 | 2.7016 | 2.552 | 15.6693 | 2.3584 | 2.64 | 13.6787 | 2.8336 | 2.6752 | 16.4349 | 2.8952 | 2.4992 | 16.7922 | 1.2496 | 2.2088 | 7.2477 | 0.8976 | 2.0944 | 5.2061 | 0.2024 | 1.8656 | 1.1739 | 1.0912 | 1.452 | 6.329 | 1.0032 | 1.232 | 5.8186 | 1.4784 | 1.2496 | 8.5747 | 2.5784 | 1.4872 | 14.9547
ПС 220 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Поселковая Ⅰ цепь (ВЛ 110 кВ Поселковая 1) | - | - | 110 | 0.352 | 0.1056 | 2.0416 | 0.4312 | 0.1232 | 2.501 | 0.3872 | 0.1056 | 2.2458 | 0.352 | 0.1056 | 2.0416 | 0.3344 | 0.1056 | 1.9395 | 0.3256 | 0.1056 | 1.8885 | 0.3784 | 0.1056 | 2.1947 | 0.4664 | 0.1056 | 2.7051 | 0.5104 | 0.1232 | 2.9603 | 0.6072 | 0.1408 | 3.5218 | 0.616 | 0.1232 | 3.5728 | 0.6248 | 0.1584 | 3.6238 | 0.616 | 0.1584 | 3.5728 | 0.616 | 0.1584 | 3.5728 | 0.616 | 0.1584 | 3.5728 | 0.616 | 0.1584 | 3.5728 | 0.5808 | 0.1584 | 3.3686 | 0.6072 | 0.1584 | 3.5218 | 0.6248 | 0.1584 | 3.6238 | 0.6424 | 0.1584 | 3.7259 | 0.66 | 0.1584 | 3.828 | 0.6688 | 0.1584 | 3.879 | 0.6424 | 0.1408 | 3.7259 | 0.572 | 0.1408 | 3.3176
ПС 220 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Поселковая Ⅱ цепь (ВЛ 110 кВ Поселковая 2) | - | - | 110 | 1.1792 | 0.4752 | 6.8394 | 1.2584 | 0.4752 | 7.2987 | 1.2232 | 0.4928 | 7.0946 | 1.1792 | 0.4752 | 6.8394 | 1.1352 | 0.4576 | 6.5842 | 1.1176 | 0.4576 | 6.4821 | 1.1616 | 0.4752 | 6.7373 | 1.2672 | 0.5104 | 7.3498 | 1.3728 | 0.4928 | 7.9622 | 1.4432 | 0.528 | 8.3706 | 1.4696 | 0.5456 | 8.5237 | 1.496 | 0.5456 | 8.6768 | 1.4784 | 0.528 | 8.5747 | 1.496 | 0.5456 | 8.6768 | 1.4872 | 0.528 | 8.6258 | 1.4872 | 0.528 | 8.6258 | 1.5048 | 0.528 | 8.7278 | 1.4872 | 0.5456 | 8.6258 | 1.496 | 0.5456 | 8.6768 | 1.4872 | 0.5456 | 8.6258 | 1.5136 | 0.528 | 8.7789 | 1.5136 | 0.528 | 8.7789 | 1.496 | 0.5104 | 8.6768 | 1.452 | 0.5104 | 8.4216
ПС 220 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Уйта (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Уйта 1) | - | - | 110 | 13.6576 | 5.984 | 79.2141 | 13.464 | 7.0224 | 78.0912 | 11.2112 | 5.0688 | 65.025 | 13.6576 | 5.984 | 79.2141 | 17.7936 | 8.1488 | 103.2029 | 17.424 | 9.0112 | 101.0592 | 12.8832 | 6.2304 | 74.7226 | 18.3216 | 9.3632 | 106.2653 | 24.728 | 12.6368 | 143.4224 | 24.1824 | 12.1616 | 140.2579 | 24.5344 | 10.9824 | 142.2995 | 23.0384 | 11.704 | 133.6227 | 21.56 | 9.8912 | 125.048 | 22.3168 | 10.9648 | 129.4374 | 21.032 | 9.4336 | 121.9856 | 22.6688 | 10.648 | 131.479 | 23.76 | 11.5808 | 137.808 | 22.5808 | 12.5488 | 130.9686 | 23.0032 | 10.472 | 133.4186 | 21.5952 | 10.4016 | 125.2522 | 23.7776 | 11.5104 | 137.9101 | 23.32 | 12.672 | 135.256 | 20.152 | 11.8448 | 116.8816 | 16.984 | 9.2928 | 98.5072
ПС 110 кВ Подборовье | ВЛ 110 кВ Бабаево - Подборовье с отпайкой на ПС Тешемля (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Подборовская) | - | - | 110 | 2.8776 | -2.5608 | 16.6901 | 5.1876 | -2.4024 | 30.0881 | 4.4286 | -2.4222 | 25.6859 | 2.8776 | -2.5608 | 16.6901 | 4.026 | -2.442 | 23.3508 | 4.0854 | -2.4618 | 23.6953 | 4.4154 | -2.4354 | 25.6093 | 6.1908 | -2.2374 | 35.9066 | 5.7024 | -2.3034 | 33.0739 | 3.1416 | -2.6136 | 18.2213 | 5.6364 | -2.31 | 32.6911 | 4.0524 | -2.4816 | 23.5039 | 5.4846 | -2.343 | 31.8107 | 5.7684 | -2.31 | 33.4567 | 6.7056 | -2.2176 | 38.8925 | 4.8114 | -2.3958 | 27.9061 | 4.5012 | -2.3628 | 26.107 | 5.2338 | -2.3364 | 30.356 | 4.7652 | -2.4024 | 27.6382 | 3.2208 | -2.5938 | 18.6806 | 5.6232 | -2.2902 | 32.6146 | 6.1842 | -2.244 | 35.8684 | 4.059 | -2.4816 | 23.5422 | 5.0556 | -2.3232 | 29.3225
ПС 110 кВ Покровская | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Покровская | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.0468 | 0.0484 | 2.9952 | 0.0532 | 0.0612 | 3.4048 | 0.048 | 0.0484 | 3.072 | 0.0468 | 0.0484 | 2.9952 | 0.052 | 0.0588 | 3.328 | 0.0476 | 0.058 | 3.0464 | 0.0496 | 0.058 | 3.1744 | 0.058 | 0.0616 | 3.712 | 0.0868 | 0.062 | 5.5552 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.0172 | 1.664 | 0.0748 | 0.05 | 4.7872 | 0.0916 | 0.0604 | 5.8624 | 0.0924 | 0.066 | 5.9136 | 0.0868 | 0.0652 | 5.5552 | 0.0716 | 0.0624 | 4.5824
ПС 110 кВ Покровская | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 113 |  |  | 112 |  |  | 114 |  |  | 114
ПС 110 кВ Покровская | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 114 |  |  | 114 |  |  | 113 |  |  | 112 |  |  | 114 |  |  | 114
ПС 110 кВ Суда | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 110 кВ Суда | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.632 | 0.396 | 40.448 | 0.72 | 0.202 | 46.08 | 0.664 | 0.402 | 42.496 | 0.632 | 0.396 | 40.448 | 0.592 | 0.378 | 37.888 | 0.612 | 0.37 | 39.168 | 0.728 | 0.374 | 46.592 | 0.908 | 0.412 | 58.112 | 1.032 | 0.414 | 66.048 | 1.124 | 0.428 | 71.936 | 1.096 | 0.42 | 70.144 | 1.104 | 0.448 | 70.656 | 1.088 | 0.46 | 69.632 | 1.092 | 0.474 | 69.888 | 1.112 | 0.468 | 71.168 | 1.1 | 0.476 | 70.4 | 1.044 | 0.452 | 66.816 | 1.068 | 0.458 | 68.352 | 1.076 | 0.482 | 68.864 | 1.104 | 0.476 | 70.656 | 1.164 | 0.472 | 74.496 | 1.16 | 0.454 | 74.24 | 1.14 | 0.452 | 72.96 | 1.088 | 0.452 | 69.632
ПС 110 кВ Суда | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 110 кВ Суда | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.7 | 0.39 | 44.8 | 0.772 | 0.2 | 49.408 | 0.752 | 0.396 | 48.128 | 0.7 | 0.39 | 44.8 | 0.648 | 0.372 | 41.472 | 0.62 | 0.368 | 39.68 | 0.62 | 0.36 | 39.68 | 0.736 | 0.39 | 47.104 | 0.864 | 0.382 | 55.296 | 1.26 | 0.632 | 80.64 | 1.328 | 0.63 | 84.992 | 1.232 | 0.64 | 78.848 | 1.128 | 0.628 | 72.192 | 0.992 | 0.462 | 63.488 | 1.14 | 0.69 | 72.96 | 1.1 | 0.67 | 70.4 | 1.132 | 0.658 | 72.448 | 1.1 | 0.584 | 70.4 | 0.984 | 0.456 | 62.976 | 1.032 | 0.454 | 66.048 | 1.048 | 0.448 | 67.072 | 1.088 | 0.432 | 69.632 | 1.072 | 0.422 | 68.608 | 1.008 | 0.422 | 64.512
ПС 110 кВ Суда | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 116.3864 |  |  | 116.9237 |  |  | 117.3132 |  |  | 116.2521 |  |  | 114.9896 |  |  | 116.6148 |  |  | 116.5611 |  |  | 117.2595 |  |  | 116.7625 |  |  | 116.0775 |  |  | 115.9164 |  |  | 117.0311 |  |  | 116.6954 |  |  | 117.2326 |  |  | 116.6954 |  |  | 117.7161 |  |  | 116.7222 |  |  | 117.0043 |  |  | 117.9042 |  |  | 117.1789 |  |  | 117.0714 |  |  | 116.5879 |  |  | 117.0983 |  |  | 118.0519
ПС 110 кВ Суда | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 116.6148 |  |  | 117.2057 |  |  | 117.5684 |  |  | 116.5342 |  |  | 115.2448 |  |  | 116.8968 |  |  | 116.7894 |  |  | 117.5415 |  |  | 117.0043 |  |  | 116.3059 |  |  | 116.3327 |  |  | 117.2863 |  |  | 116.9506 |  |  | 117.5147 |  |  | 116.9774 |  |  | 117.7161 |  |  | 116.9506 |  |  | 116.8162 |  |  | 118.1862 |  |  | 117.4609 |  |  | 117.649 |  |  | 117.2057 |  |  | 117.4072 |  |  | 118.3339
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 35 кВ Суда - Хохлово (ВЛ 35 кВ Хохлово) | - | - | 35 | 0.4767 | 0.3234 | 8.7236 | 0.5019 | 0.16485 | 9.1848 | 0.4935 | 0.33285 | 9.0311 | 0.4767 | 0.3234 | 8.7236 | 0.4683 | 0.3171 | 8.5699 | 0.483 | 0.32025 | 8.8389 | 0.5145 | 0.33285 | 9.4154 | 0.6111 | 0.38115 | 11.1831 | 0.6636 | 0.3591 | 12.1439 | 0.9471 | 0.69615 | 17.3319 | 1.0542 | 0.77595 | 19.2919 | 0.9576 | 0.70875 | 17.5241 | 1.0185 | 0.7854 | 18.6385 | 0.7161 | 0.46095 | 13.1046 | 0.9555 | 0.6783 | 17.4856 | 0.9639 | 0.6951 | 17.6394 | 0.8715 | 0.6657 | 15.9485 | 0.9051 | 0.672 | 16.5633 | 0.7371 | 0.5061 | 13.4889 | 0.7665 | 0.5313 | 14.0269 | 0.7434 | 0.47355 | 13.6042 | 0.6951 | 0.38325 | 12.7203 | 0.6846 | 0.37275 | 12.5282 | 0.63 | 0.3717 | 11.529
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суда Ⅰ цепь с отпайкой на ПС Кадуй (ВЛ 110 кВ Кадуй 1) | - | - | 110 | -0.0176 | -1.3816 | 0.10208 | 0 | -0.1496 | 0 | 0 | -0.7656 | 0 | -0.0176 | -1.3816 | 0.10208 | -0.2288 | -1.3024 | 1.327 | -0.352 | -0.2728 | 2.0416 | 0 | -1.0208 | 0 | -3.7752 | -4.3032 | 21.8962 | -4.9984 | -3.8192 | 28.9907 | -3.6608 | -4.7168 | 21.2326 | -4.0744 | -5.6144 | 23.6315 | -3.8896 | -5.9576 | 22.5597 | -3.916 | -6.0808 | 22.7128 | -3.8896 | -5.896 | 22.5597 | -3.5376 | -5.9576 | 20.5181 | -4.0568 | -6.0192 | 23.5294 | -4.1008 | -5.7024 | 23.7846 | -2.4024 | -5.1656 | 13.9339 | -1.8832 | -4.9104 | 10.9226 | -0.8976 | -4.4 | 5.2061 | -0.4488 | -3.652 | 2.603 | -0.5984 | -3.344 | 3.4707 | -0.2992 | -3.3264 | 1.7354 | -0.0616 | -3.6344 | 0.35728
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суда Ⅱ цепь с отпайкой на ПС Кадуй (ВЛ 110 кВ Кадуй 2) | - | - | 110 | -0.0264 | -1.4168 | 0.15312 | 0 | -0.132 | 0 | 0 | -0.7744 | 0 | -0.0264 | -1.4168 | 0.15312 | -0.3344 | -1.2672 | 1.9395 | -0.4664 | -0.2816 | 2.7051 | -0.0088 | -0.9856 | 0.05104 | -4.136 | -4.0568 | 23.9888 | -5.3944 | -3.5552 | 31.2875 | -4.092 | -4.4968 | 23.7336 | -4.5232 | -5.3944 | 26.2346 | -4.3296 | -5.7288 | 25.1117 | -4.3384 | -5.852 | 25.1627 | -4.3296 | -5.6672 | 25.1117 | -3.9952 | -5.7552 | 23.1722 | -4.488 | -5.7992 | 26.0304 | -4.5408 | -5.4648 | 26.3366 | -2.8776 | -5.0424 | 16.6901 | -2.3232 | -4.7784 | 13.4746 | -1.2848 | -4.3472 | 7.4518 | -0.748 | -3.6344 | 4.3384 | -0.8448 | -3.3088 | 4.8998 | -0.4752 | -3.3264 | 2.7562 | -0.1056 | -3.6432 | 0.61248
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кВ Суда - Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская) | - | - | 110 | 4.1448 | 4.664 | 24.0398 | 4.8312 | 4.62 | 28.021 | 4.4088 | 4.6376 | 25.571 | 4.1448 | 4.664 | 24.0398 | 3.96 | 4.6992 | 22.968 | 4.1096 | 4.6552 | 23.8357 | 4.6816 | 4.5672 | 27.1533 | 5.6232 | 4.5232 | 32.6146 | 6.864 | 4.4176 | 39.8112 | 7.9816 | 2.9216 | 46.2933 | 8.2368 | 1.0032 | 47.7734 | 8.1048 | 1.1352 | 47.0078 | 7.6824 | 1.1264 | 44.5579 | 7.1544 | 0.8536 | 41.4955 | 7.7 | 1.0472 | 44.66 | 7.5504 | 1.056 | 43.7923 | 7.3392 | 1.0032 | 42.5674 | 7.2072 | 0.8448 | 41.8018 | 7.1632 | 3.4232 | 41.5466 | 7.5152 | 3.696 | 43.5882 | 7.8056 | 3.6784 | 45.2725 | 7.744 | 3.8544 | 44.9152 | 7.5152 | 3.9336 | 43.5882 | 6.8904 | 3.9864 | 39.9643
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда Ⅰ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Суда 1) | - | - | 110 | -0.792 | 3.124 | 4.5936 | -0.264 | 2.2 | 1.5312 | 0 | 2.552 | 0 | -0.792 | 3.124 | 4.5936 | -2.728 | 3.256 | 15.8224 | -2.992 | 2.42 | 17.3536 | -0.528 | 2.86 | 3.0624 | -7.832 | 5.544 | 45.4256 | -10.032 | 4.884 | 58.1856 | -9.768 | 4.796 | 56.6544 | -10.296 | 4.092 | 59.7168 | -10.032 | 4.356 | 58.1856 | -9.768 | 4.444 | 56.6544 | -9.328 | 4.796 | 54.1024 | -9.504 | 4.444 | 55.1232 | -9.856 | 4.444 | 57.1648 | -9.68 | 4.268 | 56.144 | -8.008 | 4.004 | 46.4464 | -7.216 | 5.544 | 41.8528 | -6.424 | 5.28 | 37.2592 | -5.984 | 4.532 | 34.7072 | -6.072 | 4.356 | 35.2176 | -5.368 | 4.532 | 31.1344 | -3.696 | 4.884 | 21.4368
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда Ⅱ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Суда 2) | - | - | 110 | -0.88 | 2.992 | 5.104 | -0.264 | 2.024 | 1.5312 | -1.276 | 2.42 | 7.4008 | -0.88 | 2.992 | 5.104 | -2.904 | 3.08 | 16.8432 | -3.168 | 2.156 | 18.3744 | -0.616 | 2.684 | 3.5728 | -8.184 | 5.28 | 47.4672 | -10.384 | 4.664 | 60.2272 | -9.944 | 4.664 | 57.6752 | -10.648 | 3.96 | 61.7584 | -10.208 | 4.18 | 59.2064 | -10.032 | 4.312 | 58.1856 | -9.592 | 4.664 | 55.6336 | -9.592 | 4.312 | 55.6336 | -10.12 | 4.268 | 58.696 | -9.944 | 4.092 | 57.6752 | -8.184 | 3.872 | 47.4672 | -7.568 | 5.368 | 43.8944 | -6.776 | 5.06 | 39.3008 | -6.248 | 4.312 | 36.2384 | -6.336 | 4.18 | 36.7488 | -5.544 | 4.356 | 32.1552 | -3.96 | 4.708 | 22.968
ПС 110 кВ Устюжна | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Устюжна | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.2496 | 1.2342 | 7.2477 | 1.4278 | 1.2496 | 8.2812 | 1.309 | 1.2452 | 7.5922 | 1.2496 | 1.2342 | 7.2477 | 1.2034 | 1.188 | 6.9797 | 1.2936 | 1.2232 | 7.5029 | 1.4542 | 1.2562 | 8.4344 | 1.7424 | 1.3288 | 10.1059 | 1.0384 | 0.7084 | 6.0227 | 1.1902 | 0.7392 | 6.9032 | 1.155 | 0.693 | 6.699 | 0.8734 | 0.6248 | 5.0657 | 0.8756 | 0.6446 | 5.0785 | 0.7788 | 0.5434 | 4.517 | 0.836 | 0.6072 | 4.8488 | 0.891 | 0.6688 | 5.1678 | 0.8448 | 0.6094 | 4.8998 | 0.9834 | 0.6556 | 5.7037 | 1.1418 | 0.7634 | 6.6224 | 1.2166 | 0.8162 | 7.0563 | 1.2254 | 0.7832 | 7.1073 | 1.1462 | 0.6952 | 6.648 | 1.023 | 0.6534 | 5.9334 | 0.9372 | 0.6534 | 5.4358
ПС 110 кВ Устюжна | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.942 | 0.874 | 60.288 | 1.086 | 0.882 | 69.504 | 0.99 | 0.872 | 63.36 | 0.942 | 0.874 | 60.288 | 0.912 | 0.85 | 58.368 | 0.954 | 0.862 | 61.056 | 1.062 | 0.862 | 67.968 | 1.272 | 0.896 | 81.408 | 0.502 | 0.352 | 32.128 | 0.646 | 0.396 | 41.344 | 0.622 | 0.388 | 39.808 | 0.364 | 0.316 | 23.296 | 0.356 | 0.318 | 22.784 | 0.268 | 0.21 | 17.152 | 0.342 | 0.302 | 21.888 | 0.408 | 0.36 | 26.112 | 0.366 | 0.302 | 23.424 | 0.478 | 0.316 | 30.592 | 0.58 | 0.382 | 37.12 | 0.624 | 0.426 | 39.936 | 0.638 | 0.408 | 40.832 | 0.57 | 0.36 | 36.48 | 0.516 | 0.332 | 33.024 | 0.486 | 0.328 | 31.104
ПС 110 кВ Устюжна | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Устюжна | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.496 | 1.6786 | 8.6768 | 1.7908 | 1.7204 | 10.3866 | 1.65 | 1.7292 | 9.57 | 1.496 | 1.6786 | 8.6768 | 1.441 | 1.65 | 8.3578 | 1.4718 | 1.6412 | 8.5364 | 1.7028 | 1.705 | 9.8762 | 2.0328 | 1.7732 | 11.7902 | 3.5618 | 2.3914 | 20.6584 | 4.1932 | 2.7918 | 24.3206 | 4.2768 | 2.7456 | 24.8054 | 4.257 | 2.8952 | 24.6906 | 4.0348 | 2.7698 | 23.4018 | 3.6916 | 2.4508 | 21.4113 | 4.0018 | 2.7412 | 23.2104 | 3.8522 | 2.6928 | 22.3428 | 3.795 | 2.6818 | 22.011 | 3.729 | 2.5168 | 21.6282 | 3.6058 | 2.5278 | 20.9136 | 3.729 | 2.5212 | 21.6282 | 3.8412 | 2.5542 | 22.279 | 3.9226 | 2.4882 | 22.7511 | 3.8962 | 2.464 | 22.598 | 3.7224 | 2.475 | 21.5899
ПС 110 кВ Устюжна | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.184 | 1.226 | 75.776 | 1.434 | 1.244 | 91.776 | 1.324 | 1.258 | 84.736 | 1.184 | 1.226 | 75.776 | 1.146 | 1.206 | 73.344 | 1.148 | 1.19 | 73.472 | 1.348 | 1.228 | 86.272 | 1.586 | 1.25 | 101.504 | 3.004 | 1.728 | 192.256 | 3.632 | 2.044 | 232.448 | 3.702 | 1.976 | 236.928 | 3.714 | 2.11 | 237.696 | 3.502 | 2.002 | 224.128 | 3.16 | 1.774 | 202.24 | 3.488 | 2.006 | 223.232 | 3.334 | 1.968 | 213.376 | 3.312 | 2.012 | 211.968 | 3.268 | 1.848 | 209.152 | 3.14 | 1.85 | 200.96 | 3.236 | 1.84 | 207.104 | 3.346 | 1.842 | 214.144 | 3.388 | 1.776 | 216.832 | 3.374 | 1.76 | 215.936 | 3.228 | 1.802 | 206.592
ПС 110 кВ Устюжна | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 118.2601 |  |  | 118.4615 |  |  | 118.5287 |  |  | 117.2192 |  |  | 116.514 |  |  | 117.4206 |  |  | 117.7564 |  |  | 118.5287 |  |  | 117.6893 |  |  | 114.768 |  |  | 114.9695 |  |  | 115.8761 |  |  | 116.514 |  |  | 116.0775 |  |  | 115.6075 |  |  | 116.6484 |  |  | 115.6075 |  |  | 117.0849 |  |  | 117.7564 |  |  | 118.1929 |  |  | 117.4878 |  |  | 117.555 |  |  | 118.1929 |  |  | 118.3272
ПС 110 кВ Устюжна | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 118.3608 |  |  | 118.5757 |  |  | 118.6697 |  |  | 117.1789 |  |  | 116.8431 |  |  | 117.4341 |  |  | 117.8236 |  |  | 118.7503 |  |  | 117.931 |  |  | 115.1911 |  |  | 115.3523 |  |  | 116.1447 |  |  | 116.8162 |  |  | 116.4805 |  |  | 115.9164 |  |  | 116.8431 |  |  | 115.9432 |  |  | 117.4072 |  |  | 118.0788 |  |  | 118.522 |  |  | 117.7161 |  |  | 117.8773 |  |  | 118.4683 |  |  | 118.6429
ПС 110 кВ Устюжна | ВЛ 35 кВ Устюжна - Мочала (ВЛ 35 кВ Мочальская) | - | - | 35 | 0.2796 | 0.09885 | 5.1167 | 0.312 | 0.096 | 5.7096 | 0.2922 | 0.09765 | 5.3473 | 0.2796 | 0.09885 | 5.1167 | 0.2607 | 0.08865 | 4.7708 | 0.3108 | 0.08505 | 5.6876 | 0.3633 | 0.10035 | 6.6484 | 0.4386 | 0.1116 | 8.0264 | 0.5052 | 0.10335 | 9.2452 | 0.5106 | 0.08955 | 9.344 | 0.5103 | 0.07425 | 9.3385 | 0.4845 | 0.084 | 8.8664 | 0.4971 | 0.09075 | 9.0969 | 0.4851 | 0.0936 | 8.8773 | 0.4707 | 0.08205 | 8.6138 | 0.4578 | 0.0741 | 8.3777 | 0.4548 | 0.0777 | 8.3228 | 0.4797 | 0.0816 | 8.7785 | 0.5355 | 0.09825 | 9.7996 | 0.5628 | 0.0999 | 10.2992 | 0.5589 | 0.10335 | 10.2279 | 0.5469 | 0.09 | 10.0083 | 0.4788 | 0.09015 | 8.762 | 0.4251 | 0.0981 | 7.7793
ПС 110 кВ Устюжна | ВЛ 35 кВ Устюжна - Подольская (ВЛ 35 кВ Подольская) | - | - | 35 | 0.2747 | 0.0749 | 5.027 | 0.3184 | 0.0748 | 5.8267 | 0.2893 | 0.07605 | 5.2942 | 0.2747 | 0.0749 | 5.027 | 0.2586 | 0.07295 | 4.7324 | 0.2869 | 0.07105 | 5.2503 | 0.318 | 0.07395 | 5.8194 | 0.4113 | 0.0762 | 7.5268 | 0.5184 | 0.0708 | 9.4867 | 0.5232 | 0.0639 | 9.5746 | 0.537 | 0.06445 | 9.8271 | 0.5047 | 0.08335 | 9.236 | 0.4968 | 0.1027 | 9.0914 | 0.4935 | 0.07275 | 9.0311 | 0.4775 | 0.08625 | 8.7383 | 0.4822 | 0.0896 | 8.8243 | 0.4468 | 0.0705 | 8.1764 | 0.4258 | 0.0852 | 7.7921 | 0.4293 | 0.09025 | 7.8562 | 0.4548 | 0.07245 | 8.3228 | 0.4594 | 0.0704 | 8.407 | 0.4965 | 0.07065 | 9.086 | 0.487 | 0.07115 | 8.9121 | 0.4578 | 0.07375 | 8.3777
ПС 110 кВ Устюжна | ВЛ 110 кВ Устюжна - Покровское (ВЛ 110 кВ Покровская) | - | - | 110 | 0.165 | -4.5606 | 0.957 | 0.165 | -4.5738 | 0.957 | 0.165 | -4.587 | 0.957 | 0.165 | -4.5606 | 0.957 | 0.1584 | -4.521 | 0.91872 | 0.1584 | -4.5012 | 0.91872 | 0.1716 | -4.521 | 0.99528 | 0.1518 | -4.5936 | 0.88044 | 0.132 | -4.5276 | 0.7656 | 0.1782 | -3.4518 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | -0.1122 | 0.03828 | 0.1848 | -3.6762 | 1.0718 | 0.1386 | -4.0326 | 0.80388 | 0.1188 | -4.0128 | 0.68904 | 0.1188 | -3.9996 | 0.68904 | 0.1254 | -3.9996 | 0.72732 | 0.1386 | -4.0128 | 0.80388
ПС 110 кВ Устюжна | ВЛ 110 кВ Коротово - Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская) | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Чагода | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Чагода | Т-1 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | 2.9106 | 2.016 | 16.8815 | 3.1086 | 2.202 | 18.0299 | 2.9832 | 2.022 | 17.3026 | 2.9106 | 2.016 | 16.8815 | 2.8842 | 2.022 | 16.7284 | 2.8776 | 2.046 | 16.6901 | 2.8908 | 2.034 | 16.7666 | 2.9502 | 2.022 | 17.1112 | 3.0888 | 2.022 | 17.915 | 3.2538 | 2.22 | 18.872 | 3.3198 | 2.586 | 19.2548 | 3.3264 | 2.52 | 19.2931 | 3.3528 | 2.43 | 19.4462 | 3.366 | 2.352 | 19.5228 | 3.3 | 2.478 | 19.14 | 3.2274 | 2.304 | 18.7189 | 3.234 | 2.184 | 18.7572 | 3.2208 | 2.31 | 18.6806 | 3.234 | 2.274 | 18.7572 | 3.2604 | 2.088 | 18.9103 | 3.3198 | 2.052 | 19.2548 | 3.3462 | 2.112 | 19.408 | 3.3924 | 2.112 | 19.6759 | 3.3 | 2.304 | 19.14
ПС 110 кВ Чагода | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 2.868 | 2.016 | 183.552 | 3.066 | 2.202 | 196.224 | 2.94 | 2.022 | 188.16 | 2.868 | 2.016 | 183.552 | 2.85 | 2.022 | 182.4 | 2.832 | 2.046 | 181.248 | 2.85 | 2.034 | 182.4 | 2.904 | 2.022 | 185.856 | 3.042 | 2.022 | 194.688 | 3.204 | 2.22 | 205.056 | 3.276 | 2.586 | 209.664 | 3.264 | 2.52 | 208.896 | 3.3 | 2.43 | 211.2 | 3.318 | 2.352 | 212.352 | 3.252 | 2.478 | 208.128 | 3.168 | 2.304 | 202.752 | 3.186 | 2.184 | 203.904 | 3.162 | 2.31 | 202.368 | 3.192 | 2.274 | 204.288 | 3.204 | 2.088 | 205.056 | 3.27 | 2.052 | 209.28 | 3.294 | 2.112 | 210.816 | 3.336 | 2.112 | 213.504 | 3.24 | 2.304 | 207.36
ПС 110 кВ Чагода | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Чагода | Т-2 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | 3.3264 | 2.6532 | 19.2931 | 3.5706 | 1.4916 | 20.7095 | 3.4122 | 2.8611 | 19.7908 | 3.3264 | 2.6532 | 19.2931 | 3.2802 | 2.5773 | 19.0252 | 3.3132 | 2.673 | 19.2166 | 3.4254 | 2.7093 | 19.8673 | 3.4386 | 2.8248 | 19.9439 | 3.6102 | 2.9073 | 20.9392 | 3.927 | 3.3495 | 22.7766 | 4.2042 | 3.4287 | 24.3844 | 4.092 | 3.5145 | 23.7336 | 4.0656 | 3.4716 | 23.5805 | 3.9336 | 3.3429 | 22.8149 | 4.2042 | 3.6234 | 24.3844 | 3.927 | 3.6135 | 22.7766 | 3.8742 | 3.4518 | 22.4704 | 3.8544 | 3.3891 | 22.3555 | 3.8478 | 3.2076 | 22.3172 | 3.7884 | 2.9733 | 21.9727 | 3.7686 | 2.871 | 21.8579 | 3.828 | 3.0426 | 22.2024 | 3.8148 | 3.135 | 22.1258 | 3.8412 | 3.168 | 22.279
ПС 110 кВ Чагода | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 3.192 | 2.016 | 204.288 | 3.414 | 2.202 | 218.496 | 3.264 | 2.022 | 208.896 | 3.192 | 2.016 | 204.288 | 3.144 | 2.022 | 201.216 | 3.18 | 2.046 | 203.52 | 3.294 | 2.034 | 210.816 | 3.282 | 2.022 | 210.048 | 3.378 | 2.022 | 216.192 | 3.576 | 2.22 | 228.864 | 3.858 | 2.586 | 246.912 | 3.786 | 2.52 | 242.304 | 3.774 | 2.43 | 241.536 | 3.66 | 2.352 | 234.24 | 3.798 | 2.478 | 243.072 | 3.636 | 2.304 | 232.704 | 3.546 | 2.184 | 226.944 | 3.6 | 2.31 | 230.4 | 3.588 | 2.274 | 229.632 | 3.522 | 2.088 | 225.408 | 3.516 | 2.052 | 225.024 | 3.558 | 2.112 | 227.712 | 3.552 | 2.112 | 227.328 | 3.57 | 2.304 | 228.48
ПС 110 кВ Чагода | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 110 кВ Чагода | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119.0 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 119 |  |  | 118
ПС 110 кВ Чагода | ВЛ 35 кВ Чагода - Сазоново (ВЛ 35 кВ Сазоновская) | - | - | 35 | 0.1064 | 0.0816 | 1.9471 | 0.1288 | 0.084 | 2.357 | 0.1148 | 0.0888 | 2.1008 | 0.1064 | 0.0816 | 1.9471 | 0.1036 | 0.0816 | 1.8959 | 0.1036 | 0.0828 | 1.8959 | 0.1008 | 0.078 | 1.8446 | 0.1316 | 0.0864 | 2.4083 | 0.1904 | 0.0936 | 3.4843 | 0.322 | 0.1128 | 5.8926 | 0.308 | 0.1224 | 5.6364 | 0.2744 | 0.1104 | 5.0215 | 0.2548 | 0.108 | 4.6628 | 0.2436 | 0.0924 | 4.4579 | 0.3752 | 0.1188 | 6.8662 | 0.2604 | 0.096 | 4.7653 | 0.2884 | 0.0984 | 5.2777 | 0.2324 | 0.09 | 4.2529 | 0.2268 | 0.0948 | 4.1504 | 0.2296 | 0.0864 | 4.2017 | 0.2296 | 0.0852 | 4.2017 | 0.238 | 0.084 | 4.3554 | 0.2324 | 0.0828 | 4.2529 | 0.2352 | 0.084 | 4.3042
ПС 110 кВ Чагода | ВЛ 110 кВ Чагода - Стеклозавод 1 цепь (ВЛ 110 кВ Кварц 1) | - | - | 110 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093 | 0.495 | -0.495 | 2.871 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093 | 0.495 | -0.495 | 2.871 | 0.495 | -0.495 | 2.871 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4818 | -0.4818 | 2.7944 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4818 | -0.4818 | 2.7944 | 0.4818 | -0.4818 | 2.7944 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4818 | -0.4818 | 2.7944 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.4884 | -0.4884 | 2.8327 | 0.495 | -0.495 | 2.871 | 0.495 | -0.495 | 2.871 | 0.5016 | -0.5016 | 2.9093
ПС 110 кВ Чагода | ВЛ 110 кВ Чагода - Стеклозавод 2 цепь (ВЛ 110 кВ Кварц 2) | - | - | 110 | 3.135 | 0.6996 | 18.183 | 3.2472 | 0.7986 | 18.8338 | 3.1944 | 0.7458 | 18.5275 | 3.135 | 0.6996 | 18.183 | 3.0822 | 0.6996 | 17.8768 | 3.0492 | 0.6864 | 17.6854 | 3.0492 | 0.6996 | 17.6854 | 3.1614 | 0.7656 | 18.3361 | 3.3132 | 0.8118 | 19.2166 | 3.6366 | 1.0362 | 21.0923 | 3.7818 | 1.1748 | 21.9344 | 3.828 | 1.2012 | 22.2024 | 3.828 | 1.2276 | 22.2024 | 3.7686 | 1.1088 | 21.8579 | 3.8676 | 1.188 | 22.4321 | 3.7752 | 1.188 | 21.8962 | 3.5838 | 0.9636 | 20.786 | 3.5574 | 0.9504 | 20.6329 | 3.5046 | 0.9174 | 20.3267 | 3.4518 | 0.8712 | 20.0204 | 3.498 | 0.8778 | 20.2884 | 3.432 | 0.8382 | 19.9056 | 3.4452 | 0.8712 | 19.9822 | 3.4188 | 0.8514 | 19.829
ПС 110 кВ Чагода | ВЛ 110 кВ Чагода - Покровское с отпайкой на ПС Избоищи (ВЛ 110 кВ Чагода - Покровское) | - | - | 110 | -1.7622 | -2.5344 | 10.2208 | -2.1648 | -2.7588 | 12.5558 | -1.914 | -2.6004 | 11.1012 | -1.7622 | -2.5344 | 10.2208 | -1.7292 | -2.4882 | 10.0294 | -1.7292 | -2.5872 | 10.0294 | -1.9272 | -2.6796 | 11.1778 | -2.2572 | -2.5806 | 13.0918 | -2.5674 | -2.6136 | 14.8909 | -3.1746 | -2.6334 | 18.4127 | -3.3858 | -2.3496 | 19.6376 | -3.267 | -2.6466 | 18.9486 | -3.1482 | -2.739 | 18.2596 | -2.8842 | -2.673 | 16.7284 | -3.0954 | -2.4816 | 17.9533 | -2.8974 | -2.5938 | 16.8049 | -2.9172 | -2.6268 | 16.9198 | -2.8182 | -2.6796 | 16.3456 | -2.838 | -2.7588 | 16.4604 | -2.97 | -2.6928 | 17.226 | -3.0426 | -2.7522 | 17.6471 | -2.9766 | -2.7786 | 17.2643 | -2.904 | -3.0162 | 16.8432 | -2.772 | -2.8842 | 16.0776
ПС 110 кВ Чагода | ВЛ 110 кВ Чагода - Анисимово (ВЛ 110 кВ Чагода 1) | - | - | 110 | -11.1606 | -1.8876 | 64.7315 | -12.1176 | -2.4882 | 70.2821 | -11.5302 | -2.0064 | 66.8752 | -11.1606 | -1.8876 | 64.7315 | -11.0022 | -1.716 | 63.8128 | -10.989 | -1.9734 | 63.7362 | -11.319 | -2.3628 | 65.6502 | -11.8338 | -2.2308 | 68.636 | -12.5928 | -2.31 | 73.0382 | -14.0118 | -2.541 | 81.2684 | -14.718 | -0.2244 | 85.3644 | -14.5266 | -1.7226 | 84.2543 | -14.4078 | -2.739 | 83.5652 | -13.9788 | -2.1978 | 81.077 | -14.4936 | -1.1484 | 84.0629 | -13.8468 | -2.2902 | 80.3114 | -13.629 | -2.574 | 79.0482 | -13.4706 | -2.7258 | 78.1295 | -13.4508 | -2.8248 | 78.0146 | -13.4838 | -2.6862 | 78.206 | -13.662 | -2.904 | 79.2396 | -13.6026 | -2.8116 | 78.8951 | -13.5762 | -3.234 | 78.742 | -13.3452 | -2.9172 | 77.4022
ПС 110 кВ Шексна | Т-1 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Шексна | Т-1 | ТДТН-40000/110 | СН | 35 | 1.0248 | 0.462 | 18.7538 | 1.0752 | 0.5208 | 19.6762 | 1.0584 | 0.504 | 19.3687 | 1.0248 | 0.462 | 18.7538 | 0.9324 | 0.4368 | 17.0629 | 1.0164 | 0.4704 | 18.6001 | 1.1004 | 0.504 | 20.1373 | 1.3944 | 0.7056 | 25.5175 | 1.5456 | 0.7392 | 28.2845 | 1.9572 | 1.008 | 35.8168 | 2.3016 | 1.4532 | 42.1193 | 2.3772 | 1.5456 | 43.5028 | 2.1504 | 1.5372 | 39.3523 | 2.184 | 1.6464 | 39.9672 | 1.9488 | 1.4448 | 35.663 | 2.0664 | 1.3944 | 37.8151 | 2.226 | 1.5792 | 40.7358 | 1.9152 | 1.4364 | 35.0482 | 1.9572 | 1.3608 | 35.8168 | 1.7304 | 1.1004 | 31.6663 | 1.4448 | 0.7812 | 26.4398 | 1.344 | 0.5628 | 24.5952 | 1.302 | 0.5544 | 23.8266 | 1.2768 | 0.546 | 23.3654
ПС 110 кВ Шексна | Т-1 | ТДТН-40000/110 | НН | 6 | 6.8688 | 3.8952 | 741.8304 | 7.0272 | 4.1688 | 758.9376 | 6.8904 | 4.0536 | 744.1632 | 6.8688 | 3.8952 | 741.8304 | 6.5736 | 3.7728 | 709.9488 | 6.6528 | 3.8016 | 718.5024 | 6.9192 | 3.852 | 747.2736 | 7.2072 | 4.068 | 778.3776 | 7.4952 | 4.0752 | 809.4816 | 8.2512 | 4.5 | 891.1296 | 8.6256 | 4.5 | 931.5648 | 8.784 | 4.752 | 948.672 | 8.676 | 4.8312 | 937.008 | 8.7048 | 4.5936 | 940.1184 | 8.6832 | 4.7088 | 937.7856 | 8.7624 | 4.5864 | 946.3392 | 8.5896 | 4.536 | 927.6768 | 8.5752 | 4.5216 | 926.1216 | 8.4024 | 4.392 | 907.4592 | 7.092 | 4.2408 | 765.936 | 6.336 | 4.0608 | 684.288 | 7.0704 | 4.1184 | 763.6032 | 6.9048 | 4.0464 | 745.7184 | 6.8328 | 4.1616 | 737.9424
ПС 110 кВ Шексна | Т-2 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Шексна | Т-2 | ТДТН-40000/110 | СН | 35 | 1.7696 | 1.1424 | 32.3837 | 1.9488 | 1.2208 | 35.663 | 1.8032 | 1.1536 | 32.9986 | 1.7696 | 1.1424 | 32.3837 | 1.5792 | 1.1424 | 28.8994 | 1.6576 | 1.1536 | 30.3341 | 1.8368 | 1.2208 | 33.6134 | 2.1616 | 1.2656 | 39.5573 | 2.3856 | 1.232 | 43.6565 | 3.0688 | 1.9936 | 56.159 | 3.7632 | 2.9232 | 68.8666 | 3.7968 | 3.1024 | 69.4814 | 3.9424 | 3.2032 | 72.1459 | 3.8864 | 2.7888 | 71.1211 | 4.1328 | 3.2256 | 75.6302 | 3.9424 | 3.1472 | 72.1459 | 3.7296 | 3.0688 | 68.2517 | 3.4608 | 2.6544 | 63.3326 | 3.0016 | 2.3968 | 54.9293 | 3.0464 | 2.2624 | 55.7491 | 2.688 | 1.5232 | 49.1904 | 2.464 | 1.2208 | 45.0912 | 2.4976 | 1.2096 | 45.7061 | 2.3968 | 1.232 | 43.8614
ПС 110 кВ Шексна | Т-2 | ТДТН-40000/110 | НН | 6 | 3.2184 | 1.7136 | 347.5872 | 3.2472 | 1.728 | 350.6976 | 3.2544 | 1.7064 | 351.4752 | 3.2184 | 1.7136 | 347.5872 | 3.1608 | 1.764 | 341.3664 | 3.168 | 1.7784 | 342.144 | 3.2184 | 1.7928 | 347.5872 | 3.2904 | 1.764 | 355.3632 | 3.312 | 1.8144 | 357.696 | 3.6864 | 2.232 | 398.1312 | 3.8592 | 2.2824 | 416.7936 | 3.924 | 2.3904 | 423.792 | 4.1832 | 2.4912 | 451.7856 | 3.672 | 2.304 | 396.576 | 3.8232 | 2.2968 | 412.9056 | 3.6504 | 2.268 | 394.2432 | 3.7512 | 2.2824 | 405.1296 | 3.492 | 2.2248 | 377.136 | 3.5424 | 2.268 | 382.5792 | 4.1256 | 2.3544 | 445.5648 | 3.888 | 1.8864 | 419.904 | 3.924 | 1.8432 | 423.792 | 3.9384 | 1.8648 | 425.3472 | 3.8808 | 1.8504 | 419.1264
ПС 110 кВ Шексна | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 115.115 |  |  | 115.049 |  |  | 114.785 |  |  | 112.772 |  |  | 113.278 |  |  | 113.443 |  |  | 113.696 |  |  | 115.049 |  |  | 114.411 |  |  | 112.959 |  |  | 112.662 |  |  | 113.597 |  |  | 114.565 |  |  | 113.751 |  |  | 113.52 |  |  | 114.554 |  |  | 113.564 |  |  | 114.785 |  |  | 114.84 |  |  | 114.84 |  |  | 114.378 |  |  | 114.51 |  |  | 114.609 |  |  | 114.389
ПС 110 кВ Шексна | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 115.027 |  |  | 114.983 |  |  | 114.499 |  |  | 112.398 |  |  | 112.948 |  |  | 113.245 |  |  | 113.718 |  |  | 114.972 |  |  | 114.026 |  |  | 112.761 |  |  | 112.453 |  |  | 113.575 |  |  | 114.411 |  |  | 113.641 |  |  | 113.3 |  |  | 114.202 |  |  | 113.52 |  |  | 114.345 |  |  | 114.653 |  |  | 114.653 |  |  | 113.927 |  |  | 114.521 |  |  | 114.213 |  |  | 114.202
ПС 110 кВ Шексна | Т-3 | ТМН-6300/35 | ВН | 35 | 0.14 | 0.1358 | 2.562 | 0.1414 | 0.1456 | 2.5876 | 0.1428 | 0.1428 | 2.6132 | 0.14 | 0.1358 | 2.562 | 0.0924 | 0.1078 | 1.6909 | 0.0812 | 0.105 | 1.486 | 0.0854 | 0.119 | 1.5628 | 0.245 | 0.2576 | 4.4835 | 0.2604 | 0.2562 | 4.7653 | 0.6216 | 0.5852 | 11.3753 | 0.9926 | 1.0752 | 18.1646 | 1.1424 | 1.2026 | 20.9059 | 1.1886 | 1.2278 | 21.7514 | 1.2488 | 1.2278 | 22.853 | 0.994 | 1.0528 | 18.1902 | 0.7952 | 0.8694 | 14.5522 | 0.882 | 1.0346 | 16.1406 | 0.7224 | 0.9786 | 13.2199 | 0.8428 | 1.0178 | 15.4232 | 0.581 | 0.7294 | 10.6323 | 0.224 | 0.3738 | 4.0992 | 0.1428 | 0.1652 | 2.6132 | 0.1568 | 0.1778 | 2.8694 | 0.1904 | 0.1974 | 3.4843
ПС 110 кВ Шексна | Т-3 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.132 | 0.0984 | 8.448 | 0.1368 | 0.1104 | 8.7552 | 0.1368 | 0.108 | 8.7552 | 0.132 | 0.0984 | 8.448 | 0.084 | 0.0768 | 5.376 | 0.0744 | 0.072 | 4.7616 | 0.0768 | 0.084 | 4.9152 | 0.24 | 0.2184 | 15.36 | 0.2568 | 0.216 | 16.4352 | 0.6144 | 0.5232 | 39.3216 | 0.9672 | 0.9552 | 61.9008 | 1.1112 | 1.0632 | 71.1168 | 1.1544 | 1.0896 | 73.8816 | 1.2096 | 1.08 | 77.4144 | 0.9672 | 0.9312 | 61.9008 | 0.78 | 0.7728 | 49.92 | 0.8616 | 0.9144 | 55.1424 | 0.7128 | 0.8688 | 45.6192 | 0.8256 | 0.8976 | 52.8384 | 0.5712 | 0.66 | 36.5568 | 0.2208 | 0.3336 | 14.1312 | 0.1368 | 0.132 | 8.7552 | 0.1512 | 0.1416 | 9.6768 | 0.1848 | 0.1608 | 11.8272
ПС 110 кВ Шексна | Т-4 | ТМН-6300/35 | ВН | 35 | 0.1512 | 0.2016 | 2.767 | 0.1596 | 0.2142 | 2.9207 | 0.1638 | 0.2058 | 2.9975 | 0.1512 | 0.2016 | 2.767 | 0.0924 | 0.189 | 1.6909 | 0.105 | 0.1806 | 1.9215 | 0.105 | 0.1848 | 1.9215 | 0.1176 | 0.1806 | 2.1521 | 0.1344 | 0.1722 | 2.4595 | 0.4032 | 0.525 | 7.3786 | 1.0458 | 1.386 | 19.1381 | 1.0458 | 1.4154 | 19.1381 | 1.029 | 1.5162 | 18.8307 | 1.0374 | 1.4616 | 18.9844 | 0.9744 | 1.386 | 17.8315 | 0.9324 | 1.2894 | 17.0629 | 0.9114 | 1.323 | 16.6786 | 0.8316 | 1.2474 | 15.2183 | 0.7644 | 1.1172 | 13.9885 | 0.735 | 0.9996 | 13.4505 | 0.3612 | 0.4116 | 6.61 | 0.1596 | 0.1428 | 2.9207 | 0.1764 | 0.147 | 3.2281 | 0.21 | 0.168 | 3.843
ПС 110 кВ Шексна | Т-4 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.1488 | 0.1776 | 9.5232 | 0.156 | 0.1896 | 9.984 | 0.1632 | 0.1776 | 10.4448 | 0.1488 | 0.1776 | 9.5232 | 0.0888 | 0.1584 | 5.6832 | 0.1008 | 0.1536 | 6.4512 | 0.1032 | 0.156 | 6.6048 | 0.1152 | 0.1536 | 7.3728 | 0.1296 | 0.1464 | 8.2944 | 0.408 | 0.4968 | 26.112 | 1.0512 | 1.3344 | 67.2768 | 1.056 | 1.3656 | 67.584 | 1.0344 | 1.464 | 66.2016 | 1.044 | 1.4064 | 66.816 | 0.9816 | 1.3392 | 62.8224 | 0.9336 | 1.2408 | 59.7504 | 0.9216 | 1.2768 | 58.9824 | 0.8352 | 1.2024 | 53.4528 | 0.7704 | 1.0752 | 49.3056 | 0.744 | 0.9576 | 47.616 | 0.3624 | 0.3816 | 23.1936 | 0.1584 | 0.1128 | 10.1376 | 0.1728 | 0.1224 | 11.0592 | 0.2088 | 0.1392 | 13.3632
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 35 кВ Шексна - Газовая (ВЛ 35 кВ Газовая) | - | - | 35 | 0.1596 | 0.0616 | 2.9207 | 0.1596 | 0.0616 | 2.9207 | 0.1568 | 0.0644 | 2.8694 | 0.1596 | 0.0616 | 2.9207 | 0.1372 | 0.0504 | 2.5108 | 0.1288 | 0.0476 | 2.357 | 0.1372 | 0.0504 | 2.5108 | 0.1316 | 0.0504 | 2.4083 | 0.1484 | 0.056 | 2.7157 | 0.168 | 0.0756 | 3.0744 | 0.1764 | 0.084 | 3.2281 | 0.168 | 0.0728 | 3.0744 | 0.0644 | 0.028 | 1.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.1288 | 8.967 | 0.6412 | 0.1624 | 11.734 | 0.5124 | 0.098 | 9.3769 | 0.2604 | 0 | 4.7653 | 0.2492 | 0 | 4.5604 | 0.2436 | 0 | 4.4579 | 0.2436 | 0 | 4.4579 | 0.238 | 0 | 4.3554 | 0.266 | 0 | 4.8678
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 35 кВ Шексна - Лесная с отпайкой на ПС Газ (ВЛ 35 кВ Лесная) | - | - | 35 | 1.2684 | 0.6678 | 23.2117 | 1.365 | 0.7056 | 24.9795 | 1.2964 | 0.6776 | 23.7241 | 1.2684 | 0.6678 | 23.2117 | 1.1732 | 0.6818 | 21.4696 | 1.2166 | 0.6776 | 22.2638 | 1.3748 | 0.742 | 25.1588 | 1.5274 | 0.7728 | 27.9514 | 1.6688 | 0.728 | 30.539 | 1.8494 | 0.8162 | 33.844 | 1.9348 | 0.8666 | 35.4068 | 1.953 | 0.9464 | 35.7399 | 2.2036 | 0.9982 | 40.3259 | 2.205 | 0.9408 | 40.3515 | 2.2694 | 0.9478 | 41.53 | 2.0048 | 0.9744 | 36.6878 | 1.7878 | 0.917 | 32.7167 | 1.7906 | 0.9352 | 32.768 | 1.6464 | 0.8946 | 30.1291 | 1.7388 | 0.8806 | 31.82 | 1.7668 | 0.7938 | 32.3324 | 1.7542 | 0.763 | 32.1019 | 1.7514 | 0.7462 | 32.0506 | 1.6478 | 0.7504 | 30.1547
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 35 кВ Шексна - Сизьма 1 цепь с отпайками (ВЛ 35 кВ Сизьма 1) | - | - | 35 | 0.6062 | 0.3822 | 11.0935 | 0.651 | 0.4228 | 11.9133 | 0.6174 | 0.4046 | 11.2984 | 0.6062 | 0.3822 | 11.0935 | 0.5936 | 0.3738 | 10.8629 | 0.7042 | 0.42 | 12.8869 | 0.7686 | 0.4298 | 14.0654 | 0.9058 | 0.4984 | 16.5761 | 1.0234 | 0.5348 | 18.7282 | 1.0248 | 0.4816 | 18.7538 | 0.9786 | 0.4438 | 17.9084 | 0.9408 | 0.4284 | 17.2166 | 0.9534 | 0.4438 | 17.4472 | 0.959 | 0.4746 | 17.5497 | 0.9674 | 0.4368 | 17.7034 | 0.8022 | 0.448 | 14.6803 | 0.7098 | 0.4326 | 12.9893 | 0.6818 | 0.4172 | 12.4769 | 0.8652 | 0.4298 | 15.8332 | 0.9058 | 0.4424 | 16.5761 | 0.9786 | 0.4508 | 17.9084 | 0.9618 | 0.4494 | 17.6009 | 0.9016 | 0.427 | 16.4993 | 0.819 | 0.4004 | 14.9877
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 35 кВ Шексна - Сизьма 2 цепь с отпайками (ВЛ 35 кВ Сизьма 2) | - | - | 35 | 0.1596 | 0.1736 | 2.9207 | 0.196 | 0.1904 | 3.5868 | 0.154 | 0.1708 | 2.8182 | 0.1596 | 0.1736 | 2.9207 | 0.1456 | 0.1764 | 2.6645 | 0.1512 | 0.182 | 2.767 | 0.168 | 0.1876 | 3.0744 | 0.238 | 0.2072 | 4.3554 | 0.266 | 0.21 | 4.8678 | 0.3668 | 0.3892 | 6.7124 | 0.35 | 0.392 | 6.405 | 0.3584 | 0.4284 | 6.5587 | 0.3108 | 0.3948 | 5.6876 | 0.3024 | 0.2604 | 5.5339 | 0.392 | 0.5012 | 7.1736 | 0.4452 | 0.5068 | 8.1472 | 0.4508 | 0.49 | 8.2496 | 0.3808 | 0.308 | 6.9686 | 0.28 | 0.2492 | 5.124 | 0.2688 | 0.2436 | 4.919 | 0.266 | 0.2072 | 4.8678 | 0.2604 | 0.2128 | 4.7653 | 0.266 | 0.2156 | 4.8678 | 0.2464 | 0.2044 | 4.5091
ПС 110 кВ Шексна | КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) - Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная) | - | - | 110 | 16.5528 | -5.3328 | 96.0062 | 15.7344 | -5.544 | 91.2595 | 18.084 | -4.6464 | 104.8872 | 16.5528 | -5.3328 | 96.0062 | 17.82 | -4.2636 | 103.356 | 20.46 | -3.7224 | 118.668 | 21.5688 | -5.3196 | 125.099 | 17.2128 | -3.498 | 99.8342 | 16.1304 | -3.6168 | 93.5563 | 15.6816 | -1.9272 | 90.9533 | 12.3024 | -2.7456 | 71.3539 | 10.8768 | -1.3464 | 63.0854 | 10.2696 | -0.396 | 59.5637 | 9.0816 | -1.5972 | 52.6733 | 10.4016 | -0.8844 | 60.3293 | 11.4576 | -0.1056 | 66.4541 | 9.9 | -0.6996 | 57.42 | 9.6624 | -1.8216 | 56.0419 | 9.0024 | -2.4156 | 52.2139 | 10.0584 | -3.3396 | 58.3387 | 14.2824 | -2.7456 | 82.8379 | 11.1936 | -2.7324 | 64.9229 | 11.4312 | -1.6764 | 66.301 | 12.2232 | -2.7192 | 70.8946
ПС 110 кВ Шексна | КВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайками | - | - | 110 | 12.3948 | -7.9068 | 71.8898 | 14.7972 | -7.0752 | 85.8238 | 14.652 | -7.1676 | 84.9816 | 12.3948 | -7.9068 | 71.8898 | 13.4376 | -7.5372 | 77.9381 | 14.6256 | -8.0256 | 84.8285 | 16.632 | -8.8572 | 96.4656 | 13.2 | -6.666 | 76.56 | 11.8404 | -6.27 | 68.6743 | 9.8736 | -5.2932 | 57.2669 | 5.9928 | -5.808 | 34.7582 | 5.2008 | -5.0556 | 30.1646 | 5.6232 | -3.4188 | 32.6146 | 3.8544 | -4.3296 | 22.3555 | 4.7916 | -3.9864 | 27.7913 | 4.4616 | -3.9204 | 25.8773 | 4.1316 | -4.2108 | 23.9633 | 4.7916 | -4.7784 | 27.7913 | 5.4912 | -4.752 | 31.849 | 7.392 | -4.7124 | 42.8736 | 9.438 | -6.0852 | 54.7404 | 6.534 | -5.478 | 37.8972 | 5.5176 | -4.9368 | 32.0021 | 7.59 | -5.9004 | 44.022
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 110 кВ Шексна - Шексна (Тяговая) Ⅰ цепь (ВЛ 110 кВ Тяговая 1) | - | - | 110 | 10.1376 | 11.6028 | 58.7981 | 2.0592 | 5.7024 | 11.9434 | 1.7952 | 6.996 | 10.4122 | 10.1376 | 11.6028 | 58.7981 | 10.4412 | 11.2464 | 60.559 | 6.9696 | 9.2664 | 40.4237 | 6.1908 | 8.0256 | 35.9066 | 2.9568 | 6.864 | 17.1494 | 6.2832 | 10.032 | 36.4426 | 6.0588 | 10.1112 | 35.141 | 9.8736 | 12.1704 | 57.2669 | 7.5108 | 11.0484 | 43.5626 | 2.7984 | 7.2204 | 16.2307 | 8.5404 | 10.56 | 49.5343 | 7.6428 | 10.692 | 44.3282 | 7.788 | 10.7844 | 45.1704 | 7.7484 | 10.9164 | 44.9407 | 8.2368 | 11.484 | 47.7734 | 7.1544 | 11.2992 | 41.4955 | 6.3228 | 10.8108 | 36.6722 | 8.4084 | 12.5532 | 48.7687 | 7.4976 | 11.3388 | 43.4861 | 8.5668 | 10.6128 | 49.6874 | 6.27 | 9.636 | 36.366
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 110 кВ Шексна - Шексна (Тяговая) Ⅱ цепь (ВЛ 110 кВ Тяговая 2) | - | - | 110 | 0.1452 | 0.0132 | 0.84216 | 0.1716 | 0.0132 | 0.99528 | 0.1584 | 0.0132 | 0.91872 | 0.1452 | 0.0132 | 0.84216 | 0.132 | 0 | 0.7656 | 0.132 | 0 | 0.7656 | 0.132 | 0 | 0.7656 | 0.1716 | 0 | 0.99528 | 0.1848 | 0 | 1.0718 | 0.198 | 0.0132 | 1.1484 | 0.2112 | 0.0132 | 1.225 | 0.198 | 0.0264 | 1.1484 | 0.198 | 0.0264 | 1.1484 | 0.2112 | 0.0264 | 1.225 | 0.2112 | 0 | 1.225 | 0.2112 | 0.0132 | 1.225 | 0.2244 | 0.0264 | 1.3015 | 0.2112 | 0.0264 | 1.225 | 0.2244 | 0.0264 | 1.3015 | 0.2112 | 0.0396 | 1.225 | 0.2376 | 0.0264 | 1.3781 | 0.2376 | 0.0264 | 1.3781 | 0.2376 | 0 | 1.3781 | 0.2244 | 0.0396 | 1.3015
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна Ⅰ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) | - | - | 110 | -26.6376 | -3.7488 | 154.4981 | -23.7072 | -1.5312 | 137.5018 | -24.4992 | -2.4552 | 142.0954 | -26.6376 | -3.7488 | 154.4981 | -27.5088 | -4.0128 | 159.551 | -27.852 | -3.2736 | 161.5416 | -29.5152 | -1.7952 | 171.1882 | -24.3408 | -3.2208 | 141.1766 | -25.0008 | -4.9632 | 145.0046 | -24.8424 | -7.26 | 144.0859 | -23.6808 | -8.2896 | 137.3486 | -21.6216 | -9.1608 | 125.4053 | -19.2456 | -8.844 | 111.6245 | -20.328 | -8.9232 | 117.9024 | -21.12 | -9.6624 | 122.496 | -21.4632 | -10.296 | 124.4866 | -20.2752 | -9.4776 | 117.5962 | -20.4336 | -8.7912 | 118.5149 | -19.5888 | -8.1048 | 113.615 | -20.2224 | -7.3128 | 117.2899 | -23.6544 | -6.7584 | 137.1955 | -20.3016 | -6.2304 | 117.7493 | -20.4336 | -6.6528 | 118.5149 | -20.6448 | -5.2536 | 119.7398
ПС 110 кВ Шексна | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна Ⅱ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) | - | - | 110 | -26.2416 | -2.8512 | 152.2013 | -23.2056 | -0.3168 | 134.5925 | -23.9184 | -1.4256 | 138.7267 | -26.2416 | -2.8512 | 152.2013 | -27.324 | -3.432 | 158.4792 | -27.72 | -2.6928 | 160.776 | -29.0664 | -0.8184 | 168.5851 | -23.9976 | -2.376 | 139.1861 | -24.816 | -4.1976 | 143.9328 | -24.552 | -6.3624 | 142.4016 | -23.628 | -7.7616 | 137.0424 | -21.4368 | -8.5008 | 124.3334 | -18.9288 | -8.052 | 109.787 | -20.1432 | -8.1576 | 116.8306 | -20.8296 | -8.8704 | 120.8117 | -21.1728 | -9.504 | 122.8022 | -20.3016 | -9.0024 | 117.7493 | -20.2488 | -8.184 | 117.443 | -19.5624 | -7.5768 | 113.4619 | -20.196 | -6.5736 | 117.1368 | -23.6544 | -6.072 | 137.1955 | -20.3808 | -5.6232 | 118.2086 | -20.3544 | -5.94 | 118.0555 | -20.5656 | -4.5672 | 119.2805
ПС 110 кВ Батран | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Батран | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.1694 | 0.077 | 3.1 | 0.1876 | 0.0756 | 3.4331 | 0.1729 | 0.0763 | 3.1641 | 0.1694 | 0.077 | 3.1 | 0.1645 | 0.0798 | 3.0104 | 0.1687 | 0.0805 | 3.0872 | 0.182 | 0.0819 | 3.3306 | 0.2058 | 0.0812 | 3.7661 | 0.2408 | 0.0777 | 4.4066 | 0.2562 | 0.0756 | 4.6885 | 0.3808 | 0.028 | 6.9686 | 0.3836 | 0.0441 | 7.0199 | 0.3689 | 0.0315 | 6.7509 | 0.3486 | 0.0056 | 6.3794 | 0.3101 | 0.0357 | 5.6748 | 0.3248 | 0.0455 | 5.9438 | 0.3304 | 0.0084 | 6.0463 | 0.3262 | 0.0161 | 5.9695 | 0.3486 | 0.021 | 6.3794 | 0.3584 | 0.0175 | 6.5587 | 0.3843 | 0.0105 | 7.0327 | 0.3906 | 0.0063 | 7.148 | 0.385 | 0.0014 | 7.0455 | 0.3626 | 0.0007 | 6.6356
ПС 110 кВ Батран | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.0672 | 0.0756 | 4.3008 | 0.0756 | 0.0792 | 4.8384 | 0.0708 | 0.0756 | 4.5312 | 0.0672 | 0.0756 | 4.3008 | 0.0684 | 0.072 | 4.3776 | 0.0696 | 0.0708 | 4.4544 | 0.1056 | 0.0852 | 6.7584 | 0.1368 | 0.0996 | 8.7552 | 0.1452 | 0.0996 | 9.2928 | 0.1584 | 0.096 | 10.1376 | 0.1344 | 0.0852 | 8.6016 | 0.1296 | 0.0828 | 8.2944 | 0.1212 | 0.0828 | 7.7568 | 0.1044 | 0.078 | 6.6816 | 0.0972 | 0.0756 | 6.2208 | 0.0936 | 0.0768 | 5.9904 | 0.0912 | 0.0768 | 5.8368 | 0.1032 | 0.0888 | 6.6048 | 0.1272 | 0.0972 | 8.1408 | 0.1536 | 0.1044 | 9.8304 | 0.1668 | 0.1056 | 10.6752 | 0.1572 | 0.0948 | 10.0608 | 0.1152 | 0.0816 | 7.3728 | 0.0936 | 0.0804 | 5.9904
ПС 110 кВ Батран | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Батран | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.9268 | 0.7378 | 16.9604 | 0.9961 | 0.7644 | 18.2286 | 0.9422 | 0.749 | 17.2423 | 0.9268 | 0.7378 | 16.9604 | 0.9142 | 0.7168 | 16.7299 | 1.0605 | 0.7861 | 19.4072 | 1.1165 | 0.8078 | 20.432 | 1.2586 | 0.8372 | 23.0324 | 1.4658 | 0.8015 | 26.8241 | 1.6023 | 0.8435 | 29.3221 | 1.4728 | 0.7896 | 26.9522 | 1.3937 | 0.7931 | 25.5047 | 1.4721 | 0.8624 | 26.9394 | 1.4105 | 0.8575 | 25.8122 | 1.4588 | 0.8351 | 26.696 | 1.4581 | 0.8477 | 26.6832 | 1.4063 | 0.8197 | 25.7353 | 1.4665 | 0.8589 | 26.8369 | 1.428 | 0.8589 | 26.1324 | 1.575 | 0.8736 | 28.8225 | 1.6149 | 0.8498 | 29.5527 | 1.5344 | 0.8001 | 28.0795 | 1.4371 | 0.7637 | 26.2989 | 1.3237 | 0.7616 | 24.2237
ПС 110 кВ Батран | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.1584 | 0.1524 | 10.1376 | 0.174 | 0.156 | 11.136 | 0.1608 | 0.1548 | 10.2912 | 0.1584 | 0.1524 | 10.1376 | 0.1488 | 0.1452 | 9.5232 | 0.1536 | 0.144 | 9.8304 | 0.198 | 0.1536 | 12.672 | 0.2436 | 0.162 | 15.5904 | 0.276 | 0.162 | 17.664 | 0.312 | 0.18 | 19.968 | 0.3072 | 0.1896 | 19.6608 | 0.2856 | 0.1884 | 18.2784 | 0.2832 | 0.2028 | 18.1248 | 0.2652 | 0.1752 | 16.9728 | 0.2808 | 0.1956 | 17.9712 | 0.2868 | 0.1992 | 18.3552 | 0.282 | 0.192 | 18.048 | 0.2832 | 0.1992 | 18.1248 | 0.3108 | 0.1764 | 19.8912 | 0.336 | 0.1812 | 21.504 | 0.3564 | 0.1824 | 22.8096 | 0.3564 | 0.1716 | 22.8096 | 0.324 | 0.1656 | 20.736 | 0.2832 | 0.1668 | 18.1248
ПС 110 кВ Батран | ВЛ-35 кВ Батран-Аксеново (ВЛ-35 кВ Аксеновская) | - | - | 35 | 0.4242 | 0.3906 | 7.7629 | 0.45885 | 0.41055 | 8.397 | 0.43155 | 0.399 | 7.8974 | 0.4242 | 0.3906 | 7.7629 | 0.4158 | 0.37905 | 7.6091 | 0.47355 | 0.39165 | 8.666 | 0.5229 | 0.40635 | 9.5691 | 0.5796 | 0.4158 | 10.6067 | 0.68145 | 0.4158 | 12.4705 | 0.76125 | 0.46515 | 13.9309 | 0.756 | 0.46305 | 13.8348 | 0.7056 | 0.462 | 12.9125 | 0.71085 | 0.48405 | 13.0086 | 0.69195 | 0.4536 | 12.6627 | 0.7287 | 0.46095 | 13.3352 | 0.70875 | 0.4683 | 12.9701 | 0.6993 | 0.46305 | 12.7972 | 0.7392 | 0.4872 | 13.5274 | 0.7182 | 0.4641 | 13.1431 | 0.79275 | 0.4914 | 14.5073 | 0.83895 | 0.48195 | 15.3528 | 0.7917 | 0.44625 | 14.4881 | 0.73815 | 0.42525 | 13.5081 | 0.66885 | 0.4284 | 12.24
ПС 110 кВ Батран | ВЛ-35 кВ Батран-Домозерово (ВЛ-35 кВ Домозерово) | - | - | 35 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.07665 | 0.07665 | 1.4027 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.0798 | 0.0798 | 1.4603 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.0777 | 0.0777 | 1.4219 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.0798 | 0.0798 | 1.4603 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.0798 | 0.0798 | 1.4603 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.07875 | 0.07875 | 1.4411 | 0.0798 | 0.0798 | 1.4603
ПС 110 кВ Батран | ВЛ-35 кВ Батран-Мякса Ⅰ цепь (ВЛ-35 кВ Мякса-1) | - | - | 35 | 0.1694 | 0.0168 | 3.1 | 0.1862 | 0.0182 | 3.4075 | 0.1722 | 0.0168 | 3.1513 | 0.1694 | 0.0168 | 3.1 | 0.1638 | 0.0168 | 2.9975 | 0.168 | 0.0182 | 3.0744 | 0.182 | 0.021 | 3.3306 | 0.2044 | 0.021 | 3.7405 | 0.2408 | 0.0224 | 4.4066 | 0.2562 | 0.028 | 4.6885 | 0.3794 | 0.0826 | 6.943 | 0.3822 | 0.1106 | 6.9943 | 0.3668 | 0.105 | 6.7124 | 0.3472 | 0.084 | 6.3538 | 0.308 | 0.0994 | 5.6364 | 0.3234 | 0.1134 | 5.9182 | 0.3276 | 0.0868 | 5.9951 | 0.3234 | 0.0882 | 5.9182 | 0.3458 | 0.091 | 6.3281 | 0.357 | 0.0896 | 6.5331 | 0.3822 | 0.0896 | 6.9943 | 0.3878 | 0.0882 | 7.0967 | 0.3836 | 0.0812 | 7.0199 | 0.3612 | 0.077 | 6.61
ПС 110 кВ Батран | ВЛ-35 кВ Батран-Мякса Ⅱ цепь (ВЛ-35 кВ Мякса-2) | - | - | 35 | 0.5075 | 0.3458 | 9.2873 | 0.5425 | 0.3535 | 9.9277 | 0.5166 | 0.3493 | 9.4538 | 0.5075 | 0.3458 | 9.2873 | 0.5033 | 0.3374 | 9.2104 | 0.5943 | 0.3941 | 10.8757 | 0.5992 | 0.4025 | 10.9654 | 0.6846 | 0.4214 | 12.5282 | 0.7896 | 0.3885 | 14.4497 | 0.8456 | 0.3829 | 15.4745 | 0.721 | 0.329 | 13.1943 | 0.6909 | 0.3332 | 12.6435 | 0.7644 | 0.3787 | 13.9885 | 0.7217 | 0.4046 | 13.2071 | 0.7308 | 0.3745 | 13.3736 | 0.7504 | 0.3794 | 13.7323 | 0.7077 | 0.3563 | 12.9509 | 0.7287 | 0.3724 | 13.3352 | 0.7105 | 0.3941 | 13.0022 | 0.7826 | 0.3836 | 14.3216 | 0.7777 | 0.3689 | 14.2319 | 0.7448 | 0.3556 | 13.6298 | 0.7021 | 0.3416 | 12.8484 | 0.6594 | 0.3353 | 12.067
ПС 110 кВ Енюково | Т-1 | ТМН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Енюково | Т-1 | ТМН-6300/110 | НН | 10 | 0.8064 | 0.5532 | 51.6096 | 0.882 | 0.5664 | 56.448 | 0.8268 | 0.564 | 52.9152 | 0.8064 | 0.5532 | 51.6096 | 0.7152 | 0.4728 | 45.7728 | 0.7896 | 0.5004 | 50.5344 | 0.8712 | 0.5052 | 55.7568 | 1.0332 | 0.576 | 66.1248 | 1.1436 | 0.5832 | 73.1904 | 1.2072 | 0.6216 | 77.2608 | 1.2264 | 0.6096 | 78.4896 | 1.2264 | 0.6516 | 78.4896 | 1.2252 | 0.6552 | 78.4128 | 1.164 | 0.6 | 74.496 | 1.2552 | 0.6444 | 80.3328 | 1.2372 | 0.6288 | 79.1808 | 1.2552 | 0.6264 | 80.3328 | 1.2972 | 0.6408 | 83.0208 | 1.3428 | 0.6336 | 85.9392 | 1.3128 | 0.6432 | 84.0192 | 1.2516 | 0.5964 | 80.1024 | 1.152 | 0.5424 | 73.728 | 1.0968 | 0.5352 | 70.1952 | 1.0968 | 0.5988 | 70.1952
ПС 110 кВ Енюково | Т-2 | ТМН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Енюково | Т-2 | ТМН-6300/110 | НН | 10 | 0.2628 | 0.2376 | 16.8192 | 0.2844 | 0.2484 | 18.2016 | 0.2688 | 0.2448 | 17.2032 | 0.2628 | 0.2376 | 16.8192 | 0.18 | 0.1836 | 11.52 | 0.1668 | 0.1668 | 10.6752 | 0.1848 | 0.168 | 11.8272 | 0.21 | 0.1836 | 13.44 | 0.2496 | 0.1848 | 15.9744 | 0.2844 | 0.192 | 18.2016 | 0.2844 | 0.192 | 18.2016 | 0.2772 | 0.2028 | 17.7408 | 0.2628 | 0.2064 | 16.8192 | 0.2652 | 0.2076 | 16.9728 | 0.2544 | 0.1992 | 16.2816 | 0.2532 | 0.2004 | 16.2048 | 0.2448 | 0.1992 | 15.6672 | 0.2496 | 0.2004 | 15.9744 | 0.2592 | 0.2028 | 16.5888 | 0.282 | 0.2052 | 18.048 | 0.2964 | 0.204 | 18.9696 | 0.2904 | 0.1944 | 18.5856 | 0.3084 | 0.2136 | 19.7376 | 0.3744 | 0.2592 | 23.9616
ПС 110 кВ Енюково | Т-3 | ТМ-1000/10 | ВН | 10 | 0.018 | 0.018 | 1.152 | 0.0186 | 0.0186 | 1.1904 | 0.0186 | 0.0186 | 1.1904 | 0.018 | 0.018 | 1.152 | 0.0174 | 0.0174 | 1.1136 | 0.018 | 0.018 | 1.152 | 0.018 | 0.018 | 1.152 | 0.0192 | 0.0192 | 1.2288 | 0.0186 | 0.0186 | 1.1904 | 0.0192 | 0.0192 | 1.2288 | 0.018 | 0.018 | 1.152 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0204 | 0.0204 | 1.3056 | 0.0192 | 0.0192 | 1.2288 | 0.0192 | 0.0192 | 1.2288 | 0.0192 | 0.0192 | 1.2288 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0204 | 0.0204 | 1.3056 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672 | 0.0198 | 0.0198 | 1.2672
ПС 110 кВ Загородная | Т-1 | ТДН-10000/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Загородная | Т-1 | ТДН-10000/110 | НН | 10 | 0.284 | 0.122 | 18.176 | 0.332 | 0.128 | 21.248 | 0.3 | 0.124 | 19.2 | 0.284 | 0.122 | 18.176 | 0.248 | 0.116 | 15.872 | 0.244 | 0.118 | 15.616 | 0.262 | 0.12 | 16.768 | 0.332 | 0.156 | 21.248 | 0.404 | 0.162 | 25.856 | 0.406 | 0.184 | 25.984 | 0.4 | 0.184 | 25.6 | 0.402 | 0.188 | 25.728 | 0.416 | 0.192 | 26.624 | 0.402 | 0.182 | 25.728 | 0.412 | 0.2 | 26.368 | 0.42 | 0.182 | 26.88 | 0.392 | 0.184 | 25.088 | 0.396 | 0.174 | 25.344 | 0.412 | 0.174 | 26.368 | 0.436 | 0.168 | 27.904 | 0.418 | 0.164 | 26.752 | 0.434 | 0.154 | 27.776 | 0.454 | 0.142 | 29.056 | 0.47 | 0.14 | 30.08
ПС 110 кВ Загородная | Т-2 | ТДН-10000/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Загородная | Т-2 | ТДН-10000/110 | НН | 10 | 0.458 | 0.294 | 29.312 | 0.502 | 0.302 | 32.128 | 0.478 | 0.304 | 30.592 | 0.458 | 0.294 | 29.312 | 0.422 | 0.268 | 27.008 | 0.426 | 0.256 | 27.264 | 0.462 | 0.25 | 29.568 | 0.494 | 0.274 | 31.616 | 0.548 | 0.3 | 35.072 | 0.664 | 0.386 | 42.496 | 0.702 | 0.414 | 44.928 | 0.696 | 0.406 | 44.544 | 0.698 | 0.426 | 44.672 | 0.626 | 0.352 | 40.064 | 0.666 | 0.4 | 42.624 | 0.78 | 0.542 | 49.92 | 0.764 | 0.528 | 48.896 | 0.768 | 0.514 | 49.152 | 0.74 | 0.484 | 47.36 | 0.652 | 0.36 | 41.728 | 0.634 | 0.328 | 40.576 | 0.604 | 0.304 | 38.656 | 0.63 | 0.318 | 40.32 | 0.602 | 0.322 | 38.528
ПС 110 кВ Заягорба | Т-1 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Заягорба | Т-1 | ТДТН-40000/110 | НН1(1СШ) | 10 | 1.875 | 0.462 | 120 | 2.028 | 0.51 | 129.792 | 1.941 | 0.474 | 124.224 | 1.875 | 0.462 | 120 | 1.794 | 0.45 | 114.816 | 1.791 | 0.429 | 114.624 | 1.833 | 0.45 | 117.312 | 2.232 | 0.534 | 142.848 | 2.748 | 0.639 | 175.872 | 3.12 | 0.795 | 199.68 | 3.453 | 0.867 | 220.992 | 3.54 | 0.96 | 226.56 | 3.615 | 0.999 | 231.36 | 3.606 | 0.96 | 230.784 | 3.708 | 1.017 | 237.312 | 3.582 | 1.017 | 229.248 | 3.489 | 0.984 | 223.296 | 3.339 | 0.951 | 213.696 | 3.069 | 0.819 | 196.416 | 2.985 | 0.801 | 191.04 | 2.838 | 0.768 | 181.632 | 2.697 | 0.714 | 172.608 | 2.637 | 0.687 | 168.768 | 2.487 | 0.642 | 159.168
ПС 110 кВ Заягорба | Т-1 | ТДТН-40000/110 | НН2(3СШ) | 10 | 1.686 | 0.435 | 107.904 | 1.992 | 0.45 | 127.488 | 1.833 | 0.438 | 117.312 | 1.686 | 0.435 | 107.904 | 1.608 | 0.432 | 102.912 | 1.614 | 0.435 | 103.296 | 1.803 | 0.441 | 115.392 | 2.064 | 0.399 | 132.096 | 2.427 | 0.453 | 155.328 | 2.667 | 0.591 | 170.688 | 2.913 | 0.693 | 186.432 | 3.126 | 0.723 | 200.064 | 3.147 | 0.735 | 201.408 | 3.123 | 0.786 | 199.872 | 3.174 | 0.789 | 203.136 | 3.483 | 0.954 | 222.912 | 3.582 | 1.026 | 229.248 | 3.648 | 1.098 | 233.472 | 3.531 | 1.068 | 225.984 | 3.579 | 1.11 | 229.056 | 3.447 | 0.936 | 220.608 | 3.561 | 1.014 | 227.904 | 3.156 | 0.768 | 201.984 | 2.712 | 0.201 | 173.568
ПС 110 кВ Заягорба | Т-2 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Заягорба | Т-2 | ТДТН-40000/110 | НН1(2СШ) | 10 | 1.164 | 0.255 | 74.496 | 1.563 | 0.468 | 100.032 | 1.305 | 0.366 | 83.52 | 1.164 | 0.255 | 74.496 | 1.089 | 0.243 | 69.696 | 1.125 | 0.243 | 72 | 1.242 | 0.255 | 79.488 | 1.524 | 0.348 | 97.536 | 1.725 | 0.423 | 110.4 | 2.034 | 0.543 | 130.176 | 2.208 | 0.564 | 141.312 | 2.274 | 0.633 | 145.536 | 2.304 | 0.654 | 147.456 | 2.235 | 0.606 | 143.04 | 2.211 | 0.621 | 141.504 | 2.238 | 0.654 | 143.232 | 2.214 | 0.624 | 141.696 | 2.157 | 0.579 | 138.048 | 2.088 | 0.564 | 133.632 | 1.902 | 0.456 | 121.728 | 1.83 | 0.432 | 117.12 | 1.86 | 0.423 | 119.04 | 1.812 | 0.39 | 115.968 | 1.74 | 0.369 | 111.36
ПС 110 кВ Заягорба | Т-2 | ТДТН-40000/110 | НН2(4СШ) | 10 | 3.534 | 1.038 | 226.176 | 4.035 | 1.143 | 258.24 | 3.738 | 1.083 | 239.232 | 3.534 | 1.038 | 226.176 | 3.339 | 0.99 | 213.696 | 3.324 | 0.981 | 212.736 | 3.582 | 1.026 | 229.248 | 3.897 | 1.161 | 249.408 | 4.629 | 1.374 | 296.256 | 5.445 | 1.632 | 348.48 | 6.042 | 1.758 | 386.688 | 6.36 | 1.875 | 407.04 | 6.477 | 1.941 | 414.528 | 6.453 | 1.935 | 412.992 | 6.465 | 1.938 | 413.76 | 6.552 | 1.911 | 419.328 | 6.627 | 1.878 | 424.128 | 6.558 | 1.851 | 419.712 | 6.399 | 1.824 | 409.536 | 6.321 | 1.827 | 404.544 | 6.015 | 1.737 | 384.96 | 5.637 | 1.644 | 360.768 | 5.592 | 1.59 | 357.888 | 5.154 | 1.431 | 329.856
ПС 110 кВ Заягорба | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна Ⅰ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) | - | - | 110 | -3.5992 | -0.3256 | 20.8754 | -4.0568 | -0.4048 | 23.5294 | -3.8104 | -0.3784 | 22.1003 | -3.5992 | -0.3256 | 20.8754 | -3.432 | -0.3168 | 19.9056 | -3.4408 | -0.308 | 19.9566 | -3.6696 | -0.3344 | 21.2837 | -4.3384 | -0.4576 | 25.1627 | -5.2096 | -0.8184 | 30.2157 | -5.8168 | -1.0912 | 33.7374 | -6.3976 | -1.3024 | 37.1061 | -6.7056 | -1.408 | 38.8925 | -6.8024 | -1.4256 | 39.4539 | -6.7584 | -1.4696 | 39.1987 | -6.9168 | -1.5576 | 40.1174 | -7.1016 | -1.7424 | 41.1893 | -7.1016 | -1.7952 | 41.1893 | -7.0224 | -1.8568 | 40.7299 | -6.6352 | -1.672 | 38.4842 | -6.5912 | -1.716 | 38.229 | -6.3272 | -1.452 | 36.6978 | -6.292 | -1.5048 | 36.4936 | -5.8256 | -1.2056 | 33.7885 | -5.236 | -0.7304 | 30.3688
ПС 110 кВ Заягорба | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна Ⅱ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) | - | - | 110 | -4.7344 | -1.1352 | 27.4595 | -5.6408 | -1.452 | 32.7166 | -5.0864 | -1.3112 | 29.5011 | -4.7344 | -1.1352 | 27.4595 | -4.4616 | -1.1 | 25.8773 | -4.488 | -1.0824 | 26.0304 | -4.8576 | -1.1176 | 28.1741 | -5.456 | -1.3464 | 31.6448 | -6.3976 | -1.6368 | 37.1061 | -7.524 | -2.0328 | 43.6392 | -8.2984 | -2.1912 | 48.1307 | -8.6856 | -2.3672 | 50.3765 | -8.8264 | -2.464 | 51.1931 | -8.7384 | -2.3936 | 50.6827 | -8.7296 | -2.4464 | 50.6317 | -8.8352 | -2.4376 | 51.2442 | -8.888 | -2.3584 | 51.5504 | -8.7648 | -2.2792 | 50.8358 | -8.5448 | -2.2264 | 49.5598 | -8.2632 | -2.1208 | 47.9266 | -7.8936 | -1.9976 | 45.7829 | -7.5504 | -1.892 | 43.7923 | -7.4536 | -1.7864 | 43.2309 | -6.9432 | -1.5928 | 40.2706
ПС 110 кВ Искра | Т-1 | ТРДН-25000/110 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Искра | Т-1 | ТРДН-25000/110 | НН1(1СШ) | 10 | 1.9845 | 0.6243 | 127.01 | 2.2459 | 0.67491 | 143.7374 | 2.0745 | 0.652 | 132.7654 | 1.9845 | 0.6243 | 127.01 | 1.9236 | 0.60934 | 123.1113 | 1.9138 | 0.59849 | 122.4817 | 2.0936 | 0.61245 | 133.9914 | 2.3186 | 0.65089 | 148.391 | 2.68 | 0.703 | 171.5223 | 3.127 | 0.87157 | 200.1274 | 3.4373 | 0.92407 | 219.9864 | 3.5825 | 1.0461 | 229.2769 | 3.6295 | 1.0771 | 232.2887 | 3.5492 | 0.99444 | 227.1463 | 3.5513 | 0.99794 | 227.286 | 3.4744 | 1.082 | 222.3598 | 3.4598 | 1.0826 | 221.4264 | 3.4624 | 1.0381 | 221.5938 | 3.4009 | 1.0006 | 217.6552 | 3.2475 | 0.95521 | 207.8394 | 3.2053 | 0.93671 | 205.1401 | 3.1966 | 0.89007 | 204.5825 | 3.1191 | 0.86443 | 199.6242 | 2.9462 | 0.8169 | 188.559
ПС 110 кВ Искра | Т-1 | ТРДН-25000/110 | НН2(3СШ) | 10 | 5.7881 | 2.5351 | 370.4392 | 6.1773 | 2.6682 | 395.3442 | 6.0748 | 2.6841 | 388.7873 | 5.7881 | 2.5351 | 370.4392 | 5.8502 | 2.5998 | 374.4144 | 5.7062 | 2.4475 | 365.1937 | 5.9275 | 2.5184 | 379.3605 | 6.1907 | 2.601 | 396.2066 | 6.709 | 3.068 | 429.3766 | 7.2171 | 3.3049 | 461.8937 | 7.3187 | 3.2981 | 468.3962 | 7.4872 | 3.4409 | 479.1832 | 7.2548 | 3.2399 | 464.3058 | 6.9971 | 3.1074 | 447.8145 | 7.3245 | 3.3642 | 468.7665 | 7.2542 | 3.2742 | 464.267 | 7.3535 | 3.3314 | 470.621 | 7.4196 | 3.3399 | 474.8555 | 7.2672 | 3.2768 | 465.104 | 7.181 | 3.2154 | 459.5847 | 7.4547 | 3.4034 | 477.1036 | 7.573 | 3.3059 | 484.6692 | 7.3075 | 3.0176 | 467.679 | 7.0228 | 2.8057 | 449.4562
ПС 110 кВ Искра | Т-2 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Искра | Т-2 | ТДТН-40000/110 | НН1(2СШ) | 10 | 2.5974 | 0.91527 | 166.2336 | 2.785 | 0.88025 | 178.2388 | 2.6953 | 0.88993 | 172.5021 | 2.5974 | 0.91527 | 166.2336 | 2.5272 | 0.89651 | 161.743 | 2.6482 | 0.95876 | 169.4848 | 2.7735 | 1.0034 | 177.506 | 3.0172 | 1.0229 | 193.1006 | 3.6247 | 1.5023 | 231.9816 | 4.138 | 1.6314 | 264.8346 | 4.464 | 1.7494 | 285.6968 | 4.6407 | 1.7181 | 297.0048 | 4.6458 | 1.5945 | 297.3295 | 4.6834 | 1.6057 | 299.7405 | 4.6041 | 1.558 | 294.6602 | 4.5287 | 1.6277 | 289.8338 | 4.5516 | 1.6567 | 291.3003 | 4.5701 | 1.6723 | 292.4864 | 4.2865 | 1.5218 | 274.3357 | 4.2082 | 1.5061 | 269.3219 | 4.0371 | 1.4182 | 258.3731 | 3.8673 | 1.3514 | 247.5052 | 3.6806 | 1.2727 | 235.5555 | 3.3755 | 1.0801 | 216.0313
ПС 110 кВ Искра | Т-2 | ТДТН-40000/110 | НН2(4СШ) | 10 | 4.061 | 1.4992 | 259.9017 | 4.2029 | 1.423 | 268.9882 | 4.1421 | 0.71381 | 265.0975 | 4.061 | 1.4992 | 259.9017 | 3.9296 | 1.4099 | 251.497 | 3.9459 | 1.3861 | 252.5379 | 3.9949 | 1.4794 | 255.6717 | 3.9813 | 1.3681 | 254.8015 | 4.4059 | 1.9539 | 281.9789 | 4.6622 | 2.1565 | 298.3804 | 4.7875 | 2.1804 | 306.4016 | 4.913 | 2.2841 | 314.4305 | 4.487 | 1.6082 | 287.1689 | 4.8168 | 2.0503 | 308.2761 | 4.7937 | 2.1049 | 306.7985 | 4.6934 | 2.1868 | 300.3757 | 4.8774 | 2.2039 | 312.1515 | 4.5214 | 1.6336 | 289.3682 | 4.5943 | 1.615 | 294.0384 | 4.4952 | 1.4765 | 287.6921 | 4.4953 | 1.5118 | 287.6966 | 4.558 | 1.5505 | 291.7094 | 4.5476 | 1.5326 | 291.0476 | 4.5032 | 1.4987 | 288.2065
ПС 110 кВ Климовская | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Климовская | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 0.5985 | 0.525 | 10.9526 | 0.6405 | 0.5355 | 11.7211 | 0.5985 | 0.525 | 10.9526 | 0.5985 | 0.525 | 10.9526 | 0.546 | 0.504 | 9.9918 | 0.546 | 0.504 | 9.9918 | 0.588 | 0.504 | 10.7604 | 0.651 | 0.504 | 11.9133 | 0.756 | 0.5565 | 13.8348 | 0.8925 | 0.5985 | 16.3328 | 0.9345 | 0.6405 | 17.1014 | 0.9765 | 0.6825 | 17.87 | 0.9345 | 0.6405 | 17.1014 | 0.9135 | 0.588 | 16.7171 | 0.987 | 0.693 | 18.0621 | 0.924 | 0.693 | 16.9092 | 0.8715 | 0.693 | 15.9485 | 0.8295 | 0.6405 | 15.1799 | 0.861 | 0.672 | 15.7563 | 0.8925 | 0.672 | 16.3328 | 0.924 | 0.588 | 16.9092 | 0.903 | 0.5145 | 16.5249 | 0.8925 | 0.525 | 16.3328 | 0.819 | 0.525 | 14.9877
ПС 110 кВ Климовская | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0.3612 | 0.426 | 23.1168 | 0.408 | 0.4788 | 26.112 | 0.39 | 0.4728 | 24.96 | 0.3612 | 0.426 | 23.1168 | 0.3276 | 0.3756 | 20.9664 | 0.3372 | 0.39 | 21.5808 | 0.3516 | 0.4056 | 22.5024 | 0.3948 | 0.4032 | 25.2672 | 0.4644 | 0.4104 | 29.7216 | 0.528 | 0.4164 | 33.792 | 0.5436 | 0.4236 | 34.7904 | 0.5544 | 0.42 | 35.4816 | 0.594 | 0.4368 | 38.016 | 0.6336 | 0.4488 | 40.5504 | 0.6192 | 0.4452 | 39.6288 | 0.6012 | 0.4548 | 38.4768 | 0.642 | 0.4776 | 41.088 | 0.642 | 0.4872 | 41.088 | 0.6432 | 0.5052 | 41.1648 | 0.6312 | 0.5088 | 40.3968 | 0.594 | 0.486 | 38.016 | 0.5832 | 0.432 | 37.3248 | 0.4176 | 0.3396 | 26.7264 | 0.2424 | 0.2712 | 15.5136
ПС 110 кВ Климовская | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Климовская | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.1365 | 0.0735 | 2.498 | 0.1575 | 0.0945 | 2.8822 | 0.147 | 0.0735 | 2.6901 | 0.1365 | 0.0735 | 2.498 | 0.1365 | 0.0735 | 2.498 | 0.1365 | 0.084 | 2.498 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.147 | 0.1155 | 2.6901 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.168 | 0.1365 | 3.0744 | 0.168 | 0.147 | 3.0744 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.1785 | 0.126 | 3.2666
ПС 110 кВ Климовская | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.3732 | 0.27 | 23.8848 | 0.4164 | 0.2856 | 26.6496 | 0.4008 | 0.282 | 25.6512 | 0.3732 | 0.27 | 23.8848 | 0.3084 | 0.2196 | 19.7376 | 0.3828 | 0.2724 | 24.4992 | 0.3912 | 0.2712 | 25.0368 | 0.4644 | 0.3084 | 29.7216 | 0.48 | 0.3168 | 30.72 | 0.4788 | 0.3312 | 30.6432 | 0.4584 | 0.3216 | 29.3376 | 0.486 | 0.3228 | 31.104 | 0.4908 | 0.372 | 31.4112 | 0.5424 | 0.4008 | 34.7136 | 0.5136 | 0.3372 | 32.8704 | 0.5448 | 0.4032 | 34.8672 | 0.5472 | 0.3996 | 35.0208 | 0.4824 | 0.3516 | 30.8736 | 0.5148 | 0.3684 | 32.9472 | 0.5256 | 0.366 | 33.6384 | 0.5136 | 0.3408 | 32.8704 | 0.5148 | 0.3048 | 32.9472 | 0.498 | 0.306 | 31.872 | 0.4224 | 0.2628 | 27.0336
ПС 110 кВ Климовская | ВЛ-35 кВ Климовская - Малечкино (ВЛ-35 кВ Климовская) | - | - | 35 | 1.0185 | 0.5313 | 18.6385 | 0.756 | 0.4221 | 13.8348 | 0.9093 | 0.483 | 16.6402 | 1.0185 | 0.5313 | 18.6385 | 1.0038 | 0.5208 | 18.3695 | 1.0122 | 0.5397 | 18.5233 | 1.0563 | 0.5124 | 19.3303 | 1.0542 | 0.5082 | 19.2919 | 1.0731 | 0.5523 | 19.6377 | 0.9765 | 0.5439 | 17.87 | 0.9387 | 0.5082 | 17.1782 | 0.9576 | 0.4935 | 17.5241 | 0.9807 | 0.4893 | 17.9468 | 1.0059 | 0.4725 | 18.408 | 1.029 | 0.4914 | 18.8307 | 0.9975 | 0.4998 | 18.2543 | 0.9975 | 0.5019 | 18.2543 | 0.9324 | 0.4851 | 17.0629 | 0.8211 | 0.4557 | 15.0261 | 0.7392 | 0.4137 | 13.5274 | 0.7098 | 0.4347 | 12.9893 | 0.6594 | 0.4032 | 12.067 | 0.6342 | 0.3822 | 11.6059 | 0.6174 | 0.3822 | 11.2984
ПС 110 кВ Климовская | ВЛ-35 кВ Климовская - Белозерская (ВЛ-35 кВ Технологическая) | - | - | 35 | 0.1365 | 0.0735 | 2.498 | 0.1575 | 0.0945 | 2.8822 | 0.147 | 0.0735 | 2.6901 | 0.1365 | 0.0735 | 2.498 | 0.1365 | 0.0735 | 2.498 | 0.1365 | 0.084 | 2.498 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.147 | 0.1155 | 2.6901 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.147 | 0.105 | 2.6901 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.1575 | 0.1155 | 2.8822 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.168 | 0.1365 | 3.0744 | 0.168 | 0.147 | 3.0744 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.168 | 0.126 | 3.0744 | 0.1785 | 0.126 | 3.2666
ПС 110 кВ Коротово | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Коротово | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.3612 | 0.0336 | 6.61 | 0.4284 | 0.0147 | 7.8397 | 0.3906 | 0.0336 | 7.148 | 0.3612 | 0.0336 | 6.61 | 0.3738 | 0.0777 | 6.8405 | 0.3948 | 0.0273 | 7.2248 | 0.462 | 0.0147 | 8.4546 | 0.5544 | 0.021 | 10.1455 | 0.6426 | 0.0063 | 11.7596 | 0.7686 | 0.0378 | 14.0654 | 0.798 | 0.1134 | 14.6034 | 0.7896 | 0.1155 | 14.4497 | 0.7014 | 0.1491 | 12.8356 | 0.672 | 0.1596 | 12.2976 | 0.6846 | 0.0882 | 12.5282 | 0.6594 | 0.0021 | 12.067 | 0.6216 | 0.0231 | 11.3753 | 0.5124 | 0.084 | 9.3769 | 0.4788 | 0.0987 | 8.762 | 0.504 | 0.0693 | 9.2232 | 0.5166 | 0.0987 | 9.4538 | 0.5166 | 0.0945 | 9.4538 | 0.4746 | 0.0819 | 8.6852 | 0.4158 | 0.0924 | 7.6091
ПС 110 кВ Коротово | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.396 | 0.294 | 25.344 | 0.4512 | 0.1488 | 28.8768 | 0.4032 | 0.2976 | 25.8048 | 0.396 | 0.294 | 25.344 | 0.3672 | 0.2796 | 23.5008 | 0.3696 | 0.2784 | 23.6544 | 0.4248 | 0.2796 | 27.1872 | 0.5184 | 0.2916 | 33.1776 | 0.6432 | 0.2916 | 41.1648 | 0.756 | 0.3012 | 48.384 | 0.756 | 0.3 | 48.384 | 0.708 | 0.324 | 45.312 | 0.6624 | 0.3204 | 42.3936 | 0.6768 | 0.3204 | 43.3152 | 0.7032 | 0.3096 | 45.0048 | 0.684 | 0.3204 | 43.776 | 0.5064 | 0.246 | 32.4096 | 0.4128 | 0.1992 | 26.4192 | 0.432 | 0.2064 | 27.648 | 0.4632 | 0.21 | 29.6448 | 0.504 | 0.2028 | 32.256 | 0.4824 | 0.1908 | 30.8736 | 0.4656 | 0.1884 | 29.7984 | 0.3912 | 0.1872 | 25.0368
ПС 110 кВ Коротово | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Коротово | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0.0714 | 3.2281 | 0.4536 | 0.1974 | 8.3009 | 0.4536 | 0.2184 | 8.3009 | 0.483 | 0.2163 | 8.8389 | 0.5124 | 0.21 | 9.3769 | 0.504 | 0.2037 | 9.2232 | 0.4746 | 0.1995 | 8.6852 | 0.399 | 0.2016 | 7.3017
ПС 110 кВ Коротово | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.1896 | 0.198 | 12.1344 | 0.2136 | 0.1032 | 13.6704 | 0.1992 | 0.2016 | 12.7488 | 0.1896 | 0.198 | 12.1344 | 0.1848 | 0.1932 | 11.8272 | 0.1872 | 0.192 | 11.9808 | 0.2112 | 0.1956 | 13.5168 | 0.2424 | 0.2052 | 15.5136 | 0.3096 | 0.198 | 19.8144 | 0.3336 | 0.2016 | 21.3504 | 0.3552 | 0.1956 | 22.7328 | 0.3336 | 0.2028 | 21.3504 | 0.324 | 0.2112 | 20.736 | 0.336 | 0.2172 | 21.504 | 0.3504 | 0.216 | 22.4256 | 0.324 | 0.2136 | 20.736 | 0.3168 | 0.2136 | 20.2752 | 0.3144 | 0.21 | 20.1216 | 0.3312 | 0.2232 | 21.1968 | 0.3312 | 0.2208 | 21.1968 | 0.348 | 0.216 | 22.272 | 0.3384 | 0.21 | 21.6576 | 0.3408 | 0.2064 | 21.8112 | 0.3048 | 0.2064 | 19.5072
ПС 110 кВ Коротово | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 113.8673 |  |  | 114.5586 |  |  | 114.6245 |  |  | 113.4065 |  |  | 112.4518 |  |  | 113.8015 |  |  | 114.0978 |  |  | 114.6903 |  |  | 114.2295 |  |  | 113.176 |  |  | 112.8468 |  |  | 113.7357 |  |  | 113.8015 |  |  | 113.9332 |  |  | 113.6698 |  |  | 114.2295 |  |  | 113.4723 |  |  | 113.8673 |  |  | 115.1841 |  |  | 114.427 |  |  | 114.3611 |  |  | 114.1636 |  |  | 114.4928 |  |  | 115.6121
ПС 110 кВ Коротово | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 113.604 |  |  | 114.3611 |  |  | 114.3611 |  |  | 113.2748 |  |  | 112.0239 |  |  | 113.5382 |  |  | 113.9332 |  |  | 114.4928 |  |  | 114.2295 |  |  | 113.3406 |  |  | 113.1102 |  |  | 113.8015 |  |  | 114.0319 |  |  | 114.1636 |  |  | 113.7357 |  |  | 114.6903 |  |  | 113.8673 |  |  | 113.8673 |  |  | 115.6779 |  |  | 114.6903 |  |  | 114.6903 |  |  | 114.5586 |  |  | 114.9208 |  |  | 116.0071
ПС 110 кВ Коротово | ВЛ 35 кВ Коротово-Вешняки (ВЛ 35 кВ Вешняки) | - | - | 35 | 0.3675 | 0.105 | 6.7252 | 0.4347 | 0.0546 | 7.955 | 0.3969 | 0.11025 | 7.2633 | 0.3675 | 0.105 | 6.7252 | 0.378 | 0.1029 | 6.9174 | 0.3969 | 0.07245 | 7.2633 | 0.4683 | 0.06615 | 8.5699 | 0.5607 | 0.09555 | 10.2608 | 0.6468 | 0.0147 | 11.8364 | 0.7707 | 0.0021 | 14.1038 | 0.8043 | 0.00105 | 14.7187 | 0.7959 | 0.0021 | 14.565 | 0.7077 | 0.0042 | 12.9509 | 0.6783 | 0.0252 | 12.4129 | 0.6909 | 0.0462 | 12.6435 | 0.6657 | 0.08295 | 12.1823 | 0.6237 | 0.0777 | 11.4137 | 0.5145 | 0.08295 | 9.4154 | 0.4767 | 0.08715 | 8.7236 | 0.5061 | 0.0882 | 9.2616 | 0.5187 | 0.084 | 9.4922 | 0.5166 | 0.07665 | 9.4538 | 0.4746 | 0.07875 | 8.6852 | 0.42 | 0.07875 | 7.686
ПС 110 кВ Коротово | ВЛ 35 кВ Коротово-Ягница (ВЛ 35 кВ Ягница) | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1827 | 0.04305 | 3.3434 | 0.4662 | 0.16275 | 8.5315 | 0.4683 | 0.189 | 8.5699 | 0.4977 | 0.19215 | 9.1079 | 0.5271 | 0.16275 | 9.6459 | 0.5145 | 0.1533 | 9.4154 | 0.4914 | 0.147 | 8.9926 | 0.4116 | 0.1785 | 7.5323
ПС 110 кВ Нелазское | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Нелазское | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.2272 | 0.1984 | 14.5408 | 0.2544 | 0.2128 | 16.2816 | 0.2384 | 0.208 | 15.2576 | 0.2272 | 0.1984 | 14.5408 | 0.2128 | 0.1968 | 13.6192 | 0.208 | 0.192 | 13.312 | 0.2192 | 0.1952 | 14.0288 | 0.2576 | 0.2096 | 16.4864 | 0.28 | 0.2128 | 17.92 | 0.3264 | 0.224 | 20.8896 | 0.36 | 0.2272 | 23.04 | 0.3376 | 0.2368 | 21.6064 | 0.3248 | 0.2384 | 20.7872 | 0.344 | 0.2512 | 22.016 | 0.336 | 0.24 | 21.504 | 0.352 | 0.2496 | 22.528 | 0.3216 | 0.2384 | 20.5824 | 0.3312 | 0.2464 | 21.1968 | 0.3424 | 0.2528 | 21.9136 | 0.3424 | 0.2528 | 21.9136 | 0.3216 | 0.2448 | 20.5824 | 0.3328 | 0.232 | 21.2992 | 0.3216 | 0.2352 | 20.5824 | 0.32 | 0.2352 | 20.48
ПС 110 кВ Нелазское | Т-2 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Нелазское | Т-2 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.1784 | 0.1408 | 11.4176 | 0.2016 | 0.1496 | 12.9024 | 0.1848 | 0.1472 | 11.8272 | 0.1784 | 0.1408 | 11.4176 | 0.164 | 0.1328 | 10.496 | 0.1632 | 0.1312 | 10.4448 | 0.1952 | 0.1536 | 12.4928 | 0.1952 | 0.1528 | 12.4928 | 0.2096 | 0.1448 | 13.4144 | 0.2368 | 0.1472 | 15.1552 | 0.2416 | 0.1464 | 15.4624 | 0.2736 | 0.1832 | 17.5104 | 0.2504 | 0.1856 | 16.0256 | 0.2456 | 0.184 | 15.7184 | 0.2648 | 0.1808 | 16.9472 | 0.2568 | 0.1752 | 16.4352 | 0.2632 | 0.1952 | 16.8448 | 0.2704 | 0.2008 | 17.3056 | 0.2472 | 0.1864 | 15.8208 | 0.248 | 0.1736 | 15.872 | 0.2552 | 0.1608 | 16.3328 | 0.2576 | 0.172 | 16.4864 | 0.2632 | 0.1648 | 16.8448 | 0.2432 | 0.156 | 15.5648
ПС 110 кВ Новые Углы | Т-1 | ТДТН-25000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Новые Углы | Т-1 | ТДТН-25000/110 | СН | 35 | 0.2415 | 0.2415 | 4.4195 | 0.252 | 0.252 | 4.6116 | 0.231 | 0.2415 | 4.2273 | 0.2415 | 0.2415 | 4.4195 | 0.2415 | 0.231 | 4.4195 | 0.252 | 0.231 | 4.6116 | 0.3465 | 0.2625 | 6.3409 | 0.3885 | 0.2835 | 7.1096 | 0.441 | 0.273 | 8.0703 | 0.483 | 0.315 | 8.8389 | 0.4935 | 0.315 | 9.0311 | 0.4935 | 0.336 | 9.0311 | 0.4725 | 0.3255 | 8.6467 | 0.4515 | 0.315 | 8.2625 | 0.462 | 0.3465 | 8.4546 | 0.4515 | 0.3255 | 8.2625 | 0.4095 | 0.3465 | 7.4939 | 0.4095 | 0.315 | 7.4939 | 0.399 | 0.294 | 7.3017 | 0.42 | 0.294 | 7.686 | 0.399 | 0.294 | 7.3017 | 0.378 | 0.2625 | 6.9174 | 0.3465 | 0.273 | 6.3409 | 0.3255 | 0.2625 | 5.9567
ПС 110 кВ Новые Углы | Т-1 | ТДТН-25000/110 | НН | 10 | 0.66 | 0.246 | 42.24 | 0.696 | 0.264 | 44.544 | 0.666 | 0.258 | 42.624 | 0.66 | 0.246 | 42.24 | 0.636 | 0.234 | 40.704 | 0.654 | 0.252 | 41.856 | 0.72 | 0.294 | 46.08 | 0.996 | 0.516 | 63.744 | 1.188 | 0.63 | 76.032 | 1.32 | 0.756 | 84.48 | 1.464 | 0.828 | 93.696 | 1.362 | 0.762 | 87.168 | 1.314 | 0.774 | 84.096 | 1.17 | 0.636 | 74.88 | 1.284 | 0.78 | 82.176 | 1.224 | 0.738 | 78.336 | 1.182 | 0.684 | 75.648 | 1.02 | 0.534 | 65.28 | 1.008 | 0.462 | 64.512 | 0.972 | 0.438 | 62.208 | 0.966 | 0.456 | 61.824 | 1.02 | 0.438 | 65.28 | 1.002 | 0.39 | 64.128 | 0.948 | 0.384 | 60.672
ПС 110 кВ Новые Углы | Т-2 | ТДТН-25000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Новые Углы | Т-2 | ТДТН-25000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Новые Углы | Т-2 | ТДТН-25000/110 | НН | 10 | 0.51 | 0.264 | 32.64 | 0.528 | 0.282 | 33.792 | 0.528 | 0.282 | 33.792 | 0.51 | 0.264 | 32.64 | 0.492 | 0.24 | 31.488 | 0.516 | 0.258 | 33.024 | 0.51 | 0.258 | 32.64 | 0.558 | 0.306 | 35.712 | 0.714 | 0.462 | 45.696 | 1.296 | 1.056 | 82.944 | 1.296 | 1.008 | 82.944 | 1.302 | 1.032 | 83.328 | 1.248 | 0.942 | 79.872 | 1.17 | 0.84 | 74.88 | 1.344 | 1.086 | 86.016 | 1.272 | 0.948 | 81.408 | 1.098 | 0.78 | 70.272 | 0.876 | 0.642 | 56.064 | 0.75 | 0.492 | 48 | 0.726 | 0.48 | 46.464 | 0.726 | 0.48 | 46.464 | 0.684 | 0.396 | 43.776 | 0.6 | 0.36 | 38.4 | 0.594 | 0.366 | 38.016
ПС 110 кВ Новые Углы | ВЛ-35 кВ Новые Углы - Абаканово (ВЛ-35 кВ Абаканово) | - | - | 35 | 0.1134 | 0.1008 | 2.0752 | 0.1218 | 0.1078 | 2.2289 | 0.1176 | 0.1064 | 2.1521 | 0.1134 | 0.1008 | 2.0752 | 0.1148 | 0.0994 | 2.1008 | 0.1148 | 0.0994 | 2.1008 | 0.1484 | 0.1092 | 2.7157 | 0.1722 | 0.1204 | 3.1513 | 0.1834 | 0.1148 | 3.3562 | 0.1904 | 0.119 | 3.4843 | 0.1834 | 0.1162 | 3.3562 | 0.1764 | 0.1232 | 3.2281 | 0.1778 | 0.1218 | 3.2537 | 0.1792 | 0.1232 | 3.2794 | 0.1848 | 0.1302 | 3.3818 | 0.1764 | 0.126 | 3.2281 | 0.1666 | 0.1204 | 3.0488 | 0.1624 | 0.1232 | 2.9719 | 0.1624 | 0.126 | 2.9719 | 0.1792 | 0.1274 | 3.2794 | 0.1834 | 0.1288 | 3.3562 | 0.1834 | 0.1176 | 3.3562 | 0.182 | 0.119 | 3.3306 | 0.1568 | 0.1092 | 2.8694
ПС 110 кВ Новые Углы | ВЛ-35 кВ Новые Углы - Малечкино (ВЛ-35 кВ Малечкино) | - | - | 35 | 0.0868 | 0.0826 | 1.5884 | 0.0854 | 0.0798 | 1.5628 | 0.0896 | 0.084 | 1.6397 | 0.0868 | 0.0826 | 1.5884 | 0.0812 | 0.0812 | 1.486 | 0.0826 | 0.0826 | 1.5116 | 0.084 | 0.112 | 1.5372 | 0.098 | 0.1204 | 1.7934 | 0.1022 | 0.1456 | 1.8703 | 0.1288 | 0.1666 | 2.357 | 0.1386 | 0.1778 | 2.5364 | 0.1442 | 0.1862 | 2.6389 | 0.1302 | 0.1694 | 2.3827 | 0.1232 | 0.1582 | 2.2546 | 0.1386 | 0.1554 | 2.5364 | 0.1344 | 0.1512 | 2.4595 | 0.1456 | 0.1344 | 2.6645 | 0.1218 | 0.1386 | 2.2289 | 0.119 | 0.1414 | 2.1777 | 0.1162 | 0.1484 | 2.1265 | 0.112 | 0.1428 | 2.0496 | 0.1064 | 0.119 | 1.9471 | 0.1022 | 0.1008 | 1.8703 | 0.098 | 0.1064 | 1.7934
ПС 110 кВ Новые Углы | ВЛ-35 Новые Углы - Южная с отпайкой на ПС Ирдоматка (ВЛ-35 кВ Южная) | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Петринево | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Петринево | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.189 | 0.0196 | 3.4587 | 0.2072 | 0.0168 | 3.7918 | 0.1988 | 0.0168 | 3.638 | 0.189 | 0.0196 | 3.4587 | 0.1792 | 0.021 | 3.2794 | 0.1778 | 0.021 | 3.2537 | 0.1932 | 0.0196 | 3.5356 | 0.2296 | 0.0196 | 4.2017 | 0.2842 | 0.0196 | 5.2009 | 0.2688 | 0.0434 | 4.919 | 0.301 | 0.021 | 5.5083 | 0.2478 | 0.042 | 4.5347 | 0.2464 | 0.0518 | 4.5091 | 0.3262 | 0.0924 | 5.9695 | 0.3206 | 0.0854 | 5.867 | 0.3206 | 0.0826 | 5.867 | 0.2968 | 0.084 | 5.4314 | 0.2884 | 0.0812 | 5.2777 | 0.3192 | 0.0868 | 5.8414 | 0.3206 | 0.084 | 5.867 | 0.329 | 0.0756 | 6.0207 | 0.3332 | 0.077 | 6.0976 | 0.308 | 0.0728 | 5.6364 | 0.2702 | 0.0672 | 4.9447
ПС 110 кВ Петринево | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.3024 | 0.248 | 19.3536 | 0.3392 | 0.2656 | 21.7088 | 0.3216 | 0.2576 | 20.5824 | 0.3024 | 0.248 | 19.3536 | 0.2816 | 0.2368 | 18.0224 | 0.288 | 0.2352 | 18.432 | 0.3168 | 0.2336 | 20.2752 | 0.3872 | 0.248 | 24.7808 | 0.48 | 0.2432 | 30.72 | 0.512 | 0.2528 | 32.768 | 0.5424 | 0.2624 | 34.7136 | 0.496 | 0.2768 | 31.744 | 0.4912 | 0.2832 | 31.4368 | 0.5024 | 0.2832 | 32.1536 | 0.5184 | 0.2768 | 33.1776 | 0.4976 | 0.2784 | 31.8464 | 0.488 | 0.2768 | 31.232 | 0.4864 | 0.2864 | 31.1296 | 0.5152 | 0.2912 | 32.9728 | 0.5424 | 0.2896 | 34.7136 | 0.5808 | 0.2912 | 37.1712 | 0.5856 | 0.2784 | 37.4784 | 0.5584 | 0.2704 | 35.7376 | 0.5024 | 0.2704 | 32.1536
ПС 110 кВ Петринево | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Петринево | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Петринево | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.0864 | 0.1008 | 5.5296 | 0.096 | 0.1056 | 6.144 | 0.0896 | 0.1008 | 5.7344 | 0.0864 | 0.1008 | 5.5296 | 0.0832 | 0.096 | 5.3248 | 0.0832 | 0.096 | 5.3248 | 0.096 | 0.1008 | 6.144 | 0.112 | 0.1136 | 7.168 | 0.136 | 0.1168 | 8.704 | 0.1392 | 0.1232 | 8.9088 | 0.1488 | 0.12 | 9.5232 | 0.1472 | 0.1296 | 9.4208 | 0.1376 | 0.1296 | 8.8064 | 0.1344 | 0.12 | 8.6016 | 0.1328 | 0.1168 | 8.4992 | 0.1344 | 0.1328 | 8.6016 | 0.1328 | 0.128 | 8.4992 | 0.1392 | 0.1296 | 8.9088 | 0.1488 | 0.1296 | 9.5232 | 0.1552 | 0.1296 | 9.9328 | 0.144 | 0.1264 | 9.216 | 0.1472 | 0.128 | 9.4208 | 0.1488 | 0.1168 | 9.5232 | 0.1312 | 0.1168 | 8.3968
ПС 110 кВ Петринево | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 117.6942 |  |  | 117.4007 |  |  | 117.7556 |  |  | 116.6703 |  |  | 116.3766 |  |  | 116.7573 |  |  | 116.4201 |  |  | 117.8574 |  |  | 117.4539 |  |  | 116.6433 |  |  | 116.5507 |  |  | 116.5507 |  |  | 118.018 |  |  | 117.8297 |  |  | 117.4821 |  |  | 118.1533 |  |  | 117.629 |  |  | 117.7183 |  |  | 117.9279 |  |  | 118.2026 |  |  | 117.6459 |  |  | 117.4624 |  |  | 118.0776 |  |  | 118.3424
ПС 110 кВ Петринево | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 117.6932 |  |  | 117.5312 |  |  | 117.6789 |  |  | 116.6863 |  |  | 116.5455 |  |  | 117.5478 |  |  | 116.6237 |  |  | 117.9784 |  |  | 117.5746 |  |  | 116.6046 |  |  | 116.7039 |  |  | 117.7197 |  |  | 118.1431 |  |  | 117.975 |  |  | 117.4262 |  |  | 118.221 |  |  | 117.6419 |  |  | 117.7378 |  |  | 117.9341 |  |  | 118.2512 |  |  | 117.6071 |  |  | 117.3542 |  |  | 117.8586 |  |  | 118.4735
ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 35 кВ Петринево - Коврижино (ВЛ 35 кВ Коврижинская) | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 35 кВ Петринево - Поповка (ВЛ 35 кВ Поповка) | - | - | 35 | 0.189 | 0.0196 | 3.4587 | 0.2072 | 0.0168 | 3.7918 | 0.1988 | 0.0168 | 3.638 | 0.189 | 0.0196 | 3.4587 | 0.1792 | 0.021 | 3.2794 | 0.1778 | 0.021 | 3.2537 | 0.1932 | 0.0196 | 3.5356 | 0.2296 | 0.0196 | 4.2017 | 0.2842 | 0.0196 | 5.2009 | 0.2688 | 0.0434 | 4.919 | 0.301 | 0.021 | 5.5083 | 0.2478 | 0.042 | 4.5347 | 0.2464 | 0.0518 | 4.5091 | 0.3262 | 0.0924 | 5.9695 | 0.3206 | 0.0854 | 5.867 | 0.3206 | 0.0826 | 5.867 | 0.2968 | 0.084 | 5.4314 | 0.2884 | 0.0812 | 5.2777 | 0.3192 | 0.0868 | 5.8414 | 0.3206 | 0.084 | 5.867 | 0.329 | 0.0756 | 6.0207 | 0.3332 | 0.077 | 6.0976 | 0.308 | 0.0728 | 5.6364 | 0.2702 | 0.0672 | 4.9447
ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 110 кВ Петринево - Антушево с отпайкой на ПС Бечевинка (ВЛ 110 кВ Бечевинская) | - | - | 110 | 15.5892 | -9.0882 | 90.4174 | 16.6056 | -9.3852 | 96.3125 | 16.1172 | -9.2202 | 93.4798 | 15.5892 | -9.0882 | 90.4174 | 16.0644 | -9.0288 | 93.1735 | 16.8894 | -9.6624 | 97.9585 | 19.0344 | -10.428 | 110.3995 | 18.2556 | -9.3588 | 105.8825 | 19.899 | -8.7648 | 115.4142 | 20.4534 | -8.6064 | 118.6297 | 17.9454 | -9.8604 | 104.0833 | 16.5264 | -9.4974 | 95.8531 | 16.2822 | -8.4876 | 94.4368 | 15.6222 | -8.5932 | 90.6088 | 16.5594 | -7.392 | 96.0445 | 16.5264 | -7.062 | 95.8531 | 15.8862 | -7.2732 | 92.14 | 16.038 | -7.6956 | 93.0204 | 15.9786 | -7.9596 | 92.6759 | 17.49 | -8.316 | 101.442 | 18.645 | -9.207 | 108.141 | 16.1832 | -9.2994 | 93.8626 | 15.4506 | -9.009 | 89.6135 | 15.1866 | -9.6756 | 88.0823
ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Петринево Ⅰ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Петринево 1) | - | - | 110 | -7.9728 | 4.488 | 46.2422 | -8.481 | 4.62 | 49.1898 | -8.25 | 4.5408 | 47.85 | -7.9728 | 4.488 | 46.2422 | -8.1774 | 4.455 | 47.4289 | -8.5668 | 4.8048 | 49.6874 | -9.6624 | 5.1678 | 56.0419 | -9.2928 | 4.6398 | 53.8982 | -10.1508 | 4.356 | 58.8746 | -10.4676 | 4.2504 | 60.7121 | -9.8406 | 4.3758 | 57.0755 | -9.0948 | 4.191 | 52.7498 | -8.9562 | 3.6762 | 51.946 | -8.6658 | 3.6894 | 50.2616 | -9.1344 | 3.102 | 52.9795 | -9.1146 | 2.9106 | 52.8647 | -8.7516 | 3.0294 | 50.7593 | -8.778 | 3.2868 | 50.9124 | -8.7978 | 3.3858 | 51.0272 | -9.5766 | 3.5838 | 55.5443 | -10.1838 | 4.0326 | 59.066 | -8.9958 | 4.0854 | 52.1756 | -8.6064 | 3.9534 | 49.9171 | -8.1642 | 4.4682 | 47.3524
ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 110 кВ РПП-1 - Петринево Ⅱ цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Петринево 2) | - | - | 110 | -8.3556 | 4.1052 | 48.4625 | -8.9166 | 4.2372 | 51.7163 | -8.6328 | 4.1646 | 50.0702 | -8.3556 | 4.1052 | 48.4625 | -8.5668 | 4.0986 | 49.6874 | -9.0222 | 4.3956 | 52.3288 | -10.1376 | 4.7784 | 58.7981 | -9.867 | 4.2042 | 57.2286 | -10.8438 | 3.894 | 62.894 | -11.121 | 3.8478 | 64.5018 | -9.306 | 4.95 | 53.9748 | -8.547 | 4.752 | 49.5726 | -8.4018 | 4.2636 | 48.7304 | -8.1312 | 4.2702 | 47.161 | -8.6064 | 3.6762 | 49.9171 | -8.5734 | 3.5376 | 49.7257 | -8.2566 | 3.63 | 47.8883 | -8.3886 | 3.795 | 48.6539 | -8.382 | 3.9402 | 48.6156 | -9.1542 | 4.0854 | 53.0944 | -9.7218 | 4.5342 | 56.3864 | -8.4678 | 4.6134 | 49.1132 | -8.0586 | 4.4682 | 46.7399 | -8.1378 | 4.6068 | 47.1992
ПС 110 кВ Желябово | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
ПС 110 кВ Желябово | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Желябово | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Желябово | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.4888 | 0.426 | 31.2832 | 0.5548 | 0.4252 | 35.5072 | 0.5 | 0.4192 | 32 | 0.4888 | 0.426 | 31.2832 | 0.4336 | 0.4084 | 27.7504 | 0.4464 | 0.4008 | 28.5696 | 0.4764 | 0.4004 | 30.4896 | 0.5744 | 0.4368 | 36.7616 | 0.6788 | 0.4188 | 43.4432 | 0.8396 | 0.45 | 53.7344 | 0.9248 | 0.4256 | 59.1872 | 1.1724 | 0.5364 | 75.0336 | 1.1064 | 0.55 | 70.8096 | 1.0604 | 0.5052 | 67.8656 | 1.162 | 0.5536 | 74.368 | 1.1692 | 0.5736 | 74.8288 | 1.1088 | 0.5596 | 70.9632 | 0.86 | 0.45 | 55.04 | 0.8196 | 0.4432 | 52.4544 | 0.8528 | 0.4476 | 54.5792 | 0.888 | 0.4332 | 56.832 | 0.8872 | 0.4096 | 56.7808 | 0.8832 | 0.4012 | 56.5248 | 0.7832 | 0.3948 | 50.1248
ПС 110 кВ Заполье | Т-2 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
ПС 110 кВ Заполье | Т-2 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.1776 | 0.1854 | 11.3664 | 0.1944 | 0.189 | 12.4416 | 0.1872 | 0.1902 | 11.9808 | 0.1776 | 0.1854 | 11.3664 | 0.1662 | 0.171 | 10.6368 | 0.1626 | 0.1668 | 10.4064 | 0.186 | 0.1758 | 11.904 | 0.2322 | 0.1884 | 14.8608 | 0.3024 | 0.1782 | 19.3536 | 0.315 | 0.1854 | 20.16 | 0.2316 | 0.1452 | 14.8224 | 0.1626 | 0.1194 | 10.4064 | 0.1494 | 0.1218 | 9.5616 | 0.1644 | 0.1224 | 10.5216 | 0.1608 | 0.1176 | 10.2912 | 0.1524 | 0.1194 | 9.7536 | 0.1368 | 0.1176 | 8.7552 | 0.1524 | 0.1212 | 9.7536 | 0.156 | 0.1266 | 9.984 | 0.372 | 0.2184 | 23.808 | 0.3786 | 0.2214 | 24.2304 | 0.3516 | 0.2064 | 22.5024 | 0.3234 | 0.201 | 20.6976 | 0.2772 | 0.2022 | 17.7408
ПС 110 кВ Избоищи | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Избоищи | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.168 | 0.2088 | 3.0744 | 0.1851 | 0.216 | 3.3873 | 0.1707 | 0.2181 | 3.1238 | 0.168 | 0.2088 | 3.0744 | 0.1476 | 0.2031 | 2.7011 | 0.1788 | 0.2184 | 3.272 | 0.2676 | 0.255 | 4.8971 | 0.3087 | 0.2679 | 5.6492 | 0.3252 | 0.2532 | 5.9512 | 0.3939 | 0.2748 | 7.2084 | 0.3771 | 0.2778 | 6.9009 | 0.2967 | 0.237 | 5.4296 | 0.312 | 0.2625 | 5.7096 | 0.2661 | 0.2277 | 4.8696 | 0.2784 | 0.2541 | 5.0947 | 0.2862 | 0.2787 | 5.2375 | 0.2793 | 0.2589 | 5.1112 | 0.3168 | 0.2658 | 5.7974 | 0.3528 | 0.2628 | 6.4562 | 0.3246 | 0.2367 | 5.9402 | 0.306 | 0.2259 | 5.5998 | 0.2736 | 0.1947 | 5.0069 | 0.2616 | 0.1869 | 4.7873 | 0.2322 | 0.1794 | 4.2493
ПС 110 кВ Избоищи | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Избоищи | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.1155 | 0.1452 | 7.392 | 0.1299 | 0.1575 | 8.3136 | 0.1215 | 0.1539 | 7.776 | 0.1155 | 0.1452 | 7.392 | 0.1011 | 0.1428 | 6.4704 | 0.1143 | 0.1509 | 7.3152 | 0.1695 | 0.1722 | 10.848 | 0.207 | 0.1845 | 13.248 | 0.2127 | 0.1716 | 13.6128 | 0.2934 | 0.2058 | 18.7776 | 0.2946 | 0.2064 | 18.8544 | 0.2151 | 0.1722 | 13.7664 | 0.2349 | 0.1947 | 15.0336 | 0.1929 | 0.162 | 12.3456 | 0.2022 | 0.1848 | 12.9408 | 0.2223 | 0.2085 | 14.2272 | 0.2133 | 0.1902 | 13.6512 | 0.2328 | 0.1926 | 14.8992 | 0.2424 | 0.1782 | 15.5136 | 0.2169 | 0.1509 | 13.8816 | 0.1896 | 0.138 | 12.1344 | 0.177 | 0.1296 | 11.328 | 0.1725 | 0.1242 | 11.04 | 0.159 | 0.12 | 10.176
ПС 110 кВ Кадуй | Т-1 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Кадуй | Т-1 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0.44205 | 0.25515 | 8.0895 | 0.50085 | 0.2604 | 9.1656 | 0.47355 | 0.2625 | 8.666 | 0.44205 | 0.25515 | 8.0895 | 0.46515 | 0.25305 | 8.5122 | 0.4851 | 0.2562 | 8.8773 | 0.55545 | 0.28245 | 10.1647 | 0.6426 | 0.3045 | 11.7596 | 0.70455 | 0.2793 | 12.8933 | 0.735 | 0.2877 | 13.4505 | 0.7308 | 0.2835 | 13.3736 | 0.7119 | 0.2982 | 13.0278 | 0.68145 | 0.3024 | 12.4705 | 0.6762 | 0.29925 | 12.3745 | 0.6636 | 0.29505 | 12.1439 | 0.6426 | 0.2961 | 11.7596 | 0.6657 | 0.3003 | 12.1823 | 0.68775 | 0.273 | 12.5858 | 0.7371 | 0.29715 | 13.4889 | 0.79695 | 0.30975 | 14.5842 | 0.80115 | 0.2835 | 14.661 | 0.76965 | 0.2646 | 14.0846 | 0.72555 | 0.2583 | 13.2776 | 0.6657 | 0.252 | 12.1823
ПС 110 кВ Кадуй | Т-1 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.5508 | 0.342 | 35.2512 | 0.6816 | 0.3516 | 43.6224 | 0.5952 | 0.3516 | 38.0928 | 0.5508 | 0.342 | 35.2512 | 0.5148 | 0.3348 | 32.9472 | 0.5304 | 0.3324 | 33.9456 | 0.6 | 0.3528 | 38.4 | 0.7452 | 0.3936 | 47.6928 | 0.8904 | 0.4164 | 56.9856 | 1.0536 | 0.492 | 67.4304 | 1.0656 | 0.4788 | 68.1984 | 1.0164 | 0.462 | 65.0496 | 1.038 | 0.5088 | 66.432 | 1.0056 | 0.4476 | 64.3584 | 1.0416 | 0.4704 | 66.6624 | 1.0764 | 0.5136 | 68.8896 | 1.0416 | 0.4788 | 66.6624 | 1.0452 | 0.4596 | 66.8928 | 0.954 | 0.4044 | 61.056 | 1.0092 | 0.4128 | 64.5888 | 0.972 | 0.3876 | 62.208 | 0.9672 | 0.3672 | 61.9008 | 0.9744 | 0.348 | 62.3616 | 0.9 | 0.3432 | 57.6
ПС 110 кВ Кадуй | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 110 кВ Кадуй | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35
ПС 110 кВ Кадуй | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.2892 | 0.25515 | 18.5088 | 0.3708 | 0.2604 | 23.7312 | 0.3096 | 0.2625 | 19.8144 | 0.2892 | 0.25515 | 18.5088 | 0.2916 | 0.25305 | 18.6624 | 0.3204 | 0.2562 | 20.5056 | 0.4152 | 0.28245 | 26.5728 | 0.4884 | 0.3045 | 31.2576 | 0.5544 | 0.2793 | 35.4816 | 0.7932 | 0.2877 | 50.7648 | 0.8964 | 0.2835 | 57.3696 | 0.8808 | 0.2982 | 56.3712 | 0.8664 | 0.3024 | 55.4496 | 0.846 | 0.29925 | 54.144 | 0.9624 | 0.29505 | 61.5936 | 0.93 | 0.2961 | 59.52 | 0.8376 | 0.3003 | 53.6064 | 0.8208 | 0.273 | 52.5312 | 0.7764 | 0.29715 | 49.6896 | 0.828 | 0.30975 | 52.992 | 0.792 | 0.2835 | 50.688 | 0.762 | 0.2646 | 48.768 | 0.774 | 0.2583 | 49.536 | 0.6852 | 0.252 | 43.8528
ПС 110 кВ Кадуй | ВЛ 35 кВ Кадуй - Никольское с отпайкой на ПС Андога (ВЛ 35 кВ Никольская) | - | - | 35 | 0.44205 | 0.25515 | 8.0895 | 0.50085 | 0.2604 | 9.1656 | 0.47355 | 0.2625 | 8.666 | 0.44205 | 0.25515 | 8.0895 | 0.46515 | 0.25305 | 8.5122 | 0.4851 | 0.2562 | 8.8773 | 0.55545 | 0.28245 | 10.1647 | 0.6426 | 0.3045 | 11.7596 | 0.70455 | 0.2793 | 12.8933 | 0.735 | 0.2877 | 13.4505 | 0.7308 | 0.2835 | 13.3736 | 0.7119 | 0.2982 | 13.0278 | 0.68145 | 0.3024 | 12.4705 | 0.6762 | 0.29925 | 12.3745 | 0.6636 | 0.29505 | 12.1439 | 0.6426 | 0.2961 | 11.7596 | 0.6657 | 0.3003 | 12.1823 | 0.68775 | 0.273 | 12.5858 | 0.7371 | 0.29715 | 13.4889 | 0.79695 | 0.30975 | 14.5842 | 0.80115 | 0.2835 | 14.661 | 0.76965 | 0.2646 | 14.0846 | 0.72555 | 0.2583 | 13.2776 | 0.6657 | 0.252 | 12.1823
ПС 110 кВ Поселковая | Т-1 | ТДН-10000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Поселковая | Т-1 | ТДН-10000/110 | НН | 10 | 1.1652 | 0.4955 | 74.5728 | 1.2468 | 0.5102 | 79.7952 | 1.2096 | 0.507 | 77.4144 | 1.1652 | 0.4955 | 74.5728 | 1.1184 | 0.4851 | 71.5776 | 1.1124 | 0.4825 | 71.1936 | 1.1472 | 0.4979 | 73.4208 | 1.2516 | 0.5129 | 80.1024 | 1.3632 | 0.5121 | 87.2448 | 1.4352 | 0.5408 | 91.8528 | 1.4628 | 0.5523 | 93.6192 | 1.4772 | 0.536 | 94.5408 | 1.4712 | 0.5435 | 94.1568 | 1.4844 | 0.5462 | 95.0016 | 1.476 | 0.5351 | 94.464 | 1.482 | 0.5419 | 94.848 | 1.4892 | 0.5336 | 95.3088 | 1.482 | 0.5411 | 94.848 | 1.482 | 0.5427 | 94.848 | 1.4796 | 0.5414 | 94.6944 | 1.5 | 0.5407 | 96 | 1.4988 | 0.5264 | 95.9232 | 1.4856 | 0.5306 | 95.0784 | 1.4448 | 0.5228 | 92.4672
ПС 110 кВ Поселковая | Т-2 | ТДН-10000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Поселковая | Т-2 | ТДН-10000/110 | НН | 10 | 0.378 | 0.2052 | 24.192 | 0.4572 | 0.2148 | 29.2608 | 0.4128 | 0.2112 | 26.4192 | 0.378 | 0.2052 | 24.192 | 0.3624 | 0.1956 | 23.1936 | 0.3516 | 0.1932 | 22.5024 | 0.4092 | 0.198 | 26.1888 | 0.4992 | 0.216 | 31.9488 | 0.552 | 0.2184 | 35.328 | 0.6492 | 0.2388 | 41.5488 | 0.6516 | 0.2352 | 41.7024 | 0.6648 | 0.2616 | 42.5472 | 0.6576 | 0.2604 | 42.0864 | 0.6588 | 0.2508 | 42.1632 | 0.6528 | 0.258 | 41.7792 | 0.654 | 0.264 | 41.856 | 0.6168 | 0.2532 | 39.4752 | 0.648 | 0.2544 | 41.472 | 0.6636 | 0.2652 | 42.4704 | 0.69 | 0.2652 | 44.16 | 0.7008 | 0.2604 | 44.8512 | 0.7044 | 0.2568 | 45.0816 | 0.6804 | 0.2436 | 43.5456 | 0.6168 | 0.2388 | 39.4752
ПС 110 кВ Нифантово | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Нифантово | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 2.376 | 2.31 | 152.064 | 2.552 | 2.564 | 163.328 | 2.628 | 2.534 | 168.192 | 2.376 | 2.31 | 152.064 | 2.1 | 2 | 134.4 | 2.01 | 1.914 | 128.64 | 2.506 | 2.364 | 160.384 | 2.514 | 2.39 | 160.896 | 2.588 | 2.29 | 165.632 | 2.936 | 2.474 | 187.904 | 2.68 | 2.214 | 171.52 | 2.808 | 2.468 | 179.712 | 2.926 | 2.636 | 187.264 | 2.794 | 2.522 | 178.816 | 2.94 | 2.538 | 188.16 | 3.008 | 2.616 | 192.512 | 2.556 | 2.312 | 163.584 | 2.786 | 2.426 | 178.304 | 2.454 | 2.24 | 157.056 | 2.502 | 2.396 | 160.128 | 2.376 | 2.31 | 152.064 | 2.318 | 2.192 | 148.352 | 2.538 | 2.328 | 162.432 | 2.46 | 2.234 | 157.44
ПС 110 кВ Нифантово | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Нифантово | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.93 | 0.928 | 59.52 | 1.03 | 1.008 | 65.92 | 1.02 | 1.004 | 65.28 | 0.93 | 0.928 | 59.52 | 0.89 | 0.914 | 56.96 | 0.886 | 0.926 | 56.704 | 0.97 | 0.94 | 62.08 | 1.116 | 1.022 | 71.424 | 1.258 | 1.012 | 80.512 | 1.438 | 1.076 | 92.032 | 1.464 | 1.086 | 93.696 | 1.47 | 1.162 | 94.08 | 1.516 | 1.214 | 97.024 | 1.51 | 1.176 | 96.64 | 1.46 | 1.124 | 93.44 | 1.526 | 1.184 | 97.664 | 1.48 | 1.18 | 94.72 | 1.444 | 1.142 | 92.416 | 1.344 | 1.066 | 86.016 | 1.364 | 1.058 | 87.296 | 1.242 | 0.978 | 79.488 | 1.242 | 0.956 | 79.488 | 1.362 | 1.026 | 87.168 | 1.304 | 1.03 | 83.456
ПС 110 кВ Стеклозавод | Т-1 | ТДН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Стеклозавод | Т-1 | ТДН-10000/110 | НН | 10 | 3.224 | 1.04 | 206.336 | 3.326 | 1.068 | 212.864 | 3.262 | 1.078 | 208.768 | 3.224 | 1.04 | 206.336 | 3.126 | 1.042 | 200.064 | 3.038 | 1.052 | 194.432 | 3.08 | 1.02 | 197.12 | 3.22 | 1.046 | 206.08 | 3.374 | 1.086 | 215.936 | 3.64 | 1.178 | 232.96 | 3.672 | 1.2 | 235.008 | 3.868 | 1.318 | 247.552 | 3.932 | 1.398 | 251.648 | 3.85 | 1.338 | 246.4 | 3.754 | 1.292 | 240.256 | 3.772 | 1.38 | 241.408 | 3.732 | 1.292 | 238.848 | 3.628 | 1.18 | 232.192 | 3.446 | 1.114 | 220.544 | 3.446 | 1.07 | 220.544 | 3.444 | 1.056 | 220.416 | 3.432 | 1.034 | 219.648 | 3.456 | 1.048 | 221.184 | 3.454 | 1.072 | 221.056
ПС 110 кВ Стеклозавод | Т-2 | ТДН-10000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Стеклозавод | Т-2 | ТДН-10000/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.286 | 60.672 | 3.582 | 1.106 | 229.248 | 3.522 | 1.066 | 225.408 | 3.478 | 1.048 | 222.592 | 3.468 | 1.032 | 221.952 | 0.536 | 0.162 | 34.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.128
ПС 110 кВ Стеклозавод | ТН-110 1СШ | - | U | 110 | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 119.0 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 115 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 118 |  |  | 117 |  |  | 119 |  |  | 118
ПС 110 кВ Стеклозавод | ТН-110 2СШ | - | U | 110 | 119 |  |  | 119 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 118 |  |  | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 110 кВ Южная | Т-1 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Южная | Т-1 | ТДТН-40000/110 | СН | 35 | 1.337 | 0.574 | 24.4671 | 1.491 | 0.574 | 27.2853 | 1.386 | 0.588 | 25.3638 | 1.337 | 0.574 | 24.4671 | 1.288 | 0.56 | 23.5704 | 1.288 | 0.553 | 23.5704 | 1.365 | 0.553 | 24.9795 | 1.568 | 0.532 | 28.6944 | 1.792 | 0.56 | 32.7936 | 1.995 | 0.609 | 36.5085 | 2.037 | 0.7 | 37.2771 | 1.904 | 0.707 | 34.8432 | 1.869 | 0.672 | 34.2027 | 1.883 | 0.672 | 34.4589 | 1.883 | 0.672 | 34.4589 | 1.869 | 0.665 | 34.2027 | 1.862 | 0.679 | 34.0746 | 1.911 | 0.665 | 34.9713 | 1.911 | 0.665 | 34.9713 | 2.002 | 0.658 | 36.6366 | 2.058 | 0.658 | 37.6614 | 2.093 | 0.644 | 38.3019 | 2.1 | 0.63 | 38.43 | 1.988 | 0.602 | 36.3804
ПС 110 кВ Южная | Т-1 | ТДТН-40000/110 | НН | 10 | 0.306 | 0.696 | 19.584 | 0.354 | 0.702 | 22.656 | 0.33 | 0.708 | 21.12 | 0.306 | 0.696 | 19.584 | 0.246 | 0.69 | 15.744 | 0.234 | 0.696 | 14.976 | 0.27 | 0.696 | 17.28 | 0.306 | 0.696 | 19.584 | 0.348 | 0.696 | 22.272 | 0.414 | 0.57 | 26.496 | 0.414 | 0.606 | 26.496 | 0.414 | 0.6 | 26.496 | 0.402 | 0.618 | 25.728 | 0.39 | 0.678 | 24.96 | 0.438 | 0.564 | 28.032 | 0.414 | 0.594 | 26.496 | 0.408 | 0.588 | 26.112 | 0.402 | 0.606 | 25.728 | 0.372 | 0.678 | 23.808 | 0.396 | 0.69 | 25.344 | 0.402 | 0.69 | 25.728 | 0.414 | 0.69 | 26.496 | 0.42 | 0.696 | 26.88 | 0.492 | 0.714 | 31.488
ПС 110 кВ Южная | Т-2 | ТДТН-40000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Южная | Т-2 | ТДТН-40000/110 | СН | 35 | 1.1592 | 0.5271 | 21.2134 | 1.2705 | 0.5271 | 23.2502 | 1.1592 | 0.5103 | 21.2134 | 1.1592 | 0.5271 | 21.2134 | 1.0773 | 0.504 | 19.7146 | 1.0584 | 0.5397 | 19.3687 | 1.1676 | 0.4998 | 21.3671 | 1.3776 | 0.5418 | 25.2101 | 1.5771 | 0.5481 | 28.8609 | 1.6884 | 0.5964 | 30.8977 | 1.7535 | 0.6258 | 32.0891 | 1.6863 | 0.6825 | 30.8593 | 1.6506 | 0.6804 | 30.206 | 1.6674 | 0.7098 | 30.5134 | 1.6569 | 0.6699 | 30.3213 | 1.6569 | 0.7014 | 30.3213 | 1.6611 | 0.6888 | 30.3981 | 1.6443 | 0.693 | 30.0907 | 1.6863 | 0.6867 | 30.8593 | 1.7262 | 0.6594 | 31.5895 | 1.7661 | 0.6258 | 32.3196 | 1.8417 | 0.5985 | 33.7031 | 1.9467 | 0.6111 | 35.6246 | 1.8501 | 0.5943 | 33.8568
ПС 110 кВ Южная | Т-2 | ТДТН-40000/110 | НН | 10 | 0.372 | 0.24 | 23.808 | 0.432 | 0.234 | 27.648 | 0.396 | 0.234 | 25.344 | 0.372 | 0.24 | 23.808 | 0.36 | 0.24 | 23.04 | 0.366 | 0.234 | 23.424 | 0.396 | 0.24 | 25.344 | 0.456 | 0.24 | 29.184 | 0.492 | 0.24 | 31.488 | 0.63 | 0.162 | 40.32 | 0.708 | 0.18 | 45.312 | 0.66 | 0.186 | 42.24 | 0.666 | 0.204 | 42.624 | 0.666 | 0.24 | 42.624 | 0.672 | 0.21 | 43.008 | 0.63 | 0.198 | 40.32 | 0.66 | 0.186 | 42.24 | 0.606 | 0.21 | 38.784 | 0.588 | 0.21 | 37.632 | 0.588 | 0.228 | 37.632 | 0.624 | 0.222 | 39.936 | 0.648 | 0.24 | 41.472 | 0.666 | 0.24 | 42.624 | 0.618 | 0.24 | 39.552
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 35 кВ Лапач | - | - | 35 | 1.337 | 0.574 | 24.4671 | 1.491 | 0.574 | 27.2853 | 1.386 | 0.588 | 25.3638 | 1.337 | 0.574 | 24.4671 | 1.288 | 0.56 | 23.5704 | 1.288 | 0.553 | 23.5704 | 1.365 | 0.553 | 24.9795 | 1.568 | 0.532 | 28.6944 | 1.792 | 0.56 | 32.7936 | 1.995 | 0.609 | 36.5085 | 2.037 | 0.7 | 37.2771 | 1.904 | 0.707 | 34.8432 | 1.869 | 0.672 | 34.2027 | 1.883 | 0.672 | 34.4589 | 1.883 | 0.672 | 34.4589 | 1.869 | 0.665 | 34.2027 | 1.862 | 0.679 | 34.0746 | 1.911 | 0.665 | 34.9713 | 1.911 | 0.665 | 34.9713 | 2.002 | 0.658 | 36.6366 | 2.058 | 0.658 | 37.6614 | 2.093 | 0.644 | 38.3019 | 2.1 | 0.63 | 38.43 | 1.988 | 0.602 | 36.3804
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 35 кВ Южная | - | - | 35 | 1.1592 | 0.5271 | 21.2134 | 1.2705 | 0.5271 | 23.2502 | 1.1592 | 0.5103 | 21.2134 | 1.1592 | 0.5271 | 21.2134 | 1.0773 | 0.504 | 19.7146 | 1.0584 | 0.5397 | 19.3687 | 1.1676 | 0.4998 | 21.3671 | 1.3776 | 0.5418 | 25.2101 | 1.5771 | 0.5481 | 28.8609 | 1.6884 | 0.5964 | 30.8977 | 1.7535 | 0.6258 | 32.0891 | 1.6863 | 0.6825 | 30.8593 | 1.6506 | 0.6804 | 30.206 | 1.6674 | 0.7098 | 30.5134 | 1.6569 | 0.6699 | 30.3213 | 1.6569 | 0.7014 | 30.3213 | 1.6611 | 0.6888 | 30.3981 | 1.6443 | 0.693 | 30.0907 | 1.6863 | 0.6867 | 30.8593 | 1.7262 | 0.6594 | 31.5895 | 1.7661 | 0.6258 | 32.3196 | 1.8417 | 0.5985 | 33.7031 | 1.9467 | 0.6111 | 35.6246 | 1.8501 | 0.5943 | 33.8568
ПС 35 кВ Абаканово | Т-1 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.13417 | 0.16019 | 8.5869 | 0.15058 | 0.16453 | 9.6371 | 0.14128 | 0.1635 | 9.0419 | 0.13417 | 0.16019 | 8.5869 | 0.13139 | 0.15351 | 8.409 | 0.12751 | 0.14876 | 8.1606 | 0.13975 | 0.14767 | 8.944 | 0.17314 | 0.16002 | 11.081 | 0.2224 | 0.18032 | 14.2336 | 0.24867 | 0.18576 | 15.9149 | 0.24876 | 0.17118 | 15.9206 | 0.25243 | 0.17806 | 16.1555 | 0.23178 | 0.18305 | 14.8339 | 0.22644 | 0.164 | 14.4922 | 0.24213 | 0.17905 | 15.4963 | 0.23941 | 0.18123 | 15.3222 | 0.23461 | 0.18426 | 15.015 | 0.21008 | 0.17377 | 13.4451 | 0.21729 | 0.16749 | 13.9066 | 0.23647 | 0.16876 | 15.1341 | 0.25787 | 0.16818 | 16.5037 | 0.27319 | 0.16301 | 17.4842 | 0.27052 | 0.16381 | 17.3133 | 0.23562 | 0.17099 | 15.0797
ПС 35 кВ Абаканово | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1086 | 0.144 | 6.9504 | 0.1167 | 0.1497 | 7.4688 | 0.1116 | 0.1476 | 7.1424 | 0.1086 | 0.144 | 6.9504 | 0.1092 | 0.141 | 6.9888 | 0.1104 | 0.141 | 7.0656 | 0.1428 | 0.1518 | 9.1392 | 0.1665 | 0.1608 | 10.656 | 0.1791 | 0.1572 | 11.4624 | 0.1854 | 0.1599 | 11.8656 | 0.1776 | 0.1569 | 11.3664 | 0.171 | 0.1641 | 10.944 | 0.1737 | 0.1629 | 11.1168 | 0.1731 | 0.1638 | 11.0784 | 0.1794 | 0.1713 | 11.4816 | 0.1722 | 0.1668 | 11.0208 | 0.1605 | 0.162 | 10.272 | 0.1581 | 0.1644 | 10.1184 | 0.1563 | 0.1665 | 10.0032 | 0.1746 | 0.1683 | 11.1744 | 0.1782 | 0.1686 | 11.4048 | 0.1782 | 0.159 | 11.4048 | 0.177 | 0.1596 | 11.328 | 0.1509 | 0.1503 | 9.6576
ПС 35 кВ Аксеново | Т-1 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.1539 | 0.1743 | 9.8496 | 0.1539 | 0.1824 | 9.8496 | 0.1497 | 0.1785 | 9.5808 | 0.1539 | 0.1743 | 9.8496 | 0.1512 | 0.1707 | 9.6768 | 0.1512 | 0.1686 | 9.6768 | 0.1677 | 0.1767 | 10.7328 | 0.1839 | 0.1794 | 11.7696 | 0.2229 | 0.1737 | 14.2656 | 0.2253 | 0.174 | 14.4192 | 0.2262 | 0.1734 | 14.4768 | 0.2199 | 0.1833 | 14.0736 | 0.2202 | 0.1845 | 14.0928 | 0.2139 | 0.1866 | 13.6896 | 0.2301 | 0.1812 | 14.7264 | 0.2301 | 0.1839 | 14.7264 | 0.2187 | 0.1836 | 13.9968 | 0.2355 | 0.1902 | 15.072 | 0.2208 | 0.1941 | 14.1312 | 0.2376 | 0.1986 | 15.2064 | 0.2583 | 0.1932 | 16.5312 | 0.2403 | 0.183 | 15.3792 | 0.2331 | 0.1833 | 14.9184 | 0.2079 | 0.186 | 13.3056
ПС 35 кВ Аксеново | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1684 | 0.1588 | 10.7776 | 0.1916 | 0.162 | 12.2624 | 0.1764 | 0.1592 | 11.2896 | 0.1684 | 0.1588 | 10.7776 | 0.1648 | 0.152 | 10.5472 | 0.1948 | 0.1516 | 12.4672 | 0.2132 | 0.1512 | 13.6448 | 0.2412 | 0.1592 | 15.4368 | 0.2896 | 0.17 | 18.5344 | 0.3372 | 0.1816 | 21.5808 | 0.3272 | 0.172 | 20.9408 | 0.3156 | 0.1772 | 20.1984 | 0.3072 | 0.1856 | 19.6608 | 0.3184 | 0.1816 | 20.3776 | 0.31 | 0.1672 | 19.84 | 0.2892 | 0.17 | 18.5088 | 0.302 | 0.1744 | 19.328 | 0.3124 | 0.1804 | 19.9936 | 0.3164 | 0.186 | 20.2496 | 0.3416 | 0.1892 | 21.8624 | 0.3596 | 0.1844 | 23.0144 | 0.336 | 0.1708 | 21.504 | 0.322 | 0.1648 | 20.608 | 0.2844 | 0.1688 | 18.2016
ПС 35 кВ Андога | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.0912 | 0.0675 | 5.8368 | 0.099 | 0.0693 | 6.336 | 0.0933 | 0.0687 | 5.9712 | 0.0912 | 0.0675 | 5.8368 | 0.0792 | 0.0621 | 5.0688 | 0.0816 | 0.0618 | 5.2224 | 0.0951 | 0.0636 | 6.0864 | 0.1146 | 0.0651 | 7.3344 | 0.1308 | 0.0678 | 8.3712 | 0.1527 | 0.0705 | 9.7728 | 0.1446 | 0.0729 | 9.2544 | 0.1497 | 0.075 | 9.5808 | 0.1368 | 0.0768 | 8.7552 | 0.144 | 0.078 | 9.216 | 0.1404 | 0.0726 | 8.9856 | 0.1338 | 0.0741 | 8.5632 | 0.1371 | 0.0756 | 8.7744 | 0.1431 | 0.0729 | 9.1584 | 0.1485 | 0.0735 | 9.504 | 0.1641 | 0.0753 | 10.5024 | 0.1773 | 0.0732 | 11.3472 | 0.1719 | 0.0711 | 11.0016 | 0.1596 | 0.0687 | 10.2144 | 0.1395 | 0.0687 | 8.928
ПС 35 кВ Балатон | Т-1 | ТДН-10000/35 | НН | 10 | 0.57225 | 0.09825 | 36.624 | 0.5925 | 0.099 | 37.92 | 0.576 | 0.108 | 36.864 | 0.57225 | 0.09825 | 36.624 | 0.5175 | 0.06525 | 33.12 | 0.48375 | 0.05925 | 30.96 | 0.48 | 0.07725 | 30.72 | 0.48525 | 0.08025 | 31.056 | 0.48525 | 0.0645 | 31.056 | 0.54225 | 0.0945 | 34.704 | 0.543 | 0.07875 | 34.752 | 0.54975 | 0.10575 | 35.184 | 0.5595 | 0.12075 | 35.808 | 0.54825 | 0.11925 | 35.088 | 0.55725 | 0.10875 | 35.664 | 0.55575 | 0.11625 | 35.568 | 0.5475 | 0.1065 | 35.04 | 0.5505 | 0.11625 | 35.232 | 0.52725 | 0.1185 | 33.744 | 0.50925 | 0.10875 | 32.592 | 0.5115 | 0.1035 | 32.736 | 0.5025 | 0.093 | 32.16 | 0.525 | 0.1005 | 33.6 | 0.58575 | 0.13125 | 37.488
ПС 35 кВ Балатон | Т-2 | ТДН-10000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Барановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.0732 | 0.089 | 4.6848 | 0.082 | 0.088 | 5.248 | 0.0778 | 0.0894 | 4.9792 | 0.0732 | 0.089 | 4.6848 | 0.068 | 0.0814 | 4.352 | 0.0668 | 0.0764 | 4.2752 | 0.0738 | 0.0826 | 4.7232 | 0.087 | 0.0832 | 5.568 | 0.098 | 0.0738 | 6.272 | 0.1124 | 0.0712 | 7.1936 | 0.1066 | 0.071 | 6.8224 | 0.1072 | 0.0792 | 6.8608 | 0.1078 | 0.0792 | 6.8992 | 0.1064 | 0.0804 | 6.8096 | 0.1054 | 0.0746 | 6.7456 | 0.1134 | 0.0774 | 7.2576 | 0.1012 | 0.0752 | 6.4768 | 0.1046 | 0.0756 | 6.6944 | 0.1162 | 0.082 | 7.4368 | 0.1134 | 0.0812 | 7.2576 | 0.1158 | 0.0798 | 7.4112 | 0.1096 | 0.075 | 7.0144 | 0.1136 | 0.076 | 7.2704 | 0.1008 | 0.0798 | 6.4512
ПС 35 кВ Борисово-Суда | Т-1 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Борисово-Суда | Т-2 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.5904 | 0.6732 | 37.7856 | 0.6232 | 0.6648 | 39.8848 | 0.6016 | 0.6884 | 38.5024 | 0.5904 | 0.6732 | 37.7856 | 0.5516 | 0.6408 | 35.3024 | 0.5292 | 0.6248 | 33.8688 | 0.5956 | 0.654 | 38.1184 | 0.686 | 0.652 | 43.904 | 0.8364 | 0.6168 | 53.5296 | 0.9608 | 0.6908 | 61.4912 | 1.0504 | 0.752 | 67.2256 | 1 | 0.7872 | 64 | 1.0424 | 0.844 | 66.7136 | 0.8708 | 0.65 | 55.7312 | 0.9964 | 0.8104 | 63.7696 | 0.9756 | 0.7876 | 62.4384 | 0.9604 | 0.7888 | 61.4656 | 0.9568 | 0.7376 | 61.2352 | 0.8696 | 0.6268 | 55.6544 | 0.8484 | 0.6276 | 54.2976 | 0.8616 | 0.6056 | 55.1424 | 0.8732 | 0.5788 | 55.8848 | 0.8476 | 0.5872 | 54.2464 | 0.7956 | 0.6132 | 50.9184
ПС 35 кВ Великое | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.0366 | 0.0404 | 2.3424 | 0.0422 | 0.0414 | 2.7008 | 0.0392 | 0.041 | 2.5088 | 0.0366 | 0.0404 | 2.3424 | 0.0346 | 0.038 | 2.2144 | 0.033 | 0.0374 | 2.112 | 0.0362 | 0.0382 | 2.3168 | 0.046 | 0.0404 | 2.944 | 0.0516 | 0.0384 | 3.3024 | 0.0592 | 0.0398 | 3.7888 | 0.0536 | 0.0394 | 3.4304 | 0.0528 | 0.0416 | 3.3792 | 0.0546 | 0.0434 | 3.4944 | 0.0586 | 0.043 | 3.7504 | 0.0578 | 0.0428 | 3.6992 | 0.0574 | 0.0432 | 3.6736 | 0.0528 | 0.0442 | 3.3792 | 0.0564 | 0.0402 | 3.6096 | 0.06 | 0.0396 | 3.84 | 0.0614 | 0.0398 | 3.9296 | 0.066 | 0.0396 | 4.224 | 0.0616 | 0.0378 | 3.9424 | 0.0592 | 0.0376 | 3.7888 | 0.0538 | 0.0386 | 3.4432
ПС 35 кВ Вешняки | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.2756 | 0.1604 | 17.6384 | 0.3332 | 0.1652 | 21.3248 | 0.3008 | 0.1644 | 19.2512 | 0.2756 | 0.1604 | 17.6384 | 0.2744 | 0.1552 | 17.5616 | 0.2684 | 0.1528 | 17.1776 | 0.3244 | 0.154 | 20.7616 | 0.402 | 0.1652 | 25.728 | 0.4828 | 0.1588 | 30.8992 | 0.576 | 0.1608 | 36.864 | 0.6236 | 0.17 | 39.9104 | 0.622 | 0.174 | 39.808 | 0.5796 | 0.184 | 37.0944 | 0.5372 | 0.184 | 34.3808 | 0.536 | 0.1712 | 34.304 | 0.5044 | 0.174 | 32.2816 | 0.4736 | 0.166 | 30.3104 | 0.3492 | 0.1192 | 22.3488 | 0.3508 | 0.1232 | 22.4512 | 0.372 | 0.1316 | 23.808 | 0.3984 | 0.1284 | 25.4976 | 0.4088 | 0.1156 | 26.1632 | 0.3604 | 0.112 | 23.0656 | 0.3128 | 0.1132 | 20.0192
ПС 35 кВ Вешняки | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.0668 | 0.0256 | 4.2752 | 0.0772 | 0.0252 | 4.9408 | 0.072 | 0.026 | 4.608 | 0.0668 | 0.0256 | 4.2752 | 0.0816 | 0.0228 | 5.2224 | 0.106 | 0.0276 | 6.784 | 0.1204 | 0.03 | 7.7056 | 0.1312 | 0.0316 | 8.3968 | 0.1376 | 0.0324 | 8.8064 | 0.164 | 0.0356 | 10.496 | 0.15 | 0.0284 | 9.6 | 0.1412 | 0.0328 | 9.0368 | 0.0976 | 0.0316 | 6.2464 | 0.1084 | 0.03 | 6.9376 | 0.124 | 0.0252 | 7.936 | 0.1304 | 0.0256 | 8.3456 | 0.1224 | 0.0248 | 7.8336 | 0.142 | 0.0292 | 9.088 | 0.1064 | 0.0296 | 6.8096 | 0.1088 | 0.0308 | 6.9632 | 0.0972 | 0.0292 | 6.2208 | 0.0876 | 0.028 | 5.6064 | 0.0952 | 0.0288 | 6.0928 | 0.0872 | 0.026 | 5.5808
ПС 35 кВ Газ | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 10 | 0.2 | 0.0328 | 12.8 | 0.2064 | 0.044 | 13.2096 | 0.204 | 0.0424 | 13.056 | 0.2 | 0.0328 | 12.8 | 0.1744 | 0.0256 | 11.1616 | 0.1672 | 0.032 | 10.7008 | 0.1696 | 0.0328 | 10.8544 | 0.1728 | 0.0432 | 11.0592 | 0.1928 | 0.0288 | 12.3392 | 0.2368 | 0.0368 | 15.1552 | 0.2616 | 0.0432 | 16.7424 | 0.244 | 0.0416 | 15.616 | 0.2488 | 0.0392 | 15.9232 | 0.2376 | 0.0432 | 15.2064 | 0.244 | 0.04 | 15.616 | 0.2384 | 0.0392 | 15.2576 | 0.2296 | 0.0392 | 14.6944 | 0.2288 | 0.0408 | 14.6432 | 0.1896 | 0.0384 | 12.1344 | 0.1808 | 0.0432 | 11.5712 | 0.1736 | 0.0448 | 11.1104 | 0.1784 | 0.0432 | 11.4176 | 0.1728 | 0.0424 | 11.0592 | 0.1864 | 0.0336 | 11.9296
ПС 35 кВ Газ | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 10 | 0.3024 | 0.1168 | 19.3536 | 0.3416 | 0.1344 | 21.8624 | 0.324 | 0.1312 | 20.736 | 0.3024 | 0.1168 | 19.3536 | 0.2656 | 0.1184 | 16.9984 | 0.2768 | 0.1136 | 17.7152 | 0.3072 | 0.1248 | 19.6608 | 0.38 | 0.172 | 24.32 | 0.4288 | 0.1656 | 27.4432 | 0.4704 | 0.1808 | 30.1056 | 0.4904 | 0.1896 | 31.3856 | 0.4904 | 0.204 | 31.3856 | 0.448 | 0.2016 | 28.672 | 0.452 | 0.2048 | 28.928 | 0.432 | 0.1952 | 27.648 | 0.4288 | 0.2032 | 27.4432 | 0.4264 | 0.2056 | 27.2896 | 0.4392 | 0.1968 | 28.1088 | 0.4576 | 0.1864 | 29.2864 | 0.4392 | 0.1704 | 28.1088 | 0.4752 | 0.1728 | 30.4128 | 0.4856 | 0.1736 | 31.0784 | 0.4944 | 0.1672 | 31.6416 | 0.4592 | 0.1752 | 29.3888
ПС 35 кВ Домозерово | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.6936 | 0.1596 | 44.3904 | 0.7548 | 0.1596 | 48.3072 | 0.7188 | 0.1788 | 46.0032 | 0.6936 | 0.1596 | 44.3904 | 0.666 | 0.1644 | 42.624 | 0.6588 | 0.1596 | 42.1632 | 0.6816 | 0.1608 | 43.6224 | 0.7248 | 0.168 | 46.3872 | 0.792 | 0.1752 | 50.688 | 0.8436 | 0.1776 | 53.9904 | 0.9048 | 0.1968 | 57.9072 | 0.894 | 0.1956 | 57.216 | 0.9012 | 0.2052 | 57.6768 | 0.8964 | 0.216 | 57.3696 | 0.9084 | 0.2196 | 58.1376 | 0.9012 | 0.2232 | 57.6768 | 0.9144 | 0.2304 | 58.5216 | 0.966 | 0.2172 | 61.824 | 0.9264 | 0.2112 | 59.2896 | 0.8988 | 0.21 | 57.5232 | 0.9024 | 0.2052 | 57.7536 | 0.9276 | 0.198 | 59.3664 | 0.9276 | 0.1896 | 59.3664 | 0.8628 | 0.1908 | 55.2192
ПС 35 кВ Домозерово | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.7836 | 0.42 | 50.1504 | 0.9 | 0.4224 | 57.6 | 0.8292 | 0.4212 | 53.0688 | 0.7836 | 0.42 | 50.1504 | 0.7212 | 0.4248 | 46.1568 | 0.7296 | 0.4212 | 46.6944 | 0.7656 | 0.4164 | 48.9984 | 0.8496 | 0.4128 | 54.3744 | 1.014 | 0.4212 | 64.896 | 1.2444 | 0.4536 | 79.6416 | 1.3392 | 0.4704 | 85.7088 | 1.3908 | 0.5832 | 89.0112 | 1.4268 | 0.6828 | 91.3152 | 1.6152 | 0.6444 | 103.3728 | 1.7244 | 0.6648 | 110.3616 | 1.7532 | 0.666 | 112.2048 | 1.7076 | 0.666 | 109.2864 | 1.6764 | 0.6624 | 107.2896 | 1.6248 | 0.6612 | 103.9872 | 1.3332 | 0.5664 | 85.3248 | 1.26 | 0.486 | 80.64 | 1.308 | 0.4896 | 83.712 | 1.338 | 0.474 | 85.632 | 1.2024 | 0.4716 | 76.9536
ПС 35 кВ Ирдоматка | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.4896 | 0.3064 | 31.3344 | 0.5792 | 0.3072 | 37.0688 | 0.5104 | 0.3136 | 32.6656 | 0.4896 | 0.3064 | 31.3344 | 0.4744 | 0.2984 | 30.3616 | 0.4688 | 0.3272 | 30.0032 | 0.5432 | 0.3032 | 34.7648 | 0.6832 | 0.3224 | 43.7248 | 0.7816 | 0.316 | 50.0224 | 0.7992 | 0.3184 | 51.1488 | 0.7864 | 0.328 | 50.3296 | 0.7688 | 0.3592 | 49.2032 | 0.7504 | 0.3568 | 48.0256 | 0.7288 | 0.3656 | 46.6432 | 0.7408 | 0.3456 | 47.4112 | 0.7408 | 0.3512 | 47.4112 | 0.6928 | 0.3528 | 44.3392 | 0.7264 | 0.3592 | 46.4896 | 0.7784 | 0.3704 | 49.8176 | 0.8144 | 0.356 | 52.1216 | 0.8832 | 0.3568 | 56.5248 | 0.9432 | 0.3448 | 60.3648 | 0.9656 | 0.3368 | 61.7984 | 0.9008 | 0.3312 | 57.6512
ПС 35 кВ Ирдоматка | Т-2 | ТМ-6300/35 | НН | 10 | 0.6666 | 0.2472 | 42.6624 | 0.6702 | 0.2316 | 42.8928 | 0.636 | 0.225 | 40.704 | 0.6666 | 0.2472 | 42.6624 | 0.6024 | 0.2382 | 38.5536 | 0.588 | 0.2448 | 37.632 | 0.6216 | 0.2256 | 39.7824 | 0.6942 | 0.2364 | 44.4288 | 0.7938 | 0.2424 | 50.8032 | 0.8868 | 0.2838 | 56.7552 | 0.9642 | 0.2988 | 61.7088 | 0.915 | 0.3252 | 58.56 | 0.9006 | 0.33 | 57.6384 | 0.9372 | 0.3468 | 59.9808 | 0.915 | 0.3294 | 58.56 | 0.9156 | 0.3564 | 58.5984 | 0.9672 | 0.3414 | 61.9008 | 0.9162 | 0.339 | 58.6368 | 0.9066 | 0.3198 | 58.0224 | 0.9108 | 0.3048 | 58.2912 | 0.8796 | 0.2694 | 56.2944 | 0.8958 | 0.249 | 57.3312 | 0.966 | 0.2658 | 61.824 | 0.918 | 0.2568 | 58.752
ПС 35 кВ Кьярда | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Кьярда | Т-2 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.1712 | 0.273 | 10.9568 | 0.1826 | 0.2656 | 11.6864 | 0.1822 | 0.2794 | 11.6608 | 0.1712 | 0.273 | 10.9568 | 0.161 | 0.2618 | 10.304 | 0.1856 | 0.273 | 11.8784 | 0.2108 | 0.2888 | 13.4912 | 0.2366 | 0.2878 | 15.1424 | 0.2562 | 0.2698 | 16.3968 | 0.261 | 0.2584 | 16.704 | 0.2486 | 0.231 | 15.9104 | 0.2526 | 0.2454 | 16.1664 | 0.2182 | 0.232 | 13.9648 | 0.2386 | 0.2582 | 15.2704 | 0.2656 | 0.2546 | 16.9984 | 0.2606 | 0.2774 | 16.6784 | 0.2342 | 0.2538 | 14.9888 | 0.26 | 0.2652 | 16.64 | 0.2432 | 0.2684 | 15.5648 | 0.2252 | 0.242 | 14.4128 | 0.2256 | 0.2312 | 14.4384 | 0.2628 | 0.2572 | 16.8192 | 0.2574 | 0.2618 | 16.4736 | 0.245 | 0.2684 | 15.68
ПС 35 кВ Лукинское | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0525 | 0.0636 | 3.36 | 0.0552 | 0.0585 | 3.5328 | 0.0492 | 0.0642 | 3.1488 | 0.0525 | 0.0636 | 3.36 | 0.0465 | 0.0603 | 2.976 | 0.0645 | 0.0675 | 4.128 | 0.0981 | 0.0828 | 6.2784 | 0.1017 | 0.0834 | 6.5088 | 0.1125 | 0.0816 | 7.2 | 0.1005 | 0.069 | 6.432 | 0.0825 | 0.0714 | 5.28 | 0.0816 | 0.0648 | 5.2224 | 0.0771 | 0.0678 | 4.9344 | 0.0732 | 0.0657 | 4.6848 | 0.0762 | 0.0693 | 4.8768 | 0.0639 | 0.0702 | 4.0896 | 0.066 | 0.0687 | 4.224 | 0.084 | 0.0732 | 5.376 | 0.1104 | 0.0846 | 7.0656 | 0.1077 | 0.0858 | 6.8928 | 0.1164 | 0.0879 | 7.4496 | 0.0966 | 0.0651 | 6.1824 | 0.0891 | 0.0627 | 5.7024 | 0.0732 | 0.0594 | 4.6848
ПС 35 кВ Лукинское | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0033 | 0.003 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | -0.0003 | -0.0006 | -0.0009 | -0.0012 | -0.0015 | -0.0018 | -0.0021 | -0.0024 | -0.0027 | -0.003 | -0.0033 | -0.0036 | -0.0039 | -0.0042 | -0.0045 | -0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Малечкино | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.1168 | 0.14 | 7.4752 | 0.1232 | 0.1432 | 7.8848 | 0.1184 | 0.1464 | 7.5776 | 0.1168 | 0.14 | 7.4752 | 0.1248 | 0.1352 | 7.9872 | 0.1312 | 0.132 | 8.3968 | 0.1896 | 0.136 | 12.1344 | 0.2104 | 0.1472 | 13.4656 | 0.252 | 0.1432 | 16.128 | 0.288 | 0.1672 | 18.432 | 0.296 | 0.1896 | 18.944 | 0.3088 | 0.1888 | 19.7632 | 0.2784 | 0.1888 | 17.8176 | 0.2728 | 0.1704 | 17.4592 | 0.2672 | 0.2008 | 17.1008 | 0.2592 | 0.1912 | 16.5888 | 0.2424 | 0.2184 | 15.5136 | 0.236 | 0.1752 | 15.104 | 0.2264 | 0.1536 | 14.4896 | 0.232 | 0.1384 | 14.848 | 0.2096 | 0.1384 | 13.4144 | 0.1864 | 0.1392 | 11.9296 | 0.16 | 0.1408 | 10.24 | 0.1584 | 0.1528 | 10.1376
ПС 35 кВ Малечкино | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.3784 | 0.388 | 24.2176 | 0.4344 | 0.4032 | 27.8016 | 0.3936 | 0.3904 | 25.1904 | 0.3784 | 0.388 | 24.2176 | 0.3792 | 0.3832 | 24.2688 | 0.3872 | 0.3792 | 24.7808 | 0.4008 | 0.3856 | 25.6512 | 0.452 | 0.4024 | 28.928 | 0.4848 | 0.4144 | 31.0272 | 0.632 | 0.5224 | 40.448 | 0.6832 | 0.5336 | 43.7248 | 0.6888 | 0.528 | 44.0832 | 0.6288 | 0.4824 | 40.2432 | 0.5968 | 0.476 | 38.1952 | 0.6672 | 0.5224 | 42.7008 | 0.6272 | 0.508 | 40.1408 | 0.6136 | 0.5168 | 39.2704 | 0.572 | 0.4824 | 36.608 | 0.5664 | 0.4544 | 36.2496 | 0.5616 | 0.4328 | 35.9424 | 0.5608 | 0.4224 | 35.8912 | 0.5744 | 0.4096 | 36.7616 | 0.5704 | 0.4024 | 36.5056 | 0.5488 | 0.4088 | 35.1232
ПС 35 кВ Мочала | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.2796 | 0.09885 | 17.8944 | 0.312 | 0.096 | 19.968 | 0.2922 | 0.09765 | 18.7008 | 0.2796 | 0.09885 | 17.8944 | 0.2607 | 0.08865 | 16.6848 | 0.3108 | 0.08505 | 19.8912 | 0.3633 | 0.10035 | 23.2512 | 0.4386 | 0.1116 | 28.0704 | 0.5052 | 0.10335 | 32.3328 | 0.5106 | 0.08955 | 32.6784 | 0.5103 | 0.07425 | 32.6592 | 0.4845 | 0.084 | 31.008 | 0.4971 | 0.09075 | 31.8144 | 0.4851 | 0.0936 | 31.0464 | 0.4707 | 0.08205 | 30.1248 | 0.4578 | 0.0741 | 29.2992 | 0.4548 | 0.0777 | 29.1072 | 0.4797 | 0.0816 | 30.7008 | 0.5355 | 0.09825 | 34.272 | 0.5628 | 0.0999 | 36.0192 | 0.5589 | 0.10335 | 35.7696 | 0.5469 | 0.09 | 35.0016 | 0.4788 | 0.09015 | 30.6432 | 0.4251 | 0.0981 | 27.2064
ПС 35 кВ Мякса | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1672 | 0.0692 | 10.7008 | 0.1852 | 0.0716 | 11.8528 | 0.1708 | 0.0704 | 10.9312 | 0.1672 | 0.0692 | 10.7008 | 0.162 | 0.0648 | 10.368 | 0.1676 | 0.0648 | 10.7264 | 0.1796 | 0.0632 | 11.4944 | 0.2032 | 0.0672 | 13.0048 | 0.2384 | 0.0692 | 15.2576 | 0.2544 | 0.0724 | 16.2816 | 0.3784 | 0.1348 | 24.2176 | 0.3812 | 0.1672 | 24.3968 | 0.3664 | 0.1608 | 23.4496 | 0.346 | 0.1404 | 22.144 | 0.3084 | 0.1576 | 19.7376 | 0.3232 | 0.1724 | 20.6848 | 0.328 | 0.144 | 20.992 | 0.3244 | 0.146 | 20.7616 | 0.346 | 0.1492 | 22.144 | 0.3568 | 0.1468 | 22.8352 | 0.382 | 0.144 | 24.448 | 0.388 | 0.1428 | 24.832 | 0.3824 | 0.1364 | 24.4736 | 0.3604 | 0.1324 | 23.0656
ПС 35 кВ Мякса | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.2804 | 0.2304 | 17.9456 | 0.29 | 0.2324 | 18.56 | 0.2768 | 0.2304 | 17.7152 | 0.2804 | 0.2304 | 17.9456 | 0.2832 | 0.2276 | 18.1248 | 0.3696 | 0.2716 | 23.6544 | 0.3596 | 0.2888 | 23.0144 | 0.3964 | 0.2872 | 25.3696 | 0.4272 | 0.2472 | 27.3408 | 0.4448 | 0.2452 | 28.4672 | 0.3124 | 0.1844 | 19.9936 | 0.2968 | 0.1808 | 18.9952 | 0.3676 | 0.2216 | 23.5264 | 0.3288 | 0.242 | 21.0432 | 0.3504 | 0.2236 | 22.4256 | 0.3708 | 0.228 | 23.7312 | 0.3332 | 0.2072 | 21.3248 | 0.3556 | 0.2204 | 22.7584 | 0.324 | 0.2384 | 20.736 | 0.3836 | 0.2312 | 24.5504 | 0.3608 | 0.2088 | 23.0912 | 0.328 | 0.2024 | 20.992 | 0.29 | 0.2024 | 18.56 | 0.2872 | 0.2004 | 18.3808
ПС 35 кВ Нестерово | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1552 | 0.176 | 9.9328 | 0.1684 | 0.1868 | 10.7776 | 0.158 | 0.1844 | 10.112 | 0.1552 | 0.176 | 9.9328 | 0.138 | 0.1672 | 8.832 | 0.1516 | 0.1748 | 9.7024 | 0.2064 | 0.1984 | 13.2096 | 0.2284 | 0.2072 | 14.6176 | 0.2564 | 0.2104 | 16.4096 | 0.3092 | 0.2048 | 19.7888 | 0.2608 | 0.1932 | 16.6912 | 0.216 | 0.1804 | 13.824 | 0.21 | 0.1912 | 13.44 | 0.2204 | 0.198 | 14.1056 | 0.2508 | 0.204 | 16.0512 | 0.2544 | 0.204 | 16.2816 | 0.248 | 0.2024 | 15.872 | 0.2104 | 0.188 | 13.4656 | 0.2168 | 0.202 | 13.8752 | 0.222 | 0.2076 | 14.208 | 0.2564 | 0.2152 | 16.4096 | 0.2688 | 0.2184 | 17.2032 | 0.2128 | 0.1944 | 13.6192 | 0.2 | 0.1892 | 12.8
ПС 35 кВ Нестерово | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Никола | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.1038 | 0.1122 | 6.6432 | 0.1236 | 0.1158 | 7.9104 | 0.1056 | 0.111 | 6.7584 | 0.1038 | 0.1122 | 6.6432 | 0.0954 | 0.108 | 6.1056 | 0.1008 | 0.1134 | 6.4512 | 0.1032 | 0.1098 | 6.6048 | 0.1158 | 0.1128 | 7.4112 | 0.1566 | 0.1086 | 10.0224 | 0.1896 | 0.1218 | 12.1344 | 0.2268 | 0.1614 | 14.5152 | 0.1968 | 0.15 | 12.5952 | 0.2058 | 0.162 | 13.1712 | 0.1788 | 0.141 | 11.4432 | 0.213 | 0.1578 | 13.632 | 0.1974 | 0.159 | 12.6336 | 0.195 | 0.1584 | 12.48 | 0.1974 | 0.159 | 12.6336 | 0.1788 | 0.1428 | 11.4432 | 0.171 | 0.1374 | 10.944 | 0.1728 | 0.1326 | 11.0592 | 0.1878 | 0.1272 | 12.0192 | 0.1866 | 0.1254 | 11.9424 | 0.1704 | 0.1224 | 10.9056
ПС 35 кВ Никола | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0216 | 0.0294 | 1.3824 | 0.0246 | 0.0297 | 1.5744 | 0.0231 | 0.03 | 1.4784 | 0.0216 | 0.0294 | 1.3824 | 0.0207 | 0.0288 | 1.3248 | 0.0207 | 0.0279 | 1.3248 | 0.0243 | 0.0294 | 1.5552 | 0.0273 | 0.0306 | 1.7472 | 0.0324 | 0.0288 | 2.0736 | 0.0333 | 0.0249 | 2.1312 | 0.0315 | 0.027 | 2.016 | 0.0342 | 0.0288 | 2.1888 | 0.0363 | 0.0294 | 2.3232 | 0.0339 | 0.0294 | 2.1696 | 0.0282 | 0.0249 | 1.8048 | 0.0318 | 0.0297 | 2.0352 | 0.0303 | 0.0294 | 1.9392 | 0.036 | 0.0348 | 2.304 | 0.0291 | 0.0276 | 1.8624 | 0.0306 | 0.0288 | 1.9584 | 0.0306 | 0.027 | 1.9584 | 0.0384 | 0.0279 | 2.4576 | 0.0384 | 0.0282 | 2.4576 | 0.0372 | 0.0291 | 2.3808
ПС 35 кВ Никольское | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Никольское | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.2496 | 0.2406 | 15.9744 | 0.2892 | 0.2442 | 18.5088 | 0.2745 | 0.2454 | 17.568 | 0.2496 | 0.2406 | 15.9744 | 0.2859 | 0.2505 | 18.2976 | 0.3054 | 0.258 | 19.5456 | 0.3561 | 0.2802 | 22.7904 | 0.4014 | 0.2922 | 25.6896 | 0.4269 | 0.264 | 27.3216 | 0.4329 | 0.27 | 27.7056 | 0.4389 | 0.2652 | 28.0896 | 0.4149 | 0.27 | 26.5536 | 0.3981 | 0.2703 | 25.4784 | 0.3837 | 0.2649 | 24.5568 | 0.372 | 0.2691 | 23.808 | 0.3624 | 0.2682 | 23.1936 | 0.3903 | 0.2691 | 24.9792 | 0.3969 | 0.2574 | 25.4016 | 0.4389 | 0.2817 | 28.0896 | 0.4788 | 0.2913 | 30.6432 | 0.4623 | 0.2652 | 29.5872 | 0.4434 | 0.2499 | 28.3776 | 0.4155 | 0.2493 | 26.592 | 0.3915 | 0.2394 | 25.056
ПС 35 кВ Подольская | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1436 | 0.0398 | 9.1904 | 0.1588 | 0.0394 | 10.1632 | 0.148 | 0.0405 | 9.472 | 0.1436 | 0.0398 | 9.1904 | 0.1332 | 0.0386 | 8.5248 | 0.1366 | 0.0376 | 8.7424 | 0.1398 | 0.039 | 8.9472 | 0.1896 | 0.0399 | 12.1344 | 0.2304 | 0.0366 | 14.7456 | 0.2604 | 0.0336 | 16.6656 | 0.2556 | 0.0322 | 16.3584 | 0.2512 | 0.0493 | 16.0768 | 0.2418 | 0.0679 | 15.4752 | 0.2226 | 0.0378 | 14.2464 | 0.2228 | 0.0561 | 14.2592 | 0.2128 | 0.0545 | 13.6192 | 0.2008 | 0.0357 | 12.8512 | 0.1954 | 0.045 | 12.5056 | 0.2022 | 0.0571 | 12.9408 | 0.2172 | 0.0381 | 13.9008 | 0.22 | 0.038 | 14.08 | 0.2214 | 0.0372 | 14.1696 | 0.2128 | 0.0374 | 13.6192 | 0.2028 | 0.0391 | 12.9792
ПС 35 кВ Подольская | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.1095 | 0.0398 | 7.008 | 0.135 | 0.0394 | 8.64 | 0.1182 | 0.0405 | 7.5648 | 0.1095 | 0.0398 | 7.008 | 0.1047 | 0.0386 | 6.7008 | 0.1296 | 0.0376 | 8.2944 | 0.1539 | 0.039 | 9.8496 | 0.1944 | 0.0399 | 12.4416 | 0.2556 | 0.0366 | 16.3584 | 0.2295 | 0.0336 | 14.688 | 0.2499 | 0.0322 | 15.9936 | 0.2193 | 0.0493 | 14.0352 | 0.2187 | 0.0679 | 13.9968 | 0.237 | 0.0378 | 15.168 | 0.2265 | 0.0561 | 14.496 | 0.2376 | 0.0545 | 15.2064 | 0.2157 | 0.0357 | 13.8048 | 0.1944 | 0.045 | 12.4416 | 0.198 | 0.0571 | 12.672 | 0.207 | 0.0381 | 13.248 | 0.2088 | 0.038 | 13.3632 | 0.2367 | 0.0372 | 15.1488 | 0.2358 | 0.0374 | 15.0912 | 0.2178 | 0.0391 | 13.9392
ПС 35 кВ Поповка | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.1524 | 0.208 | 9.7536 | 0.182 | 0.2128 | 11.648 | 0.1648 | 0.2116 | 10.5472 | 0.1524 | 0.208 | 9.7536 | 0.138 | 0.1984 | 8.832 | 0.148 | 0.1964 | 9.472 | 0.1648 | 0.1968 | 10.5472 | 0.1976 | 0.2016 | 12.6464 | 0.2496 | 0.2028 | 15.9744 | 0.29 | 0.2112 | 18.56 | 0.3144 | 0.2256 | 20.1216 | 0.3036 | 0.2332 | 19.4304 | 0.3064 | 0.2456 | 19.6096 | 0.3104 | 0.252 | 19.8656 | 0.3072 | 0.248 | 19.6608 | 0.306 | 0.248 | 19.584 | 0.282 | 0.2424 | 18.048 | 0.2968 | 0.2412 | 18.9952 | 0.314 | 0.2396 | 20.096 | 0.3352 | 0.236 | 21.4528 | 0.3432 | 0.2308 | 21.9648 | 0.312 | 0.2268 | 19.968 | 0.2844 | 0.2316 | 18.2016 | 0.2552 | 0.232 | 16.3328
ПС 35 кВ Поток | Т-1 | ТДН-10000/35 | НН | 10 | 0.07275 | 0.0135 | 4.656 | 0.07275 | 0.01425 | 4.656 | 0.0765 | 0.0135 | 4.896 | 0.07275 | 0.0135 | 4.656 | 0.06075 | 0.0105 | 3.888 | 0.05775 | 0.01125 | 3.696 | 0.0645 | 0.0105 | 4.128 | 0.06225 | 0.0105 | 3.984 | 0.06 | 0.012 | 3.84 | 0.069 | 0.01125 | 4.416 | 0.0615 | 0.01125 | 3.936 | 0.05925 | 0.01425 | 3.792 | 0.0615 | 0.01275 | 3.936 | 0.063 | 0.012 | 4.032 | 0.1785 | 0.0075 | 11.424 | 0.4005 | 0 | 25.632 | 0.399 | 0 | 25.536 | 0.273 | 0.00375 | 17.472 | 0.0585 | 0.01275 | 3.744 | 0.0585 | 0.01425 | 3.744 | 0.05925 | 0.01425 | 3.792 | 0.05475 | 0.01425 | 3.504 | 0.057 | 0.01425 | 3.648 | 0.06975 | 0.0165 | 4.464
ПС 35 кВ Поток | Т-2 | ТДН-10000/35 | НН | 10 | 0.13875 | 0.04425 | 8.88 | 0.1425 | 0.045 | 9.12 | 0.13275 | 0.042 | 8.496 | 0.13875 | 0.04425 | 8.88 | 0.1305 | 0.045 | 8.352 | 0.12975 | 0.048 | 8.304 | 0.17325 | 0.0735 | 11.088 | 0.18375 | 0.07275 | 11.76 | 0.1995 | 0.069 | 12.768 | 0.20775 | 0.072 | 13.296 | 0.20925 | 0.06375 | 13.392 | 0.1755 | 0.05775 | 11.232 | 0.1815 | 0.05325 | 11.616 | 0.18075 | 0.05625 | 11.568 | 0.16875 | 0.05175 | 10.8 | 0.16425 | 0.0555 | 10.512 | 0.16125 | 0.0615 | 10.32 | 0.18375 | 0.072 | 11.76 | 0.20175 | 0.0855 | 12.912 | 0.207 | 0.08775 | 13.248 | 0.204 | 0.075 | 13.056 | 0.18 | 0.05325 | 11.52 | 0.18075 | 0.04875 | 11.568 | 0.162 | 0.04875 | 10.368
ПС 35 кВ Пяжелка | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.1431 | 0.156 | 9.1584 | 0.1566 | 0.1554 | 10.0224 | 0.1476 | 0.1581 | 9.4464 | 0.1431 | 0.156 | 9.1584 | 0.1242 | 0.1428 | 7.9488 | 0.1263 | 0.1401 | 8.0832 | 0.1401 | 0.1491 | 8.9664 | 0.1674 | 0.1611 | 10.7136 | 0.1749 | 0.1347 | 11.1936 | 0.1929 | 0.1161 | 12.3456 | 0.1728 | 0.1077 | 11.0592 | 0.1128 | 0.0855 | 7.2192 | 0.0906 | 0.0744 | 5.7984 | 0.0894 | 0.0759 | 5.7216 | 0.0906 | 0.0693 | 5.7984 | 0.0885 | 0.0687 | 5.664 | 0.1485 | 0.1002 | 9.504 | 0.2019 | 0.1617 | 12.9216 | 0.2046 | 0.1665 | 13.0944 | 0.2148 | 0.171 | 13.7472 | 0.1926 | 0.1272 | 12.3264 | 0.1974 | 0.123 | 12.6336 | 0.1854 | 0.1275 | 11.8656 | 0.1737 | 0.1326 | 11.1168
ПС 35 кВ Сазоново | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.0924 | 0.0816 | 5.9136 | 0.108 | 0.084 | 6.912 | 0.102 | 0.0888 | 6.528 | 0.0924 | 0.0816 | 5.9136 | 0.0852 | 0.0816 | 5.4528 | 0.084 | 0.0828 | 5.376 | 0.0924 | 0.078 | 5.9136 | 0.1164 | 0.0864 | 7.4496 | 0.1704 | 0.0936 | 10.9056 | 0.1776 | 0.1128 | 11.3664 | 0.1836 | 0.1224 | 11.7504 | 0.1716 | 0.1104 | 10.9824 | 0.1584 | 0.108 | 10.1376 | 0.1488 | 0.0924 | 9.5232 | 0.1632 | 0.1188 | 10.4448 | 0.1488 | 0.096 | 9.5232 | 0.1548 | 0.0984 | 9.9072 | 0.1428 | 0.09 | 9.1392 | 0.15 | 0.0948 | 9.6 | 0.1608 | 0.0864 | 10.2912 | 0.1572 | 0.0852 | 10.0608 | 0.174 | 0.084 | 11.136 | 0.1728 | 0.0828 | 11.0592 | 0.1464 | 0.084 | 9.3696
ПС 35 кВ Свигра | Т-1 | ТМГ-100/35 | ВН | 35 | 0.001152 | 0.000288 | 0.021082 | 0.001344 | 0.000384 | 0.024595 | 0.00144 | 0.000448 | 0.026352 | 0.001152 | 0.000288 | 0.021082 | 0.001152 | 0.00032 | 0.021082 | 0.001376 | 0.000384 | 0.025181 | 0.001216 | 0.000352 | 0.022253 | 0.001216 | 0.000448 | 0.022253 | 0.001056 | 0.000224 | 0.019325 | 0.001664 | 0.000384 | 0.030451 | 0.001216 | 0.000384 | 0.022253 | 0.001248 | 0.000384 | 0.022838 | 0.001376 | 0.000512 | 0.025181 | 0.001568 | 0.000384 | 0.028694 | 0.001312 | 0.00048 | 0.02401 | 0.001824 | 0.00032 | 0.033379 | 0.003552 | 0.000672 | 0.065002 | 0.004128 | 0.000608 | 0.075542 | 0.002368 | 0.000544 | 0.043334 | 0.001888 | 0.000352 | 0.03455 | 0.001696 | 0.00048 | 0.031037 | 0.001568 | 0.000384 | 0.028694 | 0.00224 | 0.000384 | 0.040992 | 0.001472 | 0.000512 | 0.026938
ПС 35 кВ Северная | Т-1 | ТМГ-250/35 | НН | 35 | 0.00396 | 0.00036 | 0.072468 | 0.0052 | 0.00052 | 0.09516 | 0.0048 | 0.00044 | 0.08784 | 0.00396 | 0.00036 | 0.072468 | 0.00524 | 0.0004 | 0.095892 | 0.00592 | 0.00032 | 0.10834 | 0.0048 | 0.00056 | 0.08784 | 0.00468 | 0.00048 | 0.085644 | 0.00616 | 0.00044 | 0.11273 | 0.00544 | 0.00048 | 0.099552 | 0.0044 | 0.00052 | 0.08052 | 0.0052 | 0.0006 | 0.09516 | 0.0044 | 0.00048 | 0.08052 | 0.00416 | 0.00044 | 0.076128 | 0.0054 | 0.00032 | 0.09882 | 0.00408 | 0.00024 | 0.074664 | 0.00656 | 0.00056 | 0.12005 | 0.00556 | 0.00056 | 0.10175 | 0.00524 | 0.0006 | 0.095892 | 0.0044 | 0.00052 | 0.08052 | 0.00536 | 0.00056 | 0.098088 | 0.0056 | 0.00048 | 0.10248 | 0.0054 | 0.00056 | 0.09882 | 0.00464 | 0.00036 | 0.084912
ПС 35 кВ Сизьма | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Сизьма | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.1572 | 0.1582 | 10.0608 | 0.1232 | 0.1292 | 7.8848 | 0.2054 | 0.1948 | 13.1456 | 0.1572 | 0.1582 | 10.0608 | 0.101 | 0.114 | 6.464 | 0.1004 | 0.1142 | 6.4256 | 0.1122 | 0.1158 | 7.1808 | 0.1268 | 0.1214 | 8.1152 | 0.164 | 0.1226 | 10.496 | 0.1802 | 0.1242 | 11.5328 | 0.1736 | 0.1222 | 11.1104 | 0.1736 | 0.1248 | 11.1104 | 0.158 | 0.1266 | 10.112 | 0.1606 | 0.1266 | 10.2784 | 0.1568 | 0.1202 | 10.0352 | 0.1538 | 0.1218 | 9.8432 | 0.1534 | 0.1222 | 9.8176 | 0.1582 | 0.1264 | 10.1248 | 0.157 | 0.1272 | 10.048 | 0.165 | 0.1316 | 10.56 | 0.1686 | 0.1296 | 10.7904 | 0.1622 | 0.1262 | 10.3808 | 0.1632 | 0.1238 | 10.4448 | 0.1564 | 0.1254 | 10.0096
ПС 35 кВ Тешемля | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Тешемля | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.124 | 0.1136 | 7.936 | 0.1392 | 0.1132 | 8.9088 | 0.1272 | 0.116 | 8.1408 | 0.124 | 0.1136 | 7.936 | 0.1164 | 0.104 | 7.4496 | 0.1096 | 0.1008 | 7.0144 | 0.1268 | 0.1108 | 8.1152 | 0.1568 | 0.1172 | 10.0352 | 0.1964 | 0.1116 | 12.5696 | 0.2216 | 0.134 | 14.1824 | 0.2276 | 0.136 | 14.5664 | 0.2212 | 0.1392 | 14.1568 | 0.2192 | 0.1472 | 14.0288 | 0.2104 | 0.138 | 13.4656 | 0.2136 | 0.138 | 13.6704 | 0.2144 | 0.1404 | 13.7216 | 0.204 | 0.1308 | 13.056 | 0.2168 | 0.1344 | 13.8752 | 0.2192 | 0.1432 | 14.0288 | 0.2336 | 0.1488 | 14.9504 | 0.2352 | 0.1372 | 15.0528 | 0.2288 | 0.1296 | 14.6432 | 0.2168 | 0.1288 | 13.8752 | 0.198 | 0.1344 | 12.672
ПС 35 кВ Тимохино | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.1184 | 0.1158 | 7.5776 | 0.1226 | 0.108 | 7.8464 | 0.1218 | 0.122 | 7.7952 | 0.1184 | 0.1158 | 7.5776 | 0.1074 | 0.1106 | 6.8736 | 0.1004 | 0.0984 | 6.4256 | 0.1158 | 0.1164 | 7.4112 | 0.1352 | 0.1164 | 8.6528 | 0.1736 | 0.104 | 11.1104 | 0.1972 | 0.1156 | 12.6208 | 0.1982 | 0.1192 | 12.6848 | 0.2008 | 0.1262 | 12.8512 | 0.1798 | 0.1214 | 11.5072 | 0.162 | 0.1076 | 10.368 | 0.1768 | 0.118 | 11.3152 | 0.1822 | 0.127 | 11.6608 | 0.1782 | 0.1302 | 11.4048 | 0.1762 | 0.1184 | 11.2768 | 0.1978 | 0.1348 | 12.6592 | 0.2096 | 0.1494 | 13.4144 | 0.1926 | 0.124 | 12.3264 | 0.1866 | 0.1144 | 11.9424 | 0.1912 | 0.1138 | 12.2368 | 0.1724 | 0.117 | 11.0336
ПС 35 кВ Хохлово | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 10 | 0.4352 | 0.3369 | 27.8528 | 0.4624 | 0.3434 | 29.5936 | 0.4512 | 0.3476 | 28.8768 | 0.4352 | 0.3369 | 27.8528 | 0.4304 | 0.3312 | 27.5456 | 0.4416 | 0.3339 | 28.2624 | 0.472 | 0.3467 | 30.208 | 0.5616 | 0.3935 | 35.9424 | 0.6144 | 0.3764 | 39.3216 | 0.8736 | 0.6761 | 55.9104 | 0.9728 | 0.7472 | 62.2592 | 0.8832 | 0.691 | 56.5248 | 0.936 | 0.7582 | 59.904 | 0.6592 | 0.4656 | 42.1888 | 0.8816 | 0.6632 | 56.4224 | 0.8864 | 0.6763 | 56.7296 | 0.8016 | 0.651 | 51.3024 | 0.832 | 0.6578 | 53.248 | 0.6784 | 0.5055 | 43.4176 | 0.704 | 0.53 | 45.056 | 0.6864 | 0.4778 | 43.9296 | 0.6416 | 0.3959 | 41.0624 | 0.632 | 0.381 | 40.448 | 0.5792 | 0.3831 | 37.0688
ПС 35 кВ Хохлово | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Чаромское | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.0652 | 0.0852 | 4.1728 | 0.0664 | 0.0868 | 4.2496 | 0.0664 | 0.086 | 4.2496 | 0.0652 | 0.0852 | 4.1728 | 0.062 | 0.0892 | 3.968 | 0.0596 | 0.0892 | 3.8144 | 0.0656 | 0.0916 | 4.1984 | 0.0788 | 0.0892 | 5.0432 | 0.0984 | 0.0848 | 6.2976 | 0.1084 | 0.0876 | 6.9376 | 0.1072 | 0.0868 | 6.8608 | 0.118 | 0.0924 | 7.552 | 0.0648 | 0.0696 | 4.1472 | 0.0984 | 0.0872 | 6.2976 | 0.1144 | 0.1092 | 7.3216 | 0.2348 | 0.1 | 15.0272 | 0.28 | 0.0936 | 17.92 | 0.2912 | 0.108 | 18.6368 | 0.092 | 0.0996 | 5.888 | 0.0924 | 0.0992 | 5.9136 | 0.0976 | 0.09 | 6.2464 | 0.0956 | 0.0904 | 6.1184 | 0.0908 | 0.0872 | 5.8112 | 0.0884 | 0.088 | 5.6576
ПС 35 кВ Чаромское | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.2232 | 0.1944 | 14.2848 | 0.2908 | 0.2416 | 18.6112 | 0.1884 | 0.1688 | 12.0576 | 0.2232 | 0.1944 | 14.2848 | 0.266 | 0.228 | 17.024 | 0.3448 | 0.2604 | 22.0672 | 0.3644 | 0.254 | 23.3216 | 0.4292 | 0.2568 | 27.4688 | 0.4636 | 0.2752 | 29.6704 | 0.4548 | 0.2524 | 29.1072 | 0.4372 | 0.2452 | 27.9808 | 0.4004 | 0.2284 | 25.6256 | 0.4312 | 0.236 | 27.5968 | 0.4436 | 0.2496 | 28.3904 | 0.436 | 0.228 | 27.904 | 0.26 | 0.2332 | 16.64 | 0.1856 | 0.2296 | 11.8784 | 0.1644 | 0.2152 | 10.5216 | 0.3816 | 0.2228 | 24.4224 | 0.3812 | 0.2136 | 24.3968 | 0.448 | 0.2244 | 28.672 | 0.4456 | 0.23 | 28.5184 | 0.3876 | 0.2108 | 24.8064 | 0.348 | 0.2052 | 22.272
ПС 35 кВ Чебсара | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.2896 | 0.2696 | 18.5344 | 0.3192 | 0.2784 | 20.4288 | 0.2968 | 0.2688 | 18.9952 | 0.2896 | 0.2696 | 18.5344 | 0.2672 | 0.2712 | 17.1008 | 0.2736 | 0.272 | 17.5104 | 0.3256 | 0.2776 | 20.8384 | 0.352 | 0.2688 | 22.528 | 0.3976 | 0.256 | 25.4464 | 0.4592 | 0.2784 | 29.3888 | 0.4832 | 0.2976 | 30.9248 | 0.464 | 0.308 | 29.696 | 0.4536 | 0.3136 | 29.0304 | 0.4608 | 0.3184 | 29.4912 | 0.432 | 0.3016 | 27.648 | 0.4208 | 0.2952 | 26.9312 | 0.3928 | 0.2816 | 25.1392 | 0.4032 | 0.2952 | 25.8048 | 0.4304 | 0.304 | 27.5456 | 0.444 | 0.304 | 28.416 | 0.4432 | 0.272 | 28.3648 | 0.4584 | 0.268 | 29.3376 | 0.4496 | 0.268 | 28.7744 | 0.4112 | 0.272 | 26.3168
ПС 35 кВ Чебсара | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.0608 | 0.0652 | 3.8912 | 0.0756 | 0.0752 | 4.8384 | 0.064 | 0.0684 | 4.096 | 0.0608 | 0.0652 | 3.8912 | 0.06 | 0.0624 | 3.84 | 0.06 | 0.0612 | 3.84 | 0.0792 | 0.0616 | 5.0688 | 0.0836 | 0.0672 | 5.3504 | 0.0928 | 0.0656 | 5.9392 | 0.0976 | 0.0692 | 6.2464 | 0.1068 | 0.074 | 6.8352 | 0.1032 | 0.0832 | 6.6048 | 0.102 | 0.0872 | 6.528 | 0.0996 | 0.0828 | 6.3744 | 0.0992 | 0.0776 | 6.3488 | 0.0968 | 0.0756 | 6.1952 | 0.0896 | 0.0756 | 5.7344 | 0.0884 | 0.0768 | 5.6576 | 0.0956 | 0.0804 | 6.1184 | 0.1028 | 0.082 | 6.5792 | 0.1024 | 0.0796 | 6.5536 | 0.1072 | 0.0812 | 6.8608 | 0.0984 | 0.076 | 6.2976 | 0.094 | 0.0768 | 6.016
ПС 35 кВ Чуровское | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.2768 | 0.26 | 17.7152 | 0.3508 | 0.2836 | 22.4512 | 0.274 | 0.2608 | 17.536 | 0.2768 | 0.26 | 17.7152 | 0.2508 | 0.2668 | 16.0512 | 0.2692 | 0.2732 | 17.2288 | 0.2888 | 0.2784 | 18.4832 | 0.4304 | 0.3028 | 27.5456 | 0.4796 | 0.3072 | 30.6944 | 0.7076 | 0.618 | 45.2864 | 0.6648 | 0.6396 | 42.5472 | 0.6788 | 0.6992 | 43.4432 | 0.6388 | 0.6756 | 40.8832 | 0.54 | 0.3784 | 34.56 | 0.7632 | 0.8268 | 48.8448 | 0.7656 | 0.8216 | 48.9984 | 0.7416 | 0.7692 | 47.4624 | 0.548 | 0.4236 | 35.072 | 0.4928 | 0.3584 | 31.5392 | 0.4688 | 0.352 | 30.0032 | 0.4616 | 0.3068 | 29.5424 | 0.4512 | 0.2988 | 28.8768 | 0.4736 | 0.2912 | 30.3104 | 0.4416 | 0.2916 | 28.2624
ПС 35 кВ Чуровское | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1119 | 0.0762 | 7.1616 | 0.1152 | 0.0927 | 7.3728 | 0.1077 | 0.0852 | 6.8928 | 0.1119 | 0.0762 | 7.1616 | 0.1128 | 0.0804 | 7.2192 | 0.138 | 0.0873 | 8.832 | 0.1653 | 0.1023 | 10.5792 | 0.2121 | 0.1371 | 13.5744 | 0.2451 | 0.1503 | 15.6864 | 0.2337 | 0.1239 | 14.9568 | 0.219 | 0.111 | 14.016 | 0.2136 | 0.1071 | 13.6704 | 0.2082 | 0.1005 | 13.3248 | 0.1926 | 0.1125 | 12.3264 | 0.228 | 0.1263 | 14.592 | 0.2406 | 0.1317 | 15.3984 | 0.2313 | 0.1269 | 14.8032 | 0.2277 | 0.1206 | 14.5728 | 0.1878 | 0.1038 | 12.0192 | 0.2172 | 0.1215 | 13.9008 | 0.2151 | 0.1224 | 13.7664 | 0.2103 | 0.117 | 13.4592 | 0.2028 | 0.105 | 12.9792 | 0.1836 | 0.1011 | 11.7504
ПС 35 кВ Щетинское | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Щетинское | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.2152 | 0.2056 | 13.7728 | 0.2392 | 0.2112 | 15.3088 | 0.2256 | 0.2096 | 14.4384 | 0.2152 | 0.2056 | 13.7728 | 0.208 | 0.2016 | 13.312 | 0.2104 | 0.2088 | 13.4656 | 0.2264 | 0.2008 | 14.4896 | 0.2728 | 0.2184 | 17.4592 | 0.3464 | 0.2192 | 22.1696 | 0.3824 | 0.212 | 24.4736 | 0.3936 | 0.2248 | 25.1904 | 0.3792 | 0.2344 | 24.2688 | 0.38 | 0.2376 | 24.32 | 0.3776 | 0.2448 | 24.1664 | 0.3664 | 0.2312 | 23.4496 | 0.3648 | 0.2328 | 23.3472 | 0.3608 | 0.2312 | 23.0912 | 0.3584 | 0.2336 | 22.9376 | 0.3728 | 0.2384 | 23.8592 | 0.3848 | 0.232 | 24.6272 | 0.4008 | 0.2392 | 25.6512 | 0.4016 | 0.2336 | 25.7024 | 0.3968 | 0.2216 | 25.3952 | 0.3576 | 0.22 | 22.8864
ПС 35 кВ Юрочкино | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.0837 | 0.1053 | 5.3568 | 0.0951 | 0.1122 | 6.0864 | 0.087 | 0.1083 | 5.568 | 0.0837 | 0.1053 | 5.3568 | 0.0825 | 0.1038 | 5.28 | 0.108 | 0.1185 | 6.912 | 0.1236 | 0.1239 | 7.9104 | 0.1338 | 0.1206 | 8.5632 | 0.1482 | 0.1119 | 9.4848 | 0.1788 | 0.1479 | 11.4432 | 0.1815 | 0.1563 | 11.616 | 0.1515 | 0.1407 | 9.696 | 0.1647 | 0.1539 | 10.5408 | 0.1401 | 0.1242 | 8.9664 | 0.1701 | 0.1521 | 10.8864 | 0.1707 | 0.1545 | 10.9248 | 0.1605 | 0.1452 | 10.272 | 0.1719 | 0.1551 | 11.0016 | 0.1623 | 0.1239 | 10.3872 | 0.1944 | 0.1407 | 12.4416 | 0.201 | 0.1407 | 12.864 | 0.195 | 0.1296 | 12.48 | 0.1638 | 0.1146 | 10.4832 | 0.1566 | 0.1137 | 10.0224
ПС 35 кВ Ягница | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.0176 | 0.098 | 1.1264 | 0.0187 | 0.0956 | 1.1968 | 0.0178 | 0.1004 | 1.1392 | 0.0176 | 0.098 | 1.1264 | 0.0171 | 0.094 | 1.0944 | 0.0176 | 0.0936 | 1.1264 | 0.0185 | 0.0926 | 1.184 | 0.0203 | 0.0902 | 1.2992 | 0.0281 | 0.089 | 1.7984 | 0.0297 | 0.0878 | 1.9008 | 0.0276 | 0.085 | 1.7664 | 0.0278 | 0.0898 | 1.7792 | 0.026 | 0.0922 | 1.664 | 0.0282 | 0.0914 | 1.8048 | 0.0266 | 0.0894 | 1.7024 | 0.0248 | 0.0924 | 1.5872 | 0.0942 | 0.0558 | 6.0288 | 0.2621 | 0.1256 | 16.7744 | 0.2694 | 0.1342 | 17.2416 | 0.2854 | 0.1346 | 18.2656 | 0.2829 | 0.1314 | 18.1056 | 0.2844 | 0.1266 | 18.2016 | 0.2658 | 0.1242 | 17.0112 | 0.2238 | 0.1246 | 14.3232
ПС 35 кВ Ягница | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.1022 | 0.098 | 6.5408 | 0.1269 | 0.0956 | 8.1216 | 0.1083 | 0.1004 | 6.9312 | 0.1022 | 0.098 | 6.5408 | 0.0984 | 0.094 | 6.2976 | 0.0952 | 0.0936 | 6.0928 | 0.1069 | 0.0926 | 6.8416 | 0.1345 | 0.0902 | 8.608 | 0.1698 | 0.089 | 10.8672 | 0.1938 | 0.0878 | 12.4032 | 0.1944 | 0.085 | 12.4416 | 0.1812 | 0.0898 | 11.5968 | 0.173 | 0.0922 | 11.072 | 0.1738 | 0.0914 | 11.1232 | 0.1815 | 0.0894 | 11.616 | 0.1693 | 0.0924 | 10.8352 | 0.1594 | 0.0558 | 10.2016 | 0.1766 | 0.1256 | 11.3024 | 0.17 | 0.1342 | 10.88 | 0.1816 | 0.1346 | 11.6224 | 0.215 | 0.1314 | 13.76 | 0.2012 | 0.1266 | 12.8768 | 0.1976 | 0.1242 | 12.6464 | 0.1596 | 0.1246 | 10.2144

## Приложение 9 ПО ЧЭС (участок)
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 19.06.2024 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 117.38 |  |  | 117.07 |  |  | 117.13 |  |  | 116.02 |  |  | 115.92 |  |  | 116.62 |  |  | 116.12 |  |  | 117.05 |  |  | 116.08 |  |  | 116.06 |  |  | 117.56 |  |  | 117.32 |  |  | 118.02 |  |  | 117.16 |  |  | 116.42 |  |  | 117.33 |  |  | 116.88 |  |  | 117.72 |  |  | 117.46 |  |  | 117.43 |  |  | 117.78 |  |  | 117.71 |  |  | 117.94 |  |  | 118.44
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.52 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 0.9108 | 0.3828 | 4.4852 | 0.8844 | 0.3762 | 4.3667 | 0.7854 | 0.3564 | 3.8759 | 0.627 | 0.3366 | 3.1238 | 0.6666 | 0.33 | 3.324 | 0.7656 | 0.3498 | 3.7947 | 0.8976 | 0.8976 | 4.4682 | 1.1748 | 1.1748 | 5.8016 | 1.3596 | 0.4884 | 6.7703 | 1.452 | 0.5544 | 7.2317 | 1.3332 | 0.5478 | 6.5553 | 1.2474 | 1.2474 | 6.1459 | 1.2078 | 0.462 | 5.9155 | 1.1418 | 0.4026 | 5.6333 | 1.1682 | 0.4422 | 5.8002 | 1.1682 | 0.4554 | 5.7552 | 1.0758 | 0.4422 | 5.3204 | 1.056 | 0.429 | 5.1852 | 1.0098 | 0.4224 | 4.9693 | 0.99 | 0.4224 | 4.8732 | 1.0098 | 0.4224 | 4.9558 | 1.0098 | 0.4158 | 4.9588 | 0.99 | 0.4488 | 4.8521 | 1.0098 | 0.4224 | 4.9282
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.892 | 0.326 | 50.5497 | 0.86 | 0.32 | 48.7363 | 0.768 | 0.304 | 43.5226 | 0.602 | 0.284 | 34.6246 | 0.644 | 0.288 | 36.8569 | 0.744 | 0.296 | 42.3702 | 0.876 | 0.876 | 49.8875 | 1.15 | 1.15 | 65.1706 | 1.334 | 0.404 | 75.2291 | 1.428 | 0.464 | 80.5301 | 1.312 | 0.464 | 73.3444 | 1.224 | 1.224 | 69.3642 | 1.18 | 0.392 | 66.5445 | 1.122 | 0.336 | 63.897 | 1.146 | 0.37 | 65.2638 | 1.142 | 0.388 | 65.036 | 1.056 | 0.378 | 60.1384 | 1.028 | 0.364 | 57.9726 | 0.99 | 0.3 | 56.1034 | 0.964 | 0.362 | 54.6299 | 0.988 | 0.358 | 55.99 | 0.988 | 0.352 | 55.99 | 0.966 | 0.384 | 54.4762 | 0.986 | 0.358 | 55.6041
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.27 |  |  | 117.07 |  |  | 117.03 |  |  | 116.08 |  |  | 115.79 |  |  | 116.55 |  |  | 116.05 |  |  | 117.04 |  |  | 116.12 |  |  | 116.22 |  |  | 117.47 |  |  | 117.39 |  |  | 117.94 |  |  | 117.08 |  |  | 116.46 |  |  | 117.32 |  |  | 116.8 |  |  | 117.55 |  |  | 117.51 |  |  | 117.33 |  |  | 117.48 |  |  | 117.62 |  |  | 117.9 |  |  | 118.15
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 34.52 |  |  | 34.52 |  |  | 34.86 |  |  | 34.52 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10.05 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.3068 | 0.8976 | 6.4413 | 1.1946 | 0.8778 | 5.8984 | 1.1088 | 0.858 | 5.4766 | 1.0362 | 0.825 | 5.1599 | 1.0692 | 0.8184 | 5.3375 | 1.2012 | 0.8052 | 5.9574 | 1.5708 | 0.8778 | 7.824 | 2.0196 | 0.9504 | 9.9744 | 2.1978 | 1.0494 | 10.9404 | 2.244 | 1.1418 | 11.1608 | 2.178 | 1.1946 | 10.7173 | 2.1648 | 1.2012 | 10.6596 | 2.1714 | 1.2276 | 10.6422 | 2.1648 | 1.1286 | 10.6878 | 2.0856 | 1.1484 | 10.3516 | 2.0262 | 1.1286 | 9.9831 | 1.9668 | 1.1352 | 9.7335 | 2.013 | 1.1484 | 9.8986 | 2.0922 | 1.1484 | 10.2916 | 2.0658 | 1.1418 | 10.1773 | 2.112 | 1.1352 | 10.3916 | 2.1054 | 1.1022 | 10.3468 | 1.9668 | 1.1154 | 9.6427 | 1.65 | 1.0626 | 8.0724
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.3927 | 0.2373 | 6.5116 | 0.3633 | 0.231 | 6.0241 | 0.3549 | 0.2268 | 5.8848 | 0.3297 | 0.2142 | 5.5208 | 0.3255 | 0.2142 | 5.4505 | 0.3591 | 0.2142 | 5.9545 | 0.4452 | 0.2247 | 7.4548 | 0.5607 | 0.2394 | 9.2973 | 0.63 | 0.2604 | 10.3426 | 0.6216 | 0.273 | 10.3071 | 0.6027 | 0.294 | 9.7998 | 0.588 | 0.294 | 9.6531 | 0.6132 | 0.2982 | 9.9705 | 0.5901 | 0.2751 | 9.6875 | 0.5859 | 0.2751 | 9.6186 | 0.5691 | 0.2793 | 9.2534 | 0.5712 | 0.2877 | 9.3773 | 0.588 | 0.2898 | 9.5607 | 0.6174 | 0.2898 | 10.0388 | 0.6447 | 0.294 | 10.4827 | 0.6636 | 0.2898 | 10.79 | 0.651 | 0.2856 | 10.5851 | 0.5985 | 0.2856 | 9.7315 | 0.5019 | 0.2856 | 8.1608
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.898 | 0.582 | 51.3936 | 0.812 | 0.576 | 46.7029 | 0.738 | 0.566 | 42.2366 | 0.696 | 0.544 | 40.4334 | 0.724 | 0.538 | 41.8497 | 0.826 | 0.526 | 47.7457 | 1.106 | 0.56 | 63.9306 | 1.442 | 0.594 | 82.9379 | 1.548 | 0.652 | 88.1574 | 1.606 | 0.726 | 91.9132 | 1.556 | 0.758 | 88.1786 | 1.55 | 0.77 | 87.8386 | 1.546 | 0.794 | 87.1845 | 1.552 | 0.718 | 87.9519 | 1.48 | 0.738 | 84.2849 | 1.434 | 0.726 | 81.2649 | 1.382 | 0.724 | 78.7038 | 1.402 | 0.732 | 79.0639 | 1.454 | 0.728 | 82.3983 | 1.402 | 0.724 | 79.0639 | 1.43 | 0.712 | 80.6429 | 1.43 | 0.686 | 80.6429 | 1.356 | 0.706 | 76.1725 | 1.128 | 0.68 | 63.3647
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Кириллов-Белозерск | - | - | 110 | -12.7347 | 4.7322 | -62.7705 | -12.6225 | 4.4253 | -62.3238 | -12.276 | 4.2537 | -60.6336 | -12.8304 | 4.2207 | -63.8906 | -13.5267 | 4.9401 | -67.5266 | -15.3219 | 5.9697 | -75.9896 | -13.9392 | 4.7784 | -69.4299 | -14.8104 | 4.3692 | -73.1453 | -14.4045 | 4.8873 | -71.7043 | -11.8206 | 6.1281 | -58.7912 | -10.6425 | 5.5407 | -52.3686 | -10.3719 | 4.5177 | -51.0718 | -9.7614 | 4.4913 | -47.8415 | -11.1375 | 3.0987 | -54.9869 | -10.9692 | 2.9568 | -54.4443 | -10.3422 | 3.201 | -50.9559 | -10.4808 | 3.63 | -51.8687 | -10.3059 | 3.8676 | -50.6777 | -11.5863 | 4.356 | -56.9933 | -12.9459 | 5.1579 | -63.7789 | -10.9626 | 4.7289 | -53.9391 | -10.428 | 4.2603 | -51.2476 | -10.5534 | 4.8906 | -51.7407 | -11.1111 | 5.0424 | -54.3597
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 | - | - | 110 | 9.7647 | -3.0261 | 48.1311 | 9.8571 | -2.6895 | 48.6696 | 9.7515 | -2.4849 | 48.1646 | 10.56 | -2.4024 | 52.5848 | 11.2068 | -3.1251 | 55.9454 | 12.6753 | -4.158 | 62.8637 | 10.527 | -3.0789 | 52.434 | 10.4511 | -2.8479 | 51.6157 | 9.537 | -3.5937 | 47.4743 | 6.8211 | -5.016 | 33.9256 | 5.775 | -4.4946 | 28.417 | 5.7156 | -3.3165 | 28.1439 | 5.2569 | -3.201 | 25.7645 | 6.6726 | -1.8084 | 32.9432 | 6.6627 | -1.716 | 33.0695 | 6.1083 | -1.9536 | 30.0955 | 6.3657 | -2.3232 | 31.5034 | 6.204 | -2.4849 | 30.5072 | 7.4184 | -2.9865 | 36.4913 | 8.7615 | -3.795 | 43.1642 | 6.7386 | -3.3231 | 33.1558 | 6.2502 | -2.8215 | 30.7161 | 6.6099 | -3.4221 | 32.4067 | 7.6263 | -3.4485 | 37.3108
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 | - | - | 110 | 0.7557 | -3.0063 | 3.7214 | 0.6864 | -3.0129 | 3.3891 | 0.6402 | -3.0063 | 3.1594 | 0.6105 | -2.9964 | 3.0416 | 0.6006 | -2.9964 | 2.9949 | 0.6897 | -2.9898 | 3.4185 | 0.9537 | -3.0096 | 4.7474 | 1.1583 | -2.9667 | 5.7201 | 1.3101 | -2.8809 | 6.5238 | 1.287 | -2.8677 | 6.4099 | 1.3563 | -2.8413 | 6.6688 | 1.2408 | -2.9337 | 6.1134 | 1.122 | -3.0492 | 5.4953 | 1.1517 | -2.8908 | 5.6822 | 1.056 | -2.9172 | 5.2431 | 1.0494 | -2.9139 | 5.1699 | 1.0626 | -2.9568 | 5.2551 | 1.0395 | -3.0228 | 5.1042 | 1.0692 | -2.9997 | 5.2617 | 1.1319 | -2.9898 | 5.5716 | 1.1022 | -3.0228 | 5.4093 | 1.0626 | -3.0162 | 5.2181 | 0.9867 | -3.0789 | 4.8359 | 0.825 | -3.1086 | 4.0263
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 35 кВ Кирилловская |  |  | 35 | 0.3962 | 0.2184 | 6.5696 | 0.3668 | 0.2114 | 6.0821 | 0.357 | 0.2086 | 5.9196 | 0.3318 | 0.1988 | 5.556 | 0.329 | 0.196 | 5.5091 | 0.3598 | 0.196 | 5.9661 | 0.448 | 0.2044 | 7.5017 | 0.5628 | 0.2128 | 9.3321 | 0.63 | 0.2338 | 10.3426 | 0.6244 | 0.2464 | 10.3536 | 0.6034 | 0.2674 | 9.8111 | 0.5908 | 0.2674 | 9.699 | 0.6146 | 0.2702 | 9.9933 | 0.5936 | 0.2492 | 9.745 | 0.5866 | 0.2506 | 9.6301 | 0.5712 | 0.2534 | 9.2876 | 0.574 | 0.2604 | 9.4232 | 0.5894 | 0.2632 | 9.5835 | 0.6202 | 0.2632 | 10.0843 | 0.6454 | 0.2632 | 10.4941 | 0.665 | 0.2618 | 10.8127 | 0.6538 | 0.2576 | 10.6306 | 0.5992 | 0.2604 | 9.7429 | 0.504 | 0.2618 | 8.1949
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 117.06 |  |  | 116.77 |  |  | 116.88 |  |  | 115.94 |  |  | 115.73 |  |  | 116.22 |  |  | 115.81 |  |  | 116.69 |  |  | 115.78 |  |  | 116.24 |  |  | 117.6 |  |  | 117.34 |  |  | 117.88 |  |  | 116.86 |  |  | 116.22 |  |  | 117.23 |  |  | 116.46 |  |  | 117.65 |  |  | 117.47 |  |  | 117.07 |  |  | 117.51 |  |  | 117.15 |  |  | 117.74 |  |  | 118.26
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.54
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-1 | ТМ-6300/110 | ВН | 110 | 0.4326 | 0.4206 | 2.1362 | 0.3978 | 0.4104 | 1.9692 | 0.3834 | 0.4008 | 1.8961 | 0.3792 | 0.39 | 1.8906 | 0.4044 | 0.4134 | 2.0198 | 0.537 | 0.543 | 2.6708 | 0.6552 | 0.6552 | 3.2703 | 0.687 | 0.687 | 3.4031 | 0.864 | 0.6546 | 4.3135 | 0.87 | 0.6768 | 4.3263 | 0.7248 | 0.6594 | 3.5626 | 0.7518 | 0.7518 | 3.7035 | 0.8688 | 0.7146 | 4.2602 | 0.8082 | 0.6666 | 3.9977 | 0.6984 | 0.5862 | 3.4736 | 0.8052 | 0.6696 | 3.9703 | 0.7452 | 0.6672 | 3.6987 | 0.7236 | 0.6624 | 3.5552 | 0.6744 | 0.558 | 3.3185 | 0.636 | 0.4938 | 3.1403 | 0.6216 | 0.4914 | 3.0577 | 0.5982 | 0.4836 | 2.9516 | 0.528 | 0.459 | 2.5922 | 0.4722 | 0.4584 | 2.308
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-1 | ТМ-6300/110 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.3 |  |  | 117.12 |  |  | 117.14 |  |  | 116.11 |  |  | 115.72 |  |  | 116.53 |  |  | 116.07 |  |  | 116.9 |  |  | 116.23 |  |  | 116.28 |  |  | 117.56 |  |  | 117.55 |  |  | 118 |  |  | 117.18 |  |  | 116.56 |  |  | 117.37 |  |  | 116.83 |  |  | 117.89 |  |  | 117.58 |  |  | 117.4 |  |  | 117.55 |  |  | 117.65 |  |  | 117.95 |  |  | 118.44
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.54 |  |  | 10.59
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-2 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 кВ Нефедово – Никольский Торжок | - | - | 110 | 7.9992 | -0.2706 | 39.4995 | 8.217 | 0.066 | 40.6758 | 8.0982 | 0.198 | 40.05 | 8.9826 | 0.2112 | 44.784 | 9.5238 | -0.6138 | 47.5684 | 10.8042 | -2.1846 | 53.736 | 8.448 | -0.5544 | 42.1659 | 8.1246 | -0.3564 | 40.246 | 6.633 | -1.6038 | 33.1154 | 3.9666 | -3.2802 | 19.725 | 3.069 | -2.64 | 15.0849 | 2.9832 | -0.4158 | 14.6957 | 2.4948 | -0.6996 | 12.2335 | 3.861 | 1.0758 | 19.098 | 4.0062 | 1.0956 | 19.9253 | 3.3924 | 0.99 | 16.7272 | 3.6696 | 1.0032 | 18.2136 | 3.597 | 0.5082 | 17.6727 | 4.8048 | -0.0198 | 23.643 | 6.1314 | -1.5576 | 30.2739 | 4.2636 | 0.0264 | 20.9728 | 3.8214 | 0.6864 | 18.8553 | 4.3296 | -0.099 | 21.2558 | 5.5308 | -0.6996 | 27.0336
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 Николоторжская 1 | - | - | 110 | -8.4876 | -0.066 | -41.8255 | -8.6658 | -0.33 | -42.7692 | -8.5338 | -0.5016 | -42.1106 | -9.4182 | -0.5544 | -46.887 | -9.9924 | 0.0066 | -49.9132 | -11.4114 | 1.5444 | -56.605 | -9.1608 | -0.0858 | -45.6213 | -8.8704 | -0.297 | -43.8614 | -7.5504 | 1.0032 | -37.5496 | -4.884 | 2.5938 | -24.2786 | -3.8346 | 1.8084 | -18.8545 | -3.7752 | -0.3564 | -18.564 | -3.399 | -0.5478 | -16.6503 | -4.7124 | -1.3002 | -23.2457 | -4.7454 | -1.3992 | -23.533 | -4.2372 | -1.3266 | -20.8678 | -4.455 | -1.188 | -22.0418 | -4.3626 | -1.1022 | -21.3906 | -5.5242 | -0.3696 | -27.1575 | -6.8178 | 0.2046 | -33.5684 | -4.9236 | -0.5874 | -24.2111 | -4.4616 | -1.0494 | -21.9206 | -4.8972 | -0.3696 | -23.9996 | -6.0522 | -0.0792 | -29.5372
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 Николоторжская 2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 117.55
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.29 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.374 | 0.2794 | 1.8561 | 0.3542 | 0.2772 | 1.7743 | 0.385 | 0.2684 | 1.9286 | 0.3586 | 0.2596 | 1.7964 | 0.4466 | 0.2662 | 2.2583 | 0.418 | 0.2684 | 2.0939 | 0.4114 | 0.4114 | 2.0609 | 0.5808 | 0.5808 | 2.9095 | 0.704 | 0.4488 | 3.5599 | 0.6908 | 0.4642 | 3.4605 | 0.7172 | 0.4884 | 3.5594 | 0.7832 | 0.7832 | 3.887 | 0.759 | 0.4752 | 3.7669 | 0.8734 | 0.5412 | 4.3752 | 0.8558 | 0.5676 | 4.287 | 0.803 | 0.539 | 3.9852 | 0.8162 | 0.55 | 4.0887 | 0.7062 | 0.4444 | 3.5048 | 0.7084 | 0.4378 | 3.5158 | 0.7524 | 0.4378 | 3.7691 | 0.6974 | 0.4114 | 3.4612 | 0.704 | 0.4092 | 3.4939 | 0.6512 | 0.4004 | 3.2319 | 0.583 | 0.3916 | 2.8668
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.3696 | 0.2412 | 20.1739 | 0.3504 | 0.2382 | 19.3082 | 0.3822 | 0.2292 | 21.0605 | 0.354 | 0.222 | 19.5066 | 0.444 | 0.2244 | 24.7014 | 0.4146 | 0.228 | 22.8459 | 0.4062 | 0.4062 | 22.383 | 0.5784 | 0.5784 | 31.8718 | 0.702 | 0.387 | 39.4344 | 0.6882 | 0.4044 | 38.2871 | 0.714 | 0.4236 | 39.3438 | 0.7824 | 0.7824 | 43.5278 | 0.756 | 0.408 | 41.6582 | 0.8718 | 0.4662 | 48.5015 | 0.8526 | 0.4896 | 47.4333 | 0.8034 | 0.465 | 44.2701 | 0.8148 | 0.477 | 45.7709 | 0.7032 | 0.381 | 38.7487 | 0.7062 | 0.3 | 38.914 | 0.75 | 0.3708 | 41.3276 | 0.696 | 0.3498 | 38.352 | 0.7008 | 0.3462 | 38.6165 | 0.6486 | 0.342 | 35.4026 | 0.5826 | 0.336 | 31.8001
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 115.39 |  |  | 114.85 |  |  | 115.93 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 116.47
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.93 |  |  | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 114.85 |  |  | 113.77 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 116.47
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Вашки | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 119.14 |  |  | 118.4 |  |  | 118.53 |  |  | 118.64 |  |  | 118.81 |  |  | 119.01 |  |  | 118.73 |  |  | 118.62 |  |  | 118.31 |  |  | 117.78 |  |  | 117.73 |  |  | 117.59 |  |  | 118.12 |  |  | 117.81 |  |  | 117.39 |  |  | 117.47 |  |  | 118.15 |  |  | 116.55 |  |  | 117.4 |  |  | 117.26 |  |  | 117.61 |  |  | 117.72 |  |  | 117.45 |  |  | 118.01
ПС 110 кВ Вашки | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.1 |  |  | 35.0033 |  |  | 35.04 |  |  | 34.7 |  |  | 34.7067 |  |  | 34.9867 |  |  | 34.6767 |  |  | 34.9667 |  |  | 34.6967 |  |  | 34.6867 |  |  | 34.99 |  |  | 35.0833 |  |  | 35.28 |  |  | 35.0733 |  |  | 34.7533 |  |  | 35.0133 |  |  | 35.0167 |  |  | 35.0733 |  |  | 35.1267 |  |  | 35.07 |  |  | 35.17 |  |  | 35.1167 |  |  | 35.2667 |  |  | 35.44
ПС 110 кВ Вашки | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.3067 |  |  | 10.2667 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.21 |  |  | 10.19 |  |  | 10.2833 |  |  | 10.2033 |  |  | 10.2767 |  |  | 10.1933 |  |  | 10.19 |  |  | 10.2867 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3567 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2167 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2833 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.3167 |  |  | 10.36 |  |  | 10.4067
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.5432 | 0.1148 | 8.9455 | 0.504 | 0.1148 | 8.3229 | 0.4984 | 0.1176 | 8.2218 | 0.4536 | 0.1092 | 7.5561 | 0.4368 | 0.098 | 7.2748 | 0.4816 | 0.1008 | 7.9568 | 0.5712 | 0.1176 | 9.5215 | 0.5544 | 0.1204 | 9.1648 | 0.7896 | 0.1596 | 13.1545 | 0.7672 | 0.1652 | 12.785 | 0.7728 | 0.1792 | 12.7667 | 0.7392 | 0.1904 | 12.1791 | 0.7112 | 0.1932 | 11.6524 | 0.7056 | 0.1736 | 11.6288 | 0.6832 | 0.1764 | 11.3633 | 0.6944 | 0.1904 | 11.4638 | 0.728 | 0.1904 | 12.0174 | 0.7448 | 0.1792 | 12.2749 | 0.7504 | 0.182 | 12.3484 | 0.728 | 0.1848 | 11.9991 | 0.7056 | 0.1876 | 11.5969 | 0.6888 | 0.1876 | 11.3379 | 0.6384 | 0.196 | 10.4636 | 0.5936 | 0.1764 | 9.6818
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.2752 | 0.1408 | 15.4342 | 0.256 | 0.1376 | 14.4133 | 0.256 | 0.1376 | 14.3713 | 0.2432 | 0.1312 | 13.7687 | 0.2304 | 0.128 | 13.0696 | 0.2464 | 0.1312 | 13.8503 | 0.2912 | 0.2912 | 16.4969 | 0.3712 | 0.3712 | 20.879 | 0.4128 | 0.1824 | 23.4087 | 0.4032 | 0.1824 | 22.8718 | 0.3904 | 0.208 | 21.9376 | 0.368 | 0.368 | 20.6521 | 0.3488 | 0.1696 | 19.4675 | 0.3552 | 0.16 | 19.9338 | 0.3456 | 0.16 | 19.5532 | 0.3392 | 0.1664 | 19.0544 | 0.3392 | 0.1632 | 19.0667 | 0.3552 | 0.1728 | 19.9144 | 0.3808 | 0.3 | 21.3497 | 0.3904 | 0.1696 | 21.9163 | 0.3584 | 0.1632 | 20.0679 | 0.3552 | 0.1504 | 19.9016 | 0.3648 | 0.1568 | 20.354 | 0.3328 | 0.1536 | 18.4853
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Вашки | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.14 |  |  | 116.58 |  |  | 117.74 |  |  | 117.99 |  |  | 118.04 |  |  | 118.18 |  |  | 117.49 |  |  | 117.6 |  |  | 117.66 |  |  | 115.79 |  |  | 116.46 |  |  | 115.9 |  |  | 117.49 |  |  | 116.8 |  |  | 116.67 |  |  | 116.26 |  |  | 117.68 |  |  | 115.6 |  |  | 115.64 |  |  | 116.47 |  |  | 117.07 |  |  | 116.25 |  |  | 115.75 |  |  | 116.16
ПС 110 кВ Вашки | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.0433 |  |  | 35 |  |  | 35.0167 |  |  | 34.7233 |  |  | 34.6833 |  |  | 35.01 |  |  | 34.6767 |  |  | 34.9667 |  |  | 34.64 |  |  | 34.6833 |  |  | 35.44 |  |  | 35.5133 |  |  | 35.6967 |  |  | 35.4967 |  |  | 35.2033 |  |  | 35.55 |  |  | 35.43 |  |  | 35.5833 |  |  | 35.62 |  |  | 35.5233 |  |  | 35.59 |  |  | 35.56 |  |  | 35.6967 |  |  | 35.29
ПС 110 кВ Вашки | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2833 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.1767 |  |  | 10.18 |  |  | 10.2667 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.2533 |  |  | 10.16 |  |  | 10.1433 |  |  | 10.38 |  |  | 10.41 |  |  | 10.4733 |  |  | 10.4167 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4233 |  |  | 10.3833 |  |  | 10.4367 |  |  | 10.4333 |  |  | 10.41 |  |  | 10.44 |  |  | 10.4167 |  |  | 10.4667 |  |  | 10.3567
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.0896 | 0.0896 | 1.4779 | 0.084 | 0.0924 | 1.3873 | 0.0784 | 0.0924 | 1.2942 | 0.0784 | 0.0952 | 1.3051 | 0.0784 | 0.0952 | 1.3066 | 0.084 | 0.0924 | 1.3869 | 0.1008 | 0.098 | 1.6803 | 0.1176 | 0.0952 | 1.944 | 0.1232 | 0.0952 | 2.0558 | 0.1232 | 0.0896 | 2.0533 | 0.1176 | 0.0896 | 1.9181 | 0.1232 | 0.0924 | 2.0053 | 0.1232 | 0.0868 | 1.995 | 0.1288 | 0.0924 | 2.0974 | 0.1232 | 0.0896 | 2.0229 | 0.1176 | 0.0952 | 1.9121 | 0.1232 | 0.0896 | 2.01 | 0.1232 | 0.0924 | 2.0013 | 0.1232 | 0.0896 | 1.9993 | 0.1232 | 0.0868 | 2.0047 | 0.1176 | 0.0896 | 1.91 | 0.1176 | 0.0868 | 1.9116 | 0.1064 | 0.0924 | 1.7229 | 0.0952 | 0.0896 | 1.5593
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.5504 | 0.2784 | 30.9384 | 0.496 | 0.2624 | 27.944 | 0.4576 | 0.2592 | 25.7471 | 0.4352 | 0.2496 | 24.7194 | 0.4288 | 0.2528 | 24.3479 | 0.4896 | 0.2528 | 27.5655 | 0.672 | 0.2688 | 38.2071 | 0.8544 | 0.2656 | 48.1671 | 0.9984 | 0.3424 | 56.8021 | 0.9888 | 0.3808 | 56.3484 | 1.072 | 0.4448 | 59.6968 | 1.04 | 0.4256 | 57.7479 | 0.9792 | 0.3712 | 54.0431 | 1.0016 | 0.4448 | 55.5801 | 0.9184 | 0.4352 | 51.5405 | 0.912 | 0.4512 | 50.5757 | 0.9216 | 0.4192 | 51.305 | 0.8992 | 0.3712 | 49.8022 | 0.9312 | 0.3872 | 51.591 | 0.9856 | 0.3968 | 54.7273 | 0.9632 | 0.3776 | 53.3298 | 0.9312 | 0.3872 | 51.6735 | 0.8544 | 0.3584 | 47.1853 | 0.7072 | 0.3264 | 39.4708
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Андреевская | - | - | 35 | 0.3262 | 0.0798 | 5.3719 | 0.301 | 0.0819 | 4.9706 | 0.3052 | 0.0833 | 5.0347 | 0.294 | 0.0812 | 4.8975 | 0.2716 | 0.0707 | 4.5235 | 0.2912 | 0.0742 | 4.8111 | 0.3416 | 0.0854 | 5.6942 | 0.3752 | 0.0889 | 6.2024 | 0.4284 | 0.0658 | 7.137 | 0.4242 | 0.0462 | 7.0691 | 0.4298 | 0.0252 | 7.1003 | 0.4242 | 0.0539 | 6.9891 | 0.3864 | 0.1008 | 6.3309 | 0.3934 | 0.091 | 6.4835 | 0.392 | 0.0952 | 6.5199 | 0.385 | 0.1071 | 6.356 | 0.4228 | 0.0588 | 6.9793 | 0.4466 | 0.0126 | 7.3603 | 0.4396 | 0.0315 | 7.2339 | 0.4144 | 0.028 | 6.8303 | 0.413 | 0.0329 | 6.7878 | 0.399 | 0.0616 | 6.5677 | 0.3626 | 0.0924 | 5.9432 | 0.3388 | 0.0917 | 5.5259
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Коротецкая | - | - | 35 | 0.0882 | 0.0868 | 1.4548 | 0.084 | 0.0875 | 1.3873 | 0.0812 | 0.0896 | 1.3404 | 0.0784 | 0.091 | 1.3051 | 0.0784 | 0.0931 | 1.3066 | 0.0868 | 0.0896 | 1.4331 | 0.1022 | 0.0924 | 1.7036 | 0.1148 | 0.0931 | 1.8978 | 0.126 | 0.0903 | 2.1026 | 0.1218 | 0.0875 | 2.0299 | 0.1204 | 0.0868 | 1.9638 | 0.1246 | 0.0861 | 2.0281 | 0.1204 | 0.0854 | 1.9496 | 0.1302 | 0.0868 | 2.1202 | 0.1232 | 0.0875 | 2.0229 | 0.1204 | 0.0889 | 1.9577 | 0.1232 | 0.0882 | 2.01 | 0.1218 | 0.0875 | 1.9786 | 0.1218 | 0.0847 | 1.9765 | 0.1274 | 0.0833 | 2.073 | 0.119 | 0.0854 | 1.9327 | 0.1134 | 0.0847 | 1.8433 | 0.1092 | 0.0875 | 1.7683 | 0.0924 | 0.0882 | 1.5135
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Пиксимовская | - | - | 35 | 0.323 | 0.0469 | 5.3192 | 0.319 | 0.0455 | 5.2679 | 0.312 | 0.0252 | 5.1469 | 0.309 | 0.0091 | 5.1473 | 0.312 | 0.0098 | 5.1963 | 0.326 | 0.0147 | 5.386 | 0.382 | 0.042 | 6.3677 | 0.421 | 0.0266 | 6.9596 | 0.46 | 0.0812 | 7.6634 | 0.455 | 0.0833 | 7.5823 | 0.425 | 0.0868 | 7.021 | 0.398 | 0.0917 | 6.5575 | 0.398 | 0.0931 | 6.5209 | 0.405 | 0.0882 | 6.6747 | 0.398 | 0.0924 | 6.6197 | 0.407 | 0.0945 | 6.7192 | 0.435 | 0.0987 | 7.1807 | 0.435 | 0.1001 | 7.1691 | 0.438 | 0.0994 | 7.2076 | 0.428 | 0.1001 | 7.0544 | 0.403 | 0.1015 | 6.6235 | 0.385 | 0.1022 | 6.3373 | 0.353 | 0.1036 | 5.7858 | 0.33 | 0.0959 | 5.3824
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 118.09 |  |  | 118.22 |  |  | 118.22 |  |  | 116.54 |  |  | 116.61 |  |  | 117.08 |  |  | 117.28 |  |  | 117.95 |  |  | 117.08 |  |  | 116.34 |  |  | 117.62 |  |  | 117.68 |  |  | 118.49 |  |  | 117.89 |  |  | 117.35 |  |  | 117.95 |  |  | 117.15 |  |  | 118.02 |  |  | 117.95 |  |  | 118.42 |  |  | 117.95 |  |  | 118.02 |  |  | 118.62 |  |  | 118.83
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.56 |  |  | 10.59 |  |  | 10.6 |  |  | 10.52 |  |  | 10.42 |  |  | 10.56 |  |  | 10.49 |  |  | 10.58 |  |  | 10.44 |  |  | 10.38 |  |  | 10.44 |  |  | 10.53 |  |  | 10.52 |  |  | 10.5 |  |  | 10.48 |  |  | 10.49 |  |  | 10.41 |  |  | 10.5 |  |  | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.56 |  |  | 10.56 |  |  | 10.64 |  |  | 10.65
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.1072 | 0.63195 | 5.4194 | 0.9966 | 0.6072 | 4.8729 | 0.9636 | 0.61215 | 4.7115 | 0.9273 | 0.5907 | 4.5994 | 0.98835 | 0.59895 | 4.8992 | 1.0378 | 0.6171 | 5.124 | 1.216 | 1.216 | 5.9935 | 1.4009 | 1.4009 | 6.8651 | 1.9454 | 1.127 | 9.6044 | 1.9915 | 1.1534 | 9.895 | 1.8794 | 1.122 | 9.2359 | 1.9717 | 1.9717 | 9.6851 | 2.0625 | 1.249 | 10.0616 | 1.5989 | 0.85635 | 7.8394 | 1.8645 | 1.084 | 9.184 | 1.9949 | 1.2392 | 9.7761 | 2.0213 | 1.2722 | 9.9731 | 1.9503 | 1.1897 | 9.5521 | 2.0262 | 1.2095 | 9.9297 | 1.7705 | 1.0164 | 8.642 | 1.4157 | 0.74415 | 6.9379 | 1.4141 | 0.71445 | 6.9257 | 1.3216 | 0.69795 | 6.4404 | 1.2111 | 0.68805 | 5.8913
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.086 | 0.544 | 59.4456 | 0.972 | 0.524 | 53.0547 | 0.942 | 0.528 | 51.3687 | 0.904 | 0.51 | 49.6714 | 0.968 | 0.518 | 53.6984 | 1.012 | 0.534 | 55.395 | 1.196 | 1.196 | 65.9037 | 1.376 | 1.376 | 75.1773 | 1.92 | 0.984 | 106.3052 | 1.966 | 1.006 | 109.4813 | 1.854 | 0.982 | 102.651 | 1.946 | 1.946 | 106.8239 | 2.036 | 1.092 | 111.8706 | 1.574 | 0.742 | 86.6502 | 1.84 | 0.948 | 101.487 | 1.968 | 1.086 | 108.4435 | 1.996 | 1.118 | 110.8316 | 1.926 | 1.042 | 106.0281 | 2 | 0.3 | 110.2068 | 1.746 | 0.886 | 96.6713 | 1.394 | 0.64 | 76.305 | 1.39 | 0.61 | 76.086 | 1.298 | 0.598 | 70.5159 | 1.188 | 0.59 | 64.4794
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.95 |  |  | 118.15 |  |  | 118.09 |  |  | 116.48 |  |  | 116.54 |  |  | 117.42 |  |  | 117.01 |  |  | 117.95 |  |  | 117.48 |  |  | 116.27 |  |  | 117.01 |  |  | 117.62 |  |  | 118.29 |  |  | 117.68 |  |  | 117.21 |  |  | 117.75 |  |  | 117.28 |  |  | 117.95 |  |  | 117.75 |  |  | 118.09 |  |  | 117.82 |  |  | 117.82 |  |  | 118.89 |  |  | 118.69
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.47 |  |  | 10.39 |  |  | 10.32 |  |  | 10.44 |  |  | 10.36 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.36 |  |  | 10.41 |  |  | 10.43 |  |  | 10.48 |  |  | 10.43 |  |  | 10.37 |  |  | 10.45 |  |  | 10.41 |  |  | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.39 |  |  | 10.43 |  |  | 10.42 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 0.9405 | 0.462 | 4.6091 | 0.8118 | 0.4521 | 3.9716 | 0.726 | 0.44715 | 3.5537 | 0.70785 | 0.4257 | 3.5127 | 0.7194 | 0.42405 | 3.5682 | 0.81675 | 0.429 | 4.0207 | 1.122 | 0.48015 | 5.5427 | 1.4058 | 0.48015 | 6.8894 | 1.5329 | 0.5214 | 7.5421 | 1.6137 | 0.56265 | 8.0225 | 1.612 | 0.627 | 7.9636 | 1.5824 | 0.6072 | 7.7763 | 1.5873 | 0.59565 | 7.7565 | 1.5312 | 0.58905 | 7.5211 | 1.4504 | 0.57585 | 7.1526 | 1.4339 | 0.57255 | 7.0388 | 1.424 | 0.5577 | 7.0182 | 1.4999 | 0.57255 | 7.3503 | 1.5576 | 0.57585 | 7.6463 | 1.5593 | 0.5676 | 7.6323 | 1.5362 | 0.55605 | 7.5365 | 1.5362 | 0.5478 | 7.5365 | 1.3563 | 0.5313 | 6.5942 | 1.1253 | 0.5082 | 5.4803
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.922 | 0.422 | 51.0976 | 0.794 | 0.416 | 44.0038 | 0.706 | 0.412 | 38.9773 | 0.69 | 0.394 | 38.3873 | 0.702 | 0.392 | 39.3198 | 0.798 | 0.394 | 44.1831 | 1.102 | 0.432 | 61.4859 | 1.388 | 0.422 | 76.8498 | 1.516 | 0.456 | 84.3408 | 1.596 | 0.494 | 89.0486 | 1.592 | 0.554 | 88.3988 | 1.562 | 0.538 | 86.5667 | 1.57 | 0.526 | 86.5949 | 1.512 | 0.522 | 83.7956 | 1.432 | 0.516 | 79.8212 | 1.416 | 0.512 | 78.3251 | 1.404 | 0.498 | 77.9597 | 1.482 | 0.506 | 82.133 | 1.54 | 0.508 | 85.3474 | 1.54 | 0.5 | 85.676 | 1.518 | 0.49 | 84.1282 | 1.518 | 0.482 | 84.2089 | 1.338 | 0.472 | 73.7284 | 1.106 | 0.46 | 60.9444
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 117.68 |  |  | 117.41 |  |  | 117.66 |  |  | 116.32 |  |  | 116.04 |  |  | 116.85 |  |  | 116.5 |  |  | 117.8 |  |  | 116.94 |  |  | 116.59 |  |  | 117.27 |  |  | 117.58 |  |  | 118.15 |  |  | 117.59 |  |  | 117.26 |  |  | 117.95 |  |  | 117.16 |  |  | 117.85 |  |  | 117.82 |  |  | 117.83 |  |  | 117.73 |  |  | 117.79 |  |  | 118.16 |  |  | 118.39
ПС 110 кВ Антушево | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.86 |  |  | 35.75 |  |  | 35.93 |  |  | 35.68 |  |  | 35.59 |  |  | 35.69 |  |  | 35.45 |  |  | 35.91 |  |  | 35.47 |  |  | 35.45 |  |  | 35.4 |  |  | 35.82 |  |  | 35.9 |  |  | 35.93 |  |  | 35.71 |  |  | 35.77 |  |  | 35.77 |  |  | 35.76 |  |  | 35.79 |  |  | 35.94 |  |  | 36.09 |  |  | 35.84 |  |  | 35.73 |  |  | 36.03
ПС 110 кВ Антушево | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.19 |  |  | 10.18 |  |  | 10.27 |  |  | 10.21 |  |  | 10.28 |  |  | 10.22 |  |  | 10.19 |  |  | 10.21 |  |  | 10.28 |  |  | 10.32 |  |  | 10.31 |  |  | 10.26 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.29 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.33 |  |  | 10.36
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 0.2838 | 0.2046 | 1.394 | 0.2772 | 0.2046 | 1.3647 | 0.2574 | 0.2046 | 1.2645 | 0.2442 | 0.1848 | 1.2135 | 0.2508 | 0.1914 | 1.2493 | 0.2838 | 0.198 | 1.4039 | 0.3234 | 0.3234 | 1.6046 | 0.3894 | 0.3894 | 1.9108 | 0.4554 | 0.2244 | 2.251 | 0.4554 | 0.2244 | 2.2578 | 0.4422 | 0.2376 | 2.1796 | 0.4224 | 0.4224 | 2.0766 | 0.4158 | 0.2442 | 2.0343 | 0.4224 | 0.231 | 2.0764 | 0.4158 | 0.231 | 2.0497 | 0.4026 | 0.2376 | 1.973 | 0.3762 | 0.2376 | 1.8561 | 0.4224 | 0.2442 | 2.0718 | 0.4488 | 0.2442 | 2.2018 | 0.4554 | 0.2508 | 2.234 | 0.462 | 0.231 | 2.2683 | 0.4224 | 0.231 | 2.0729 | 0.3894 | 0.2244 | 1.9049 | 0.33 | 0.2244 | 1.6112
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0.2212 | 0.147 | 3.5656 | 0.2086 | 0.1428 | 3.3728 | 0.1974 | 0.1428 | 3.1757 | 0.1876 | 0.133 | 3.0392 | 0.1932 | 0.1316 | 3.1379 | 0.2198 | 0.14 | 3.5599 | 0.2576 | 0.2576 | 4.2003 | 0.301 | 0.301 | 4.8451 | 0.3556 | 0.1582 | 5.795 | 0.3444 | 0.1596 | 5.6157 | 0.3304 | 0.1708 | 5.395 | 0.3248 | 0.3248 | 5.2414 | 0.3192 | 0.175 | 5.1395 | 0.3332 | 0.1638 | 5.3605 | 0.3304 | 0.1666 | 5.3482 | 0.3206 | 0.175 | 5.1808 | 0.3038 | 0.1694 | 4.9093 | 0.3374 | 0.1764 | 5.4538 | 0.3556 | 0.1764 | 5.7432 | 0.3668 | 0.1764 | 5.8994 | 0.3654 | 0.1652 | 5.8524 | 0.3388 | 0.161 | 5.4642 | 0.3024 | 0.161 | 4.8922 | 0.2562 | 0.1596 | 4.1103
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.06 | 0.0612 | 3.3705 | 0.0576 | 0.06 | 3.2388 | 0.0552 | 0.0588 | 3.1038 | 0.0516 | 0.0588 | 2.927 | 0.054 | 0.0576 | 3.0662 | 0.0564 | 0.0576 | 3.1744 | 0.0624 | 0.0624 | 3.5327 | 0.0828 | 0.0828 | 4.6558 | 0.0984 | 0.0612 | 5.5654 | 0.1032 | 0.0636 | 5.8541 | 0.1032 | 0.0684 | 5.8426 | 0.0972 | 0.0972 | 5.4655 | 0.09 | 0.0672 | 5.041 | 0.0828 | 0.0648 | 4.6422 | 0.078 | 0.0648 | 4.3944 | 0.0756 | 0.0636 | 4.2385 | 0.0732 | 0.0648 | 4.116 | 0.078 | 0.0648 | 4.3774 | 0.0876 | 0.3 | 4.9161 | 0.0852 | 0.0672 | 4.7861 | 0.0888 | 0.066 | 4.9931 | 0.0816 | 0.0636 | 4.5883 | 0.0756 | 0.066 | 4.2303 | 0.0684 | 0.0636 | 3.8164
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.62 |  |  | 117.37 |  |  | 117.58 |  |  | 116.29 |  |  | 116.07 |  |  | 116.8 |  |  | 116.58 |  |  | 117.85 |  |  | 116.95 |  |  | 116.59 |  |  | 117.15 |  |  | 117.43 |  |  | 118.21 |  |  | 117.57 |  |  | 117.12 |  |  | 117.92 |  |  | 117.14 |  |  | 117.88 |  |  | 117.71 |  |  | 117.84 |  |  | 117.63 |  |  | 117.74 |  |  | 118.1 |  |  | 118.43
ПС 110 кВ Антушево | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.07 |  |  | 35.91 |  |  | 36.09 |  |  | 35.62 |  |  | 35.6 |  |  | 35.96 |  |  | 35.72 |  |  | 36.14 |  |  | 35.96 |  |  | 35.56 |  |  | 35.58 |  |  | 36.1 |  |  | 36.04 |  |  | 36.31 |  |  | 35.81 |  |  | 35.9 |  |  | 35.91 |  |  | 35.88 |  |  | 35.93 |  |  | 36.07 |  |  | 35.88 |  |  | 36.24 |  |  | 35.99 |  |  | 36.26
ПС 110 кВ Антушево | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.33 |  |  | 10.34 |  |  | 10.27 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.28 |  |  | 10.34 |  |  | 10.27 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.32 |  |  | 10.36 |  |  | 10.37 |  |  | 10.29 |  |  | 10.35 |  |  | 10.31 |  |  | 10.35 |  |  | 10.32 |  |  | 10.36 |  |  | 10.32 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.43
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 1.122 | 0.759 | 5.514 | 1.0296 | 0.6732 | 5.0707 | 1.0164 | 0.6402 | 4.9967 | 0.9768 | 0.6138 | 4.8553 | 0.99 | 0.6072 | 4.9303 | 1.056 | 0.6138 | 5.2261 | 1.1814 | 0.6732 | 5.8577 | 1.3596 | 0.6798 | 6.6686 | 1.5444 | 0.8118 | 7.6333 | 1.6104 | 0.9108 | 7.9841 | 1.551 | 0.9042 | 7.6529 | 1.5642 | 0.9438 | 7.6996 | 1.4454 | 0.8184 | 7.0679 | 1.5048 | 0.858 | 7.3984 | 1.4718 | 0.8712 | 7.2639 | 1.3662 | 0.792 | 6.697 | 1.3728 | 0.792 | 6.7742 | 1.4454 | 0.8514 | 7.0876 | 1.4454 | 0.8514 | 7.0979 | 1.4124 | 0.8184 | 6.9282 | 1.419 | 0.792 | 6.973 | 1.287 | 0.7128 | 6.3184 | 1.221 | 0.7458 | 5.9761 | 1.089 | 0.7194 | 5.3152
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0.98595 | 0.59955 | 15.8002 | 0.89985 | 0.51975 | 14.4847 | 0.8904 | 0.4872 | 14.2611 | 0.86205 | 0.4704 | 13.9892 | 0.86625 | 0.4578 | 14.0652 | 0.924 | 0.46515 | 14.8527 | 1.0237 | 0.51135 | 16.5667 | 1.1644 | 0.50715 | 18.6246 | 1.3262 | 0.62685 | 21.317 | 1.3787 | 0.71715 | 22.4102 | 1.3356 | 0.71085 | 21.6982 | 1.3419 | 0.74025 | 21.4866 | 1.219 | 0.61635 | 19.552 | 1.2947 | 0.66885 | 20.6101 | 1.2537 | 0.67725 | 20.2369 | 1.1582 | 0.6069 | 18.6477 | 1.1676 | 0.60585 | 18.7946 | 1.2212 | 0.6552 | 19.673 | 1.2201 | 0.651 | 19.6287 | 1.1834 | 0.6237 | 18.9636 | 1.1844 | 0.60165 | 19.0809 | 1.0668 | 0.53865 | 17.0157 | 1.0164 | 0.567 | 16.3244 | 0.92925 | 0.5523 | 14.8135
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.1308 | 0.126 | 7.305 | 0.1188 | 0.126 | 6.6477 | 0.114 | 0.1248 | 6.3729 | 0.1104 | 0.1212 | 6.2137 | 0.1092 | 0.1224 | 6.1582 | 0.1224 | 0.1212 | 6.8425 | 0.1476 | 0.1296 | 8.2994 | 0.186 | 0.1272 | 10.3979 | 0.21 | 0.1284 | 11.8196 | 0.2148 | 0.1308 | 12.1727 | 0.2076 | 0.1392 | 11.7073 | 0.2064 | 0.1428 | 11.5607 | 0.2172 | 0.1488 | 12.1186 | 0.1992 | 0.1356 | 11.1036 | 0.2052 | 0.1392 | 11.527 | 0.1944 | 0.1416 | 10.857 | 0.1956 | 0.1416 | 10.9664 | 0.21 | 0.1464 | 11.7282 | 0.2148 | 0.1488 | 12.0312 | 0.2208 | 0.1452 | 12.3195 | 0.2232 | 0.1404 | 12.5017 | 0.21 | 0.1404 | 11.7396 | 0.1908 | 0.138 | 10.6149 | 0.15 | 0.1368 | 8.3131
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Антушево | ВЛ 35 кВ Артюшинская | - | - | 35 | 0.98595 | 0.59955 | 15.8002 | 0.8988 | 0.51975 | 14.4678 | 0.88935 | 0.4872 | 14.2443 | 0.86205 | 0.4704 | 13.9892 | 0.86625 | 0.45885 | 14.0652 | 0.92295 | 0.46515 | 14.8358 | 1.0237 | 0.51135 | 16.5667 | 1.1634 | 0.5061 | 18.6078 | 1.3262 | 0.62685 | 21.317 | 1.3765 | 0.71715 | 22.3761 | 1.3356 | 0.71085 | 21.6982 | 1.3409 | 0.74025 | 21.4697 | 1.219 | 0.6153 | 19.552 | 1.2947 | 0.66885 | 20.6101 | 1.2516 | 0.67725 | 20.203 | 1.1582 | 0.6069 | 18.6477 | 1.1665 | 0.60585 | 18.7777 | 1.2212 | 0.6552 | 19.673 | 1.219 | 0.651 | 19.6118 | 1.1823 | 0.62265 | 18.9468 | 1.1844 | 0.60165 | 19.0809 | 1.0657 | 0.53865 | 16.9989 | 1.0164 | 0.567 | 16.3244 | 0.92925 | 0.55335 | 14.8135
ПС 110 кВ Антушево | ВЛ 35 кВ Никоновская | - | - | 35 | 0.2205 | 0.1484 | 3.5543 | 0.20895 | 0.14315 | 3.3785 | 0.19635 | 0.14245 | 3.1588 | 0.18725 | 0.1337 | 3.0335 | 0.19355 | 0.13195 | 3.1435 | 0.2191 | 0.1407 | 3.5485 | 0.25725 | 0.15575 | 4.1946 | 0.29995 | 0.1498 | 4.8282 | 0.3549 | 0.1589 | 5.7836 | 0.34335 | 0.1596 | 5.5985 | 0.3304 | 0.1715 | 5.395 | 0.3234 | 0.1757 | 5.2188 | 0.3192 | 0.17535 | 5.1395 | 0.3318 | 0.1645 | 5.3379 | 0.32935 | 0.16695 | 5.3312 | 0.3213 | 0.1757 | 5.1921 | 0.3017 | 0.1701 | 4.8754 | 0.33775 | 0.1764 | 5.4595 | 0.3542 | 0.17675 | 5.7206 | 0.3661 | 0.1771 | 5.8881 | 0.3654 | 0.16555 | 5.8524 | 0.33775 | 0.16135 | 5.4473 | 0.30135 | 0.161 | 4.8752 | 0.25585 | 0.1596 | 4.1046
ПС 110 кВ Бечевинка | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.48 |  |  | 10.5 |  |  | 10.51 |  |  | 10.4 |  |  | 10.39 |  |  | 10.45 |  |  | 10.38 |  |  | 10.47 |  |  | 10.42 |  |  | 10.37 |  |  | 10.38 |  |  | 10.47 |  |  | 10.51 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.48 |  |  | 10.47 |  |  | 10.49 |  |  | 10.47 |  |  | 10.46 |  |  | 10.51 |  |  | 10.54
ПС 110 кВ Бечевинка | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.0648 | 0.0906 | 3.5741 | 0.0618 | 0.0888 | 3.4021 | 0.0594 | 0.0864 | 3.2669 | 0.0618 | 0.0864 | 3.4349 | 0.0606 | 0.0834 | 3.3714 | 0.066 | 0.084 | 3.6507 | 0.0786 | 0.0786 | 4.377 | 0.0936 | 0.0936 | 5.1675 | 0.0996 | 0.0918 | 5.5252 | 0.0984 | 0.0942 | 5.4849 | 0.0978 | 0.0996 | 5.4462 | 0.1008 | 0.1008 | 5.565 | 0.1008 | 0.1002 | 5.5439 | 0.099 | 0.0954 | 5.45 | 0.0864 | 0.093 | 4.7792 | 0.102 | 0.099 | 5.6205 | 0.0972 | 0.0972 | 5.3766 | 0.1056 | 0.1032 | 5.8245 | 0.1092 | 0.3 | 6.0288 | 0.1074 | 0.1014 | 5.9181 | 0.108 | 0.0984 | 5.9625 | 0.1068 | 0.0954 | 5.9019 | 0.0948 | 0.0966 | 5.2139 | 0.0756 | 0.096 | 4.1461
ПС 110 кВ Бечевинка | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Андома | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 112.7 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 112.16 |  |  | 112.7 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 114.85 |  |  | 113.24 |  |  | 114.85 |  |  | 113.24
ПС 110 кВ Андома | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.05 |  |  | 10 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.95 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.2992 | 0.2596 | 1.5059 | 0.286 | 0.264 | 1.4394 | 0.286 | 0.2706 | 1.4327 | 0.2618 | 0.2706 | 1.3054 | 0.2706 | 0.2772 | 1.3492 | 0.2838 | 0.275 | 1.415 | 0.3454 | 0.3454 | 1.7384 | 0.3916 | 0.3916 | 1.9802 | 0.4334 | 0.2684 | 2.1711 | 0.4488 | 0.2728 | 2.3019 | 0.4092 | 0.2574 | 2.0888 | 0.4334 | 0.4334 | 2.2123 | 0.429 | 0.2794 | 2.1693 | 0.3982 | 0.2772 | 2.0231 | 0.3894 | 0.2684 | 1.9877 | 0.407 | 0.275 | 2.0975 | 0.4202 | 0.286 | 2.1552 | 0.4114 | 0.2662 | 2.1 | 0.4246 | 0.2728 | 2.1573 | 0.4268 | 0.2772 | 2.1786 | 0.4268 | 0.275 | 2.1481 | 0.4048 | 0.2618 | 2.0663 | 0.3674 | 0.2574 | 1.8491 | 0.3388 | 0.253 | 1.7294
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.294 | 0.222 | 16.661 | 0.2802 | 0.2274 | 15.8015 | 0.2796 | 0.2322 | 15.7064 | 0.2568 | 0.2352 | 14.3558 | 0.2634 | 0.2388 | 14.7248 | 0.2784 | 0.2358 | 15.5633 | 0.3402 | 0.3402 | 19.1105 | 0.384 | 0.384 | 21.8685 | 0.4272 | 0.2298 | 24.0914 | 0.4416 | 0.231 | 25.399 | 0.4032 | 0.2208 | 23.3064 | 0.4284 | 0.4284 | 24.5178 | 0.4212 | 0.2394 | 23.8694 | 0.3918 | 0.2382 | 22.7612 | 0.3822 | 0.2304 | 21.8737 | 0.4014 | 0.2358 | 23.2023 | 0.4134 | 0.2466 | 23.6594 | 0.4044 | 0.2274 | 23.1443 | 0.4188 | 0.3 | 23.9684 | 0.42 | 0.2364 | 23.9187 | 0.4188 | 0.234 | 23.6177 | 0.3978 | 0.2214 | 22.7666 | 0.3618 | 0.219 | 20.4032 | 0.3312 | 0.216 | 18.8616
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Андома | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 117.01 |  |  | 116.47 |  |  | 115.93 |  |  | 114.85 |  |  | 115.93 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 115.93 |  |  | 113.77 |  |  | 115.93 |  |  | 114.31
ПС 110 кВ Андома | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.15 |  |  | 10.29 |  |  | 10.05 |  |  | 10 |  |  | 10.05 |  |  | 10.15 |  |  | 9.95 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
ПС 110 кВ Андома | ВЛ 110 кВ Андома-Каршево | - | - | 110 | 0.5841 | -2.2968 | 2.926 | 0.561 | -2.31 | 2.8103 | 0.5247 | -2.3232 | 2.6041 | 0.495 | -2.3067 | 2.4567 | 0.5115 | -2.3133 | 2.5268 | 0.5511 | -2.3166 | 2.7351 | 0.6303 | -2.3265 | 3.1427 | 0.7161 | -2.2902 | 3.6041 | 0.7821 | -2.2539 | 3.8996 | 0.7557 | -2.2572 | 3.8575 | 0.7788 | -2.2308 | 3.9382 | 0.7524 | -2.2077 | 3.8047 | 0.7722 | -2.2572 | 3.8864 | 0.7623 | -2.2209 | 3.8547 | 0.7392 | -2.2011 | 3.7379 | 0.759 | -2.2011 | 3.8743 | 0.7557 | -2.2209 | 3.8214 | 0.7689 | -2.2341 | 3.8881 | 0.7689 | -2.2374 | 3.8698 | 0.7755 | -2.2374 | 3.9215 | 0.7392 | -2.2803 | 3.6857 | 0.7194 | -2.277 | 3.6551 | 0.6534 | -2.2902 | 3.2579 | 0.5709 | -2.2902 | 2.8869
ПС 110 кВ Мегра | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 114.85 |  |  | 114.85 |  |  | 115.93 |  |  | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 115.39 |  |  | 114.85 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 112.16 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 115.39 |  |  | 113.24 |  |  | 114.85 |  |  | 113.77
ПС 110 кВ Мегра | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.34 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | ВН | 110 | 0.30195 | 0.2112 | 1.5197 | 0.3267 | 0.23595 | 1.6443 | 0.28875 | 0.23265 | 1.4397 | 0.2508 | 0.23925 | 1.2564 | 0.24255 | 0.2343 | 1.2094 | 0.2541 | 0.23595 | 1.2729 | 0.3267 | 0.23265 | 1.6443 | 0.40425 | 0.2409 | 2.0442 | 0.42735 | 0.24255 | 2.1408 | 0.41415 | 0.24255 | 2.114 | 0.41085 | 0.2376 | 2.0874 | 0.41415 | 0.2409 | 2.1042 | 0.41415 | 0.2541 | 2.0942 | 0.396 | 0.2409 | 2.012 | 0.3795 | 0.22935 | 1.9281 | 0.37785 | 0.22935 | 1.9473 | 0.38115 | 0.23265 | 1.9456 | 0.4224 | 0.2343 | 2.1561 | 0.43065 | 0.23595 | 2.1777 | 0.44385 | 0.2442 | 2.2551 | 0.4158 | 0.2409 | 2.0829 | 0.38445 | 0.231 | 1.9624 | 0.35145 | 0.22605 | 1.7688 | 0.3696 | 0.21945 | 1.8778
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | НН | 10 | 0.29 | 0.1436 | 16.2906 | 0.3156 | 0.1696 | 17.7286 | 0.2764 | 0.1656 | 15.4515 | 0.238 | 0.1708 | 13.2408 | 0.2292 | 0.1672 | 12.7513 | 0.242 | 0.1696 | 13.4634 | 0.3152 | 0.1664 | 17.6206 | 0.3916 | 0.1716 | 22.192 | 0.416 | 0.1776 | 23.2556 | 0.4032 | 0.1784 | 22.9619 | 0.4012 | 0.1748 | 22.9611 | 0.404 | 0.1796 | 22.8947 | 0.4036 | 0.1884 | 22.672 | 0.3848 | 0.1808 | 22.2428 | 0.368 | 0.1688 | 20.8546 | 0.3672 | 0.1696 | 21.1198 | 0.3704 | 0.1728 | 21.094 | 0.4124 | 0.1716 | 23.4859 | 0.42 | 0.1716 | 23.8014 | 0.4324 | 0.1768 | 24.5041 | 0.406 | 0.1756 | 22.6965 | 0.372 | 0.1668 | 21.0813 | 0.3416 | 0.1628 | 19.1892 | 0.3584 | 0.1564 | 20.2115
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Устье | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 115.65 |  |  | 115.86 |  |  | 116.02 |  |  | 116.35 |  |  | 116.96 |  |  | 117.04 |  |  | 116.36 |  |  | 115.6 |  |  | 116.37 |  |  | 114.19 |  |  | 114.13 |  |  | 113.45 |  |  | 114.49 |  |  | 114.27 |  |  | 114.19 |  |  | 113.7 |  |  | 114.49 |  |  | 114.66 |  |  | 113.96 |  |  | 114.49 |  |  | 116.16 |  |  | 114.64 |  |  | 115.46 |  |  | 115.54
ПС 110 кВ Устье | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  | 10.13 |  |  | 10.12 |  |  | 10.15 |  |  | 10.17 |  |  | 10.11 |  |  | 10.01 |  |  | 10.12 |  |  | 9.9 |  |  | 9.88 |  |  | 9.89 |  |  | 10.01 |  |  | 9.88 |  |  | 9.91 |  |  | 9.85 |  |  | 9.92 |  |  | 9.96 |  |  | 9.96 |  |  | 9.94 |  |  | 10.09 |  |  | 9.95 |  |  | 10.05 |  |  | 10.02
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.2508 | 0.0792 | 1.2535 | 0.2508 | 0.0858 | 1.2513 | 0.2178 | 0.0792 | 1.0851 | 0.2046 | 0.0858 | 1.0165 | 0.2178 | 0.0858 | 1.0764 | 0.2178 | 0.0924 | 1.0757 | 0.2442 | 0.0792 | 1.2131 | 0.2904 | 0.0858 | 1.4521 | 0.3234 | 0.0726 | 1.6064 | 0.3498 | 0.0792 | 1.7707 | 0.3432 | 0.0858 | 1.7382 | 0.3564 | 0.0858 | 1.8159 | 0.33 | 0.0858 | 1.6661 | 0.297 | 0.0792 | 1.5024 | 0.3102 | 0.0858 | 1.5702 | 0.297 | 0.0792 | 1.5099 | 0.297 | 0.0792 | 1.4995 | 0.2838 | 0.0792 | 1.4307 | 0.2904 | 0.0858 | 1.473 | 0.3234 | 0.0924 | 1.6328 | 0.2904 | 0.0858 | 1.4451 | 0.2706 | 0.0858 | 1.3644 | 0.264 | 0.0924 | 1.3217 | 0.2772 | 0.0792 | 1.3868
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.2476 | 0.084 | 14.2268 | 0.2384 | 0.0872 | 13.6982 | 0.216 | 0.0884 | 12.3253 | 0.2004 | 0.09 | 11.4465 | 0.206 | 0.0912 | 11.7315 | 0.212 | 0.0916 | 12.0495 | 0.2412 | 0.0876 | 13.7905 | 0.2816 | 0.0892 | 16.2612 | 0.3216 | 0.0844 | 18.3692 | 0.342 | 0.0872 | 19.9685 | 0.3408 | 0.0912 | 19.9387 | 0.3472 | 0.094 | 20.2926 | 0.3224 | 0.0964 | 18.6172 | 0.2912 | 0.0868 | 17.0368 | 0.3072 | 0.0884 | 17.9185 | 0.2944 | 0.0872 | 17.2765 | 0.2876 | 0.0888 | 16.7583 | 0.2764 | 0.0808 | 16.041 | 0.2892 | 0.0928 | 16.7839 | 0.314 | 0.0988 | 18.2598 | 0.286 | 0.0908 | 16.3843 | 0.262 | 0.096 | 15.2206 | 0.2608 | 0.0944 | 15.0001 | 0.2712 | 0.0872 | 15.645
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
ПС 110 кВ Восточная | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 115.68 |  |  | 115.73 |  |  | 116.56 |  |  | 116.53 |  |  | 116.97 |  |  | 117.05 |  |  | 116.56 |  |  | 115.59 |  |  | 116.36 |  |  | 114.02 |  |  | 113.67 |  |  | 113.97 |  |  | 114.92 |  |  | 114.27 |  |  | 114.36 |  |  | 114.4 |  |  | 114.29 |  |  | 114.88 |  |  | 114.17 |  |  | 114.79 |  |  | 116.05 |  |  | 114.92 |  |  | 115.49 |  |  | 115.45
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 34.14 |  |  | 34.14 |  |  | 34.49 |  |  | 34.49 |  |  | 34.49 |  |  | 34.49 |  |  | 34.31 |  |  | 33.97 |  |  | 34.31 |  |  | 33.46 |  |  | 33.63 |  |  | 33.63 |  |  | 33.97 |  |  | 33.63 |  |  | 33.63 |  |  | 33.28 |  |  | 33.63 |  |  | 33.8 |  |  | 33.8 |  |  | 33.63 |  |  | 34.14 |  |  | 33.63 |  |  | 34.31 |  |  | 33.8
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 1.1872 | 0.9576 | 20.1008 | 0.8876 | 0.6328 | 15.0282 | 1.0052 | 0.8372 | 16.8466 | 0.6076 | 0.4928 | 10.1831 | 0.63 | 0.4536 | 10.5585 | 0.5796 | 0.4144 | 9.7138 | 0.5936 | 0.5936 | 10.0006 | 1.0752 | 1.0752 | 18.2956 | 1.0388 | 0.84 | 17.5011 | 0.924 | 0.6916 | 15.9625 | 0.9996 | 0.8764 | 17.1812 | 1.1564 | 1.1564 | 19.8763 | 0.63 | 0.4536 | 10.7201 | 0.6048 | 0.3556 | 10.3953 | 1.0696 | 0.8792 | 18.3844 | 1.1368 | 0.8932 | 19.7449 | 0.7728 | 0.5768 | 13.2829 | 1.0696 | 0.8988 | 18.2919 | 0.966 | -0.7 | 16.5202 | 0.7896 | 0.8848 | 13.5717 | 0.5936 | 0.4228 | 10.0504 | 0.9408 | 0.7168 | 16.1705 | 0.5684 | 0.3836 | 9.5761 | 1.0584 | 0.7784 | 18.1004
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0.897 | 0.459 | 50.1448 | 0.78 | 0.489 | 43.6042 | 0.735 | 0.489 | 40.8908 | 0.711 | 0.513 | 39.3662 | 0.717 | 0.513 | 39.5091 | 0.777 | 0.51 | 42.8153 | 1.002 | 1.002 | 55.2136 | 1.278 | 1.278 | 71.4437 | 1.431 | 0.444 | 79.6119 | 1.461 | 0.471 | 82.795 | 1.458 | 0.444 | 83.032 | 1.479 | 1.479 | 84.2279 | 1.479 | 0.513 | 83.4062 | 1.392 | 0.489 | 79.6658 | 1.368 | 0.477 | 77.5247 | 1.359 | 0.465 | 77.394 | 1.347 | 0.471 | 75.9622 | 1.416 | 0.483 | 79.1583 | 1.392 | 0.3 | 78.8847 | 1.371 | 0.492 | 77.3157 | 1.398 | 0.525 | 78.1521 | 1.428 | 0.474 | 80.2171 | 1.359 | 0.477 | 75.9719 | 1.137 | 0.459 | 63.2556
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Восточная | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.67 |  |  | 115.71 |  |  | 116.52 |  |  | 116.5 |  |  | 116.9 |  |  | 116.9 |  |  | 116.42 |  |  | 115.48 |  |  | 116.3 |  |  | 113.88 |  |  | 113.59 |  |  | 113.93 |  |  | 114.84 |  |  | 114.18 |  |  | 114.28 |  |  | 114.29 |  |  | 114.3 |  |  | 114.8 |  |  | 114.19 |  |  | 114.72 |  |  | 116.07 |  |  | 114.92 |  |  | 115.39 |  |  | 115.52
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.34 |  |  | 35.51 |  |  | 35.51 |  |  | 35.69 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 35.17 |  |  | 35.51 |  |  | 34.83 |  |  | 34.49 |  |  | 34.66 |  |  | 35.17 |  |  | 34.14 |  |  | 34.83 |  |  | 34.66 |  |  | 34.83 |  |  | 35.17 |  |  | 34.83 |  |  | 35 |  |  | 35.51 |  |  | 35.17 |  |  | 35.17 |  |  | 35.51
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10 |  |  | 10.1 |  |  | 9.95 |  |  | 10.05 |  |  | 10 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 0.2184 | 0.8204 | 3.5722 | 0.1792 | 0.8708 | 2.917 | 0.14 | 0.8988 | 2.2789 | 0.1316 | 0.8764 | 2.1314 | 0.1204 | 0.8876 | 1.9408 | 0.2212 | 0.8652 | 3.5656 | 0.3892 | 0.8512 | 6.2736 | 0.6748 | 0.9212 | 11.0906 | 0.8876 | 1.1256 | 14.4484 | 0.8876 | 1.12 | 14.7305 | 0.7588 | 1.0836 | 12.7171 | 0.8624 | 1.2656 | 14.3825 | 0.5712 | 1.0528 | 9.3879 | 0.6776 | 1.1676 | 11.4727 | 0.6692 | 1.2068 | 11.106 | 0.5572 | 1.1116 | 9.2926 | 0.5348 | 1.0892 | 8.8755 | 0.56 | 1.1004 | 9.2039 | 0.5152 | 1.0388 | 8.5502 | 0.462 | 0.98 | 7.6301 | 0.4284 | 0.9884 | 6.9735 | 0.4172 | 0.9212 | 6.8569 | 0.3864 | 0.938 | 6.3507 | 0.28 | 0.9296 | 4.5579
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0.435 | 0.141 | 24.6515 | 0.348 | 0.141 | 19.625 | 0.306 | 0.144 | 17.2565 | 0.297 | 0.144 | 16.6838 | 0.285 | 0.147 | 15.9323 | 0.36 | 0.147 | 20.125 | 0.474 | 0.141 | 26.4979 | 0.585 | 0.147 | 33.152 | 0.639 | 0.147 | 36.0355 | 0.606 | 0.156 | 34.8546 | 0.678 | 0.156 | 38.9958 | 0.678 | 0.156 | 39.1908 | 0.69 | 0.165 | 39.4895 | 0.669 | 0.159 | 38.8648 | 0.615 | 0.153 | 35.3723 | 0.606 | 0.147 | 35.0289 | 0.642 | 0.147 | 36.7424 | 0.681 | 0.147 | 38.7824 | 0.723 | 0.156 | 41.584 | 0.693 | 0.162 | 39.6612 | 0.69 | 0.159 | 38.9116 | 0.663 | 0.147 | 37.5723 | 0.606 | 0.147 | 34.3421 | 0.516 | 0.144 | 29.0991
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Андомская | - | - | 110 | 1.122 | -3.6696 | 5.6069 | 1.0692 | -3.6828 | 5.3412 | 1.0098 | -3.696 | 5.0094 | 0.9438 | -3.6828 | 4.6828 | 0.9636 | -3.6894 | 4.7647 | 1.0362 | -3.6894 | 5.1237 | 1.2012 | -3.6894 | 5.9641 | 1.3662 | -3.6498 | 6.8385 | 1.518 | -3.5838 | 7.5448 | 1.5312 | -3.5772 | 7.7721 | 1.5114 | -3.531 | 7.6912 | 1.5114 | -3.498 | 7.6682 | 1.5048 | -3.5904 | 7.5742 | 1.4322 | -3.5376 | 7.2505 | 1.419 | -3.5112 | 7.1774 | 1.4454 | -3.498 | 7.3103 | 1.4454 | -3.5178 | 7.3096 | 1.4322 | -3.5508 | 7.2113 | 1.4652 | -3.5574 | 7.4169 | 1.4982 | -3.5574 | 7.5489 | 1.4322 | -3.63 | 7.1324 | 1.3662 | -3.6036 | 6.8718 | 1.2672 | -3.6432 | 6.3479 | 1.1616 | -3.6498 | 5.8124
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 35 кВ Вытегорская 1 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 35 кВ Вытегорская 2 | - | - | 35 | 0.2646 | 0.78435 | 4.3279 | 0.2268 | 0.8379 | 3.6919 | 0.19425 | 0.8673 | 3.162 | 0.18165 | 0.8442 | 2.942 | 0.17325 | 0.8568 | 2.7927 | 0.26985 | 0.8295 | 4.3498 | 0.43155 | 0.80535 | 6.9562 | 0.71295 | 0.85785 | 11.7177 | 0.9303 | 1.0532 | 15.1435 | 0.9303 | 1.05 | 15.4392 | 0.8043 | 1.0164 | 13.4797 | 0.9114 | 1.1928 | 15.1997 | 0.6216 | 0.9975 | 10.2163 | 0.7287 | 1.1046 | 12.3378 | 0.72135 | 1.1435 | 11.9714 | 0.6111 | 1.0563 | 10.1915 | 0.5859 | 1.0322 | 9.7235 | 0.6111 | 1.0448 | 10.0437 | 0.56595 | 0.9849 | 9.3924 | 0.5124 | 0.9303 | 8.4624 | 0.47775 | 0.93975 | 7.7769 | 0.46515 | 0.8757 | 7.6449 | 0.4368 | 0.89355 | 7.179 | 0.3318 | 0.8904 | 5.4011
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 115.52 |  |  | 115.49 |  |  | 116.29 |  |  | 116.17 |  |  | 116.67 |  |  | 116.49 |  |  | 115.96 |  |  | 114.76 |  |  | 115.92 |  |  | 113.54 |  |  | 113.6 |  |  | 113.65 |  |  | 114.64 |  |  | 113.19 |  |  | 113.66 |  |  | 112.89 |  |  | 113.8 |  |  | 114.42 |  |  | 114.3 |  |  | 114.09 |  |  | 115.54 |  |  | 114.48 |  |  | 115.24 |  |  | 114.68
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.54 |  |  | 35.86 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 35.69 |  |  | 36.03 |  |  | 35.86 |  |  | 36.2 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-10 1 СШ | - | U | 6 | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | -1.3134 | 1.7292 | -6.5719 | -1.5642 | 1.9602 | -7.8289 | -1.4256 | 1.749 | -7.0861 | -1.5378 | 1.8942 | -7.6517 | -1.584 | 1.881 | -7.8478 | -1.4652 | 1.848 | -7.2705 | -1.2804 | -1.2804 | -6.3825 | -1.0494 | -1.0494 | -5.2857 | -0.5478 | 1.3926 | -2.7316 | -0.4224 | 1.2672 | -2.1504 | -0.5874 | 1.056 | -2.9889 | -0.4488 | -0.4488 | -2.2826 | -1.2606 | 1.4388 | -6.3562 | -0.4224 | 1.3068 | -2.1571 | -0.594 | 1.287 | -3.0209 | -0.9174 | 1.2144 | -4.6974 | -0.8118 | 1.4256 | -4.1234 | -0.7326 | 1.4256 | -3.701 | -0.891 | 1.3596 | -4.5059 | -0.7986 | 1.7028 | -4.0461 | -1.2078 | 1.5576 | -6.0425 | -0.7524 | 1.5774 | -3.799 | -1.0494 | 1.7028 | -5.2637 | -1.254 | 1.6104 | -6.3207
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 1.4742 | -1.5456 | 23.4297 | 1.7241 | -1.7619 | 27.4014 | 1.5813 | -1.5603 | 25.0149 | 1.6842 | -1.6905 | 26.6427 | 1.7304 | -1.6758 | 27.3736 | 1.6317 | -1.6527 | 25.8122 | 1.4784 | 1.4784 | 23.4965 | 1.281 | 1.281 | 20.4548 | 0.777 | -1.2453 | 12.2915 | 0.6552 | -1.113 | 10.5613 | 0.7917 | -0.8904 | 12.7014 | 0.6678 | 0.6678 | 10.7136 | 1.4826 | -1.26 | 23.5632 | 0.6342 | -1.1634 | 10.1746 | 0.7875 | -1.1277 | 12.634 | 1.1172 | -1.0563 | 18.0942 | 1.0038 | -1.2663 | 16.1041 | 0.9345 | -1.2663 | 15.0634 | 1.0899 | -0.7 | 17.4033 | 1.0143 | -1.5351 | 16.2726 | 1.4238 | -1.3713 | 22.6287 | 0.9534 | -1.4175 | 15.2955 | 1.2348 | -1.5288 | 19.6249 | 1.4343 | -1.4322 | 23.0107
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 6 | 0.114 | 0.0876 | 10.5265 | 0.1068 | 0.09 | 9.8617 | 0.0984 | 0.0924 | 9.086 | 0.0912 | 0.096 | 8.381 | 0.0924 | 0.096 | 8.451 | 0.1116 | 0.096 | 10.2071 | 0.1464 | 0.1464 | 13.3899 | 0.1848 | 0.1848 | 17.064 | 0.1884 | 0.084 | 17.3135 | 0.192 | 0.0876 | 17.8716 | 0.1668 | 0.0816 | 15.6013 | 0.1656 | 0.1656 | 15.4891 | 0.1764 | 0.09 | 16.3406 | 0.1668 | 0.0852 | 15.6774 | 0.1512 | 0.0852 | 14.1422 | 0.156 | 0.0852 | 14.5912 | 0.15 | 0.0876 | 13.8951 | 0.1548 | 0.084 | 14.3397 | 0.1584 | 0.3 | 14.7441 | 0.1656 | 0.0912 | 15.4143 | 0.1668 | 0.0936 | 15.4019 | 0.156 | 0.0852 | 14.4047 | 0.1392 | 0.0864 | 12.8946 | 0.1272 | 0.0864 | 11.7454
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.91 |  |  | 115.87 |  |  | 116.39 |  |  | 116.56 |  |  | 117.03 |  |  | 116.94 |  |  | 116.42 |  |  | 115.25 |  |  | 116.38 |  |  | 113.91 |  |  | 113.66 |  |  | 114.13 |  |  | 115.16 |  |  | 113.67 |  |  | 114.07 |  |  | 113.65 |  |  | 114.18 |  |  | 114.79 |  |  | 114.59 |  |  | 114.48 |  |  | 116.12 |  |  | 114.94 |  |  | 115.73 |  |  | 115.23
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.72 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 37.23 |  |  | 36.37 |  |  | 37.06 |  |  | 35.86
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-10 2 СШ | - | U | 6 | 6.24 |  |  | 6.21 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.32 |  |  | 6.29 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.21 |  |  | 6.12 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.38 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.26
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | 1.7292 | 2.3034 | 8.6234 | 1.8018 | 2.3562 | 8.9885 | 1.4124 | 1.8612 | 7.0145 | 1.5972 | 2.3364 | 7.9207 | 1.6236 | 2.409 | 8.0193 | 1.6566 | 2.4552 | 8.1886 | 1.815 | 2.4486 | 9.0116 | 1.5246 | 1.9008 | 7.6466 | 1.5114 | 1.7556 | 7.5068 | 1.8678 | 2.2308 | 9.4781 | 1.8942 | 2.376 | 9.6332 | 1.9998 | 2.541 | 10.1284 | 1.584 | 1.947 | 7.9507 | 1.98 | 2.6004 | 10.0687 | 1.9602 | 2.5476 | 9.9331 | 1.8876 | 2.4552 | 9.6005 | 1.947 | 2.541 | 9.8567 | 1.848 | 2.4618 | 9.3058 | 1.9866 | 2.5608 | 10.0212 | 1.617 | 2.0724 | 8.1646 | 1.6302 | 2.0856 | 8.115 | 1.7952 | 2.4222 | 9.0281 | 1.8282 | 2.3958 | 9.1313 | 1.815 | 2.3298 | 9.1047
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | -2.1126 | -2.1735 | -33.7336 | -2.205 | -2.2239 | -35.209 | -1.827 | -1.7451 | -28.9017 | -2.0097 | -2.2008 | -31.7919 | -2.0391 | -2.2533 | -32.257 | -2.0643 | -2.3331 | -32.4956 | -2.1861 | -2.3037 | -34.7441 | -1.89 | -1.7913 | -30.1792 | -1.8648 | -1.6632 | -29.3551 | -2.2134 | -2.1021 | -35.6782 | -2.2323 | -2.2386 | -35.9829 | -2.3247 | -2.3646 | -36.775 | -1.9383 | -1.8018 | -30.5121 | -2.3037 | -2.4129 | -36.785 | -2.3121 | -2.3961 | -36.7466 | -2.2302 | -2.3121 | -35.7794 | -2.2806 | -2.3772 | -36.246 | -2.1819 | -2.3205 | -34.6773 | -2.3226 | -2.4066 | -36.7417 | -1.953 | -1.9215 | -31.0394 | -1.9677 | -1.9467 | -30.5506 | -2.1399 | -2.268 | -34.0098 | -2.1945 | -2.2701 | -34.2282 | -2.1756 | -2.1966 | -35.0689
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 6 | 0.4044 | 0.0936 | 37.4611 | 0.426 | 0.0924 | 39.6526 | 0.4332 | 0.0996 | 40.1289 | 0.4392 | 0.102 | 40.5548 | 0.4344 | 0.114 | 39.9202 | 0.4284 | 0.0852 | 39.182 | 0.3972 | 0.1008 | 36.5016 | 0.3852 | 0.084 | 35.6825 | 0.3684 | 0.0792 | 33.855 | 0.3672 | 0.09 | 34.1794 | 0.3588 | 0.0936 | 33.8887 | 0.3468 | 0.1212 | 32.1254 | 0.3732 | 0.1236 | 34.2961 | 0.3456 | 0.1308 | 32.4827 | 0.372 | 0.102 | 34.6262 | 0.3624 | 0.0948 | 33.7327 | 0.3576 | 0.1152 | 33.02 | 0.3564 | 0.0936 | 32.7522 | 0.3576 | 0.0996 | 33.1258 | 0.354 | 0.126 | 32.5317 | 0.3612 | 0.102 | 32.7251 | 0.3648 | 0.114 | 33.365 | 0.3876 | 0.0828 | 35.4504 | 0.384 | 0.09 | 35.4577
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Белоусово 1 | - | - | 110 | 3.2076 | -2.541 | 16.0501 | 2.7522 | -2.8578 | 13.7749 | 2.7588 | -2.6796 | 13.713 | 2.2638 | -2.9898 | 11.2641 | 2.3298 | -3.0228 | 11.5429 | 2.3958 | -3.0756 | 11.8882 | 2.805 | -3.0756 | 13.9823 | 3.729 | -2.6664 | 18.7826 | 3.993 | -2.5608 | 19.9111 | 3.927 | -2.6862 | 19.9924 | 3.9732 | -2.4816 | 20.217 | 4.1514 | -2.376 | 21.1144 | 3.6234 | -2.904 | 18.2698 | 3.4452 | -2.97 | 17.5938 | 3.8544 | -2.4156 | 19.6021 | 3.9468 | -2.3958 | 20.2089 | 3.5706 | -2.739 | 18.1365 | 3.927 | -2.4288 | 19.8387 | 3.828 | -2.4288 | 19.3589 | 3.6564 | -2.4552 | 18.5251 | 3.4386 | -2.97 | 17.203 | 3.7422 | -2.6928 | 18.8952 | 3.2076 | -3.0756 | 16.0891 | 3.366 | -2.6928 | 16.966
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Белоусово 2 | - | - | 110 | 0.6666 | 0.6072 | 3.3243 | 0.528 | 0.66 | 2.634 | 0.4554 | 0.6864 | 2.2617 | 0.4356 | 0.6534 | 2.1602 | 0.4158 | 0.6732 | 2.0537 | 0.5874 | 0.6534 | 2.9035 | 0.8712 | 0.6468 | 4.3256 | 1.2672 | 0.726 | 6.3556 | 1.5378 | 0.957 | 7.6379 | 1.5048 | 0.9504 | 7.6361 | 1.4388 | 0.9174 | 7.3172 | 1.551 | 1.1022 | 7.8554 | 1.2672 | 0.8844 | 6.3606 | 1.353 | 1.0032 | 6.8803 | 1.2936 | 1.0296 | 6.5551 | 1.1682 | 0.9306 | 5.9416 | 1.188 | 0.9042 | 6.0142 | 1.2474 | 0.9174 | 6.2814 | 1.2408 | 0.858 | 6.2591 | 1.1682 | 0.8052 | 5.8985 | 1.122 | 0.8052 | 5.5852 | 1.089 | 0.7326 | 5.4766 | 0.9966 | 0.7458 | 4.9777 | 0.8052 | 0.726 | 4.0392
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Подпорожская 1 | - | - | 110 | -4.2702 | -2.244 | -21.3671 | -3.498 | -2.2242 | -17.5077 | -3.1746 | -1.8282 | -15.7798 | -2.739 | -1.9998 | -13.6286 | -2.7654 | -2.0526 | -13.701 | -3.1614 | -2.0064 | -15.6872 | -4.1844 | -1.7886 | -20.8583 | -5.4516 | -1.6236 | -27.4592 | -6.4812 | -1.7622 | -32.3185 | -6.8508 | -1.9734 | -34.8776 | -6.7056 | -2.079 | -34.1203 | -7.2204 | -2.5476 | -36.7236 | -5.1942 | -1.584 | -26.1901 | -6.336 | -2.1186 | -32.3565 | -6.4878 | -2.5542 | -32.9947 | -6.072 | -2.3364 | -31.0907 | -5.874 | -2.244 | -29.8363 | -6.2568 | -2.4882 | -31.6085 | -6.1512 | -2.4684 | -31.1077 | -5.6232 | -2.2242 | -28.4898 | -4.9632 | -1.6896 | -24.8304 | -5.8542 | -2.2308 | -29.5591 | -4.9698 | -1.9668 | -24.9281 | -4.7058 | -2.1252 | -23.7192
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Подпорожская 2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 35 кВ Белоусово –Анненский Мост | - | - | 35 | -1.4931 | 1.5414 | -23.7301 | -1.7325 | 1.7556 | -27.5349 | -1.596 | 1.5561 | -25.2475 | -1.6989 | 1.6863 | -26.8753 | -1.743 | 1.6716 | -27.5729 | -1.6443 | 1.6485 | -26.0116 | -1.4931 | 1.365 | -23.7301 | -1.2978 | 1.2915 | -20.723 | -0.798 | 1.2411 | -12.6237 | -0.6783 | 1.1088 | -10.9337 | -0.8148 | 0.9093 | -13.072 | -0.6825 | 1.0458 | -10.9494 | -1.5015 | 1.2579 | -23.8636 | -0.6552 | 1.1592 | -10.5115 | -0.8022 | 1.1277 | -12.8698 | -1.134 | 1.0542 | -18.3662 | -1.0227 | 1.2621 | -16.4073 | -0.9513 | 1.2642 | -15.3342 | -1.1067 | 1.1928 | -17.6716 | -1.029 | 1.5288 | -16.5084 | -1.4427 | 1.3692 | -22.9291 | -0.9702 | 1.4112 | -15.5651 | -1.2537 | 1.5267 | -19.9253 | -1.4469 | 1.4259 | -23.2128
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 35 кВ Водораздельная 2 | - | - | 35 | 2.1105 | 2.1756 | 33.7001 | 2.2008 | 2.226 | 35.142 | 1.8249 | 1.7472 | 28.8685 | 2.0097 | 2.2029 | 31.7919 | 2.037 | 2.2575 | 32.2238 | 2.0622 | 2.3331 | 32.4625 | 2.184 | 2.3079 | 34.7107 | 1.8858 | 1.7934 | 30.1121 | 1.8627 | 1.6653 | 29.322 | 2.2134 | 2.1042 | 35.6782 | 2.2281 | 2.2428 | 35.9152 | 2.3226 | 2.3667 | 36.7417 | 1.9362 | 1.8039 | 30.4791 | 2.3016 | 2.415 | 36.7515 | 2.3079 | 2.3961 | 36.6799 | 2.2302 | 2.3163 | 35.7794 | 2.2764 | 2.3793 | 36.1792 | 2.1798 | 2.3247 | 34.6439 | 2.3205 | 2.4087 | 36.7085 | 1.953 | 1.9236 | 31.0394 | 1.9656 | 1.9488 | 30.518 | 2.1357 | 2.2701 | 33.943 | 2.1924 | 2.2743 | 34.1954 | 2.1735 | 2.1987 | 35.0351
ПС 35 кВ Андозеро | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2
ПС 35 кВ Андозеро | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андозеро | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андозеро | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2
ПС 35 кВ Андозеро | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0768 | 0.1196 | 4.2727 | 0.0748 | 0.1192 | 4.2018 | 0.068 | 0.112 | 3.8536 | 0.0656 | 0.1128 | 3.7176 | 0.0632 | 0.104 | 3.5502 | 0.0696 | 0.1016 | 3.9097 | 0.0844 | 0.1056 | 4.7411 | 0.1012 | 0.1112 | 5.6849 | 0.1008 | 0.1 | 5.7689 | 0.086 | 0.0992 | 4.8736 | 0.0868 | 0.1032 | 4.919 | 0.0912 | 0.1036 | 5.1683 | 0.0888 | 0.1124 | 5.0821 | 0.0908 | 0.1076 | 5.1006 | 0.0892 | 0.1128 | 5.0108 | 0.0892 | 0.1132 | 4.9625 | 0.0908 | 0.1144 | 5.1966 | 0.092 | 0.112 | 5.168 | 0.0952 | 0.114 | 5.395 | 0.096 | 0.1152 | 5.4403 | 0.0956 | 0.1164 | 5.3703 | 0.092 | 0.1176 | 5.168 | 0.0856 | 0.1192 | 4.8085 | 0.0744 | 0.1044 | 4.2163
ПС 35 кВ Андозеро | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андреевская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.3233 |  |  | 10.3133 |  |  | 10.3433 |  |  | 10.2467 |  |  | 10.2367 |  |  | 10.28 |  |  | 10.22 |  |  | 10.2933 |  |  | 10.21 |  |  | 10.17 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.2933 |  |  | 10.3667 |  |  | 10.3167 |  |  | 10.2267 |  |  | 10.3167 |  |  | 10.2767 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.2833 |  |  | 10.31 |  |  | 10.3133 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3667 |  |  | 10.42
ПС 35 кВ Андреевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0.1604 | 0.0984 | 8.9813 | 0.1462 | 0.1004 | 8.1941 | 0.1574 | 0.0966 | 8.7963 | 0.154 | 0.0926 | 8.6874 | 0.1388 | 0.1008 | 7.8376 | 0.1458 | 0.0978 | 8.1982 | 0.174 | 0.174 | 9.8413 | 0.1838 | 0.1838 | 10.3215 | 0.2166 | 0.1082 | 12.2627 | 0.2122 | 0.123 | 12.0609 | 0.2068 | 0.1178 | 11.6357 | 0.1972 | 0.1972 | 11.074 | 0.1798 | 0.0994 | 10.0255 | 0.192 | 0.1042 | 10.7576 | 0.1938 | 0.1044 | 10.954 | 0.1834 | 0.0946 | 10.2758 | 0.2074 | 0.1126 | 11.6657 | 0.2298 | 0.1326 | 12.9298 | 0.2284 | 0.3 | 12.8386 | 0.21 | 0.1242 | 11.7737 | 0.2132 | 0.1226 | 11.9493 | 0.2002 | 0.1116 | 11.2461 | 0.1848 | 0.1108 | 10.3043 | 0.1722 | 0.109 | 9.5526
ПС 35 кВ Андреевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андреевская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.32 |  |  | 10.3 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.24 |  |  | 10.28 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1733 |  |  | 10.27 |  |  | 10.2933 |  |  | 10.3733 |  |  | 10.3167 |  |  | 10.2267 |  |  | 10.32 |  |  | 10.27 |  |  | 10.28 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.3067 |  |  | 10.3133 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3667 |  |  | 10.43
ПС 35 кВ Андреевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андреевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Анненская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6 |  |  | 5.91 |  |  | 6 |  |  | 6.03 |  |  | 6.06 |  |  | 6.09 |  |  | 6.06 |  |  | 5.94 |  |  | 6.18 |  |  | 5.94 |  |  | 5.82 |  |  | 6 |  |  | 6.09 |  |  | 5.88 |  |  | 6 |  |  | 5.91 |  |  | 5.97 |  |  | 6.06 |  |  | 5.97 |  |  | 6 |  |  | 6.18 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 5.97
ПС 35 кВ Анненская | Т-1 | ТМ-5600/35 | НН | 6 | 0.22464 | 0.20376 | 21.6416 | 0.22536 | 0.21024 | 22.0416 | 0.20376 | 0.19944 | 19.6301 | 0.16632 | 0.16992 | 15.9434 | 0.19368 | 0.20376 | 18.4742 | 0.19152 | 0.1872 | 18.1782 | 0.23544 | 0.23544 | 22.4575 | 0.24192 | 0.24192 | 23.5418 | 0.27288 | 0.19944 | 25.5233 | 0.29088 | 0.1908 | 28.3062 | 0.2844 | 0.19872 | 28.2462 | 0.27288 | 0.27288 | 26.289 | 0.26856 | 0.19368 | 25.4905 | 0.26784 | 0.17352 | 26.3301 | 0.28224 | 0.20088 | 27.1908 | 0.27864 | 0.1944 | 27.2527 | 0.30024 | 0.20592 | 29.0702 | 0.29952 | 0.20664 | 28.5698 | 0.30024 | 0.3 | 29.0702 | 0.29376 | 0.2232 | 28.3006 | 0.30168 | 0.21888 | 28.2171 | 0.26064 | 0.17784 | 24.7387 | 0.22896 | 0.16128 | 21.7318 | 0.2052 | 0.15192 | 19.8681
ПС 35 кВ Анненская | Т-1 | ТМ-5600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Артюшино | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2 |  |  | 10.06 |  |  | 10.14 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.18 |  |  | 10.06 |  |  | 10.11 |  |  | 10.15 |  |  | 10.13 |  |  | 10.08 |  |  | 10.31 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2 |  |  | 10.13 |  |  | 10.09 |  |  | 10.21 |  |  | 10.09 |  |  | 10.28 |  |  | 10.17 |  |  | 10.18 |  |  | 10.19
ПС 35 кВ Артюшино | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.075 | 0.0622 | 4.1725 | 0.0844 | 0.0634 | 4.755 | 0.1324 | 0.062 | 7.5031 | 0.1054 | 0.0526 | 6.0561 | 0.109 | 0.0522 | 6.2136 | 0.1314 | 0.052 | 7.4101 | 0.1286 | 0.1286 | 7.2878 | 0.1472 | 0.1472 | 8.3582 | 0.1484 | 0.0528 | 8.5269 | 0.1388 | 0.0506 | 7.9358 | 0.1358 | 0.0558 | 7.7337 | 0.1258 | 0.1258 | 7.1784 | 0.148 | 0.0574 | 8.487 | 0.1494 | 0.0528 | 8.3762 | 0.1312 | 0.0556 | 7.3916 | 0.1224 | 0.055 | 6.9364 | 0.128 | 0.0554 | 7.3039 | 0.1228 | 0.0572 | 7.035 | 0.1204 | 0.3 | 6.8164 | 0.1102 | 0.0568 | 6.3131 | 0.1102 | 0.0572 | 6.1964 | 0.1006 | 0.0572 | 5.7178 | 0.0916 | 0.0636 | 5.2012 | 0.0838 | 0.068 | 4.7536
ПС 35 кВ Артюшино | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | -
ПС 35 кВ Артюшино | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.54 |  |  | 10.41 |  |  | 10.35 |  |  | 10.36 |  |  | 10.29 |  |  | 10.4 |  |  | 10.36 |  |  | 10.34 |  |  | 10.28 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3 |  |  | 10.28 |  |  | 10.22 |  |  | 10.42 |  |  | 10.39 |  |  | 10.35 |  |  | 10.28 |  |  | 10.24 |  |  | 10.37 |  |  | 10.24 |  |  | 10.44 |  |  | 10.32 |  |  | 10.33 |  |  | 10.34
ПС 35 кВ Артюшино | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Артюшино | Т-2 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-35 СШ | - | U | 35 | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.89 |  |  | 36.89 |  |  | 36.89 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | СН | 35 | 0.3535 | 0.2499 | 5.5647 | 0.3157 | 0.2527 | 4.9941 | 0.2989 | 0.2534 | 4.7052 | 0.2849 | 0.2471 | 4.4641 | 0.2905 | 0.2485 | 4.5519 | 0.3409 | 0.2492 | 5.3416 | 0.4263 | 0.4263 | 6.7107 | 0.5026 | 0.5026 | 7.9118 | 0.5166 | 0.2303 | 8.1322 | 0.5502 | 0.2317 | 8.8269 | 0.5355 | 0.2331 | 8.5108 | 0.525 | 0.525 | 8.4227 | 0.5411 | 0.259 | 8.5598 | 0.5075 | 0.2345 | 7.9889 | 0.4858 | 0.2345 | 7.7938 | 0.4928 | 0.2345 | 7.9061 | 0.5075 | 0.2324 | 8.0658 | 0.5089 | 0.2324 | 8.126 | 0.5201 | -0.7 | 8.266 | 0.5369 | 0.245 | 8.6136 | 0.5761 | 0.2576 | 9.0688 | 0.5334 | 0.2352 | 8.438 | 0.4872 | 0.2394 | 7.7432 | 0.4277 | 0.2492 | 6.7975
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.345 | 0.2088 | 19.1936 | 0.3066 | 0.2112 | 17.0573 | 0.2898 | 0.2112 | 16.0454 | 0.276 | 0.2052 | 15.2085 | 0.2814 | 0.2058 | 15.5061 | 0.3318 | 0.2064 | 18.2833 | 0.417 | 0.417 | 22.9781 | 0.4926 | 0.4926 | 27.2739 | 0.507 | 0.189 | 28.0712 | 0.5412 | 0.1902 | 30.5202 | 0.5256 | 0.192 | 29.5253 | 0.516 | 0.516 | 29.2418 | 0.5316 | 0.2148 | 29.5749 | 0.498 | 0.1938 | 27.9749 | 0.4764 | 0.1944 | 26.8659 | 0.4836 | 0.1938 | 27.272 | 0.4986 | 0.192 | 27.8731 | 0.4998 | 0.1914 | 28.076 | 0.5112 | 0.3 | 28.7164 | 0.5274 | 0.2022 | 29.742 | 0.5658 | 0.2124 | 31.4776 | 0.5238 | 0.1932 | 29.141 | 0.4776 | 0.1974 | 26.8289 | 0.4182 | 0.2076 | 23.266
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.54 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.64 |  |  | 10.64 |  |  | 10.64 |  |  | 10.64 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.2 |  |  | 10.44 |  |  | 10.2 |  |  | 10.54 |  |  | 10.44 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.49 |  |  | 10.29 |  |  | 10.44 |  |  | 10.25 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | СН | 35 | 0.5775 | 0.4025 | 9.0908 | 0.5614 | 0.4074 | 8.8809 | 0.5607 | 0.4186 | 8.8264 | 0.5425 | 0.4165 | 8.5005 | 0.5229 | 0.4074 | 8.1934 | 0.5215 | 0.4025 | 8.1715 | 0.5537 | 0.4004 | 8.7162 | 0.6006 | 0.4179 | 9.4545 | 1.0864 | 1.0696 | 17.1018 | 1.1557 | 1.1403 | 18.5411 | 1.0395 | 0.9772 | 16.521 | 1.1424 | 1.2096 | 18.3277 | 0.6034 | 0.4137 | 9.5453 | 1.2201 | 1.211 | 19.2064 | 1.1487 | 1.1403 | 18.4288 | 1.0801 | 0.9947 | 17.3282 | 1.2278 | 1.1774 | 19.5136 | 1.2789 | 1.2824 | 20.4212 | 1.0549 | 0.9387 | 16.7657 | 1.1263 | 1.0962 | 18.0694 | 0.6601 | 0.4305 | 10.3911 | 1.3006 | 1.2516 | 20.5745 | 1.1158 | 1.1228 | 17.7336 | 0.9604 | 0.8127 | 15.2638
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.5676 | 0.3498 | 31.1283 | 0.5508 | 0.354 | 30.0644 | 0.5508 | 0.3636 | 30.0644 | 0.5322 | 0.3624 | 28.9126 | 0.513 | 0.3528 | 27.8695 | 0.5112 | 0.3486 | 27.7717 | 0.5442 | 0.3468 | 29.5645 | 0.5904 | 0.3636 | 32.2258 | 1.0734 | 0.9846 | 58.5895 | 1.1412 | 1.0494 | 64.6719 | 1.0266 | 0.8946 | 56.8401 | 1.1262 | 1.116 | 63.8218 | 0.5934 | 0.3588 | 32.5432 | 1.2048 | 1.1148 | 66.7065 | 1.134 | 1.05 | 64.2639 | 1.065 | 0.9096 | 60.3536 | 1.212 | 1.0806 | 66.7853 | 1.2618 | 1.1802 | 70.8809 | 1.0392 | 0.855 | 57.5377 | 1.1106 | 1.0062 | 62.6308 | 0.6492 | 0.3744 | 35.4353 | 1.284 | 1.1496 | 70.0847 | 1.1022 | 1.0326 | 62.1571 | 0.9474 | 0.7392 | 52.7074
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.14 |  |  | 34.77 |  |  | 35.61 |  |  | 35.07 |  |  | 35.48 |  |  | 35.44 |  |  | 35.05 |  |  | 34.71 |  |  | 36.06 |  |  | 34.79 |  |  | 34.43 |  |  | 35.05 |  |  | 35.71 |  |  | 35.37 |  |  | 35.35 |  |  | 34.58 |  |  | 35.18 |  |  | 35.14 |  |  | 35.41 |  |  | 35.27 |  |  | 36.59 |  |  | 34.67 |  |  | 35.71 |  |  | 34.86
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.17 |  |  | 6.09 |  |  | 6.24 |  |  | 6.14 |  |  | 6.21 |  |  | 6.22 |  |  | 6.14 |  |  | 6.1 |  |  | 6.36 |  |  | 6.13 |  |  | 6.07 |  |  | 6.14 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.19 |  |  | 6.08 |  |  | 6.17 |  |  | 6.17 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.46 |  |  | 6.09 |  |  | 6.26 |  |  | 6.12
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | СН | 35 | 1.4308 | 1.2306 | 23.5359 | 1.4812 | 1.253 | 24.6242 | 1.2726 | 0.9842 | 20.6573 | 1.4476 | 1.2642 | 23.8598 | 1.4322 | 1.2558 | 23.3332 | 1.4028 | 1.2502 | 22.88 | 1.4336 | 1.4336 | 23.6425 | 1.302 | 1.302 | 21.6825 | 1.2348 | 0.9254 | 19.7936 | 1.4224 | 1.1424 | 23.6331 | 1.4252 | 1.2054 | 23.9272 | 1.4728 | 1.4728 | 24.289 | 1.2894 | 0.9632 | 20.8714 | 1.4406 | 1.2404 | 23.543 | 1.4518 | 1.2404 | 23.7395 | 1.414 | 1.2138 | 23.6362 | 1.4406 | 1.2306 | 23.6702 | 1.3846 | 1.225 | 22.7759 | 1.4672 | -0.7 | 23.9506 | 1.3104 | 1.092 | 21.4759 | 1.288 | 1.0612 | 20.3473 | 1.421 | 1.2502 | 23.6916 | 1.442 | 1.239 | 23.3415 | 1.4546 | 1.2334 | 24.1196
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 1.4244 | 1.164 | 133.4445 | 1.4724 | 1.1832 | 139.7534 | 1.266 | 0.9228 | 117.2743 | 1.4388 | 1.1964 | 135.4522 | 1.4256 | 1.188 | 132.6967 | 1.3944 | 1.182 | 129.5839 | 1.4268 | 1.4268 | 134.3225 | 1.296 | 1.296 | 122.8087 | 1.2276 | 0.8688 | 111.5716 | 1.4148 | 1.0812 | 133.41 | 1.4184 | 1.1424 | 135.0716 | 1.4652 | 1.4652 | 137.9375 | 1.284 | 0.9 | 118.3727 | 1.4328 | 1.1736 | 132.7257 | 1.4448 | 1.1736 | 134.9183 | 1.4052 | 1.1472 | 133.5945 | 1.4316 | 1.1652 | 134.119 | 1.3776 | 1.158 | 129.0601 | 1.458 | 0.3 | 135.7125 | 1.3044 | 1.0272 | 122.0046 | 1.2792 | 0.996 | 114.4616 | 1.4136 | 1.1796 | 134.1724 | 1.434 | 1.1724 | 132.4124 | 1.446 | 1.1664 | 136.5749
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.18 |  |  | 34.82 |  |  | 35.65 |  |  | 35.12 |  |  | 35.56 |  |  | 35.48 |  |  | 35.09 |  |  | 34.67 |  |  | 36.08 |  |  | 34.79 |  |  | 34.47 |  |  | 35.07 |  |  | 35.76 |  |  | 35.44 |  |  | 35.39 |  |  | 34.58 |  |  | 35.2 |  |  | 35.16 |  |  | 35.41 |  |  | 35.29 |  |  | 36.61 |  |  | 34.79 |  |  | 35.76 |  |  | 34.88
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.25 |  |  | 6.15 |  |  | 6.32 |  |  | 6.2 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.2 |  |  | 6.17 |  |  | 6.42 |  |  | 6.2 |  |  | 6.13 |  |  | 6.22 |  |  | 6.32 |  |  | 6.31 |  |  | 6.28 |  |  | 6.12 |  |  | 6.25 |  |  | 6.23 |  |  | 6.28 |  |  | 6.25 |  |  | 6.51 |  |  | 6.12 |  |  | 6.34 |  |  | 6.18
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | СН | 35 | 0.224 | 0.4718 | 3.6805 | 0.2548 | 0.4928 | 4.2298 | 0.1624 | 0.3276 | 2.6332 | 0.2002 | 0.518 | 3.2951 | 0.2338 | 0.567 | 3.8005 | 0.2604 | 0.6356 | 4.2424 | 0.2758 | 0.6286 | 4.5432 | 0.1386 | 0.3514 | 2.3108 | 0.0952 | 0.2492 | 1.5252 | 0.224 | 0.5096 | 3.7218 | 0.2296 | 0.5586 | 3.8502 | 0.2856 | 0.6426 | 4.7073 | 0.1456 | 0.3668 | 2.3535 | 0.273 | 0.651 | 4.4527 | 0.2646 | 0.602 | 4.3218 | 0.2422 | 0.6006 | 4.0486 | 0.2632 | 0.6384 | 4.3221 | 0.2506 | 0.6244 | 4.1199 | 0.2926 | 0.6832 | 4.7764 | 0.1316 | 0.3752 | 2.1556 | 0.154 | 0.406 | 2.4315 | 0.2352 | 0.5992 | 3.9078 | 0.301 | 0.6272 | 4.8654 | 0.3024 | 0.5838 | 5.0114
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.2148 | 0.4416 | 19.8659 | 0.246 | 0.462 | 23.1214 | 0.1536 | 0.2928 | 14.0484 | 0.1908 | 0.4872 | 17.7886 | 0.2232 | 0.534 | 20.5115 | 0.2508 | 0.6024 | 23.0479 | 0.2652 | 0.5988 | 24.725 | 0.1308 | 0.318 | 12.254 | 0.0864 | 0.2184 | 7.7792 | 0.2148 | 0.4824 | 20.0261 | 0.2208 | 0.5304 | 20.8206 | 0.2748 | 0.612 | 25.5376 | 0.1368 | 0.33 | 12.5119 | 0.264 | 0.6192 | 24.184 | 0.2532 | 0.5712 | 23.3055 | 0.2328 | 0.57 | 21.988 | 0.2532 | 0.6072 | 23.4173 | 0.2412 | 0.5928 | 22.3791 | 0.282 | 0.6516 | 25.9563 | 0.1224 | 0.3396 | 11.3202 | 0.144 | 0.3684 | 12.786 | 0.2256 | 0.5664 | 21.3079 | 0.2916 | 0.594 | 26.5859 | 0.2928 | 0.5544 | 27.3865
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Вытегра | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.38 |  |  | 6.41 |  |  | 6.38 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.26 |  |  | 6.21 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.32
ПС 35 кВ Вытегра | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Вытегра | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Вытегра | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.29 |  |  | 6.32 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.38 |  |  | 6.41 |  |  | 6.35 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.32
ПС 35 кВ Вытегра | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.20016 | 0.80784 | 18.3942 | 0.15912 | 0.85248 | 14.5533 | 0.1224 | 0.87552 | 11.142 | 0.11088 | 0.85176 | 10.0933 | 0.10224 | 0.86688 | 9.2631 | 0.20088 | 0.8424 | 18.1148 | 0.36648 | 0.83016 | 33.3603 | 0.64872 | 0.89712 | 59.6157 | 0.85896 | 1.0958 | 78.9362 | 0.85824 | 1.093 | 80.2739 | 0.73224 | 1.0548 | 68.8228 | 0.83088 | 1.2305 | 78.0939 | 0.5472 | 1.0274 | 50.9341 | 0.6516 | 1.1376 | 61.2435 | 0.64152 | 1.1765 | 60.0034 | 0.53352 | 1.0872 | 50.391 | 0.51048 | 1.0627 | 47.7468 | 0.53496 | 1.0764 | 49.5554 | 0.49176 | 1.0145 | 45.9958 | 0.43848 | 0.95616 | 40.6181 | 0.4032 | 0.9648 | 37.053 | 0.39384 | 0.89928 | 36.3663 | 0.36504 | 0.91656 | 33.707 | 0.2592 | 0.91008 | 23.7067
ПС 35 кВ Вытегра | Т-2 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Гергиевская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0.0168 | 0.0448 | 0.95206 | 0.0166 | 0.0438 | 0.9325 | 0.0168 | 0.044 | 0.95206 | 0.0164 | 0.0436 | 0.92126 | 0.0168 | 0.0448 | 0.94373 | 0.0188 | 0.0436 | 1.0654 | 0.0206 | 0.0206 | 1.1674 | 0.0264 | 0.0264 | 1.483 | 0.03 | 0.0462 | 1.7001 | 0.0246 | 0.0436 | 1.4079 | 0.0254 | 0.0448 | 1.4394 | 0.0236 | 0.0236 | 1.3779 | 0.0252 | 0.0452 | 1.4281 | 0.0278 | 0.045 | 1.591 | 0.0266 | 0.0442 | 1.5376 | 0.0226 | 0.044 | 1.2695 | 0.0252 | 0.045 | 1.4281 | 0.0252 | 0.0456 | 1.4281 | 0.0264 | 0.3 | 1.4961 | 0.0318 | 0.0458 | 1.7863 | 0.0294 | 0.0438 | 1.6661 | 0.0228 | 0.0428 | 1.2921 | 0.02 | 0.0424 | 1.1235 | 0.0172 | 0.0422 | 0.9569
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Гергиевская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Ивановская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 9.9233 |  |  | 9.93 |  |  | 9.9433 |  |  | 9.8633 |  |  | 9.8433 |  |  | 9.9133 |  |  | 9.8433 |  |  | 9.8967 |  |  | 9.8333 |  |  | 9.82 |  |  | 9.93 |  |  | 9.89 |  |  | 9.9633 |  |  | 9.9267 |  |  | 9.86 |  |  | 9.9233 |  |  | 9.8667 |  |  | 9.9033 |  |  | 9.9233 |  |  | 9.92 |  |  | 9.9533 |  |  | 9.9467 |  |  | 9.98 |  |  | 10.04
ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.0284 | 0.0174 | 1.6543 | 0.0266 | 0.0168 | 1.5484 | 0.0262 | 0.0164 | 1.5231 | 0.023 | 0.0154 | 1.3479 | 0.0228 | 0.0156 | 1.3389 | 0.0264 | 0.0154 | 1.5394 | 0.0336 | 0.0336 | 1.9731 | 0.0326 | 0.0326 | 1.9041 | 0.0362 | 0.0162 | 2.128 | 0.0326 | 0.017 | 1.9189 | 0.0368 | 0.0188 | 2.1422 | 0.0362 | 0.0362 | 2.1158 | 0.0344 | 0.0194 | 1.9958 | 0.0354 | 0.0182 | 2.0614 | 0.035 | 0.018 | 2.0518 | 0.0346 | 0.0184 | 2.0155 | 0.0396 | 0.0192 | 2.32 | 0.0394 | 0.0184 | 2.2997 | 0.0394 | 0.3 | 2.2951 | 0.0368 | 0.02 | 2.1443 | 0.0358 | 0.02 | 2.0791 | 0.0362 | 0.0194 | 2.1037 | 0.0322 | 0.0198 | 1.865 | 0.0316 | 0.0196 | 1.8193
ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Ивановская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 9.9133 |  |  | 9.9167 |  |  | 9.9367 |  |  | 9.85 |  |  | 9.8333 |  |  | 9.91 |  |  | 9.8133 |  |  | 9.89 |  |  | 9.8233 |  |  | 9.79 |  |  | 9.9133 |  |  | 9.8967 |  |  | 9.9533 |  |  | 9.9167 |  |  | 9.84 |  |  | 9.8967 |  |  | 9.8867 |  |  | 9.8967 |  |  | 9.9133 |  |  | 9.8933 |  |  | 9.9233 |  |  | 9.9133 |  |  | 9.9633 |  |  | 10.0167
ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 | ТМ-1000/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коврижино | ТН-10 | - | U | 10 | 10.2067 |  |  | 10.19 |  |  | 10.21 |  |  | 10.1267 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1733 |  |  | 10.1233 |  |  | 10.1633 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.36 |  |  | 10.31 |  |  | 10.27 |  |  | 10.3367 |  |  | 10.3133 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.3367 |  |  | 10.3067 |  |  | 10.3467 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.37 |  |  | 10.42
ПС 35 кВ Коврижино | Т-3 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.3768 | 0.2532 | 21.3393 | 0.3468 | 0.246 | 19.6725 | 0.3372 | 0.2436 | 19.0904 | 0.3132 | 0.2316 | 17.8776 | 0.3108 | 0.2304 | 17.7698 | 0.3408 | 0.2292 | 19.3638 | 0.4296 | 0.4296 | 24.5298 | 0.5424 | 0.5424 | 30.8487 | 0.6036 | 0.2676 | 34.1614 | 0.5952 | 0.2784 | 33.686 | 0.5748 | 0.2988 | 32.2891 | 0.5616 | 0.5616 | 31.4457 | 0.5844 | 0.3024 | 32.6065 | 0.5652 | 0.282 | 31.6882 | 0.558 | 0.282 | 31.4064 | 0.5424 | 0.2868 | 30.3314 | 0.546 | 0.2928 | 30.6018 | 0.5652 | 0.2988 | 31.637 | 0.5976 | 0.3 | 33.4183 | 0.6228 | 0.3 | 34.9288 | 0.642 | 0.2976 | 35.8665 | 0.6336 | 0.294 | 35.4772 | 0.5772 | 0.2952 | 32.1737 | 0.4824 | 0.2952 | 26.7605
ПС 35 кВ Коврижино | Т-3 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коротец | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.4167 |  |  | 10.4167 |  |  | 10.3067 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.3567 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.37 |  |  | 10.2833 |  |  | 10.26 |  |  | 10.5133 |  |  | 10.54 |  |  | 10.58 |  |  | 10.5467 |  |  | 10.45 |  |  | 10.55 |  |  | 10.4933 |  |  | 10.54 |  |  | 10.56 |  |  | 10.54 |  |  | 10.5667 |  |  | 10.5433 |  |  | 10.59 |  |  | 10.4933
ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | ТМ-630/35 | НН | 10 | 0.0176 | 0.0294 | 0.97727 | 0.0172 | 0.0294 | 0.95445 | 0.0166 | 0.0286 | 0.92116 | 0.0158 | 0.0276 | 0.88612 | 0.0164 | 0.0276 | 0.92007 | 0.0186 | 0.0284 | 1.0381 | 0.0236 | 0.0236 | 1.3214 | 0.0246 | 0.0246 | 1.3712 | 0.0256 | 0.0278 | 1.439 | 0.0246 | 0.031 | 1.3859 | 0.024 | 0.033 | 1.3195 | 0.0232 | 0.0232 | 1.2723 | 0.0242 | 0.035 | 1.3222 | 0.0262 | 0.0316 | 1.436 | 0.0268 | 0.032 | 1.4824 | 0.0278 | 0.0322 | 1.5232 | 0.0226 | 0.0322 | 1.2449 | 0.0222 | 0.0322 | 1.2175 | 0.024 | 0.3 | 1.3137 | 0.0262 | 0.0336 | 1.4369 | 0.025 | 0.0336 | 1.3676 | 0.0238 | 0.0338 | 1.3048 | 0.0208 | 0.0332 | 1.1353 | 0.0184 | 0.0306 | 1.0136
ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | ТМ-630/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коротец | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.4233 |  |  | 10.43 |  |  | 10.4233 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.3767 |  |  | 10.33 |  |  | 10.3967 |  |  | 10.2867 |  |  | 10.27 |  |  | 10.53 |  |  | 10.5567 |  |  | 10.61 |  |  | 10.56 |  |  | 10.4633 |  |  | 10.57 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5567 |  |  | 10.58 |  |  | 10.56 |  |  | 10.59 |  |  | 10.57 |  |  | 10.61 |  |  | 10.5033
ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | ТМ-630/35 | НН | 10 | 0.0078 | 0.0088 | 0.43256 | 0.0074 | 0.0086 | 0.41011 | 0.0074 | 0.0086 | 0.41037 | 0.0072 | 0.008 | 0.40302 | 0.0072 | 0.0078 | 0.40302 | 0.0068 | 0.0082 | 0.3788 | 0.0078 | 0.0084 | 0.43646 | 0.0088 | 0.0082 | 0.48926 | 0.0114 | 0.0082 | 0.6406 | 0.0092 | 0.0098 | 0.51781 | 0.0114 | 0.0106 | 0.62579 | 0.0114 | 0.0106 | 0.62421 | 0.01 | 0.0104 | 0.5448 | 0.0106 | 0.0094 | 0.58022 | 0.011 | 0.0098 | 0.60768 | 0.0092 | 0.0094 | 0.50311 | 0.0116 | 0.01 | 0.63859 | 0.0118 | 0.0108 | 0.64611 | 0.01 | 0.0108 | 0.54635 | 0.0124 | 0.0116 | 0.67875 | 0.0104 | 0.0106 | 0.56766 | 0.0094 | 0.0104 | 0.51405 | 0.0104 | 0.0102 | 0.56659 | 0.0086 | 0.009 | 0.47329
ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | ТМ-630/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 0.7152 | 0.6048 | 40.5304 | 0.6282 | 0.5262 | 35.2888 | 0.579 | 0.4962 | 32.812 | 0.579 | 0.492 | 32.525 | 0.5742 | 0.4848 | 32.2553 | 0.5976 | 0.4902 | 33.866 | 0.6498 | 0.6498 | 36.8242 | 0.7224 | 0.7224 | 40.5804 | 0.87 | 0.6306 | 49.303 | 0.9504 | 0.7206 | 54.3925 | 0.9006 | 0.6978 | 51.0371 | 0.9186 | 0.9186 | 53.6346 | 0.7698 | 0.5994 | 43.6246 | 0.8526 | 0.6654 | 48.7953 | 0.8406 | 0.672 | 48.5896 | 0.7602 | 0.6024 | 42.7038 | 0.7542 | 0.5946 | 42.7406 | 0.792 | 0.645 | 44.8827 | 0.7944 | 0.3 | 45.0187 | 0.7674 | 0.6102 | 43.1082 | 0.7704 | 0.5922 | 43.6586 | 0.6846 | 0.5316 | 38.7963 | 0.6738 | 0.5592 | 37.8503 | 0.6282 | 0.546 | 34.9491
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Никоновская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 9.91 |  |  | 9.96 |  |  | 9.87 |  |  | 9.85 |  |  | 9.8 |  |  | 9.75 |  |  | 9.8 |  |  | 9.83 |  |  | 9.92 |  |  | 9.84 |  |  | 10.01 |  |  | 9.99 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.01 |  |  | 9.98 |  |  | 9.99 |  |  | 10.03 |  |  | 9.88 |  |  | 9.95 |  |  | 9.98 |  |  | 9.92 |  |  | 10 |  |  | 10.07
ПС 35 кВ Никоновская | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.2156 | 0.198 | 12.5756 | 0.2044 | 0.1924 | 11.8625 | 0.192 | 0.1924 | 11.2444 | 0.1832 | 0.1832 | 10.7509 | 0.1892 | 0.1812 | 11.1596 | 0.2152 | 0.19 | 12.7583 | 0.2524 | 0.2524 | 14.8873 | 0.296 | 0.296 | 17.4057 | 0.3496 | 0.2036 | 20.3711 | 0.3392 | 0.2048 | 19.9257 | 0.3256 | 0.2172 | 18.802 | 0.3184 | 0.3184 | 18.423 | 0.3148 | 0.2212 | 18.0342 | 0.3272 | 0.21 | 18.726 | 0.3248 | 0.2124 | 18.7558 | 0.3164 | 0.2216 | 18.3257 | 0.2976 | 0.216 | 17.2195 | 0.3328 | 0.222 | 19.1795 | 0.3492 | 0.3 | 20.4301 | 0.3612 | 0.2216 | 20.9835 | 0.3608 | 0.21 | 20.8973 | 0.3328 | 0.2064 | 19.3921 | 0.2968 | 0.2072 | 17.1561 | 0.2512 | 0.2076 | 14.4193
ПС 35 кВ Никоновская | Т-1 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 26 | 27 | 28
ПС 35 кВ Никоновская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 9.9 |  |  | 9.96 |  |  | 9.87 |  |  | 9.84 |  |  | 9.79 |  |  | 9.73 |  |  | 9.79 |  |  | 9.81 |  |  | 9.91 |  |  | 9.83 |  |  | 10 |  |  | 9.98 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 9.95 |  |  | 9.96 |  |  | 9.99 |  |  | 10.02 |  |  | 9.88 |  |  | 9.94 |  |  | 9.98 |  |  | 9.91 |  |  | 9.99 |  |  | 10.06
ПС 35 кВ Никоновская | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Никоновская | Т-2 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.95 |  |  | 37.11 |  |  | 37.27 |  |  | 37.26 |  |  | 37.26 |  |  | 37.17 |  |  | 36.96 |  |  | 37.17 |  |  | 36.54 |  |  | 36.68 |  |  | 36.57 |  |  | 36.95 |  |  | 36.68 |  |  | 36.52 |  |  | 36.36 |  |  | 36.76 |  |  | 36.65 |  |  | 36.81 |  |  | 36.68 |  |  | 37.09 |  |  | 36.81 |  |  | 36.88 |  |  | 36.79 |  |  | 37.09
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.33 |  |  | 6.34 |  |  | 6.37 |  |  | 6.38 |  |  | 6.37 |  |  | 6.4 |  |  | 6.41 |  |  | 6.37 |  |  | 6.37 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.28 |  |  | 6.33 |  |  | 6.29 |  |  | 6.25 |  |  | 6.28 |  |  | 6.27 |  |  | 6.27 |  |  | 6.3 |  |  | 6.36 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.31
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.11235 | 0.0756 | 1.7576 | 0.1071 | 0.063 | 1.6682 | 0.1239 | 0.09975 | 1.9216 | 0.1155 | 0.1029 | 1.7918 | 0.11655 | 0.0903 | 1.8081 | 0.0987 | 0.0903 | 1.5349 | 0.1008 | 0.1008 | 1.5765 | 0.0924 | 0.0924 | 1.4369 | 0.12495 | 0.0966 | 1.9766 | 0.12285 | 0.09975 | 1.936 | 0.10605 | 0.08085 | 1.6763 | 0.11445 | 0.11445 | 1.7904 | 0.08925 | 0.0735 | 1.4065 | 0.1008 | 0.07665 | 1.5955 | 0.1092 | 0.105 | 1.736 | 0.10185 | 0.09975 | 1.6015 | 0.0987 | 0.11445 | 1.5567 | 0.0882 | 0.0693 | 1.385 | 0.0735 | -0.7 | 1.1583 | 0.08085 | 0.084 | 1.26 | 0.08085 | 0.0819 | 1.2696 | 0.07035 | 0.05565 | 1.1026 | 0.08715 | 0.06405 | 1.3693 | 0.0945 | 0.0798 | 1.4727
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.10848 | 0.07392 | 9.906 | 0.10368 | 0.06048 | 9.4528 | 0.12 | 0.09792 | 10.8892 | 0.11232 | 0.09984 | 10.1763 | 0.11232 | 0.08832 | 10.1923 | 0.09504 | 0.08736 | 8.5838 | 0.096 | 0.096 | 8.657 | 0.08832 | 0.08832 | 8.0144 | 0.12192 | 0.09408 | 11.0634 | 0.11904 | 0.09792 | 10.9919 | 0.10176 | 0.07872 | 9.4264 | 0.11136 | 0.11136 | 10.2827 | 0.08544 | 0.07104 | 7.8642 | 0.09696 | 0.07392 | 8.8541 | 0.1056 | 0.10368 | 9.7044 | 0.09792 | 0.09792 | 9.0562 | 0.09504 | 0.11232 | 8.7478 | 0.08448 | 0.06816 | 7.7883 | 0.07008 | 0.3 | 6.4607 | 0.07584 | 0.0816 | 6.9584 | 0.07776 | 0.07968 | 7.0673 | 0.06624 | 0.05472 | 6.0776 | 0.08352 | 0.06144 | 7.6631 | 0.0912 | 0.07776 | 8.3545
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.65 |  |  | 36.4 |  |  | 36.86 |  |  | 36.79 |  |  | 36.99 |  |  | 37.04 |  |  | 36.86 |  |  | 36.37 |  |  | 37.11 |  |  | 36.01 |  |  | 35.78 |  |  | 36.7 |  |  | 37.11 |  |  | 36.51 |  |  | 36.63 |  |  | 36.33 |  |  | 36.56 |  |  | 36.82 |  |  | 36.78 |  |  | 36.83 |  |  | 37.69 |  |  | 36.97 |  |  | 37.21 |  |  | 36.38
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.22 |  |  | 6.24 |  |  | 6.31 |  |  | 6.29 |  |  | 6.32 |  |  | 6.36 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3 |  |  | 6.36 |  |  | 6.19 |  |  | 6.15 |  |  | 6.22 |  |  | 6.28 |  |  | 6.32 |  |  | 6.3 |  |  | 6.25 |  |  | 6.28 |  |  | 6.29 |  |  | 6.28 |  |  | 6.3 |  |  | 6.47 |  |  | 6.36 |  |  | 6.33 |  |  | 6.24
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.0441 | 0.06825 | 0.69553 | 0.03045 | 0.0504 | 0.48355 | 0.0273 | 0.05145 | 0.42812 | 0.0273 | 0.04935 | 0.42893 | 0.02625 | 0.04935 | 0.4102 | 0.0273 | 0.0483 | 0.42604 | 0.0294 | 0.04725 | 0.46105 | 0.03045 | 0.0483 | 0.48395 | 0.0861 | 0.1218 | 1.3411 | 0.0882 | 0.1092 | 1.4158 | 0.09345 | 0.1113 | 1.5097 | 0.08715 | 0.12075 | 1.3726 | 0.0399 | 0.06195 | 0.62149 | 0.12075 | 0.1575 | 1.9117 | 0.10185 | 0.1344 | 1.6072 | 0.10395 | 0.12285 | 1.6539 | 0.06405 | 0.07665 | 1.0127 | 0.03885 | 0.0546 | 0.6099 | 0.05775 | 0.07035 | 0.9076 | 0.0336 | 0.05355 | 0.52734 | 0.0336 | 0.05355 | 0.51531 | 0.03465 | 0.0504 | 0.54176 | 0.0315 | 0.0483 | 0.48933 | 0.0273 | 0.04515 | 0.43376
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.04128 | 0.06528 | 3.8362 | 0.02592 | 0.048 | 2.4011 | 0.024 | 0.048 | 2.1985 | 0.02304 | 0.04608 | 2.1173 | 0.02208 | 0.04608 | 2.0195 | 0.02496 | 0.04608 | 2.2685 | 0.024 | 0.04416 | 2.1916 | 0.02688 | 0.04512 | 2.4663 | 0.08256 | 0.11904 | 7.5035 | 0.08448 | 0.10752 | 7.8889 | 0.08928 | 0.10848 | 8.3914 | 0.08352 | 0.11808 | 7.7616 | 0.03552 | 0.05856 | 3.2694 | 0.11616 | 0.1536 | 10.6241 | 0.09792 | 0.13152 | 8.9843 | 0.09984 | 0.12 | 9.2338 | 0.06048 | 0.07392 | 5.5668 | 0.03456 | 0.05184 | 3.176 | 0.05376 | 0.0672 | 4.9483 | 0.02976 | 0.04992 | 2.7305 | 0.02976 | 0.04992 | 2.6588 | 0.03072 | 0.04704 | 2.792 | 0.02784 | 0.04608 | 2.5423 | 0.02304 | 0.04224 | 2.1343
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.25 |  |  | 35.18 |  |  | 35.14 |  |  | 35.14 |  |  | 34.99 |  |  | 34.89 |  |  | 35 |  |  | 34.94 |  |  | 34.7667 |  |  | 34.5667 |  |  | 34.9033 |  |  | 34.9267 |  |  | 35.1433 |  |  | 34.93 |  |  | 34.71 |  |  | 34.9667 |  |  | 34.89 |  |  | 35.0233 |  |  | 34.94 |  |  | 34.9967 |  |  | 35.0967 |  |  | 34.98 |  |  | 35.2033 |  |  | 35.3433
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 10.1033 |  |  | 10.0333 |  |  | 10.0167 |  |  | 10.0367 |  |  | 10.0033 |  |  | 10.01 |  |  | 0 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1867 |  |  | 10.21 |  |  | 10.2767 |  |  | 10.2033 |  |  | 10.1433 |  |  | 10.21 |  |  | 10.1933 |  |  | 10.2267 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.2167 |  |  | 10.2867 |  |  | 10.3233
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.28 |  |  | 35.18 |  |  | 35.14 |  |  | 35.13 |  |  | 35 |  |  | 34.9 |  |  | 35 |  |  | 34.92 |  |  | 34.55 |  |  | 34.6033 |  |  | 34.94 |  |  | 34.9167 |  |  | 35.14 |  |  | 34.9167 |  |  | 34.71 |  |  | 34.9233 |  |  | 34.86 |  |  | 35.02 |  |  | 34.8933 |  |  | 34.94 |  |  | 35.0433 |  |  | 34.9767 |  |  | 35.18 |  |  | 35.31
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.07 |  |  | 10.06 |  |  | 10.1 |  |  | 10.0233 |  |  | 10.0233 |  |  | 10.0333 |  |  | 9.9933 |  |  | 10.0067 |  |  | 0 |  |  | 10.0933 |  |  | 10.1867 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.2633 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1367 |  |  | 10.1933 |  |  | 10.18 |  |  | 10.23 |  |  | 10.2033 |  |  | 10.21 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.22 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3233
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Ольховская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.19 |  |  | 10.18 |  |  | 10.11 |  |  | 10.14 |  |  | 10.16 |  |  | 10.09 |  |  | 10.15 |  |  | 10.07 |  |  | 10.11 |  |  | 10.09 |  |  | 10.11 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.13 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.17 |  |  | 10.17 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.26 |  |  | 10.28
ПС 35 кВ Ольховская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.1224 | 0.0766 | 6.9364 | 0.1126 | 0.0748 | 6.3873 | 0.107 | 0.074 | 6.0756 | 0.1026 | 0.0716 | 5.8661 | 0.0966 | 0.0714 | 5.5067 | 0.1042 | 0.072 | 5.9283 | 0.12 | 0.0754 | 6.8745 | 0.1424 | 0.0738 | 8.1096 | 0.1602 | 0.0812 | 9.1957 | 0.1622 | 0.084 | 9.2737 | 0.1704 | 0.0938 | 9.7619 | 0.173 | 0.0962 | 9.8912 | 0.157 | 0.0948 | 8.941 | 0.1498 | 0.0864 | 8.4892 | 0.1476 | 0.0868 | 8.4223 | 0.1506 | 0.0874 | 8.5766 | 0.159 | 0.09 | 9.0998 | 0.1608 | 0.0914 | 9.1394 | 0.1538 | 0.087 | 8.7416 | 0.152 | 0.0876 | 8.6139 | 0.1466 | 0.088 | 8.3078 | 0.1468 | 0.0844 | 8.2786 | 0.1282 | 0.0846 | 7.2226 | 0.1204 | 0.0826 | 6.77
ПС 35 кВ Ольховская | Т-1 | ТМ-1000/35 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.72 |  |  | 36.61 |  |  | 36.8 |  |  | 36.87 |  |  | 36.95 |  |  | 36.95 |  |  | 36.83 |  |  | 36.83 |  |  | 36.85 |  |  | 36.31 |  |  | 36.59 |  |  | 36.27 |  |  | 36.53 |  |  | 36.85 |  |  | 36.33 |  |  | 36.25 |  |  | 36.48 |  |  | 36.4 |  |  | 36.57 |  |  | 36.36 |  |  | 36.78 |  |  | 36.63 |  |  | 36.57 |  |  | 36.53
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.28 |  |  | 6.28 |  |  | 6.29 |  |  | 6.31 |  |  | 6.33 |  |  | 6.33 |  |  | 6.31 |  |  | 6.29 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.18 |  |  | 6.25 |  |  | 6.23 |  |  | 6.2 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.23 |  |  | 6.23 |  |  | 6.21 |  |  | 6.29 |  |  | 6.28 |  |  | 6.23 |  |  | 6.25
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.1575 | 0.1449 | 2.4793 | 0.1407 | 0.14805 | 2.2215 | 0.13335 | 0.1533 | 2.0946 | 0.12495 | 0.15225 | 1.9589 | 0.12915 | 0.15225 | 2.0204 | 0.1365 | 0.1512 | 2.1354 | 0.17745 | 0.17745 | 2.785 | 0.22995 | 0.22995 | 3.609 | 0.2478 | 0.1512 | 3.887 | 0.2583 | 0.1512 | 4.112 | 0.22575 | 0.15015 | 3.5663 | 0.23415 | 0.23415 | 3.7316 | 0.231 | 0.15225 | 3.6552 | 0.23205 | 0.1407 | 3.64 | 0.2331 | 0.1512 | 3.7088 | 0.2247 | 0.1533 | 3.583 | 0.23415 | 0.1554 | 3.7102 | 0.2394 | 0.14805 | 3.8017 | 0.2457 | -0.7 | 3.8836 | 0.2436 | 0.147 | 3.8726 | 0.24675 | 0.1512 | 3.8779 | 0.22575 | 0.1407 | 3.5624 | 0.20265 | 0.1407 | 3.2031 | 0.1827 | 0.1428 | 2.891
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.1536 | 0.144 | 14.1379 | 0.13536 | 0.14592 | 12.459 | 0.1296 | 0.15168 | 11.9099 | 0.12 | 0.15168 | 10.9927 | 0.1248 | 0.15072 | 11.3963 | 0.13248 | 0.1488 | 12.0976 | 0.1728 | 0.1728 | 15.8295 | 0.2256 | 0.2256 | 20.7321 | 0.24384 | 0.14976 | 22.3727 | 0.2544 | 0.15072 | 23.7181 | 0.22176 | 0.1488 | 20.675 | 0.2304 | 0.2304 | 21.55 | 0.22656 | 0.15168 | 20.9535 | 0.22848 | 0.14016 | 21.1989 | 0.22848 | 0.14976 | 21.3015 | 0.2208 | 0.15264 | 20.6521 | 0.2304 | 0.1536 | 21.3428 | 0.2352 | 0.14784 | 21.8224 | 0.24192 | 0.3 | 22.4459 | 0.24 | 0.14496 | 22.3395 | 0.24288 | 0.15072 | 22.32 | 0.22176 | 0.14016 | 20.4116 | 0.19776 | 0.1392 | 18.3487 | 0.17856 | 0.14208 | 16.5142
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.38 |  |  | 36.1 |  |  | 36.5 |  |  | 36.33 |  |  | 36.55 |  |  | 36.55 |  |  | 36.36 |  |  | 36.27 |  |  | 36.85 |  |  | 35.86 |  |  | 35.84 |  |  | 36.25 |  |  | 36.53 |  |  | 36.74 |  |  | 36.44 |  |  | 36.14 |  |  | 36.33 |  |  | 36.59 |  |  | 36.46 |  |  | 36.5 |  |  | 37.36 |  |  | 36.42 |  |  | 36.83 |  |  | 36.1
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.3 |  |  | 6.28 |  |  | 6.3 |  |  | 6.31 |  |  | 6.34 |  |  | 6.35 |  |  | 6.32 |  |  | 6.28 |  |  | 6.39 |  |  | 6.22 |  |  | 6.16 |  |  | 6.27 |  |  | 6.32 |  |  | 6.28 |  |  | 6.31 |  |  | 6.25 |  |  | 6.28 |  |  | 6.35 |  |  | 6.28 |  |  | 6.33 |  |  | 6.48 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.27
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.04935 | 0.0483 | 0.78411 | 0.07035 | 0.05565 | 1.1264 | 0.042 | 0.0378 | 0.66514 | 0.042 | 0.04095 | 0.66825 | 0.02415 | 0.01785 | 0.38193 | 0.04095 | 0.04725 | 0.64762 | 0.05775 | 0.04515 | 0.91808 | 0.0378 | 0.04305 | 0.60242 | 0.03675 | 0.0399 | 0.57647 | 0.01995 | 0.00315 | 0.32158 | 0.01995 | 0.0042 | 0.32176 | 0.0231 | 0.0147 | 0.36835 | 0.03675 | 0.04515 | 0.58152 | 0.02415 | 0.01575 | 0.37995 | 0.0378 | 0.0441 | 0.59961 | 0.0252 | 0.0168 | 0.40306 | 0.04095 | 0.0525 | 0.65154 | 0.0399 | 0.04305 | 0.63032 | 0.02205 | 0.021 | 0.34958 | 0.01995 | 0.00945 | 0.31594 | 0.03465 | 0.0378 | 0.53611 | 0.02205 | 0.02205 | 0.34996 | 0.03465 | 0.0273 | 0.54382 | 0.042 | 0.03255 | 0.67251
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.04512 | 0.04608 | 4.1398 | 0.06624 | 0.0528 | 6.097 | 0.0384 | 0.03552 | 3.5233 | 0.0384 | 0.03744 | 3.5177 | 0.02016 | 0.01536 | 1.838 | 0.03744 | 0.04512 | 3.4081 | 0.05376 | 0.0432 | 4.917 | 0.03456 | 0.04032 | 3.181 | 0.03264 | 0.03744 | 2.9526 | 0.01632 | 0.00384 | 1.5166 | 0.01632 | 0.00288 | 1.5314 | 0.02016 | 0.01344 | 1.8586 | 0.03264 | 0.04128 | 2.9853 | 0.02016 | 0.01536 | 1.8556 | 0.03456 | 0.0432 | 3.1659 | 0.02112 | 0.01536 | 1.9533 | 0.03744 | 0.05088 | 3.4461 | 0.03552 | 0.04128 | 3.2334 | 0.0192 | 0.0192 | 1.7672 | 0.01536 | 0.00768 | 1.4026 | 0.03072 | 0.03456 | 2.7403 | 0.0192 | 0.02112 | 1.7478 | 0.02976 | 0.02496 | 2.709 | 0.0384 | 0.03072 | 3.5401
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ВЛ 35 кВ Пахомовская | - | - | 35 | 1.7738 | 1.47 | 27.9226 | 2.002 | 1.6884 | 31.6095 | 1.8648 | 1.4518 | 29.2913 | 1.953 | 1.575 | 30.6184 | 2.0034 | 2.0034 | 31.3406 | 1.8928 | 1.5526 | 29.6104 | 1.7822 | 1.2894 | 27.971 | 1.6296 | 1.211 | 25.576 | 1.1774 | 1.1522 | 18.4689 | 1.0654 | 1.022 | 16.9606 | 1.1508 | 0.833 | 18.1799 | 1.0374 | 0.9576 | 16.533 | 1.834 | 1.1858 | 29.0204 | 0.9926 | 1.1046 | 15.5701 | 1.1536 | 1.0234 | 18.3546 | 1.4686 | 0.959 | 23.418 | 1.3636 | 1.148 | 21.6066 | 1.2852 | 1.1984 | 20.4091 | 1.4364 | 1.1382 | 22.7041 | 1.3622 | 1.4518 | 21.6556 | 1.7808 | 1.2866 | 27.9871 | 1.2754 | 1.3692 | 20.1263 | 1.5526 | 1.4714 | 24.5408 | 1.736 | 1.3524 | 27.4697
ПС 35 кВ Пиксимово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.21 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.2333 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.1467 |  |  | 10.0633 |  |  | 10.13 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.1967 |  |  | 10.2333 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.2367 |  |  | 10.16 |  |  | 10.0967 |  |  | 10.2633 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.0967 |  |  | 10.12 |  |  | 10.1333 |  |  | 10.18
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-1 | ТМ-1600/350 | НН | 10 | 0.2078 | 0.117 | 11.7645 | 0.1936 | 0.1158 | 10.8368 | 0.1832 | 0.112 | 10.3481 | 0.1542 | 0.1026 | 8.7385 | 0.1566 | 0.1016 | 8.8629 | 0.1778 | 0.104 | 10.0333 | 0.2236 | 0.2236 | 12.6632 | 0.1698 | 0.1698 | 9.6732 | 0.1862 | 0.0892 | 10.6953 | 0.1972 | 0.0964 | 11.2526 | 0.195 | 0.1024 | 10.9718 | 0.1818 | 0.1818 | 10.306 | 0.1914 | 0.1032 | 10.8113 | 0.1788 | 0.0984 | 10.1194 | 0.1688 | 0.0958 | 9.5316 | 0.1834 | 0.0976 | 10.4342 | 0.17 | 0.0928 | 9.7325 | 0.1706 | 0.0908 | 9.6083 | 0.176 | 0.3 | 9.8803 | 0.1804 | 0.0866 | 10.0979 | 0.1692 | 0.088 | 9.6867 | 0.1684 | 0.0872 | 9.6187 | 0.1566 | 0.0894 | 8.9329 | 0.142 | 0.0894 | 8.063
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-1 | ТМ-1600/350 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Пиксимово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.1933 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.2333 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.1467 |  |  | 10.07 |  |  | 10.1267 |  |  | 10.2667 |  |  | 10.1933 |  |  | 10.2267 |  |  | 10.21 |  |  | 10.2333 |  |  | 10.1533 |  |  | 10.0933 |  |  | 10.26 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1167 |  |  | 10.1333 |  |  | 10.1733
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Рубеж | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.13 |  |  | 6.17 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.03 |  |  | 6.25 |  |  | 6.05 |  |  | 5.97 |  |  | 6.09 |  |  | 6.11 |  |  | 6.13 |  |  | 6.08 |  |  | 6.06 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1 |  |  | 6.33 |  |  | 6.14 |  |  | 6.19 |  |  | 6.08
ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 | ТМ-5600/35 | НН | 6 | 0.05184 | 0.04104 | 4.9123 | 0.05184 | 0.04392 | 4.9285 | 0.04752 | 0.04752 | 4.5252 | 0.04176 | 0.04464 | 3.9378 | 0.03816 | 0.0432 | 3.575 | 0.05112 | 0.04464 | 4.7814 | 0.0612 | 0.04392 | 5.7522 | 0.06192 | 0.0432 | 5.9356 | 0.07272 | 0.04248 | 6.7255 | 0.07848 | 0.04248 | 7.4982 | 0.08496 | 0.0468 | 8.2261 | 0.08352 | 0.0468 | 7.9273 | 0.07992 | 0.05544 | 7.5608 | 0.0792 | 0.04752 | 7.4682 | 0.07344 | 0.04392 | 6.9821 | 0.07344 | 0.04536 | 7.0051 | 0.06984 | 0.04176 | 6.5642 | 0.07344 | 0.04392 | 6.9026 | 0.08136 | 0.04248 | 7.6845 | 0.08352 | 0.05184 | 7.9143 | 0.0756 | 0.04896 | 6.9035 | 0.07128 | 0.0432 | 6.7105 | 0.06408 | 0.04392 | 5.9839 | 0.05544 | 0.03888 | 5.2708
ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 | ТМ-5600/35 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Талицы | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.46 |  |  | 10.46 |  |  | 10.37 |  |  | 10.27 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.37 |  |  | 10.44 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.23 |  |  | 10.33 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.18 |  |  | 10.31 |  |  | 10.21 |  |  | 10.3 |  |  | 10.38 |  |  | 10.29 |  |  | 10.35 |  |  | 10.46
ПС 35 кВ Талицы | Т-1 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.1 | 0.0968 | 5.5261 | 0.0952 | 0.0944 | 5.2609 | 0.0936 | 0.0912 | 5.2174 | 0.096 | 0.0892 | 5.4032 | 0.1008 | 0.092 | 5.6514 | 0.1052 | 0.0928 | 5.9153 | 0.116 | 0.116 | 6.466 | 0.1272 | 0.1272 | 7.0427 | 0.132 | 0.0936 | 7.4078 | 0.1256 | 0.0836 | 7.1178 | 0.1304 | 0.0852 | 7.5001 | 0.1348 | 0.1348 | 7.6167 | 0.1396 | 0.098 | 7.8116 | 0.1244 | 0.0828 | 6.9881 | 0.1276 | 0.0876 | 7.2311 | 0.1176 | 0.0864 | 6.6319 | 0.1096 | 0.0876 | 6.2232 | 0.1144 | 0.0868 | 6.4139 | 0.12 | 0.3 | 6.7937 | 0.124 | 0.0964 | 6.9589 | 0.12 | 0.0944 | 6.6825 | 0.1248 | 0.0976 | 7.0106 | 0.1084 | 0.0876 | 6.054 | 0.0896 | 0.0832 | 4.9514
ПС 35 кВ Талицы | Т-1 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Талицы | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.51 |  |  | 10.54 |  |  | 10.51 |  |  | 10.47 |  |  | 10.39 |  |  | 10.46 |  |  | 10.25 |  |  | 10.49 |  |  | 10.37 |  |  | 10.45 |  |  | 10.51 |  |  | 10.57 |  |  | 10.6 |  |  | 10.52 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.37 |  |  | 10.5 |  |  | 10.42 |  |  | 10.49 |  |  | 10.56 |  |  | 10.47 |  |  | 10.52 |  |  | 10.63
ПС 35 кВ Талицы | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.3672 | 0.254 | 20.1955 | 0.3292 | 0.2464 | 18.054 | 0.3168 | 0.238 | 17.4235 | 0.3432 | 0.2368 | 18.9476 | 0.3644 | 0.2608 | 20.2729 | 0.3796 | 0.268 | 20.9772 | 0.4164 | 0.2748 | 23.4823 | 0.4696 | 0.2732 | 25.8766 | 0.514 | 0.284 | 28.6509 | 0.5068 | 0.2888 | 28.0333 | 0.4688 | 0.2928 | 25.7833 | 0.4756 | 0.2956 | 26.0088 | 0.5476 | 0.3228 | 29.8615 | 0.5308 | 0.288 | 29.1655 | 0.5384 | 0.3124 | 29.7812 | 0.524 | 0.3032 | 29.0682 | 0.5148 | 0.3088 | 28.6955 | 0.5112 | 0.3116 | 28.142 | 0.5164 | 0.3024 | 28.6466 | 0.5112 | 0.2948 | 28.1689 | 0.52 | 0.3 | 28.4638 | 0.5088 | 0.2848 | 28.0902 | 0.4684 | 0.278 | 25.7368 | 0.3968 | 0.2664 | 21.5771
ПС 35 кВ Талицы | Т-2 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Чарозеро | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.1833 |  |  | 10.1733 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.1133 |  |  | 10.06 |  |  | 10.1733 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1367 |  |  | 10.0633 |  |  | 10.0367 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3333 |  |  | 10.36 |  |  | 10.33 |  |  | 10.2267 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.3433 |  |  | 10.3233 |  |  | 10.3667 |  |  | 10.26
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-1 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Чарозеро | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.44 |  |  | 10.46 |  |  | 10.43 |  |  | 10.37 |  |  | 10.42 |  |  | 10.37 |  |  | 10.36 |  |  | 10.38 |  |  | 10.26 |  |  | 10.23 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.24 |  |  | 10.28 |  |  | 10.25 |  |  | 10.32 |  |  | 10.44 |  |  | 10.37 |  |  | 10.3 |  |  | 10.34
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.055 | 0.0608 | 3.0452 | 0.0516 | 0.0598 | 2.8515 | 0.049 | 0.0576 | 2.7156 | 0.0472 | 0.0566 | 2.631 | 0.0476 | 0.0554 | 2.6405 | 0.053 | 0.0556 | 2.9543 | 0.064 | 0.0578 | 3.5709 | 0.0734 | 0.0552 | 4.0875 | 0.0816 | 0.0576 | 4.5972 | 0.0792 | 0.0658 | 4.4751 | 0.077 | 0.0688 | 4.3254 | 0.0808 | 0.0702 | 4.5389 | 0.077 | 0.0726 | 4.3212 | 0.0858 | 0.0666 | 4.8104 | 0.0762 | 0.0664 | 4.2722 | 0.0746 | 0.0662 | 4.1947 | 0.0802 | 0.0682 | 4.5272 | 0.0792 | 0.0708 | 4.4533 | 0.0802 | 0.07 | 4.5228 | 0.0802 | 0.0718 | 4.4921 | 0.0748 | 0.0708 | 4.1415 | 0.0722 | 0.0688 | 4.0245 | 0.0698 | 0.066 | 3.9172 | 0.0576 | 0.0622 | 3.22
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-2 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Шола | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.61 |  |  | 36.8 |  |  | 36.87 |  |  | 36.95 |  |  | 36.95 |  |  | 36.83 |  |  | 36.83 |  |  | 36.85 |  |  | 36.31 |  |  | 36.59 |  |  | 36.27 |  |  | 36.53 |  |  | 36.85 |  |  | 36.33 |  |  | 36.25 |  |  | 36.48 |  |  | 36.4 |  |  | 36.57 |  |  | 36.36 |  |  | 36.78 |  |  | 36.63 |  |  | 36.57 |  |  | 36.53 |  |  | 36.78
ПС 35 кВ Шола | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 |  |  | 10.39 |  |  | 10.33 |  |  | 10.39 |  |  | 10.37 |  |  | 10.38 |  |  | 10.29 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.29 |  |  | 10.35 |  |  | 10.39 |  |  | 10.3 |  |  | 10.36 |  |  | 10.31 |  |  | 10.37 |  |  | 10.36 |  |  | 10.35 |  |  | 10.42 |  |  | 10.44 |  |  | 10.42 |  |  | 10.49
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Шола | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.1 |  |  | 36.5 |  |  | 36.33 |  |  | 36.55 |  |  | 36.55 |  |  | 36.36 |  |  | 36.27 |  |  | 36.85 |  |  | 35.86 |  |  | 35.84 |  |  | 36.25 |  |  | 36.53 |  |  | 36.74 |  |  | 36.44 |  |  | 36.14 |  |  | 36.33 |  |  | 36.59 |  |  | 36.46 |  |  | 36.5 |  |  | 37.36 |  |  | 36.42 |  |  | 36.83 |  |  | 36.1 |  |  | 36.23
ПС 35 кВ Шола | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.3 |  |  | 10.37 |  |  | 10.39 |  |  | 10.21 |  |  | 10.19 |  |  | 10.17 |  |  | 10.36 |  |  | 10.29 |  |  | 10.26 |  |  | 10.24 |  |  | 10.4 |  |  | 10.36 |  |  | 10.39 |  |  | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.31 |  |  | 10.37 |  |  | 10.36 |  |  | 10.19 |  |  | 10.2 |  |  | 10.19 |  |  | 10.42 |  |  | 10.36
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | СН | 35 | 0.1351 | 0.1484 | 2.1331 | 0.1302 | 0.1505 | 2.0451 | 0.1232 | 0.1477 | 1.9315 | 0.1225 | 0.1449 | 1.9164 | 0.1281 | 0.1421 | 2.004 | 0.14 | 0.1421 | 2.1973 | 0.1827 | 0.1526 | 2.8674 | 0.2191 | 0.1463 | 3.4368 | 0.2296 | 0.1449 | 3.6551 | 0.2177 | 0.1442 | 3.4391 | 0.2275 | 0.1568 | 3.6257 | 0.2233 | 0.1568 | 3.5334 | 0.2317 | 0.1652 | 3.6345 | 0.2163 | 0.1533 | 3.4415 | 0.2114 | 0.1533 | 3.3709 | 0.2072 | 0.1589 | 3.2831 | 0.2142 | 0.1645 | 3.4015 | 0.231 | 0.1582 | 3.6512 | 0.2226 | 0.1596 | 3.5388 | 0.2317 | 0.1631 | 3.6414 | 0.231 | 0.1617 | 3.6453 | 0.2107 | 0.1645 | 3.3304 | 0.1806 | 0.1603 | 2.8577 | 0.1547 | 0.1575 | 2.4313
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.1296 | 0.1396 | 7.2101 | 0.1248 | 0.1412 | 7.0038 | 0.118 | 0.1388 | 6.5774 | 0.1172 | 0.136 | 6.5203 | 0.1232 | 0.1332 | 6.9749 | 0.1348 | 0.1332 | 7.6466 | 0.1772 | 0.1436 | 10.0716 | 0.2144 | 0.1376 | 11.9624 | 0.2252 | 0.1364 | 12.6505 | 0.2132 | 0.136 | 12.0114 | 0.2224 | 0.148 | 12.5542 | 0.2184 | 0.1476 | 12.1387 | 0.2264 | 0.156 | 12.632 | 0.2112 | 0.1448 | 11.7498 | 0.2068 | 0.1448 | 11.5943 | 0.2016 | 0.15 | 11.2918 | 0.2096 | 0.1552 | 11.7513 | 0.2256 | 0.1496 | 12.5752 | 0.218 | 0.1504 | 12.1633 | 0.2264 | 0.1544 | 12.8427 | 0.226 | 0.1528 | 12.8074 | 0.2056 | 0.1548 | 11.6628 | 0.1752 | 0.1512 | 9.719 | 0.1492 | 0.148 | 8.3246
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2

## Приложение 9 ПО ВЭС
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 19.06.2024 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Западная | ТН-110-1 | - | U | 110 | 115.1677 |  |  | 113.7733 |  |  | 114.2485 |  |  | 113.6753 |  |  | 112.8645 |  |  | 114.0262 |  |  | 113.3985 |  |  | 114.0514 |  |  | 113.2798 |  |  | 113.2972 |  |  | 113.9884 |  |  | 114.0634 |  |  | 114.574 |  |  | 114.4099 |  |  | 113.2282 |  |  | 114.3246 |  |  | 114.0567 |  |  | 114.4515 |  |  | 115.496 |  |  | 114.0686 |  |  | 114.8227 |  |  | 114.8832 |  |  | 114.6327 |  |  | 115.542
ПС 110 кВ Западная | ТН-110-2 | - | U | 110 | 114.5487 |  |  | 114.3407 |  |  | 114.5792 |  |  | 113.1486 |  |  | 112.7481 |  |  | 114.1185 |  |  | 113.7321 |  |  | 114.5119 |  |  | 113.8294 |  |  | 112.9457 |  |  | 113.3085 |  |  | 113.769 |  |  | 113.9842 |  |  | 114.0722 |  |  | 113.1359 |  |  | 114.0187 |  |  | 114.2871 |  |  | 114.3342 |  |  | 114.1239 |  |  | 114.2283 |  |  | 114.631 |  |  | 114.6508 |  |  | 114.5335 |  |  | 115.0719
ПС 110 кВ Западная | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.3961 |  |  | 35.817 |  |  | 35.8259 |  |  | 35.5277 |  |  | 35.3754 |  |  | 36.3532 |  |  | 36.2846 |  |  | 35.8501 |  |  | 35.6027 |  |  | 35.8397 |  |  | 35.9112 |  |  | 36.0068 |  |  | 36.2135 |  |  | 36.1817 |  |  | 35.9065 |  |  | 36.0885 |  |  | 36.1516 |  |  | 36.3195 |  |  | 36.3687 |  |  | 36.2901 |  |  | 36.457 |  |  | 35.8845 |  |  | 35.8437 |  |  | 36.0728
ПС 110 кВ Западная | ТН-35-2 | - | U | 35 | 35.8247 |  |  | 35.7144 |  |  | 36.2702 |  |  | 35.9143 |  |  | 35.8058 |  |  | 36.2339 |  |  | 36.1205 |  |  | 36.2266 |  |  | 35.9321 |  |  | 36.4072 |  |  | 36.6109 |  |  | 36.1125 |  |  | 36.241 |  |  | 36.1518 |  |  | 35.8397 |  |  | 36.0562 |  |  | 36.0769 |  |  | 36.2382 |  |  | 36.3643 |  |  | 36.2692 |  |  | 36.4302 |  |  | 36.4037 |  |  | 36.3962 |  |  | 36.6494
ПС 110 кВ Западная | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.098 |  |  | 10.2195 |  |  | 10.2468 |  |  | 10.1566 |  |  | 10.1133 |  |  | 10.3823 |  |  | 10.3444 |  |  | 10.2328 |  |  | 10.1416 |  |  | 10.2101 |  |  | 10.2163 |  |  | 10.2538 |  |  | 10.312 |  |  | 10.3021 |  |  | 10.2193 |  |  | 10.2711 |  |  | 10.2607 |  |  | 10.3294 |  |  | 10.3558 |  |  | 10.3522 |  |  | 10.3977 |  |  | 10.2389 |  |  | 10.2186 |  |  | 10.2901
ПС 110 кВ Западная | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.1746 |  |  | 10.1485 |  |  | 10.3183 |  |  | 10.2241 |  |  | 10.1846 |  |  | 10.2905 |  |  | 10.2402 |  |  | 10.2822 |  |  | 10.1762 |  |  | 10.3309 |  |  | 10.3647 |  |  | 10.2367 |  |  | 10.2771 |  |  | 10.2397 |  |  | 10.1365 |  |  | 10.2182 |  |  | 10.2045 |  |  | 10.2766 |  |  | 10.3206 |  |  | 10.2985 |  |  | 10.3426 |  |  | 10.3293 |  |  | 10.3305 |  |  | 10.3997
ПС 110 кВ Западная | Т-1 | ТДТН | ВН | 110 | 4.793 | 2.734 | 27.6621 | 4.2999 | 1.3981 | 22.6666 | 4.2326 | 1.4308 | 22.6726 | 3.8553 | 1.1659 | 20.3542 | 3.6832 | 1.0841 | 19.5 | 3.6615 | 1.2423 | 19.7787 | 3.9021 | 1.2894 | 20.8083 | 4.3855 | 1.2777 | 23.2565 | 5.2266 | 1.5307 | 27.5696 | 7.1293 | 2.6702 | 38.8009 | 7.4343 | 2.6501 | 40.2196 | 7.5673 | 2.8786 | 41.0078 | 7.538 | 2.8453 | 40.7826 | 6.656 | 2.5003 | 35.8286 | 7.4502 | 2.9169 | 40.3748 | 7.6284 | 2.9171 | 41.6439 | 7.4064 | 2.8838 | 40.1383 | 7.2731 | 2.7062 | 39.282 | 6.7335 | 2.4854 | 36.2073 | 6.5138 | 2.2274 | 34.413 | 6.0344 | 1.9529 | 32.1024 | 5.6505 | 1.6803 | 29.6413 | 5.5733 | 1.4538 | 28.9459 | 5.4672 | 1.5495 | 28.6204
ПС 110 кВ Западная | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 2.311 | 1.137 | 42.0102 | 2.0501 | 1.0666 | 37.6953 | 2.0045 | 1.0703 | 36.629 | 1.9064 | 1.0132 | 34.7918 | 1.7853 | 0.92932 | 32.7077 | 1.7545 | 0.98779 | 32.8612 | 1.9025 | 1.0356 | 34.401 | 2.1085 | 0.95253 | 36.8146 | 2.3296 | 1.0025 | 40.8437 | 2.7598 | 1.3888 | 50.1023 | 2.9148 | 1.5424 | 53.1236 | 3.0137 | 1.6098 | 54.9311 | 3.0676 | 1.6179 | 55.6096 | 2.5611 | 1.197 | 45.0708 | 2.921 | 1.528 | 52.6016 | 3.099 | 1.7501 | 57.2262 | 3.0638 | 1.5337 | 54.8142 | 3.2172 | 1.6774 | 57.9442 | 3.047 | 1.5807 | 54.5661 | 3.1339 | 1.5946 | 55.8204 | 3.0037 | 1.4066 | 52.7675 | 2.8258 | 1.2163 | 48.7203 | 2.882 | 1.2564 | 50.5836 | 2.8427 | 1.2551 | 50.0526
ПС 110 кВ Западная | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 2.485 | 1.483 | 165.4571 | 2.2495 | 1.3981 | 151.4331 | 2.2268 | 1.4308 | 149.5356 | 1.945 | 1.1659 | 127.771 | 1.8937 | 1.0841 | 124.0364 | 1.9003 | 1.2423 | 129.6122 | 1.9941 | 1.2894 | 132.0529 | 2.2771 | 1.2777 | 145.7298 | 2.9062 | 1.5307 | 185.3284 | 4.3921 | 2.6702 | 292.6204 | 4.5441 | 2.6501 | 297.4621 | 4.5788 | 2.8786 | 305.6459 | 4.4973 | 2.8453 | 299.6475 | 4.1172 | 2.5003 | 269.6916 | 4.5597 | 2.9169 | 303.3465 | 4.561 | 2.9171 | 305.8735 | 4.3714 | 2.8838 | 294.372 | 4.0812 | 2.7062 | 275.5424 | 3.7061 | 2.4854 | 249.4176 | 3.398 | 2.2274 | 226.5154 | 3.0447 | 1.9529 | 201.7306 | 2.8378 | 1.6803 | 183.1272 | 2.7008 | 1.4538 | 172.9544 | 2.6299 | 1.5495 | 172.4598
ПС 110 кВ Западная | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Западная | Т-2 | ТДТН | ВН | 110 | 11.114 | 4.868 | 61.1548 | 10.1906 | 4.5223 | 56.1934 | 9.7545 | 4.7252 | 54.7288 | 9.4125 | 4.6233 | 52.8408 | 9.1267 | 4.3743 | 51.6424 | 9.0334 | 4.3997 | 51.4522 | 9.3124 | 4.4295 | 52.1716 | 10.7142 | 4.8422 | 59.6864 | 12.4698 | 5.4269 | 68.5668 | 14.4671 | 7.0333 | 81.5899 | 15.3997 | 7.5545 | 87.6811 | 15.343 | 7.1821 | 86.3201 | 15.3118 | 7.1455 | 85.7482 | 14.916 | 6.8238 | 83.0828 | 15.1993 | 6.9357 | 84.5582 | 15.3889 | 7.2466 | 86.8036 | 15.0534 | 7.0079 | 84.0804 | 14.4557 | 6.6002 | 80.2787 | 13.7004 | 6.2494 | 76.0399 | 13.1905 | 5.8033 | 72.9032 | 12.8493 | 5.6043 | 70.8533 | 12.382 | 5.5473 | 68.3358 | 12.236 | 5.4216 | 67.3946 | 11.9995 | 5.3908 | 66.3121
ПС 110 кВ Западная | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 4.355 | 1.406 | 73.7522 | 3.8804 | 1.2603 | 65.7527 | 3.6359 | 1.3602 | 62.7561 | 3.4591 | 1.3154 | 58.9085 | 3.3185 | 1.2441 | 56.9726 | 3.2216 | 1.2079 | 55.4785 | 3.4369 | 1.2482 | 58.2623 | 4.084 | 1.3631 | 68.819 | 4.9645 | 1.5592 | 82.931 | 5.8785 | 2.105 | 100.3275 | 6.365 | 2.3149 | 107.4054 | 6.3491 | 2.1637 | 105.779 | 6.232 | 2.0674 | 104.9743 | 6.1041 | 1.9581 | 102.1249 | 6.1259 | 1.9964 | 102.8954 | 6.3393 | 2.1714 | 107.9463 | 6.1509 | 2.0751 | 103.9449 | 5.9625 | 1.926 | 100.2751 | 5.5395 | 1.7914 | 92.7556 | 5.5412 | 1.7673 | 92.3438 | 5.3525 | 1.7044 | 89.4181 | 5.0921 | 1.6489 | 84.8257 | 5.0074 | 1.5874 | 83.3103 | 4.817 | 1.5771 | 80.4022
ПС 110 кВ Западная | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 6.792 | 2.97 | 420.6441 | 6.3396 | 2.8289 | 393.9264 | 6.1428 | 2.9521 | 387.725 | 5.9769 | 2.9152 | 372.0892 | 5.8299 | 2.7569 | 364.1669 | 5.833 | 2.8209 | 367.3046 | 5.8979 | 2.7977 | 366.246 | 6.6589 | 3.0088 | 411.9803 | 7.546 | 3.2737 | 461.8647 | 8.6352 | 4.1546 | 543.6757 | 9.0855 | 4.3839 | 563.7677 | 9.0459 | 4.1689 | 554.8259 | 9.1319 | 4.2246 | 567.4819 | 8.861 | 4.06 | 547.5656 | 9.1261 | 4.0917 | 563.9151 | 9.1043 | 4.2086 | 571.2818 | 8.9548 | 4.1031 | 556.5491 | 8.5417 | 3.9111 | 531.5238 | 8.2056 | 3.7615 | 507.125 | 7.6916 | 3.3979 | 470.3965 | 7.5384 | 3.2899 | 461.1099 | 7.3278 | 3.3197 | 449.0786 | 7.2652 | 3.2662 | 445.2308 | 7.2179 | 3.2601 | 442.6316
ПС 110 кВ Западная | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Западная | КВЛ 110 кВ Вологда-Западная |  |  | 110 | -4.4882 | -2.5141 | 26.5765 | -4.2753 | -2.5989 | 25.9192 | -4.1729 | -2.3909 | 24.5651 | -3.7304 | -2.0745 | 21.7981 | -3.5755 | -2.0308 | 20.9148 | -3.7162 | -2.4066 | 22.2328 | -4.0201 | -2.367 | 23.9418 | -4.7363 | -2.3742 | 26.9522 | -5.9331 | -2.945 | 34.0167 | -7.2784 | -4.3762 | 43.3604 | -6.9121 | -3.9842 | 40.9408 | -7.7353 | -4.8829 | 46.5271 | -6.3907 | -3.5365 | 37.009 | -6.8474 | -4.0962 | 40.6704 | -7.4932 | -4.6171 | 45.0585 | -7.1831 | -4.6008 | 43.765 | -7.5466 | -4.443 | 44.6816 | -6.4909 | -4.0473 | 38.4774 | -6.8281 | -4.2732 | 41.0033 | -6.4559 | -3.6675 | 37.563 | -5.785 | -3.1017 | 33.5924 | -5.5998 | -2.7572 | 31.7152 | -5.5525 | -2.8561 | 31.4014 | -5.3658 | -2.8856 | 30.3356
ПС 110 кВ Западная | КВЛ 110 кВ Вологда-Кубенское |  |  | 110 | -10.5728 | -4.5765 | 58.0368 | -9.9641 | -4.4222 | 55.001 | -9.4236 | -4.6131 | 53.299 | -9.1932 | -4.346 | 51.7392 | -8.9478 | -4.2358 | 50.6099 | -9.1331 | -4.386 | 51.2446 | -9.836 | -4.4153 | 54.8507 | -11.35 | -4.9827 | 62.287 | -13.4035 | -5.8596 | 74.6384 | -14.804 | -7.1631 | 83.6021 | -15.3931 | -7.0837 | 85.3297 | -15.1855 | -7.0215 | 84.6286 | -15.0727 | -6.6017 | 81.6876 | -14.9494 | -6.7257 | 83.5794 | -15.1909 | -7.0874 | 84.8781 | -15.0806 | -6.8699 | 83.8431 | -14.674 | -6.5528 | 80.5509 | -14.0619 | -6.3555 | 76.4307 | -13.6175 | -6.0422 | 74.4823 | -12.872 | -5.595 | 70.49 | -12.8221 | -5.6077 | 70.1411 | -12.5203 | -5.4423 | 68.5117 | -12.2147 | -5.3243 | 66.813 | -11.6812 | -5.2548 | 63.891
ПС 110 кВ Ананьино | ТН-6 | - | U | 6 | 6.309 |  |  | 6.2718 |  |  | 6.2706 |  |  | 6.2394 |  |  | 6.2124 |  |  | 6.2586 |  |  | 6.255 |  |  | 6.2688 |  |  | 6.2472 |  |  | 6.198 |  |  | 6.2184 |  |  | 6.1674 |  |  | 6.2346 |  |  | 6.204 |  |  | 6.189 |  |  | 6.2304 |  |  | 6.246 |  |  | 6.2754 |  |  | 6.2982 |  |  | 6.2928 |  |  | 6.3552 |  |  | 6.3306 |  |  | 6.3138 |  |  | 6.3528
ПС 110 кВ Ананьино | Т-1 | ТДТНГ | СН | 6 | 3.365 | 2.158 | 365.822 | 3.335 | 2.0419 | 357.8574 | 3.2515 | 2.0074 | 351.7641 | 3.1507 | 1.9598 | 341.6377 | 3.191 | 1.9051 | 343.8969 | 3.2458 | 1.9699 | 352.8543 | 3.191 | 1.9426 | 344.6251 | 3.3163 | 1.9526 | 355.2229 | 3.4416 | 1.9915 | 366.211 | 3.7512 | 2.1902 | 401.4435 | 4.2523 | 2.4653 | 457.8621 | 4.3315 | 2.4912 | 463.9314 | 4.4741 | 2.5704 | 483.0329 | 4.235 | 2.3774 | 449.7533 | 4.297 | 2.3861 | 457.3948 | 4.2682 | 2.3774 | 455.7637 | 4.3502 | 2.4322 | 461.8481 | 4.0536 | 2.3198 | 431.7162 | 3.9614 | 2.327 | 422.6908 | 3.456 | 2.0059 | 366.3055 | 3.2861 | 1.9195 | 349.1587 | 3.1968 | 1.9397 | 339.698 | 3.1248 | 1.9382 | 335.3523 | 3.0845 | 1.9786 | 335.0933
ПС 110 кВ Ананьино | Т-1 | ТДТНГ | РПН | -
ПС 110 кВ Ананьино | КВЛ 110 кВ Вологда-Кубенское |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Биряково | ТН-110-1 | - | U | 110 | 116.996 |  |  | 116.16 |  |  | 115.852 |  |  | 114.576 |  |  | 114.84 |  |  | 116.369 |  |  | 116.721 |  |  | 116.545 |  |  | 114.279 |  |  | 117.722 |  |  | 121.792 |  |  | 119.295 |  |  | 121.198 |  |  | 118.657 |  |  | 116.479 |  |  | 118.063 |  |  | 117.018 |  |  | 119.229 |  |  | 118.91 |  |  | 118.184 |  |  | 119.526 |  |  | 119.317 |  |  | 119.735 |  |  | 120.384
ПС 110 кВ Биряково | ТН-110-2 | - | U | 110 | 117.612 |  |  | 116.732 |  |  | 116.468 |  |  | 115.148 |  |  | 115.456 |  |  | 117.084 |  |  | 117.348 |  |  | 117.216 |  |  | 114.928 |  |  | 118.36 |  |  | 122.408 |  |  | 119.856 |  |  | 121.748 |  |  | 119.24 |  |  | 117.04 |  |  | 118.624 |  |  | 117.568 |  |  | 119.812 |  |  | 119.504 |  |  | 118.756 |  |  | 120.12 |  |  | 119.944 |  |  | 120.384 |  |  | 121.044
ПС 110 кВ Биряково | Т-1 | ТМН | ВН | 110 | 0.092 | 0.092 | 0.64205 | 0.0792 | 0.0858 | 0.57621 | 0.0792 | 0.0858 | 0.58036 | 0.0726 | 0.0792 | 0.53543 | 0.066 | 0.0726 | 0.49441 | 0.0726 | 0.0858 | 0.56505 | 0.0792 | 0.0792 | 0.5557 | 0.099 | 0.0858 | 0.64801 | 0.1188 | 0.0858 | 0.72596 | 0.132 | 0.0924 | 0.81403 | 0.1254 | 0.1122 | 0.82524 | 0.132 | 0.132 | 0.88493 | 0.1188 | 0.1254 | 0.836 | 0.1254 | 0.1254 | 0.8448 | 0.1254 | 0.0924 | 0.75791 | 0.1122 | 0.099 | 0.74168 | 0.1188 | 0.099 | 0.75623 | 0.1122 | 0.099 | 0.73826 | 0.1188 | 0.1056 | 0.76969 | 0.1122 | 0.099 | 0.72652 | 0.1188 | 0.099 | 0.75546 | 0.1122 | 0.1122 | 0.76645 | 0.1188 | 0.1056 | 0.76912 | 0.1056 | 0.1122 | 0.74295
ПС 110 кВ Биряково | Т-1 | ТМН | РПН | 110
ПС 110 кВ Биряково | Т-2 | ТМН | ВН | 110 | 0.158 | 0.132 | 1.0107 | 0.132 | 0.1254 | 0.89377 | 0.1155 | 0.1221 | 0.83128 | 0.1122 | 0.1188 | 0.81004 | 0.1155 | 0.1155 | 0.81899 | 0.1518 | 0.1287 | 0.9952 | 0.1353 | 0.132 | 0.93209 | 0.1617 | 0.1386 | 1.0478 | 0.165 | 0.132 | 1.0408 | 0.2112 | 0.1419 | 1.2782 | 0.2145 | 0.165 | 1.3201 | 0.1881 | 0.165 | 1.1802 | 0.1848 | 0.1551 | 1.1622 | 0.2277 | 0.1947 | 1.4207 | 0.231 | 0.1782 | 1.4126 | 0.2112 | 0.1716 | 1.3424 | 0.2277 | 0.1881 | 1.4375 | 0.2112 | 0.165 | 1.3161 | 0.2178 | 0.1485 | 1.2703 | 0.231 | 0.1749 | 1.3998 | 0.2112 | 0.1749 | 1.3332 | 0.2013 | 0.1815 | 1.3028 | 0.1881 | 0.165 | 1.2044 | 0.1914 | 0.1584 | 1.1915
ПС 110 кВ Биряково | Т-2 | ТМН | РПН | 110
ПС 110 кВ Биряково | ВЛ 110 кВ Биряково-Погорелово |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Биряково | ВЛ 110 кВ Сокол-Биряково |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Верховажье | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.139 |  |  | 116.457 |  |  | 116.281 |  |  | 115.291 |  |  | 115.511 |  |  | 117.106 |  |  | 117.073 |  |  | 116.061 |  |  | 114.444 |  |  | 110.693 |  |  | 114.576 |  |  | 113.102 |  |  | 115.566 |  |  | 116.039 |  |  | 113.344 |  |  | 114.906 |  |  | 114.488 |  |  | 116.017 |  |  | 116.655 |  |  | 114.026 |  |  | 115.918 |  |  | 116.468 |  |  | 117.205 |  |  | 117.535
ПС 110 кВ Верховажье | ТН-2-110 | - | U | 110 | 118.217 |  |  | 117.854 |  |  | 117.095 |  |  | 116.38 |  |  | 116.556 |  |  | 118.162 |  |  | 118.052 |  |  | 117.172 |  |  | 115.445 |  |  | 112.255 |  |  | 116.215 |  |  | 114.939 |  |  | 116.611 |  |  | 117.15 |  |  | 114.345 |  |  | 116.061 |  |  | 115.577 |  |  | 117.293 |  |  | 117.799 |  |  | 115.082 |  |  | 116.952 |  |  | 117.579 |  |  | 118.437 |  |  | 118.756
ПС 110 кВ Верховажье | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.3726 |  |  | 35.8579 |  |  | 35.6864 |  |  | 35.6864 |  |  | 35.5148 |  |  | 36.0295 |  |  | 36.2011 |  |  | 36.0295 |  |  | 35.1716 |  |  | 35.5148 |  |  | 36.7158 |  |  | 35.5148 |  |  | 36.8873 |  |  | 36.0295 |  |  | 35.6864 |  |  | 36.3726 |  |  | 36.2011 |  |  | 37.2305 |  |  | 36.5442 |  |  | 36.0295 |  |  | 36.8873 |  |  | 36.7158 |  |  | 36.7158 |  |  | 36.7158
ПС 110 кВ Верховажье | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.2011 |  |  | 36.0295 |  |  | 35.6864 |  |  | 35.6864 |  |  | 35.5148 |  |  | 35.8579 |  |  | 36.0295 |  |  | 36.0295 |  |  | 35.1716 |  |  | 35.8579 |  |  | 37.2305 |  |  | 36.0295 |  |  | 37.402 |  |  | 35.8579 |  |  | 36.2011 |  |  | 36.8873 |  |  | 36.7158 |  |  | 37.2305 |  |  | 36.7158 |  |  | 35.8579 |  |  | 36.7158 |  |  | 36.5442 |  |  | 36.7158 |  |  | 36.7158
ПС 110 кВ Верховажье | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2942 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.0001 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3922
ПС 110 кВ Верховажье | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0001 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1471 |  |  | 9.9511 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4413
ПС 110 кВ Верховажье | Т-1 | ТДТН | ВН | 110 | 0.528 | 0.37 | 3.1777 | 0.4884 | 0.3564 | 2.98 | 0.4356 | 0.3432 | 2.7493 | 0.4356 | 0.3168 | 2.6743 | 0.462 | 0.3168 | 2.8053 | 0.4884 | 0.3432 | 2.9836 | 0.5808 | 0.3696 | 3.3941 | 0.6996 | 0.396 | 3.9645 | 0.9372 | 0.462 | 5.1978 | 1.4388 | 0.9504 | 8.6991 | 1.4916 | 1.0032 | 9.3758 | 1.4916 | 1.0164 | 9.0953 | 1.4124 | 0.9768 | 8.7661 | 1.0428 | 0.594 | 5.9956 | 1.4256 | 1.0032 | 8.6733 | 1.3596 | 0.99 | 8.567 | 1.2408 | 0.8976 | 7.6947 | 1.2276 | 0.9504 | 7.8291 | 1.1088 | 0.8448 | 6.9369 | 1.056 | 0.726 | 6.3424 | 0.8844 | 0.5808 | 5.3573 | 0.8976 | 0.5676 | 5.2895 | 0.8052 | 0.5148 | 4.7376 | 0.7524 | 0.528 | 4.5279
ПС 110 кВ Верховажье | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 0.168 | 0.074 | 2.9139 | 0.1533 | 0.069825 | 2.6739 | 0.1449 | 0.067725 | 2.5753 | 0.13965 | 0.050925 | 2.4049 | 0.1407 | 0.054075 | 2.4386 | 0.14228 | 0.058275 | 2.4994 | 0.168 | 0.062475 | 2.8722 | 0.21315 | 0.08085 | 3.6357 | 0.30135 | 0.15435 | 5.4255 | 0.50085 | 0.37012 | 10.2229 | 0.4578 | 0.32603 | 9.1366 | 0.47093 | 0.35175 | 9.2429 | 0.45255 | 0.34755 | 9.2761 | 0.3066 | 0.16905 | 5.4799 | 0.48983 | 0.38273 | 9.961 | 0.44153 | 0.33075 | 8.9252 | 0.43575 | 0.33128 | 8.6886 | 0.43103 | 0.33758 | 8.7315 | 0.36908 | 0.28245 | 7.2071 | 0.2835 | 0.15855 | 5.1318 | 0.22785 | 0.08295 | 3.8856 | 0.24465 | 0.11812 | 4.2522 | 0.23153 | 0.11603 | 4.0723 | 0.21158 | 0.1092 | 3.744
ПС 110 кВ Верховажье | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 0.315 | 0.246 | 22.4158 | 0.282 | 0.234 | 20.5519 | 0.255 | 0.228 | 19.4628 | 0.249 | 0.219 | 18.8676 | 0.279 | 0.216 | 20.0759 | 0.297 | 0.231 | 21.5122 | 0.36 | 0.234 | 24.3126 | 0.429 | 0.252 | 28.038 | 0.543 | 0.249 | 33.8256 | 0.795 | 0.444 | 52.5721 | 0.903 | 0.537 | 60.3605 | 0.876 | 0.516 | 56.7501 | 0.822 | 0.504 | 55.1278 | 0.645 | 0.336 | 40.2144 | 0.804 | 0.492 | 53.1182 | 0.78 | 0.522 | 53.145 | 0.684 | 0.453 | 45.5784 | 0.672 | 0.486 | 46.9599 | 0.63 | 0.453 | 42.5075 | 0.678 | 0.483 | 46.2475 | 0.597 | 0.426 | 41.5286 | 0.576 | 0.387 | 38.1919 | 0.51 | 0.336 | 33.9299 | 0.471 | 0.354 | 32.7336
ПС 110 кВ Верховажье | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Верховажье | Т-2 | ТДТН | ВН | 110 | 1.122 | 0.62 | 6.2606 | 1.0428 | 0.6072 | 5.8933 | 0.9372 | 0.5808 | 5.4014 | 0.9372 | 0.5544 | 5.3689 | 0.9504 | 0.5676 | 5.4917 | 1.0824 | 0.6732 | 6.314 | 1.2408 | 0.7128 | 6.9918 | 1.5708 | 0.7524 | 8.518 | 1.8084 | 0.6996 | 9.5542 | 2.4816 | 1.5312 | 14.583 | 2.64 | 1.7028 | 16.1575 | 2.376 | 1.5444 | 14.0783 | 2.4816 | 1.7028 | 15.1177 | 2.0064 | 1.0428 | 11.1954 | 2.5476 | 1.7028 | 15.1017 | 2.442 | 1.6896 | 14.9937 | 2.2572 | 1.5708 | 13.6799 | 2.3628 | 1.584 | 14.21 | 2.0856 | 1.2144 | 11.8795 | 1.9932 | 1.0692 | 11.0857 | 1.9272 | 1.0692 | 11.0568 | 1.782 | 0.924 | 9.9094 | 1.716 | 0.8976 | 9.5092 | 1.5444 | 0.8712 | 8.6438
ПС 110 кВ Верховажье | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0.304 | 0.064 | 4.9546 | 0.27037 | 0.042525 | 4.3651 | 0.2541 | 0.055125 | 4.1665 | 0.25725 | 0.0462 | 4.2285 | 0.29715 | 0.078225 | 4.9712 | 0.39323 | 0.13703 | 6.7695 | 0.44783 | 0.147 | 7.589 | 0.52815 | 0.1575 | 8.8316 | 0.53812 | 0.13125 | 8.8759 | 0.71295 | 0.32498 | 12.8617 | 0.7077 | 0.35753 | 12.7663 | 0.66202 | 0.33915 | 11.5351 | 0.73868 | 0.40583 | 13.5056 | 0.55125 | 0.20685 | 9.0886 | 0.73868 | 0.39795 | 13.5096 | 0.73133 | 0.39323 | 13.2426 | 0.62213 | 0.32865 | 11.0125 | 0.65468 | 0.33075 | 11.5339 | 0.6069 | 0.28455 | 10.3946 | 0.52185 | 0.17062 | 8.6335 | 0.52238 | 0.18375 | 8.916 | 0.47145 | 0.15802 | 7.8189 | 0.43628 | 0.1386 | 7.232 | 0.39323 | 0.13808 | 6.5535
ПС 110 кВ Верховажье | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 0.813 | 0.501 | 53.8158 | 0.753 | 0.495 | 50.7817 | 0.675 | 0.474 | 46.7039 | 0.666 | 0.456 | 45.9251 | 0.642 | 0.447 | 45.165 | 0.675 | 0.495 | 47.8574 | 0.78 | 0.507 | 52.6773 | 1.023 | 0.531 | 65.2652 | 1.263 | 0.486 | 76.9987 | 1.749 | 1.041 | 118.0894 | 1.914 | 1.161 | 127.3713 | 1.695 | 1.038 | 108.881 | 1.734 | 1.14 | 118.073 | 1.437 | 0.72 | 87.6406 | 1.797 | 1.134 | 120.3205 | 1.692 | 1.128 | 115.7035 | 1.617 | 1.086 | 108.2141 | 1.686 | 1.104 | 113.0278 | 1.473 | 0.81 | 92.5178 | 1.455 | 0.792 | 92.0333 | 1.389 | 0.789 | 89.5929 | 1.293 | 0.678 | 81.1103 | 1.272 | 0.675 | 80.7626 | 1.137 | 0.669 | 73.2902
ПС 110 кВ Верховажье | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Верховажье | ВЛ 110 кВ Чушевицы-Верховажье |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Верховажье | ВЛ 110 кВ Верховажье-Вельск |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Вожега | ТН-35-1 | - | U | 35 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 110 кВ Вожега | ТН-35-2 | - | U | 35 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 110 кВ Вожега | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.546 |  |  | 10.484 |  |  | 10.451 |  |  | 10.438 |  |  | 10.426 |  |  | 10.503 |  |  | 10.562 |  |  | 10.484 |  |  | 10.362 |  |  | 10.383 |  |  | 10.56 |  |  | 10.609 |  |  | 10.729 |  |  | 10.767 |  |  | 10.585 |  |  | 10.641 |  |  | 10.572 |  |  | 10.438 |  |  | 10.391 |  |  | 10.352 |  |  | 10.384 |  |  | 10.502 |  |  | 10.568 |  |  | 10.52
ПС 110 кВ Вожега | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.53 |  |  | 10.455 |  |  | 10.422 |  |  | 10.416 |  |  | 10.384 |  |  | 10.48 |  |  | 10.534 |  |  | 10.464 |  |  | 10.32 |  |  | 10.354 |  |  | 10.529 |  |  | 10.584 |  |  | 10.704 |  |  | 10.738 |  |  | 10.559 |  |  | 10.611 |  |  | 10.542 |  |  | 10.406 |  |  | 10.358 |  |  | 10.33 |  |  | 10.363 |  |  | 10.474 |  |  | 10.542 |  |  | 10.492
ПС 110 кВ Вожега | ТН-10-3 | - | U | 10 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 110 кВ Вожега | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 1.008 | 0.122 |  | 0.819 | 0.1827 |  | 0.8505 | 0.0546 |  | 0.8358 | 0.0735 |  | 0.8253 | 0.0798 |  | 0.8568 | 0.1092 |  | 1.0185 | 0.2268 |  | 1.2222 | 0.1344 |  | 1.4238 | 0.042 |  | 1.0773 | 0.0588 |  | 1.1718 | 0.2373 |  | 1.0185 | 0.1029 |  | 1.1319 | 0.2331 |  | 0.966 | 0.0504 |  | 1.05 | 0.2268 |  | 1.1004 | 0.2688 |  | 1.0605 | 0.1974 |  | 1.1403 | 0.2289 |  | 1.5666 | 0.1848 |  | 1.4301 | 0.1155 |  | 1.3398 | 0.1092 |  | 1.4007 | 0.2562 |  | 1.3692 | 0.2856 |  | 1.2516 | 0.2604
ПС 110 кВ Вожега | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 1.325 | 0.702 | 82.0902 | 1.1472 | 0.6768 | 72.9195 | 1.1148 | 0.7812 | 74.9646 | 1.0104 | 0.6756 | 67.1463 | 0.8868 | 0.5364 | 57.3261 | 0.8928 | 0.546 | 57.9522 | 1.0008 | 0.558 | 62.9872 | 1.296 | 0.5736 |  | 1.746 | 0.6888 | 103.3633 | 2.1492 | 1.0308 | 132.8102 | 2.1888 | 1.1892 | 138.5125 | 2.0412 | 1.212 | 129.7895 | 1.89 | 1.0404 | 117.4094 | 1.9224 | 1.1232 | 119.8115 | 2.004 | 1.218 | 125.75 | 1.8948 | 1.11 | 119.7784 | 1.9032 | 1.182 | 121.5565 | 1.8012 | 1.062 | 114.1906 | 1.6776 | 0.7956 | 102.6982 | 1.7424 | 0.6804 | 103.9317 | 1.7556 | 0.7464 | 106.3949 | 1.7424 | 0.816 | 106.9749 | 1.5552 | 0.6012 | 91.6635 | 1.524 | 0.7752 | 93.4112
ПС 110 кВ Вожега | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Вожега | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вожега | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Вожега | Т-2 | ТДТН | РПН | 110
ПС 110 кВ Вожега | ВЛ 110 кВ Явенга(Т)-Вожега |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Вожега | ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая)-Вожега |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Воробьево | ТН-10-1 |  | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.175 |  |  | 10 |  |  | 10.05 |  |  | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10.225 |  |  | 10.375 |  |  | 10.65 |  |  | 10.6 |  |  | 10.475 |  |  | 10.625 |  |  | 10.4 |  |  | 10.15 |  |  | 10.475 |  |  | 10.475 |  |  | 10.55 |  |  | 10.525 |  |  | 10.575 |  |  | 10.625 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7 |  |  | 10.7
ПС 110 кВ Воробьево | Т-1 | ТМТН | НН | 10 | 0.45 | 0.286 | 30.1804 | 0.4048 | 0.28 | 27.8601 | 0.372 | 0.2736 | 26.1381 | 0.3808 | 0.264 | 26.2921 | 0.368 | 0.2624 | 26.0946 | 0.3472 | 0.256 | 24.7815 | 0.3864 | 0.268 | 26.5521 | 0.4408 | 0.288 | 29.804 | 0.556 | 0.3056 | 35.824 | 0.6568 | 0.4344 | 43.8206 | 0.6576 | 0.4848 | 44.29 | 0.624 | 0.4504 | 41.9161 | 0.5768 | 0.3936 | 38.488 | 0.588 | 0.3984 | 38.5946 | 0.5824 | 0.3816 | 38.6537 | 0.5784 | 0.3888 | 39.6427 | 0.628 | 0.4104 | 41.3492 | 0.5808 | 0.3768 | 38.1586 | 0.5744 | 0.3672 | 37.3084 | 0.5568 | 0.3696 | 36.6599 | 0.5352 | 0.3536 | 35.021 | 0.552 | 0.376 | 36.2925 | 0.5488 | 0.3544 | 35.5825 | 0.5376 | 0.372 | 35.2754
ПС 110 кВ Воробьево | ВЛ 110 кВ Сокол-Воробьево |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Воробьево | ВЛ 110 кВ Воробьево-Погорелово |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Воробьево | Т-1 | ТМТН | РПН | -
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.861 |  |  | 35.742 |  |  | 35.763 |  |  | 35.511 |  |  | 35.3885 |  |  | 35.623 |  |  | 35.602 |  |  | 35.6755 |  |  | 35.294 |  |  | 35.0665 |  |  | 35.0525 |  |  | 35.0175 |  |  | 35.301 |  |  | 35.1925 |  |  | 35.546 |  |  | 35.784 |  |  | 35.756 |  |  | 36.1095 |  |  | 36.057 |  |  | 36.0465 |  |  | 36.225 |  |  | 36.2355 |  |  | 36.0605 |  |  | 36.3545
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.088 |  |  | 10.075 |  |  | 10.076 |  |  | 9.987 |  |  | 9.976 |  |  | 10.03 |  |  | 10.02 |  |  | 10.038 |  |  | 9.924 |  |  | 9.858 |  |  | 9.893 |  |  | 9.86 |  |  | 9.963 |  |  | 9.946 |  |  | 10.036 |  |  | 10.122 |  |  | 10.107 |  |  | 10.198 |  |  | 10.191 |  |  | 10.174 |  |  | 10.215 |  |  | 10.223 |  |  | 10.176 |  |  | 10.276
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.146 |  |  | 10.115 |  |  | 10.116 |  |  | 10.043 |  |  | 10.031 |  |  | 10.089 |  |  | 10.074 |  |  | 10.09 |  |  | 9.961 |  |  | 9.892 |  |  | 9.882 |  |  | 9.872 |  |  | 9.972 |  |  | 9.922 |  |  | 10.032 |  |  | 10.089 |  |  | 10.075 |  |  | 10.189 |  |  | 10.184 |  |  | 10.171 |  |  | 10.238 |  |  | 10.242 |  |  | 10.198 |  |  | 10.271
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 4.254 | 0.768 | 247.3981 | 4.284 | 0.732 | 248.7326 | 3.888 | 0.648 | 225.876 | 3.612 | 0.588 | 209.6904 | 3.444 | 0.54 | 201.5308 | 3.408 | 0.48 | 199.181 | 4.068 | 0.552 | 236.3095 | 4.764 | 0.648 | 277.0284 | 5.892 | 1.152 | 345.3037 | 6.84 | 1.644 | 409.2644 | 7.344 | 1.74 | 442.021 | 7.536 | 1.884 | 453.3323 | 6.012 | 1.476 | 362.4855 | 5.94 | 1.416 | 353.865 | 6.168 | 1.728 | 371.8286 | 6 | 1.86 | 361.3725 | 5.556 | 1.452 | 327.5529 | 5.46 | 1.248 | 319.9397 | 5.292 | 1.164 | 306.7634 | 5.256 | 1.08 | 303.9891 | 5.244 | 0.972 | 302.6533 | 5.28 | 0.972 | 303.4394 | 5.088 | 0.888 | 291.6914 | 4.896 | 0.876 | 282.193
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 3.83 | 1.504 | 66.2456 | 3.36 | 1.3944 | 58.5682 | 3.0828 | 1.3608 | 54.433 | 2.8728 | 1.3188 | 51.0313 | 2.7384 | 1.26 | 49.0087 | 2.7048 | 1.2348 | 48.5087 | 2.9232 | 1.2768 | 51.6991 | 3.5532 | 1.386 | 61.8501 | 4.1076 | 1.3944 | 70.2007 | 4.8384 | 1.4868 | 82.8007 | 5.3088 | 1.5372 | 90.9969 | 5.4768 | 1.6128 | 94.0385 | 5.502 | 1.6212 | 94.5702 | 5.5356 | 1.6968 | 94.6929 | 5.5104 | 1.68 | 94.5089 | 5.5524 | 1.8144 | 94.877 | 5.502 | 1.8144 | 93.4733 | 5.4096 | 1.7892 | 92.0022 | 5.082 | 1.7556 | 85.9673 | 4.9644 | 1.7556 | 84.3149 | 4.7796 | 1.7136 | 81.3254 | 4.662 | 1.722 | 79.2091 | 4.4772 | 1.638 | 75.9607 | 4.2504 | 1.6044 | 72.7382
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 4.236 | 1.164 | 249.9812 | 3.108 | 0.936 | 184.7045 | 2.94 | 0.768 | 173.4422 | 2.796 | 0.768 | 165.4864 | 2.568 | 0.552 | 151.0008 | 2.508 | 0.468 | 146.8437 | 2.736 | 0.6 | 160.2902 | 3.228 | 0.708 | 189.3972 | 3.9 | 1.26 | 234.5156 | 5.016 | 1.968 | 312.309 | 5.604 | 2.328 | 354.1792 | 5.496 | 2.256 | 347.0999 | 5.652 | 2.304 | 356.9586 | 6.42 | 1.956 | 388.5685 | 6.852 | 2.364 | 421.7728 | 7.152 | 2.652 | 438.9898 | 6.672 | 2.268 | 403.2664 | 6.348 | 2.052 | 382.3071 | 6.036 | 1.932 | 359.1176 | 6.252 | 1.872 | 369.9853 | 5.472 | 1.44 | 321.1899 | 5.196 | 1.248 | 301.3508 | 5.244 | 1.368 | 305.5017 | 5.112 | 1.296 | 298.5669
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Центральная-1 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Центральная-2 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Вохтога | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.4 |  |  | 10.2 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3 |  |  | 10.175 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.15
ПС 110 кВ Вохтога | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.175 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.375 |  |  | 10.35 |  |  | 10.175 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.375 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.175 |  |  | 10.175 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.125 |  |  | 10.175 |  |  | 10.2 |  |  | 10.125
ПС 110 кВ Вохтога | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 3.528 | 3.513 | 277.7278 | 3.432 | 3.489 | 273.0031 | 3.348 | 3.351 | 266.166 | 3.3 | 3.252 | 260.3323 | 3.324 | 3.414 | 268.3924 | 3.324 | 3.435 | 265.3579 | 3.6 | 3.537 | 285.6649 | 3.594 | 3.465 | 278.4836 | 3.594 | 3.309 | 273.8387 | 3.834 | 3.63 | 295.9518 | 3.804 | 3.633 | 293.4246 | 2.574 | 2.328 | 193.5992 | 3.024 | 2.835 | 231.7841 | 3.594 | 3.369 | 279.52 | 4.032 | 3.855 | 317.3069 | 3.978 | 3.846 | 311.6672 | 3.75 | 3.516 | 288.1427 | 3.612 | 3.579 | 287.1144 | 3.51 | 3.444 | 277.6613 | 3.48 | 3.432 | 272.6454 | 3.282 | 3.216 | 257.5664 | 3.24 | 3.216 | 259.0338 | 3.612 | 3.48 | 283.2077 | 3.546 | 3.492 | 281.0108
ПС 110 кВ Вохтога | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Вохтога | Т-2 | ТДТН | СН | 10 | 4.38 | 3.144 | 305.9293 | 4.122 | 3.006 | 289.4785 | 4.128 | 3.132 | 291.8677 | 4.014 | 3.18 | 289.8636 | 3.972 | 3.258 | 285.8789 | 4.17 | 3.186 | 292.7366 | 4.254 | 3.102 | 298.7398 | 4.332 | 3.234 | 303.0256 | 4.236 | 3.072 | 294.7401 | 4.14 | 3.228 | 294.2649 | 4.08 | 3.24 | 292.0378 | 3.696 | 2.76 | 256.6947 | 3.972 | 3.138 | 286.5241 | 3.984 | 2.802 | 277.0527 | 4.29 | 3.312 | 308.2839 | 4.242 | 3.27 | 301.6905 | 4.512 | 3.438 | 317.9667 | 4.95 | 3.522 | 344.7142 | 4.944 | 3.282 | 336.7183 | 4.884 | 3.27 | 329.4604 | 4.572 | 3.276 | 316.8122 | 4.494 | 3.27 | 316.9172 | 4.872 | 3.33 | 334.8515 | 4.8 | 3.312 | 330.0945
ПС 110 кВ Вохтога | ВЛ 110 кВ Вохтога Р-Вохтога Т |  |  |  | -33.06 | 0.38 | 128.8 | -39.14 | 1.14 | 156 | -41.23 | 1.33 | 176 | -40.47 | 4.94 | 159.2 | -44.46 | 6.84 | 175.2 | -47.31 | 2.28 | 180.8 | -39.71 | 4.37 | 155.2 | -28.5 | 0.19 | 116.8 | -17.67 | -7.03 | 60.8 | -17.48 | -7.03 | 72 | -12.73 | -9.31 | 73.6 | -3.23 | -13.68 | 61.6 | -1.14 | -13.68 | 63.2 | -7.41 | -16.34 | 87.2 | -7.03 | -13.11 | 60 | -3.8 | -12.16 | 54.4 | -6.46 | -14.25 | 80 | -4.37 | -13.49 | 68 | 1.33 | -12.73 | 54.4 | -4.75 | -16.53 | 91.2 | -8.55 | -15.77 | 86.4 | 0.38 | -17.48 | 74.4 | 2.28 | -17.86 | 82.4 | -19.38 | -12.54 | 117.6
ПС 110 кВ Вохтога | ВЛ 110 кВ Грязовец-Вохтога |  |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Вохтога | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ ГДЗ | ТН-6-1 | - | U | 6 | 6.15 |  |  | 6.105 |  |  | 6.105 |  |  | 6.015 |  |  | 6 |  |  | 6.045 |  |  | 6.015 |  |  | 6.03 |  |  | 5.925 |  |  | 6.18 |  |  | 6.33 |  |  | 6.255 |  |  | 6.27 |  |  | 6.18 |  |  | 6.045 |  |  | 6.105 |  |  | 6.09 |  |  | 6.15 |  |  | 6.195 |  |  | 6.18 |  |  | 6.195 |  |  | 6.195 |  |  | 6.225 |  |  | 6.255
ПС 110 кВ ГДЗ | ТН-6-2 | - | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.03 |  |  | 6.015 |  |  | 6.015 |  |  | 5.925 |  |  | 6.195 |  |  | 6.345 |  |  | 6.27 |  |  | 6.285 |  |  | 6.195 |  |  | 6.06 |  |  | 6.105 |  |  | 6.09 |  |  | 6.15 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.195 |  |  | 6.195 |  |  | 6.21 |  |  | 6.255
ПС 110 кВ ГДЗ | ТН-10-3 | - | U | 10 | 10.475 |  |  | 10.375 |  |  | 10.4 |  |  | 10.05 |  |  | 10.225 |  |  | 9.975 |  |  | 10.15 |  |  | 10.3 |  |  | 9.8 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 |  |  | 10.65 |  |  | 10.625 |  |  | 10.425 |  |  | 10.1 |  |  | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.25 |  |  | 10.325 |  |  | 10.275 |  |  | 10.625 |  |  | 10.55 |  |  | 10.3 |  |  | 10.55
ПС 110 кВ ГДЗ | Т-1 | ТДН | НН | 6 | 0.684 | 0.446 | 76.6572 | 0.594 | 0.414 | 67.9714 | 0.576 | 0.414 | 67.0829 | 0.5076 | 0.3852 | 60.261 | 0.486 | 0.3672 | 58.4668 | 0.486 | 0.378 | 59.2453 | 0.5616 | 0.3816 | 64.8485 | 0.6876 | 0.4032 | 76.5094 | 0.792 | 0.4212 | 85.8879 | 1.2816 | 0.864 | 150.6117 | 1.3932 | 1.1124 | 166.5551 | 1.3032 | 1.0404 | 152.0959 | 1.3068 | 1.0404 | 154.1795 | 1.1556 | 0.8316 | 131.0978 | 1.2672 | 0.9036 | 145.3998 | 1.3032 | 0.9 | 151.2639 | 1.3068 | 0.9216 | 151.2256 | 1.1268 | 0.7416 | 127.8839 | 0.9972 | 0.5868 | 108.6207 | 0.9324 | 0.5508 | 100.9255 | 0.81 | 0.5472 | 91.3214 | 0.7848 | 0.5544 | 89.5494 | 0.7272 | 0.5112 | 82.8422 | 0.7272 | 0.522 | 83.023
ПС 110 кВ ГДЗ | Т-1 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ ГДЗ | Т-2 | ТДН | НН | 6 | 0.358 | 0.16 | 36.9926 | 0.3096 | 0.1512 | 32.5041 | 0.27 | 0.144 | 29.0097 | 0.2376 | 0.1332 | 25.8233 | 0.2268 | 0.126 | 24.9656 | 0.216 | 0.1296 | 24.2388 | 0.234 | 0.1296 | 25.6114 | 0.2988 | 0.144 | 31.8372 | 0.3744 | 0.1764 | 39.7258 | 0.6912 | 0.4788 | 81.9338 | 0.7056 | 0.5076 | 81.0072 | 0.7056 | 0.5004 | 78.7114 | 0.7416 | 0.5184 | 83.3176 | 0.6372 | 0.4428 | 71.2799 | 0.738 | 0.4752 | 81.8037 | 0.7128 | 0.4536 | 80.4945 | 0.6876 | 0.4536 | 77.9011 | 0.558 | 0.3024 | 60.1689 | 0.45 | 0.1944 | 46.0186 | 0.4644 | 0.1908 | 46.6778 | 0.4428 | 0.1908 | 45.0444 | 0.4284 | 0.1944 | 43.8436 | 0.4284 | 0.1872 | 43.5706 | 0.3924 | 0.1944 | 40.7134
ПС 110 кВ ГДЗ | Т-2 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ ГДЗ | Т-3 | ТДН | НН | 10 | 0.038 | 0.024 | 2.4772 | 0.034 | 0.023 | 2.2625 | 0.03 | 0.022 | 2.0702 | 0.03 | 0.02 | 2.0016 | 0.027 | 0.019 | 1.8966 | 0.022 | 0.019 | 1.6414 | 0.027 | 0.019 | 1.9109 | 0.034 | 0.021 | 2.2731 | 0.037 | 0.02 | 2.3576 | 0.037 | 0.023 | 2.5666 | 0.035 | 0.03 | 2.6093 | 0.038 | 0.032 | 2.7316 | 0.038 | 0.031 | 2.6586 | 0.037 | 0.032 | 2.6582 | 0.033 | 0.022 | 2.1965 | 0.034 | 0.025 | 2.4124 | 0.034 | 0.024 | 2.2993 | 0.036 | 0.026 | 2.4831 | 0.04 | 0.027 | 2.7183 | 0.044 | 0.028 | 2.9163 | 0.043 | 0.025 | 2.7948 | 0.043 | 0.027 | 2.759 | 0.045 | 0.027 | 2.8719 | 0.049 | 0.028 | 3.1634
ПС 110 кВ ГДЗ | ВЛ 110 кВ Очистные-1 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ ГДЗ | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Ермаково | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.222 |  |  | 10.316 |  |  | 10.31 |  |  | 10.236 |  |  | 10.371 |  |  | 10.417 |  |  | 10.429 |  |  | 10.316 |  |  | 10.23 |  |  | 10.354 |  |  | 10.384 |  |  | 10.362 |  |  | 10.457 |  |  | 10.25 |  |  | 10.358 |  |  | 10.424 |  |  | 10.373 |  |  | 10.49 |  |  | 10.365 |  |  | 10.303 |  |  | 10.323 |  |  | 10.327 |  |  | 10.314 |  |  | 10.412
ПС 110 кВ Ермаково | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.245 |  |  | 10.198 |  |  | 10.365 |  |  | 10.255 |  |  | 10.224 |  |  | 10.292 |  |  | 10.301 |  |  | 10.341 |  |  | 10.252 |  |  | 10.181 |  |  | 10.398 |  |  | 10.222 |  |  | 10.315 |  |  | 10.252 |  |  | 10.207 |  |  | 10.273 |  |  | 10.201 |  |  | 10.347 |  |  | 10.369 |  |  | 10.353 |  |  | 10.35 |  |  | 10.353 |  |  | 10.331 |  |  | 10.42
ПС 110 кВ Ермаково | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.84 |  |  | 36.0745 |  |  | 36.1305 |  |  | 35.973 |  |  | 36.225 |  |  | 36.5575 |  |  | 36.4105 |  |  | 36.134 |  |  | 35.9345 |  |  | 36.26 |  |  | 36.365 |  |  | 36.3685 |  |  | 36.6135 |  |  | 35.8855 |  |  | 36.2635 |  |  | 36.6415 |  |  | 36.47 |  |  | 36.7605 |  |  | 36.393 |  |  | 36.0045 |  |  | 36.274 |  |  | 36.1865 |  |  | 36.0115 |  |  | 36.4175
ПС 110 кВ Ермаково | ТН-35-2 | - | U | 35 | 35.9695 |  |  | 36.078 |  |  | 36.575 |  |  | 36.0325 |  |  | 36.1095 |  |  | 36.246 |  |  | 36.386 |  |  | 36.568 |  |  | 36.176 |  |  | 35.8645 |  |  | 36.7465 |  |  | 36.0675 |  |  | 36.3755 |  |  | 36.183 |  |  | 36.0325 |  |  | 36.2425 |  |  | 36.0325 |  |  | 36.54 |  |  | 36.421 |  |  | 36.512 |  |  | 36.4805 |  |  | 36.4875 |  |  | 36.5645 |  |  | 36.6975
ПС 110 кВ Ермаково | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 1.938 | 1.414 | 38.6459 | 1.7472 | 1.4336 | 36.4077 | 1.666 | 1.4476 | 35.3226 | 1.5652 | 1.4252 | 33.8263 | 1.5792 | 1.4616 | 34.535 | 1.5876 | 1.5484 | 35.3448 | 1.806 | 1.6744 | 38.8944 | 2.1084 | 1.6576 | 42.5273 | 2.2512 | 1.5792 | 43.9375 | 2.5648 | 1.89 | 51.1879 | 2.5032 | 1.9376 | 50.4025 | 2.5172 | 2.0104 | 51.1461 | 2.4752 | 1.9936 | 50.4542 | 2.2932 | 1.666 | 44.6964 | 2.3744 | 1.7976 | 47.9139 | 2.3268 | 1.848 | 47.3073 | 2.268 | 1.8312 | 45.9306 | 2.3436 | 1.8452 | 47.2205 | 2.3128 | 1.6772 | 44.8701 | 2.3464 | 1.666 | 45.6527 | 2.4304 | 1.6548 | 47.1488 | 2.3744 | 1.6072 | 45.6355 | 2.366 | 1.5652 | 45.2618 | 2.184 | 1.5232 | 42.6895
ПС 110 кВ Ермаково | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 1.556 | 0.62 | 94.6044 | 1.398 | 0.646 | 86.9832 | 1.322 | 0.654 | 82.5463 | 1.262 | 0.638 | 79.1884 | 1.162 | 0.642 | 74.8794 | 1.142 | 0.692 | 74.3358 | 1.242 | 0.692 | 78.7999 | 1.46 | 0.66 | 88.7006 | 1.636 | 0.592 | 97.3714 | 1.722 | 0.678 | 104.446 | 1.654 | 0.74 | 101.0387 | 1.616 | 0.754 | 99.1485 | 1.7 | 0.806 | 104.8275 | 1.626 | 0.712 | 98.0041 | 1.73 | 0.788 | 107.078 | 1.654 | 0.806 | 102.557 | 1.6 | 0.772 | 98.3948 | 1.628 | 0.798 | 100.913 | 1.712 | 0.698 | 101.7558 | 1.768 | 0.688 | 105.6747 | 1.798 | 0.686 | 107.839 | 1.83 | 0.674 | 109.0703 | 1.812 | 0.65 | 107.6239 | 1.84 | 0.71 | 110.4003
ПС 110 кВ Ермаково | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Ермаково | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0.801 | 0.339 | 13.961 | 0.6972 | 0.2996 | 12.1803 | 0.6328 | 0.3108 | 11.2821 | 0.6076 | 0.294 | 10.655 | 0.6328 | 0.3052 | 11.2571 | 0.6692 | 0.3332 | 11.9527 | 0.7532 | 0.364 | 13.325 | 0.8288 | 0.3892 | 14.5287 | 0.938 | 0.3836 | 16.0001 | 1.106 | 0.4396 | 18.9944 | 1.19 | 0.5152 | 20.875 | 1.1088 | 0.5068 | 19.1547 | 1.1004 | 0.4844 | 19.2458 | 1.0724 | 0.4592 | 18.5159 | 1.0668 | 0.4452 | 18.4451 | 1.0304 | 0.4424 | 17.9676 | 1.0332 | 0.462 | 18.0296 | 0.966 | 0.4452 | 17.043 | 0.9212 | 0.42 | 15.9969 | 0.9268 | 0.4228 | 16.1483 | 0.9268 | 0.4088 | 16.0175 | 0.9016 | 0.3808 | 15.4895 | 0.8876 | 0.3724 | 15.2308 | 0.8484 | 0.3696 | 14.6122
ПС 110 кВ Ермаково | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 2.004 | 0.966 | 125.37 | 1.776 | 0.906 | 112.3561 | 1.662 | 0.952 | 108.4355 | 1.518 | 0.93 | 99.1623 | 1.462 | 0.898 | 96.5965 | 1.572 | 0.9 | 102.2901 | 1.696 | 0.924 | 108.3441 | 1.938 | 1 | 122.2289 | 2.156 | 1.004 | 132.7838 | 2.568 | 1.294 | 161.9417 | 2.67 | 1.352 | 169.717 | 2.65 | 1.412 | 166.7256 | 2.674 | 1.39 | 170.2171 | 2.446 | 1.212 | 152.7926 | 2.688 | 1.438 | 171.6774 | 2.598 | 1.366 | 166.0286 | 2.384 | 1.256 | 151.4398 | 2.418 | 1.346 | 156.6271 | 2.378 | 1.254 | 150.0085 | 2.398 | 1.284 | 151.4575 | 2.27 | 1.118 | 141.1104 | 2.204 | 1.06 | 136.4249 | 2.184 | 1.002 | 134.0004 | 2.224 | 1.038 | 137.1595
ПС 110 кВ Ермаково | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Ермаково | КВЛ 110 кВ Шексна-Ермаково с отпайками |  |  | 110 | -13.5168 | 4.5012 | 70.92 | -14.1768 | 3.234 | 72.96 | -14.19 | 4.2636 | 74.64 | -8.9364 | 5.5044 | 54.72 | -14.0316 | 4.5012 | 75.72 | -12.7248 | 6.2172 | 71.88 | -18.3612 | 7.128 | 99.48 | -14.5464 | 3.1812 | 73.2 | -10.3884 | 2.1648 | 54.48 | -5.5308 | 2.3892 | 31.68 | -1.65 | 3.9864 | 21.96 | -3.96 | 0.7788 | 20.64 | -4.6992 | 0.33 | 22.8 | -2.5212 | 0.9768 | 15 | -4.3032 | 0.858 | 21.24 | -3.1152 | 0.7392 | 17.64 | -2.0064 | 0.6204 | 11.52 | -4.3164 | 1.848 | 24.12 | -4.026 | 1.3068 | 22.2 | -8.0388 | 2.8908 | 42.96 | -6.27 | 2.9304 | 34.92 | -2.4156 | 1.0032 | 15 | -5.9664 | 1.584 | 30.24 | -8.4348 | 3.3924 | 45.84
ПС 110 кВ Ермаково | КВЛ 110 кВ Вологда-Южная-Ермаково |  |  | 110 | 7.5768 | -7.7748 | 54.48 | 8.8308 | -6.7188 | 58.68 | 9.1608 | -7.7616 | 60.96 | 4.092 | -8.6724 | 47.64 | 9.24 | -7.986 | 62.4 | 7.5108 | -9.9132 | 62.52 | 12.5928 | -10.8636 | 82.2 | 7.7616 | -6.93 | 50.76 | 2.838 | -6.1116 | 31.92 | -2.5212 | -7.1808 | 40.2 | -6.3624 | -8.646 | 53.04 | -3.828 | -5.5176 | 30.96 | -2.9964 | -4.7256 | 30.36 | -5.2668 | -5.2536 | 39.96 | -3.5904 | -5.544 | 29.88 | -4.4352 | -5.3724 | 34.92 | -5.3196 | -5.2668 | 36.12 | -3.0096 | -6.3096 | 38.76 | -3.6564 | -5.676 | 35.52 | 0.6732 | -7.062 | 33.72 | -1.0956 | -6.8904 | 32.4 | -4.9104 | -4.7784 | 31.8 | -1.3332 | -5.2404 | 28.8 | 1.716 | -7.0092 | 38.76
ПС 110 кВ Жерноково | ТН-10-1 | - | U | 10 | 11.3 |  |  | 11.225 |  |  | 11.225 |  |  | 11.15 |  |  | 11.125 |  |  | 11.175 |  |  | 11.225 |  |  | 11.225 |  |  | 11.2 |  |  | 11.125 |  |  | 11.15 |  |  | 11.05 |  |  | 11.1 |  |  | 11.175 |  |  | 11.075 |  |  | 11.25 |  |  | 11.1 |  |  | 11.175 |  |  | 11.275 |  |  | 11.1 |  |  | 11.125 |  |  | 11.225 |  |  | 11.225 |  |  | 11.15
ПС 110 кВ Жерноково | Т-1 | ТМТН | НН |  | 0.434 | 0.362 | 28.8754 | 0.3936 | 0.348 | 26.8433 | 0.3816 | 0.3384 | 26.2332 | 0.3768 | 0.3384 | 26.049 | 0.3792 | 0.3264 | 25.9072 | 0.4344 | 0.3696 | 29.5996 | 0.4512 | 0.3792 | 30.4502 | 0.4872 | 0.3864 | 31.9832 | 0.5376 | 0.3744 | 33.6959 | 0.5688 | 0.3768 | 35.1712 | 0.5544 | 0.3792 | 34.8579 | 0.5112 | 0.3672 | 32.5912 | 0.5088 | 0.36 | 32.5657 | 0.4872 | 0.3576 | 31.4345 | 0.4656 | 0.3456 | 29.9575 | 0.4656 | 0.3456 | 30.228 | 0.4656 | 0.3552 | 30.054 | 0.5208 | 0.384 | 33.656 | 0.5352 | 0.3792 | 33.8878 | 0.5376 | 0.372 | 33.4764 | 0.5304 | 0.3816 | 33.9861 | 0.54 | 0.3792 | 34.2436 | 0.5064 | 0.3576 | 31.8859 | 0.4632 | 0.3456 | 29.725
ПС 110 кВ Жерноково | Т-1 | ТМТН | РПН | -
ПС 110 кВ Жерноково | ВЛ 110 кВ Грязовец-Вохтога |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Кадников | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.165 |  |  | 10.27 |  |  | 10.2325 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1575 |  |  | 10.2925 |  |  | 10.275 |  |  | 10.0775 |  |  | 10.13 |  |  | 10.2325 |  |  | 10.3575 |  |  | 10.1725 |  |  | 10.2825 |  |  | 10.1925 |  |  | 10.19 |  |  | 10.315 |  |  | 10.175 |  |  | 10.37 |  |  | 10.3725 |  |  | 10.325 |  |  | 10.225 |  |  | 10.1325 |  |  | 10.215 |  |  | 10.2525
ПС 110 кВ Кадников | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.2925 |  |  | 10.18 |  |  | 10.21 |  |  | 10.0825 |  |  | 10.3 |  |  | 10.195 |  |  | 10.185 |  |  | 10.0475 |  |  | 10.11 |  |  | 10.1625 |  |  | 10.305 |  |  | 10.1175 |  |  | 10.26 |  |  | 9.84 |  |  | 10.1225 |  |  | 10.2775 |  |  | 10.115 |  |  | 10.3075 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2775 |  |  | 10.14 |  |  | 10.1325 |  |  | 10.1625 |  |  | 10.2325
ПС 110 кВ Кадников | ТН-110-1 | - | U | 110 | 117.6725 |  |  | 117.6175 |  |  | 116.9575 |  |  | 114.7025 |  |  | 115.8025 |  |  | 117.1225 |  |  | 117.095 |  |  | 116.875 |  |  | 115.72 |  |  | 121.33 |  |  | 124.6025 |  |  | 122.54 |  |  | 123.585 |  |  | 120.67 |  |  | 119.075 |  |  | 120.065 |  |  | 119.185 |  |  | 120.9725 |  |  | 120.4775 |  |  | 120.34 |  |  | 120.615 |  |  | 119.79 |  |  | 121.4675 |  |  | 121.4675
ПС 110 кВ Кадников | ТН-110-2 | - | U | 110 | 117.7 |  |  | 117.205 |  |  | 117.315 |  |  | 115.0875 |  |  | 115.995 |  |  | 116.765 |  |  | 116.93 |  |  | 117.04 |  |  | 115.7475 |  |  | 120.835 |  |  | 124.3825 |  |  | 122.1 |  |  | 123.6125 |  |  | 120.3675 |  |  | 118.3325 |  |  | 120.2025 |  |  | 118.745 |  |  | 120.505 |  |  | 120.6975 |  |  | 120.175 |  |  | 120.0925 |  |  | 120.0925 |  |  | 121.0275 |  |  | 121.3575
ПС 110 кВ Кадников | Т-1 | ТДН | ВН | 110 | 1.283 | 0.727 | 7.2336 | 1.2232 | 0.7502 | 7.0404 | 1.2001 | 0.7997 | 7.079 | 1.1319 | 0.7491 | 6.7003 | 1.0725 | 0.6941 | 6.4303 | 1.0197 | 0.6952 | 6.153 | 1.1374 | 0.7139 | 6.6197 | 1.3002 | 0.6941 | 7.2671 | 1.4839 | 0.7513 | 8.2163 | 1.991 | 1.2298 | 11.6757 | 2.1186 | 1.3827 | 12.0385 | 2.0944 | 1.3508 | 11.5478 | 2.112 | 1.364 | 11.8456 | 1.8161 | 1.0362 | 9.7681 | 2.1131 | 1.4487 | 12.2581 | 2.1263 | 1.5136 | 12.655 | 1.9734 | 1.3486 | 11.4936 | 1.9503 | 1.3211 | 11.411 | 1.859 | 1.1264 | 10.3738 | 1.9723 | 1.2628 | 11.223 | 1.8788 | 1.1737 | 10.6282 | 1.8304 | 1.1264 | 10.2877 | 1.749 | 1.0604 | 9.8579 | 1.6544 | 1.0989 | 9.4402
ПС 110 кВ Кадников | Т-1 | ТДН | НН | 10 | 1.277 | 0.696 | 82.6042 | 1.2144 | 0.72 | 80.187 | 1.192 | 0.7696 | 79.764 | 1.1248 | 0.7232 | 75.451 | 1.0656 | 0.6688 | 71.8457 | 1.0112 | 0.672 | 69.0109 | 1.1296 | 0.688 | 74.1918 | 1.2928 | 0.6624 | 81.6225 | 1.4768 | 0.712 | 93.9273 | 1.984 | 1.1536 | 130.8018 | 2.112 | 1.2976 | 139.8602 | 2.088 | 1.2656 | 136.1011 | 2.1056 | 1.2768 | 139.76 | 1.8096 | 0.976 | 115.4432 | 2.1072 | 1.3616 | 142.1119 | 2.1216 | 1.4224 | 144.7224 | 1.9664 | 1.272 | 131.0832 | 1.9456 | 1.2464 | 131.1082 | 1.8512 | 1.0624 | 118.8325 | 1.9664 | 1.1888 | 127.9004 | 1.872 | 1.1056 | 121.571 | 1.8256 | 1.064 | 119.3116 | 1.7408 | 1.0016 | 114.4375 | 1.648 | 1.0432 | 110.2379
ПС 110 кВ Кадников | Т-1 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Кадников | Т-2 | ТДН | ВН | 110 | 0.222 | 0.239 | 1.6001 | 0.1661 | 0.154 | 1.1111 | 0.1705 | 0.1595 | 1.1501 | 0.1331 | 0.1166 | 0.87083 | 0.121 | 0.1155 | 0.83916 | 0.1199 | 0.1177 | 0.83628 | 0.1584 | 0.1089 | 0.95046 | 0.1672 | 0.1177 | 1.0096 | 0.1518 | 0.1067 | 0.9153 | 0.352 | 0.3289 | 2.403 | 0.4125 | 0.352 | 2.591 | 0.44 | 0.3883 | 2.7239 | 0.4092 | 0.3377 | 2.5087 | 0.2365 | 0.1617 | 1.3381 | 0.4037 | 0.3905 | 2.694 | 0.4125 | 0.4092 | 2.8349 | 0.3839 | 0.4059 | 2.6835 | 0.3333 | 0.3685 | 2.4158 | 0.2442 | 0.2717 | 1.7503 | 0.2761 | 0.3047 | 1.9669 | 0.2805 | 0.3157 | 2.0289 | 0.2343 | 0.2618 | 1.6891 | 0.2255 | 0.2442 | 1.598 | 0.2321 | 0.242 | 1.5996
ПС 110 кВ Кадников | Т-2 | ТДН | НН | 10 | 0.214 | 0.235 | 17.8289 | 0.1568 | 0.1488 | 12.1257 | 0.16 | 0.1568 | 12.7053 | 0.1232 | 0.1136 | 9.4763 | 0.1104 | 0.112 | 9.0054 | 0.1088 | 0.1136 | 8.817 | 0.1488 | 0.1072 | 10.3857 | 0.1568 | 0.1136 | 10.976 | 0.1424 | 0.104 | 10.1325 | 0.3424 | 0.3216 | 26.8259 | 0.4032 | 0.3456 | 30.1697 | 0.4304 | 0.3808 | 32.1969 | 0.4 | 0.3312 | 29.6348 | 0.2272 | 0.16 | 15.6371 | 0.3952 | 0.384 | 32.3313 | 0.4032 | 0.4016 | 32.4583 | 0.376 | 0.3984 | 30.774 | 0.3232 | 0.3616 | 27.6824 | 0.2352 | 0.2672 | 19.9388 | 0.2672 | 0.2992 | 22.2907 | 0.2704 | 0.3104 | 23.1255 | 0.2256 | 0.2576 | 19.4968 | 0.216 | 0.24 | 18.3981 | 0.2224 | 0.2384 | 18.5224
ПС 110 кВ Кадников | Т-2 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Кадников | ВЛ 110 кВ Сокол-Кадников |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Кадников | ВЛ 110 кВ Сокол-Воробьево |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 35 кВ Арзубиха | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.314 |  |  | 10.257 |  |  | 10.183 |  |  | 10.098 |  |  | 10.108 |  |  | 10.129 |  |  | 10.258 |  |  | 10.237 |  |  | 10.301 |  |  | 10.376 |  |  | 10.575 |  |  | 10.621 |  |  | 10.717 |  |  | 10.426 |  |  | 10.386 |  |  | 10.533 |  |  | 10.47 |  |  | 10.581 |  |  | 10.618 |  |  | 10.401 |  |  | 10.458 |  |  | 10.394 |  |  | 10.45 |  |  | 10.491
ПС 35 кВ Арзубиха | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.033 | 0.036 | 2.7337 | 0.0286 | 0.0338 | 2.4785 | 0.0284 | 0.0332 | 2.4592 | 0.028 | 0.0312 | 2.3769 | 0.025 | 0.0294 | 2.2065 | 0.0256 | 0.031 | 2.2964 | 0.0268 | 0.0312 | 2.3444 | 0.0346 | 0.0362 | 2.8184 | 0.0448 | 0.0374 | 3.2914 | 0.0456 | 0.0332 | 3.1614 | 0.0466 | 0.0434 | 3.5433 | 0.0454 | 0.0486 | 3.631 | 0.047 | 0.0482 | 3.6596 | 0.0478 | 0.044 | 3.5 | 0.045 | 0.0396 | 3.3194 | 0.0424 | 0.04 | 3.2403 | 0.0438 | 0.0426 | 3.3491 | 0.045 | 0.044 | 3.4705 | 0.0492 | 0.0484 | 3.7658 | 0.0456 | 0.0392 | 3.2697 | 0.0458 | 0.0412 | 3.4196 | 0.0416 | 0.0426 | 3.2871 | 0.0394 | 0.0394 | 3.0951 | 0.0348 | 0.0424 | 3.0305
ПС 35 кВ Арзубиха | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Архангельская | ТН-35-1 | - | U | 35 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 35 кВ Архангельская | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.025 |  |  | 9.95 |  |  | 10.025 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.075 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.325 |  |  | 10.525 |  |  | 10.225 |  |  | 10.175 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3
ПС 35 кВ Архангельская | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.225 |  |  | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.125 |  |  | 10.075 |  |  | 10.375 |  |  | 10.65 |  |  | 10.425 |  |  | 10.6 |  |  | 10.35 |  |  | 10.175 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Архангельская | Т-1 | ТМ | СН | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС 35 кВ Архангельская | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС 35 кВ Архангельская | Т-2 | ТМ | СН | 35 | 0.394 | 0.294 |  | 0.3507 | 0.28245 |  | 0.32182 | 0.27143 |  | 0.31448 | 0.2646 |  | 0.2961 | 0.25043 |  | 0.30083 | 0.25778 |  | 0.32445 | 0.2583 |  | 0.37275 | 0.2709 |  | 0.41055 | 0.25357 |  | 0.52185 | 0.357 |  | 0.60165 | 0.47985 |  | 0.60743 | 0.54548 |  | 0.63368 | 0.55335 |  | 0.55073 | 0.5061 |  | 0.6174 | 0.45623 |  | 0.6405 | 0.45675 |  | 0.61373 | 0.46568 |  | 0.64523 | 0.47303 |  | 0.58118 | 0.4179 |  | 0.57277 | 0.37328 |  | 0.59693 | 0.3885 |  | 0.59535 | 0.3969 |  | 0.57855 | 0.3885 |  | 0.54285 | 0.39585
ПС 35 кВ Архангельская | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.388 | 0.255 | 26.2162 | 0.3444 | 0.2456 | 23.8846 | 0.3156 | 0.2352 | 22.3338 | 0.3084 | 0.2292 | 21.8565 | 0.2896 | 0.2164 | 20.7686 | 0.2948 | 0.2232 | 21.2421 | 0.3184 | 0.2228 | 22.1049 | 0.366 | 0.2324 | 24.6611 | 0.4044 | 0.2168 | 26.1646 | 0.5156 | 0.3136 | 34.5826 | 0.5948 | 0.426 | 40.7132 | 0.5996 | 0.488 | 41.9101 | 0.6268 | 0.498 | 44.3356 | 0.5436 | 0.4528 | 38.5343 | 0.6116 | 0.4088 | 41.0362 | 0.6344 | 0.4088 | 42.8235 | 0.6072 | 0.4176 | 41.308 | 0.6392 | 0.4232 | 43.1801 | 0.5748 | 0.3704 | 38.3297 | 0.5664 | 0.3268 | 36.3018 | 0.5904 | 0.3404 | 38.0159 | 0.5892 | 0.3476 | 37.8859 | 0.572 | 0.3396 | 37.0181 | 0.536 | 0.3472 | 35.453
ПС 35 кВ База | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.243 |  |  | 10.279 |  |  | 10.238 |  |  | 10.182 |  |  | 10.145 |  |  | 10.212 |  |  | 10.175 |  |  | 10.291 |  |  | 10.109 |  |  | 10.066 |  |  | 9.972 |  |  | 10.047 |  |  | 10.1 |  |  | 10.093 |  |  | 10.059 |  |  | 10.157 |  |  | 10.201 |  |  | 10.341 |  |  | 10.268 |  |  | 10.35 |  |  | 10.349 |  |  | 10.382 |  |  | 10.343 |  |  | 10.419
ПС 35 кВ База | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.062 |  |  | 10.089 |  |  | 10.043 |  |  | 9.92 |  |  | 9.943 |  |  | 10.018 |  |  | 9.977 |  |  | 10.104 |  |  | 9.908 |  |  | 9.866 |  |  | 9.791 |  |  | 9.873 |  |  | 9.962 |  |  | 9.946 |  |  | 9.89 |  |  | 10.014 |  |  | 10.075 |  |  | 10.201 |  |  | 10.115 |  |  | 10.198 |  |  | 10.18 |  |  | 10.203 |  |  | 10.175 |  |  | 10.245
ПС 35 кВ База | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0.028 | 0.004 | 1.6168 | 0.0273 | 0.0039 | 1.5544 | 0.0237 | 0.0039 | 1.3491 | 0.0222 | 0.0039 | 1.2711 | 0.0186 | 0.0048 | 1.0892 | 0.0186 | 0.0051 | 1.0976 | 0.0195 | 0.0051 | 1.1395 | 0.024 | 0.0054 | 1.3959 | 0.042 | 0.0138 | 2.4802 | 0.0648 | 0.0258 | 3.9834 | 0.0723 | 0.039 | 4.7117 | 0.0801 | 0.0462 | 5.3537 | 0.0726 | 0.0267 | 4.4451 | 0.0741 | 0.0303 | 4.5762 | 0.0732 | 0.0351 | 4.6438 | 0.0792 | 0.0414 | 5.1294 | 0.0852 | 0.054 | 5.7338 | 0.0759 | 0.0312 | 4.6445 | 0.0537 | 0.0303 | 3.4425 | 0.0375 | 0.015 | 2.271 | 0.0315 | 0.0078 | 1.8102 | 0.0306 | 0.0066 | 1.7464 | 0.0297 | 0.006 | 1.685 | 0.0324 | 0.0045 | 1.8259
ПС 35 кВ Бережное | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.498 |  |  | 10.373 |  |  | 10.341 |  |  | 10.195 |  |  | 10.275 |  |  | 10.353 |  |  | 10.365 |  |  | 10.323 |  |  | 10.174 |  |  | 9.974 |  |  | 10.312 |  |  | 10.119 |  |  | 10.505 |  |  | 10.521 |  |  | 10.241 |  |  | 10.274 |  |  | 10.148 |  |  | 10.187 |  |  | 10.205 |  |  | 10.138 |  |  | 10.248 |  |  | 10.246 |  |  | 10.285 |  |  | 10.303
ПС 35 кВ Бережное | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.439 |  |  | 10.297 |  |  | 10.218 |  |  | 10.104 |  |  | 10.219 |  |  | 10.237 |  |  | 10.284 |  |  | 10.22 |  |  | 10.086 |  |  | 9.943 |  |  | 10.297 |  |  | 10.089 |  |  | 10.469 |  |  | 10.456 |  |  | 10.177 |  |  | 10.167 |  |  | 10.031 |  |  | 10.117 |  |  | 10.144 |  |  | 10.085 |  |  | 10.17 |  |  | 10.168 |  |  | 10.224 |  |  | 10.231
ПС 35 кВ Бережное | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Бережное | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Бережное | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.478 | 0.458 | 36.6134 | 0.3654 | 0.351 | 28.0226 | 0.426 | 0.4704 | 35.5834 | 0.4188 | 0.4746 | 35.7643 | 0.408 | 0.4614 | 35.194 | 0.3936 | 0.4344 | 33.1187 | 0.4314 | 0.4374 | 34.6483 | 0.4494 | 0.3762 | 32.9028 | 0.5268 | 0.3438 | 35.537 | 0.6318 | 0.429 | 43.7153 | 0.6972 | 0.522 | 50.5732 | 0.645 | 0.4974 | 45.6696 | 0.6954 | 0.5646 | 51.2595 | 0.522 | 0.4314 | 37.3462 | 0.6036 | 0.5364 | 44.5879 | 0.669 | 0.5706 | 49.8827 | 0.6468 | 0.5286 | 47.4354 | 0.663 | 0.5706 | 50.3465 | 0.5466 | 0.3822 | 38.0622 | 0.5322 | 0.3336 | 35.7493 | 0.4956 | 0.3408 | 34.4331 | 0.5616 | 0.4302 | 40.1611 | 0.6174 | 0.4776 | 44.3214 | 0.5916 | 0.474 | 42.8082
ПС 35 кВ Бережное | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Гремячий | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.572 |  |  | 10.5 |  |  | 10.441 |  |  | 10.375 |  |  | 10.405 |  |  | 10.494 |  |  | 10.498 |  |  | 10.454 |  |  | 10.31 |  |  | 10.195 |  |  | 10.481 |  |  | 10.311 |  |  | 10.601 |  |  | 10.608 |  |  | 10.359 |  |  | 10.533 |  |  | 10.421 |  |  | 10.501 |  |  | 10.476 |  |  | 10.335 |  |  | 10.476 |  |  | 10.456 |  |  | 10.54 |  |  | 10.548
ПС 35 кВ Гремячий | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.552 |  |  | 10.485 |  |  | 10.426 |  |  | 10.339 |  |  | 10.392 |  |  | 10.472 |  |  | 10.485 |  |  | 10.435 |  |  | 10.296 |  |  | 10.181 |  |  | 10.463 |  |  | 10.294 |  |  | 10.577 |  |  | 10.581 |  |  | 10.336 |  |  | 10.505 |  |  | 10.401 |  |  | 10.47 |  |  | 10.447 |  |  | 10.312 |  |  | 10.448 |  |  | 10.431 |  |  | 10.519 |  |  | 10.531
ПС 35 кВ Гремячий | Т-1 |  | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Гремячий | Т-2 |  | НН | 10 | 0.112 | 0.12 | 8.9812 | 0.1017 | 0.114 | 8.3588 | 0.0945 | 0.1125 | 8.0903 | 0.0918 | 0.108 | 7.8492 | 0.0915 | 0.1029 | 7.6893 | 0.1011 | 0.1119 | 8.3784 | 0.1107 | 0.1134 | 8.7371 | 0.1437 | 0.1206 | 10.3301 | 0.1776 | 0.1101 | 11.5613 | 0.1851 | 0.1059 | 11.9582 | 0.1842 | 0.1125 | 12.2399 | 0.1779 | 0.1254 | 12.0102 | 0.1863 | 0.1314 | 12.7864 | 0.1827 | 0.1506 | 12.9242 | 0.183 | 0.126 | 12.1233 | 0.1887 | 0.1236 | 12.6003 | 0.1791 | 0.1347 | 12.3165 | 0.1938 | 0.1326 | 13.0347 | 0.1986 | 0.1245 | 12.9255 | 0.2061 | 0.1221 | 13.2388 | 0.1827 | 0.1233 | 12.3406 | 0.1764 | 0.1233 | 11.893 | 0.1653 | 0.1191 | 11.2768 | 0.1488 | 0.1251 | 10.6699
ПС 35 кВ Гридино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.581 |  |  | 10.509 |  |  | 10.453 |  |  | 10.399 |  |  | 10.456 |  |  | 10.493 |  |  | 10.56 |  |  | 10.545 |  |  | 10.39 |  |  | 10.33 |  |  | 10.558 |  |  | 10.536 |  |  | 10.711 |  |  | 10.793 |  |  | 10.573 |  |  | 10.633 |  |  | 10.558 |  |  | 10.404 |  |  | 10.394 |  |  | 10.336 |  |  | 10.38 |  |  | 10.47 |  |  | 10.559 |  |  | 10.529
ПС 35 кВ Гридино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.596 |  |  | 10.516 |  |  | 10.47 |  |  | 10.417 |  |  | 10.47 |  |  | 10.507 |  |  | 10.575 |  |  | 10.558 |  |  | 10.399 |  |  | 10.339 |  |  | 10.569 |  |  | 10.545 |  |  | 10.726 |  |  | 10.807 |  |  | 10.587 |  |  | 10.646 |  |  | 10.572 |  |  | 10.421 |  |  | 10.409 |  |  | 10.349 |  |  | 10.395 |  |  | 10.485 |  |  | 10.57 |  |  | 10.543
ПС 35 кВ Гридино | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ПС 35 кВ Гридино | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Гридино | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.057 | 0.049 | 4.0956 | 0.0552 | 0.0506 | 4.0802 | 0.048 | 0.047 | 3.6883 | 0.0464 | 0.0456 | 3.5874 | 0.0508 | 0.0442 | 3.7321 | 0.0564 | 0.0492 | 4.1271 | 0.066 | 0.0558 | 4.7491 | 0.0802 | 0.0576 | 5.3908 | 0.092 | 0.055 | 5.8614 | 0.0934 | 0.0518 | 5.9297 | 0.0992 | 0.0728 | 6.8712 | 0.0952 | 0.071 | 6.4875 | 0.0896 | 0.073 | 6.3278 | 0.0972 | 0.0742 | 6.5822 | 0.0992 | 0.077 | 6.7088 | 0.0942 | 0.0814 | 6.7893 | 0.0818 | 0.0686 | 5.7896 | 0.0812 | 0.0592 | 5.4878 | 0.0906 | 0.0614 | 6.0636 | 0.0936 | 0.0722 | 6.5567 | 0.0908 | 0.064 | 6.1974 | 0.1058 | 0.0734 | 7.1519 | 0.0924 | 0.0656 | 6.2398 | 0.0686 | 0.0484 | 4.5858
ПС 35 кВ Гридино | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Деревенька | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.618 |  |  | 10.566 |  |  | 10.547 |  |  | 10.53 |  |  | 10.546 |  |  | 10.575 |  |  | 10.616 |  |  | 10.556 |  |  | 10.439 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.355 |  |  | 10.303 |  |  | 10.413 |  |  | 10.498 |  |  | 10.617 |  |  | 10.577
ПС 35 кВ Деревенька | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.545 |  |  | 10.523 |  |  | 10.507 |  |  | 10.523 |  |  | 10.553 |  |  | 10.593 |  |  | 10.538 |  |  | 10.419 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.337 |  |  | 10.281 |  |  | 10.394 |  |  | 10.477 |  |  | 10.595 |  |  | 10.577
ПС 35 кВ Деревенька | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Деревенька | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.251 | 0.254 | 19.4499 | 0.2264 | 0.248 | 18.29 | 0.2116 | 0.2402 | 17.5264 | 0.2014 | 0.2366 | 17.0473 | 0.191 | 0.2276 | 16.3267 | 0.1928 | 0.2344 | 16.652 | 0.2624 | 0.25 | 19.8283 | 0.3876 | 0.2624 | 25.5111 | 0.4658 | 0.2318 | 28.5053 | 0.0008 | 0.0004 | 0.049563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0524 | 0.0188 | 0 | 0.578 | 0.287 | 0 | 0.4596 | 0.2842 | 30.1813 | 0.4244 | 0.2848 | 28.702 | 0.4 | 0.2836 | 27.2364 | 0.3394 | 0.263 | 23.6612 | 0.2934 | 0.2618 | 21.4277
ПС 35 кВ Заднее | ТН-10-1 | - | U | 10 | 9.875 |  |  | 9.8 |  |  | 9.825 |  |  | 9.975 |  |  | 9.9 |  |  | 10.025 |  |  | 9.975 |  |  | 9.8 |  |  | 9.9 |  |  | 9.975 |  |  | 10.025 |  |  | 9.9 |  |  | 10 |  |  | 9.75 |  |  | 9.85 |  |  | 9.85 |  |  | 9.8 |  |  | 10.025 |  |  | 9.95 |  |  | 9.9 |  |  | 10.025 |  |  | 9.825 |  |  | 9.825 |  |  | 9.9
ПС 35 кВ Заднее | Т-1 | ТМН | НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Заднее | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Золотава | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.42 |  |  | 10.387 |  |  | 10.302 |  |  | 10.217 |  |  | 10.214 |  |  | 10.342 |  |  | 10.361 |  |  | 10.36 |  |  | 10.413 |  |  | 10.424 |  |  | 10.669 |  |  | 10.691 |  |  | 10.818 |  |  | 10.56 |  |  | 10.489 |  |  | 10.653 |  |  | 10.588 |  |  | 10.682 |  |  | 10.719 |  |  | 10.49 |  |  | 10.557 |  |  | 10.508 |  |  | 10.575 |  |  | 10.586
ПС 35 кВ Золотава | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.424 |  |  | 10.389 |  |  | 10.301 |  |  | 10.219 |  |  | 10.215 |  |  | 10.349 |  |  | 10.365 |  |  | 10.36 |  |  | 10.412 |  |  | 10.432 |  |  | 10.668 |  |  | 10.695 |  |  | 10.826 |  |  | 10.568 |  |  | 10.496 |  |  | 10.667 |  |  | 10.602 |  |  | 10.691 |  |  | 10.732 |  |  | 10.503 |  |  | 10.567 |  |  | 10.519 |  |  | 10.58 |  |  | 10.585
ПС 35 кВ Золотава | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Золотава | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Золотава | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.057 | 0.056 | 4.4257 | 0.0552 | 0.0585 | 4.4549 | 0.0498 | 0.0534 | 4.0578 | 0.0489 | 0.0522 | 4.0089 | 0.0414 | 0.0459 | 3.4923 | 0.0429 | 0.0498 | 3.7151 | 0.048 | 0.0522 | 3.9562 | 0.0639 | 0.0591 | 4.8483 | 0.0888 | 0.0588 | 5.9353 | 0.1017 | 0.0567 | 6.4565 | 0.09 | 0.0744 | 6.4626 | 0.1008 | 0.1008 | 7.7149 | 0.1032 | 0.1161 | 8.3856 | 0.0792 | 0.0795 | 5.9846 | 0.0753 | 0.0669 | 5.5028 | 0.0876 | 0.0897 | 6.8967 | 0.081 | 0.0876 | 6.4576 | 0.0906 | 0.0891 | 6.9199 | 0.081 | 0.0744 | 5.9395 | 0.0885 | 0.0705 | 6.087 | 0.0861 | 0.0729 | 6.2015 | 0.0798 | 0.0738 | 5.9387 | 0.0894 | 0.0762 | 6.4474 | 0.0759 | 0.072 | 5.709
ПС 35 кВ Золотава | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Игумницево | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.604 |  |  | 10.591 |  |  | 10.563 |  |  | 10.454 |  |  | 10.378 |  |  | 10.464 |  |  | 10.454 |  |  | 10.394 |  |  | 10.345 |  |  | 10.237 |  |  | 10.25 |  |  | 10.255 |  |  | 10.235 |  |  | 10.247 |  |  | 10.108 |  |  | 10.274 |  |  | 10.323 |  |  | 10.359 |  |  | 10.292 |  |  | 10.301 |  |  | 10.397 |  |  | 10.354 |  |  | 10.427 |  |  | 10.506
ПС 35 кВ Игумницево | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0.105 | 0.087 | 7.4243 | 0.0874 | 0.084 | 6.6001 | 0.0784 | 0.0792 | 6.075 | 0.082 | 0.0766 | 6.1333 | 0.1098 | 0.0928 | 7.9397 | 0.137 | 0.1028 | 9.5287 | 0.1432 | 0.1116 | 10.0171 | 0.1706 | 0.116 | 11.3936 | 0.2004 | 0.108 | 12.6451 | 0.2092 | 0.12 | 13.4598 | 0.1934 | 0.1008 | 12.3 | 0.157 | 0.0818 | 9.9716 | 0.151 | 0.084 | 9.7281 | 0.1872 | 0.12 | 12.5432 | 0.228 | 0.138 | 15.0161 | 0.2192 | 0.1374 | 14.7767 | 0.2176 | 0.1306 | 14.2614 | 0.1776 | 0.1164 | 11.8762 | 0.1984 | 0.1372 | 13.4441 | 0.2276 | 0.1514 | 15.3345 | 0.1758 | 0.1122 | 11.689 | 0.196 | 0.1204 | 12.7735 | 0.1618 | 0.093 | 10.4063 | 0.121 | 0.0796 | 8.0196
ПС 35 кВ Калинкино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.148 |  |  | 10.106 |  |  | 10.278 |  |  | 10.175 |  |  | 10.144 |  |  | 10.147 |  |  | 10.151 |  |  | 10.243 |  |  | 10.134 |  |  | 9.986 |  |  | 10.186 |  |  | 10.101 |  |  | 10.132 |  |  | 10.098 |  |  | 10.033 |  |  | 10.118 |  |  | 10.092 |  |  | 10.206 |  |  | 10.228 |  |  | 10.224 |  |  | 10.225 |  |  | 10.213 |  |  | 10.26 |  |  | 10.295
ПС 35 кВ Калинкино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.187 |  |  | 10.123 |  |  | 10.286 |  |  | 10.184 |  |  | 10.185 |  |  | 10.188 |  |  | 10.199 |  |  | 10.271 |  |  | 10.138 |  |  | 9.969 |  |  | 10.191 |  |  | 10.139 |  |  | 10.167 |  |  | 10.169 |  |  | 10.074 |  |  | 10.168 |  |  | 10.136 |  |  | 10.227 |  |  | 10.258 |  |  | 10.238 |  |  | 10.209 |  |  | 10.282 |  |  | 10.266 |  |  | 10.319
ПС 35 кВ Калинкино | Т-1 |  | НН | 10 | 0.236 | 0.11 | 14.8136 | 0.2074 | 0.093 | 12.9316 | 0.1852 | 0.082 | 11.5711 | 0.1682 | 0.072 | 10.2776 | 0.2014 | 0.0946 | 12.6257 | 0.2238 | 0.1106 | 14.2082 | 0.2566 | 0.1286 | 16.3311 | 0.257 | 0.1374 | 16.5751 | 0.2858 | 0.1416 | 17.978 | 0.3198 | 0.1614 | 20.4084 | 0.3212 | 0.1692 | 20.9895 | 0.2966 | 0.16 | 19.1016 | 0.2936 | 0.1486 | 18.8085 | 0.313 | 0.1618 | 20.0777 | 0.293 | 0.1526 | 18.8881 | 0.2824 | 0.1398 | 18.133 | 0.2584 | 0.135 | 16.6358 | 0.2428 | 0.1324 | 15.8212 | 0.221 | 0.1238 | 14.3298 | 0.2378 | 0.1224 | 15.0971 | 0.2212 | 0.1128 | 14.0216 | 0.2244 | 0.109 | 14.0863 | 0.2304 | 0.1084 | 14.3943 | 0.2292 | 0.1092 | 14.2866
ПС 35 кВ Калинкино | Т-2 |  | НН | 10 | 0.174 | 0.108 | 11.6067 | 0.1574 | 0.1034 | 10.6734 | 0.1546 | 0.1128 | 10.9149 | 0.1466 | 0.1082 | 10.2271 | 0.1522 | 0.1054 | 10.4955 | 0.1556 | 0.1126 | 10.8876 | 0.1704 | 0.1182 | 11.7523 | 0.1886 | 0.121 | 12.6847 | 0.2132 | 0.1156 | 13.6327 | 0.2474 | 0.1352 | 16.0558 | 0.2814 | 0.1488 | 18.4353 | 0.2604 | 0.154 | 17.1392 | 0.243 | 0.1468 | 16.1663 | 0.218 | 0.1232 | 14.2196 | 0.229 | 0.1352 | 15.0985 | 0.2194 | 0.1366 | 14.812 | 0.216 | 0.136 | 14.4933 | 0.2244 | 0.1346 | 14.905 | 0.232 | 0.1322 | 15.0743 | 0.2312 | 0.1328 | 15.0065 | 0.2352 | 0.129 | 15.1276 | 0.234 | 0.1248 | 14.9979 | 0.2256 | 0.12 | 14.3484 | 0.1996 | 0.1182 | 13.0459
ПС 35 кВ Комельская | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.575 |  |  | 10.7 |  |  | 10.55 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.375 |  |  | 10.2 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.275 |  |  | 10.125 |  |  | 10.225 |  |  | 10.3 |  |  | 10.375 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.375 |  |  | 10.3 |  |  | 10.425 |  |  | 10.5
ПС 35 кВ Комельская | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.75 |  |  | 10.7 |  |  | 10.625 |  |  | 10.55 |  |  | 10.525 |  |  | 10.55 |  |  | 10.525 |  |  | 10.325 |  |  | 10.525 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.325 |  |  | 10.375 |  |  | 10.475 |  |  | 10.225 |  |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  |  | 10.475 |  |  | 10.525 |  |  | 10.425 |  |  | 10.5 |  |  | 10.475 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6
ПС 35 кВ Комельская | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.287 | 0.269 | 21.4756 | 0.207 | 0.2376 | 17.2044 | 0.4692 | 0.4374 | 34.6117 | 0.4944 | 0.4752 | 37.5275 | 0.516 | 0.4602 | 38.3829 | 0.564 | 0.4974 | 41.7468 | 0.5934 | 0.5376 | 44.2383 | 0.7038 | 0.582 | 50.457 | 0.813 | 0.612 | 56.2213 | 0.8964 | 0.6564 | 61.827 | 0.9144 | 0.7344 | 66.3842 | 0.8568 | 0.7218 | 62.9502 | 0.8202 | 0.6792 | 59.9832 | 0.8172 | 0.6114 | 57.6278 | 0.9036 | 0.6942 | 64.027 | 0.9324 | 0.7764 | 69.1867 | 0.8478 | 0.6924 | 61.807 | 0.792 | 0.597 | 55.5939 | 0.7734 | 0.5874 | 54.0443 | 0.8424 | 0.618 | 58.4216 | 0.8388 | 0.624 | 58.6009 | 0.837 | 0.5976 | 57.231 | 0.8058 | 0.5802 | 55.6581 | 0.7638 | 0.5748 | 52.9402
ПС 35 кВ Комельская | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Комельская | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.272 | 0.198 | 18.0689 | 0.2274 | 0.1872 | 15.8189 | 0.2094 | 0.1734 | 14.6698 | 0.2166 | 0.1794 | 15.2826 | 0.2058 | 0.1614 | 14.3129 | 0.225 | 0.1644 | 15.286 | 0.2424 | 0.1758 | 16.3868 | 0.3174 | 0.1794 | 19.9997 | 0.3258 | 0.168 | 20.4975 | 0.3348 | 0.1764 | 20.7587 | 0.336 | 0.1794 | 21.2473 | 0.3696 | 0.192 | 23.066 | 0.3852 | 0.1926 | 24.0819 | 0.3378 | 0.1776 | 21.2377 | 0.3366 | 0.174 | 20.8846 | 0.3384 | 0.1872 | 21.8364 | 0.3216 | 0.1914 | 20.7263 | 0.345 | 0.201 | 22.1659 | 0.3372 | 0.1932 | 21.4199 | 0.36 | 0.189 | 22.3039 | 0.3612 | 0.1896 | 22.5922 | 0.345 | 0.1782 | 21.3512 | 0.3534 | 0.174 | 21.7113 | 0.3228 | 0.1812 | 20.1626
ПС 35 кВ Комельская | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Корнилово | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.353 |  |  | 10.325 |  |  | 10.343 |  |  | 10.204 |  |  | 10.195 |  |  | 10.343 |  |  | 10.289 |  |  | 10.329 |  |  | 10.194 |  |  | 10.53 |  |  | 10.757 |  |  | 10.643 |  |  | 10.755 |  |  | 10.553 |  |  | 10.321 |  |  | 10.42 |  |  | 10.388 |  |  | 10.51 |  |  | 10.538 |  |  | 10.495 |  |  | 10.566 |  |  | 10.568 |  |  | 10.601 |  |  | 10.654
ПС 35 кВ Корнилово | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.353 |  |  | 10.325 |  |  | 10.343 |  |  | 10.204 |  |  | 10.195 |  |  | 10.343 |  |  | 10.289 |  |  | 10.329 |  |  | 10.194 |  |  | 10.53 |  |  | 10.757 |  |  | 10.643 |  |  | 10.755 |  |  | 10.553 |  |  | 10.321 |  |  | 10.42 |  |  | 10.388 |  |  | 10.51 |  |  | 10.538 |  |  | 10.495 |  |  | 10.566 |  |  | 10.568 |  |  | 10.601 |  |  | 10.654
ПС 35 кВ Корнилово | ТН-35-1 | - | U | 35 | 36.3055 |  |  | 36.2075 |  |  | 36.26 |  |  | 35.77 |  |  | 35.7385 |  |  | 36.2635 |  |  | 36.0745 |  |  | 36.225 |  |  | 35.756 |  |  | 36.988 |  |  | 37.7965 |  |  | 37.4255 |  |  | 37.7405 |  |  | 37.0195 |  |  | 36.2635 |  |  | 36.603 |  |  | 36.498 |  |  | 36.9005 |  |  | 36.9705 |  |  | 36.813 |  |  | 37.0755 |  |  | 37.0825 |  |  | 37.198 |  |  | 37.38
ПС 35 кВ Корнилово | ТН-35-2 | - | U | 35 | 34.853 |  |  | 34.671 |  |  | 34.671 |  |  | 34.265 |  |  | 34.2615 |  |  | 34.7445 |  |  | 34.6535 |  |  | 34.7375 |  |  | 34.307 |  |  | 35.4025 |  |  | 36.274 |  |  | 35.91 |  |  | 36.183 |  |  | 35.4235 |  |  | 34.6745 |  |  | 35.1225 |  |  | 35.0315 |  |  | 35.287 |  |  | 35.4235 |  |  | 35.2625 |  |  | 35.7 |  |  | 35.595 |  |  | 35.6685 |  |  | 35.847
ПС 35 кВ Корнилово | Т-1 | TORc | СН | 35 | 0.336 | 0.189 | 6.1306 | 0.294 | 0.1785 | 5.4696 | 0.2688 | 0.1638 | 5.0193 | 0.2583 | 0.1575 | 4.8171 | 0.2583 | 0.147 | 4.797 | 0.315 | 0.1533 | 5.6594 | 0.3087 | 0.1638 | 5.5638 | 0.3591 | 0.1827 | 6.4482 | 0.3927 | 0.1743 | 6.8476 | 0.5082 | 0.3087 | 9.6012 | 0.6531 | 0.4683 | 12.5442 | 0.5985 | 0.4305 | 11.2616 | 0.5901 | 0.4053 | 11.0437 | 0.4809 | 0.2961 | 8.6395 | 0.5691 | 0.3528 | 10.4427 | 0.5712 | 0.3822 | 10.9421 | 0.5145 | 0.3234 | 9.5854 | 0.5208 | 0.3633 | 10.0448 | 0.4557 | 0.2394 | 8.054 | 0.4305 | 0.2247 | 7.5836 | 0.4095 | 0.2289 | 7.3576 | 0.4095 | 0.2457 | 7.4366 | 0.4032 | 0.2331 | 7.2511 | 0.3864 | 0.2478 | 7.1246
ПС 35 кВ Корнилово | Т-1 | TORc | НН | 10 | 0.33 | 0.184 | 21.0703 | 0.2864 | 0.1712 | 18.6075 | 0.2624 | 0.16 | 17.1854 | 0.2528 | 0.1552 | 16.5585 | 0.2512 | 0.1424 | 16.338 | 0.3072 | 0.1488 | 19.3304 | 0.3008 | 0.16 | 19.0183 | 0.352 | 0.1776 | 22.1236 | 0.3856 | 0.168 | 23.5103 | 0.5008 | 0.3008 | 33.0865 | 0.6432 | 0.4576 | 43.2804 | 0.5888 | 0.4192 | 38.7932 | 0.5808 | 0.3952 | 38.1087 | 0.472 | 0.288 | 29.6822 | 0.5632 | 0.3456 | 36.1511 | 0.5632 | 0.3728 | 37.7818 | 0.5056 | 0.3136 | 32.9654 | 0.512 | 0.3552 | 34.6336 | 0.448 | 0.232 | 27.7143 | 0.4224 | 0.2192 | 26.0728 | 0.4032 | 0.224 | 25.3739 | 0.4 | 0.2368 | 25.3998 | 0.3952 | 0.2272 | 24.9042 | 0.3792 | 0.2416 | 24.4875
ПС 35 кВ Корнилово | Т-1 | TORc | РПН | -
ПС 35 кВ Корнилово | Т-2 | TORc | СН | 35 | 0.531 | 0.227 | 9.5662 | 0.4809 | 0.2184 | 8.7493 | 0.4431 | 0.2142 | 8.1955 | 0.4137 | 0.2121 | 7.7417 | 0.4242 | 0.2037 | 7.929 | 0.4263 | 0.2184 | 8.0716 | 0.4494 | 0.2205 | 8.3182 | 0.4998 | 0.2205 | 9.1014 | 0.609 | 0.2772 | 11.121 | 0.7833 | 0.4893 | 15.5426 | 0.7308 | 0.5523 | 14.9387 | 0.6699 | 0.5082 | 13.3833 | 0.714 | 0.5019 | 14.0319 | 0.6447 | 0.3801 | 11.9419 | 0.6867 | 0.4641 | 13.5086 | 0.6909 | 0.4599 | 13.8195 | 0.6846 | 0.441 | 13.3864 | 0.6678 | 0.4536 | 13.3048 | 0.6321 | 0.3465 | 11.7941 | 0.5985 | 0.2562 | 10.6108 | 0.6027 | 0.2709 | 10.8189 | 0.5943 | 0.2499 | 10.4263 | 0.5985 | 0.2331 | 10.418 | 0.5628 | 0.2268 | 9.8217
ПС 35 кВ Корнилово | Т-2 | TORc | НН | 10 | 0.526 | 0.222 | 31.8387 | 0.4736 | 0.2112 | 28.9182 | 0.4352 | 0.208 | 26.972 | 0.408 | 0.2064 | 25.5231 | 0.4192 | 0.2 | 26.2798 | 0.4192 | 0.2112 | 26.5823 | 0.4432 | 0.2144 | 27.4823 | 0.4944 | 0.216 | 30.2746 | 0.6016 | 0.2672 | 36.7946 | 0.7744 | 0.4768 | 51.5058 | 0.7248 | 0.5408 | 49.5832 | 0.6624 | 0.496 | 44.4147 | 0.7072 | 0.4912 | 46.7094 | 0.6384 | 0.3712 | 39.6428 | 0.68 | 0.4528 | 44.6957 | 0.6832 | 0.448 | 45.7017 | 0.68 | 0.4304 | 44.5902 | 0.6592 | 0.4432 | 44.1481 | 0.6256 | 0.3376 | 39.051 | 0.592 | 0.2512 | 35.2333 | 0.5984 | 0.2608 | 35.9097 | 0.5856 | 0.2432 | 34.6483 | 0.592 | 0.2256 | 34.6109 | 0.5568 | 0.2208 | 32.6217
ПС 35 кВ Корнилово | Т-2 | TORc | РПН | -
ПС 35 кВ Криводино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.175 |  |  | 10.1 |  |  | 10.125 |  |  | 10.05 |  |  | 10.025 |  |  | 10.075 |  |  | 10.125 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 9.975 |  |  | 10.025 |  |  | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  | 9.925 |  |  | 9.8 |  |  | 10 |  |  | 9.85 |  |  | 9.975 |  |  | 10.05 |  |  | 10 |  |  | 10.025 |  |  | 10.075 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15
ПС 35 кВ Криводино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.125 |  |  | 10.175 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.075 |  |  | 10 |  |  | 10.025 |  |  | 9.95 |  |  | 9.9 |  |  | 9.925 |  |  | 9.875 |  |  | 10 |  |  | 9.9 |  |  | 10.025 |  |  | 10.025 |  |  | 10.05 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2
ПС 35 кВ Криводино | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Криводино | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.646 | 0.458 | 45.155 | 0.6261 | 0.4623 | 44.3794 | 0.5784 | 0.4368 | 41.1269 | 0.5349 | 0.4089 | 38.1101 | 0.5928 | 0.4221 | 41.5991 | 0.6165 | 0.4449 | 43.6757 | 0.6195 | 0.4488 | 43.7291 | 0.6678 | 0.4806 | 46.9156 | 0.7314 | 0.4584 | 49.2204 | 0.7131 | 0.4545 | 48.4587 | 0.6774 | 0.4239 | 46.1361 | 0.6867 | 0.4425 | 47.0475 | 0.78 | 0.4911 | 53.4833 | 0.7578 | 0.4719 | 52.0619 | 0.8082 | 0.5229 | 55.9961 | 0.8325 | 0.5454 | 58.188 | 0.7728 | 0.5205 | 53.7941 | 0.7575 | 0.5226 | 53.6691 | 0.7422 | 0.4941 | 51.3496 | 0.7176 | 0.4602 | 49.0956 | 0.7182 | 0.4323 | 48.1567 | 0.7131 | 0.4224 | 47.6136 | 0.6807 | 0.4062 | 45.3126 | 0.6477 | 0.3966 | 43.4143
ПС 35 кВ Кумзеро | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.647 |  |  | 10.525 |  |  | 10.525 |  |  | 10.268 |  |  | 10.449 |  |  | 10.541 |  |  | 10.518 |  |  | 10.494 |  |  | 10.321 |  |  | 9.975 |  |  | 10.463 |  |  | 10.414 |  |  | 10.678 |  |  | 10.733 |  |  | 10.453 |  |  | 10.49 |  |  | 10.295 |  |  | 10.268 |  |  | 10.359 |  |  | 10.383 |  |  | 10.384 |  |  | 10.414 |  |  | 10.495 |  |  | 10.494
ПС 35 кВ Кумзеро | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.651 |  |  | 10.525 |  |  | 10.525 |  |  | 10.267 |  |  | 10.449 |  |  | 10.543 |  |  | 10.517 |  |  | 10.491 |  |  | 10.326 |  |  | 10.005 |  |  | 10.466 |  |  | 10.418 |  |  | 10.68 |  |  | 10.722 |  |  | 10.444 |  |  | 10.486 |  |  | 10.295 |  |  | 10.265 |  |  | 10.36 |  |  | 10.372 |  |  | 10.377 |  |  | 10.414 |  |  | 10.493 |  |  | 10.495
ПС 35 кВ Кумзеро | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Кумзеро | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.048 | 0.034 | 3.1885 | 0.0452 | 0.0368 | 3.1595 | 0.042 | 0.0344 | 2.9781 | 0.0404 | 0.0328 | 2.8546 | 0.0372 | 0.0316 | 2.7448 | 0.038 | 0.0328 | 2.7736 | 0.042 | 0.0316 | 2.8783 | 0.0536 | 0.0368 | 3.5692 | 0.062 | 0.0316 | 3.8297 | 0.07 | 0.026 | 4.1751 | 0.0756 | 0.0316 | 4.7284 | 0.066 | 0.0364 | 4.1579 | 0.0696 | 0.0348 | 4.3124 | 0.0712 | 0.0424 | 4.4798 | 0.0692 | 0.036 | 4.2003 | 0.066 | 0.0348 | 4.1246 | 0.0656 | 0.036 | 4.12 | 0.0652 | 0.036 | 4.1768 | 0.0676 | 0.0348 | 4.2764 | 0.0696 | 0.0328 | 4.2879 | 0.0676 | 0.0328 | 4.1825 | 0.0668 | 0.0328 | 4.1404 | 0.0612 | 0.032 | 3.8287 | 0.0568 | 0.0324 | 3.598
ПС 35 кВ Маега | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.393 |  |  | 10.359 |  |  | 10.371 |  |  | 10.283 |  |  | 10.414 |  |  | 10.435 |  |  | 10.4 |  |  | 10.293 |  |  | 10.432 |  |  | 10.516 |  |  | 10.503 |  |  | 10.326 |  |  | 10.461 |  |  | 10.254 |  |  | 10.315 |  |  | 10.541 |  |  | 10.429 |  |  | 10.483 |  |  | 10.488 |  |  | 10.455 |  |  | 10.337 |  |  | 10.338 |  |  | 10.354 |  |  | 10.44
ПС 35 кВ Маега | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.344 |  |  | 10.261 |  |  | 10.264 |  |  | 10.235 |  |  | 10.182 |  |  | 10.428 |  |  | 10.41 |  |  | 10.299 |  |  | 10.305 |  |  | 10.324 |  |  | 10.432 |  |  | 10.149 |  |  | 10.354 |  |  | 10.273 |  |  | 10.311 |  |  | 10.463 |  |  | 10.227 |  |  | 10.336 |  |  | 10.359 |  |  | 10.323 |  |  | 10.419 |  |  | 10.243 |  |  | 10.223 |  |  | 10.315
ПС 35 кВ Маега | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.6825 |  |  | 35.364 |  |  | 35.462 |  |  | 35.3255 |  |  | 35.0175 |  |  | 35.2835 |  |  | 35.056 |  |  | 34.9125 |  |  | 35.007 |  |  | 35.2065 |  |  | 36.1865 |  |  | 35.77 |  |  | 36.0605 |  |  | 35.3605 |  |  | 35.1435 |  |  | 35.784 |  |  | 35.539 |  |  | 36.351 |  |  | 36.554 |  |  | 36.2425 |  |  | 36.0325 |  |  | 35.9835 |  |  | 35.91 |  |  | 36.239
ПС 35 кВ Маега | ТН-35-2 | - | U | 35 | 35.1295 |  |  | 35.2975 |  |  | 35.3745 |  |  | 35.2695 |  |  | 34.944 |  |  | 35.868 |  |  | 35.6405 |  |  | 35.392 |  |  | 35.1435 |  |  | 35.2485 |  |  | 35.5285 |  |  | 35.2695 |  |  | 35.7385 |  |  | 35.588 |  |  | 35.2275 |  |  | 35.651 |  |  | 35.413 |  |  | 35.8155 |  |  | 35.9765 |  |  | 35.6545 |  |  | 36.029 |  |  | 35.4165 |  |  | 35.1855 |  |  | 35.6125
ПС 35 кВ Маега | Т-1 | ТДНС | СН | 35 | 0.735 | 0.483 | 14.2304 | 0.651 | 0.4641 | 12.936 | 0.6111 | 0.4515 | 12.4044 | 0.5838 | 0.4431 | 11.9324 | 0.5397 | 0.4599 | 11.5889 | 0.6951 | 0.5061 | 14.1764 | 0.6993 | 0.5208 | 14.2675 | 0.9555 | 0.6363 | 18.9065 | 1.2831 | 0.8484 | 25.4377 | 1.7829 | 1.2789 | 36.1869 | 1.7262 | 1.218 | 34.6453 | 1.6149 | 1.1025 | 31.1974 | 1.6065 | 1.1655 | 32.0351 | 1.5246 | 1.0374 | 29.5247 | 1.701 | 1.2243 | 34.219 | 1.3881 | 1.0122 | 28.2232 | 1.2873 | 1.0563 | 26.867 | 0.6888 | 0.5586 | 14.4071 | 0.5859 | 0.4179 | 11.4302 | 0.5964 | 0.4116 | 11.4453 | 0.5838 | 0.4011 | 11.2835 | 0.5733 | 0.378 | 11.003 | 0.5901 | 0.3717 | 11.1898 | 0.5397 | 0.3696 | 10.5168
ПС 35 кВ Маега | Т-1 | ТДНС | НН | 10 | 0.726 | 0.467 | 47.954 | 0.64084 | 0.44957 | 43.4864 | 0.60204 | 0.43564 | 41.4173 | 0.57634 | 0.42955 | 40.0159 | 0.53054 | 0.44686 | 38.9459 | 0.68651 | 0.489 | 46.7283 | 0.68899 | 0.50562 | 47.2843 | 0.94618 | 0.61483 | 62.6422 | 1.2693 | 0.81982 | 84.7561 | 1.7678 | 1.228 | 119.1231 | 1.7117 | 1.1699 | 113.8279 | 1.5997 | 1.0588 | 105.4522 | 1.5931 | 1.1219 | 108.9414 | 1.5104 | 0.99757 | 99.8984 | 1.6848 | 1.1753 | 115.6622 | 1.376 | 0.97835 | 94.4996 | 1.2749 | 1.0228 | 89.5227 | 0.67976 | 0.54273 | 48.1544 | 0.57634 | 0.40543 | 38.8086 | 0.5887 | 0.39823 | 39.1253 | 0.57597 | 0.38868 | 38.3709 | 0.56365 | 0.3648 | 37.4999 | 0.58091 | 0.36084 | 38.192 | 0.53155 | 0.35817 | 35.7408
ПС 35 кВ Маега | Т-1 | ТДНС | РПН | -
ПС 35 кВ Маега | Т-2 | ТДНС | СН | 35 | 1.728 | 0.804 | 31.3231 | 1.5141 | 0.7686 | 27.9067 | 1.4154 | 0.7308 | 26.0551 | 1.3146 | 0.6762 | 24.1277 | 1.2033 | 0.6027 | 22.0303 | 1.2075 | 0.6825 | 22.9168 | 1.302 | 0.6846 | 23.6782 | 1.5225 | 0.6111 | 26.5759 | 1.7808 | 0.7035 | 31.2349 | 2.5704 | 1.3608 | 47.7801 | 2.7363 | 1.5204 | 51.273 | 2.6817 | 1.4364 | 49.4362 | 2.8077 | 1.5225 | 52.2836 | 2.3394 | 1.1529 | 42.1328 | 2.6943 | 1.4721 | 49.8089 | 2.6544 | 1.5267 | 50.1859 | 2.5242 | 1.2432 | 45.5671 | 2.6628 | 1.3629 | 48.7685 | 2.4654 | 1.2516 | 44.5706 | 2.5998 | 1.2957 | 46.616 | 2.4423 | 1.0941 | 43.335 | 2.2806 | 0.9156 | 39.3809 | 2.268 | 0.8967 | 39.7572 | 2.226 | 0.903 | 39.4168
ПС 35 кВ Маега | Т-2 | ТДНС | НН | 10 | 1.715 | 0.76 | 104.7007 | 1.5012 | 0.73085 | 93.1924 | 1.4026 | 0.69713 | 88.13 | 1.3036 | 0.64435 | 81.7949 | 1.1931 | 0.57647 | 74.7471 | 1.1971 | 0.65342 | 77.3339 | 1.2901 | 0.65434 | 80.0906 | 1.5101 | 0.57435 | 89.6025 | 1.7676 | 0.66224 | 105.8135 | 2.5516 | 1.2763 | 159.8435 | 2.7162 | 1.4252 | 171.5368 | 2.6628 | 1.343 | 165.0543 | 2.7871 | 1.4203 | 177.9489 | 2.3219 | 1.0824 | 142.8492 | 2.6739 | 1.3776 | 169.0463 | 2.6345 | 1.4331 | 167.9251 | 2.5054 | 1.1614 | 152.3816 | 2.6429 | 1.272 | 165.5841 | 2.446 | 1.1732 | 151.5332 | 2.5827 | 1.2095 | 158.9452 | 2.4238 | 1.0165 | 146.9957 | 2.2642 | 0.84728 | 133.9646 | 2.2508 | 0.82962 | 135.2111 | 2.2102 | 0.83571 | 133.448
ПС 35 кВ Маега | Т-2 | ТДНС | РПН | -
ПС 35 кВ Макарово | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.48 |  |  | 10.428 |  |  | 10.438 |  |  | 10.345 |  |  | 10.299 |  |  | 10.359 |  |  | 10.32 |  |  | 10.32 |  |  | 10.21 |  |  | 10.374 |  |  | 10.488 |  |  | 10.435 |  |  | 10.493 |  |  | 10.415 |  |  | 10.281 |  |  | 10.389 |  |  | 10.363 |  |  | 10.392 |  |  | 10.469 |  |  | 10.39 |  |  | 10.451 |  |  | 10.48 |  |  | 10.514 |  |  | 10.582
ПС 35 кВ Макарово | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.461 |  |  | 10.412 |  |  | 10.416 |  |  | 10.315 |  |  | 10.276 |  |  | 10.324 |  |  | 10.292 |  |  | 10.273 |  |  | 10.19 |  |  | 10.357 |  |  | 10.477 |  |  | 10.419 |  |  | 10.494 |  |  | 10.401 |  |  | 10.268 |  |  | 10.397 |  |  | 10.335 |  |  | 10.409 |  |  | 10.417 |  |  | 10.385 |  |  | 10.478 |  |  | 10.461 |  |  | 10.526 |  |  | 10.566
ПС 35 кВ Макарово | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Макарово | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.309 | 0.296 | 23.616 | 0.2847 | 0.2811 | 22.0812 | 0.2685 | 0.2727 | 21.2208 | 0.2526 | 0.2742 | 20.6649 | 0.2742 | 0.2727 | 21.6454 | 0.3774 | 0.3102 | 27.4473 | 0.4227 | 0.3366 | 30.2179 | 0.4722 | 0.3636 | 33.432 | 0.4941 | 0.3291 | 33.3646 | 0.4755 | 0.3048 | 32.0009 | 0.4503 | 0.321 | 30.8271 | 0.4521 | 0.336 | 31.0407 | 0.4707 | 0.3549 | 32.6662 | 0.5037 | 0.3822 | 34.7868 | 0.4869 | 0.3237 | 32.4552 | 0.4578 | 0.3078 | 31.0184 | 0.4314 | 0.2964 | 29.0652 | 0.4233 | 0.3033 | 29.0906 | 0.4752 | 0.3321 | 32.1565 | 0.4857 | 0.3444 | 33 | 0.4563 | 0.3132 | 30.7687 | 0.4281 | 0.3132 | 29.2277 | 0.3819 | 0.2988 | 26.762 | 0.3342 | 0.3108 | 25.0326
ПС 35 кВ Минькино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.175 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.275 |  |  | 10.35 |  |  | 10.45 |  |  | 10.375 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.2 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.375 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.325 |  |  | 10.4
ПС 35 кВ Минькино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.244 |  |  | 10.379 |  |  | 10.391 |  |  | 10.284 |  |  | 10.424 |  |  | 10.452 |  |  | 10.42 |  |  | 10.29 |  |  | 10.213 |  |  | 10.32 |  |  | 10.342 |  |  | 10.366 |  |  | 10.426 |  |  | 10.239 |  |  | 10.352 |  |  | 10.417 |  |  | 10.406 |  |  | 10.465 |  |  | 10.287 |  |  | 10.24 |  |  | 10.296 |  |  | 10.333 |  |  | 10.317 |  |  | 10.424
ПС 35 кВ Минькино | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0.158 | 0.103 | 10.702 | 0.14 | 0.1024 | 9.842 | 0.1364 | 0.1048 | 9.6185 | 0.1272 | 0.1032 | 9.1593 | 0.1226 | 0.1058 | 9.0993 | 0.119 | 0.1082 | 8.9719 | 0.1308 | 0.1146 | 9.6079 | 0.1564 | 0.1172 | 10.8759 | 0.1846 | 0.1078 | 12.041 | 0.1964 | 0.1282 | 13.2431 | 0.201 | 0.134 | 13.5739 | 0.2132 | 0.1392 | 14.3419 | 0.2166 | 0.144 | 14.5794 | 0.2082 | 0.139 | 13.9644 | 0.2084 | 0.139 | 14.1792 | 0.2034 | 0.1434 | 13.9161 | 0.195 | 0.1382 | 13.3647 | 0.2002 | 0.1348 | 13.4959 | 0.1936 | 0.1244 | 12.8059 | 0.1954 | 0.1254 | 13.1098 | 0.2022 | 0.1244 | 13.4049 | 0.2086 | 0.123 | 13.6403 | 0.2194 | 0.1232 | 14.1387 | 0.1988 | 0.1224 | 13.0545
ПС 35 кВ Минькино | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.09 | 0.068 | 6.3574 | 0.0806 | 0.0702 | 6.024 | 0.0848 | 0.0774 | 6.3866 | 0.0788 | 0.0746 | 6.0291 | 0.097 | 0.0808 | 7.0874 | 0.1302 | 0.1018 | 9.1539 | 0.1632 | 0.122 | 11.2554 | 0.1842 | 0.124 | 12.3033 | 0.198 | 0.1196 | 12.9788 | 0.164 | 0.096 | 10.7427 | 0.1418 | 0.0938 | 9.5115 | 0.156 | 0.0962 | 10.2316 | 0.1366 | 0.0986 | 9.3831 | 0.1034 | 0.0812 | 7.2804 | 0.0934 | 0.0762 | 6.797 | 0.0988 | 0.0842 | 7.2398 | 0.1116 | 0.0796 | 7.5975 | 0.137 | 0.0956 | 9.2688 | 0.1862 | 0.1078 | 11.87 | 0.2028 | 0.1202 | 13.231 | 0.2064 | 0.1156 | 13.3381 | 0.142 | 0.0812 | 9.1726 | 0.1262 | 0.0754 | 8.214 | 0.1088 | 0.0722 | 7.3072
ПС 35 кВ Можайское | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.326 |  |  | 10.478 |  |  | 10.464 |  |  | 10.412 |  |  | 10.52 |  |  | 10.549 |  |  | 10.519 |  |  | 10.4 |  |  | 10.283 |  |  | 10.355 |  |  | 10.401 |  |  | 10.4 |  |  | 10.52 |  |  | 10.272 |  |  | 10.373 |  |  | 10.474 |  |  | 10.425 |  |  | 10.478 |  |  | 10.409 |  |  | 10.358 |  |  | 10.394 |  |  | 10.388 |  |  | 10.392 |  |  | 10.476
ПС 35 кВ Можайское | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.376 |  |  | 10.523 |  |  | 10.527 |  |  | 10.433 |  |  | 10.553 |  |  | 10.583 |  |  | 10.595 |  |  | 10.453 |  |  | 10.329 |  |  | 10.388 |  |  | 10.437 |  |  | 10.453 |  |  | 10.576 |  |  | 10.351 |  |  | 10.45 |  |  | 10.536 |  |  | 10.504 |  |  | 10.621 |  |  | 10.495 |  |  | 10.434 |  |  | 10.467 |  |  | 10.452 |  |  | 10.441 |  |  | 10.546
ПС 35 кВ Можайское | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 1.145 | 0.736 | 76.1048 | 1.0128 | 0.762 | 70.8655 | 0.9522 | 0.7674 | 67.3856 | 0.8916 | 0.7488 | 64.2415 | 0.873 | 0.7518 | 63.8844 | 0.8394 | 0.7818 | 62.9534 | 0.9786 | 0.8532 | 71.0569 | 1.191 | 0.8358 | 79.8601 | 1.3098 | 0.8202 | 85.7928 | 1.4856 | 0.9288 | 98.3707 | 1.4604 | 0.954 | 97.2595 | 1.4172 | 0.9738 | 95.4489 | 1.4034 | 0.9714 | 94.7518 | 1.3272 | 0.8526 | 86.573 | 1.3902 | 0.942 | 94.3866 | 1.392 | 0.9648 | 94.2676 | 1.3956 | 0.9858 | 94.1849 | 1.4286 | 1.0206 | 97.2336 | 1.3728 | 0.9006 | 90.4677 | 1.3854 | 0.8772 | 90.9517 | 1.4154 | 0.8574 | 92.24 | 1.4022 | 0.8334 | 90.6059 | 1.407 | 0.8028 | 90.0328 | 1.3098 | 0.777 | 84.6095
ПС 35 кВ Можайское | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.485 | 0.455 | 37.0035 | 0.459 | 0.4506 | 35.7901 | 0.4374 | 0.4518 | 34.5018 | 0.414 | 0.4584 | 33.8764 | 0.4302 | 0.4788 | 35.6204 | 0.4422 | 0.5088 | 36.88 | 0.4722 | 0.5238 | 38.4731 | 0.5064 | 0.507 | 39.0485 | 0.4902 | 0.4602 | 37.1369 | 0.6324 | 0.6348 | 50.0855 | 0.6156 | 0.6558 | 49.991 | 0.642 | 0.6996 | 52.5257 | 0.6336 | 0.6786 | 51.2789 | 0.5832 | 0.5166 | 42.5316 | 0.6072 | 0.5538 | 45.8388 | 0.5562 | 0.5658 | 43.8346 | 0.495 | 0.5448 | 40.3363 | 0.5046 | 0.507 | 39.3169 | 0.4896 | 0.465 | 36.7049 | 0.4944 | 0.4668 | 37.4054 | 0.5376 | 0.4788 | 39.8349 | 0.552 | 0.4902 | 40.7207 | 0.546 | 0.4842 | 40.3113 | 0.4986 | 0.48 | 38.2707
ПС 35 кВ Молочное | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.244 |  |  | 10.195 |  |  | 10.377 |  |  | 10.298 |  |  | 10.262 |  |  | 10.313 |  |  | 10.265 |  |  | 10.282 |  |  | 10.33 |  |  | 10.258 |  |  | 10.276 |  |  | 10.205 |  |  | 10.317 |  |  | 10.163 |  |  | 10.199 |  |  | 10.276 |  |  | 10.237 |  |  | 10.325 |  |  | 10.329 |  |  | 10.307 |  |  | 10.402 |  |  | 10.249 |  |  | 10.274 |  |  | 10.369
ПС 35 кВ Молочное | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.291 |  |  | 10.233 |  |  | 10.25 |  |  | 10.16 |  |  | 10.263 |  |  | 10.331 |  |  | 10.333 |  |  | 10.2 |  |  | 10.246 |  |  | 10.257 |  |  | 10.279 |  |  | 10.324 |  |  | 10.359 |  |  | 10.321 |  |  | 10.309 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.305 |  |  | 10.319 |  |  | 10.285 |  |  | 10.339 |  |  | 10.234 |  |  | 10.202 |  |  | 10.276
ПС 35 кВ Молочное | ТН-35-1 | - | U | 35 | 36.379 |  |  | 36.2845 |  |  | 36.1725 |  |  | 35.924 |  |  | 35.7875 |  |  | 36.0675 |  |  | 35.882 |  |  | 35.924 |  |  | 35.6195 |  |  | 35.917 |  |  | 36.5225 |  |  | 36.4175 |  |  | 36.61 |  |  | 36.148 |  |  | 35.721 |  |  | 36.0605 |  |  | 35.8365 |  |  | 36.267 |  |  | 36.2915 |  |  | 36.085 |  |  | 36.442 |  |  | 36.407 |  |  | 36.5085 |  |  | 36.7745
ПС 35 кВ Молочное | ТН-35-2 | - | U | 35 | 37.233 |  |  | 37.079 |  |  | 37.051 |  |  | 36.7675 |  |  | 36.5365 |  |  | 36.841 |  |  | 36.862 |  |  | 36.9775 |  |  | 36.5085 |  |  | 36.1865 |  |  | 36.2635 |  |  | 36.3335 |  |  | 36.5085 |  |  | 36.428 |  |  | 36.3125 |  |  | 36.4525 |  |  | 36.4 |  |  | 36.7955 |  |  | 36.904 |  |  | 36.8445 |  |  | 36.9705 |  |  | 36.9915 |  |  | 36.9425 |  |  | 37.2085
ПС 35 кВ Молочное | Т-1 | ТДНС | СН | 35 | 1.966 | 0.599 | 32.6173 | 1.792 | 0.5516 | 29.7566 | 1.638 | 0.5768 | 27.6322 | 1.5568 | 0.5908 | 26.5772 | 1.4868 | 0.5404 | 25.4244 | 1.4924 | 0.574 | 25.7959 | 1.652 | 0.5936 | 28.0997 | 1.96 | 0.616 | 33.0577 | 2.254 | 0.6524 | 37.7119 | 2.38 | 0.7616 | 40.504 | 2.5284 | 0.8064 | 42.66 | 2.5508 | 0.8792 | 42.6513 | 2.3212 | 0.8176 | 39.0156 | 2.226 | 0.8148 | 37.3825 | 2.2904 | 0.854 | 39.0421 | 2.296 | 0.8848 | 39.7699 | 2.45 | 0.8652 | 41.6001 | 2.4444 | 0.8848 | 41.8814 | 2.4192 | 0.8708 | 40.9313 | 2.4164 | 0.8428 | 40.7129 | 2.4556 | 0.8204 | 41.4236 | 2.45 | 0.728 | 40.4927 | 2.45 | 0.658 | 40.2295 | 2.3128 | 0.6384 | 37.9427
ПС 35 кВ Молочное | Т-1 | ТДНС | НН | 10 | 1.965 | 0.566 | 115.2498 | 1.792 | 0.5248 | 105.2388 | 1.6352 | 0.5536 | 97.7656 | 1.552 | 0.5728 | 92.0427 | 1.4848 | 0.5216 | 88.2314 | 1.488 | 0.5536 | 89.3225 | 1.6512 | 0.5696 | 97.7842 | 1.9552 | 0.5856 | 114.7959 | 2.2528 | 0.6112 | 131.0712 | 2.3808 | 0.7168 | 138.9645 | 2.528 | 0.7552 | 148.4964 | 2.5504 | 0.8256 | 150.6134 | 2.32 | 0.7744 | 138.3735 | 2.224 | 0.7712 | 131.7277 | 2.2912 | 0.8096 | 138.0477 | 2.2944 | 0.8416 | 138.3446 | 2.4544 | 0.816 | 145.3203 | 2.4416 | 0.8352 | 145.5359 | 2.4192 | 0.8224 | 142.879 | 2.4192 | 0.7936 | 142.3137 | 2.4512 | 0.7744 | 143.9941 | 2.4544 | 0.6784 | 141.3365 | 2.448 | 0.6144 | 142.1786 | 2.3136 | 0.5952 | 134.2468
ПС 35 кВ Молочное | Т-1 | ТДНС | РПН | -
ПС 35 кВ Молочное | Т-2 | ТДНС | СН | 35 | 2.484 | 1.151 | 42.4521 | 2.1868 | 1.0136 | 37.3749 | 2.0972 | 1.0052 | 36.2124 | 1.988 | 0.9856 | 34.5763 | 1.834 | 0.9632 | 32.529 | 1.8676 | 1.0248 | 33.6629 | 2.0832 | 1.0612 | 36.6385 | 2.3436 | 1.0696 | 40.3488 | 2.5872 | 1.1424 | 44.1582 | 3.038 | 1.358 | 52.6247 | 3.2144 | 1.4392 | 56.1911 | 3.1892 | 1.4336 | 55.6693 | 3.2564 | 1.484 | 56.8651 | 3.29 | 1.5176 | 57.297 | 3.2704 | 1.4924 | 56.9747 | 3.192 | 1.456 | 55.7816 | 3.0772 | 1.4308 | 53.7489 | 3.0548 | 1.4672 | 53.7519 | 2.9288 | 1.3496 | 50.5995 | 3.0128 | 1.3552 | 51.6831 | 2.8952 | 1.3132 | 49.8162 | 2.772 | 1.1592 | 46.9216 | 2.7664 | 1.092 | 46.4191 | 2.7328 | 1.134 | 46.2402
ПС 35 кВ Молочное | Т-2 | ТДНС | НН | 10 | 2.48 | 1.098 | 152.1608 | 2.1792 | 0.9728 | 133.887 | 2.096 | 0.9696 | 130.2975 | 1.9808 | 0.9472 | 123.6725 | 1.8304 | 0.9312 | 116.7006 | 1.8624 | 0.992 | 118.7057 | 2.0768 | 1.024 | 129.4039 | 2.3392 | 1.0208 | 142.6045 | 2.5824 | 1.0848 | 158.5447 | 3.0336 | 1.2832 | 185.6036 | 3.2064 | 1.3536 | 195.9066 | 3.1872 | 1.3472 | 194.354 | 3.2512 | 1.3952 | 197.8516 | 3.2864 | 1.4272 | 199.6911 | 3.2672 | 1.4016 | 198.8728 | 3.1872 | 1.3728 | 194.3511 | 3.072 | 1.3504 | 187.4255 | 3.0496 | 1.3856 | 187.0855 | 2.928 | 1.28 | 179.035 | 3.0048 | 1.28 | 182.7374 | 2.8928 | 1.2416 | 176.7131 | 2.768 | 1.0944 | 166.2135 | 2.7616 | 1.0272 | 166.2238 | 2.7296 | 1.0752 | 166.0253
ПС 35 кВ Молочное | Т-2 | ТДНС | РПН | -
ПС 35 кВ Монастырская | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.541 |  |  | 10.468 |  |  | 10.414 |  |  | 10.352 |  |  | 10.379 |  |  | 10.48 |  |  | 10.455 |  |  | 10.421 |  |  | 10.281 |  |  | 10.142 |  |  | 10.449 |  |  | 10.282 |  |  | 10.566 |  |  | 10.573 |  |  | 10.332 |  |  | 10.517 |  |  | 10.425 |  |  | 10.461 |  |  | 10.447 |  |  | 10.306 |  |  | 10.433 |  |  | 10.421 |  |  | 10.513 |  |  | 10.521
ПС 35 кВ Монастырская | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.519 |  |  | 10.452 |  |  | 10.394 |  |  | 10.335 |  |  | 10.359 |  |  | 10.465 |  |  | 10.433 |  |  | 10.401 |  |  | 10.259 |  |  | 10.121 |  |  | 10.432 |  |  | 10.267 |  |  | 10.552 |  |  | 10.562 |  |  | 10.32 |  |  | 10.508 |  |  | 10.419 |  |  | 10.449 |  |  | 10.436 |  |  | 10.291 |  |  | 10.419 |  |  | 10.407 |  |  | 10.491 |  |  | 10.497
ПС 35 кВ Монастырская | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Монастырская | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.147 | 0.176 | 12.5862 | 0.1332 | 0.1743 | 12.0404 | 0.1329 | 0.1707 | 11.95 | 0.1272 | 0.162 | 11.4409 | 0.12 | 0.1521 | 10.8229 | 0.1287 | 0.1605 | 11.4661 | 0.1554 | 0.165 | 12.5047 | 0.1884 | 0.1725 | 14.1359 | 0.2184 | 0.1581 | 14.9663 | 0.2292 | 0.1482 | 15.3603 | 0.2166 | 0.1524 | 15.1079 | 0.2091 | 0.1767 | 15.1511 | 0.2061 | 0.18 | 15.3876 | 0.2112 | 0.2034 | 16.0434 | 0.2091 | 0.18 | 15.0817 | 0.1947 | 0.1713 | 14.5081 | 0.1983 | 0.1851 | 14.9044 | 0.2118 | 0.1818 | 15.4672 | 0.2172 | 0.174 | 15.3773 | 0.2283 | 0.1707 | 15.7704 | 0.2049 | 0.1788 | 15.2567 | 0.1962 | 0.183 | 14.8672 | 0.1959 | 0.1818 | 14.8268 | 0.1776 | 0.1917 | 14.3815
ПС 35 кВ Морозово | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.1471 |  |  | 10.075 |  |  | 9.975 |  |  | 9.975 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.9 |  |  | 9.925 |  |  | 9.875 |  |  | 9.975 |  |  | 10.175 |  |  | 9.95 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.1 |  |  | 10.175 |  |  | 9.95 |  |  | 10.175 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.125 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
ПС 35 кВ Морозово | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.1962 |  |  | 10.075 |  |  | 9.975 |  |  | 9.975 |  |  | 10 |  |  | 9.975 |  |  | 9.95 |  |  | 9.975 |  |  | 9.95 |  |  | 10 |  |  | 10.225 |  |  | 10 |  |  | 10.4 |  |  | 10.375 |  |  | 10.125 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3
ПС 35 кВ Морозово | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Морозово | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Морозово | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.178 | 0.113 | 11.9341 | 0.1484 | 0.0956 | 10.1159 | 0.1332 | 0.0884 | 9.2529 | 0.133 | 0.0872 | 9.205 | 0.1358 | 0.0826 | 9.1769 | 0.1662 | 0.0942 | 11.0573 | 0.1918 | 0.1118 | 12.8819 | 0.2182 | 0.1032 | 13.9707 | 0.251 | 0.1044 | 15.7739 | 0.4424 | 0.2662 | 29.8094 | 0.4862 | 0.297 | 32.1699 | 0.3978 | 0.2462 | 27.0098 | 0.4554 | 0.2918 | 30.0259 | 0.22 | 0.1262 | 14.1139 | 0.419 | 0.2874 | 28.9727 | 0.3832 | 0.2694 | 26.514 | 0.3292 | 0.2124 | 22.619 | 0.4092 | 0.2782 | 28.0079 | 0.3242 | 0.2306 | 22.5193 | 0.2258 | 0.1356 | 14.7997 | 0.2282 | 0.1344 | 14.9174 | 0.2092 | 0.1166 | 13.5897 | 0.2166 | 0.1268 | 14.1028 | 0.1932 | 0.1256 | 12.9168
ПС 35 кВ Морозово | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Надеево | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.485 |  |  | 10.437 |  |  | 10.456 |  |  | 10.401 |  |  | 10.36 |  |  | 10.401 |  |  | 10.373 |  |  | 10.413 |  |  | 10.294 |  |  | 10.238 |  |  | 10.26 |  |  | 10.262 |  |  | 10.345 |  |  | 10.326 |  |  | 10.251 |  |  | 10.307 |  |  | 10.31 |  |  | 10.385 |  |  | 10.426 |  |  | 10.361 |  |  | 10.386 |  |  | 10.388 |  |  | 10.381 |  |  | 10.497
ПС 35 кВ Надеево | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.624 |  |  | 10.55 |  |  | 10.56 |  |  | 10.488 |  |  | 10.442 |  |  | 10.533 |  |  | 10.493 |  |  | 10.544 |  |  | 10.451 |  |  | 10.379 |  |  | 10.427 |  |  | 10.416 |  |  | 10.49 |  |  | 10.472 |  |  | 10.258 |  |  | 10.302 |  |  | 10.241 |  |  | 10.357 |  |  | 10.398 |  |  | 10.357 |  |  | 10.354 |  |  | 10.337 |  |  | 10.318 |  |  | 10.603
ПС 35 кВ Надеево | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0.588 | 0.33 | 37.0754 | 0.5356 | 0.32 | 34.3554 | 0.5244 | 0.3212 | 34.0176 | 0.4848 | 0.3144 | 31.9057 | 0.3832 | 0.282 | 26.4101 | 0.4288 | 0.3208 | 29.8439 | 0.454 | 0.3224 | 30.909 | 0.53 | 0.3348 | 34.892 | 0.5808 | 0.3364 | 37.2141 | 0.6088 | 0.3328 | 38.9139 | 0.6288 | 0.3292 | 40.0255 | 0.5616 | 0.3092 | 36.0755 | 0.5852 | 0.3248 | 37.6551 | 0.6032 | 0.3384 | 38.6001 | 0.6068 | 0.3148 | 38.2215 | 0.5896 | 0.3152 | 37.6545 | 0.552 | 0.3108 | 35.4848 | 0.58 | 0.3284 | 37.3244 | 0.6208 | 0.3504 | 39.6313 | 0.6436 | 0.3472 | 40.4953 | 0.65 | 0.3436 | 40.9694 | 0.6656 | 0.3484 | 41.7625 | 0.632 | 0.3288 | 39.5949 | 0.658 | 0.3316 | 40.9797
ПС 35 кВ Надеево | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.107 | 0.088 | 7.5458 | 0.0976 | 0.0804 | 6.8719 | 0.0924 | 0.078 | 6.6174 | 0.0872 | 0.0764 | 6.3385 | 0.0832 | 0.0744 | 6.1442 | 0.0836 | 0.0764 | 6.2618 | 0.0872 | 0.0756 | 6.326 | 0.0988 | 0.078 | 6.9261 | 0.1096 | 0.0768 | 7.328 | 0.1172 | 0.0816 | 7.8893 | 0.1216 | 0.0812 | 8.1337 | 0.12 | 0.082 | 8.0476 | 0.124 | 0.0836 | 8.2894 | 0.1192 | 0.084 | 8.0259 | 0.1212 | 0.0828 | 8.0926 | 0.1396 | 0.096 | 9.5356 | 0.144 | 0.0968 | 9.724 | 0.138 | 0.0988 | 9.5683 | 0.1364 | 0.0916 | 9.1591 | 0.132 | 0.0844 | 8.6995 | 0.1304 | 0.0864 | 8.72 | 0.1372 | 0.086 | 9.0291 | 0.1368 | 0.0816 | 8.8967 | 0.1288 | 0.0828 | 8.5678
ПС 35 кВ Никитино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.528 |  |  | 10.473 |  |  | 10.396 |  |  | 10.396 |  |  | 10.396 |  |  | 10.433 |  |  | 10.508 |  |  | 10.448 |  |  | 10.295 |  |  | 9.95 |  |  | 10.445 |  |  | 10.476 |  |  | 10.657 |  |  | 10.702 |  |  | 10.442 |  |  | 10.445 |  |  | 10.405 |  |  | 10.265 |  |  | 10.337 |  |  | 10.286 |  |  | 10.339 |  |  | 10.401 |  |  | 10.459 |  |  | 10.443
ПС 35 кВ Никитино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.506 |  |  | 10.454 |  |  | 10.375 |  |  | 10.375 |  |  | 10.373 |  |  | 10.41 |  |  | 10.485 |  |  | 10.427 |  |  | 10.272 |  |  | 10.209 |  |  | 10.426 |  |  | 10.454 |  |  | 10.637 |  |  | 10.685 |  |  | 10.42 |  |  | 10.425 |  |  | 10.385 |  |  | 10.244 |  |  | 10.316 |  |  | 10.267 |  |  | 10.32 |  |  | 10.38 |  |  | 10.438 |  |  | 10.42
ПС 35 кВ Никитино | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.033 | 0.026 | 2.3039 | 0.033 | 0.0288 | 2.402 | 0.033 | 0.02655 | 2.3349 | 0.03 | 0.0249 | 2.1652 | 0.0282 | 0.02505 | 2.0948 | 0.0282 | 0.0252 | 2.1003 | 0.02895 | 0.0255 | 2.1349 | 0.0336 | 0.0273 | 2.3787 | 0.0363 | 0.0246 | 2.4231 | 0.03435 | 0.01965 | 2.2193 | 0.03945 | 0.0249 | 2.7069 | 0.03615 | 0.02925 | 2.5704 | 0.03465 | 0.02865 | 2.4778 | 0.0357 | 0.0342 | 2.6783 | 0.03555 | 0.02865 | 2.4631 | 0.036 | 0.02775 | 2.5132 | 0.03435 | 0.02805 | 2.4513 | 0.03405 | 0.02805 | 2.4479 | 0.0354 | 0.0249 | 2.4343 | 0.03615 | 0.02505 | 2.4565 | 0.03735 | 0.0255 | 2.5384 | 0.03765 | 0.0261 | 2.5582 | 0.03555 | 0.0258 | 2.4383 | 0.0345 | 0.02655 | 2.4031
ПС 35 кВ Никитино | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Никитино | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Никитино | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Паприха | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.51 |  |  | 10.484 |  |  | 10.487 |  |  | 10.408 |  |  | 10.39 |  |  | 10.459 |  |  | 10.388 |  |  | 10.436 |  |  | 10.307 |  |  | 10.182 |  |  | 10.224 |  |  | 10.258 |  |  | 10.287 |  |  | 10.278 |  |  | 10.213 |  |  | 10.286 |  |  | 10.279 |  |  | 10.365 |  |  | 10.396 |  |  | 10.356 |  |  | 10.366 |  |  | 10.41 |  |  | 10.397 |  |  | 10.524
ПС 35 кВ Паприха | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.296 |  |  | 10.299 |  |  | 10.239 |  |  | 10.211 |  |  | 10.275 |  |  | 10.215 |  |  | 10.301 |  |  | 10.199 |  |  | 10.076 |  |  | 10.057 |  |  | 10.127 |  |  | 10.151 |  |  | 10.226 |  |  | 10.101 |  |  | 10.146 |  |  | 10.141 |  |  | 10.209 |  |  | 10.252 |  |  | 10.255 |  |  | 10.24 |  |  | 10.232 |  |  | 10.255 |  |  | 10.307
ПС 35 кВ Паприха | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0.861 | 0.672 | 59.9984 | 0.7672 | 0.6228 | 54.2834 | 0.7356 | 0.6132 | 52.7383 | 0.7348 | 0.6044 | 52.3803 | 0.7212 | 0.5824 | 51.422 | 0.7492 | 0.5868 | 52.8811 | 0.7584 | 0.5888 | 53.0006 | 0.9096 | 0.6096 | 60.8575 | 1.0932 | 0.6116 | 69.3005 | 1.2712 | 0.7092 | 81.5387 | 1.2496 | 0.704 | 81.3272 | 1.2588 | 0.7416 | 82.5033 | 1.1912 | 0.744 | 79.0468 | 1.1188 | 0.7428 | 75.371 | 1.2192 | 0.752 | 80.4664 | 1.1668 | 0.7448 | 78.2529 | 1.1436 | 0.7232 | 75.9483 | 1.0556 | 0.7144 | 71.5928 | 1.0468 | 0.6804 | 69.5434 | 1.0856 | 0.6912 | 71.4728 | 1.0836 | 0.6832 | 71.4159 | 1.0864 | 0.6576 | 70.7303 | 1.0136 | 0.6148 | 65.7481 | 0.9028 | 0.6028 | 60.281
ПС 35 кВ Паприха | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.253 | 0.161 | 16.7688 | 0.2196 | 0.1532 | 14.9724 | 0.2112 | 0.1516 | 14.5783 | 0.196 | 0.1476 | 13.7546 | 0.1808 | 0.1336 | 12.6762 | 0.1784 | 0.1344 | 12.6292 | 0.2196 | 0.134 | 14.4551 | 0.2536 | 0.1392 | 16.3507 | 0.3036 | 0.1312 | 18.5371 | 0.3136 | 0.138 | 19.3953 | 0.3156 | 0.1392 | 19.7646 | 0.3036 | 0.1472 | 19.3696 | 0.3008 | 0.146 | 19.0622 | 0.3152 | 0.1512 | 19.8833 | 0.2968 | 0.1436 | 18.6153 | 0.2976 | 0.1484 | 19.0077 | 0.292 | 0.1544 | 18.7959 | 0.3 | 0.1624 | 19.4217 | 0.292 | 0.1624 | 18.8956 | 0.28 | 0.1544 | 18.0069 | 0.2664 | 0.1512 | 17.2455 | 0.2748 | 0.1532 | 17.7388 | 0.2892 | 0.1468 | 18.3004 | 0.2752 | 0.152 | 17.6998
ПС 35 кВ Паприха | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Прожектор | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.039 |  |  | 9.979 |  |  | 10.162 |  |  | 10.058 |  |  | 10.005 |  |  | 10.06 |  |  | 10.066 |  |  | 10.106 |  |  | 9.999 |  |  | 9.853 |  |  | 10.101 |  |  | 9.93 |  |  | 10.034 |  |  | 10.004 |  |  | 9.92 |  |  | 9.997 |  |  | 9.971 |  |  | 10.08 |  |  | 10.109 |  |  | 10.089 |  |  | 10.113 |  |  | 10.095 |  |  | 10.105 |  |  | 10.191
ПС 35 кВ Прожектор | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.142 |  |  | 10.084 |  |  | 10.267 |  |  | 10.159 |  |  | 10.134 |  |  | 10.163 |  |  | 10.172 |  |  | 10.216 |  |  | 10.104 |  |  | 9.956 |  |  | 10.2 |  |  | 10.037 |  |  | 10.137 |  |  | 10.118 |  |  | 10.023 |  |  | 10.104 |  |  | 10.067 |  |  | 10.184 |  |  | 10.215 |  |  | 10.195 |  |  | 10.215 |  |  | 10.196 |  |  | 10.202 |  |  | 10.296
ПС 35 кВ Прожектор | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Прожектор | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.362 | 0.188 | 23.2208 | 0.3075 | 0.1743 | 20.1215 | 0.2679 | 0.186 | 18.6728 | 0.2691 | 0.1872 | 18.4339 | 0.2538 | 0.1761 | 17.5558 | 0.2628 | 0.1809 | 18.1764 | 0.2991 | 0.1857 | 20.0001 | 0.3552 | 0.1971 | 23.0566 | 0.4041 | 0.1878 | 25.1832 | 0.5028 | 0.2013 | 30.9474 | 0.5433 | 0.2466 | 34.5996 | 0.5142 | 0.2472 | 32.2939 | 0.5262 | 0.2445 | 33.3761 | 0.5037 | 0.231 | 31.5611 | 0.5076 | 0.2136 | 31.4245 | 0.4947 | 0.2238 | 31.2764 | 0.5211 | 0.2475 | 32.9639 | 0.4653 | 0.2394 | 30.0102 | 0.4359 | 0.2244 | 27.7943 | 0.4269 | 0.231 | 27.4342 | 0.4368 | 0.2265 | 27.8642 | 0.4119 | 0.2124 | 26.1935 | 0.4011 | 0.207 | 25.5586 | 0.3885 | 0.2061 | 24.8882
ПС 35 кВ Слобода | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.15 |  |  | 10.125 |  |  | 10.05 |  |  | 9.975 |  |  | 9.95 |  |  | 9.9 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.875 |  |  | 10.05 |  |  | 10 |  |  | 10.075 |  |  | 10.175 |  |  | 10.075 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.175
ПС 35 кВ Слобода | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.475 |  |  | 10.475 |  |  | 10.475 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.1 |  |  | 10.225 |  |  | 10.175 |  |  | 10.1 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.375 |  |  | 10.3 |  |  | 10.325 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.425
ПС 35 кВ Слобода | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Слобода | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.627 | 0.383 | 40.4957 | 0.6352 | 0.36 | 40.2421 | 0.6084 | 0.3528 | 38.7633 | 0.554 | 0.3516 | 36.1652 | 0.5724 | 0.3452 | 37.1078 | 0.6784 | 0.3832 | 43.5681 | 0.7768 | 0.42 | 49.2601 | 0.816 | 0.4188 | 50.7956 | 0.9272 | 0.4764 | 58.0093 | 0.9376 | 0.506 | 59.866 | 0.928 | 0.456 | 58.241 | 0.994 | 0.5408 | 63.8949 | 1.0148 | 0.5932 | 67.1933 | 1.0328 | 0.6208 | 68.0408 | 0.9656 | 0.5536 | 63.1561 | 0.9336 | 0.468 | 59.6977 | 0.9108 | 0.4996 | 58.3714 | 0.85 | 0.4804 | 54.9954 | 0.8496 | 0.47 | 54.5568 | 0.942 | 0.5392 | 60.4008 | 0.8504 | 0.4252 | 53.2943 | 0.7416 | 0.3836 | 46.6877 | 0.7048 | 0.3576 | 43.7695 | 0.6572 | 0.364 | 41.8069
ПС 35 кВ Слобода | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Сметанино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.2345 |  |  | 10.2192 |  |  | 10.2002 |  |  | 10.1238 |  |  | 10.2231 |  |  | 10.2727 |  |  | 10.2498 |  |  | 10.0933 |  |  | 9.8605 |  |  | 9.8148 |  |  | 10.2918 |  |  | 9.8338 |  |  | 10.3375 |  |  | 10.3108 |  |  | 9.8453 |  |  | 10.2956 |  |  | 9.8758 |  |  | 10.1811 |  |  | 10.4597 |  |  | 10.3261 |  |  | 10.4558 |  |  | 10.2612 |  |  | 10.4062 |  |  | 10.4635
ПС 35 кВ Сметанино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.1925 |  |  | 10.1658 |  |  | 10.1582 |  |  | 10.0857 |  |  | 10.1811 |  |  | 10.2192 |  |  | 10.1925 |  |  | 10.059 |  |  | 9.83 |  |  | 9.7575 |  |  | 10.2498 |  |  | 9.7804 |  |  | 10.2918 |  |  | 10.2498 |  |  | 9.7995 |  |  | 10.2574 |  |  | 9.7957 |  |  | 10.1391 |  |  | 10.4062 |  |  | 10.2918 |  |  | 10.4139 |  |  | 10.2231 |  |  | 10.3719 |  |  | 10.4139
ПС 35 кВ Сметанино | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Сметанино | Т-1 | ТМ | РПН | -
ПС 35 кВ Сметанино | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.2 | 0.203 | 16.1421 | 0.1812 | 0.1988 | 15.2367 | 0.1712 | 0.1954 | 14.7543 | 0.1644 | 0.182 | 13.9395 | 0.165 | 0.1816 | 14.0458 | 0.1682 | 0.19 | 14.3899 | 0.1982 | 0.2008 | 15.94 | 0.255 | 0.2166 | 18.9518 | 0.3652 | 0.2806 | 26.434 | 0.6148 | 0.505 | 46.7292 | 0.5652 | 0.464 | 43.2688 | 0.58 | 0.495 | 42.9509 | 0.5588 | 0.4906 | 43.8959 | 0.3728 | 0.3002 | 26.8511 | 0.6016 | 0.5192 | 44.7619 | 0.5442 | 0.4686 | 42.3108 | 0.537 | 0.4724 | 40.2566 | 0.5264 | 0.4804 | 42.0036 | 0.4546 | 0.4282 | 35.5616 | 0.3456 | 0.2906 | 25.0519 | 0.2734 | 0.213 | 19.4425 | 0.295 | 0.247 | 21.3309 | 0.279 | 0.244 | 20.9322 | 0.254 | 0.2392 | 19.4216
ПС 35 кВ Сметанино | Т-2 | ТМ | РПН | -
ПС 35 кВ Снасудово | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.568 |  |  | 10.522 |  |  | 10.516 |  |  | 10.46 |  |  | 10.428 |  |  | 10.463 |  |  | 10.449 |  |  | 10.486 |  |  | 10.389 |  |  | 10.311 |  |  | 10.333 |  |  | 10.342 |  |  | 10.436 |  |  | 10.387 |  |  | 10.351 |  |  | 10.402 |  |  | 10.355 |  |  | 10.471 |  |  | 10.497 |  |  | 10.453 |  |  | 10.473 |  |  | 10.466 |  |  | 10.473 |  |  | 10.586
ПС 35 кВ Снасудово | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.523 |  |  | 10.51 |  |  | 10.491 |  |  | 10.426 |  |  | 10.407 |  |  | 10.473 |  |  | 10.429 |  |  | 10.488 |  |  | 10.38 |  |  | 10.301 |  |  | 10.303 |  |  | 10.318 |  |  | 10.426 |  |  | 10.395 |  |  | 10.324 |  |  | 10.369 |  |  | 10.389 |  |  | 10.462 |  |  | 10.471 |  |  | 10.413 |  |  | 10.424 |  |  | 10.462 |  |  | 10.445 |  |  | 10.571
ПС 35 кВ Снасудово | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0.366 | 0.197 | 22.7078 | 0.3288 | 0.1816 | 20.5207 | 0.302 | 0.1744 | 19.1356 | 0.2952 | 0.1744 | 18.8242 | 0.2956 | 0.1788 | 19.0685 | 0.3436 | 0.1904 | 21.749 | 0.3836 | 0.1972 | 23.8003 | 0.4348 | 0.1868 | 26.1478 | 0.51 | 0.1984 | 30.1301 | 0.5496 | 0.2028 | 32.556 | 0.5556 | 0.2056 | 33.1718 | 0.526 | 0.2084 | 31.6126 | 0.5264 | 0.196 | 31.3576 | 0.5244 | 0.2188 | 31.4354 | 0.5052 | 0.1964 | 30.1283 | 0.478 | 0.1808 | 28.505 | 0.4404 | 0.1932 | 26.6925 | 0.4028 | 0.1812 | 24.6262 | 0.4104 | 0.1828 | 24.7719 | 0.4448 | 0.1952 | 26.7168 | 0.4524 | 0.204 | 27.4103 | 0.4528 | 0.1916 | 27.1045 | 0.4512 | 0.1816 | 26.8305 | 0.4316 | 0.1828 | 25.8391
ПС 35 кВ Снасудово | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.185 | 0.102 | 11.5907 | 0.198 | 0.0968 | 12.0921 | 0.1812 | 0.0868 | 11.0371 | 0.1832 | 0.096 | 11.3824 | 0.176 | 0.1 | 11.2095 | 0.1756 | 0.108 | 11.4368 | 0.1912 | 0.1048 | 12.0199 | 0.222 | 0.1128 | 13.7854 | 0.2212 | 0.1104 | 13.6091 | 0.1936 | 0.102 | 12.1714 | 0.2132 | 0.0836 | 12.8353 | 0.2048 | 0.094 | 12.6275 | 0.2188 | 0.1004 | 13.4705 | 0.244 | 0.1196 | 15.0476 | 0.2556 | 0.1076 | 15.4029 | 0.222 | 0.102 | 13.6626 | 0.1928 | 0.0928 | 11.914 | 0.1828 | 0.0836 | 11.1707 | 0.206 | 0.0916 | 12.4414 | 0.2484 | 0.1192 | 15.1916 | 0.2408 | 0.116 | 14.8196 | 0.2612 | 0.1148 | 15.8026 | 0.2376 | 0.0916 | 14.0527 | 0.2024 | 0.0976 | 12.4205
ПС 35 кВ Сурково | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.452 |  |  | 10.412 |  |  | 10.348 |  |  | 10.209 |  |  | 10.256 |  |  | 10.344 |  |  | 10.394 |  |  | 10.351 |  |  | 10.198 |  |  | 10.124 |  |  | 10.338 |  |  | 10.399 |  |  | 10.515 |  |  | 10.613 |  |  | 10.363 |  |  | 10.414 |  |  | 10.348 |  |  | 10.196 |  |  | 10.237 |  |  | 10.186 |  |  | 10.236 |  |  | 10.308 |  |  | 10.378 |  |  | 10.355
ПС 35 кВ Сурково | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.439 |  |  | 10.395 |  |  | 10.335 |  |  | 10.198 |  |  | 10.249 |  |  | 10.336 |  |  | 10.381 |  |  | 10.333 |  |  | 10.187 |  |  | 10.109 |  |  | 10.32 |  |  | 10.386 |  |  | 10.499 |  |  | 10.6 |  |  | 10.351 |  |  | 10.4 |  |  | 10.328 |  |  | 10.182 |  |  | 10.222 |  |  | 10.172 |  |  | 10.222 |  |  | 10.295 |  |  | 10.365 |  |  | 10.344
ПС 35 кВ Сурково | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Сурково | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Сурково | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.086 | 0.062 | 5.8636 | 0.046 | 0.0338 | 3.1571 | 0.0392 | 0.0268 | 2.6374 | 0.05 | 0.033 | 3.3467 | 0.0618 | 0.0492 | 4.4721 | 0.0984 | 0.0978 | 7.8153 | 0.135 | 0.1416 | 10.9282 | 0.1618 | 0.146 | 12.1206 | 0.1762 | 0.1236 | 12.0258 | 0.1826 | 0.1002 | 11.8046 | 0.1864 | 0.1348 | 13.1379 | 0.1132 | 0.0818 | 7.8134 | 0.1696 | 0.1046 | 11.0768 | 0.1842 | 0.1386 | 12.6765 | 0.1804 | 0.1206 | 11.8193 | 0.1638 | 0.1154 | 11.176 | 0.164 | 0.1092 | 10.938 | 0.1738 | 0.1188 | 11.7685 | 0.1764 | 0.1058 | 11.6636 | 0.1742 | 0.1012 | 11.3788 | 0.1644 | 0.1008 | 10.9455 | 0.1626 | 0.104 | 10.9017 | 0.1544 | 0.103 | 10.4087 | 0.1402 | 0.1024 | 9.6706
ПС 35 кВ У.Кубенское | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.075 |  |  | 10.175 |  |  | 10.3 |  |  | 10.325 |  |  | 10.175 |  |  | 10.3 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 10.15
ПС 35 кВ У.Кубенское | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.2 |  |  | 10.225 |  |  | 10.125 |  |  | 10.075 |  |  | 10.125 |  |  | 10 |  |  | 10.125 |  |  | 10.375 |  |  | 10.225 |  |  | 10.35 |  |  | 10.125 |  |  | 10.15 |  |  | 10.275 |  |  | 10.175 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.175 |  |  | 10.225
ПС 35 кВ У.Кубенское | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.346 |  |  | 35.088 |  |  | 35.088 |  |  | 34.83 |  |  | 34.658 |  |  | 35.088 |  |  | 35.002 |  |  | 35.088 |  |  | 34.572 |  |  | 35.862 |  |  | 36.894 |  |  | 36.292 |  |  | 37.152 |  |  | 36.034 |  |  | 35.432 |  |  | 35.776 |  |  | 35.346 |  |  | 36.034 |  |  | 36.12 |  |  | 36.12 |  |  | 36.464 |  |  | 36.464 |  |  | 36.378 |  |  | 36.636
ПС 35 кВ У.Кубенское | ТН-35-2 | - | U | 35 | 35.69 |  |  | 35.26 |  |  | 35.346 |  |  | 35.174 |  |  | 35.088 |  |  | 35.432 |  |  | 35.346 |  |  | 35.432 |  |  | 35.002 |  |  | 36.292 |  |  | 37.324 |  |  | 36.722 |  |  | 37.066 |  |  | 36.206 |  |  | 35.604 |  |  | 36.034 |  |  | 35.604 |  |  | 36.292 |  |  | 36.378 |  |  | 36.034 |  |  | 36.464 |  |  | 36.378 |  |  | 36.292 |  |  | 36.636
ПС 35 кВ У.Кубенское | Т-1 | ТМН | СН | 35 | 0.505 | 0.314 | 9.7133 | 0.4459 | 0.3059 | 8.8326 | 0.4074 | 0.2989 | 8.3142 | 0.3885 | 0.2856 | 7.934 | 0.3955 | 0.3255 | 8.4907 | 0.3941 | 0.3374 | 8.6424 | 0.4165 | 0.3444 | 8.8927 | 0.483 | 0.3108 | 9.4739 | 0.5341 | 0.2891 | 9.9931 | 0.6181 | 0.3717 | 12.0449 | 0.6566 | 0.3892 | 12.2883 | 0.6258 | 0.3619 | 11.3127 | 0.5873 | 0.3675 | 11.0215 | 0.5908 | 0.3423 | 10.6108 | 0.6202 | 0.329 | 11.2487 | 0.6272 | 0.3549 | 11.7427 | 0.6006 | 0.3689 | 11.3747 | 0.63 | 0.392 | 12.12 | 0.6321 | 0.3829 | 11.841 | 0.6349 | 0.3738 | 11.7766 | 0.6482 | 0.3822 | 12.028 | 0.6608 | 0.336 | 11.7376 | 0.644 | 0.3199 | 11.3855 | 0.5971 | 0.3269 | 10.8038
ПС 35 кВ У.Кубенское | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.487 | 0.349 | 34.0802 | 0.4284 | 0.3372 | 31.0113 | 0.39 | 0.3288 | 29.2318 | 0.372 | 0.3132 | 27.867 | 0.3756 | 0.354 | 29.3585 | 0.3744 | 0.366 | 29.6359 | 0.396 | 0.3744 | 30.6217 | 0.4656 | 0.3456 | 32.5815 | 0.5196 | 0.3252 | 35.1267 | 0.5976 | 0.4128 | 41.2124 | 0.636 | 0.432 | 43.0963 | 0.606 | 0.402 | 40.6641 | 0.5676 | 0.4032 | 39.5057 | 0.5712 | 0.3768 | 38.3566 | 0.6024 | 0.3684 | 40.565 | 0.6084 | 0.3948 | 41.5618 | 0.5808 | 0.408 | 40.1759 | 0.6084 | 0.4308 | 42.6141 | 0.6108 | 0.4224 | 41.7282 | 0.6144 | 0.4128 | 41.4906 | 0.6264 | 0.4188 | 42.4426 | 0.642 | 0.3732 | 41.7261 | 0.6264 | 0.3564 | 41.4022 | 0.5784 | 0.3612 | 39.0775
ПС 35 кВ У.Кубенское | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ У.Кубенское | Т-2 | ТМН | СН | 35 | 0.144 | 0.138 | 3.2265 | 0.1337 | 0.133 | 3.0507 | 0.1267 | 0.1302 | 2.9747 | 0.1225 | 0.1295 | 2.9117 | 0.1246 | 0.1414 | 3.0935 | 0.1267 | 0.1428 | 3.1412 | 0.1274 | 0.1295 | 2.9601 | 0.1253 | 0.1141 | 2.7681 | 0.1659 | 0.1183 | 3.3202 | 0.1687 | 0.1316 | 3.5292 | 0.1722 | 0.1421 | 3.5517 | 0.1764 | 0.1365 | 3.4502 | 0.1771 | 0.147 | 3.6186 | 0.1729 | 0.1365 | 3.4313 | 0.1771 | 0.1351 | 3.552 | 0.1736 | 0.1365 | 3.5811 | 0.1736 | 0.1428 | 3.6016 | 0.1673 | 0.1463 | 3.6039 | 0.1645 | 0.1302 | 3.3375 | 0.1673 | 0.1386 | 3.448 | 0.1841 | 0.1477 | 3.7817 | 0.1876 | 0.1351 | 3.6604 | 0.1771 | 0.1337 | 3.5218 | 0.1785 | 0.1379 | 3.5884
ПС 35 кВ У.Кубенское | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.131 | 0.15 | 11.2725 | 0.1212 | 0.144 | 10.6536 | 0.114 | 0.1416 | 10.3659 | 0.1092 | 0.1404 | 10.1424 | 0.1104 | 0.1512 | 10.5969 | 0.1128 | 0.1536 | 10.7604 | 0.1152 | 0.1404 | 10.356 | 0.114 | 0.1248 | 9.6863 | 0.1548 | 0.1332 | 11.645 | 0.1572 | 0.1464 | 12.4023 | 0.1596 | 0.156 | 12.7261 | 0.1644 | 0.1524 | 12.4748 | 0.1644 | 0.162 | 13.0324 | 0.1608 | 0.1512 | 12.3124 | 0.1656 | 0.15 | 12.7408 | 0.162 | 0.1524 | 12.6515 | 0.1608 | 0.1572 | 12.6356 | 0.1536 | 0.1596 | 12.5687 | 0.1536 | 0.1452 | 11.7906 | 0.156 | 0.1524 | 12.107 | 0.1704 | 0.1632 | 13.1935 | 0.1764 | 0.1512 | 13.2481 | 0.1668 | 0.1488 | 12.7459 | 0.1656 | 0.1536 | 12.8162
ПС 35 кВ У.Кубенское | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Урусовская | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.15 |  |  | 10.075 |  |  | 10.125 |  |  | 10.15 |  |  | 10.075 |  |  | 9.9 |  |  | 10.1 |  |  | 10.45 |  |  | 10.15 |  |  | 10.5 |  |  | 10.125 |  |  | 10.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.45 |  |  | 10.375 |  |  | 10.1 |  |  | 10.375 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35
ПС 35 кВ Урусовская | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.15 |  |  | 10.075 |  |  | 10.125 |  |  | 10.15 |  |  | 10.075 |  |  | 9.875 |  |  | 10.1 |  |  | 10.45 |  |  | 10.15 |  |  | 10.5 |  |  | 10.1 |  |  | 10.175 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.45 |  |  | 10.35 |  |  | 10.075 |  |  | 10.375 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.325
ПС 35 кВ Урусовская | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Урусовская | Т-1 | ТМ | РПН | -
ПС 35 кВ Урусовская | Т-2 | ТМ | НН | 10 | 0.18 | 0.13 | 12.4762 | 0.1544 | 0.1276 | 11.255 | 0.1458 | 0.1218 | 10.8332 | 0.1418 | 0.118 | 10.5192 | 0.145 | 0.1192 | 10.6771 | 0.2294 | 0.1604 | 16.0406 | 0.2618 | 0.169 | 17.7687 | 0.3158 | 0.1774 | 20.6035 | 0.3168 | 0.163 | 20.4164 | 0.3286 | 0.1946 | 22.3281 | 0.3388 | 0.2232 | 23.192 | 0.3298 | 0.227 | 22.12 | 0.3684 | 0.249 | 25.2929 | 0.3448 | 0.2238 | 22.6026 | 0.3652 | 0.2434 | 25.0878 | 0.3512 | 0.2242 | 23.6422 | 0.2916 | 0.2014 | 19.6738 | 0.2676 | 0.1556 | 17.3093 | 0.2762 | 0.1696 | 17.907 | 0.316 | 0.188 | 20.511 | 0.3374 | 0.2002 | 22.4823 | 0.2848 | 0.1836 | 18.8565 | 0.2512 | 0.1624 | 16.7263 | 0.222 | 0.1638 | 15.4645
ПС 35 кВ Урусовская | Т-2 | ТМ | РПН | -
ПС 35 кВ Фетинино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.421 |  |  | 10.424 |  |  | 10.301 |  |  | 10.267 |  |  | 10.235 |  |  | 10.111 |  |  | 10.173 |  |  | 10.235 |  |  | 10.111 |  |  | 9.894 |  |  | 10.077 |  |  | 9.986 |  |  | 10.321 |  |  | 10.229 |  |  | 10.154 |  |  | 10.216 |  |  | 10.261 |  |  | 10.403 |  |  | 10.308 |  |  | 10.427 |  |  | 10.42 |  |  | 10.418 |  |  | 10.534 |  |  | 10.564
ПС 35 кВ Фетинино | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.482 |  |  | 10.411 |  |  | 10.288 |  |  | 10.256 |  |  | 10.228 |  |  | 10.104 |  |  | 10.194 |  |  | 10.224 |  |  | 10.108 |  |  | 9.883 |  |  | 10.08 |  |  | 9.989 |  |  | 10.323 |  |  | 10.233 |  |  | 10.165 |  |  | 10.227 |  |  | 10.278 |  |  | 10.387 |  |  | 10.328 |  |  | 10.446 |  |  | 10.414 |  |  | 10.413 |  |  | 10.531 |  |  | 10.591
ПС 35 кВ Фетинино | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Фетинино | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Фетинино | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.75 | 0.342 | 45.3245 | 0.6608 | 0.3632 | 41.8157 | 0.6424 | 0.372 | 41.659 | 0.608 | 0.3552 | 39.6395 | 0.5888 | 0.336 | 38.2675 | 0.6288 | 0.3256 | 40.4613 | 0.6736 | 0.3528 | 43.0661 | 0.736 | 0.3528 | 46.0902 | 0.8376 | 0.3536 | 51.9306 | 0.9536 | 0.4272 | 61.0425 | 1.0424 | 0.504 | 66.3179 | 0.98 | 0.4896 | 63.3181 | 0.9296 | 0.4448 | 57.6363 | 0.8928 | 0.444 | 56.2574 | 0.8528 | 0.4264 | 54.1545 | 0.8112 | 0.4304 | 51.8417 | 0.8344 | 0.4208 | 52.4942 | 0.8192 | 0.408 | 50.8692 | 0.8424 | 0.4272 | 52.8006 | 0.8688 | 0.4376 | 53.7657 | 0.8544 | 0.4272 | 52.9588 | 0.8568 | 0.3864 | 52.1129 | 0.856 | 0.3568 | 50.8428 | 0.7976 | 0.332 | 47.0961
ПС 35 кВ Фетинино | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Шапша | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.098 |  |  | 10.066 |  |  | 10.002 |  |  | 9.897 |  |  | 9.92 |  |  | 10.03 |  |  | 10.081 |  |  | 10.071 |  |  | 10.061 |  |  | 10.126 |  |  | 10.383 |  |  | 10.377 |  |  | 10.537 |  |  | 10.033 |  |  | 10.129 |  |  | 10.278 |  |  | 10.2 |  |  | 10.366 |  |  | 10.293 |  |  | 10.249 |  |  | 10.264 |  |  | 10.209 |  |  | 10.255 |  |  | 10.29
ПС 35 кВ Шапша | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.215 |  |  | 10.178 |  |  | 10.114 |  |  | 10.017 |  |  | 10.023 |  |  | 10.131 |  |  | 10.178 |  |  | 10.176 |  |  | 10.176 |  |  | 10.235 |  |  | 10.508 |  |  | 10.475 |  |  | 10.641 |  |  | 10.147 |  |  | 10.239 |  |  | 10.399 |  |  | 10.329 |  |  | 10.497 |  |  | 10.406 |  |  | 10.359 |  |  | 10.378 |  |  | 10.32 |  |  | 10.355 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Шапша | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.244 | 0.188 | 17.6113 | 0.2252 | 0.1876 | 16.758 | 0.2008 | 0.1744 | 15.2547 | 0.1896 | 0.1664 | 14.5616 | 0.1748 | 0.1604 | 13.8397 | 0.198 | 0.1748 | 15.3719 | 0.256 | 0.1948 | 18.5171 | 0.3008 | 0.2168 | 21.2354 | 0.3392 | 0.2104 | 22.8828 | 0.3524 | 0.2032 | 23.3435 | 0.35 | 0.2328 | 23.9671 | 0.3184 | 0.2376 | 22.091 | 0.3128 | 0.2348 | 21.7609 | 0.3432 | 0.2116 | 22.0918 | 0.3536 | 0.22 | 23.9648 | 0.324 | 0.242 | 23.0507 | 0.3272 | 0.2756 | 24.0311 | 0.304 | 0.2476 | 22.1925 | 0.308 | 0.2564 | 22.3207 | 0.3408 | 0.2472 | 23.6153 | 0.3268 | 0.2324 | 22.5898 | 0.3516 | 0.248 | 24.2023 | 0.3304 | 0.234 | 22.8967 | 0.2968 | 0.23 | 21.1397
ПС 35 кВ Шапша | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Шапша | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Шапша | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Шейбухта | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.525 |  |  | 10.625 |  |  | 10.575 |  |  | 10.475 |  |  | 10.625 |  |  | 10.725 |  |  | 10.7 |  |  | 10.65 |  |  | 10.575 |  |  | 10.475 |  |  | 10.275 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.375 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.575 |  |  | 10.475 |  |  | 10.55 |  |  | 10.6 |  |  | 10.525 |  |  | 10.6 |  |  | 10.725
ПС 35 кВ Шейбухта | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.55 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.225 |  |  | 10.1 |  |  | 10.225 |  |  | 10.25 |  |  | 10.325 |  |  | 10.225 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.375 |  |  | 10.475
ПС 35 кВ Шейбухта | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Шейбухта | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.21 | 0.167 | 14.7531 | 0.1912 | 0.1624 | 13.7938 | 0.1736 | 0.156 | 12.7123 | 0.172 | 0.1504 | 12.5037 | 0.1944 | 0.1528 | 13.6938 | 0.2048 | 0.1656 | 14.6564 | 0.2152 | 0.1648 | 14.9397 | 0.2776 | 0.1704 | 17.996 | 0.3064 | 0.1608 | 19.2097 | 0.3032 | 0.1472 | 18.8012 | 0.32 | 0.1472 | 19.8887 | 0.3 | 0.1624 | 19.2621 | 0.3056 | 0.1704 | 19.7086 | 0.3104 | 0.1744 | 20.1528 | 0.3224 | 0.1872 | 21.0504 | 0.3016 | 0.1744 | 19.9153 | 0.2688 | 0.164 | 17.7796 | 0.2464 | 0.1496 | 16.2367 | 0.2752 | 0.1576 | 17.7333 | 0.3 | 0.1656 | 19.3488 | 0.2928 | 0.1648 | 18.8335 | 0.2928 | 0.1616 | 18.6556 | 0.284 | 0.1536 | 18.1423 | 0.2536 | 0.1528 | 16.4761
ПС 35 кВ Шейбухта | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 35 кВ Шелота | ТН-10-1 | - | U | 10 | 9.9218 |  |  | 9.7814 |  |  | 9.7386 |  |  | 9.8195 |  |  | 9.7264 |  |  | 9.7997 |  |  | 9.7707 |  |  | 9.6761 |  |  | 9.5418 |  |  | 9.3922 |  |  | 9.9355 |  |  | 9.6059 |  |  | 10.0393 |  |  | 10.0316 |  |  | 9.6135 |  |  | 9.9141 |  |  | 9.7829 |  |  | 10.0942 |  |  | 9.644 |  |  | 9.4792 |  |  | 9.7066 |  |  | 9.7936 |  |  | 9.7341 |  |  | 9.7432
ПС 35 кВ Шелота | Т-1 | ТМ | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0074 | 0.64428 | 0.145 | 0.1352 | 11.9063 | 0.1082 | 0.1016 | 8.6435 | 0.1312 | 0.1286 | 10.8422 | 0.072 | 0.0478 | 4.943 | 0.0664 | 0.044 | 4.7686 | 0.0662 | 0.0462 | 4.9168 | 0.0668 | 0.0494 | 4.9417 | 0.0684 | 0.0496 | 4.9809 | 0.0682 | 0.055 | 5.1966
ПС 35 кВ Шелота | Т-1 | ТМ | РПН | -
ПС 35 кВ Шокша | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.329 |  |  | 10.243 |  |  | 10.18 |  |  | 10.099 |  |  | 10.117 |  |  | 10.22 |  |  | 10.232 |  |  | 10.224 |  |  | 10.286 |  |  | 10.324 |  |  | 10.628 |  |  | 10.551 |  |  | 10.765 |  |  | 10.391 |  |  | 10.373 |  |  | 10.546 |  |  | 10.439 |  |  | 10.632 |  |  | 10.614 |  |  | 10.334 |  |  | 10.443 |  |  | 10.405 |  |  | 10.489 |  |  | 10.473
ПС 35 кВ Шокша | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.039 | 0.039 | 3.0829 | 0.032 | 0.037 | 2.7343 | 0.03 | 0.0362 | 2.65 | 0.0304 | 0.0354 | 2.6464 | 0.0292 | 0.0332 | 2.5277 | 0.0304 | 0.035 | 2.6456 | 0.0324 | 0.0362 | 2.7445 | 0.0458 | 0.0402 | 3.4386 | 0.0532 | 0.041 | 3.7929 | 0.0894 | 0.0746 | 6.5356 | 0.08 | 0.0726 | 6.0414 | 0.086 | 0.0954 | 6.9774 | 0.0744 | 0.082 | 6.0587 | 0.0552 | 0.0476 | 3.9092 | 0.0738 | 0.0704 | 5.667 | 0.079 | 0.0776 | 6.1635 | 0.0752 | 0.0814 | 6.0669 | 0.0758 | 0.0832 | 6.2249 | 0.0764 | 0.0722 | 5.7082 | 0.0556 | 0.0454 | 3.9045 | 0.065 | 0.0502 | 4.5884 | 0.0594 | 0.0468 | 4.1808 | 0.0554 | 0.0438 | 3.9187 | 0.0464 | 0.0444 | 3.5349
ПС 35 кВ Шокша | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 110 кВ Кипелово | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.403 |  |  | 10.371 |  |  | 10.37 |  |  | 10.222 |  |  | 10.259 |  |  | 10.258 |  |  | 10.291 |  |  | 10.373 |  |  | 10.265 |  |  | 10.202 |  |  | 10.22 |  |  | 10.224 |  |  | 10.323 |  |  | 10.262 |  |  | 10.229 |  |  | 10.285 |  |  | 10.233 |  |  | 10.343 |  |  | 10.377 |  |  | 10.35 |  |  | 10.345 |  |  | 10.348 |  |  | 10.31 |  |  | 10.458
ПС 110 кВ Кипелово | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.396 |  |  | 10.398 |  |  | 10.348 |  |  | 10.129 |  |  | 10.182 |  |  | 10.142 |  |  | 10.224 |  |  | 10.348 |  |  | 10.187 |  |  | 10.153 |  |  | 10.091 |  |  | 10.144 |  |  | 10.276 |  |  | 10.171 |  |  | 10.187 |  |  | 10.194 |  |  | 10.171 |  |  | 10.341 |  |  | 10.392 |  |  | 10.286 |  |  | 10.326 |  |  | 10.307 |  |  | 10.19 |  |  | 10.427
ПС 110 кВ Кипелово | Т-1 | ТДН | НН | 10 | 1.236 | 0.178 | 69.3038 | 1.168 | 0.162 | 65.4427 | 1.108 | 0.146 | 62.2152 | 1.066 | 0.154 | 59.9657 | 1.024 | 0.14 | 58.3747 | 1.026 | 0.136 | 58.2457 | 1.076 | 0.132 | 61.0144 | 1.186 | 0.156 | 67.1106 | 1.31 | 0.144 | 73.3524 | 1.506 | 0.232 | 85.7035 | 1.6 | 0.242 | 91.5768 | 1.664 | 0.298 | 95.4986 | 1.668 | 0.358 | 96.3372 | 1.63 | 0.288 | 92.5756 | 1.72 | 0.354 | 98.7972 | 1.688 | 0.334 | 97.1221 | 1.684 | 0.336 | 96.3949 | 1.698 | 0.358 | 97.908 | 1.714 | 0.394 | 98.1714 | 1.708 | 0.358 | 97.0939 | 1.66 | 0.28 | 93.9072 | 1.568 | 0.212 | 88.3057 | 1.486 | 0.196 | 83.6271 | 1.398 | 0.19 | 79.0064
ПС 110 кВ Кипелово | Т-1 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Кипелово | Т-2 | ТДН | НН | 10 | 0.518 | 0.376 | 35.5473 | 0.476 | 0.362 | 33.2112 | 0.442 | 0.338 | 30.8955 | 0.43 | 0.326 | 30.1065 | 0.418 | 0.318 | 29.937 | 0.42 | 0.318 | 29.8715 | 0.436 | 0.324 | 30.9229 | 0.502 | 0.346 | 34.4292 | 0.58 | 0.344 | 37.6238 | 0.708 | 0.446 | 47.424 | 0.74 | 0.448 | 49.1908 | 0.722 | 0.446 | 48.5548 | 0.726 | 0.472 | 49.2856 | 0.638 | 0.4 | 42.3081 | 0.692 | 0.44 | 46.549 | 0.706 | 0.436 | 47.0278 | 0.706 | 0.448 | 47.3562 | 0.65 | 0.422 | 43.9909 | 0.692 | 0.476 | 46.8929 | 0.718 | 0.474 | 47.7986 | 0.654 | 0.4 | 43.0305 | 0.664 | 0.4 | 43.3418 | 0.672 | 0.374 | 43.0794 | 0.65 | 0.388 | 42.8903
ПС 110 кВ Кипелово | Т-2 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Кипелово | КВЛ 110 кВ Шексна-Ермаково с отпайками |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Кипелово | КВЛ 110 кВ Кипелово-1 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Кубенское | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.047 |  |  | 9.986 |  |  | 10.038 |  |  | 9.896 |  |  | 9.887 |  |  | 9.93 |  |  | 9.935 |  |  | 9.908 |  |  | 9.937 |  |  | 10.038 |  |  | 10.25 |  |  | 10.163 |  |  | 10.227 |  |  | 10.109 |  |  | 9.997 |  |  | 10.123 |  |  | 10.08 |  |  | 10.213 |  |  | 10.26 |  |  | 10.244 |  |  | 10.106 |  |  | 10.105 |  |  | 10.129 |  |  | 10.175
ПС 110 кВ Кубенское | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.195 |  |  | 10.136 |  |  | 10.132 |  |  | 10.041 |  |  | 10.005 |  |  | 10.044 |  |  | 10.063 |  |  | 10.07 |  |  | 9.978 |  |  | 10.098 |  |  | 10.175 |  |  | 10.207 |  |  | 10.23 |  |  | 10.159 |  |  | 10.042 |  |  | 10.115 |  |  | 10.088 |  |  | 10.156 |  |  | 10.165 |  |  | 10.167 |  |  | 10.195 |  |  | 10.173 |  |  | 10.25 |  |  | 10.289
ПС 110 кВ Кубенское | ТН-35-1 | - | U | 35 | 36.001 |  |  | 35.665 |  |  | 35.7315 |  |  | 35.595 |  |  | 35.3535 |  |  | 35.553 |  |  | 35.581 |  |  | 35.5775 |  |  | 35.7175 |  |  | 36.1585 |  |  | 36.575 |  |  | 35.4305 |  |  | 36.645 |  |  | 36.3405 |  |  | 35.84 |  |  | 36.407 |  |  | 36.0045 |  |  | 36.7115 |  |  | 36.778 |  |  | 36.7535 |  |  | 36.3055 |  |  | 36.316 |  |  | 36.2705 |  |  | 36.512
ПС 110 кВ Кубенское | ТН-35-2 | - | U | 35 | 36.8025 |  |  | 36.6065 |  |  | 36.5085 |  |  | 36.519 |  |  | 36.2215 |  |  | 36.4595 |  |  | 36.372 |  |  | 36.589 |  |  | 36.19 |  |  | 36.687 |  |  | 37.0405 |  |  | 36.995 |  |  | 37.0195 |  |  | 37.0265 |  |  | 36.4665 |  |  | 36.6625 |  |  | 36.533 |  |  | 36.806 |  |  | 36.981 |  |  | 36.89 |  |  | 36.9775 |  |  | 36.897 |  |  | 37.037 |  |  | 37.254
ПС 110 кВ Кубенское | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 1.474 | 0.911 | 27.789 | 1.3146 | 0.8736 | 25.3129 | 1.239 | 0.8442 | 24.2703 | 1.2012 | 0.8274 | 23.5679 | 1.1424 | 0.8358 | 22.9594 | 1.3272 | 0.8904 | 26.1 | 1.3986 | 0.9324 | 27.2965 | 1.7766 | 1.1046 | 33.9455 | 2.247 | 1.3482 | 42.5242 | 2.8098 | 1.827 | 54.1757 | 2.8056 | 1.827 | 53.4587 | 2.6166 | 1.6968 | 49.2284 | 2.5872 | 1.7388 | 50.7959 | 2.4906 | 1.6128 | 46.7487 | 2.6502 | 1.764 | 50.5785 | 2.3184 | 1.5456 | 44.8859 | 2.2008 | 1.5624 | 42.8014 | 1.5834 | 1.0584 | 30.5406 | 1.4952 | 0.9576 | 27.9237 | 1.5204 | 0.9534 | 28.1721 | 1.4742 | 0.9282 | 27.3657 | 1.4952 | 0.8736 | 27.5385 | 1.4784 | 0.8442 | 27.0655 | 1.386 | 0.8316 | 25.7287
ПС 110 кВ Кубенское | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 0.974 | 0.398 | 60.4634 | 0.874 | 0.38 | 54.7661 | 0.812 | 0.364 | 51.4478 | 0.778 | 0.358 | 49.258 | 0.726 | 0.34 | 46.7709 | 0.774 | 0.362 | 49.8967 | 0.872 | 0.376 | 55.2123 | 0.974 | 0.39 | 60.9707 | 1.124 | 0.414 | 69.7983 | 1.242 | 0.466 | 77.0736 | 1.208 | 0.484 | 74.8492 | 1.192 | 0.5 | 72.8092 | 1.196 | 0.488 | 73.3818 | 1.186 | 0.496 | 72.5732 | 1.19 | 0.454 | 72.742 | 1.194 | 0.478 | 74.2768 | 1.174 | 0.462 | 71.9554 | 1.178 | 0.498 | 73.2536 | 1.194 | 0.522 | 73.6665 | 1.188 | 0.51 | 72.7508 | 1.166 | 0.468 | 70.8114 | 1.14 | 0.412 | 69.2503 | 1.112 | 0.398 | 67.4811 | 1.046 | 0.408 | 63.9968
ПС 110 кВ Кубенское | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Кубенское | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 2.336 | 0.567 | 37.7108 | 2.1294 | 0.4998 | 34.3134 | 1.953 | 0.525 | 31.8958 | 1.8522 | 0.5376 | 30.4998 | 1.806 | 0.4956 | 29.6077 | 1.9152 | 0.5544 | 31.7805 | 2.1252 | 0.6006 | 34.9715 | 2.4948 | 0.651 | 40.9272 | 2.814 | 0.6636 | 45.621 | 2.9316 | 0.7476 | 48.2655 | 3.0576 | 0.798 | 49.7298 | 3.087 | 0.8862 | 50.0605 | 2.8644 | 0.84 | 46.5848 | 2.8014 | 0.8694 | 45.7458 | 2.8518 | 0.8526 | 46.4126 | 2.8308 | 0.8736 | 46.9039 | 2.961 | 0.8442 | 48.4871 | 2.9484 | 0.861 | 48.5412 | 2.9736 | 0.882 | 48.6534 | 2.9862 | 0.8652 | 48.5382 | 2.9904 | 0.8148 | 48.5077 | 2.9568 | 0.714 | 47.4931 | 2.9064 | 0.6384 | 46.5624 | 2.7174 | 0.6216 | 43.4542
ПС 110 кВ Кубенское | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 0.212 | 0.148 | 14.6419 | 0.186 | 0.144 | 13.3211 | 0.182 | 0.136 | 12.9414 | 0.178 | 0.134 | 12.6958 | 0.182 | 0.134 | 12.9953 | 0.268 | 0.172 | 18.3763 | 0.284 | 0.182 | 19.3895 | 0.296 | 0.182 | 19.936 | 0.324 | 0.166 | 20.8723 | 0.332 | 0.174 | 21.6887 | 0.298 | 0.18 | 19.905 | 0.26 | 0.172 | 17.689 | 0.286 | 0.18 | 19.1147 | 0.344 | 0.226 | 23.2293 | 0.338 | 0.21 | 22.6146 | 0.336 | 0.202 | 22.5401 | 0.316 | 0.174 | 20.5904 | 0.286 | 0.16 | 18.7555 | 0.328 | 0.186 | 21.4356 | 0.362 | 0.198 | 23.4354 | 0.36 | 0.212 | 23.7246 | 0.326 | 0.198 | 21.6 | 0.286 | 0.166 | 18.7674 | 0.252 | 0.162 | 16.8744
ПС 110 кВ Кубенское | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Кубенское | ВЛ 110 кВ Сокол-Кубенское |  |  | 110 | -1.2276 | -6.996 | 38.52 | -1.6236 | -5.2932 | 28.32 | -1.716 | -4.9632 | 26.64 | -2.4552 | -3.036 | 27.12 | 0.2112 | -5.9664 | 30.12 | 3.564 | -9.1872 | 46.8 | 8.778 | -11.8932 | 73.44 | 11.748 | -11.8668 | 85.56 | 13.86 | -12.3552 | 90.84 | 4.2504 | -30.162 | 151.08 | -4.6992 | -37.752 | 193.56 | -0.5016 | -32.142 | 160.56 | -1.9932 | -32.5908 | 162.36 | 0.8052 | -22.572 | 110.64 | 3.2208 | -20.6052 | 109.56 | 1.4388 | -21.4896 | 107.64 | 1.9668 | -19.9452 | 103.68 | 1.0296 | -20.8164 | 109.8 | 2.7852 | -20.9484 | 101.28 | 9.4512 | -22.0836 | 117.6 | 4.8576 | -22.4004 | 111.24 | 4.0392 | -20.7372 | 109.92 | -2.1912 | -19.8924 | 97.56 | 0.66 | -19.9848 | 99
ПС 110 кВ Кубенское | КВЛ 110 кВ Вологда-Кубенское |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кубенское | ВЛ 110 кВ Кубенское-Новленское |  |  | 110 | -6.2304 | -0.792 | 27.12 | -6.402 | -1.5312 | 33.48 | -7.4712 | -1.4124 | 36.24 | -6.2832 | -2.1252 | 30.84 | -7.9332 | -1.0956 | 38.16 | -8.1444 | -0.2244 | 39 | -10.3752 | 1.6632 | 50.4 | -8.0124 | -0.4752 | 39.48 | -6.6396 | -1.0296 | 30.48 | -2.7324 | 0.9372 | 14.16 | -0.3564 | 1.4652 | 11.04 | -1.5972 | -0.132 | 9.24 | -1.2012 | -0.0792 | 9.12 | -1.7028 | -1.4916 | 12.72 | -2.6136 | -1.716 | 14.88 | -2.1516 | -1.4784 | 13.08 | -1.3596 | -1.8744 | 11.88 | -1.6764 | -0.9636 | 10.2 | -1.4652 | -0.8316 | 9.12 | -5.1084 | -0.066 | 24.36 | -3.1548 | 0.0924 | 14.64 | -1.518 | -1.3728 | 9.48 | -2.5608 | -1.452 | 15.36 | -4.356 | -0.132 | 20.88
ПС 110 кВ Луговая | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.388 |  |  | 10.384 |  |  | 10.368 |  |  | 10.291 |  |  | 10.282 |  |  | 10.341 |  |  | 10.299 |  |  | 10.339 |  |  | 10.228 |  |  | 10.134 |  |  | 10.173 |  |  | 10.175 |  |  | 10.263 |  |  | 10.239 |  |  | 10.177 |  |  | 10.241 |  |  | 10.197 |  |  | 10.287 |  |  | 10.343 |  |  | 10.277 |  |  | 10.325 |  |  | 10.326 |  |  | 10.302 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Луговая | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.329 |  |  | 10.332 |  |  | 10.255 |  |  | 10.228 |  |  | 10.309 |  |  | 10.245 |  |  | 10.352 |  |  | 10.26 |  |  | 10.152 |  |  | 10.133 |  |  | 10.215 |  |  | 10.237 |  |  | 10.24 |  |  | 10.157 |  |  | 10.224 |  |  | 10.22 |  |  | 10.244 |  |  | 10.315 |  |  | 10.274 |  |  | 10.286 |  |  | 10.281 |  |  | 10.274 |  |  | 10.37
ПС 110 кВ Луговая | ТН-35-1 | - | U | 35 | 36.4805 |  |  | 36.1025 |  |  | 36.232 |  |  | 36.057 |  |  | 35.8365 |  |  | 36.0885 |  |  | 36.036 |  |  | 36.19 |  |  | 36.001 |  |  | 35.693 |  |  | 35.6685 |  |  | 35.7735 |  |  | 35.812 |  |  | 35.945 |  |  | 35.504 |  |  | 35.8365 |  |  | 35.784 |  |  | 36.015 |  |  | 36.3195 |  |  | 36.0745 |  |  | 36.1865 |  |  | 36.106 |  |  | 36.008 |  |  | 36.281
ПС 110 кВ Луговая | ТН-35-2 | - | U | 35 | 35.973 |  |  | 35.819 |  |  | 35.7875 |  |  | 35.6405 |  |  | 35.4515 |  |  | 35.6055 |  |  | 35.5635 |  |  | 35.805 |  |  | 35.6685 |  |  | 35.364 |  |  | 35.28 |  |  | 35.336 |  |  | 35.5285 |  |  | 35.735 |  |  | 35.336 |  |  | 35.5425 |  |  | 35.497 |  |  | 35.6685 |  |  | 36.0675 |  |  | 35.833 |  |  | 35.861 |  |  | 35.7455 |  |  | 35.672 |  |  | 35.917
ПС 110 кВ Луговая | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 2.323 | 1.554 | 44.2322 | 2.1126 | 1.4532 | 40.5809 | 2.0202 | 1.4238 | 39.5245 | 1.9572 | 1.4112 | 38.4492 | 1.8144 | 1.344 | 36.1548 | 1.9404 | 1.4112 | 38.6543 | 2.0664 | 1.4238 | 40.1462 | 2.4192 | 1.47 | 45.3536 | 2.7804 | 1.4826 | 50.2687 | 3.0156 | 1.5918 | 54.6854 | 3.0408 | 1.5666 | 55.3302 | 2.9316 | 1.6044 | 54.0941 | 2.9022 | 1.6128 | 53.5853 | 2.8812 | 1.6716 | 53.7014 | 2.9568 | 1.6128 | 54.0978 | 2.8308 | 1.5834 | 52.7451 | 2.6964 | 1.5708 | 50.2746 | 2.5914 | 1.5582 | 48.7869 | 2.6502 | 1.5624 | 49.3183 | 2.7804 | 1.6044 | 51.0291 | 2.7678 | 1.596 | 51.1338 | 2.814 | 1.5666 | 51.3856 | 2.6964 | 1.4532 | 48.9797 | 2.5368 | 1.4574 | 46.9095
ПС 110 кВ Луговая | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 5.616 | 1.026 | 317.2954 | 4.632 | 0.9 | 262.2545 | 4.062 | 0.852 | 230.7617 | 3.786 | 0.846 | 216.0258 | 3.522 | 0.744 | 201.9534 | 3.516 | 0.72 | 201.5259 | 4.008 | 0.726 | 227.4128 | 5.076 | 0.792 | 287.9977 | 5.682 | 0.792 | 320.3617 | 6.204 | 1.098 | 355.6459 | 6.39 | 1.2 | 370.4123 | 6.384 | 1.26 | 369.3018 | 6.396 | 1.296 | 370.2975 | 6.348 | 1.122 | 362.6451 | 6.348 | 1.29 | 365.2631 | 6.234 | 1.26 | 360.8118 | 6.258 | 1.242 | 359.6844 | 6.222 | 1.278 | 359.6419 | 6.264 | 1.116 | 357.0983 | 6.648 | 1.14 | 376.5105 | 6.864 | 1.092 | 390.4612 | 6.96 | 1.032 | 393.4422 | 6.864 | 0.984 | 387.7054 | 6.534 | 0.972 | 370.2115
ПС 110 кВ Луговая | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Луговая | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0.12 | 0.028 | 1.9777 | 0.1064 | 0.0308 | 1.7778 | 0.1036 | 0.0308 | 1.7421 | 0.098 | 0.0364 | 1.6865 | 0.0924 | 0.0364 | 1.6088 | 0.0952 | 0.0336 | 1.6441 | 0.0952 | 0.0336 | 1.637 | 0.1092 | 0.0336 | 1.8548 | 0.1176 | 0.0364 | 1.985 | 0.1288 | 0.0308 | 2.1436 | 0.1316 | 0.028 | 2.1966 | 0.1316 | 0.0308 | 2.2118 | 0.1372 | 0.0308 | 2.2975 | 0.1316 | 0.0308 | 2.1963 | 0.1316 | 0.028 | 2.1738 | 0.1484 | 0.0168 | 2.4402 | 0.1568 | 0.0168 | 2.5616 | 0.1484 | 0.0168 | 2.4291 | 0.1456 | 0.0196 | 2.378 | 0.14 | 0.028 | 2.2854 | 0.1428 | 0.028 | 2.3446 | 0.1484 | 0.0252 | 2.4234 | 0.1456 | 0.0308 | 2.4037 | 0.1428 | 0.028 | 2.3552
ПС 110 кВ Луговая | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 4.302 | 0.756 | 242.95 | 3.558 | 0.666 | 201.3381 | 3.186 | 0.636 | 181.5984 | 2.922 | 0.606 | 166.7553 | 2.67 | 0.552 | 153.4982 | 2.616 | 0.51 | 150.4481 | 2.934 | 0.522 | 166.8975 | 3.9 | 0.6 | 222.3677 | 4.386 | 0.606 | 246.9392 | 4.728 | 0.756 | 269.4335 | 4.974 | 0.834 | 286.8231 | 4.968 | 0.816 | 286.8558 | 5.064 | 0.87 | 290.4097 | 4.86 | 0.81 | 277.877 | 5.04 | 0.9 | 288.6597 | 4.92 | 0.882 | 284.1239 | 4.884 | 0.87 | 280.1415 | 4.884 | 0.852 | 280.0746 | 4.884 | 0.792 | 278.8572 | 5.13 | 0.81 | 290.6931 | 5.022 | 0.744 | 285.2928 | 5.172 | 0.756 | 293.3878 | 5.202 | 0.678 | 294.5995 | 4.914 | 0.714 | 279.0433
ПС 110 кВ Луговая | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Луговая | КВЛ 110 кВ Луговая-1 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Луговая | КВЛ 110 кВ Луговая-2 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Н.Погост | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.579 |  |  | 10.491 |  |  | 10.403 |  |  | 10.313 |  |  | 10.354 |  |  | 10.456 |  |  | 10.476 |  |  | 10.461 |  |  | 10.392 |  |  | 10.159 |  |  | 10.444 |  |  | 10.343 |  |  | 10.507 |  |  | 10.521 |  |  | 10.328 |  |  | 10.476 |  |  | 10.417 |  |  | 10.575 |  |  | 10.532 |  |  | 10.433 |  |  | 10.544 |  |  | 10.499 |  |  | 10.592 |  |  | 10.569
ПС 110 кВ Н.Погост | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.579 |  |  | 10.491 |  |  | 10.403 |  |  | 10.313 |  |  | 10.354 |  |  | 10.456 |  |  | 10.476 |  |  | 10.461 |  |  | 10.392 |  |  | 10.159 |  |  | 10.444 |  |  | 10.343 |  |  | 10.507 |  |  | 10.521 |  |  | 10.328 |  |  | 10.476 |  |  | 10.417 |  |  | 10.575 |  |  | 10.532 |  |  | 10.433 |  |  | 10.544 |  |  | 10.499 |  |  | 10.592 |  |  | 10.569
ПС 110 кВ Н.Погост | ТН-110-1 | - | U | 110 | 118.195 |  |  | 117.172 |  |  | 116.127 |  |  | 115.115 |  |  | 115.555 |  |  | 116.754 |  |  | 116.974 |  |  | 116.798 |  |  | 116.028 |  |  | 113.388 |  |  | 116.644 |  |  | 115.797 |  |  | 117.425 |  |  | 117.645 |  |  | 115.478 |  |  | 117.051 |  |  | 116.545 |  |  | 118.36 |  |  | 117.953 |  |  | 116.6 |  |  | 117.865 |  |  | 117.348 |  |  | 118.371 |  |  | 118.118
ПС 110 кВ Н.Погост | ТН-110-2 | - | U | 110 | 118.14 |  |  | 117.117 |  |  | 116.072 |  |  | 115.115 |  |  | 115.533 |  |  | 116.743 |  |  | 116.919 |  |  | 116.721 |  |  | 115.951 |  |  | 113.355 |  |  | 116.578 |  |  | 115.808 |  |  | 117.414 |  |  | 117.601 |  |  | 115.412 |  |  | 117.018 |  |  | 116.435 |  |  | 118.261 |  |  | 117.909 |  |  | 116.501 |  |  | 117.865 |  |  | 117.26 |  |  | 118.294 |  |  | 118.052
ПС 110 кВ Н.Погост | Т-1 | ТМН | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Н.Погост | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Н.Погост | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 110 кВ Н.Погост | Т-2 | ТМН | ВН | 110 | 0.092 | 0.125 | 0.75849 | 0.0726 | 0.1188 | 0.6804 | 0.0726 | 0.1188 | 0.68635 | 0.0726 | 0.1122 | 0.66473 | 0.066 | 0.099 | 0.59675 | 0.0726 | 0.1188 | 0.69576 | 0.0792 | 0.1122 | 0.6792 | 0.099 | 0.1254 | 0.78895 | 0.1122 | 0.1188 | 0.80829 | 0.1122 | 0.099 | 0.74506 | 0.132 | 0.1254 | 0.92733 | 0.1254 | 0.1386 | 0.92567 | 0.132 | 0.1584 | 1.0279 | 0.1254 | 0.1386 | 0.91907 | 0.1254 | 0.1452 | 0.94189 | 0.132 | 0.1386 | 0.95748 | 0.1188 | 0.132 | 0.87619 | 0.1386 | 0.1584 | 1.0437 | 0.132 | 0.1452 | 0.95801 | 0.1254 | 0.132 | 0.89152 | 0.1254 | 0.132 | 0.90229 | 0.1122 | 0.132 | 0.84861 | 0.1188 | 0.1254 | 0.85051 | 0.099 | 0.132 | 0.80531
ПС 110 кВ Н.Погост | Т-2 | ТМН | НН | 10 | 0.083 | 0.085 | 6.4837 | 0.0708 | 0.084 | 5.9955 | 0.0672 | 0.0786 | 5.691 | 0.0684 | 0.0762 | 5.6828 | 0.0624 | 0.0702 | 5.2581 | 0.0672 | 0.0768 | 5.6904 | 0.0732 | 0.0786 | 5.9307 | 0.09 | 0.0864 | 6.8757 | 0.1044 | 0.0762 | 7.1335 | 0.1092 | 0.0654 | 7.0717 | 0.1212 | 0.0876 | 8.4988 | 0.1212 | 0.102 | 8.7569 | 0.1272 | 0.1128 | 9.4901 | 0.1164 | 0.0972 | 8.3329 | 0.1248 | 0.1026 | 8.8658 | 0.1212 | 0.1002 | 8.7908 | 0.114 | 0.096 | 8.2137 | 0.1332 | 0.1098 | 9.5674 | 0.1272 | 0.1056 | 9.0259 | 0.1188 | 0.0894 | 8.1505 | 0.114 | 0.0888 | 7.9967 | 0.1116 | 0.0894 | 7.8298 | 0.1068 | 0.0852 | 7.5129 | 0.0936 | 0.0894 | 7.0552
ПС 110 кВ Н.Погост | Т-2 | ТМН | РПН | -
ПС 110 кВ Н.Погост | ВЛ 110 кВ Никольский Погост |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Нефедово | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.373 |  |  | 10.324 |  |  | 10.329 |  |  | 10.247 |  |  | 10.216 |  |  | 10.274 |  |  | 10.253 |  |  | 10.287 |  |  | 10.195 |  |  | 10.286 |  |  | 10.416 |  |  | 10.358 |  |  | 10.435 |  |  | 10.332 |  |  | 10.274 |  |  | 10.363 |  |  | 10.271 |  |  | 10.372 |  |  | 10.399 |  |  | 10.354 |  |  | 10.392 |  |  | 10.371 |  |  | 10.404 |  |  | 10.472
ПС 110 кВ Нефедово | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.364 |  |  | 35.336 |  |  | 35.3395 |  |  | 34.846 |  |  | 34.902 |  |  | 35.035 |  |  | 35.0525 |  |  | 35.1575 |  |  | 34.804 |  |  | 35.077 |  |  | 35.553 |  |  | 35.35 |  |  | 35.6195 |  |  | 35.2345 |  |  | 35.07 |  |  | 35.322 |  |  | 35.0595 |  |  | 35.441 |  |  | 35.35 |  |  | 35.4375 |  |  | 35.413 |  |  | 35.378 |  |  | 35.5915 |  |  | 35.7
ПС 110 кВ Нефедово | Т-1 | ТМТН | СН | 35 | 0.382 | 0.186 | 6.9365 | 0.3696 | 0.1897 | 6.7824 | 0.3325 | 0.182 | 6.1933 | 0.3192 | 0.1736 | 5.9362 | 0.3458 | 0.1722 | 6.4005 | 0.3668 | 0.196 | 6.8795 | 0.3815 | 0.2037 | 7.1269 | 0.4186 | 0.21 | 7.7137 | 0.4697 | 0.21 | 8.4492 | 0.5138 | 0.2212 | 9.2795 | 0.5075 | 0.2268 | 9.1494 | 0.4697 | 0.2296 | 8.49 | 0.4767 | 0.2324 | 8.6616 | 0.5488 | 0.2611 | 9.8508 | 0.5313 | 0.2261 | 9.4614 | 0.5383 | 0.2513 | 9.78 | 0.525 | 0.2408 | 9.4409 | 0.5166 | 0.2457 | 9.4204 | 0.5117 | 0.2499 | 9.2768 | 0.5166 | 0.2394 | 9.2993 | 0.5117 | 0.2324 | 9.1562 | 0.5208 | 0.2373 | 9.3306 | 0.5089 | 0.2212 | 9.0556 | 0.4697 | 0.2149 | 8.3789
ПС 110 кВ Нефедово | Т-1 | ТМТН | НН | 10 | 0.175 | 0.15 | 12.8288 | 0.1488 | 0.1392 | 11.3411 | 0.138 | 0.1356 | 10.8195 | 0.1368 | 0.1344 | 10.7195 | 0.1452 | 0.1368 | 11.2401 | 0.1392 | 0.132 | 10.8414 | 0.1644 | 0.1476 | 12.4156 | 0.2052 | 0.1536 | 14.4335 | 0.2232 | 0.15 | 15.093 | 0.222 | 0.1488 | 15.1349 | 0.2016 | 0.1488 | 14.0643 | 0.2088 | 0.162 | 14.6486 | 0.2088 | 0.1632 | 14.7717 | 0.2088 | 0.156 | 14.4208 | 0.2052 | 0.1464 | 14.0857 | 0.1932 | 0.144 | 13.5409 | 0.1956 | 0.144 | 13.532 | 0.2052 | 0.1536 | 14.4082 | 0.2256 | 0.1668 | 15.6175 | 0.222 | 0.1632 | 15.2975 | 0.228 | 0.1632 | 15.6348 | 0.222 | 0.1512 | 14.9226 | 0.198 | 0.1488 | 13.7883 | 0.1932 | 0.1536 | 13.6967
ПС 110 кВ Нефедово | Т-1 | ТМТН | РПН | -
ПС 110 кВ Нефедово | ВЛ 110 кВ Нефедово-Н.Торжок |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Нефедово | ВЛ 110 кВ Новленское-Нефедово |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Новленское | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.551 |  |  | 10.491 |  |  | 10.497 |  |  | 10.399 |  |  | 10.389 |  |  | 10.456 |  |  | 10.431 |  |  | 10.471 |  |  | 10.368 |  |  | 10.484 |  |  | 10.622 |  |  | 10.555 |  |  | 10.657 |  |  | 10.538 |  |  | 10.461 |  |  | 10.547 |  |  | 10.461 |  |  | 10.583 |  |  | 10.606 |  |  | 10.563 |  |  | 10.589 |  |  | 10.566 |  |  | 10.608 |  |  | 10.669
ПС 110 кВ Новленское | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.564 |  |  | 10.5 |  |  | 10.514 |  |  | 10.409 |  |  | 10.402 |  |  | 10.47 |  |  | 10.45 |  |  | 10.48 |  |  | 10.391 |  |  | 10.502 |  |  | 10.652 |  |  | 10.581 |  |  | 10.663 |  |  | 10.545 |  |  | 10.477 |  |  | 10.566 |  |  | 10.478 |  |  | 10.591 |  |  | 10.628 |  |  | 10.571 |  |  | 10.616 |  |  | 10.583 |  |  | 10.629 |  |  | 10.686
ПС 110 кВ Новленское | Т-1 | ТДН | НН | 10 | 0.482 | 0.39 | 33.9274 | 0.446 | 0.374 | 31.8502 | 0.426 | 0.362 | 30.7653 | 0.41 | 0.356 | 29.8651 | 0.394 | 0.338 | 28.8211 | 0.4 | 0.342 | 29.2467 | 0.446 | 0.376 | 32.2107 | 0.564 | 0.41 | 38.5939 | 0.638 | 0.39 | 41.23 | 0.722 | 0.458 | 47.6121 | 0.78 | 0.49 | 50.7269 | 0.722 | 0.51 | 48.0469 | 0.672 | 0.478 | 45.1084 | 0.66 | 0.472 | 43.9586 | 0.702 | 0.482 | 46.654 | 0.706 | 0.494 | 47.5561 | 0.658 | 0.478 | 44.5203 | 0.62 | 0.434 | 41.7687 | 0.646 | 0.444 | 42.7636 | 0.652 | 0.44 | 42.8183 | 0.652 | 0.442 | 43.0538 | 0.664 | 0.436 | 43.3108 | 0.61 | 0.406 | 40.0396 | 0.572 | 0.402 | 38.051
ПС 110 кВ Новленское | Т-1 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Новленское | Т-2 | ТДН | НН | 10 | 0.266 | 0.214 | 18.6582 | 0.25 | 0.206 | 17.7041 | 0.244 | 0.2 | 17.3476 | 0.23 | 0.204 | 16.882 | 0.242 | 0.196 | 17.2731 | 0.266 | 0.21 | 18.8105 | 0.276 | 0.212 | 19.1911 | 0.312 | 0.24 | 21.7476 | 0.312 | 0.238 | 21.6183 | 0.306 | 0.25 | 21.955 | 0.348 | 0.264 | 24.0136 | 0.344 | 0.266 | 23.5692 | 0.342 | 0.274 | 23.9116 | 0.378 | 0.308 | 26.4009 | 0.39 | 0.282 | 26.3502 | 0.36 | 0.272 | 24.8642 | 0.318 | 0.268 | 22.7241 | 0.322 | 0.28 | 23.5124 | 0.332 | 0.282 | 23.746 | 0.338 | 0.278 | 23.7741 | 0.324 | 0.258 | 22.6207 | 0.324 | 0.246 | 22.1242 | 0.324 | 0.246 | 22.1932 | 0.294 | 0.248 | 20.8925
ПС 110 кВ Новленское | Т-2 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Новленское | ВЛ 110 кВ Кубенское-Новленское |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Новленское | ВЛ 110 КВ Новленское-Нефедово |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Плоское | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.725 |  |  | 10.575 |  |  | 10.55 |  |  | 10.525 |  |  | 10.5 |  |  | 10.625 |  |  | 10.625 |  |  | 10.6 |  |  | 10.575 |  |  | 10.475 |  |  | 10.525 |  |  | 10.325 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.525 |  |  | 10.55 |  |  | 10.55 |  |  | 10.5 |  |  | 10.55 |  |  | 10.55 |  |  | 10.625
ПС 110 кВ Плоское | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.65 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.475 |  |  | 10.425 |  |  | 10.575 |  |  | 10.575 |  |  | 10.55 |  |  | 10.5 |  |  | 10.425 |  |  | 10.475 |  |  | 10.275 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.35 |  |  | 10.525 |  |  | 10.35 |  |  | 10.475 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.5 |  |  | 10.575
ПС 110 кВ Плоское | Т-1 |  | НН | 10 | 0.284 | 0.186 | 18.2754 | 0.2456 | 0.1664 | 15.97 | 0.2448 | 0.1544 | 15.8013 | 0.2608 | 0.1672 | 16.9535 | 0.2528 | 0.18 | 17.0235 | 0.2992 | 0.2136 | 20.2139 | 0.3304 | 0.2384 | 22.1392 | 0.3464 | 0.24 | 22.8994 | 0.3792 | 0.232 | 24.2128 | 0.4104 | 0.2232 | 25.5054 | 0.3976 | 0.216 | 24.9395 | 0.3888 | 0.2344 | 24.9038 | 0.3888 | 0.2344 | 25.3862 | 0.3544 | 0.1792 | 22.0464 | 0.356 | 0.2016 | 22.4957 | 0.3656 | 0.2 | 23.1345 | 0.3568 | 0.2088 | 22.5169 | 0.3528 | 0.216 | 22.9647 | 0.3496 | 0.2072 | 22.2925 | 0.3512 | 0.2056 | 22.2707 | 0.3544 | 0.2024 | 22.3346 | 0.3176 | 0.1824 | 20.1386 | 0.3136 | 0.1872 | 19.987 | 0.2912 | 0.1776 | 18.6659
ПС 110 кВ Плоское | Т-1 |  | РПН | -
ПС 110 кВ Плоское | Т-2 |  | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пундуга | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 9.925 |  |  | 9.925 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.025 |  |  | 10.025 |  |  | 10.1 |  |  | 10.175 |  |  | 10.225 |  |  | 9.975 |  |  | 9.875 |  |  | 10.05 |  |  | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225
ПС 110 кВ Пундуга | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.266 | 0.152 | 17.6845 | 0.1064 | 0.1 | 8.4286 | 0.1016 | 0.0976 | 8.174 | 0.1032 | 0.1064 | 8.6627 | 0.1024 | 0.0936 | 8.1358 | 0.104 | 0.0804 | 7.7341 | 0.1456 | 0.1036 | 10.436 | 0.154 | 0.1176 | 11.3173 | 0.1696 | 0.1168 | 12.0459 | 0.202 | 0.1084 | 13.4018 | 0.19 | 0.1088 | 12.7685 | 0.1564 | 0.0988 | 10.4364 | 0.156 | 0.1032 | 10.6806 | 0.1848 | 0.1172 | 12.246 | 0.1856 | 0.1164 | 12.8949 | 0.168 | 0.1116 | 11.7717 | 0.1728 | 0.1136 | 11.7815 | 0.1476 | 0.0964 | 10.1884 | 0.1604 | 0.0964 | 10.5215 | 0.1552 | 0.0988 | 10.3853 | 0.1488 | 0.1036 | 10.4493 | 0.1772 | 0.1256 | 12.4404 | 0.1724 | 0.1264 | 12.3138 | 0.1596 | 0.128 | 11.7007
ПС 110 кВ Пундуга | Т-1 | ТМ | РПН | -
ПС 110 кВ Пундуга | ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая)-Вожега |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Семигородняя | ТН-110-1 | - | U | 110 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 110 кВ Семигородняя | ТН-10 | - | U | 10 | 10.126 |  |  | 10.038 |  |  | 10.053 |  |  | 9.919 |  |  | 9.945 |  |  | 10.045 |  |  | 10.027 |  |  | 10.071 |  |  | 9.988 |  |  | 10.397 |  |  | 10.71 |  |  | 10.536 |  |  | 10.613 |  |  | 10.348 |  |  | 10.217 |  |  | 10.335 |  |  | 10.28 |  |  | 10.373 |  |  | 10.359 |  |  | 10.297 |  |  | 10.363 |  |  | 10.34 |  |  | 10.37 |  |  | 10.414
ПС 110 кВ Семигородняя | Т-1 | ТМН | ВН | 110 | 0.129 | 0.106 |  | 0.1188 | 0.1023 |  | 0.1122 | 0.099 |  | 0.1056 | 0.0957 |  | 0.1023 | 0.0924 |  | 0.1023 | 0.0957 |  | 0.1056 | 0.099 |  | 0.1221 | 0.099 |  | 0.1452 | 0.099 |  | 0.1749 | 0.1188 |  | 0.1914 | 0.1452 |  | 0.1914 | 0.1584 |  | 0.1848 | 0.1452 |  | 0.1749 | 0.1452 |  | 0.1749 | 0.1254 |  | 0.1683 | 0.1188 |  | 0.1683 | 0.1254 |  | 0.1782 | 0.1254 |  | 0.1848 | 0.1254 |  | 0.198 | 0.1254 |  | 0.1848 | 0.1287 |  | 0.1815 | 0.132 |  | 0.1716 | 0.1287 |  | 0.1584 | 0.1287
ПС 110 кВ Семигородняя | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0.126 | 0.099 | 9.1364 | 0.114 | 0.0964 | 8.5123 | 0.1088 | 0.0936 | 8.2548 | 0.1032 | 0.0908 | 7.8943 | 0.098 | 0.088 | 7.6665 | 0.0996 | 0.0888 | 7.7466 | 0.1024 | 0.0932 | 7.9584 | 0.1184 | 0.0948 | 8.7334 | 0.1432 | 0.09 | 9.6961 | 0.1708 | 0.11 | 11.7433 | 0.1848 | 0.1372 | 12.781 | 0.1876 | 0.1444 | 12.762 | 0.1824 | 0.1364 | 12.4808 | 0.1712 | 0.1328 | 11.7868 | 0.172 | 0.1172 | 11.6125 | 0.1632 | 0.1116 | 11.1723 | 0.1648 | 0.118 | 11.323 | 0.1728 | 0.114 | 11.6266 | 0.1804 | 0.1188 | 12.0225 | 0.194 | 0.116 | 12.5979 | 0.1828 | 0.1192 | 12.2361 | 0.1784 | 0.122 | 12.041 | 0.1656 | 0.1196 | 11.4059 | 0.156 | 0.1204 | 10.9713
ПС 110 кВ Семигородняя | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 110 кВ Семигородняя | ВЛ 110 кВ Сокол-Харовск (Тяговая) |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Харовск Р. | ТН-110-1 | - | U | 110 | 117.711 |  |  | 116.589 |  |  | 115.852 |  |  | 114.73 |  |  | 115.258 |  |  | 116.49 |  |  | 116.523 |  |  | 116.369 |  |  | 115.577 |  |  | 113.003 |  |  | 116.38 |  |  | 115.643 |  |  | 116.919 |  |  | 117.282 |  |  | 115.082 |  |  | 116.721 |  |  | 116.05 |  |  | 117.898 |  |  | 117.7 |  |  | 116.105 |  |  | 117.513 |  |  | 117.007 |  |  | 117.909 |  |  | 117.722
ПС 110 кВ Харовск Р. | ТН-110-2 | - | U | 110 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 110 кВ Харовск Р. | ТН-35-1 | - | U | 35 | 36.2075 |  |  | 35.9345 |  |  | 35.6685 |  |  | 35.3955 |  |  | 35.462 |  |  | 35.861 |  |  | 35.8785 |  |  | 35.7945 |  |  | 36.0185 |  |  | 36.2565 |  |  | 37.485 |  |  | 37.0545 |  |  | 37.793 |  |  | 36.022 |  |  | 36.3405 |  |  | 36.904 |  |  | 36.596 |  |  | 37.373 |  |  | 37.3065 |  |  | 36.3965 |  |  | 36.7815 |  |  | 36.5365 |  |  | 36.82 |  |  | 36.8515
ПС 110 кВ Харовск Р. | ТН-35-2 | - | U | 35 | 35.9065 |  |  | 35.5915 |  |  | 35.3395 |  |  | 35.0665 |  |  | 35.105 |  |  | 35.5565 |  |  | 35.588 |  |  | 35.5355 |  |  | 35.833 |  |  | 36.1235 |  |  | 37.2155 |  |  | 36.9285 |  |  | 37.401 |  |  | 36.3055 |  |  | 36.1795 |  |  | 36.722 |  |  | 36.477 |  |  | 37.0405 |  |  | 36.988 |  |  | 35.9625 |  |  | 36.372 |  |  | 36.204 |  |  | 36.456 |  |  | 36.4385
ПС 110 кВ Харовск Р. | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.052 |  |  | 9.978 |  |  | 9.905 |  |  | 9.829 |  |  | 9.85 |  |  | 9.959 |  |  | 9.958 |  |  | 9.931 |  |  | 9.981 |  |  | 10.018 |  |  | 10.39 |  |  | 10.236 |  |  | 10.483 |  |  | 9.987 |  |  | 10.041 |  |  | 10.232 |  |  | 10.114 |  |  | 10.362 |  |  | 10.344 |  |  | 10.099 |  |  | 10.216 |  |  | 10.151 |  |  | 10.233 |  |  | 10.239
ПС 110 кВ Харовск Р. | ТН-10-2 | - | U | 10 | 9.994 |  |  | 9.908 |  |  | 9.839 |  |  | 9.764 |  |  | 9.791 |  |  | 9.898 |  |  | 9.895 |  |  | 9.882 |  |  | 9.968 |  |  | 10.038 |  |  | 10.351 |  |  | 10.277 |  |  | 10.403 |  |  | 10.108 |  |  | 10.059 |  |  | 10.219 |  |  | 10.15 |  |  | 10.3 |  |  | 10.291 |  |  | 10 |  |  | 10.113 |  |  | 10.075 |  |  | 10.156 |  |  | 10.145
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-1 | ТДТН | ВН | 110 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 1.848 | 1.201 | 35.1437 | 1.4028 | 0.8946 | 26.5299 | 1.8816 | 1.2516 | 36.3084 | 1.7136 | 1.1928 | 33.7954 | 1.7724 | 1.2306 | 35.1955 | 1.806 | 1.2936 | 36.1677 | 1.9236 | 1.3608 | 37.9352 | 1.7136 | 1.1508 | 33.2161 | 1.9488 | 1.365 | 38.377 | 2.016 | 1.2768 | 38.2508 | 1.9572 | 1.3986 | 38.3062 | 1.9656 | 1.4952 | 38.0381 | 1.8732 | 1.3818 | 36.2684 | 1.596 | 0.9702 | 28.533 | 1.974 | 1.3482 | 38.3137 | 2.0664 | 1.4658 | 40.2502 | 2.0328 | 1.4868 | 39.4011 | 1.9404 | 1.4616 | 38.3252 | 2.0076 | 1.5456 | 39.1405 | 1.7136 | 1.1718 | 32.127 | 1.5456 | 1.008 | 29.2708 | 1.6968 | 1.1298 | 31.9982 | 2.1 | 1.4952 | 40.7362 | 1.9908 | 1.4238 | 38.3784
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 1.5 | 0.561 | 91.9829 | 1.368 | 0.561 | 84.9232 | 1.254 | 0.516 | 78.4621 | 1.128 | 0.489 | 71.6621 | 1.086 | 0.459 | 69.2547 | 1.098 | 0.48 | 70.2394 | 1.182 | 0.501 | 74.425 | 1.614 | 0.648 | 100.8377 | 1.998 | 0.888 | 127.1116 | 2.832 | 1.521 | 185.9484 | 2.838 | 1.614 | 188.1575 | 2.622 | 1.506 | 168.0221 | 2.802 | 1.746 | 186.2159 | 2.04 | 0.771 | 120.1093 | 2.832 | 1.575 | 187.334 | 2.694 | 1.581 | 179.6077 | 2.532 | 1.416 | 163.6944 | 2.364 | 1.434 | 157.8341 | 1.446 | 0.813 | 92.4296 | 1.374 | 0.702 | 86.1195 | 1.242 | 0.6 | 78.8553 | 1.164 | 0.546 | 72.6602 | 1.134 | 0.507 | 70.6503 | 1.08 | 0.528 | 67.8263
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-2 | ТДТН | ВН | 110 | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | н/д |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0.013 | 0.113 | 1.8289 | 0.126 | 0.1134 | 2.7257 | 0.1092 | 0.1176 | 2.6033 | 0.1176 | 0.1176 | 2.7171 | 0.1008 | 0.1344 | 2.766 | 0.1008 | 0.126 | 2.6538 | 0.1092 | 0.126 | 2.7074 | 0.1512 | 0.1134 | 3.0662 | 0.1932 | 0.1134 | 3.6397 | 0.2436 | 0.0924 | 4.1978 | 0.2268 | 0.0798 | 3.8427 | 0.2352 | 0.042 | 3.7065 | 0.2268 | 0.042 | 3.6061 | 0.1848 | 0.0882 | 3.161 | 0.2016 | 0.0798 | 3.448 | 0.21 | 0.0546 | 3.4626 | 0.21 | 0.0588 | 3.4286 | 0.2184 | 0.0546 | 3.5632 | 0.21 | 0.0756 | 3.4789 | 0.1932 | 0.105 | 3.4323 | 0.2016 | 0.0924 | 3.5603 | 0.1848 | 0.0966 | 3.31 | 0.1848 | 0.1008 | 3.3569 | 0.168 | 0.1008 | 3.1028
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 0.489 | 0.165 | 29.8142 | 0.408 | 0.159 | 25.2966 | 0.372 | 0.153 | 23.4387 | 0.342 | 0.144 | 21.7749 | 0.33 | 0.132 | 21.0162 | 0.336 | 0.147 | 21.6263 | 0.378 | 0.15 | 23.7213 | 0.528 | 0.18 | 32.5486 | 0.63 | 0.189 | 38.428 | 0.858 | 0.345 | 53.5627 | 0.9 | 0.465 | 58.2658 | 0.816 | 0.384 | 50.302 | 0.828 | 0.423 | 52.2347 | 0.684 | 0.237 | 40.1751 | 0.792 | 0.357 | 49.6209 | 0.822 | 0.393 | 52.2948 | 0.75 | 0.342 | 46.5709 | 1.062 | 0.429 | 65.151 | 1.386 | 0.423 | 81.2277 | 1.308 | 0.333 | 75.7228 | 1.272 | 0.33 | 75.8702 | 1.248 | 0.333 | 73.7409 | 1.2 | 0.309 | 71.0095 | 1.116 | 0.294 | 65.6072
ПС 110 кВ Харовск Р. | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Харовск Р. | ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая)-Вожега |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Харовск Р. | ВЛ 110 кВ Харовск (Т)-Сямжа |  |  | 110 | -4.11 | -2.1516 | 22.68 | -3.4584 | -1.8744 | 19.68 | -3.3264 | -1.8348 | 18.6 | -3.366 | -1.8612 | 18.96 | -3.4716 | -1.8084 | 19.68 | -3.2472 | -1.9536 | 18.96 | -3.564 | -2.0064 | 20.4 | -4.2108 | -1.9668 | 23.04 | -4.9368 | -2.6004 | 28.32 | -6.2172 | -3.9336 | 37.44 | -5.2932 | -3.2076 | 30.6 | -5.8212 | -4.0128 | 35.16 | -4.5408 | -2.4948 | 25.8 | -5.1084 | -2.508 | 28.08 | -5.9928 | -3.8016 | 36.12 | -5.2932 | -3.102 | 30.48 | -6.2172 | -3.9336 | 36.72 | -5.4516 | -3.2868 | 31.2 | -5.148 | -2.9436 | 29.04 | -4.3296 | -1.8744 | 23.52 | -4.3296 | -2.0064 | 23.52 | -4.8048 | -2.4288 | 26.64 | -4.29 | -2.4552 | 24.36 | -3.8808 | -1.9272 | 21
ПС 110 кВ Харовск Р. | ВЛ 110 кВ Сокол-Харовск (Тяговая) |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Центральная | ТН-110-1 | - | U | 110 | 116.097 |  |  | 115.723 |  |  | 115.603 |  |  | 114.84 |  |  | 114.362 |  |  | 115.319 |  |  | 115.095 |  |  | 115.708 |  |  | 114.886 |  |  | 114.003 |  |  | 114.676 |  |  | 114.347 |  |  | 114.975 |  |  | 114.825 |  |  | 114.302 |  |  | 115.11 |  |  | 114.631 |  |  | 115.663 |  |  | 115.827 |  |  | 115.259 |  |  | 115.902 |  |  | 115.678 |  |  | 115.334 |  |  | 116.261
ПС 110 кВ Центральная | ТН-110-2 | - | U | 110 | 115.968 |  |  | 115.446 |  |  | 115.416 |  |  | 114.668 |  |  | 114.221 |  |  | 115.087 |  |  | 114.684 |  |  | 115.595 |  |  | 114.579 |  |  | 113.981 |  |  | 114.355 |  |  | 114.071 |  |  | 114.698 |  |  | 114.459 |  |  | 114.011 |  |  | 114.758 |  |  | 114.295 |  |  | 115.356 |  |  | 115.461 |  |  | 115.012 |  |  | 115.565 |  |  | 115.371 |  |  | 115.057 |  |  | 115.968
ПС 110 кВ Центральная | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.444 |  |  | 10.381 |  |  | 10.388 |  |  | 10.326 |  |  | 10.274 |  |  | 10.357 |  |  | 10.326 |  |  | 10.403 |  |  | 10.323 |  |  | 10.239 |  |  | 10.306 |  |  | 10.274 |  |  | 10.361 |  |  | 10.304 |  |  | 10.257 |  |  | 10.342 |  |  | 10.285 |  |  | 10.378 |  |  | 10.388 |  |  | 10.386 |  |  | 10.417 |  |  | 10.395 |  |  | 10.365 |  |  | 10.451
ПС 110 кВ Центральная | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.426 |  |  | 10.377 |  |  | 10.403 |  |  | 10.313 |  |  | 10.265 |  |  | 10.343 |  |  | 10.354 |  |  | 10.39 |  |  | 10.309 |  |  | 10.226 |  |  | 10.28 |  |  | 10.26 |  |  | 10.331 |  |  | 10.284 |  |  | 10.238 |  |  | 10.324 |  |  | 10.27 |  |  | 10.367 |  |  | 10.382 |  |  | 10.35 |  |  | 10.379 |  |  | 10.383 |  |  | 10.352 |  |  | 10.451
ПС 110 кВ Центральная | ТН-6-1 | - | U | 6 | 6.171 |  |  | 6.166 |  |  | 6.161 |  |  | 6.134 |  |  | 6.1 |  |  | 6.146 |  |  | 6.122 |  |  | 6.163 |  |  | 6.083 |  |  | 6.032 |  |  | 6.059 |  |  | 6.012 |  |  | 6.078 |  |  | 6.042 |  |  | 6.027 |  |  | 6.08 |  |  | 6.046 |  |  | 6.115 |  |  | 6.137 |  |  | 6.132 |  |  | 6.127 |  |  | 6.117 |  |  | 6.134 |  |  | 6.197
ПС 110 кВ Центральная | ТН-6-2 | - | U | 6 | 6.172 |  |  | 6.161 |  |  | 6.17 |  |  | 6.137 |  |  | 6.1 |  |  | 6.145 |  |  | 6.132 |  |  | 6.156 |  |  | 6.082 |  |  | 6.028 |  |  | 6.06 |  |  | 6.01 |  |  | 6.08 |  |  | 6.039 |  |  | 6.043 |  |  | 6.064 |  |  | 6.04 |  |  | 6.113 |  |  | 6.139 |  |  | 6.122 |  |  | 6.132 |  |  | 6.121 |  |  | 6.135 |  |  | 6.199
ПС 110 кВ Центральная | Т-1 | TOTRc | ВН | 110 | 2.112 | 0.475 | 10.7653 | 1.8744 | 0.3696 | 9.5009 | 1.7556 | 0.3564 | 8.9375 | 1.6632 | 0.3168 | 8.4558 | 1.6236 | 0.3036 | 8.304 | 1.6236 | 0.2904 | 8.3267 | 1.8216 | 0.3036 | 9.2457 | 2.046 | 0.3696 | 10.4295 | 2.64 | 0.4356 | 13.351 | 3.4584 | 0.528 | 17.5813 | 3.9732 | 0.5808 | 20.3355 | 4.158 | 0.6468 | 21.1857 | 4.2108 | 0.6732 | 21.5308 | 4.2372 | 0.726 | 21.5873 | 4.224 | 0.6996 | 21.528 | 4.2108 | 0.6864 | 21.5499 | 4.1448 | 0.66 | 21.0507 | 4.0524 | 0.66 | 20.6792 | 3.4848 | 0.594 | 17.6458 | 3.0756 | 0.5148 | 15.5439 | 2.7852 | 0.4884 | 14.1644 | 2.5608 | 0.4884 | 12.9862 | 2.442 | 0.4488 | 12.3922 | 2.2968 | 0.4488 | 11.715
ПС 110 кВ Центральная | Т-1 | TOTRc | СН | 10 | 0.24 | 0.024 | 13.3335 | 0.186 | 0.042 | 10.5411 | 0.18 | 0.036 | 10.2091 | 0.174 | 0.042 | 9.9484 | 0.174 | 0.042 | 10.0081 | 0.192 | 0.042 | 11.0446 | 0.216 | 0.042 | 12.2664 | 0.24 | 0.036 | 13.5691 | 0.306 | 0.018 | 17.0119 | 0.42 | 0 | 23.49 | 0.51 | 0 | 28.7576 | 0.534 | 0 | 29.9151 | 0.516 | 0 | 28.9968 | 0.534 | 0 | 29.7563 | 0.594 | 0 | 33.2828 | 0.564 | 0 | 31.7467 | 0.564 | 0 | 31.4857 | 0.546 | 0 | 30.6498 | 0.456 | 0 | 25.3683 | 0.372 | 0 | 20.6752 | 0.306 | 0.018 | 17.0397 | 0.264 | 0.024 | 14.6922 | 0.246 | 0.03 | 13.7643 | 0.21 | 0.036 | 11.868
ПС 110 кВ Центральная | Т-1 | TOTRc | НН | 6 | 1.845 | 0.402 | 176.6655 | 1.656 | 0.348 | 158.3171 | 1.548 | 0.33 | 148.2031 | 1.458 | 0.306 | 139.6066 | 1.428 | 0.288 | 137.1139 | 1.392 | 0.276 | 134.3142 | 1.584 | 0.288 | 151.2392 | 1.776 | 0.342 | 170.5672 | 2.304 | 0.378 | 218.7244 | 2.994 | 0.402 | 286.7168 | 3.444 | 0.426 | 332.1532 | 3.582 | 0.474 | 344.2972 | 3.672 | 0.504 | 355.9392 | 3.666 | 0.54 | 351.9915 | 3.6 | 0.486 | 347.1227 | 3.618 | 0.498 | 349.8504 | 3.552 | 0.474 | 340.2841 | 3.468 | 0.492 | 334.4855 | 3.006 | 0.456 | 287.0597 | 2.67 | 0.42 | 254.2742 | 2.448 | 0.414 | 233.761 | 2.256 | 0.414 | 216.1339 | 2.172 | 0.402 | 208.4849 | 2.058 | 0.402 | 197.366
ПС 110 кВ Центральная | Т-1 | TOTRc | РПН | -
ПС 110 кВ Центральная | Т-2 | TOTRc | ВН | 110 | 4.818 | 1.228 | 24.7534 | 4.3956 | 1.2012 | 22.686 | 3.9336 | 0.99 | 20.2856 | 3.6564 | 0.9372 | 18.8818 | 3.8676 | 1.1088 | 20.2577 | 3.8676 | 1.0956 | 20.3187 | 4.026 | 1.0692 | 20.8971 | 4.7784 | 1.2408 | 24.8535 | 6.072 | 1.4124 | 31.1368 | 7.6428 | 1.584 | 39.3296 | 8.8044 | 1.8348 | 45.5552 | 9.4116 | 2.0724 | 48.6552 | 9.9396 | 2.3364 | 51.6787 | 9.966 | 2.376 | 51.5714 | 9.6888 | 2.1516 | 50.0625 | 9.5568 | 2.0196 | 49.4644 | 9.4644 | 2.0196 | 48.6876 | 9.0948 | 1.9404 | 46.9755 | 8.184 | 1.7688 | 41.9062 | 7.4316 | 1.6104 | 38.0234 | 6.7848 | 1.5048 | 34.8867 | 6.3888 | 1.6236 | 32.9323 | 5.808 | 1.3728 | 29.8658 | 5.2404 | 1.2012 | 26.978
ПС 110 кВ Центральная | Т-2 | TOTRc | СН | 10 | 0.75 | 0.078 | 41.756 | 0.66 | 0.066 | 36.7305 | 0.612 | 0.042 | 34.1302 | 0.576 | 0.042 | 32.052 | 0.54 | 0.012 | 30.2382 | 0.558 | 0.018 | 31.4008 | 0.624 | 0.018 | 34.8464 | 0.72 | 0.036 | 40.1981 | 0.99 | 0.06 | 55.1131 | 1.314 | 0.072 | 73.7003 | 1.62 | 0.144 | 91.8243 | 1.83 | 0.174 | 103.2409 | 1.884 | 0.168 | 106.437 | 1.92 | 0.186 | 107.8019 | 1.926 | 0.168 | 108.5374 | 1.89 | 0.174 | 107.0333 | 1.878 | 0.162 | 105.4136 | 1.812 | 0.174 | 102.3341 | 1.614 | 0.144 | 90.2426 | 1.482 | 0.138 | 82.7716 | 1.296 | 0.108 | 72.5449 | 0.96 | 0.054 | 53.4861 | 0.876 | 0.036 | 48.7514 | 0.804 | 0.042 | 44.9017
ПС 110 кВ Центральная | Т-2 | TOTRc | НН | 6 | 4.01 | 0.994 | 386.4617 | 3.6828 | 0.9774 | 356.4279 | 3.2616 | 0.8316 | 315.4244 | 3.042 | 0.7884 | 294.0561 | 3.2652 | 0.9414 | 319.6923 | 3.2616 | 0.9396 | 321.2569 | 3.3444 | 0.9036 | 325.4883 | 4.0068 | 1.0152 | 389.1757 | 5.0076 | 1.062 | 480.0912 | 6.2568 | 1.0854 | 602.8144 | 7.1064 | 1.17 | 689.8005 | 7.5024 | 1.2906 | 725.2699 | 7.9776 | 1.4922 | 779.6589 | 7.9632 | 1.5084 | 769.6234 | 7.6896 | 1.3302 | 746.0721 | 7.5888 | 1.2294 | 734.489 | 7.5132 | 1.2618 | 725.3457 | 7.2 | 1.224 | 698.1062 | 6.5016 | 1.1826 | 624.1275 | 5.886 | 1.1124 | 563.3557 | 5.4216 | 1.089 | 521.5097 | 5.3604 | 1.2456 | 518.1481 | 4.86 | 1.0674 | 469.3351 | 4.3848 | 0.9468 | 422.1532
ПС 110 кВ Центральная | Т-2 | TOTRc | РПН | -
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная-1 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная-2 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Чекшино | ТН-10-1 | - | U | 10 | 9.75 |  |  | 9.675 |  |  | 9.7 |  |  | 9.625 |  |  | 9.575 |  |  | 9.7 |  |  | 9.65 |  |  | 9.625 |  |  | 9.6 |  |  | 9.925 |  |  | 9.975 |  |  | 9.75 |  |  | 9.95 |  |  | 9.625 |  |  | 9.475 |  |  | 9.9 |  |  | 9.7 |  |  | 10 |  |  | 9.925 |  |  | 9.85 |  |  | 10.075 |  |  | 10 |  |  | 10.025 |  |  | 10.075
ПС 110 кВ Чекшино | Т-1 | ТМН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Чекшино | Т-1 | ТМН | РПН | -
ПС 110 кВ Чекшино | ВЛ 110 кВ Сокол-Воробьево |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Шуйское | ТН-35-1 | - | U | 35 | 34.16 |  |  | 33.95 |  |  | 33.971 |  |  | 33.614 |  |  | 33.621 |  |  | 34.083 |  |  | 33.9885 |  |  | 34.006 |  |  | 33.4775 |  |  | 34.51 |  |  | 35.357 |  |  | 35.105 |  |  | 35.3745 |  |  | 34.8005 |  |  | 33.9885 |  |  | 34.587 |  |  | 34.377 |  |  | 34.685 |  |  | 34.7445 |  |  | 34.5345 |  |  | 34.8845 |  |  | 34.8425 |  |  | 34.9195 |  |  | 35.1155
ПС 110 кВ Шуйское | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.211 |  |  | 10.148 |  |  | 10.162 |  |  | 10.062 |  |  | 10.062 |  |  | 10.194 |  |  | 10.166 |  |  | 10.166 |  |  | 10.012 |  |  | 10.305 |  |  | 10.557 |  |  | 10.489 |  |  | 10.573 |  |  | 10.396 |  |  | 10.158 |  |  | 10.335 |  |  | 10.271 |  |  | 10.361 |  |  | 10.379 |  |  | 10.326 |  |  | 10.422 |  |  | 10.408 |  |  | 10.436 |  |  | 10.492
ПС 110 кВ Шуйское | Т-2 | ТМТН | СН | 35 | 0 | 0.059 | 0.99718 | 0 | 0.05985 | 1.0115 | 0 | 0.0588 | 0.99995 | 0 | 0.0588 | 0.99933 | 0 | 0.05775 | 0.99191 | 0.00105 | 0.0588 | 1.0099 | 0 | 0.0588 | 0.99604 | 0 | 0.05985 | 1.0167 | 0 | 0.0588 | 0.9983 | 0 | 0.0588 | 1.0141 | 0 | 0.063 | 1.054 | 0 | 0.06405 | 1.0459 | 0 | 0.06405 | 1.0534 | 0 | 0.063 | 1.0282 | 0 | 0.05985 | 0.99293 | 0.00105 | 0.05985 | 1.0168 | 0 | 0.05985 | 0.99906 | 0 | 0.0609 | 1.0228 | 0 | 0.0609 | 1.0137 | 0 | 0.0609 | 1.012 | 0 | 0.0609 | 1.0181 | 0 | 0.06195 | 1.0253 | 0 | 0.063 | 1.0439 | 0 | 0.06195 | 1.0243
ПС 110 кВ Шуйское | Т-2 | ТМТН | НН | 10 | 0.523 | 0.267 | 33.2021 | 0.4536 | 0.2532 | 29.3726 | 0.402 | 0.2424 | 26.7071 | 0.36 | 0.2274 | 24.192 | 0.3486 | 0.213 | 23.4407 | 0.3642 | 0.2214 | 24.4559 | 0.393 | 0.2286 | 25.7497 | 0.5106 | 0.243 | 32.1146 | 0.6492 | 0.2226 | 38.9767 | 0.7272 | 0.273 | 44.7922 | 0.7824 | 0.3876 | 48.9191 | 0.7518 | 0.4128 | 46.9053 | 0.72 | 0.3672 | 44.4877 | 0.6924 | 0.3624 | 42.675 | 0.6942 | 0.3372 | 42.8605 | 0.6726 | 0.336 | 42.7332 | 0.6552 | 0.3282 | 40.9371 | 0.6522 | 0.3216 | 40.876 | 0.6858 | 0.3468 | 42.8234 | 0.657 | 0.315 | 40.5303 | 0.6834 | 0.321 | 42.2157 | 0.6618 | 0.3288 | 40.9374 | 0.6582 | 0.321 | 40.6222 | 0.618 | 0.324 | 38.6034
ПС 110 кВ Шуйское | Т-2 | ТМТН | РПН | -
ПС 110 кВ Шуйское | ВЛ 110 кВ Воробьево-Погорелово |  |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Ява | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.382 |  |  | 10.258 |  |  | 10.333 |  |  | 10.272 |  |  | 10.22 |  |  | 10.226 |  |  | 10.278 |  |  | 10.356 |  |  | 10.222 |  |  | 10.172 |  |  | 10.167 |  |  | 10.208 |  |  | 10.251 |  |  | 10.21 |  |  | 10.181 |  |  | 10.241 |  |  | 10.262 |  |  | 10.326 |  |  | 10.255 |  |  | 10.322 |  |  | 10.338 |  |  | 10.303 |  |  | 10.311 |  |  | 10.37
ПС 110 кВ Ява | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.32 |  |  | 10.267 |  |  | 10.259 |  |  | 10.22 |  |  | 10.162 |  |  | 10.251 |  |  | 10.227 |  |  | 10.309 |  |  | 10.25 |  |  | 10.146 |  |  | 10.127 |  |  | 10.191 |  |  | 10.202 |  |  | 10.237 |  |  | 10.163 |  |  | 10.202 |  |  | 10.222 |  |  | 10.289 |  |  | 10.273 |  |  | 10.271 |  |  | 10.269 |  |  | 10.292 |  |  | 10.267 |  |  | 10.321
ПС 110 кВ Ява | Т-1 | ТДН | НН | 10 | 2.184 | 0.349 | 122.9947 | 1.698 | 0.5268 | 98.867 | 2.2584 | 0.0336 | 127.1234 | 2.5128 | 0.0024 | 140.4013 | 2.5956 | 0 | 145.8889 | 2.5908 | 0.0264 | 146.3676 | 2.2512 | 0.2172 | 127.6908 | 1.722 | 0.4644 | 100.1865 | 1.7796 | 0.6936 | 106.4825 | 2.9028 | 0.1188 | 164.0907 | 3.18 | 0.2712 | 181.1481 | 3.1248 | 0.282 | 178.1682 | 3.012 | 0.4068 | 171.9012 | 2.6832 | 0.4368 | 153.1108 | 2.5476 | 0.5628 | 147.5339 | 3.0348 | 0.2244 | 172.5691 | 2.91 | 0.0768 | 164.1123 | 2.5248 | 0.4104 | 143.9121 | 2.6424 | 0.2244 | 148.2744 | 1.8984 | 0.6204 | 112.4413 | 2.4288 | 0.0084 | 135.8532 | 2.4072 | 0.1428 | 134.6722 | 2.268 | 0.3516 | 128.6103 | 2.562 | 0.0012 | 143.4557
ПС 110 кВ Ява | Т-1 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Ява | Т-2 | ТДН | НН | 10 | 0.854 | 0.566 | 57.3174 | 0.9648 | 0.4368 | 59.2496 | 0.9852 | 0.4932 | 61.9557 | 0.9384 | 0.408 | 57.5864 | 0.9456 | 0.4968 | 60.3428 | 0.8616 | 0.4056 | 54.1043 | 1.0344 | 0.4668 | 63.9163 | 1.008 | 0.4836 | 63.1153 | 1.0944 | 0.5472 | 68.5258 | 1.314 | 0.588 | 81.086 | 1.3908 | 0.6492 | 87.3398 | 1.6524 | 0.6156 | 100.5301 | 1.4544 | 0.7056 | 91.5809 | 1.4916 | 0.6432 | 91.9261 | 1.5972 | 0.6132 | 96.4901 | 1.542 | 0.6432 | 94.9148 | 1.482 | 0.6324 | 91.1859 | 1.2072 | 0.4716 | 73.2022 | 1.1532 | 0.54 | 71.453 | 1.0296 | 0.4524 | 63.2038 | 0.972 | 0.474 | 60.7882 | 0.9504 | 0.4152 | 58.3105 | 0.9216 | 0.4656 | 57.9221 | 0.9996 | 0.4956 | 62.7406
ПС 110 кВ Ява | Т-2 | ТДН | РПН | -
ПС 110 кВ Ява | КВЛ 110 кВ Луговая-1 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Ява | КВЛ 110 кВ Луговая-2 |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Чушевицы | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.235 |  |  | 10.19 |  |  | 10.145 |  |  | 10.085 |  |  | 10.091 |  |  | 10.223 |  |  | 10.187 |  |  | 10.145 |  |  | 10.148 |  |  | 10.037 |  |  | 10.253 |  |  | 10.24 |  |  | 10.452 |  |  | 10.475 |  |  | 10.06 |  |  | 10.408 |  |  | 10.301 |  |  | 10.536 |  |  | 10.19 |  |  | 9.991 |  |  | 10.15 |  |  | 10.16 |  |  | 10.242 |  |  | 10.264
ПС 110 кВ Чушевицы | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.469 |  |  | 10.421 |  |  | 10.389 |  |  | 10.312 |  |  | 10.308 |  |  | 10.46 |  |  | 10.353 |  |  | 10.265 |  |  | 10.141 |  |  | 10.196 |  |  | 10.491 |  |  | 10.326 |  |  | 10.732 |  |  | 10.742 |  |  | 10.222 |  |  | 10.649 |  |  | 10.504 |  |  | 10.81 |  |  | 10.228 |  |  | 10.226 |  |  | 10.359 |  |  | 10.396 |  |  | 10.484 |  |  | 10.496
ПС 110 кВ Чушевицы | ТН-35-1 | - | U | 35 | 35.826 |  |  | 35.658 |  |  | 35.49 |  |  | 35.3045 |  |  | 35.3325 |  |  | 35.805 |  |  | 35.623 |  |  | 35.5005 |  |  | 35.518 |  |  | 35.147 |  |  | 35.9205 |  |  | 35.8505 |  |  | 36.568 |  |  | 36.6625 |  |  | 35.2345 |  |  | 36.428 |  |  | 36.05 |  |  | 36.8795 |  |  | 35.6755 |  |  | 34.9825 |  |  | 35.5425 |  |  | 35.581 |  |  | 35.854 |  |  | 35.9275
ПС 110 кВ Чушевицы | ТН-35-2 | - | U | 35 | 36.778 |  |  | 36.617 |  |  | 36.491 |  |  | 36.309 |  |  | 36.295 |  |  | 36.7815 |  |  | 36.5015 |  |  | 36.211 |  |  | 35.9415 |  |  | 36.19 |  |  | 37.121 |  |  | 36.918 |  |  | 37.8245 |  |  | 38.045 |  |  | 36.218 |  |  | 37.6985 |  |  | 37.3765 |  |  | 38.094 |  |  | 36.183 |  |  | 36.0255 |  |  | 36.442 |  |  | 36.554 |  |  | 36.792 |  |  | 36.848
ПС 110 кВ Чушевицы | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008925 | 0.0294 | 0.48385 | 0.1491 | 0 | 2.4431 | 0.11235 | 0.0168 | 1.8004 | 0.13545 | 0.0084 | 2.1734 | 0.0756 | 0.042525 | 1.3579 | 0.069825 | 0.04515 | 1.3457 | 0.069825 | 0.04305 | 1.3538 | 0.07035 | 0.04095 | 1.3223 | 0.071925 | 0.042 | 1.3515 | 0.0714 | 0.036225 | 1.2893
ПС 110 кВ Чушевицы | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 0.07 | 0.037 | 4.4663 | 0.0672 | 0.0336 | 4.2381 | 0.0672 | 0.0352 | 4.2982 | 0.064 | 0.0336 | 4.1137 | 0.0672 | 0.032 | 4.261 | 0.0736 | 0.0384 | 4.7497 | 0.0896 | 0.0416 | 5.579 | 0.1136 | 0.0432 | 6.8881 | 0.1248 | 0.0336 | 7.3553 | 0.1344 | 0.04 | 7.9779 | 0.136 | 0.0368 | 8.1044 | 0.1264 | 0.04 | 7.4655 | 0.1216 | 0.0416 | 7.2461 | 0.12 | 0.0496 | 7.1725 | 0.1056 | 0.0368 | 6.1636 | 0.1104 | 0.0384 | 6.7083 | 0.1168 | 0.0448 | 6.9394 | 0.112 | 0.0432 | 6.7281 | 0.1232 | 0.0448 | 7.1836 | 0.1184 | 0.04 | 7.0809 | 0.1264 | 0.0368 | 7.6075 | 0.1184 | 0.04 | 7.1088 | 0.1152 | 0.0384 | 6.9004 | 0.1024 | 0.0384 | 6.1649
ПС 110 кВ Чушевицы | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Чушевицы | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0.003 | 0.073 | 1.1469 | 0 | 0.07 | 1.0989 | 0 | 0.0728 | 1.1479 | 0.0028 | 0.07 | 1.1084 | 0 | 0.07 | 1.1131 | 0.0028 | 0.0728 | 1.1589 | 0 | 0.07 | 1.0988 | 0.0028 | 0.0728 | 1.1523 | 0 | 0.07 | 1.1161 | 0 | 0.07 | 1.1245 | 0.0028 | 0.07 | 1.1176 | 0 | 0.0756 | 1.1758 | 0.0028 | 0.0756 | 1.1831 | 0 | 0.0784 | 1.1967 | 0.0028 | 0.07 | 1.0631 | 0 | 0.0728 | 1.1605 | 0.0028 | 0.0756 | 1.1586 | 0 | 0.0756 | 1.1678 | 0.0028 | 0.0728 | 1.1042 | 0 | 0.0672 | 1.0723 | 0.0028 | 0.0728 | 1.1676 | 0 | 0.07 | 1.109 | 0.0028 | 0.0728 | 1.1507 | 0 | 0.0728 | 1.1424
ПС 110 кВ Чушевицы | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 0.577 | 0.599 | 45.8672 | 0.5736 | 0.5748 | 44.7829 | 0.576 | 0.57 | 44.8958 | 0.57 | 0.5544 | 44.1889 | 0.5736 | 0.5424 | 44.1993 | 0.6204 | 0.5892 | 47.9221 | 0.7404 | 0.6588 | 54.7028 | 1.1016 | 0.888 | 78.9064 | 1.9056 | 1.4988 | 136.3592 | 2.1864 | 1.764 | 159.9386 | 2.1876 | 1.9092 | 164.4144 | 1.9308 | 1.776 | 144.3727 | 2.0064 | 1.83 | 151.836 | 1.5672 | 1.4616 | 115.2864 | 2.0352 | 1.8144 | 146.544 | 1.7652 | 1.6344 | 135.8744 | 1.518 | 1.5168 | 116.3444 | 1.4256 | 1.4592 | 112.1282 | 1.326 | 1.1184 | 92.647 | 1.3548 | 1.1136 | 98.9949 | 0.9012 | 0.6336 | 62.1975 | 0.8436 | 0.6732 | 60.1531 | 0.7212 | 0.546 | 50.236 | 0.7572 | 0.6504 | 54.9697
ПС 110 кВ Чушевицы | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Чушевицы | ВЛ 110 кВ Сямжа-Чушевицы |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Чушевицы | ВЛ-110 кВ Чушевицы-Верховажье |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Грязовец | ТН-110-1 | - | U | 110 | 118.316 |  |  | 117.403 |  |  | 117.975 |  |  | 116.919 |  |  | 116.27 |  |  | 117.238 |  |  | 117.59 |  |  | 116.622 |  |  | 117.304 |  |  | 116.732 |  |  | 116.545 |  |  | 116.171 |  |  | 115.819 |  |  | 116.974 |  |  | 115.148 |  |  | 117.678 |  |  | 117.612 |  |  | 117.843 |  |  | 118.437 |  |  | 116.699 |  |  | 117.711 |  |  | 117.469 |  |  | 117.612 |  |  | 117.458
ПС 110 кВ Грязовец | ТН-110-2 | - | U | 110 | 118.404 |  |  | 117.612 |  |  | 117.909 |  |  | 117.018 |  |  | 116.589 |  |  | 117.183 |  |  | 117.953 |  |  | 116.479 |  |  | 117.414 |  |  | 116.974 |  |  | 116.842 |  |  | 116.523 |  |  | 115.94 |  |  | 117.216 |  |  | 115.027 |  |  | 117.755 |  |  | 117.799 |  |  | 117.953 |  |  | 118.063 |  |  | 116.611 |  |  | 117.623 |  |  | 117.535 |  |  | 117.821 |  |  | 117.7
ПС 110 кВ Грязовец | ТН-35-1 | - | U | 35 | 36.876 |  |  | 36.6485 |  |  | 36.8025 |  |  | 36.5575 |  |  | 36.442 |  |  | 36.3055 |  |  | 36.652 |  |  | 36.3825 |  |  | 36.6275 |  |  | 36.3055 |  |  | 36.2985 |  |  | 36.232 |  |  | 36.0605 |  |  | 36.4525 |  |  | 35.672 |  |  | 36.526 |  |  | 36.498 |  |  | 36.6275 |  |  | 36.6765 |  |  | 36.2635 |  |  | 36.519 |  |  | 36.6835 |  |  | 36.6905 |  |  | 36.561
ПС 110 кВ Грязовец | ТН-35-2 | - | U | 35 | 37.1245 |  |  | 36.659 |  |  | 36.687 |  |  | 36.519 |  |  | 36.1935 |  |  | 36.6205 |  |  | 36.7185 |  |  | 36.3475 |  |  | 36.6205 |  |  | 36.267 |  |  | 36.3335 |  |  | 36.1865 |  |  | 36.1585 |  |  | 36.5645 |  |  | 35.679 |  |  | 36.5295 |  |  | 36.5365 |  |  | 36.7395 |  |  | 36.757 |  |  | 36.386 |  |  | 36.673 |  |  | 36.7885 |  |  | 36.8095 |  |  | 36.631
ПС 110 кВ Грязовец | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.525 |  |  | 10.471 |  |  | 10.488 |  |  | 10.417 |  |  | 10.408 |  |  | 10.391 |  |  | 10.479 |  |  | 10.447 |  |  | 10.476 |  |  | 10.341 |  |  | 10.357 |  |  | 10.325 |  |  | 10.315 |  |  | 10.409 |  |  | 10.237 |  |  | 10.372 |  |  | 10.311 |  |  | 10.404 |  |  | 10.424 |  |  | 10.361 |  |  | 10.364 |  |  | 10.453 |  |  | 10.447 |  |  | 10.44
ПС 110 кВ Грязовец | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.498 |  |  | 10.428 |  |  | 10.418 |  |  | 10.339 |  |  | 10.328 |  |  | 10.399 |  |  | 10.459 |  |  | 10.378 |  |  | 10.373 |  |  | 10.227 |  |  | 10.283 |  |  | 10.219 |  |  | 10.282 |  |  | 10.369 |  |  | 10.185 |  |  | 10.303 |  |  | 10.262 |  |  | 10.356 |  |  | 10.397 |  |  | 10.333 |  |  | 10.358 |  |  | 10.399 |  |  | 10.416 |  |  | 10.391
ПС 110 кВ Грязовец | Т-1 | ТДТН | ВН | 110 | 5.267 | 2.746 | 28.9849 | 4.9632 | 2.6136 | 27.3719 | 4.6464 | 2.4684 | 25.8737 | 4.1712 | 2.2176 | 23.1187 | 4.1976 | 2.1912 | 23.3821 | 4.752 | 2.4552 | 26.5599 | 5.0952 | 2.6136 | 28.2004 | 5.412 | 2.7192 | 29.7376 | 5.5572 | 2.6664 | 30.5145 | 5.6628 | 2.7456 | 30.9745 | 6.1116 | 2.8908 | 33.4385 | 6.0192 | 2.8908 | 33.079 | 6.1908 | 3.0096 | 34.2102 | 6.2568 | 3.1152 | 34.8418 | 6.4944 | 3.2604 | 35.8672 | 6.6 | 3.2736 | 36.9393 | 6.6924 | 3.4188 | 36.8704 | 6.6 | 3.3792 | 36.3987 | 6.4812 | 3.2868 | 35.6032 | 6.468 | 3.2604 | 35.3092 | 6.3756 | 3.1812 | 35.2508 | 6.2832 | 3.1152 | 34.3978 | 6.0324 | 2.9172 | 32.9336 | 5.5572 | 2.7852 | 30.5144
ПС 110 кВ Грязовец | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 1.302 | 0.686 | 23.0412 | 1.302 | 0.672 | 22.9398 | 1.218 | 0.63 | 21.6028 | 1.134 | 0.588 | 20.0393 | 1.19 | 0.616 | 21.1623 | 1.33 | 0.672 | 23.6081 | 1.442 | 0.728 | 25.6882 | 1.526 | 0.756 | 26.826 | 1.708 | 0.812 | 30.0111 | 1.694 | 0.84 | 29.8047 | 1.652 | 0.742 | 28.7993 | 1.736 | 0.868 | 30.8713 | 1.848 | 0.98 | 33.332 | 1.848 | 0.98 | 33.4905 | 1.834 | 0.966 | 32.8307 | 1.82 | 0.91 | 32.9335 | 1.736 | 0.896 | 30.8795 | 1.666 | 0.882 | 29.8193 | 1.638 | 0.84 | 29.0165 | 1.708 | 0.882 | 30.2601 | 1.61 | 0.714 | 28.0403 | 1.498 | 0.672 | 25.9566 | 1.428 | 0.602 | 24.3903 | 1.33 | 0.616 | 23.0642
ПС 110 кВ Грязовец | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 3.974 | 1.938 | 242.5349 | 3.688 | 1.836 | 225.9888 | 3.436 | 1.74 | 212.3615 | 3.06 | 1.556 | 188.976 | 3.02 | 1.512 | 187.1862 | 3.44 | 1.684 | 212.4609 | 3.68 | 1.784 | 227.2301 | 3.912 | 1.836 | 238.0925 | 3.896 | 1.732 | 235.6288 | 3.996 | 1.776 | 240.9976 | 4.5 | 1.964 | 274.1265 | 4.34 | 1.876 | 263.5679 | 4.372 | 1.868 | 265.8521 | 4.452 | 1.96 | 272.267 | 4.712 | 2.108 | 286.3198 | 4.82 | 2.172 | 298.1655 | 5 | 2.3 | 306.3561 | 4.98 | 2.296 | 307.0576 | 4.872 | 2.248 | 297.755 | 4.808 | 2.192 | 292.6686 | 4.796 | 2.26 | 295.4351 | 4.816 | 2.264 | 296.4525 | 4.652 | 2.136 | 282.7346 | 4.236 | 2.036 | 259.7381
ПС 110 кВ Грязовец | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Грязовец | Т-2 | ТДТН | ВН | 110 | 3.181 | 1.967 | 18.2368 | 2.8248 | 1.7292 | 16.1499 | 3.0624 | 2.0064 | 17.9723 | 3.036 | 1.98 | 17.7481 | 3.0228 | 1.8876 | 17.5831 | 3.2208 | 1.9932 | 18.7566 | 3.2076 | 1.9272 | 18.4367 | 3.63 | 2.112 | 20.5565 | 3.9996 | 2.1648 | 22.5424 | 4.9236 | 2.9964 | 28.3414 | 4.9764 | 3.036 | 28.7722 | 4.7124 | 2.838 | 27.182 | 4.8048 | 2.8116 | 27.5833 | 4.3428 | 2.3364 | 24.557 | 4.9104 | 2.9172 | 28.1325 | 4.9764 | 3.0624 | 29.3285 | 4.686 | 2.8248 | 26.827 | 4.5144 | 2.6928 | 25.763 | 4.3032 | 2.442 | 24.2183 | 4.3296 | 2.442 | 24.3081 | 4.1052 | 2.2044 | 23.0701 | 4.2108 | 2.2836 | 23.5124 | 4.1316 | 2.2572 | 23.1263 | 3.9468 | 2.2308 | 22.2158
ПС 110 кВ Грязовец | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | 0.916 | 0.487 | 16.1336 | 0.756 | 0.4368 | 13.5785 | 0.9828 | 0.6132 | 18.244 | 1.008 | 0.6468 | 18.848 | 1.0752 | 0.63 | 19.7015 | 1.1844 | 0.6972 | 21.9236 | 1.2432 | 0.7476 | 22.871 | 1.5372 | 0.8316 | 27.4807 | 1.7052 | 0.8316 | 30.135 | 1.8144 | 0.8904 | 31.8642 | 1.8396 | 0.9576 | 33.0156 | 1.7556 | 0.9408 | 31.6502 | 1.7304 | 0.9156 | 31.2349 | 1.722 | 0.8736 | 30.8314 | 1.8648 | 0.9912 | 33.3461 | 1.8732 | 1.0836 | 35.018 | 1.722 | 0.966 | 31.2062 | 1.6296 | 0.84 | 28.9707 | 1.6464 | 0.8568 | 29.1665 | 1.7976 | 0.9156 | 31.6869 | 1.7388 | 0.8736 | 30.8766 | 1.7388 | 0.8484 | 30.4589 | 1.6632 | 0.7728 | 28.7819 | 1.5204 | 0.7644 | 26.6915
ПС 110 кВ Грязовец | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 2.193 | 1.515 | 146.5881 | 1.998 | 1.338 | 132.2456 | 2.01 | 1.428 | 136.51 | 1.95 | 1.368 | 132.0069 | 1.896 | 1.29 | 128.0587 | 1.962 | 1.332 | 132.5663 | 1.896 | 1.206 | 124.756 | 2.04 | 1.308 | 133.7702 | 2.238 | 1.344 | 145.2306 | 3.042 | 2.088 | 205.362 | 3.084 | 2.052 | 209.1202 | 2.886 | 1.878 | 193.3243 | 3.024 | 1.89 | 201.4734 | 2.562 | 1.482 | 166.195 | 2.994 | 1.908 | 197.6812 | 3.036 | 1.962 | 204.9094 | 2.898 | 1.848 | 192.6039 | 2.838 | 1.848 | 190.5359 | 2.598 | 1.596 | 169.9865 | 2.472 | 1.536 | 161.6125 | 2.322 | 1.338 | 149.7385 | 2.412 | 1.452 | 156.9249 | 2.418 | 1.5 | 157.9801 | 2.37 | 1.482 | 154.9364
ПС 110 кВ Грязовец | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Грязовец | ВЛ 110 кВ Тяговая-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Грязовец | ВЛ 110 кВ Тяговая-2 |  |  | 110 | 10.4148 | 4.8048 | 63.48 | 5.9004 | 2.2704 | 36 | 4.0788 | 2.5872 | 33.48 | 7.0488 | 4.3164 | 42.84 | 10.824 | 4.3824 | 59.52 | 2.6928 | 4.092 | 28.92 | 1.914 | 2.706 | 18.72 | 13.1604 | 13.5828 | 114.72 | 2.7588 | 0.1584 | 14.52 | 2.7984 | -0.1452 | 15 | 8.4876 | 2.8116 | 52.2 | 8.184 | 1.3464 | 41.64 | 19.6944 | 9.6492 | 117.24 | 8.6064 | 3.0492 | 54.72 | 10.0848 | 5.5308 | 66.48 | 5.3724 | 1.7688 | 29.04 | 3.5772 | -0.5808 | 17.28 | 6.1776 | 2.5476 | 39.12 | 5.9796 | 2.046 | 34.2 | 7.0092 | 4.6068 | 46.2 | 3.3264 | -0.132 | 17.76 | 4.7256 | 1.716 | 27.36 | 6.402 | 1.1088 | 36.12 | 7.458 | 2.5476 | 42.24
ПС 110 кВ Грязовец | ВЛ 110 кВ Грязовец-Туфаново |  |  | 110 | -10.56 | 31.4556 | 163.32 | -15.6948 | 29.9772 | 167.16 | -14.6388 | 31.2708 | 168.48 | -14.9424 | 30.888 | 170.88 | -14.9292 | 32.2608 | 175.56 | -10.6656 | 32.208 | 169.68 | -8.91 | 30.954 | 160.68 | -7.7352 | 26.07 | 132 | 0.594 | 25.608 | 129.12 | 3.498 | 23.4036 | 117.36 | 5.1612 | 22.2948 | 114.72 | 4.7916 | 21.5292 | 107.76 | 2.6664 | 18.7308 | 92.76 | 6.0456 | 21.4104 | 115.8 | 1.2012 | 20.8428 | 105.72 | 4.5276 | 22.0836 | 110.64 | 1.5708 | 20.79 | 103.92 | -1.188 | 20.4468 | 100.8 | 0.2508 | 19.7736 | 98.28 | 1.5444 | 19.6812 | 98.16 | -0.198 | 20.79 | 106.32 | -0.0132 | 20.3544 | 100.44 | 6.336 | 19.5888 | 102.96 | -4.752 | 25.2384 | 128.76
ПС 110 кВ Грязовец | ВЛ 110 кВ Грязовец-Вохтога |  |  | 110 | 34.1044 | 3.9028 | 178.08 | 40.0136 | 4.5452 | 201.92 | 41.4348 | 4.0788 | 204.36 | 41.5404 | 2.6004 | 209.2 | 44.3696 | 1.034 | 220.4 | 43.6524 | 3.3396 | 213.72 | 40.3876 | 2.2308 | 200.44 | 33.9064 | 4.5716 | 162.2 | 24.266 | 10.8196 | 127 | 22.6512 | 11.0044 | 123.44 | 18.5504 | 12.7556 | 114.56 | 11.4268 | 15.3868 | 103.04 | 9.8472 | 14.828 | 90.08 | 15.6596 | 17.6 | 122.12 | 14.9688 | 15.466 | 108.28 | 10.7932 | 14.0668 | 89.16 | 15.1272 | 17.446 | 120.16 | 13.6664 | 15.3208 | 104.12 | 8.8176 | 15.3472 | 86.64 | 13.5564 | 18.3172 | 118.72 | 15.5936 | 17.3624 | 113.92 | 9.7108 | 19.3556 | 109.96 | 8.2852 | 19.514 | 109.96 | 24.4728 | 14.498 | 147.56
ПС 110 кВ Грязовец | ВЛ 110 кВ Грязовец-1 |  |  | 110 | -30.5778 | -20.9154 | 185.64 | -31.0266 | -19.5624 | 181.68 | -30.5514 | -20.2158 | 174.84 | -31.515 | -18.9882 | 185.76 | -34.518 | -17.9982 | 195.12 | -31.2246 | -19.5888 | 188.58 | -30.855 | -17.985 | 178.98 | -31.5546 | -22.5588 | 189.48 | -25.5354 | -22.0176 | 172.38 | -26.5386 | -21.1068 | 170.7 | -27.1722 | -22.9812 | 170.1 | -23.6544 | -25.6014 | 175.74 | -28.578 | -28.1754 | 195.24 | -24.057 | -26.8422 | 178.32 | -25.08 | -26.4792 | 189.78 | -20.5656 | -24.3936 | 161.28 | -21.6084 | -24.684 | 163.44 | -21.6084 | -25.014 | 167.4 | -18.051 | -25.3704 | 158.22 | -20.0244 | -26.8092 | 174.24 | -19.6416 | -24.9414 | 154.62 | -17.0346 | -26.3868 | 149.64 | -19.1202 | -26.0634 | 165.3 | -24.75 | -25.0536 | 169.68
ПС 110 кВ Грязовец | ВЛ 110 кВ Грязовец-2 |  |  | 110 | -11.4048 | -25.6828 | 140.84 | -7.5196 | -23.3948 | 121.64 | -7.5372 | -23.848 | 123.56 | -9.5216 | -23.914 | 128.12 | -13.552 | -24.4464 | 145.92 | -12.9668 | -27.1128 | 157.08 | -10.9868 | -25.0668 | 136.28 | -17.0236 | -27.7508 | 161.32 | -12.518 | -22 | 124.16 | -13.6664 | -21.164 | 120.08 | -15.8708 | -21.8548 | 129.28 | -10.9032 | -19.6636 | 121.48 | -13.97 | -22.3036 | 130.2 | -15.7608 | -22.748 | 137.76 | -12.2452 | -22.7172 | 129.48 | -11.1012 | -21.2256 | 113.48 | -9.6448 | -20.8604 | 113.28 | -7.3304 | -21.1244 | 113 | -7.5504 | -20.9792 | 112.04 | -12.1572 | -23.5136 | 133.44 | -9.3544 | -20.5964 | 105.96 | -7.3084 | -21.7184 | 110.52 | -10.3532 | -21.8152 | 117.52 | -12.0516 | -24.5652 | 136.36
ПС 110 кВ Сямжа | ТН-35-1 | - | U | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 110 кВ Сямжа | ТН-35-2 | - | U | 35 | 36.3965 |  |  | 36.12 |  |  | 35.8925 |  |  | 35.714 |  |  | 35.784 |  |  | 36.155 |  |  | 36.134 |  |  | 36.0325 |  |  | 35.5215 |  |  | 35.161 |  |  | 36.1305 |  |  | 35.539 |  |  | 36.554 |  |  | 36.526 |  |  | 35.6895 |  |  | 36.2985 |  |  | 35.8085 |  |  | 36.141 |  |  | 36.043 |  |  | 35.5565 |  |  | 36.0465 |  |  | 35.9835 |  |  | 36.2775 |  |  | 36.2915
ПС 110 кВ Сямжа | ТН-10-1 | - | U | 10 | 10.519 |  |  | 10.434 |  |  | 10.384 |  |  | 10.313 |  |  | 10.34 |  |  | 10.436 |  |  | 10.445 |  |  | 10.404 |  |  | 10.268 |  |  | 10.124 |  |  | 10.403 |  |  | 10.207 |  |  | 10.554 |  |  | 10.548 |  |  | 10.287 |  |  | 10.486 |  |  | 10.348 |  |  | 10.467 |  |  | 10.435 |  |  | 10.292 |  |  | 10.42 |  |  | 10.411 |  |  | 10.494 |  |  | 10.498
ПС 110 кВ Сямжа | ТН-10-2 | - | U | 10 | 10.547 |  |  | 10.467 |  |  | 10.409 |  |  | 10.344 |  |  | 10.371 |  |  | 10.471 |  |  | 10.476 |  |  | 10.43 |  |  | 10.297 |  |  | 10.151 |  |  | 10.431 |  |  | 10.237 |  |  | 10.589 |  |  | 10.579 |  |  | 10.321 |  |  | 10.521 |  |  | 10.382 |  |  | 10.492 |  |  | 10.47 |  |  | 10.317 |  |  | 10.456 |  |  | 10.439 |  |  | 10.525 |  |  | 10.525
ПС 110 кВ Сямжа | Т-1 | ТДТН | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Сямжа | Т-1 | ТДТН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Сямжа | Т-1 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Сямжа | Т-2 | ТДТН | СН | 35 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Сямжа | Т-2 | ТДТН | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0.636 | 67.2558 | 0.9504 | 0.632 | 62.9559 | 0.9312 | 0.588 | 61.0856 | 0.9072 | 0.5504 | 59.2258 | 0.8784 | 0.6496 | 60.8194 | 0.9952 | 0.6096 | 64.3495 | 1.3872 | 0.7008 | 85.653 | 1.6624 | 0.6896 | 99.6251 | 1.9264 | 0.9048 | 119.3335 | 2.088 | 1.1584 | 135.8095 | 1.9536 | 1.0888 | 123.7904 | 1.9408 | 1.092 | 125.5946 | 1.6384 | 0.8616 | 100.9306 | 1.8176 | 1.0512 | 114.5908 | 1.7424 | 0.9856 | 111.9817 | 1.7632 | 1.0008 | 111.2573 | 1.8064 | 1.0016 | 114.8638 | 1.6768 | 0.7872 | 101.9326 | 1.5792 | 0.728 | 95.89 | 1.5808 | 0.7568 | 98.0784 | 1.5824 | 0.7688 | 97.142 | 1.5696 | 0.74 | 95.974 | 1.4576 | 0.7456 | 89.8104
ПС 110 кВ Сямжа | Т-2 | ТДТН | РПН | -
ПС 110 кВ Сямжа | ВЛ 110 кВ Сямжа-Чушевицы |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ Сямжа | ВЛ 110 кВ Харовск Т-Сямжа |  |  | 110 | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета |  |  | нет учета
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ | ТН-110-1 | - | U | 110 | 116.0908 |  |  | 116.0267 |  |  | 115.8521 |  |  | 114.6945 |  |  | 114.7194 |  |  | 115.2786 |  |  | 115.5066 |  |  | 116.0587 |  |  | 114.6766 |  |  | 114.267 |  |  | 114.9901 |  |  | 114.5235 |  |  | 115.4425 |  |  | 115.1326 |  |  | 114.5057 |  |  | 115.0792 |  |  | 114.3525 |  |  | 115.7631 |  |  | 115.5493 |  |  | 115.9554 |  |  | 115.7381 |  |  | 115.7132 |  |  | 115.4496 |  |  | 116.3508
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ | ТН-110-2 | - | U | 110 | 116.3615 |  |  | 116.0836 |  |  | 116.1976 |  |  | 114.7408 |  |  | 114.9438 |  |  | 115.3356 |  |  | 115.4603 |  |  | 116.1371 |  |  | 114.7764 |  |  | 114.3382 |  |  | 114.9545 |  |  | 114.5876 |  |  | 115.7061 |  |  | 115.0613 |  |  | 114.5911 |  |  | 115.1575 |  |  | 114.6303 |  |  | 115.8485 |  |  | 115.6847 |  |  | 116.0409 |  |  | 115.8521 |  |  | 115.7453 |  |  | 115.8307 |  |  | 116.4363
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ | ВЛ 110 кВ Центральная-1 |  |  | 110 | 6.8085 | 1.0213 | 34.6062 | 6.0229 | 0.90344 | 29.4461 | 5.5646 | 0.7725 | 27.0343 | 5.0802 | 0.5892 | 25.2956 | 5.0278 | 0.52373 | 25.5199 | 5.2897 | 0.53682 | 26.4173 | 6.3764 | 0.64157 | 31.0726 | 7.5679 | 1.0082 | 37.4105 | 9.689 | 1.7676 | 49.189 | 10.946 | 2.4353 | 56.7608 | 11.3126 | 2.0949 | 58.5556 | 11.7708 | 2.7889 | 60.4626 | 10.0425 | 1.8331 | 50.5912 | 10.3175 | 2.1604 | 52.0494 | 10.0294 | 2.3699 | 51.3203 | 10.2651 | 2.252 | 52.2738 | 9.545 | 1.82 | 48.9646 | 9.0082 | 1.5319 | 46.1602 | 8.8641 | 1.7152 | 45.0946 | 8.2749 | 1.4403 | 40.4954 | 8.1309 | 1.3748 | 40.6636 | 7.7643 | 1.2439 | 38.4762 | 7.5941 | 1.1391 | 38.0836 | 6.8478 | 1.0213 | 34.7183
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ | ВЛ 110 кВ Центральная-2 |  |  | 110 | 11.4828 | 3.7578 | 60.7991 | 10.4746 | 3.2733 | 54.1808 | 9.8069 | 3.4173 | 51.4886 | 8.9296 | 2.802 | 47.2259 | 8.982 | 2.7234 | 46.665 | 8.9296 | 2.6448 | 46.8333 | 10.7627 | 3.1555 | 55.2464 | 12.5172 | 3.5745 | 64.2766 | 15.8952 | 4.8576 | 83.9634 | 18.8019 | 5.473 | 98.8827 | 20.4124 | 6.3502 | 107.4642 | 21.5384 | 7.0442 | 112.6803 | 20.4779 | 5.9313 | 106.3424 | 22.1145 | 7.0311 | 114.419 | 21.9705 | 6.6645 | 113.9703 | 22.4811 | 7.293 | 116.943 | 21.2504 | 6.6121 | 112.0634 | 20.0982 | 5.9051 | 103.7063 | 19.2078 | 5.9574 | 99.6119 | 18.2389 | 5.5515 | 94.4518 | 16.2749 | 4.635 | 85.646 | 15.9869 | 4.8838 | 84.1316 | 14.9918 | 4.1898 | 77.5133 | 14.2324 | 4.5565 | 74.6528
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ | КВЛ 110 кВ Луговая 1 |  |  | 110 | 36.7135 | 4.9754 | 185.0896 | 37.8657 | 6.3633 | 204.8325 | 38.9918 | 3.9018 | 205.5056 | 40.3927 | 8.7725 | 211.3948 | 39.6464 | 10.5794 | 218.7423 | 38.4026 | 8.0262 | 203.0938 | 37.4729 | 5.8658 | 202.5329 | 36.4909 | 7.3191 | 197.4289 | 33.0474 | 3.4042 | 173.9282 | 32.3404 | 3.4828 | 172.5821 | 30.9918 | 3.0376 | 164.1128 | 29.486 | 1.8069 | 156.9336 | 31.2274 | 0.15712 | 162.8228 | 29.6955 | 1.0606 | 156.7653 | 30.3502 | 1.8723 | 163.6641 | 29.8396 | 0.82488 | 154.8022 | 30.4811 | 0.45826 | 161.1402 | 31.3977 | 0.43208 | 164.5054 | 31.5417 | 3.0507 | 159.0088 | 32.8641 | 1.126 | 175.8912 | 33.833 | 3.1948 | 173.9282 | 34.2127 | 2.5663 | 177.9665 | 12.0065 | 5.9705 | 75.9989 | 35.522 | 1.3224 | 181.6683
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ | КВЛ 110 кВ Луговая 2 |  |  | 110 | 32.9034 | 6.7692 | 156.6531 | 35.6399 | 8.0131 | 180.2661 | 36.0589 | 5.9574 | 179.593 | 37.2634 | 11.2602 | 186.2114 | 36.2684 | 13.5123 | 193.6711 | 36.4386 | 9.6759 | 184.9214 | 34.5924 | 8.4059 | 178.6956 | 32.9165 | 9.6366 | 170.0581 | 30.3502 | 3.6792 | 151.3809 | 27.9803 | 4.1637 | 139.5464 | 26.9067 | 3.1817 | 133.8254 | 26.959 | 1.4795 | 135.7885 | 27.9018 | 0.61538 | 134.4424 | 27.6137 | 0.43208 | 136.0689 | 27.1162 | 2.1604 | 136.5737 | 26.5008 | 1.5843 | 130.6845 | 27.09 | 1.401 | 135.508 | 28.0065 | 1.4795 | 137.1346 | 28.491 | 3.2471 | 136.125 | 29.4337 | 1.9509 | 144.1456 | 30.1145 | 4.3339 | 144.9308 | 30.6121 | 3.1162 | 148.6887 | 7.4763 | 5.6563 | 52.5542 | 32.0785 | 2.9198 | 154.2414

## Приложение 9 ПО ВУЭС
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 19.06.2024 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-110 | - | U | 110 | 114.961 |  |  | 114.477 |  |  | 113.872 |  |  | 112.354 |  |  | 113.234 |  |  | 114.884 |  |  | 115.621 |  |  | 115.06 |  |  | 110.847 |  |  | 112.464 |  |  | 116.776 |  |  | 113.96 |  |  | 117.249 |  |  | 115.313 |  |  | 112.475 |  |  | 114.422 |  |  | 113.025 |  |  | 116.336 |  |  | 116.061 |  |  | 115.159 |  |  | 116.875 |  |  | 116.919 |  |  | 117.513 |  |  | 118.294
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-110 | - | U | 110 | 116.039 |  |  | 115.489 |  |  | 114.928 |  |  | 113.388 |  |  | 114.081 |  |  | 116.105 |  |  | 116.556 |  |  | 115.962 |  |  | 112.013 |  |  | 113.52 |  |  | 117.766 |  |  | 114.862 |  |  | 118.206 |  |  | 116.38 |  |  | 113.168 |  |  | 115.522 |  |  | 114.081 |  |  | 117.326 |  |  | 117.194 |  |  | 116.138 |  |  | 118.14 |  |  | 117.854 |  |  | 118.635 |  |  | 119.317
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-35 | - | U | 35 | 34.3967 |  |  | 34.1829 |  |  | 34.1562 |  |  | 33.8489 |  |  | 34.1963 |  |  | 35.0112 |  |  | 35.1047 |  |  | 35.0379 |  |  | 34.0359 |  |  | 34.7307 |  |  | 35.2517 |  |  | 34.5035 |  |  | 35.3853 |  |  | 34.2497 |  |  | 34.0359 |  |  | 34.4635 |  |  | 34.41 |  |  | 35.1582 |  |  | 34.6238 |  |  | 35.0513 |  |  | 35.559 |  |  | 34.9311 |  |  | 35.0647 |  |  | 35.4387
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-35 | - | U | 35 | 34.6772 |  |  | 34.5436 |  |  | 34.3699 |  |  | 34.7173 |  |  | 34.5837 |  |  | 34.8242 |  |  | 34.7841 |  |  | 34.5971 |  |  | 34.5436 |  |  | 35.1983 |  |  | 35.6391 |  |  | 35.0246 |  |  | 34.891 |  |  | 34.7574 |  |  | 35.0513 |  |  | 35.559 |  |  | 34.9979 |  |  | 35.2784 |  |  | 34.2764 |  |  | 34.7173 |  |  | 34.7841 |  |  | 34.7707 |  |  | 34.7975 |  |  | 35.1715
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.1332 |  |  | 10.1378 |  |  | 10.08 |  |  | 9.9629 |  |  | 10.1302 |  |  | 10.3598 |  |  | 10.3644 |  |  | 10.3096 |  |  | 10.039 |  |  | 10.2244 |  |  | 10.3659 |  |  | 10.1074 |  |  | 10.448 |  |  | 10.077 |  |  | 10.0147 |  |  | 10.1378 |  |  | 10.1226 |  |  | 10.3902 |  |  | 10.2214 |  |  | 10.3355 |  |  | 10.4632 |  |  | 10.302 |  |  | 10.3613 |  |  | 10.4282
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.0247 |  |  | 10.3698 |  |  | 10.0172 |  |  | 10.2896 |  |  | 10.3392 |  |  | 10.4194 |  |  | 10.3812 |  |  | 10.259 |  |  | 10.2399 |  |  | 10.4194 |  |  | 10.5266 |  |  | 10.3392 |  |  | 10.3851 |  |  | 10.3163 |  |  | 10.3469 |  |  | 10.4846 |  |  | 10.3583 |  |  | 10.5228 |  |  | 10.2093 |  |  | 10.2972 |  |  | 10.3851 |  |  | 10.3125 |  |  | 10.408 |  |  | 10.4578
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.7722 | 0.4884 | 4.5926 | 0.7425 | 0.528 | 4.5795 | 0.627 | 0.4686 | 3.9345 | 0.6105 | 0.462 | 3.8482 | 0.6732 | 0.5511 | 4.373 | 0.8052 | 0.6006 | 5.0491 | 1.1088 | 0.7062 | 6.6077 | 1.4289 | 0.7095 | 8.0189 | 1.6797 | 0.9933 | 9.8086 | 1.7622 | 1.1385 | 10.5453 | 1.5675 | 0.9471 | 9.2054 | 1.6665 | 1.0659 | 9.9433 | 1.4652 | 0.792 | 8.3717 | 1.6071 | 0.9009 | 9.2606 | 1.4817 | 0.8844 | 8.6734 | 1.4784 | 0.8976 | 8.6934 | 1.3959 | 0.8778 | 8.2883 | 1.3431 | 0.7656 | 7.7707 | 1.4223 | 0.7689 | 8.1268 | 1.3332 | 0.7689 | 7.7358 | 1.3893 | 0.8349 | 8.1471 | 1.32 | 0.7227 | 7.5642 | 1.2474 | 0.7656 | 7.3567 | 0.9735 | 0.6501 | 5.884
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1505 | 0.1632 | 3.422 | 0.1869 | 0.2214 | 4.4661 | 0.1491 | 0.1938 | 3.7691 | 0.1554 | 0.2044 | 3.9578 | 0.1666 | 0.2403 | 4.5072 | 0.1743 | 0.2428 | 4.6071 | 0.1778 | 0.2163 | 4.316 | 0.2135 | 0.2044 | 4.556 | 0.2709 | 0.2738 | 5.9371 | 0.3493 | 0.3596 | 7.7275 | 0.2884 | 0.2873 | 6.2749 | 0.3472 | 0.3549 | 7.653 | 0.2254 | 0.2241 | 4.8994 | 0.2464 | 0.2225 | 5.1174 | 0.273 | 0.2738 | 5.9599 | 0.2373 | 0.2294 | 5.0875 | 0.2625 | 0.2843 | 5.9646 | 0.2079 | 0.213 | 4.5879 | 0.2086 | 0.1899 | 4.3482 | 0.2233 | 0.2228 | 4.8623 | 0.2471 | 0.2621 | 5.5524 | 0.1995 | 0.2073 | 4.4347 | 0.2177 | 0.2504 | 5.1145 | 0.1974 | 0.2382 | 4.7686
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.6096 | 0.3252 | 38.0357 | 0.5424 | 0.3066 | 34.2999 | 0.4644 | 0.2748 | 29.7062 | 0.4428 | 0.2576 | 28.2014 | 0.4944 | 0.3108 | 32.1484 | 0.6204 | 0.3578 | 39.4265 | 0.9276 | 0.4899 | 57.7495 | 1.2216 | 0.5051 | 72.7721 | 1.422 | 0.7195 | 87.7327 | 1.4412 | 0.7789 | 90.1851 | 1.296 | 0.6598 | 80.0599 | 1.344 | 0.711 | 83.7038 | 1.2516 | 0.5679 | 75.6627 | 1.3776 | 0.6784 | 84.5351 | 1.218 | 0.6106 | 75.0059 | 1.254 | 0.6682 | 78.2228 | 1.1436 | 0.5935 | 70.9295 | 1.1376 | 0.5526 | 69.6237 | 1.2204 | 0.579 | 74.3619 | 1.1148 | 0.5461 | 68.3387 | 1.1556 | 0.5728 | 71.0031 | 1.1256 | 0.5154 | 68.1523 | 1.0356 | 0.5152 | 63.6761 | 0.7728 | 0.4119 | 48.2091
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.9537 | 0.8778 | 6.5151 | 0.9306 | 0.8811 | 6.4415 | 0.8745 | 0.8745 | 6.2163 | 0.8448 | 0.8481 | 6.0169 | 0.8184 | 0.8085 | 5.7824 | 0.9174 | 0.8943 | 6.4397 | 1.1319 | 1.0725 | 7.8377 | 1.5312 | 1.4421 | 10.5724 | 1.9503 | 1.9206 | 13.7583 | 1.9866 | 2.0328 | 14.2867 | 1.8678 | 1.881 | 13.324 | 1.8282 | 1.8216 | 12.9721 | 1.5543 | 1.4421 | 10.6572 | 1.8777 | 1.8117 | 13.1149 | 1.9272 | 1.9338 | 13.7228 | 1.7457 | 1.7094 | 12.2808 | 1.5345 | 1.5081 | 10.8144 | 1.3926 | 1.2441 | 9.3862 | 1.3431 | 1.221 | 9.1236 | 1.2408 | 1.0989 | 8.331 | 1.0923 | 0.957 | 7.2995 | 1.0164 | 0.891 | 6.7939 | 1.023 | 0.9207 | 6.9178 | 1.0329 | 0.9405 | 7.0215
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | СН | 35 | 0.0812 | 0.1042 | 2.0363 | 0.0777 | 0.0994 | 1.9447 | 0.0651 | 0.0962 | 1.7905 | 0.0637 | 0.1 | 1.8276 | 0.0728 | 0.1138 | 2.0824 | 0.0945 | 0.1244 | 2.4081 | 0.133 | 0.153 | 3.1249 | 0.1708 | 0.1762 | 3.7826 | 0.2009 | 0.2096 | 4.4753 | 0.1981 | 0.2418 | 4.8183 | 0.182 | 0.2214 | 4.4178 | 0.1617 | 0.1864 | 3.8037 | 0.1428 | 0.1388 | 3.0696 | 0.154 | 0.1826 | 3.682 | 0.1505 | 0.1988 | 3.8434 | 0.133 | 0.1566 | 3.167 | 0.1407 | 0.1652 | 3.3448 | 0.1344 | 0.1422 | 3.016 | 0.1281 | 0.1348 | 2.8664 | 0.154 | 0.1712 | 3.5495 | 0.119 | 0.1186 | 2.5897 | 0.0994 | 0.1052 | 2.2309 | 0.0952 | 0.112 | 2.2658 | 0.0938 | 0.1088 | 2.2143
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.8784 | 0.7736 | 64.4365 | 0.858 | 0.7817 | 63.8975 | 0.816 | 0.7783 | 62.0785 | 0.7848 | 0.7481 | 59.6881 | 0.7476 | 0.6947 | 56.182 | 0.8292 | 0.7699 | 62.2908 | 1.0068 | 0.9195 | 75.0618 | 1.374 | 1.2659 | 102.8492 | 1.77 | 1.711 | 135.5239 | 1.8048 | 1.791 | 139.9743 | 1.7064 | 1.6596 | 131.0405 | 1.6884 | 1.6352 | 129.394 | 1.4256 | 1.3033 | 106.3342 | 1.7424 | 1.6291 | 131.3161 | 1.794 | 1.735 | 137.3922 | 1.6284 | 1.5528 | 123.8692 | 1.4064 | 1.3429 | 107.0502 | 1.272 | 1.1019 | 92.6454 | 1.224 | 1.0862 | 90.0887 | 1.0968 | 0.9277 | 79.0819 | 0.9804 | 0.8384 | 71.0157 | 0.924 | 0.7858 | 66.7742 | 0.9324 | 0.8087 | 67.9464 | 0.9492 | 0.8317 | 69.4756
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Бабушкино | ТСН-1-10 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Бабушкино | ТСН-2-10 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Бабушкино | ВЛ 35 кВ Аниково | - | - | 35 | 0.1505 | 0.1632 | 3.422 | 0.1869 | 0.2214 | 4.4661 | 0.1491 | 0.1938 | 3.7691 | 0.1554 | 0.2044 | 3.9578 | 0.1666 | 0.2403 | 4.5072 | 0.1743 | 0.2428 | 4.6071 | 0.1778 | 0.2163 | 4.316 | 0.2135 | 0.2044 | 4.556 | 0.2709 | 0.2738 | 5.9371 | 0.3493 | 0.3596 | 7.7275 | 0.2884 | 0.2873 | 6.2749 | 0.3472 | 0.3549 | 7.653 | 0.2254 | 0.2241 | 4.8994 | 0.273 | 0.2225 | 5.1174 | 0.273 | 0.2738 | 5.9599 | 0.2373 | 0.2294 | 5.0875 | 0.2625 | 0.2843 | 5.9646 | 0.2079 | 0.213 | 4.5879 | 0.2086 | 0.1899 | 4.3482 | 0.2233 | 0.2228 | 4.8623 | 0.2471 | 0.2621 | 5.5524 | 0.1995 | 0.2073 | 4.4347 | 0.2177 | 0.2504 | 5.1145 | 0.1974 | 0.2382 | 4.7686
ПС 110 кВ Бабушкино | ВЛ 35 кВ Тиманово | - | - | 35 | 0.0812 | 0.1042 | 2.0363 | 0.0777 | 0.0994 | 1.9447 | 0.0651 | 0.0962 | 1.7905 | 0.0637 | 0.1 | 1.8276 | 0.0728 | 0.1138 | 2.0824 | 0.0945 | 0.1244 | 2.4081 | 0.133 | 0.153 | 3.1249 | 0.1708 | 0.1762 | 3.7826 | 0.2009 | 0.2096 | 4.4753 | 0.1981 | 0.2418 | 4.8183 | 0.182 | 0.2214 | 4.4178 | 0.1617 | 0.1864 | 3.8037 | 0.1428 | 0.1388 | 3.0696 | 0.1505 | 0.1826 | 3.682 | 0.1505 | 0.1988 | 3.8434 | 0.133 | 0.1566 | 3.167 | 0.1407 | 0.1652 | 3.3448 | 0.1344 | 0.1422 | 3.016 | 0.1281 | 0.1348 | 2.8664 | 0.154 | 0.1712 | 3.5495 | 0.119 | 0.1186 | 2.5897 | 0.0994 | 0.1052 | 2.2309 | 0.0952 | 0.112 | 2.2658 | 0.0938 | 0.1088 | 2.2143
ПС 110 кВ Борки | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.4875 |  |  | 6.4725 |  |  | 6.435 |  |  | 6.4125 |  |  | 6.45 |  |  | 6.5325 |  |  | 6.5325 |  |  | 6.4725 |  |  | 6.525 |  |  | 6.3375 |  |  | 6.3375 |  |  | 6.3675 |  |  | 6.3675 |  |  | 6.39 |  |  | 6.36 |  |  | 6.33 |  |  | 6.36 |  |  | 6.39 |  |  | 6.4125 |  |  | 6.345 |  |  | 6.435 |  |  | 6.435 |  |  | 6.435 |  |  | 6.57
ПС 110 кВ Борки | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.4125 |  |  | 6.3825 |  |  | 6.3675 |  |  | 6.33 |  |  | 6.4275 |  |  | 6.45 |  |  | 6.4725 |  |  | 6.4425 |  |  | 6.45 |  |  | 6.315 |  |  | 6.345 |  |  | 6.24 |  |  | 6.33 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.315 |  |  | 6.315 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.36 |  |  | 6.375 |  |  | 6.375 |  |  | 6.5025
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | ВН | 110 | 1.1419 | 0.61704 | 6.5241 | 1.031 | 0.60624 | 6.0119 | 0.9576 | 0.5832 | 5.6357 | 0.9612 | 0.59832 | 5.6909 | 0.9504 | 0.60696 | 5.6682 | 1.0289 | 0.6372 | 6.083 | 1.3219 | 0.70704 | 7.5352 | 1.5019 | 0.7056 | 8.3408 | 1.7755 | 0.73008 | 9.6495 | 2.2226 | 1.0714 | 12.402 | 2.2874 | 0.9792 | 12.5067 | 2.1794 | 0.82512 | 11.7135 | 2.2147 | 0.846 | 11.9166 | 2.1528 | 0.77832 | 11.5063 | 2.1442 | 0.81504 | 11.5297 | 2.1074 | 0.8064 | 11.3418 | 2.0023 | 0.78696 | 10.8139 | 1.9476 | 0.79632 | 10.5761 | 1.8446 | 0.72936 | 9.9703 | 1.715 | 0.7272 | 9.3634 | 1.6978 | 0.75096 | 9.3311 | 1.656 | 0.74808 | 9.1336 | 1.4508 | 0.73008 | 8.1636 | 1.237 | 0.67464 | 7.0821
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | НН | 6 | 1.1419 | 0.61704 | 119.0905 | 1.031 | 0.60624 | 109.7408 | 0.9576 | 0.5832 | 102.8731 | 0.9612 | 0.59832 | 103.8817 | 0.9504 | 0.60696 | 103.4663 | 1.0289 | 0.6372 | 111.039 | 1.3219 | 0.70704 | 137.5471 | 1.5019 | 0.7056 | 152.2532 | 1.7755 | 0.73008 | 176.1412 | 2.2226 | 1.0714 | 226.3855 | 2.2874 | 0.9792 | 228.2976 | 2.1794 | 0.82512 | 213.8181 | 2.2147 | 0.846 | 217.5247 | 2.1528 | 0.77832 | 210.0355 | 2.1442 | 0.81504 | 210.4636 | 2.1074 | 0.8064 | 207.0331 | 2.0023 | 0.78696 | 197.3957 | 1.9476 | 0.79632 | 193.0552 | 1.8446 | 0.72936 | 181.9982 | 1.715 | 0.7272 | 170.9187 | 1.6978 | 0.75096 | 170.3302 | 1.656 | 0.74808 | 166.7244 | 1.4508 | 0.73008 | 149.0175 | 1.237 | 0.67464 | 129.2756
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | ВН | 110 | 1.0008 | 0.67608 | 6.0707 | 0.93312 | 0.67464 | 5.7877 | 0.88848 | 0.68832 | 5.6492 | 0.846 | 0.65376 | 5.374 | 0.85968 | 0.68832 | 5.5355 | 0.93312 | 0.70992 | 5.8933 | 1.1304 | 0.72648 | 6.754 | 1.3507 | 0.77904 | 7.8375 | 1.8994 | 1.2413 | 11.4049 | 1.6164 | 0.68832 | 8.8306 | 1.7518 | 0.92088 | 9.9475 | 1.8439 | 1.0829 | 10.7483 | 1.7201 | 0.89352 | 9.7427 | 2.0635 | 1.2931 | 12.2403 | 1.9181 | 1.139 | 11.2128 | 1.8245 | 1.1016 | 10.7125 | 1.7251 | 1.0289 | 10.0962 | 1.5826 | 0.93456 | 9.238 | 1.4947 | 0.81072 | 8.547 | 1.4983 | 0.87696 | 8.7263 | 1.481 | 0.89712 | 8.7035 | 1.3673 | 0.74952 | 7.8374 | 1.3054 | 0.8604 | 7.8583 | 1.1592 | 0.80496 | 7.0936
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | НН | 6 | 1.0008 | 0.67608 | 110.8139 | 0.93312 | 0.67464 | 105.6479 | 0.88848 | 0.68832 | 103.1208 | 0.846 | 0.65376 | 98.0977 | 0.85968 | 0.68832 | 101.0448 | 0.93312 | 0.70992 | 107.5765 | 1.1304 | 0.72648 | 123.2882 | 1.3507 | 0.77904 | 143.0662 | 1.8994 | 1.2413 | 208.1839 | 1.6164 | 0.68832 | 161.194 | 1.7518 | 0.92088 | 181.5819 | 1.8439 | 1.0829 | 196.1997 | 1.7201 | 0.89352 | 177.8431 | 2.0635 | 1.2931 | 223.4348 | 1.9181 | 1.139 | 204.6788 | 1.8245 | 1.1016 | 195.546 | 1.7251 | 1.0289 | 184.2958 | 1.5826 | 0.93456 | 168.6307 | 1.4947 | 0.81072 | 156.0169 | 1.4983 | 0.87696 | 159.2893 | 1.481 | 0.89712 | 158.8734 | 1.3673 | 0.74952 | 143.0628 | 1.3054 | 0.8604 | 143.4453 | 1.1592 | 0.80496 | 129.4869
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Борки | ТСН-1 | ТМГ-25/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.000284 | 1.8e-05 | 0.41123 | 0.000282 | 1.8e-05 | 0.40834 | 0.000282 | 1.8e-05 | 0.40834 | 0.000282 | 1.8e-05 | 0.40834 | 0.000286 | 1.8e-05 | 0.41411 | 0.000288 | 1.4e-05 | 0.41668 | 0.000288 | 1.6e-05 | 0.41683 | 0.000284 | 1.6e-05 | 0.41106 | 0.000282 | 1.8e-05 | 0.40834 | 0.000274 | 2.2e-05 | 0.39723 | 0.000276 | 2.2e-05 | 0.40011 | 0.000276 | 2.2e-05 | 0.40011 | 0.000282 | 2e-05 | 0.40854 | 0.000278 | 2e-05 | 0.40277 | 0.000276 | 2e-05 | 0.39989 | 0.00028 | 2.2e-05 | 0.40587 | 0.000278 | 2e-05 | 0.40277 | 0.00028 | 1.8e-05 | 0.40546 | 0.000278 | 2.2e-05 | 0.40299 | 0.00028 | 2e-05 | 0.40566 | 0.000282 | 1.8e-05 | 0.40834 | 0.000284 | 1.8e-05 | 0.41123 | 0.000288 | 1.4e-05 | 0.41668 | 0.00029 | 1.4e-05 | 0.41956
ПС 110 кВ Борки | ТСН-2 | ТМГ-25/6/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.99 |  |  | 118.51 |  |  | 118.48 |  |  | 118.08 |  |  | 118.56 |  |  | 119.79 |  |  | 120.12 |  |  | 119.65 |  |  | 120.39 |  |  | 117.81 |  |  | 118.29 |  |  | 117.68 |  |  | 118.7 |  |  | 118.47 |  |  | 118.29 |  |  | 118.11 |  |  | 118.28 |  |  | 118.89 |  |  | 118.43 |  |  | 116.74 |  |  | 118.7 |  |  | 119.25 |  |  | 119.75 |  |  | 120.77
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.95 |  |  | 118.48 |  |  | 118.49 |  |  | 117.96 |  |  | 118.61 |  |  | 119.63 |  |  | 120.1 |  |  | 119.57 |  |  | 120.39 |  |  | 117.83 |  |  | 118.22 |  |  | 117.57 |  |  | 118.75 |  |  | 118.4 |  |  | 118.33 |  |  | 118.13 |  |  | 118.2 |  |  | 118.79 |  |  | 118.36 |  |  | 116.7 |  |  | 118.58 |  |  | 119.2 |  |  | 119.77 |  |  | 120.72
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.919 |  |  | 35.831 |  |  | 35.744 |  |  | 35.612 |  |  | 35.744 |  |  | 35.569 |  |  | 35.525 |  |  | 35.875 |  |  | 35.875 |  |  | 35.612 |  |  | 35.831 |  |  | 35.481 |  |  | 35.919 |  |  | 35.394 |  |  | 36.444 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.006 |  |  | 35.875 |  |  | 35.481 |  |  | 36.181 |  |  | 35.7 |  |  | 35.744 |  |  | 35.7
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 32.594 |  |  | 32.594 |  |  | 32.594 |  |  | 32.506 |  |  | 32.594 |  |  | 32.987 |  |  | 32.944 |  |  | 32.9 |  |  | 33.95 |  |  | 33.338 |  |  | 33.775 |  |  | 33.425 |  |  | 34.3 |  |  | 33.162 |  |  | 33.862 |  |  | 34.037 |  |  | 34.081 |  |  | 33.644 |  |  | 33.862 |  |  | 33.206 |  |  | 34.606 |  |  | 33.381 |  |  | 33.819 |  |  | 33.425
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.24 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.15 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.165 |  |  | 6.195 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.24 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.165 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.1125 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.27 |  |  | 6.225 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.195 |  |  | 6.24 |  |  | 6.195
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.1725 |  |  | 6.15 |  |  | 6.135 |  |  | 6.105 |  |  | 6.1725 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.21 |  |  | 6.1425 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.27 |  |  | 6.225 |  |  | 6.3225 |  |  | 6.21 |  |  | 6.27 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.21 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.225 |  |  | 6.345 |  |  | 6.24 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.255
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | ВН | 110 | 2.0688 | 1.1346 | 11.8598 | 1.9356 | 1.1721 | 11.3738 | 1.8273 | 1.1481 | 10.8472 | 1.8006 | 1.1403 | 10.7127 | 1.9038 | 1.1805 | 11.2596 | 2.0787 | 1.146 | 11.931 | 2.6481 | 1.2279 | 14.6717 | 3.1839 | 1.3962 | 17.4746 | 4.0722 | 1.8288 | 22.4378 | 4.4256 | 1.9551 | 24.3188 | 4.4172 | 1.8789 | 24.1277 | 4.3833 | 1.89 | 23.993 | 3.9777 | 1.4742 | 21.3224 | 4.4124 | 1.9182 | 24.1835 | 4.3329 | 2.0388 | 24.0694 | 4.2018 | 1.965 | 23.3153 | 4.077 | 1.8789 | 22.5641 | 3.5346 | 1.4355 | 19.1756 | 3.3378 | 1.3797 | 18.1539 | 3.1743 | 1.4223 | 17.4837 | 3.0435 | 1.3383 | 16.7115 | 2.9481 | 1.2894 | 16.1736 | 2.7135 | 1.2465 | 15.0093 | 2.3859 | 1.1562 | 13.3264
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | СН | 35 | 0.357 | 0.1302 | 5.8574 | 0.294 | 0.1281 | 4.9433 | 0.2667 | 0.1239 | 4.5329 | 0.2562 | 0.1197 | 4.3589 | 0.2604 | 0.1239 | 4.4451 | 0.2877 | 0.1218 | 4.8157 | 0.3927 | 0.1281 | 6.3671 | 0.4641 | 0.147 | 7.504 | 0.4452 | 0.1512 | 7.2474 | 0.4368 | 0.1533 | 7.1356 | 0.441 | 0.1491 | 7.1757 | 0.4431 | 0.1512 | 7.2168 | 0.4641 | 0.1512 | 7.5238 | 0.483 | 0.1722 | 7.9041 | 0.4935 | 0.1722 | 8.0567 | 0.4704 | 0.1722 | 7.7214 | 0.504 | 0.1743 | 8.2202 | 0.5376 | 0.1701 | 8.6916 | 0.5838 | 0.1701 | 9.373 | 0.5859 | 0.1785 | 9.441 | 0.5775 | 0.1701 | 9.2798 | 0.5523 | 0.1554 | 8.8439 | 0.5103 | 0.1449 | 8.1769 | 0.4221 | 0.1302 | 6.8089
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | НН | 6 | 1.7118 | 1.0044 | 182.1003 | 1.6416 | 1.044 | 178.4983 | 1.5606 | 1.0242 | 171.2699 | 1.5444 | 1.0206 | 169.8468 | 1.6434 | 1.0566 | 179.2602 | 1.791 | 1.0242 | 189.2989 | 2.2554 | 1.0998 | 230.2285 | 2.7198 | 1.2492 | 274.6087 | 3.627 | 1.6776 | 366.6558 | 3.9888 | 1.8018 | 401.5847 | 3.9762 | 1.7298 | 397.8503 | 3.9402 | 1.7388 | 395.1563 | 3.5136 | 1.323 | 344.4743 | 3.9294 | 1.746 | 394.5177 | 3.8394 | 1.8666 | 391.6962 | 3.7314 | 1.7928 | 379.8278 | 3.573 | 1.7046 | 363.2247 | 2.997 | 1.2654 | 298.4852 | 2.754 | 1.2096 | 275.9823 | 2.5884 | 1.2438 | 263.486 | 2.466 | 1.1682 | 250.3632 | 2.3958 | 1.134 | 243.1989 | 2.2032 | 1.1016 | 226.0072 | 1.9638 | 1.026 | 203.291
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | ВН | 110 | 2.2149 | 1.2489 | 12.7808 | 2.0598 | 1.2003 | 11.983 | 1.9452 | 1.1745 | 11.4214 | 1.8822 | 1.1787 | 11.1627 | 1.9197 | 1.2138 | 11.4162 | 2.1228 | 1.2795 | 12.4583 | 2.4984 | 1.3074 | 14.1734 | 2.8764 | 1.5144 | 16.3393 | 3.4233 | 1.9434 | 19.7862 | 3.5781 | 2.0247 | 20.6646 | 3.3624 | 1.86 | 19.3142 | 3.468 | 1.7577 | 19.5426 | 3.0252 | 1.3278 | 16.606 | 3.5094 | 1.7637 | 19.742 | 3.4542 | 1.7961 | 19.569 | 3.3141 | 1.7088 | 18.7419 | 3.2391 | 1.6395 | 18.2477 | 3.0444 | 1.6047 | 17.298 | 3.0606 | 1.5798 | 17.3123 | 2.856 | 1.5312 | 16.2884 | 2.7783 | 1.4148 | 15.6712 | 2.7099 | 1.3917 | 15.3123 | 2.6055 | 1.4025 | 14.873 | 2.3523 | 1.3314 | 13.5861
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | СН | 35 | 1.3041 | 0.7035 | 22.8401 | 1.176 | 0.6657 | 20.83 | 1.092 | 0.6363 | 19.4815 | 1.0542 | 0.6405 | 19.0138 | 1.1151 | 0.6846 | 20.1693 | 1.2642 | 0.7287 | 22.4922 | 1.5498 | 0.7602 | 26.6082 | 1.8396 | 0.9114 | 31.6454 | 2.1777 | 1.2054 | 38.3668 | 2.2029 | 1.1949 | 38.6297 | 2.016 | 1.0626 | 35.1275 | 2.1504 | 1.1907 | 37.8889 | 1.8228 | 0.8526 | 31.0188 | 2.1504 | 1.1697 | 37.7332 | 2.0664 | 1.1697 | 36.601 | 1.9677 | 1.1004 | 34.7513 | 1.9089 | 1.0689 | 33.7232 | 1.8438 | 0.9387 | 31.8921 | 1.8816 | 0.9282 | 32.3405 | 1.7346 | 0.8652 | 29.8791 | 1.6569 | 0.7938 | 28.3196 | 1.6065 | 0.7833 | 27.5497 | 1.5435 | 0.7833 | 26.6803 | 1.3965 | 0.7518 | 24.4471
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | НН | 6 | 0.9108 | 0.5454 | 97.4044 | 0.8838 | 0.5346 | 94.7709 | 0.8532 | 0.5382 | 92.5559 | 0.828 | 0.5382 | 90.6087 | 0.8046 | 0.5292 | 88.3598 | 0.8586 | 0.5508 | 93.5944 | 0.9486 | 0.5472 | 100.4782 | 1.0368 | 0.603 | 110.0469 | 1.2456 | 0.738 | 132.8391 | 1.3752 | 0.8298 | 147.3675 | 1.3464 | 0.7974 | 143.574 | 1.3176 | 0.567 | 131.6102 | 1.2024 | 0.4752 | 118.6252 | 1.359 | 0.594 | 136.0808 | 1.3878 | 0.6264 | 139.7025 | 1.3464 | 0.6084 | 135.5609 | 1.3302 | 0.5706 | 132.8027 | 1.2006 | 0.666 | 125.9704 | 1.179 | 0.6516 | 123.5966 | 1.1214 | 0.666 | 119.6679 | 1.1214 | 0.621 | 117.6131 | 1.1034 | 0.6084 | 115.6085 | 1.062 | 0.6192 | 112.7929 | 0.9558 | 0.5796 | 102.5604
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТСН-1 | ТМ-200/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.00176 | 0.00268 | 4.6333 | 0.00172 | 0.0026 | 4.505 | 0.00172 | 0.0026 | 4.505 | 0.00172 | 0.0026 | 4.505 | 0.00176 | 0.00268 | 4.6333 | 0.00172 | 0.00252 | 4.409 | 0.00176 | 0.00256 | 4.4894 | 0.00172 | 0.00264 | 4.5533 | 0.00176 | 0.00256 | 4.4894 | 0.00172 | 0.00256 | 4.4569 | 0.00172 | 0.00256 | 4.4569 | 0.00172 | 0.00256 | 4.4569 | 0.00172 | 0.00256 | 4.4569 | 0.00176 | 0.00268 | 4.6333 | 0.00176 | 0.00272 | 4.6817 | 0.0018 | 0.0028 | 4.8102 | 0.00176 | 0.0028 | 4.7792 | 0.00176 | 0.00272 | 4.6817 | 0.00176 | 0.0026 | 4.5371 | 0.00172 | 0.00272 | 4.6506 | 0.00176 | 0.00264 | 4.5851 | 0.00176 | 0.00264 | 4.5851 | 0.00176 | 0.00268 | 4.6333 | 0.00172 | 0.0026 | 4.505
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТСН-2 | ТМ-160/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.00336 | 0.0028 | 6.3204 | 0.00324 | 0.00276 | 6.1506 | 0.00328 | 0.00268 | 6.1209 | 0.00324 | 0.00272 | 6.1132 | 0.00336 | 0.00288 | 6.3951 | 0.0034 | 0.00296 | 6.5144 | 0.00376 | 0.003 | 6.9511 | 0.0042 | 0.00308 | 7.5264 | 0.00364 | 0.00276 | 6.6012 | 0.00452 | 0.00188 | 7.0743 | 0.00512 | 0.00184 | 7.8621 | 0.0044 | 0 | 7.3855 | 0.00356 | 0.00292 | 6.6537 | 0.00404 | 0.00216 | 6.6202 | 0.0054 | 0.00188 | 8.2629 | 0.00504 | 0.00192 | 7.7938 | 0.00404 | 0.0028 | 7.1032 | 0.00364 | 0.00296 | 6.7798 | 0.00408 | 0.00304 | 7.3526 | 0.00388 | 0.0032 | 7.2679 | 0.00324 | 0.00304 | 6.4203 | 0.00328 | 0.00304 | 6.4626 | 0.00324 | 0.00304 | 6.4203 | 0.00308 | 0.003 | 6.2133
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг-1 | - | - | 110 | -26.2152 | 8.2104 | 138.0791 | -28.2348 | 9.2664 | 149.3667 | -29.6868 | 9.57 | 156.7791 | -29.502 | 8.7384 | 154.6566 | -26.07 | 6.798 | 135.4197 | -20.3808 | 3.9468 | 104.345 | -14.7708 | 0.3036 | 74.2595 | -9.3984 | -2.6004 | 49.0149 | -5.478 | -2.9436 | 31.258 | -5.8212 | -2.9568 | 32.8178 | -5.7948 | -2.904 | 32.5797 | -5.8344 | -2.8644 | 32.6696 | -5.3724 | -2.3232 | 29.4205 | -5.8212 | -2.97 | 33.4402 | -5.8212 | -2.9832 | 32.8781 | -5.6364 | -2.8512 | 31.7493 | -5.4252 | -2.7324 | 30.5325 | -4.9632 | -2.4156 | 27.7448 | -3.1416 | -6.1116 | 34.5402 | -4.8048 | -6.4152 | 40.2867 | -5.8872 | -5.5968 | 40.8294 | -4.9368 | -6.072 | 39.3349 | -10.23 | -1.5708 | 52.0226 | -19.4304 | 4.7784 | 100.5747
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг-2 | - | - | 110 | -27.984 | 7.8672 | 146.1113 | -30.162 | 8.9232 | 158.1013 | -31.7064 | 9.1872 | 165.9242 | -31.4688 | 8.3292 | 163.6212 | -27.7992 | 6.3756 | 143.3573 | -21.714 | 3.564 | 110.6034 | -15.6552 | -0.1188 | 78.6914 | -9.8736 | -2.9964 | 51.8636 | -5.7288 | -3.2472 | 33.0992 | -6.072 | -3.2868 | 34.7047 | -6.0588 | -3.2208 | 34.4895 | -6.0984 | -3.1812 | 34.5728 | -5.6364 | -2.5872 | 31.1728 | -6.0852 | -3.2868 | 35.3483 | -6.0852 | -3.3132 | 34.8264 | -5.874 | -3.168 | 33.5453 | -5.676 | -3.0096 | 32.2922 | -5.2008 | -2.6796 | 29.407 | -3.1284 | -6.5076 | 36.2931 | -4.9104 | -6.9036 | 42.5827 | -6.0588 | -6.0588 | 43.0683 | -5.0556 | -6.534 | 41.5255 | -10.7976 | -1.9536 | 55.1541 | -20.7372 | 4.4616 | 106.6184
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-1 | - | - | 110 | 24.5454 | -9.8736 | 132.9824 | 26.7564 | -10.9494 | 145.3134 | 28.3536 | -11.2332 | 153.2934 | 28.2018 | -10.3818 | 151.0531 | 24.6378 | -8.4414 | 130.9062 | 18.6582 | -5.5308 | 97.817 | 12.5004 | -1.947 | 63.5894 | 6.5868 | 0.8382 | 33.3748 | 1.8084 | 0.5742 | 9.5369 | 2.2704 | 0.9306 | 12.3333 | 2.3298 | 0.8382 | 12.4453 | 2.2176 | 0.6798 | 11.6585 | 2.2506 | 0.6996 | 11.8463 | 2.178 | 0.6336 | 11.465 | 2.178 | 0.6666 | 11.4487 | 2.145 | 0.6534 | 11.2707 | 2.0328 | 0.6336 | 10.7025 | 1.9866 | 0.6402 | 10.4911 | 0.2046 | 4.5474 | 22.8801 | 2.0526 | 4.8312 | 26.3843 | 3.2274 | 4.0788 | 26.1434 | 2.3958 | 4.6398 | 26.247 | 7.8342 | -0.1188 | 39.3823 | 17.4174 | -6.4284 | 93.3191
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-2 | - | - | 110 | 24.7368 | -10.131 | 134.3604 | 26.9808 | -11.22 | 146.8748 | 28.6044 | -11.5038 | 154.9685 | 28.4526 | -10.659 | 152.7199 | 24.8754 | -8.6724 | 132.4142 | 18.8298 | -5.7024 | 98.8908 | 12.573 | -2.0592 | 64.0388 | 6.666 | 0.8712 | 33.7908 | 1.9866 | 1.0956 | 11.4033 | 1.6764 | 0.5214 | 8.8244 | 1.8216 | 0.7524 | 9.9064 | 1.9272 | 0.924 | 10.7427 | 1.7952 | 0.726 | 9.7333 | 1.9998 | 1.1418 | 12.2726 | 1.9998 | 0.9768 | 11.1868 | 1.9074 | 0.9438 | 10.6968 | 1.8018 | 0.8646 | 10.0453 | 1.6566 | 0.7656 | 9.1729 | 0.0198 | 4.6398 | 23.3216 | 2.0262 | 4.95 | 26.8844 | 3.1944 | 4.1712 | 26.408 | 2.3166 | 4.7124 | 26.3937 | 7.8474 | -0.1254 | 39.4491 | 17.5428 | -6.5802 | 94.1759
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - Золотавцево | - | - | 35 | 0.7245 | 0.4473 | 13.1246 | 0.693 | 0.4431 | 12.679 | 0.6573 | 0.42 | 12.0235 | 0.6258 | 0.4263 | 6.0169 | 0.6636 | 0.4557 | 12.4085 | 0.7371 | 0.4935 | 13.6732 | 0.8631 | 0.4998 | 15.3737 | 1.008 | 0.5943 | 18.037 | 1.2054 | 0.7581 | 21.9495 | 1.2369 | 0.7602 | 22.379 | 1.0668 | 0.651 | 19.2639 | 1.1571 | 0.7287 | 21.078 | 0.8568 | 0.4767 | 15.1134 | 1.1592 | 0.735 | 21.1573 | 1.092 | 0.6888 | 19.9012 | 1.008 | 0.6573 | 18.5491 | 0.924 | 0.6048 | 17.0225 | 0.9303 | 0.5712 | 16.8272 | 0.9765 | 0.5754 | 17.4708 | 0.8337 | 0.4914 | 14.9171 | 0.7623 | 0.4368 | 13.5426 | 0.7518 | 0.441 | 13.435 | 0.7287 | 0.4473 | 13.1797 | 0.6972 | 0.4389 | 12.699
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - СРЗ-1 | - | - | 35 | 0.357 | 0.1302 | 5.8574 | 0.294 | 0.1281 | 4.9433 | 0.2667 | 0.1239 | 4.5329 | 0.2562 | 0.1197 | 4.3589 | 0.2604 | 0.1239 | 4.4451 | 0.2877 | 0.1218 | 4.8157 | 0.3927 | 0.1281 | 6.3671 | 0.4641 | 0.147 | 7.504 | 0.4452 | 0.1512 | 7.2474 | 0.4368 | 0.1533 | 7.1356 | 0.441 | 0.1491 | 7.1757 | 0.4431 | 0.1512 | 7.2168 | 0.4641 | 0.1512 | 7.5238 | 0.483 | 0.1722 | 7.9041 | 0.4935 | 0.1722 | 8.0567 | 0.4704 | 0.1722 | 7.7214 | 0.504 | 0.1743 | 8.2202 | 0.5376 | 0.1701 | 8.6916 | 0.5838 | 0.1701 | 9.373 | 0.5859 | 0.1785 | 9.441 | 0.5775 | 0.1701 | 9.2798 | 0.5523 | 0.1554 | 8.8439 | 0.5103 | 0.1449 | 8.1769 | 0.4221 | 0.1302 | 6.8089
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - СРЗ-2 | - | - | 35 | 0.5796 | 0.2562 | 9.768 | 0.483 | 0.2226 | 8.1977 | 0.4347 | 0.2163 | 7.4842 | 0.4284 | 0.2142 | 7.3829 | 0.4515 | 0.2289 | 7.8028 | 0.5271 | 0.2352 | 8.897 | 0.6867 | 0.2604 | 11.3205 | 0.8316 | 0.3171 | 13.7188 | 0.9723 | 0.4473 | 16.4972 | 0.966 | 0.4347 | 16.3283 | 0.9492 | 0.4116 | 15.9476 | 0.9933 | 0.462 | 16.8861 | 0.966 | 0.3759 | 15.9778 | 0.9912 | 0.4347 | 16.6833 | 0.9744 | 0.4809 | 16.7493 | 0.9597 | 0.4431 | 16.2937 | 0.9849 | 0.4641 | 16.7826 | 0.9135 | 0.3675 | 15.1777 | 0.9051 | 0.3528 | 14.9739 | 0.9009 | 0.3738 | 15.0346 | 0.8946 | 0.357 | 14.847 | 0.8547 | 0.3423 | 14.1918 | 0.8148 | 0.336 | 13.5855 | 0.6993 | 0.3129 | 11.809
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4867 |  |  | 10.4378 |  |  | 10.4378 |  |  | 10.3921 |  |  | 10.3982 |  |  | 10.5202 |  |  | 10.5202 |  |  | 10.4623 |  |  | 10.1235 |  |  | 10.0106 |  |  | 10.4256 |  |  | 10.2639 |  |  | 10.5019 |  |  | 10.4745 |  |  | 10.1693 |  |  | 10.3036 |  |  | 10.2334 |  |  | 10.4562 |  |  | 10.4806 |  |  | 10.328 |  |  | 10.5325 |  |  | 10.5721 |  |  | 10.6026 |  |  | 10.6973
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | ВН | 110 | 0.1376 | 0.2048 | 0.32675 | 0.1296 | 0.2028 | 0.31566 | 0.1288 | 0.1992 | 1.1923 | 0.1292 | 0.1984 | 1.19 | 0.1644 | 0.2364 | 1.4473 | 0.2184 | 0.274 | 1.7612 | 0.2808 | 0.2924 | 2.0377 | 0.3004 | 0.2676 | 2.0221 | 0.3216 | 0.2684 | 2.1055 | 0.322 | 0.2888 | 2.1741 | 0.3148 | 0.3212 | 2.2606 | 0.318 | 0.3068 | 2.221 | 0.2812 | 0.2868 | 2.0189 | 0.3348 | 0.334 | 2.377 | 0.292 | 0.2976 | 2.0956 | 0.3288 | 0.3472 | 2.4035 | 0.322 | 0.316 | 2.2677 | 0.2716 | 0.272 | 1.9321 | 0.2916 | 0.2744 | 2.0126 | 0.2872 | 0.2776 | 2.0077 | 0.2912 | 0.2828 | 2.0403 | 0.2472 | 0.2576 | 1.7945 | 0.192 | 0.25 | 1.5844 | 0.16 | 0.2444 | 1.4683
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | НН | 10 | 0.1376 | 0.2048 | 0 | 0.1296 | 0.2028 | 0 | 0.1288 | 0.1992 | 13.0588 | 0.1292 | 0.1984 | 13.0338 | 0.1644 | 0.2364 | 15.8516 | 0.2184 | 0.274 | 19.2894 | 0.2808 | 0.2924 | 22.3175 | 0.3004 | 0.2676 | 22.1473 | 0.3216 | 0.2684 | 23.06 | 0.322 | 0.2888 | 23.8116 | 0.3148 | 0.3212 | 24.7587 | 0.318 | 0.3068 | 24.3254 | 0.2812 | 0.2868 | 22.1115 | 0.3348 | 0.334 | 26.0343 | 0.292 | 0.2976 | 22.9523 | 0.3288 | 0.3472 | 26.3243 | 0.322 | 0.316 | 24.8364 | 0.2716 | 0.272 | 21.1607 | 0.2916 | 0.2744 | 22.0428 | 0.2872 | 0.2776 | 21.9891 | 0.2912 | 0.2828 | 22.3464 | 0.2472 | 0.2576 | 19.6545 | 0.192 | 0.25 | 17.3532 | 0.16 | 0.2444 | 16.0812
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00094 | 0.000672 | 0.063611 | 0.000924 | 0.000648 | 0.062129 | 0.00088 | 0.000608 | 0.058883 | 0.00092 | 0.000628 | 0.061321 | 0.000928 | 0.000668 | 0.062946 | 0.000936 | 0.0007 | 0.064344 | 0.000936 | 0.000704 | 0.064476 | 0.00096 | 0.000628 | 0.063152 | 0.000944 | 0.000492 | 0.058603 | 0.000916 | 0.000544 | 0.058649 | 0.000928 | 0.000632 | 0.061809 | 0.000988 | 0.000616 | 0.064096 | 0.000968 | 0.000748 | 0.067345 | 0.000928 | 0.000552 | 0.059442 | 0.00098 | 0.000564 | 0.062246 | 0.001004 | 0.00058 | 0.063831 | 0.001012 | 0.000624 | 0.065451 | 0.001124 | 0.000724 | 0.073603 | 0.001024 | 0.000648 | 0.066711 | 0.001096 | 0.000732 | 0.072555 | 0.000964 | 0.000728 | 0.066502 | 0.001012 | 0.000756 | 0.06954 | 0.000952 | 0.000788 | 0.068033 | 0.000948 | 0.000784 | 0.067723
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Власьевская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.6934 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.5957 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.5957 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.5957 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.791 |  |  | 10.8398 |  |  | 10.9375
ПС 110 кВ Власьевская | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.6934 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.5957 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.791 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.791 |  |  | 10.8398 |  |  | 10.9375
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1784 | 0.26 | 1.5849 | 0.1604 | 0.2444 | 1.4694 | 0.1584 | 0.2324 | 1.4137 | 0.1632 | 0.242 | 1.4671 | 0 | 0.2896 | 1.7863 | 0.2908 | 0.3456 | 2.2703 | 0.3584 | 0.3732 | 2.6008 | 0.4544 | 0.408 | 3.0696 | 0.5536 | 0.4916 | 3.7214 | 0.5584 | 0.5728 | 4.0208 | 0.4952 | 0.4976 | 3.5286 | 0.5632 | 0.5932 | 4.1115 | 0.3828 | 0.4088 | 2.815 | 0.524 | 0.556 | 3.8402 | 0.5228 | 0.5532 | 3.8258 | 0.4712 | 0.49 | 3.4169 | 0.4204 | 0.4452 | 3.0778 | 0.3464 | 0.346 | 2.4609 | 0.3588 | 0.3372 | 2.4749 | 0.4036 | 0.3888 | 2.8168 | 0.394 | 0.3832 | 2.7626 | 0.3432 | 0.3604 | 2.5015 | 0.2944 | 0.3632 | 2.35 | 0.2288 | 0.3308 | 2.0217
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1784 | 0.26 | 17.3586 | 0.1604 | 0.2444 | 16.0933 | 0.1584 | 0.2324 | 15.483 | 0.1632 | 0.242 | 16.0687 | 0.206 | 0.2896 | 19.5647 | 0.2908 | 0.3456 | 24.8647 | 0.3584 | 0.3732 | 28.4847 | 0.4544 | 0.408 | 33.6191 | 0.5536 | 0.4916 | 40.7579 | 0.5584 | 0.5728 | 44.0377 | 0.4952 | 0.4976 | 38.6467 | 0.5632 | 0.5932 | 45.0302 | 0.3828 | 0.4088 | 30.8311 | 0.524 | 0.556 | 42.0595 | 0.5228 | 0.5532 | 41.902 | 0.4712 | 0.49 | 37.4237 | 0.4204 | 0.4452 | 33.7089 | 0.3464 | 0.346 | 26.953 | 0.3588 | 0.3372 | 27.1062 | 0.4036 | 0.3888 | 30.851 | 0.394 | 0.3832 | 30.2569 | 0.3432 | 0.3604 | 27.3971 | 0.2944 | 0.3632 | 25.738 | 0.2288 | 0.3308 | 22.1424
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Власьевская | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001216 | 0.0004 | 0.070471 | 0.00112 | 0.000368 | 0.0649 | 0.00112 | 0.000336 | 0.064372 | 0.001104 | 0.000336 | 0.063529 | 0.001424 | 0.000512 | 0.083306 | 0.001328 | 0.00048 | 0.077737 | 0.001296 | 0.00048 | 0.076082 | 0.001264 | 0.000368 | 0.072473 | 0.001168 | 0.000224 | 0.065471 | 0.001232 | 0.00032 | 0.070073 | 0.00128 | 0.000384 | 0.073568 | 0.001216 | 0.00032 | 0.069221 | 0.001312 | 0.000512 | 0.077532 | 0.001264 | 0 | 0.071569 | 0.001328 | 0.00032 | 0.0752 | 0.001376 | 0.000368 | 0.078412 | 0.00136 | 0.000384 | 0.077796 | 0.001408 | 0.000464 | 0.081612 | 0 | 0 | 0.079664 | 0.001296 | 0.000448 | 0.075488 | 0.001248 | 0.00048 | 0.07361 | 0.001168 | 0.000448 | 0.068867 | 0.001152 | 0.000496 | 0.069047 | 0.001152 | 0.000544 | 0.070134
ПС 110 кВ Вострое | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.25 |  |  | 117.84 |  |  | 117.97 |  |  | 117.01 |  |  | 117.97 |  |  | 118.94 |  |  | 119.49 |  |  | 118.94 |  |  | 111.51 |  |  | 111.51 |  |  | 109.72 |  |  | 115.64 |  |  | 112.06 |  |  | 117.15 |  |  | 111.51 |  |  | 113.85 |  |  | 113.3 |  |  | 117.01 |  |  | 115.78 |  |  | 116.88 |  |  | 118.8 |  |  | 119.49 |  |  | 120.04 |  |  | 120.86
ПС 110 кВ Вострое | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 118.11 |  |  | 117.7 |  |  | 117.84 |  |  | 116.88 |  |  | 117.84 |  |  | 118.8 |  |  | 119.49 |  |  | 118.8 |  |  | 111.24 |  |  | 111.24 |  |  | 109.59 |  |  | 115.36 |  |  | 111.79 |  |  | 116.74 |  |  | 111.1 |  |  | 113.71 |  |  | 113.03 |  |  | 116.74 |  |  | 115.09 |  |  | 116.05 |  |  | 118.25 |  |  | 119.35 |  |  | 120.04 |  |  | 120.72
ПС 110 кВ Вострое | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.438 |  |  | 10.438 |  |  | 10.438 |  |  | 10.438 |  |  | 10.55 |  |  | 10.6 |  |  | 10.55 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.363 |  |  | 10.913 |  |  | 10.188 |  |  | 10.5 |  |  | 10.113 |  |  | 10.438 |  |  | 10.3 |  |  | 10.688 |  |  | 10.275 |  |  | 10.262 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.587 |  |  | 10.688
ПС 110 кВ Вострое | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.462 |  |  | 10.4 |  |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.538 |  |  | 10.538 |  |  | 10.5 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.313 |  |  | 10.9 |  |  | 10.113 |  |  | 10.462 |  |  | 10 |  |  | 10.413 |  |  | 10.25 |  |  | 10.637 |  |  | 10.188 |  |  | 10.238 |  |  | 10.45 |  |  | 10.488 |  |  | 10.55 |  |  | 10.663
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.118 | 0.1648 | 1.0188 | 0.0872 | 0.1168 | 0.73265 | 0.0736 | 0.0968 | 0.61122 | 0.0752 | 0.098 | 0.6209 | 0.0772 | 0.1036 | 0.64941 | 0.0844 | 0.108 | 0.68895 | 0.1132 | 0.1124 | 0.80183 | 0.1172 | 0.0992 | 0.77178 | 0.1416 | 0.1304 | 0.96756 | 0.142 | 0.1564 | 1.0618 | 0.1388 | 0.1324 | 0.96417 | 0.1312 | 0.118 | 0.88695 | 0.1308 | 0.1236 | 0.90455 | 0.1292 | 0.1036 | 0.8324 | 0.1248 | 0.1052 | 0.82043 | 0.1504 | 0.152 | 1.0748 | 0.1428 | 0.138 | 0.99816 | 0.168 | 0.1492 | 1.1294 | 0.1708 | 0.1792 | 1.2443 | 0.1612 | 0.1708 | 1.1805 | 0.1328 | 0.146 | 0.99202 | 0.14 | 0.16 | 1.0686 | 0.1044 | 0.1268 | 0.82558 | 0.1112 | 0.1588 | 0.97443
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.118 | 0.1648 | 11.1582 | 0.0872 | 0.1168 | 8.0242 | 0.0736 | 0.0968 | 6.6943 | 0.0752 | 0.098 | 6.8003 | 0.0772 | 0.1036 | 7.1126 | 0.0844 | 0.108 | 7.5457 | 0.1132 | 0.1124 | 8.782 | 0.1172 | 0.0992 | 8.4529 | 0.1416 | 0.1304 | 10.5971 | 0.142 | 0.1564 | 11.6293 | 0.1388 | 0.1324 | 10.5599 | 0.1312 | 0.118 | 9.7142 | 0.1308 | 0.1236 | 9.907 | 0.1292 | 0.1036 | 9.1168 | 0.1248 | 0.1052 | 8.9856 | 0.1504 | 0.152 | 11.7717 | 0.1428 | 0.138 | 10.9323 | 0.168 | 0.1492 | 12.3693 | 0.1708 | 0.1792 | 13.6283 | 0.1612 | 0.1708 | 12.9291 | 0.1328 | 0.146 | 10.865 | 0.14 | 0.16 | 11.704 | 0.1044 | 0.1268 | 9.042 | 0.1112 | 0.1588 | 10.6723
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Вострое | ТСН-1 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.000624 | 0.0006 | 1.251 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.000624 | 0.0006 | 1.251 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.00064 | 0.0006 | 1.2677 | 0.000632 | 0.0006 | 1.2593 | 0.000624 | 0.000592 | 1.243 | 0.000608 | 0.000592 | 1.2263 | 0.00064 | 0.000592 | 1.2599 | 0.000616 | 0.000584 | 1.2266 | 0.000616 | 0.000592 | 1.2346 | 0.00064 | 0.0006 | 1.2677 | 0.0006 | 0.000592 | 1.218 | 0.000608 | 0.000592 | 1.2263 | 0.000616 | 0.000592 | 1.2346 | 0.000624 | 0.000592 | 1.243 | 0.000616 | 0.000592 | 1.2346 | 0.000608 | 0.000592 | 1.2263 | 0.000624 | 0.000592 | 1.243 | 0.00064 | 0.0006 | 1.2677 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.00064 | 0.0006 | 1.2677 | 0.00064 | 0.0006 | 1.2677
ПС 110 кВ Вострое | ТСН-2 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Дымково | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.36 |  |  | 118.03 |  |  | 117.95 |  |  | 117.1 |  |  | 117.84 |  |  | 119.18 |  |  | 119.5 |  |  | 118.88 |  |  | 109.75 |  |  | 107.2 |  |  | 113.63 |  |  | 109.87 |  |  | 114.88 |  |  | 113.95 |  |  | 109.25 |  |  | 111.89 |  |  | 110.56 |  |  | 114.85 |  |  | 113.17 |  |  | 116.12 |  |  | 118.05 |  |  | 118.52 |  |  | 118.99 |  |  | 120.16
ПС 110 кВ Дымково | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 119.02 |  |  | 118.47 |  |  | 118.37 |  |  | 117.87 |  |  | 118.62 |  |  | 119.78 |  |  | 120.09 |  |  | 119.42 |  |  | 110.11 |  |  | 107.75 |  |  | 114.04 |  |  | 110.39 |  |  | 115.41 |  |  | 114.57 |  |  | 109.74 |  |  | 112.45 |  |  | 111.31 |  |  | 115.48 |  |  | 113.76 |  |  | 116.72 |  |  | 118.72 |  |  | 119.2 |  |  | 119.72 |  |  | 120.76
ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.912 |  |  | 34.956 |  |  | 34.737 |  |  | 34.694 |  |  | 34.825 |  |  | 34.606 |  |  | 34.606 |  |  | 35.438 |  |  | 35 |  |  | 35.263 |  |  | 36.05 |  |  | 35.569 |  |  | 35.963 |  |  | 34.65 |  |  | 35.35 |  |  | 35.612 |  |  | 35.569 |  |  | 35.35 |  |  | 35.656 |  |  | 35.044 |  |  | 35.744 |  |  | 35.306 |  |  | 35.481 |  |  | 35.963
ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.912 |  |  | 34.694 |  |  | 34.825 |  |  | 34.563 |  |  | 34.869 |  |  | 34.65 |  |  | 34.563 |  |  | 34.912 |  |  | 34.388 |  |  | 34.694 |  |  | 35.438 |  |  | 35 |  |  | 35.263 |  |  | 34.037 |  |  | 34.825 |  |  | 35.044 |  |  | 35.088 |  |  | 34.65 |  |  | 35.175 |  |  | 34.606 |  |  | 35.175 |  |  | 34.737 |  |  | 34.912 |  |  | 35.219
ПС 110 кВ Дымково | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.063 |  |  | 10.012 |  |  | 10.087 |  |  | 10.012 |  |  | 10.05 |  |  | 10.25 |  |  | 10.163 |  |  | 10.238 |  |  | 10.488 |  |  | 10.288 |  |  | 10.387 |  |  | 10.038 |  |  | 10.25 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.25 |  |  | 10.4 |  |  | 10.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.225 |  |  | 10.275 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Дымково | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.225 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.238 |  |  | 10.113 |  |  | 10.212 |  |  | 10.45 |  |  | 10.262 |  |  | 10.4 |  |  | 10.038 |  |  | 10.225 |  |  | 10.325 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.363 |  |  | 10.175 |  |  | 10.387 |  |  | 10.212 |  |  | 10.288 |  |  | 10.375
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 4.1183 | 2.1506 | 23.3527 | 3.9923 | 2.0666 | 22.596 | 3.9592 | 2.0834 | 22.4876 | 3.935 | 2.0981 | 22.4147 | 3.9265 | 2.1443 | 22.4874 | 4.0502 | 2.0939 | 22.9175 | 4.0205 | 2.1485 | 22.9131 | 3.9257 | 2.3917 | 23.1057 | 5.2986 | 3.3281 | 31.4507 | 5.4627 | 3.4862 | 32.5727 | 5.2046 | 3.1105 | 30.4763 | 5.2528 | 3.4235 | 31.5152 | 4.4375 | 2.6918 | 26.0875 | 5.274 | 3.2667 | 31.1824 | 5.5554 | 3.3525 | 32.6141 | 5.3529 | 3.3641 | 31.778 | 5.1977 | 3.3584 | 31.1048 | 4.899 | 2.8684 | 28.5346 | 4.7595 | 2.6142 | 27.2942 | 4.2736 | 2.5134 | 24.9204 | 4.6934 | 2.7761 | 27.4087 | 4.473 | 2.6165 | 26.0471 | 4.3533 | 2.4799 | 25.1827 | 4.112 | 2.3937 | 23.9154
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 3.9543 | 2.1126 | 69.106 | 3.8283 | 2.0286 | 66.7832 | 3.8472 | 2.0454 | 67.162 | 3.885 | 2.0601 | 67.7829 | 3.8745 | 2.1063 | 67.9771 | 3.9942 | 2.0559 | 69.2448 | 3.9585 | 2.1105 | 69.1479 | 3.8577 | 2.3457 | 69.5936 | 5.1786 | 3.2361 | 94.1283 | 5.3487 | 3.4062 | 97.7449 | 5.0946 | 3.0345 | 91.4043 | 5.1408 | 3.3495 | 94.5775 | 4.3575 | 2.6418 | 78.5476 | 5.082 | 3.1647 | 92.2824 | 5.3214 | 3.2445 | 96.0694 | 5.2269 | 3.2781 | 95.1029 | 5.0757 | 3.2844 | 93.1894 | 4.725 | 2.8224 | 84.8366 | 4.6095 | 2.5662 | 81.3208 | 4.1496 | 2.4654 | 74.4005 | 4.5654 | 2.7321 | 82.0109 | 4.347 | 2.5725 | 77.8598 | 4.2273 | 2.4339 | 75.1893 | 3.99 | 2.3457 | 71.3439
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 0.164 | 0.038 | 9.2675 | 0.164 | 0.038 | 9.2675 | 0.112 | 0.038 | 6.5109 | 0.05 | 0.038 | 3.4573 | 0.052 | 0.038 | 3.5456 | 0.056 | 0.038 | 3.7256 | 0.062 | 0.038 | 4.0032 | 0.068 | 0.046 | 4.5195 | 0.12 | 0.092 | 8.3242 | 0.114 | 0.08 | 7.6669 | 0.11 | 0.076 | 7.3604 | 0.112 | 0.074 | 7.39 | 0.08 | 0.05 | 5.1935 | 0.192 | 0.102 | 11.9687 | 0.234 | 0.108 | 14.1878 | 0.126 | 0.086 | 8.3981 | 0.122 | 0.074 | 7.8551 | 0.174 | 0.046 | 9.9079 | 0.15 | 0.048 | 8.6701 | 0.124 | 0.048 | 7.3199 | 0.128 | 0.044 | 7.4512 | 0.126 | 0.044 | 7.3472 | 0.126 | 0.046 | 7.3842 | 0.122 | 0.048 | 7.2173
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.5658 | 0.2108 | 3.0349 | 0.5157 | 0.2046 | 2.7887 | 0.4701 | 0.2004 | 2.5686 | 0.4535 | 0.2026 | 2.4966 | 0.4657 | 0.2129 | 2.5738 | 0.5131 | 0.2004 | 2.7688 | 0.6228 | 0.2209 | 3.3215 | 0.8283 | 0.3112 | 4.4475 | 1.0243 | 0.4717 | 5.6682 | 0.9863 | 0.4648 | 5.4804 | 0.8909 | 0.4053 | 4.9196 | 0.8382 | 0.3602 | 4.5857 | 0.748 | 0.2622 | 3.984 | 0.8506 | 0.3391 | 4.6027 | 0.8564 | 0.3557 | 4.6611 | 0.828 | 0.3441 | 4.5069 | 0.8913 | 0.407 | 4.925 | 0.841 | 0.3154 | 4.5147 | 0.7935 | 0.2537 | 4.1873 | 0.8193 | 0.2786 | 4.3497 | 0.8314 | 0.2723 | 4.3974 | 0.8048 | 0.2538 | 4.2416 | 0.7938 | 0.2641 | 4.205 | 0.7134 | 0.2662 | 3.8273
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.3738 | 0.1428 | 6.168 | 0.3297 | 0.1386 | 5.5129 | 0.2961 | 0.1344 | 5.0123 | 0.2835 | 0.1386 | 4.8642 | 0.2877 | 0.1449 | 4.9654 | 0.3171 | 0.1344 | 5.3088 | 0.3948 | 0.1449 | 6.4825 | 0.4683 | 0.1512 | 7.5854 | 0.5523 | 0.2037 | 9.0739 | 0.5103 | 0.1848 | 8.3658 | 0.5229 | 0.1953 | 8.604 | 0.5502 | 0.2142 | 9.101 | 0.504 | 0.1722 | 8.2097 | 0.5586 | 0.1911 | 9.1003 | 0.5544 | 0.2037 | 9.1042 | 0.546 | 0.2121 | 9.0289 | 0.5733 | 0.231 | 9.5274 | 0.567 | 0.1974 | 9.2544 | 0.5355 | 0.1617 | 8.6224 | 0.5313 | 0.1806 | 8.6498 | 0.5334 | 0.1743 | 8.6498 | 0.5208 | 0.1638 | 8.4154 | 0.4998 | 0.1701 | 8.138 | 0.4494 | 0.1722 | 7.4183
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.192 | 0.068 | 11.2131 | 0.186 | 0.066 | 10.865 | 0.174 | 0.066 | 10.2448 | 0.17 | 0.064 | 9.9999 | 0.178 | 0.068 | 10.4898 | 0.196 | 0.066 | 11.3853 | 0.228 | 0.076 | 13.2306 | 0.36 | 0.16 | 21.6875 | 0.472 | 0.268 | 29.8804 | 0.476 | 0.28 | 30.4017 | 0.368 | 0.21 | 23.3252 | 0.288 | 0.146 | 17.7756 | 0.244 | 0.09 | 14.3171 | 0.292 | 0.148 | 18.0218 | 0.302 | 0.152 | 18.6124 | 0.282 | 0.132 | 17.1409 | 0.318 | 0.176 | 20.0086 | 0.274 | 0.118 | 16.4233 | 0.258 | 0.092 | 15.0791 | 0.288 | 0.098 | 16.7474 | 0.298 | 0.098 | 17.2695 | 0.284 | 0.09 | 16.4007 | 0.294 | 0.094 | 16.9921 | 0.264 | 0.094 | 15.4272
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Дымково | ТСН-1 | ТМГ-250/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00204 | 0.00282 | 5.0296 | 0.00204 | 0.00282 | 5.0296 | 0.0021 | 0.00282 | 5.081 | 0.00204 | 0.00282 | 5.0296 | 0.00204 | 0.00282 | 5.0296 | 0.0021 | 0.00282 | 5.081 | 0.0024 | 0.00276 | 5.2855 | 0.00306 | 0.0036 | 6.8277 | 0.0027 | 0.00288 | 5.7048 | 0.0027 | 0.003 | 5.8325 | 0.00276 | 0.00294 | 5.8273 | 0.00282 | 0.00312 | 6.0774 | 0.00318 | 0.0033 | 6.6226 | 0.00384 | 0.0045 | 8.5487 | 0.0039 | 0.00474 | 8.8702 | 0.0039 | 0.00474 | 8.8702 | 0.0039 | 0.00492 | 9.0726 | 0.0024 | 0.00324 | 5.8267 | 0.00378 | 0.00444 | 8.4265 | 0.00216 | 0.00306 | 5.4127 | 0.0021 | 0.003 | 5.2919 | 0.0021 | 0.003 | 5.2919 | 0.0021 | 0.00312 | 5.4348 | 0.0021 | 0.00312 | 5.4348
ПС 110 кВ Дымково | ТСН-2 | ТМГ-250/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00078 | 0.00024 | 1.1793 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00072 | 0.00024 | 1.0967 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00066 | 0.00036 | 1.0864 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00072 | 0.00036 | 1.1633 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00078 | 0.00024 | 1.1793 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00078 | 0.00024 | 1.1793 | 0.00072 | 0.0003 | 1.1272 | 0.00078 | 0.0003 | 1.2077
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-1 | - | - | 110 | -23.331 | 9.7878 | 127.1723 | -25.641 | 10.8306 | 139.9073 | -27.2778 | 11.0748 | 147.9782 | -27.093 | 10.23 | 145.5644 | -23.5818 | 8.349 | 125.7408 | -17.5494 | 5.5572 | 92.5271 | -11.1078 | 2.2044 | 56.921 | -4.983 | -0.4356 | 25.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | -3.8742 | 21.4762 | -0.1518 | -4.224 | 21.2452 | -1.3596 | -3.4914 | 18.8328 | -0.5412 | -4.026 | 20.4183 | -6.303 | 0.4554 | 31.7639 | -16.1634 | 6.5274 | 87.6182
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-2 | - | - | 110 | -23.8986 | 10.065 | 130.3422 | -26.2152 | 11.1408 | 143.1731 | -27.8718 | 11.4114 | 151.3817 | -27.7332 | 10.5204 | 149.0906 | -24.1362 | 8.6196 | 128.8221 | -17.9916 | 5.7618 | 94.957 | -11.4576 | 2.2836 | 58.7231 | -5.2338 | -0.4422 | 26.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | -3.9006 | 21.4327 | -0.264 | -4.2306 | 21.306 | -1.4916 | -3.4914 | 19.0836 | -0.693 | -4.1316 | 21.0571 | -6.4944 | 0.5544 | 32.7621 | -16.5264 | 6.7716 | 89.7709
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Кич-Городок | - | - | 110 | 26.3802 | -14.3682 | 150.9892 | 29.9046 | -15.7806 | 169.9568 | 32.571 | -16.335 | 183.1498 | 33.5478 | -15.378 | 185.4961 | 29.8518 | -13.1406 | 163.9408 | 21.7734 | -9.4776 | 119.3602 | 12.804 | -4.6926 | 68.544 | 4.9302 | -0.9174 | 25.2065 | -2.9898 | -0.1716 | 15.0526 | -3.8412 | 0.132 | 19.3188 | -3.9006 | 1.1022 | 20.3736 | -4.29 | 1.1352 | 22.3054 | -3.597 | 1.2342 | 19.1146 | -4.3956 | 0.7788 | 20.5788 | -4.3956 | 0.5808 | 22.286 | -4.983 | 0.9108 | 25.4614 | -5.3592 | 1.1352 | 27.5351 | -4.95 | 1.881 | 26.6165 | -7.4778 | 6.8046 | 50.8188 | -4.7256 | 6.3888 | 39.9426 | -3.828 | 5.6232 | 34.192 | -5.2602 | 7.194 | 44.7951 | 2.7852 | 0.1914 | 14.0325 | 16.2954 | -9.0024 | 93.575
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса | - | - | 110 | 15.8202 | -6.6858 | 86.3279 | 17.1006 | -7.2732 | 93.4057 | 17.8662 | -7.2534 | 96.9211 | 16.6122 | -6.4812 | 89.6293 | 13.1868 | -4.9698 | 70.833 | 8.9034 | -2.937 | 47.124 | 4.6926 | -0.957 | 24.0723 | 0.0792 | 0.2112 | 1.1338 | -3.9996 | -3.168 | 25.6459 | -3.234 | -3.4584 | 23.7995 | -2.8182 | -3.7422 | 23.5471 | -2.4024 | -4.1118 | 23.9366 | -2.013 | -2.9436 | 17.9245 | -2.541 | -3.5838 | 22.4723 | -2.541 | -3.4848 | 21.678 | -1.7226 | -3.762 | 20.7973 | -1.3068 | -4.0656 | 21.465 | -1.2144 | -3.96 | 20.8194 | -1.9932 | -0.726 | 10.6625 | -0.363 | 0.495 | 3.0854 | 0.7392 | -0.6468 | 4.937 | 0.8382 | -0.7986 | 5.8192 | 4.5078 | -2.6994 | 26.4098 | 11.1936 | -5.7552 | 63.2644
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Усть-Алексеево | - | - | 110 | 0.297 | -1.6038 | 8.1984 | 0.2706 | -1.6104 | 8.208 | 0.2376 | -1.617 | 8.2149 | 0.231 | -1.6236 | 8.243 | 0.2508 | -1.6434 | 8.356 | 0.297 | -1.6434 | 8.3942 | 0.4026 | -1.6236 | 8.408 | 0.4686 | -1.4454 | 7.6374 | 0.6798 | -0.9108 | 5.7126 | 0.6402 | -0.9834 | 5.8981 | 0.627 | -1.1814 | 6.7227 | 0.6072 | -1.1352 | 6.4709 | 0.429 | -1.4784 | 7.7375 | 0.5214 | -1.0824 | 6.1743 | 0.5214 | -1.1286 | 6.2489 | 0.528 | -1.155 | 6.3833 | 0.5676 | -1.155 | 6.4686 | 0.4158 | -1.4322 | 7.496 | 0.4092 | -1.4586 | 7.6145 | 0.4092 | -1.5114 | 7.8704 | 0.4026 | -1.5576 | 8.0864 | 0.3828 | -1.5774 | 8.1588 | 0.3498 | -1.6104 | 8.2833 | 0.33 | -1.6236 | 8.3277
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Благовещенье | - | - | 35 | 0.3759 | 0.1449 | 6.2098 | 0.3297 | 0.1365 | 5.5004 | 0.2982 | 0.1365 | 5.0552 | 0.2835 | 0.1365 | 4.8501 | 0.2898 | 0.147 | 5.0089 | 0.3192 | 0.1344 | 5.3386 | 0.3948 | 0.1428 | 6.4714 | 0.4683 | 0.1512 | 7.5854 | 0.5544 | 0.2058 | 9.1155 | 0.5124 | 0.1848 | 8.3962 | 0.525 | 0.1974 | 8.6456 | 0.5544 | 0.2142 | 9.1613 | 0.5061 | 0.1743 | 8.2508 | 0.5586 | 0.1932 | 9.1109 | 0.5565 | 0.2016 | 9.1236 | 0.5481 | 0.2142 | 9.0708 | 0.5754 | 0.2331 | 9.5695 | 0.5691 | 0.1974 | 9.285 | 0.5355 | 0.1638 | 8.6319 | 0.5334 | 0.1806 | 8.6805 | 0.5376 | 0.1764 | 8.7214 | 0.5208 | 0.1638 | 8.4154 | 0.5019 | 0.1722 | 8.1791 | 0.4494 | 0.1722 | 7.4183
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Морозовица | - | - | 35 | 0.75495 | 0.47565 | 13.7541 | 0.73185 | 0.47775 | 13.4718 | 0.7203 | 0.4515 | 13.1038 | 0.70245 | 0.4452 | 12.8192 | 0.7266 | 0.4746 | 13.3775 | 0.7896 | 0.4431 | 13.9566 | 0.88095 | 0.49245 | 15.5568 | 1.0783 | 0.8652 | 21.3108 | 1.4049 | 1.1939 | 28.4184 | 1.3755 | 1.1592 | 27.7274 | 1.1823 | 0.8652 | 22.5828 | 1.2663 | 1.1204 | 26.0619 | 1.0595 | 0.83475 | 20.7906 | 1.2611 | 1.0405 | 25.2012 | 1.2453 | 0.9366 | 24.0185 | 1.2527 | 1.0468 | 25.1636 | 1.2915 | 1.1193 | 26.3435 | 1.2023 | 0.9492 | 23.6114 | 1.0699 | 0.72135 | 19.8906 | 1.0699 | 0.7917 | 20.5165 | 1.0941 | 0.8841 | 21.6826 | 1.049 | 0.8274 | 20.5934 | 0.91245 | 0.6552 | 17.3152 | 0.7833 | 0.57855 | 15.0103
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Новатор | - | - | 35 | 3.2445 | 1.5687 | 55.5504 | 3.1437 | 1.4805 | 53.5626 | 3.1689 | 1.5267 | 54.2195 | 3.2256 | 1.5477 | 55.1474 | 3.1941 | 1.5645 | 54.8235 | 3.2445 | 1.5393 | 55.3546 | 3.1248 | 1.5393 | 53.6935 | 2.8602 | 1.3944 | 49.0481 | 3.8745 | 1.9467 | 66.8371 | 4.074 | 2.1483 | 70.9938 | 3.9921 | 2.079 | 69.3798 | 3.9732 | 2.1399 | 69.5617 | 3.3726 | 1.7262 | 58.3999 | 3.9123 | 2.0349 | 67.9748 | 4.158 | 2.2197 | 72.6534 | 4.0656 | 2.1462 | 70.8642 | 3.8829 | 2.079 | 67.8913 | 3.6078 | 1.7871 | 62.0602 | 3.6036 | 1.7619 | 61.8306 | 3.1521 | 1.5897 | 54.4167 | 3.5511 | 1.7661 | 61.1335 | 3.3726 | 1.6674 | 57.9926 | 3.3768 | 1.7052 | 58.3109 | 3.2592 | 1.6968 | 56.6388
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.19 |  |  | 115.36 |  |  | 114.81 |  |  | 113.03 |  |  | 113.57 |  |  | 116.19 |  |  | 117.29 |  |  | 116.46 |  |  | 111.93 |  |  | 112.06 |  |  | 117.01 |  |  | 113.99 |  |  | 117.15 |  |  | 116.46 |  |  | 113.3 |  |  | 114.95 |  |  | 113.03 |  |  | 116.88 |  |  | 116.05 |  |  | 116.46 |  |  | 118.25 |  |  | 117.97 |  |  | 118.25 |  |  | 117.56
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 116.74 |  |  | 115.5 |  |  | 113.99 |  |  | 113.16 |  |  | 113.57 |  |  | 115.91 |  |  | 116.6 |  |  | 116.74 |  |  | 112.47 |  |  | 111.79 |  |  | 117.01 |  |  | 114.4 |  |  | 117.15 |  |  | 117.01 |  |  | 113.71 |  |  | 114.4 |  |  | 113.71 |  |  | 117.43 |  |  | 116.74 |  |  | 116.6 |  |  | 118.66 |  |  | 118.25 |  |  | 118.66 |  |  | 120.04
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.563 |  |  | 10.475 |  |  | 10.313 |  |  | 10.125 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.587 |  |  | 10.45 |  |  | 10.1 |  |  | 10.025 |  |  | 10.462 |  |  | 10.113 |  |  | 10.538 |  |  | 10.525 |  |  | 10.15 |  |  | 10.325 |  |  | 10.175 |  |  | 10.512 |  |  | 10.512 |  |  | 10.45 |  |  | 10.625 |  |  | 10.625 |  |  | 10.587 |  |  | 10.75
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.55 |  |  | 10.45 |  |  | 10.313 |  |  | 10.175 |  |  | 10.25 |  |  | 10.462 |  |  | 10.55 |  |  | 10.475 |  |  | 10.113 |  |  | 10.025 |  |  | 10.438 |  |  | 10.012 |  |  | 10.538 |  |  | 10.538 |  |  | 10.113 |  |  | 10.363 |  |  | 10.137 |  |  | 10.55 |  |  | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.6 |  |  | 10.637 |  |  | 10.637 |  |  | 10.762
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1542 | 0.1956 | 1.2519 | 0.1434 | 0.1854 | 1.1781 | 0.1374 | 0.1746 | 1.1168 | 0.1428 | 0.1668 | 1.1037 | 0.1644 | 0.183 | 1.2365 | 0.2208 | 0.2064 | 1.5192 | 0.2742 | 0.2298 | 1.7983 | 0.3102 | 0.2112 | 1.8863 | 0.4032 | 0.2646 | 2.4241 | 0.396 | 0.2772 | 2.4297 | 0.36 | 0.2886 | 2.3192 | 0.3378 | 0.2682 | 2.168 | 0.3138 | 0.24 | 1.9857 | 0.3594 | 0.2982 | 2.3473 | 0.3348 | 0.267 | 2.1524 | 0.3324 | 0.2652 | 2.1374 | 0.3276 | 0.2586 | 2.0979 | 0.333 | 0.2424 | 2.0703 | 0.3174 | 0.237 | 1.9911 | 0.294 | 0.2562 | 1.9601 | 0.2736 | 0.2418 | 1.8353 | 0.249 | 0.2424 | 1.7467 | 0.2166 | 0.2724 | 1.7493 | 0.1764 | 0.2442 | 1.5142
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1542 | 0.1956 | 13.7117 | 0.1434 | 0.1854 | 12.9032 | 0.1374 | 0.1746 | 12.2312 | 0.1428 | 0.1668 | 12.0879 | 0.1644 | 0.183 | 13.5426 | 0.2208 | 0.2064 | 16.639 | 0.2742 | 0.2298 | 19.6951 | 0.3102 | 0.2112 | 20.6591 | 0.4032 | 0.2646 | 26.5494 | 0.396 | 0.2772 | 26.6105 | 0.36 | 0.2886 | 25.4005 | 0.3378 | 0.2682 | 23.7448 | 0.3138 | 0.24 | 21.7483 | 0.3594 | 0.2982 | 25.7089 | 0.3348 | 0.267 | 23.5744 | 0.3324 | 0.2652 | 23.4093 | 0.3276 | 0.2586 | 22.9765 | 0.333 | 0.2424 | 22.6745 | 0.3174 | 0.237 | 21.8068 | 0.294 | 0.2562 | 21.4681 | 0.2736 | 0.2418 | 20.1011 | 0.249 | 0.2424 | 19.1304 | 0.2166 | 0.2724 | 19.1588 | 0.1764 | 0.2442 | 16.584
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Зеленцово | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.000704 | 0 | 1.0173 | 0.000704 | 0 | 1.0173 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.000698 | 0 | 1.0087 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.000706 | 0 | 1.0202 | 0.00069 | 0 | 0.99711 | 0.00068 | 0 | 0.98266 | 0.000704 | 0 | 1.0173 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.000704 | 0 | 1.0173 | 0.000704 | 0 | 1.0173 | 0.000704 | 0 | 1.0173 | 0.0007 | 0 | 1.0116 | 0.0007 | 0 | 1.0116 | 0.0007 | 0 | 1.0116 | 0.000698 | 0 | 1.0087 | 0.000696 | 0 | 1.0058 | 0.000698 | 0 | 1.0087 | 0.000698 | 0 | 1.0087 | 0.0007 | 0 | 1.0116
ПС 110 кВ Зеленцово | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.36 |  |  | 115.59 |  |  | 114.69 |  |  | 113.01 |  |  | 112.49 |  |  | 115.5 |  |  | 117.06 |  |  | 116.91 |  |  | 111.76 |  |  | 110.97 |  |  | 116.27 |  |  | 113.15 |  |  | 117.06 |  |  | 116.47 |  |  | 112.75 |  |  | 115.04 |  |  | 114.16 |  |  | 117.48 |  |  | 115.3 |  |  | 116.27 |  |  | 118.12 |  |  | 117.92 |  |  | 118.51 |  |  | 119.39
ПС 110 кВ Калинино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 115.94 |  |  | 115.08 |  |  | 114.4 |  |  | 112.93 |  |  | 112.49 |  |  | 115.5 |  |  | 116.78 |  |  | 116.82 |  |  | 111.54 |  |  | 110.95 |  |  | 116.27 |  |  | 112.77 |  |  | 116.91 |  |  | 116.27 |  |  | 112.44 |  |  | 114.73 |  |  | 113.72 |  |  | 116.97 |  |  | 114.88 |  |  | 115.96 |  |  | 117.72 |  |  | 117.74 |  |  | 118.05 |  |  | 119.13
ПС 110 кВ Калинино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.398 |  |  | 10.3 |  |  | 10.292 |  |  | 10.168 |  |  | 10.108 |  |  | 10.342 |  |  | 10.472 |  |  | 10.472 |  |  | 9.972 |  |  | 10.58 |  |  | 10.814 |  |  | 10.63 |  |  | 10.884 |  |  | 10.688 |  |  | 10.516 |  |  | 10.87 |  |  | 10.754 |  |  | 10.924 |  |  | 10.764 |  |  | 10.854 |  |  | 10.694 |  |  | 10.518 |  |  | 10.54 |  |  | 10.638
ПС 110 кВ Калинино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.474 |  |  | 10.392 |  |  | 10.336 |  |  | 10.23 |  |  | 10.18 |  |  | 10.394 |  |  | 10.53 |  |  | 10.53 |  |  | 10.018 |  |  | 10.66 |  |  | 10.874 |  |  | 10.69 |  |  | 10.97 |  |  | 10.758 |  |  | 10.6 |  |  | 10.938 |  |  | 10.834 |  |  | 10.996 |  |  | 10.812 |  |  | 10.924 |  |  | 10.772 |  |  | 10.606 |  |  | 10.618 |  |  | 10.716
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2508 | 0.2871 | 1.9161 | 0.2409 | 0.2706 | 1.821 | 0.231 | 0.2508 | 1.7139 | 0.2244 | 0.2277 | 1.6069 | 0.2508 | 0.2574 | 1.8064 | 0.3399 | 0.3036 | 2.2908 | 0.429 | 0.3432 | 2.7614 | 0.4587 | 0.3168 | 2.802 | 0.7194 | 0.4884 | 4.3706 | 0.8448 | 0.6699 | 5.4193 | 0.7689 | 0.5973 | 4.8939 | 0.5577 | 0.4752 | 3.6828 | 0.5148 | 0.4686 | 3.499 | 0.5676 | 0.5049 | 3.8184 | 0.5346 | 0.5049 | 3.6961 | 0.4983 | 0.5082 | 3.5775 | 0.5148 | 0.5148 | 3.6594 | 0.5148 | 0.4818 | 3.5441 | 0.5346 | 0.4851 | 3.6285 | 0.528 | 0.5247 | 3.7415 | 0.4554 | 0.4158 | 3.0996 | 0.4092 | 0.363 | 2.7495 | 0.3597 | 0.3861 | 2.6524 | 0.3003 | 0.3663 | 2.3808
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2364 | 0.258 | 19.2638 | 0.228 | 0.2424 | 18.3198 | 0.2208 | 0.2244 | 17.3308 | 0.2112 | 0.2052 | 16.2108 | 0.2388 | 0.2316 | 18.3133 | 0.3276 | 0.2712 | 23.4126 | 0.4152 | 0.3108 | 28.5516 | 0.4476 | 0.2844 | 29.1941 | 0.708 | 0.4488 | 46.1472 | 0.8292 | 0.6144 | 56.8135 | 0.756 | 0.5448 | 51.2992 | 0.5424 | 0.4392 | 38.4212 | 0.5016 | 0.4272 | 36.2711 | 0.5544 | 0.468 | 39.9407 | 0.5184 | 0.4704 | 38.5362 | 0.4848 | 0.4704 | 37.1872 | 0.5004 | 0.4776 | 38.0808 | 0.5028 | 0.4416 | 36.8397 | 0.5208 | 0.4464 | 37.7613 | 0.5124 | 0.4812 | 38.6968 | 0.4416 | 0.378 | 32.0004 | 0.3948 | 0.3288 | 28.2844 | 0.3444 | 0.348 | 26.9533 | 0.2844 | 0.33 | 23.9825
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 16 |  |  | 13 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 110 кВ Калинино | ТСН-1 | ТМ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.002976 | 0.003744 | 6.9114 | 0.002928 | 0.003624 | 6.7327 | 0.002904 | 0.00348 | 6.5499 | 0.00288 | 0.003384 | 6.4214 | 0.002928 | 0.003528 | 6.6254 | 0.002952 | 0.003768 | 6.9171 | 0.003288 | 0.00396 | 7.438 | 0.002952 | 0.003648 | 6.7815 | 0.002952 | 0.003624 | 6.7546 | 0.003144 | 0.004416 | 7.8336 | 0.004392 | 0.004248 | 8.8298 | 0.003264 | 0.0042 | 7.6867 | 0.003288 | 0.004584 | 8.1521 | 0.003144 | 0.004032 | 7.3886 | 0.003168 | 0.004224 | 7.6301 | 0.00324 | 0.004464 | 7.9709 | 0.003312 | 0.00456 | 8.1443 | 0.003288 | 0.004512 | 8.0678 | 0.003264 | 0.004512 | 8.0474 | 0.00348 | 0.004776 | 8.5395 | 0.003912 | 0.004224 | 8.3197 | 0.00396 | 0.00408 | 8.2164 | 0.00444 | 0.004272 | 8.9038 | 0.00444 | 0.004152 | 8.7845
ПС 110 кВ Калинино | ТСН-2 | ТМ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово | - | - | 110 | -1.4872 | -2.2528 | 13.5683 | -2.112 | -2.3056 | 15.7161 | -3.4848 | -2.0944 | 20.4361 | -5.3416 | -1.3816 | 27.7325 | -6.3096 | 0.0528 | 31.7156 | -5.9048 | 1.2056 | 30.2921 | -5.2976 | 1.5048 | 27.6812 | -5.588 | 1.584 | 29.1941 | -5.5352 | -1.7248 | 29.1415 | -4.5144 | -2.9216 | 27.0285 | -3.564 | -3.9952 | 26.9105 | -2.904 | -4.1888 | 25.6194 | -2.4728 | -3.1328 | 20.061 | -2.0504 | -2.6928 | 17.1742 | -2.0504 | -2.6928 | 17.0122 | -0.8184 | -3.4232 | 17.6912 | -0.1144 | -3.9952 | 20.0897 | -0.2024 | -4.664 | 23.4651 | -0.5984 | -3.9952 | 20.3054 | -0.7656 | -3.124 | 16.1671 | 0.4224 | -3.9952 | 20.1934 | 1.6896 | -5.368 | 28.2866 | 0.6864 | -4.1448 | 21.1171 | -0.5896 | -3.4936 | 17.8085
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск | - | - | 110 | 22.22 | -12.4872 | 128.1146 | 25.4936 | -15.0216 | 148.7312 | 28.9784 | -16.5176 | 167.6569 | 31.6712 | -16.5704 | 179.6639 | 30.0608 | -14.168 | 167.0383 | 22.8536 | -9.3984 | 124.2054 | 13.5608 | -3.564 | 70.4766 | 5.5528 | 0.0968 | 27.9148 | -4.1448 | 1.5312 | 22.2096 | -5.94 | 3.1944 | 33.9003 | -6.6 | 5.7728 | 44.0735 | -7.7176 | 5.5704 | 47.8407 | -6.204 | 6.6176 | 45.5942 | -8.3688 | 3.7224 | 44.5479 | -8.3688 | 3.4584 | 45.5151 | -9.7416 | 5.0072 | 55.0546 | -10.7624 | 6.0456 | 62.0466 | -9.9528 | 8.4744 | 65.7043 | -12.54 | 12.3464 | 88.4538 | -9.0816 | 11.6424 | 74.2173 | -8.9848 | 12.144 | 75.9306 | -11.5632 | 15.1184 | 95.6697 | -1.9272 | 7.0928 | 36.9438 | 12.7072 | -3.8896 | 66.7965
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Кич-Городок - Калинино | - | - | 110 | -20.9088 | 14.3352 | 127.4242 | -23.584 | 16.9048 | 145.8499 | -25.6608 | 18.2072 | 158.1499 | -26.488 | 17.512 | 159.6054 | -23.9184 | 13.8512 | 138.9272 | -17.2304 | 8.0256 | 95.5407 | -8.668 | 1.7688 | 44.4666 | -0.396 | -1.9448 | 9.9759 | 8.9496 | -0.1408 | 44.9897 | 9.592 | -0.9768 | 48.4625 | 9.3808 | -2.4112 | 48.6842 | 10.0496 | -1.9008 | 51.4088 | 8.1488 | -3.96 | 45.5393 | 9.856 | -1.5664 | 48.6772 | 9.856 | -1.3552 | 50.0062 | 10.0496 | -2.1032 | 51.6076 | 10.3224 | -2.5608 | 53.4572 | 9.6096 | -4.268 | 52.8513 | 12.5664 | -8.8088 | 77.1365 | 9.2928 | -9.0112 | 65.0637 | 8.0784 | -8.5272 | 59.0411 | 9.4248 | -10.0584 | 69.2837 | 0.8712 | -3.2472 | 16.8989 | -12.3992 | 6.864 | 71.2356
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 115.89 |  |  | 115.17 |  |  | 114.65 |  |  | 113.46 |  |  | 113.24 |  |  | 115.95 |  |  | 117.01 |  |  | 116.58 |  |  | 109.8 |  |  | 108.29 |  |  | 114.2 |  |  | 110.56 |  |  | 115.31 |  |  | 114.59 |  |  | 110.18 |  |  | 112.77 |  |  | 111.55 |  |  | 115.5 |  |  | 113.65 |  |  | 114.92 |  |  | 117 |  |  | 117.26 |  |  | 117.75 |  |  | 118.76
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 116.21 |  |  | 115.36 |  |  | 114.85 |  |  | 113.66 |  |  | 113.43 |  |  | 116.09 |  |  | 117.17 |  |  | 116.81 |  |  | 109.47 |  |  | 108.3 |  |  | 114.34 |  |  | 110.66 |  |  | 115.45 |  |  | 114.72 |  |  | 110.31 |  |  | 112.9 |  |  | 111.76 |  |  | 115.6 |  |  | 113.65 |  |  | 115.03 |  |  | 117.02 |  |  | 117.34 |  |  | 117.7 |  |  | 118.85
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.516 |  |  | 34.277 |  |  | 34.699 |  |  | 34.976 |  |  | 34.879 |  |  | 35.022 |  |  | 34.769 |  |  | 34.656 |  |  | 34.123 |  |  | 35.269 |  |  | 35.535 |  |  | 34.78 |  |  | 35.349 |  |  | 34.489 |  |  | 34.689 |  |  | 35.088 |  |  | 35.315 |  |  | 35.383 |  |  | 34.789 |  |  | 35.189 |  |  | 35.259 |  |  | 34.786 |  |  | 34.877 |  |  | 35.183
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.583 |  |  | 35.322 |  |  | 35.22 |  |  | 35.648 |  |  | 35.674 |  |  | 35.608 |  |  | 35.868 |  |  | 35.772 |  |  | 35.119 |  |  | 36.057 |  |  | 36.417 |  |  | 35.898 |  |  | 36.026 |  |  | 34.986 |  |  | 35.792 |  |  | 35.981 |  |  | 36.349 |  |  | 36.091 |  |  | 35.56 |  |  | 35.988 |  |  | 35.818 |  |  | 35.885 |  |  | 36.048 |  |  | 36.311
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.205 |  |  | 10.129 |  |  | 10.281 |  |  | 10.349 |  |  | 10.348 |  |  | 10.369 |  |  | 10.295 |  |  | 10.256 |  |  | 10.05 |  |  | 10.405 |  |  | 10.478 |  |  | 10.305 |  |  | 10.412 |  |  | 10.188 |  |  | 10.238 |  |  | 10.351 |  |  | 10.408 |  |  | 10.442 |  |  | 10.312 |  |  | 10.431 |  |  | 10.432 |  |  | 10.287 |  |  | 10.318 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.288 |  |  | 10.203 |  |  | 10.186 |  |  | 10.32 |  |  | 10.308 |  |  | 10.292 |  |  | 10.368 |  |  | 10.347 |  |  | 10.084 |  |  | 10.368 |  |  | 10.51 |  |  | 10.344 |  |  | 10.373 |  |  | 10.112 |  |  | 10.31 |  |  | 10.347 |  |  | 10.417 |  |  | 10.407 |  |  | 10.266 |  |  | 10.384 |  |  | 10.331 |  |  | 10.347 |  |  | 10.402 |  |  | 10.457
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.2518 | 0.8954 | 7.736 | 1.188 | 0.9394 | 7.6126 | 1.0428 | 0.8646 | 6.8088 | 1.0582 | 0.8624 | 6.8616 | 1.1572 | 0.9438 | 7.5058 | 1.4036 | 0.9922 | 8.6398 | 1.826 | 0.9592 | 10.3675 | 2.266 | 1.2518 | 13.0122 | 2.8358 | 2.0174 | 17.4927 | 2.5102 | 1.7512 | 15.3842 | 2.4464 | 1.7028 | 14.982 | 2.552 | 1.8678 | 15.8959 | 2.1164 | 1.3046 | 12.4965 | 2.475 | 1.7952 | 15.3682 | 2.4508 | 1.8964 | 15.5759 | 2.1406 | 1.4916 | 13.114 | 2.1516 | 1.4828 | 13.1343 | 2.0724 | 1.1902 | 12.0124 | 2.0724 | 1.1726 | 11.9685 | 1.9316 | 1.1484 | 11.2953 | 1.859 | 1.0538 | 10.7409 | 1.7644 | 1.0186 | 10.2403 | 1.7028 | 1.1638 | 10.367 | 1.3948 | 1.0582 | 8.8001
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5292 | 0.2163 | 8.8123 | 0.5145 | 0.2352 | 8.72 | 0.4473 | 0.2121 | 7.6307 | 0.4347 | 0.2121 | 7.4556 | 0.4998 | 0.2352 | 8.5145 | 0.6048 | 0.2499 | 10.087 | 0.756 | 0.2331 | 12.1945 | 0.8862 | 0.2751 | 14.3032 | 1.1445 | 0.5649 | 19.6735 | 0.9891 | 0.4515 | 16.7596 | 0.9492 | 0.4368 | 16.1061 | 0.9555 | 0.4452 | 16.2486 | 0.8463 | 0.3276 | 13.9883 | 0.9954 | 0.5334 | 17.4074 | 0.9345 | 0.4998 | 16.3354 | 0.8295 | 0.3927 | 14.1466 | 0.8253 | 0.3675 | 13.9256 | 0.8232 | 0.2751 | 13.3788 | 0.8232 | 0.2835 | 13.4204 | 0.7329 | 0.2667 | 12.0218 | 0.6573 | 0.2079 | 10.6265 | 0.6405 | 0.2247 | 10.4628 | 0.63 | 0.2856 | 10.6622 | 0.5649 | 0.2667 | 9.6292
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.714 | 0.606 | 51.5552 | 0.666 | 0.6312 | 50.5141 | 0.582 | 0.5964 | 45.8749 | 0.6144 | 0.5928 | 47.0001 | 0.6468 | 0.6396 | 50.0763 | 0.7884 | 0.6564 | 56.4758 | 1.056 | 0.6228 | 67.4911 | 1.3692 | 0.8268 | 88.0523 | 1.6836 | 1.2168 | 114.3564 | 1.512 | 1.1088 | 103.2198 | 1.4868 | 1.0776 | 101.087 | 1.5876 | 1.2192 | 110.1971 | 1.2612 | 0.8376 | 83.3472 | 1.47 | 1.0692 | 100.0669 | 1.5096 | 1.2 | 106.1626 | 1.3032 | 0.948 | 88.7163 | 1.314 | 0.9648 | 89.742 | 1.2384 | 0.7812 | 80.6061 | 1.236 | 0.7572 | 79.7963 | 1.1868 | 0.7668 | 77.7852 | 1.1856 | 0.7428 | 77.0201 | 1.1124 | 0.6936 | 72.1674 | 1.0596 | 0.774 | 72.237 | 0.822 | 0.708 | 59.7232
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.2958 | 1.2518 | 9.056 | 1.2452 | 1.2254 | 8.7813 | 1.133 | 1.155 | 8.1324 | 1.1418 | 1.2122 | 8.3703 | 1.2166 | 1.2122 | 8.6324 | 1.441 | 1.2408 | 9.5582 | 1.859 | 1.4014 | 11.7017 | 2.1406 | 1.4124 | 12.8905 | 2.9326 | 2.3672 | 18.9434 | 2.9986 | 2.4816 | 19.5642 | 2.7698 | 2.1692 | 17.6835 | 2.9194 | 2.4178 | 19.053 | 2.222 | 1.452 | 13.3418 | 2.8314 | 2.3738 | 18.5716 | 2.7654 | 2.3188 | 18.1398 | 2.6466 | 2.2594 | 17.4911 | 2.5234 | 2.1098 | 16.5328 | 2.299 | 1.5906 | 14.0518 | 2.2176 | 1.5202 | 13.5141 | 2.1186 | 1.4982 | 13.0426 | 1.9998 | 1.5224 | 12.633 | 1.8392 | 1.4102 | 11.6492 | 1.8084 | 1.6082 | 12.1641 | 1.5664 | 1.5422 | 11.0489
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1197 | 0.0252 | 1.8855 | 0.1155 | 0.0147 | 1.7947 | 0.105 | 0.0084 | 1.6237 | 0.0945 | 0.0063 | 1.4599 | 0.1176 | 0.0273 | 1.8609 | 0.1344 | 0.0294 | 2.1207 | 0.1785 | 0.0462 | 2.8421 | 0.1848 | 0.0546 | 2.9703 | 0.1764 | 0.0525 | 2.8369 | 0.1806 | 0.0588 | 2.9276 | 0.2121 | 0.0672 | 3.4295 | 0.1575 | 0.0441 | 2.5211 | 0.1428 | 0.0126 | 2.2097 | 0.1533 | 0.0273 | 2.4002 | 0.1428 | 0.0315 | 2.2541 | 0.147 | 0.0315 | 2.3173 | 0.1701 | 0.0504 | 2.7346 | 0.1659 | 0.0315 | 2.6029 | 0.1659 | 0.0315 | 2.6029 | 0.1575 | 0.0378 | 2.4967 | 0.147 | 0.0315 | 2.3173 | 0.1386 | 0.0231 | 2.1659 | 0.147 | 0.0441 | 2.3657 | 0.1302 | 0.0441 | 2.1189
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.15 | 0.966 | 82.6801 | 1.102 | 0.954 | 80.2408 | 1.002 | 0.898 | 74.0718 | 1.016 | 0.944 | 76.3481 | 1.072 | 0.928 | 78.0553 | 1.28 | 0.936 | 87.2951 | 1.652 | 1.034 | 107.2894 | 1.928 | 1.026 | 120.2313 | 2.73 | 1.848 | 181.4845 | 2.79 | 1.93 | 186.7598 | 2.532 | 1.656 | 166.5539 | 2.732 | 1.902 | 183.2578 | 2.046 | 1.094 | 127.7247 | 2.65 | 1.89 | 179.1872 | 2.592 | 1.844 | 175.1173 | 2.47 | 1.796 | 168.1219 | 2.324 | 1.636 | 156.4596 | 2.102 | 1.21 | 133.5198 | 2.02 | 1.144 | 127.798 | 1.932 | 1.128 | 123.1592 | 1.824 | 1.166 | 119.1764 | 1.668 | 1.078 | 109.3327 | 1.636 | 1.24 | 113.01 | 1.408 | 1.196 | 101.701
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001408 | 0.002336 | 3.9415 | 0.001408 | 0.0024 | 4.021 | 0.001424 | 0.002416 | 4.0526 | 0.001424 | 0.002464 | 4.1126 | 0.001424 | 0.00248 | 4.1326 | 0.00144 | 0.002496 | 4.1642 | 0.001408 | 0.002448 | 4.081 | 0.001408 | 0.002352 | 3.9613 | 0.001424 | 0.0024 | 4.0327 | 0.001424 | 0.00248 | 4.1326 | 0.001408 | 0.002384 | 4.0011 | 0.001408 | 0.002432 | 4.0609 | 0.001424 | 0.002464 | 4.1126 | 0.001408 | 0.002368 | 3.9812 | 0.001408 | 0.002368 | 3.9812 | 0.001424 | 0.002432 | 4.0726 | 0.001424 | 0.002496 | 4.1527 | 0.001408 | 0.002416 | 4.041 | 0.001424 | 0.002464 | 4.1126 | 0.001424 | 0.002496 | 4.1527 | 0.001424 | 0.002448 | 4.0926 | 0.001408 | 0.0024 | 4.021 | 0.00144 | 0.002496 | 4.1642 | 0.001424 | 0.002496 | 4.1527
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001936 | 0.00168 | 3.7042 | 0.00192 | 0.001664 | 3.6716 | 0.001856 | 0.001616 | 3.5563 | 0.002048 | 0.00168 | 3.8279 | 0.001952 | 0.001712 | 3.752 | 0.001888 | 0.001664 | 3.6368 | 0.001936 | 0.00176 | 0 | 0.002816 | 0.001776 | 4.8111 | 0.003344 | 0.00192 | 5.5723 | 0.003408 | 0.001984 | 5.6986 | 0.002624 | 0.001792 | 4.5918 | 0.002576 | 0.001856 | 4.5881 | 0.002736 | 0.001936 | 4.8435 | 0.002576 | 0.001808 | 4.5479 | 0.002608 | 0.001808 | 4.5859 | 0.002672 | 0.001888 | 4.7279 | 0.00256 | 0.001904 | 4.6104 | 0.002544 | 0.001744 | 4.4572 | 0.002544 | 0.001856 | 4.5507 | 0.002592 | 0.001808 | 4.5669 | 0.002 | 0.00176 | 3.8499 | 0.002352 | 0.001808 | 4.287 | 0.001984 | 0.001728 | 3.802 | 0.002112 | 0.001712 | 3.9288
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 110 кВ Дымково - Кич-Городок | - | - | 110 | -24.3078 | 12.7908 | 138.0633 | -27.1788 | 14.9622 | 155.944 | -29.2974 | 16.1172 | 168.0725 | -30.1884 | 15.312 | 170.1413 | -27.3768 | 12.0582 | 150.3629 | -20.5194 | 6.8706 | 108.7666 | -12.4146 | 0.9372 | 62.5782 | -4.8444 | -3.0228 | 28.7013 | 3.0228 | -3.2274 | 22.2263 | 3.9006 | -3.6432 | 26.8277 | 3.9732 | -4.7256 | 31.0327 | 4.3956 | -4.6596 | 32.1976 | 3.663 | -5.115 | 31.6227 | 4.4616 | -4.2174 | 29.5135 | 4.4616 | -4.0062 | 30.1397 | 5.082 | -4.3758 | 33.7084 | 5.4582 | -4.6794 | 36.1372 | 5.0556 | -5.5704 | 37.8112 | 7.8804 | -10.1904 | 64.7497 | 4.983 | -10.1574 | 56.8678 | 4.026 | -9.5304 | 52.0024 | 5.5572 | -10.989 | 61.8962 | -2.6796 | -4.3758 | 25.7908 | -15.5694 | 5.709 | 83.3531
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 110 кВ Кич-Городок - Калинино | - | - | 110 | 21.8196 | -14.9622 | 132.9822 | 24.8094 | -17.1468 | 151.587 | 27.1854 | -18.1632 | 164.3366 | 28.0566 | -17.391 | 165.918 | 25.0602 | -14.223 | 144.8357 | 17.721 | -9.0948 | 100.1184 | 8.7648 | -3.3462 | 47.1567 | 0.429 | 0.3366 | 2.7408 | -8.8044 | -1.2408 | 44.6916 | -9.4248 | -0.693 | 47.5006 | -9.2202 | 0.9504 | 46.5899 | -9.8802 | 0.3102 | 49.6862 | -8.019 | 2.4156 | 42.0957 | -9.702 | 0.0132 | 47.3064 | -9.702 | -0.2706 | 48.785 | -9.8868 | 0.6534 | 49.8033 | -10.1574 | 1.1814 | 51.3992 | -9.4446 | 2.8314 | 49.5596 | -12.2034 | 7.557 | 72.1477 | -9.0552 | 7.5768 | 59.3464 | -7.9002 | 7.0092 | 53.0854 | -9.174 | 8.6196 | 63.2726 | -0.8118 | 1.5708 | 8.8875 | 12.6588 | -8.2632 | 75.9842
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Косково | - | - | 35 | 0.4242 | 0.15015 | 6.9363 | 0.4158 | 0.1624 | 6.8808 | 0.3563 | 0.14455 | 5.9269 | 0.34405 | 0.14805 | 5.7734 | 0.4025 | 0.16205 | 6.6882 | 0.4851 | 0.1617 | 7.8819 | 0.6027 | 0.1106 | 9.4453 | 0.6986 | 0.15645 | 11.0351 | 0.82985 | 0.29715 | 13.5869 | 0.7196 | 0.2366 | 11.6763 | 0.7539 | 0.26985 | 12.3428 | 0.75145 | 0.27335 | 12.3256 | 0.6188 | 0.15785 | 9.8438 | 0.73045 | 0.28805 | 12.1032 | 0.6727 | 0.26215 | 11.1287 | 0.67165 | 0.2534 | 11.0653 | 0.66325 | 0.23625 | 10.8527 | 0.64995 | 0.16345 | 10.3304 | 0.65415 | 0.1708 | 10.4213 | 0.5782 | 0.14665 | 9.1947 | 0.50995 | 0.084 | 7.9664 | 0.47145 | 0.0784 | 7.3668 | 0.476 | 0.15925 | 7.7369 | 0.45185 | 0.1813 | 7.5047
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Нижний Енангск | - | - | 35 | 0.05075 | 0.04095 | 1.0052 | 0.04725 | 0.0399 | 0.95327 | 0.04025 | 0.0399 | 0.87361 | 0.035 | 0.0385 | 0.80202 | 0.0483 | 0.0392 | 0.95885 | 0.0588 | 0.04165 | 1.1107 | 0.08715 | 0.04305 | 1.4983 | 0.09485 | 0.03885 | 1.5799 | 0.08645 | 0.0385 | 1.4587 | 0.0931 | 0.0364 | 1.5409 | 0.1127 | 0.04095 | 1.8483 | 0.0728 | 0.0427 | 1.3009 | 0.05705 | 0.04655 | 1.135 | 0.0644 | 0.0462 | 1.2217 | 0.06055 | 0.04585 | 1.1707 | 0.06475 | 0.0434 | 1.2015 | 0.0847 | 0.03815 | 1.4319 | 0.07175 | 0.04725 | 1.3242 | 0.0735 | 0.0497 | 1.3676 | 0.0693 | 0.0476 | 1.2959 | 0.06125 | 0.0483 | 1.2024 | 0.0553 | 0.04865 | 1.1353 | 0.0672 | 0.04935 | 1.2852 | 0.0616 | 0.0455 | 1.1805
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Сараево | - | - | 35 | 0.0063 | 0.0378 | 0.5907 | 0.007 | 0.0364 | 0.57136 | 0.00735 | 0.03815 | 0.59887 | 0.00805 | 0.0378 | 0.59573 | 0.00805 | 0.03535 | 0.55884 | 0.01225 | 0.0385 | 0.62277 | 0.0154 | 0.0441 | 0.72002 | 0.0259 | 0.0553 | 0.94127 | 0.1603 | 0.0462 | 2.5715 | 0.12075 | 0.04865 | 2.0067 | 0.0553 | 0.04935 | 1.1425 | 0.0588 | 0.05145 | 1.2043 | 0.08015 | 0.0518 | 1.471 | 0.1344 | 0.03815 | 2.1535 | 0.13545 | 0.04025 | 2.1781 | 0.03185 | 0.04585 | 0.86053 | 0.0322 | 0.04655 | 0.87247 | 0.0245 | 0.05075 | 0.86866 | 0.02485 | 0.0504 | 0.86618 | 0.0224 | 0.04585 | 0.78658 | 0.01785 | 0.0462 | 0.76344 | 0.0441 | 0.04445 | 0.96516 | 0.0448 | 0.04375 | 0.96522 | 0.01365 | 0.04235 | 0.68586
ПС 110 кВ Ляменьга | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.7354
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1947 | 0.2571 | 1.621 | 0.1938 | 0.2475 | 1.58 | 0.1701 | 0.2298 | 1.4371 | 0.1515 | 0.2106 | 1.304 | 0.1683 | 0.2304 | 1.4341 | 0.2115 | 0.252 | 1.6536 | 0.2802 | 0.3051 | 2.0822 | 0.3468 | 0.3252 | 2.3897 | 0.3384 | 0.2877 | 2.2326 | 0.3936 | 0.3612 | 2.6852 | 0.3846 | 0.3807 | 2.7201 | 0.4011 | 0.3882 | 2.8057 | 0.3429 | 0.348 | 2.4557 | 0.3639 | 0.3465 | 2.5257 | 0.3609 | 0.3519 | 2.5336 | 0.3471 | 0.3435 | 2.4546 | 0.3294 | 0.3111 | 2.2774 | 0.3159 | 0.2811 | 2.1255 | 0.3174 | 0.288 | 2.1542 | 0.2958 | 0.2994 | 2.1155 | 0.2676 | 0.2937 | 1.9971 | 0.2448 | 0.2838 | 1.8839 | 0.249 | 0.3129 | 2.01 | 0.2196 | 0.2973 | 1.8578
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1947 | 0.2571 | 17.7541 | 0.1938 | 0.2475 | 17.3051 | 0.1701 | 0.2298 | 15.7394 | 0.1515 | 0.2106 | 14.2819 | 0.1683 | 0.2304 | 15.7073 | 0.2115 | 0.252 | 18.1114 | 0.2802 | 0.3051 | 22.8045 | 0.3468 | 0.3252 | 26.1724 | 0.3384 | 0.2877 | 24.4519 | 0.3936 | 0.3612 | 29.4091 | 0.3846 | 0.3807 | 29.7911 | 0.4011 | 0.3882 | 30.7291 | 0.3429 | 0.348 | 26.8953 | 0.3639 | 0.3465 | 27.6619 | 0.3609 | 0.3519 | 27.7493 | 0.3471 | 0.3435 | 26.8833 | 0.3294 | 0.3111 | 24.9428 | 0.3159 | 0.2811 | 23.2788 | 0.3174 | 0.288 | 23.5941 | 0.2958 | 0.2994 | 23.1697 | 0.2676 | 0.2937 | 21.8733 | 0.2448 | 0.2838 | 20.6327 | 0.249 | 0.3129 | 22.014 | 0.2196 | 0.2973 | 20.3474
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Ляменьга | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000402 | 0 | 0.02213 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.000394 | 0 | 0.02169 | 0.000398 | 0 | 0.02191 | 0.000402 | 0 | 0.02213 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000398 | 0 | 0.02191 | 0.000398 | 0 | 0.02191 | 0.0004 | 0 | 0.02202 | 0.000402 | 0 | 0.02213 | 0.000402 | 0 | 0.02213 | 0.000402 | 0 | 0.02213 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000406 | 0 | 0.022351 | 0.000404 | 0 | 0.022241 | 0.00041 | 0 | 0.022571 | 0.000406 | 0 | 0.022351
ПС 110 кВ Ляменьга | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Никольск | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 113.74 |  |  | 112.92 |  |  | 112.02 |  |  | 110.35 |  |  | 109.08 |  |  | 112.46 |  |  | 114.46 |  |  | 114.61 |  |  | 110.15 |  |  | 110.37 |  |  | 115.12 |  |  | 112.04 |  |  | 115.72 |  |  | 115.38 |  |  | 111.96 |  |  | 113.99 |  |  | 113.17 |  |  | 116.3 |  |  | 113.97 |  |  | 114.82 |  |  | 116.31 |  |  | 116.25 |  |  | 116.28 |  |  | 117.12
ПС 110 кВ Никольск | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 114.54 |  |  | 113.61 |  |  | 112.76 |  |  | 111.12 |  |  | 109.89 |  |  | 113.31 |  |  | 115.29 |  |  | 115.26 |  |  | 110.93 |  |  | 110.98 |  |  | 115.99 |  |  | 112.88 |  |  | 116.61 |  |  | 116.17 |  |  | 112.89 |  |  | 114.83 |  |  | 114.1 |  |  | 117.15 |  |  | 114.86 |  |  | 115.65 |  |  | 117.16 |  |  | 117.1 |  |  | 117.16 |  |  | 117.97
ПС 110 кВ Никольск | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.831 |  |  | 35.394 |  |  | 35.175 |  |  | 34.3 |  |  | 34.3 |  |  | 35.263 |  |  | 35.787 |  |  | 35.569 |  |  | 35.481 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36.838 |  |  | 36.794 |  |  | 35.481 |  |  | 35.612 |  |  | 36.225 |  |  | 35.787 |  |  | 36.444 |  |  | 35.569 |  |  | 35.787 |  |  | 36.225 |  |  | 36.225 |  |  | 36.225 |  |  | 36.619
ПС 110 кВ Никольск | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.175 |  |  | 34.256 |  |  | 34.475 |  |  | 35.35 |  |  | 35.787 |  |  | 35.35 |  |  | 35.306 |  |  | 37.537 |  |  | 38.106 |  |  | 36.75 |  |  | 36.094 |  |  | 35.438 |  |  | 35.438 |  |  | 36.225 |  |  | 35.569 |  |  | 36.225 |  |  | 35.744 |  |  | 35.569 |  |  | 36.225 |  |  | 36.006 |  |  | 36.006 |  |  | 36.444
ПС 110 кВ Никольск | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.425 |  |  | 10.3 |  |  | 10.212 |  |  | 9.95 |  |  | 10.012 |  |  | 10.25 |  |  | 10.375 |  |  | 10.188 |  |  | 10.2 |  |  | 10.788 |  |  | 10.988 |  |  | 10.5 |  |  | 10.512 |  |  | 10.325 |  |  | 10.25 |  |  | 10.45 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.625
ПС 110 кВ Никольск | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.375 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 9.962 |  |  | 10.012 |  |  | 10.3 |  |  | 10.337 |  |  | 10.262 |  |  | 10.175 |  |  | 10.75 |  |  | 10.95 |  |  | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.45 |  |  | 10.262 |  |  | 10.512 |  |  | 10.438 |  |  | 10.337 |  |  | 10.525 |  |  | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.587
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.0713 | 1.3815 | 12.5144 | 1.9202 | 1.2979 | 11.6496 | 1.8004 | 1.1882 | 10.8426 | 1.7471 | 1.1089 | 10.4011 | 2.0183 | 1.2573 | 11.9522 | 2.6492 | 1.4817 | 15.2571 | 3.7893 | 1.7782 | 21.0394 | 4.6862 | 2.0603 | 25.7306 | 5.4194 | 3.0161 | 31.1745 | 4.508 | 3.0474 | 27.3505 | 4.0563 | 2.5479 | 24.0771 | 3.9525 | 2.0712 | 22.4293 | 3.4761 | 1.5555 | 19.1418 | 3.7914 | 1.8676 | 21.2436 | 3.6906 | 1.9012 | 20.8671 | 3.439 | 1.82 | 19.5572 | 3.2276 | 1.6437 | 18.2058 | 3.007 | 1.2669 | 16.401 | 3.0106 | 1.2369 | 16.3598 | 2.8617 | 1.2988 | 15.7961 | 2.7103 | 1.293 | 15.0939 | 2.5754 | 1.2393 | 14.3658 | 2.3026 | 1.2784 | 13.2379 | 1.9928 | 1.2116 | 11.7226
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.2149 | 0.0315 | 3.3479 | 0.1862 | 0.0259 | 2.8978 | 0.1876 | 0.0098 | 2.8957 | 0.1883 | 0.0049 | 2.9035 | 0.2219 | 0.0105 | 3.4243 | 0.2576 | 0.0273 | 3.9929 | 0.3213 | 0.0322 | 4.9774 | 0.5054 | 0.1463 | 8.1102 | 0.3794 | 0.1421 | 6.2449 | 0.1904 | 0.0966 | 3.291 | 0.0819 | 0.0063 | 1.2662 | 0.5313 | 0.126 | 8.4167 | 0.4977 | 0.1071 | 7.8473 | 0.4998 | 0.0952 | 7.8426 | 0.4326 | 0.0448 | 6.7039 | 0.4102 | 0.0812 | 6.4456 | 0.3416 | 0.0273 | 5.2823 | 0.2926 | 0.0021 | 4.5103 | 0.2926 | 0.0021 | 4.5103 | 0.2793 | 0.0028 | 4.3054 | 0.2695 | 0.0042 | 4.1546 | 0.2534 | 0.0021 | 3.9061 | 0.2506 | 0.0028 | 3.8631 | 0.2912 | 0.0056 | 4.4895
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.8564 | 1.35 | 126.3622 | 1.734 | 1.272 | 118.3882 | 1.6128 | 1.1784 | 109.9607 | 1.5588 | 1.104 | 105.1555 | 1.7964 | 1.2468 | 120.3787 | 2.3916 | 1.4544 | 154.0937 | 3.468 | 1.746 | 213.7475 | 4.1808 | 1.914 | 253.1294 | 5.04 | 2.874 | 319.3973 | 4.3176 | 2.9508 | 287.8952 | 3.9744 | 2.5416 | 259.7073 | 3.4212 | 1.9452 | 216.6547 | 2.9784 | 1.4484 | 182.3235 | 3.2916 | 1.7724 | 205.8053 | 3.258 | 1.8564 | 206.4284 | 3.0288 | 1.7388 | 192.2614 | 2.886 | 1.6164 | 182.0991 | 2.7144 | 1.2648 | 164.856 | 2.718 | 1.2348 | 164.3457 | 2.5824 | 1.296 | 159.062 | 2.4408 | 1.2888 | 151.9496 | 2.322 | 1.2372 | 144.8409 | 2.052 | 1.2756 | 133.0122 | 1.7016 | 1.206 | 114.8162
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Никольск | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Никольск | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.005808 | 0.003648 | 9.9113 | 0.006048 | 0.0036 | 10.171 | 0.00576 | 0.003456 | 9.707 | 0.005904 | 0.003312 | 9.7826 | 0.006336 | 0.003408 | 10.3965 | 0.005664 | 0.003504 | 9.6246 | 0.006768 | 0.003504 | 11.0134 | 0.006192 | 0.00336 | 10.1805 | 0.008016 | 0.00384 | 12.8444 | 0.008352 | 0.004848 | 13.9553 | 0.007824 | 0.00456 | 13.0865 | 0.008496 | 0.00432 | 13.7735 | 0.006672 | 0.004032 | 11.2654 | 0.007056 | 0.003696 | 11.5107 | 0.007488 | 0.003888 | 12.1925 | 0.0072 | 0.003936 | 11.8578 | 0.006816 | 0.003936 | 11.374 | 0.006672 | 0.003648 | 10.9887 | 0.007104 | 0.003552 | 11.4776 | 0.006672 | 0.003744 | 11.0559 | 0.005568 | 0.00384 | 9.7742 | 0.005712 | 0.00384 | 9.9462 | 0.005616 | 0.003984 | 9.9503 | 0.005952 | 0.003936 | 10.3117
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск | - | - | 110 | -21.5688 | 12.1176 | 124.351 | -24.6224 | 14.916 | 144.6997 | -27.8256 | 16.72 | 163.1698 | -30.3072 | 17.0016 | 174.6683 | -28.9168 | 14.3704 | 162.3056 | -22.2464 | 9.0288 | 120.6775 | -13.3584 | 2.7808 | 68.5839 | -5.5 | -1.0384 | 28.1335 | 4.1536 | -2.42 | 24.1627 | 5.9752 | -4.1536 | 36.5773 | 6.6616 | -6.7496 | 47.667 | 7.788 | -6.512 | 51.0269 | 6.2656 | -7.6472 | 49.692 | 8.4304 | -4.6552 | 46.9412 | 8.4304 | -4.3912 | 47.7783 | 9.8296 | -5.94 | 57.7279 | 10.8768 | -6.9696 | 64.9319 | 10.0848 | -9.3896 | 69.2599 | 12.8216 | -13.112 | 92.1788 | 9.2576 | -12.54 | 78.3463 | 9.1696 | -13.0328 | 80.0973 | 11.8624 | -15.884 | 99.6466 | 2.0064 | -8.1048 | 41.9676 | -12.5312 | 3.1064 | 64.8931
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Никольск - Павино | - | - | 110 | -19.371 | 13.5168 | 118.727 | -22.5258 | 16.1898 | 139.4333 | -25.8192 | 17.853 | 157.7806 | -28.3536 | 18.0312 | 168.8934 | -26.697 | 15.5958 | 155.4088 | -19.4502 | 10.5798 | 111.2914 | -9.4776 | 4.7982 | 53.3952 | -0.8976 | 1.5708 | 9.0936 | 9.5172 | 1.6632 | 48.5621 | 10.527 | -0.5082 | 52.9744 | 11.121 | -3.6102 | 58.7701 | 12.7182 | -3.135 | 65.8401 | 10.4478 | -5.1084 | 58.4559 | 12.9822 | -1.5576 | 64.7335 | 12.9822 | -1.1748 | 65.5202 | 14.1108 | -2.9502 | 72.4599 | 14.9622 | -4.1712 | 78.0736 | 13.8534 | -7.2468 | 78.5843 | 16.5792 | -10.989 | 99.9769 | 12.8568 | -10.362 | 82.9991 | 12.5268 | -10.9164 | 83.518 | 15.0414 | -13.8468 | 102.762 | 4.9434 | -6.0654 | 39.3301 | -9.9462 | 4.7916 | 55.4924
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Дёмино | - | - | 35 | 0.1463 | 0.0315 | 2.3068 | 0.1295 | 0.0259 | 2.0357 | 0.1288 | 0.0098 | 1.9911 | 0.1281 | 0.0049 | 1.976 | 0.1526 | 0.0105 | 2.3578 | 0.1729 | 0.0273 | 2.6981 | 0.2254 | 0.0322 | 3.5096 | 0.2667 | 0.0448 | 4.1686 | 0.1106 | 0.0161 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 0.0063 | 0.85792 | 0.2583 | 0.0483 | 4.0505 | 0.2121 | 0.0119 | 3.2745 | 0.2198 | 0.0168 | 3.3979 | 0.2009 | 0.0126 | 3.1028 | 0.2016 | 0.0119 | 3.1129 | 0.2128 | 0.0147 | 3.288 | 0.189 | 0.0014 | 2.9134 | 0.1925 | 0.0014 | 2.9673 | 0.1834 | 0.0028 | 2.8273 | 0.1736 | 0.0042 | 2.6767 | 0.1554 | 0.0021 | 2.3956 | 0.1379 | 0.0028 | 2.1261 | 0.1232 | 0.0028 | 1.8995
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Завражье | - | - | 35 | 0.0686 | 0 | 1.0574 | 0.0567 | 0 | 0.87399 | 0.0588 | 0 | 0.90636 | 0.0602 | 0 | 0.92794 | 0.0693 | 0 | 1.0682 | 0.0847 | 0 | 1.3056 | 0.0959 | 0 | 1.4782 | 0.2387 | 0.1015 | 3.9982 | 0.2688 | 0.126 | 4.576 | 0.1904 | 0.0966 | 3.291 | 0.0266 | 0 | 0.41002 | 0.273 | 0.0777 | 4.3752 | 0.2856 | 0.0952 | 4.6404 | 0.28 | 0.0784 | 4.482 | 0.2317 | 0.0322 | 3.6058 | 0.2086 | 0.0693 | 3.3882 | 0.1288 | 0.0126 | 1.9948 | 0.1036 | 0.0007 | 1.597 | 0.1001 | 0.0007 | 1.543 | 0.0959 | 0 | 1.4782 | 0.0959 | 0 | 1.4782 | 0.098 | 0 | 1.5106 | 0.1127 | 0 | 1.7372 | 0.168 | 0.0028 | 2.59
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Ивантец | - | - | 35 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Коммунальная | - | - | 35 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | 0.273 | 0.1624 | 4.8964 | 1.1844 | 0.8078 | 22.0986 | 0.9184 | 0.5516 | 16.5136 | 1.1032 | 0.7308 | 20.3977 | 0.9842 | 0.6818 | 18.4553 | 0.98 | 0.714 | 18.69 | 0.9954 | 0.6888 | 18.6587 | 0.861 | 0.4438 | 14.931 | 0.8568 | 0.4312 | 14.7852 | 0.8316 | 0.455 | 14.6117 | 0.7434 | 0.4326 | 13.2579 | 0.7238 | 0.4032 | 12.7711 | 0.728 | 0.462 | 13.2905 | 0.6384 | 0.4368 | 11.9234
ПС 110 кВ НПС | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 117.69 |  |  | 117.13 |  |  | 117.24 |  |  | 116.22 |  |  | 117.34 |  |  | 118.47 |  |  | 118.59 |  |  | 117.55 |  |  | 111.37 |  |  | 110.35 |  |  | 115.61 |  |  | 113.03 |  |  | 116.46 |  |  | 116.11 |  |  | 112.03 |  |  | 114.1 |  |  | 112.22 |  |  | 116.42 |  |  | 116.41 |  |  | 115.6 |  |  | 118.16 |  |  | 118.06 |  |  | 118.5 |  |  | 119.96
ПС 110 кВ НПС | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 117.5 |  |  | 116.93 |  |  | 116.99 |  |  | 116.48 |  |  | 116.86 |  |  | 118.17 |  |  | 118.33 |  |  | 117.35 |  |  | 111.21 |  |  | 110.11 |  |  | 115.21 |  |  | 112.79 |  |  | 116.21 |  |  | 115.74 |  |  | 111.84 |  |  | 113.91 |  |  | 112.18 |  |  | 116.2 |  |  | 116.21 |  |  | 115.21 |  |  | 117.88 |  |  | 117.86 |  |  | 118.27 |  |  | 119.73
ПС 110 кВ НПС | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.851 |  |  | 35.751 |  |  | 35.838 |  |  | 36.091 |  |  | 36.401 |  |  | 36.791 |  |  | 36.778 |  |  | 35.877 |  |  | 36.331 |  |  | 36.571 |  |  | 36.451 |  |  | 36.258 |  |  | 36.081 |  |  | 35.978 |  |  | 36.451 |  |  | 36.554 |  |  | 35.951 |  |  | 36.643 |  |  | 36.611 |  |  | 35.798 |  |  | 36.595 |  |  | 35.96 |  |  | 36.123 |  |  | 36.538
ПС 110 кВ НПС | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.971 |  |  | 35.778 |  |  | 35.822 |  |  | 36.195 |  |  | 36.466 |  |  | 36.857 |  |  | 36.867 |  |  | 35.905 |  |  | 36.475 |  |  | 36.724 |  |  | 36.767 |  |  | 36.324 |  |  | 36.218 |  |  | 36.081 |  |  | 36.661 |  |  | 36.704 |  |  | 36.154 |  |  | 36.791 |  |  | 36.752 |  |  | 35.905 |  |  | 36.732 |  |  | 36.105 |  |  | 36.208 |  |  | 36.675
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.155 |  |  | 10.169 |  |  | 10.163 |  |  | 10.241 |  |  | 10.328 |  |  | 10.426 |  |  | 10.427 |  |  | 10.152 |  |  | 10.309 |  |  | 10.382 |  |  | 10.297 |  |  | 10.242 |  |  | 10.244 |  |  | 10.215 |  |  | 10.32 |  |  | 10.361 |  |  | 10.183 |  |  | 10.383 |  |  | 10.432 |  |  | 10.187 |  |  | 10.37 |  |  | 10.195 |  |  | 10.266 |  |  | 10.384
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.184 |  |  | 10.17 |  |  | 10.153 |  |  | 10.24 |  |  | 10.332 |  |  | 10.433 |  |  | 10.447 |  |  | 10.161 |  |  | 10.334 |  |  | 10.412 |  |  | 10.337 |  |  | 10.258 |  |  | 10.262 |  |  | 10.231 |  |  | 10.361 |  |  | 10.389 |  |  | 10.232 |  |  | 10.419 |  |  | 10.436 |  |  | 10.2 |  |  | 10.396 |  |  | 10.221 |  |  | 10.294 |  |  | 10.407
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 3 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 4 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.013 | 0.8052 | 10.8975 | 1.5444 | 0.7128 | 8.5497 | 1.5246 | 0.7392 | 8.5165 | 1.5048 | 0.792 | 8.5474 | 1.5246 | 0.858 | 8.7934 | 1.6038 | 0.9042 | 9.2542 | 1.8282 | 0.8448 | 10.1229 | 2.112 | 1.0032 | 11.7525 | 2.3562 | 1.2936 | 13.5107 | 2.3232 | 1.2936 | 13.3655 | 2.2176 | 1.089 | 12.418 | 2.6004 | 1.287 | 14.5838 | 2.3694 | 1.0362 | 12.9986 | 2.5476 | 1.3332 | 14.4527 | 2.5344 | 1.3728 | 14.4877 | 2.4948 | 1.2672 | 14.0648 | 2.4486 | 1.2276 | 13.7678 | 2.31 | 0.9768 | 12.6064 | 2.3166 | 1.0494 | 12.7831 | 2.2836 | 1.0758 | 12.6882 | 2.3166 | 1.0164 | 12.7156 | 2.2638 | 1.0032 | 12.446 | 2.178 | 1.0296 | 12.1091 | 2.0922 | 1.023 | 11.706
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.966 | 0.6258 | 17.7417 | 0.7854 | 0.5796 | 15.046 | 0.7812 | 0.588 | 15.0715 | 0.777 | 0.6258 | 15.3784 | 0.8232 | 0.6804 | 16.4623 | 0.8862 | 0.7224 | 17.6236 | 1.1004 | 0.672 | 19.8746 | 1.344 | 0.8148 | 24.2266 | 1.4574 | 1.008 | 27.3145 | 1.449 | 0.9954 | 27.0976 | 1.3314 | 0.84 | 24.2657 | 1.7094 | 1.0122 | 30.622 | 1.5918 | 0.8232 | 27.6233 | 1.7724 | 1.0836 | 32.0216 | 1.7178 | 1.0752 | 31.2377 | 1.6422 | 0.9576 | 29.3026 | 1.6338 | 0.9534 | 29.1581 | 1.5792 | 0.7728 | 27.1006 | 1.6086 | 0.8274 | 27.8831 | 1.5792 | 0.8526 | 27.6633 | 1.6086 | 0.8022 | 27.7076 | 1.5498 | 0.7896 | 26.8108 | 1.428 | 0.8064 | 25.2787 | 1.3188 | 0.798 | 23.7602
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 1.038 | 0.15 | 57.7364 | 0.744 | 0.126 | 41.5411 | 0.726 | 0.138 | 40.6826 | 0.711 | 0.159 | 40.108 | 0.69 | 0.168 | 39.0948 | 0.702 | 0.186 | 39.9793 | 0.711 | 0.159 | 40.108 | 0.756 | 0.165 | 42.5982 | 0.876 | 0.246 | 50.09 | 0.864 | 0.249 | 49.4998 | 0.867 | 0.21 | 49.1093 | 0.879 | 0.228 | 49.9911 | 0.762 | 0.18 | 43.1033 | 0.756 | 0.192 | 42.9397 | 0.804 | 0.24 | 46.1908 | 0.834 | 0.255 | 48.0106 | 0.801 | 0.222 | 45.758 | 0.717 | 0.168 | 40.5405 | 0.693 | 0.183 | 39.458 | 0.696 | 0.189 | 39.703 | 0.693 | 0.174 | 39.3345 | 0.699 | 0.174 | 39.6549 | 0.735 | 0.195 | 41.8622 | 0.756 | 0.198 | 43.0222
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.7258 | 0.5016 | 13.931 | 2.6466 | 0.4884 | 13.5275 | 2.607 | 0.5082 | 13.3504 | 2.5806 | 0.5412 | 13.2533 | 2.607 | 0.561 | 13.4038 | 2.6598 | 0.5742 | 13.6772 | 2.7324 | 0.561 | 14.0206 | 2.8248 | 0.627 | 14.5441 | 2.9172 | 0.7194 | 15.1023 | 3.003 | 0.7854 | 15.6019 | 2.7588 | 0.6006 | 14.1916 | 2.805 | 0.6402 | 14.4616 | 2.6994 | 0.5544 | 13.8514 | 2.6796 | 0.594 | 13.7957 | 2.6862 | 0.6336 | 13.8724 | 2.673 | 0.5874 | 13.7561 | 2.7522 | 0.627 | 14.1881 | 2.6928 | 0.5544 | 13.8189 | 2.706 | 0.627 | 13.9618 | 2.6862 | 0.6072 | 13.8425 | 2.6796 | 0.5478 | 13.7473 | 2.64 | 0.5676 | 13.5729 | 2.6664 | 0.5676 | 13.7027 | 2.6598 | 0.5214 | 13.6236
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.42 | 0.294 | 7.9025 | 0.3696 | 0.2898 | 7.2396 | 0.3528 | 0.2898 | 7.0376 | 0.3444 | 0.3108 | 7.1508 | 0.3654 | 0.3276 | 7.5646 | 0.399 | 0.3444 | 8.1245 | 0.4704 | 0.3234 | 8.7991 | 0.5124 | 0.336 | 9.4449 | 0.5544 | 0.3486 | 10.0946 | 0.5922 | 0.357 | 10.6587 | 0.3066 | 0.2268 | 5.8785 | 0.2898 | 0.2184 | 5.5935 | 0.2772 | 0.2142 | 5.3999 | 0.2478 | 0.2016 | 4.9241 | 0.2478 | 0.21 | 5.0068 | 0.2394 | 0.2058 | 4.8663 | 0.273 | 0.2562 | 5.7709 | 0.2814 | 0.2394 | 5.6949 | 0.3024 | 0.2646 | 6.1937 | 0.3108 | 0.2772 | 6.4194 | 0.3024 | 0.2646 | 6.1937 | 0.294 | 0.252 | 5.9687 | 0.294 | 0.273 | 6.1843 | 0.273 | 0.2646 | 5.8603
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.268 | 0.138 | 125.0864 | 2.25 | 0.135 | 124.0873 | 2.22 | 0.15 | 122.4917 | 2.205 | 0.162 | 121.7145 | 2.208 | 0.174 | 121.9293 | 2.232 | 0.165 | 123.2089 | 2.235 | 0.168 | 123.3859 | 2.277 | 0.21 | 125.8829 | 2.331 | 0.279 | 129.2396 | 2.376 | 0.33 | 132.0565 | 2.418 | 0.294 | 134.0736 | 2.484 | 0.333 | 137.9698 | 2.391 | 0.267 | 132.4449 | 2.394 | 0.315 | 132.9279 | 2.412 | 0.339 | 134.0879 | 2.397 | 0.306 | 133.028 | 2.445 | 0.288 | 135.5301 | 2.382 | 0.246 | 131.8287 | 2.37 | 0.285 | 131.4107 | 2.346 | 0.255 | 129.9102 | 2.34 | 0.213 | 129.3517 | 2.316 | 0.24 | 128.1807 | 2.334 | 0.231 | 129.1166 | 2.358 | 0.192 | 130.2397
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ НПС | ТСН-1 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0032 | 0.004 | 0.282 | 0.0032 | 0.0036 | 0.26516 | 0.0032 | 0.004 | 0.282 | 0.0028 | 0.0044 | 0.28711 | 0.0032 | 0.0048 | 0.31758 | 0.0032 | 0.0052 | 0.33613 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0036 | 0.004 | 0.29625 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0032 | 0.004 | 0.282 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0032 | 0.004 | 0.282 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0032 | 0.0048 | 0.31758 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951
ПС 110 кВ НПС | ТСН-2 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0052 | 0.33613 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0036 | 0.0064 | 0.40424 | 0.0032 | 0.0064 | 0.39391 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0064 | 0.39391 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0036 | 0.006 | 0.3852 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0064 | 0.39391 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0036 | 0.006 | 0.3852 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0064 | 0.39391 | 0.0032 | 0.0064 | 0.39391
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 110 кВ НПС - Вострое | - | - | 110 | -15.1668 | 3.1152 | 77.8257 | -16.3812 | 3.861 | 84.5944 | -17.1138 | 3.9666 | 88.3009 | -15.9654 | 2.9832 | 81.6372 | -12.7446 | 1.0296 | 64.268 | -8.5998 | -1.7556 | 44.1175 | -4.3758 | -3.993 | 29.7754 | 0.33 | -4.7124 | 23.7444 | 4.5342 | -0.8184 | 23.1589 | 3.7224 | -0.7524 | 19.0886 | 3.2934 | -0.6996 | 16.9233 | 2.871 | -0.1386 | 14.4476 | 2.4156 | -1.8018 | 15.1474 | 2.9634 | -0.7524 | 16.0117 | 2.9634 | -0.8184 | 15.4528 | 2.1252 | -0.528 | 11.0068 | 1.6962 | -0.2706 | 8.6336 | 1.6368 | -0.627 | 8.8102 | 2.4618 | -3.7158 | 22.4042 | 0.7722 | -5.1084 | 25.9685 | -0.3894 | -4.29 | 21.6519 | -0.5016 | -4.1118 | 20.8207 | -4.224 | -2.2044 | 23.9488 | -10.7514 | 1.5576 | 54.6049
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | - | - | 110 | 10.428 | -4.3824 | 56.8557 | 12.1968 | -5.0226 | 66.3004 | 12.9888 | -5.1678 | 70.2644 | 11.88 | -4.2702 | 63.4539 | 8.6196 | -2.3166 | 44.8629 | 4.3362 | 0.1716 | 21.8125 | -0.1782 | 2.64 | 13.2999 | -5.247 | 3.1284 | 30.7054 | -9.801 | -1.3794 | 49.7491 | -9.042 | -1.5774 | 46.135 | -8.2566 | -1.1286 | 41.8868 | -8.2764 | -1.8876 | 42.6686 | -7.4778 | 0.429 | 37.6481 | -8.184 | -1.3926 | 42.3488 | -8.184 | -1.4388 | 41.7668 | -7.2798 | -1.4916 | 37.3513 | -6.8904 | -1.6896 | 35.6599 | -6.6396 | -1.1946 | 33.9091 | -7.4844 | 1.9536 | 38.88 | -5.742 | 3.465 | 33.7093 | -4.5936 | 2.7654 | 26.9503 | -4.3956 | 2.5872 | 25.637 | -0.6204 | 0.594 | 4.3172 | 6.0126 | -2.9964 | 33.7666
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 | - | - | 35 | 0.9618 | 0.6258 | 17.6874 | 0.7812 | 0.5796 | 14.994 | 0.7791 | 0.5901 | 15.0651 | 0.7749 | 0.6258 | 15.3532 | 0.8211 | 0.6825 | 16.458 | 0.882 | 0.7203 | 17.553 | 1.1004 | 0.6741 | 19.8915 | 1.3398 | 0.8169 | 24.1881 | 1.4532 | 1.0122 | 27.2982 | 1.4448 | 0.9975 | 27.0627 | 1.3272 | 0.8421 | 24.2283 | 1.7052 | 1.0143 | 30.5829 | 1.5855 | 0.8232 | 27.5371 | 1.7703 | 1.0857 | 32.0109 | 1.7136 | 1.0794 | 31.2173 | 1.638 | 0.9597 | 29.263 | 1.6275 | 0.9555 | 29.0907 | 1.575 | 0.7749 | 27.0567 | 1.6065 | 0.8295 | 27.8692 | 1.5729 | 0.8526 | 27.5779 | 1.6044 | 0.8043 | 27.6642 | 1.5456 | 0.7959 | 26.7975 | 1.4259 | 0.8064 | 25.2506 | 1.3146 | 0.798 | 23.7048
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2 | - | - | 35 | 0.42 | 0.2982 | 7.9398 | 0.3696 | 0.2856 | 7.1998 | 0.3528 | 0.2919 | 7.0582 | 0.3444 | 0.3087 | 7.1291 | 0.3675 | 0.3276 | 7.5887 | 0.399 | 0.3444 | 8.1245 | 0.4662 | 0.3213 | 8.7275 | 0.5145 | 0.3339 | 9.4544 | 0.5544 | 0.3486 | 10.0946 | 0.5901 | 0.3591 | 10.6478 | 0.3108 | 0.2268 | 5.9307 | 0.2877 | 0.2163 | 5.5482 | 0.2772 | 0.2142 | 5.3999 | 0.2478 | 0.1995 | 4.9037 | 0.2478 | 0.21 | 5.0068 | 0.2415 | 0.2037 | 4.8699 | 0.273 | 0.2562 | 5.7709 | 0.2793 | 0.2373 | 5.6493 | 0.3024 | 0.2646 | 6.1937 | 0.3108 | 0.2751 | 6.3979 | 0.3045 | 0.2646 | 6.2181 | 0.294 | 0.2541 | 5.9898 | 0.2961 | 0.2688 | 6.1643 | 0.2709 | 0.2646 | 5.8371
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.59 |  |  | 116.04 |  |  | 116.072 |  |  | 115.137 |  |  | 115.368 |  |  | 116.864 |  |  | 117.117 |  |  | 116.787 |  |  | 113.707 |  |  | 117.007 |  |  | 121.055 |  |  | 118.943 |  |  | 120.945 |  |  | 118.283 |  |  | 116.281 |  |  | 117.997 |  |  | 116.347 |  |  | 119.207 |  |  | 119.449 |  |  | 117.909 |  |  | 119.691 |  |  | 119.46 |  |  | 119.658 |  |  | 120.582
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.337 |  |  | 116.193 |  |  | 116.204 |  |  | 115.126 |  |  | 115.192 |  |  | 116.963 |  |  | 117.139 |  |  | 116.754 |  |  | 113.971 |  |  | 117.018 |  |  | 121.121 |  |  | 118.921 |  |  | 120.978 |  |  | 118.283 |  |  | 116.303 |  |  | 117.92 |  |  | 116.424 |  |  | 119.141 |  |  | 119.449 |  |  | 117.92 |  |  | 119.603 |  |  | 119.548 |  |  | 119.746 |  |  | 120.637
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-35 | - | U | 35 | 37.0743 |  |  | 36.8073 |  |  | 36.8607 |  |  | 36.5189 |  |  | 36.5295 |  |  | 37.1277 |  |  | 37.1063 |  |  | 36.9354 |  |  | 36.0596 |  |  | 37.6831 |  |  | 38.0035 |  |  | 36.6898 |  |  | 37.2559 |  |  | 36.6577 |  |  | 36.6257 |  |  | 37.2665 |  |  | 36.7004 |  |  | 37.4908 |  |  | 37.6297 |  |  | 37.1597 |  |  | 37.8754 |  |  | 37.6831 |  |  | 37.822 |  |  | 38.0356
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-35 | - | U | 35 | 37.1063 |  |  | 36.8179 |  |  | 36.8286 |  |  | 36.5829 |  |  | 36.4975 |  |  | 37.085 |  |  | 37.1063 |  |  | 36.9354 |  |  | 36.0596 |  |  | 37.7365 |  |  | 37.9608 |  |  | 36.7325 |  |  | 37.2665 |  |  | 36.7111 |  |  | 36.6257 |  |  | 37.2772 |  |  | 36.5616 |  |  | 37.4695 |  |  | 37.6297 |  |  | 37.1704 |  |  | 37.8647 |  |  | 37.7151 |  |  | 37.8113 |  |  | 37.9822
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2997 |  |  | 10.4187 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.26 |  |  | 10.3241 |  |  | 10.4858 |  |  | 10.4767 |  |  | 10.3973 |  |  | 10.3577 |  |  | 10.5896 |  |  | 10.5591 |  |  | 10.437 |  |  | 10.5499 |  |  | 10.2844 |  |  | 10.3607 |  |  | 10.5194 |  |  | 10.376 |  |  | 10.5804 |  |  | 10.6781 |  |  | 10.5438 |  |  | 10.5011 |  |  | 10.4675 |  |  | 10.5194 |  |  | 10.5743
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4675 |  |  | 10.4248 |  |  | 10.4095 |  |  | 10.2753 |  |  | 10.3485 |  |  | 10.4645 |  |  | 10.5011 |  |  | 10.4034 |  |  | 10.1746 |  |  | 10.6232 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.3333 |  |  | 10.4614 |  |  | 10.3485 |  |  | 10.2966 |  |  | 10.4767 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.5682 |  |  | 10.6079 |  |  | 10.5133 |  |  | 10.6598 |  |  | 10.5804 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.7208
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.5476 | 0.3696 | 12.9393 | 2.4816 | 0.396 | 12.6313 | 2.442 | 0.3432 | 12.3951 | 2.4024 | 0.3432 | 12.198 | 2.4024 | 0.3564 | 12.2076 | 2.4552 | 0.33 | 12.4518 | 2.5476 | 0.3696 | 12.9393 | 2.6004 | 0.3696 | 13.202 | 2.706 | 0.4356 | 13.7765 | 2.838 | 0.4884 | 14.4746 | 2.6796 | 0.4356 | 13.6455 | 2.6532 | 0.396 | 13.4837 | 2.64 | 0.4224 | 13.4384 | 2.6136 | 0.3828 | 13.2771 | 2.6796 | 0.4356 | 13.6455 | 2.7192 | 0.462 | 13.8636 | 2.6532 | 0.4092 | 13.4937 | 2.6664 | 0.396 | 13.5494 | 2.64 | 0.396 | 13.4181 | 2.5872 | 0.4224 | 13.1765 | 2.6004 | 0.396 | 13.2213 | 2.574 | 0.3564 | 13.0614 | 2.5608 | 0.396 | 13.0246 | 2.5344 | 0.4224 | 12.9146
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.526 | 0.273 | 139.8684 | 2.46 | 0.312 | 136.5101 | 2.421 | 0.261 | 134.0505 | 2.37 | 0.255 | 131.2237 | 2.388 | 0.264 | 132.2625 | 2.43 | 0.246 | 134.4575 | 2.514 | 0.276 | 139.2296 | 2.586 | 0.273 | 143.1528 | 2.682 | 0.324 | 148.72 | 2.799 | 0.375 | 155.4643 | 2.661 | 0.321 | 147.5525 | 2.631 | 0.3 | 145.7775 | 2.613 | 0.321 | 144.9294 | 2.598 | 0.288 | 143.8984 | 2.649 | 0.33 | 146.9571 | 2.688 | 0.357 | 149.2763 | 2.631 | 0.315 | 145.8734 | 2.643 | 0.282 | 146.3254 | 2.61 | 0.294 | 144.5916 | 2.565 | 0.33 | 142.3694 | 2.574 | 0.291 | 142.6037 | 2.553 | 0.258 | 141.2608 | 2.538 | 0.303 | 140.7114 | 2.514 | 0.318 | 139.5008
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 3.2736 | 1.914 | 19.0605 | 3.0096 | 1.716 | 17.4136 | 2.9568 | 1.6368 | 16.9872 | 2.838 | 1.584 | 16.3364 | 2.7984 | 1.6104 | 16.2286 | 2.8512 | 1.6632 | 16.5913 | 2.9964 | 1.7688 | 17.4894 | 3.366 | 2.0064 | 19.6965 | 3.4056 | 2.0592 | 20.0038 | 3.5904 | 2.3628 | 21.604 | 3.5508 | 2.2704 | 21.1842 | 3.234 | 1.8612 | 18.7551 | 3.4188 | 2.112 | 20.1988 | 3.4716 | 2.0064 | 20.1543 | 3.4188 | 2.0856 | 20.1294 | 3.5112 | 2.1912 | 20.8033 | 3.5772 | 2.2044 | 21.1202 | 3.4056 | 2.112 | 20.1424 | 3.3792 | 2.0724 | 19.9249 | 3.432 | 2.1648 | 20.3956 | 3.1944 | 2.0064 | 18.9608 | 3.4716 | 2.2176 | 20.7059 | 3.3528 | 2.2308 | 20.2419 | 3.3 | 2.178 | 19.8741
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 4.8397 | 0 | 0 | 4.4023 | 0 | 0 | 4.0474 | 0 | 0 | 3.9406 | 0 | 0 | 4.2176 | 0 | 0 | 5.6509 | 0 | 0 | 6.0756 | 0 | 0 | 7.0647 | 0 | 0 | 8.8053 | 0 | 0 | 7.402 | 0 | 0 | 6.3703 | 0 | 0 | 5.2696 | 0 | 0 | 6.3587 | 0 | 0 | 6.0802 | 0 | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 6.7053 | 0 | 0 | 6.0232 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 6.3036 | 0 | 0 | 6.2362 | 0 | 0 | 6.6017 | 0 | 0 | 5.7877
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.166 | 1.452 | 185.4524 | 2.703 | 1.419 | 168.0611 | 2.655 | 1.371 | 164.497 | 2.562 | 1.332 | 158.9635 | 2.532 | 1.362 | 158.2756 | 2.574 | 1.413 | 161.6478 | 2.622 | 1.455 | 165.0785 | 2.961 | 1.671 | 187.1712 | 2.952 | 1.689 | 187.23 | 3.06 | 1.848 | 196.7923 | 3.081 | 1.833 | 197.3593 | 2.823 | 1.518 | 176.4522 | 3.054 | 1.803 | 195.2386 | 3.036 | 1.653 | 190.3019 | 3.018 | 1.728 | 191.4499 | 3.102 | 1.803 | 197.5186 | 3.153 | 1.794 | 199.7055 | 2.997 | 1.77 | 191.6129 | 2.955 | 1.716 | 188.1154 | 2.997 | 1.776 | 191.781 | 2.799 | 1.647 | 178.7843 | 3.072 | 1.824 | 196.6802 | 2.94 | 1.806 | 189.9475 | 2.943 | 1.791 | 189.6577
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-1-10 | ТМГ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-2-10 | ТМГ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово | - | - | 110 | -0.1056 | -1.8348 | 9.2377 | 1.254 | -2.6796 | 14.8706 | 1.3068 | -2.8644 | 15.8252 | 0.4752 | -1.9668 | 10.1704 | -1.9008 | 0.132 | 9.5772 | -5.214 | 2.6532 | 29.4056 | -9.1608 | 4.422 | 51.1296 | -13.2792 | 5.0952 | 71.4911 | -17.4636 | 0.9504 | 87.9087 | -17.7144 | -0.4224 | 89.0648 | -16.3152 | -0.1716 | 82.0111 | -15.8796 | 0.0264 | 79.8171 | -13.9788 | 2.1912 | 71.1209 | -14.19 | 1.3068 | 71.5602 | -14.19 | 1.0692 | 71.5266 | -13.3056 | 1.0692 | 67.0947 | -12.5004 | 1.2012 | 63.1213 | -11.8668 | 1.7424 | 60.2867 | -14.3748 | 3.3264 | 74.1626 | -13.3584 | 3.7752 | 69.7743 | -11.4708 | 3.2472 | 59.9224 | -10.8108 | 2.7588 | 56.0807 | -8.0256 | 1.782 | 41.3222 | -3.7488 | -0.594 | 19.078
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Воробьёво - Погорелово | - | - | 110 | 0.198 | -2.6136 | 13.1746 | 1.7028 | -3.4056 | 19.1384 | 1.7424 | -3.6168 | 20.1791 | 0.792 | -2.7192 | 14.2357 | -1.9536 | -0.7524 | 10.5226 | -5.6496 | 1.7688 | 29.7563 | -9.9792 | 3.366 | 52.9359 | -14.3616 | 3.7884 | 74.6563 | -18.4932 | -1.0164 | 93.0943 | -18.6384 | -2.574 | 94.573 | -17.16 | -2.2308 | 86.9786 | -16.7244 | -2.0856 | 84.7144 | -14.9424 | 0.4884 | 75.1464 | -15.048 | -0.462 | 75.6727 | -15.048 | -0.8052 | 75.7453 | -14.0844 | -0.7392 | 70.8911 | -13.2396 | -0.4224 | 66.5812 | -12.6192 | 0.3432 | 63.4525 | -15.4704 | 1.8744 | 78.3289 | -14.3616 | 2.3892 | 73.1791 | -12.2892 | 1.9668 | 62.5564 | -11.5236 | 1.4916 | 58.4053 | -8.4744 | 0.6468 | 42.7195 | -3.7488 | -1.6632 | 20.6142
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Погорелово - Тотьма-1 | - | - | 110 | -2.3496 | 1.7688 | 14.7824 | -3.4452 | 2.838 | 22.4357 | -3.4056 | 3.0756 | 23.0653 | -2.6004 | 2.0724 | 16.7137 | -0.396 | -0.3828 | 2.7684 | 2.6136 | -3.4188 | 21.6305 | 6.2832 | -5.8212 | 43.0527 | 10.098 | -7.1676 | 62.2429 | 14.8764 | -3.5112 | 76.8291 | 15.1668 | -2.2836 | 77.0935 | 13.8204 | -2.2836 | 70.4086 | 13.53 | -2.1912 | 68.8931 | 11.2068 | -4.3164 | 60.3635 | 11.5236 | -3.4188 | 60.2902 | 11.5236 | -3.2208 | 60.1419 | 10.56 | -3.1152 | 55.3401 | 9.6888 | -3.168 | 51.2369 | 9.0684 | -3.5904 | 49.0239 | 11.4312 | -5.5836 | 63.9456 | 10.296 | -5.9268 | 59.7135 | 8.6064 | -5.0424 | 50.137 | 7.8672 | -4.5144 | 45.5915 | 5.2404 | -3.1416 | 30.711 | 1.2144 | -0.1584 | 6.1558
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Юбилейная | - | - | 110 | -3.63 | 0.4224 | 18.3689 | -5.0688 | 1.1352 | 26.1089 | -5.082 | 1.3728 | 26.4597 | -3.9336 | 0.6864 | 20.0706 | -0.9768 | -1.0956 | 7.3778 | 2.9832 | -2.9832 | 21.2057 | 7.3524 | -4.1316 | 42.3912 | 11.5764 | -4.092 | 61.7157 | 14.9688 | 1.1484 | 75.4601 | 14.7444 | 2.4552 | 75.1315 | 13.4376 | 2.0328 | 68.3111 | 13.1604 | 2.0856 | 66.9748 | 11.6556 | -1.122 | 58.8564 | 11.616 | 0.0528 | 58.5862 | 11.616 | 0.396 | 58.4204 | 10.626 | 0.0132 | 53.4104 | 9.7944 | -0.3564 | 49.263 | 9.3456 | -1.0032 | 47.2445 | 12.408 | -2.0988 | 63.2533 | 11.4048 | -2.8248 | 59.0572 | 9.372 | -2.574 | 48.8517 | 8.4348 | -2.31 | 43.9578 | 5.3856 | -1.9008 | 28.7067 | 0.4224 | -0.33 | 2.6943
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 35 кВ Никольская | - | - | 35 | 0.2723 | 0.1351 | 4.6855 | 0.2772 | 0.1547 | 4.8932 | 0.2541 | 0.1351 | 4.436 | 0.231 | 0.1267 | 4.0611 | 0.2254 | 0.1239 | 3.9647 | 0.245 | 0.1253 | 4.2417 | 0.322 | 0.1792 | 5.6802 | 0.3675 | 0.1512 | 6.1255 | 0.4137 | 0.2016 | 7.0937 | 0.4837 | 0.3108 | 8.8624 | 0.4158 | 0.2471 | 7.4556 | 0.3752 | 0.1792 | 6.4092 | 0.3199 | 0.126 | 5.2997 | 0.3563 | 0.1659 | 6.3927 | 0.3563 | 0.175 | 6.1188 | 0.3675 | 0.1995 | 6.4456 | 0.3829 | 0.2135 | 6.7576 | 0.3549 | 0.168 | 6.0525 | 0.3801 | 0.1792 | 6.4774 | 0.3885 | 0.2016 | 6.7467 | 0.357 | 0.2037 | 6.3357 | 0.3479 | 0.2114 | 6.275 | 0.3591 | 0.2373 | 6.6347 | 0.315 | 0.2107 | 5.8416
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 117.84 |  |  | 117.84 |  |  | 118.39 |  |  | 116.19 |  |  | 118.39 |  |  | 118.94 |  |  | 119.49 |  |  | 118.39 |  |  | 110.96 |  |  | 108.49 |  |  | 114.54 |  |  | 111.1 |  |  | 115.36 |  |  | 115.5 |  |  | 109.72 |  |  | 113.57 |  |  | 111.38 |  |  | 115.64 |  |  | 115.5 |  |  | 116.46 |  |  | 118.25 |  |  | 118.25 |  |  | 119.35 |  |  | 121
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 117.43 |  |  | 118.11 |  |  | 116.88 |  |  | 115.78 |  |  | 117.97 |  |  | 119.07 |  |  | 119.07 |  |  | 117.97 |  |  | 110.55 |  |  | 108.76 |  |  | 114.26 |  |  | 110.55 |  |  | 115.78 |  |  | 115.22 |  |  | 110.28 |  |  | 112.61 |  |  | 110.96 |  |  | 115.36 |  |  | 114.81 |  |  | 116.05 |  |  | 117.84 |  |  | 118.39 |  |  | 118.94 |  |  | 120.59
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.962 |  |  | 9.913 |  |  | 9.913 |  |  | 9.913 |  |  | 9.925 |  |  | 10.025 |  |  | 10.075 |  |  | 10.212 |  |  | 10.113 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10 |  |  | 10.288 |  |  | 10.125 |  |  | 10.137 |  |  | 10.337 |  |  | 10.238 |  |  | 10.387 |  |  | 10.3 |  |  | 10.163 |  |  | 10.363 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.337
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.163 |  |  | 10.063 |  |  | 10.113 |  |  | 10.212 |  |  | 10.313 |  |  | 10.425 |  |  | 10.325 |  |  | 10.538 |  |  | 10.525 |  |  | 10.212 |  |  | 10.587 |  |  | 10.35 |  |  | 10.1 |  |  | 10.575 |  |  | 10.425 |  |  | 10.625 |  |  | 10.488 |  |  | 10.4 |  |  | 10.613 |  |  | 10.413 |  |  | 10.413 |  |  | 10.563
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.132 | 0.132 | 0.93831 | 0.1287 | 0.132 | 0.92665 | 0.1221 | 0.1221 | 0.86793 | 0.1188 | 0.1221 | 0.85629 | 0.1221 | 0.1287 | 0.8917 | 0.1485 | 0.1353 | 1.0098 | 0.2079 | 0.1452 | 1.2746 | 0.2376 | 0.1452 | 1.3996 | 0.2805 | 0.1782 | 1.6704 | 0.2607 | 0.1749 | 1.578 | 0.2508 | 0.1716 | 1.5275 | 0.2574 | 0.1914 | 1.6123 | 0.2211 | 0.1617 | 1.3768 | 0.2343 | 0.1716 | 1.4598 | 0.2343 | 0.1716 | 1.4598 | 0.2145 | 0.1683 | 1.3704 | 0.2145 | 0.1584 | 1.3403 | 0.2277 | 0.1452 | 1.3574 | 0.2211 | 0.1518 | 1.3481 | 0.2178 | 0.1683 | 1.3835 | 0.2145 | 0.1617 | 1.3502 | 0.1947 | 0.1551 | 1.2512 | 0.1815 | 0.165 | 1.2329 | 0.1617 | 0.165 | 1.1612
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1232 | 0.0956 | 8.5847 | 0.116 | 0.0932 | 8.1917 | 0.114 | 0.088 | 7.9281 | 0.108 | 0.0868 | 7.6277 | 0.11 | 0.0916 | 7.8803 | 0.138 | 0.094 | 9.192 | 0.1984 | 0.104 | 12.3317 | 0.2256 | 0.1124 | 13.8756 | 0.2736 | 0.1544 | 17.2948 | 0.2504 | 0.152 | 16.1257 | 0.2428 | 0.1416 | 15.4734 | 0.2472 | 0.162 | 16.2705 | 0.2116 | 0.1252 | 13.5351 | 0.2228 | 0.1468 | 14.6884 | 0.2244 | 0.1492 | 14.8348 | 0.2048 | 0.1408 | 13.6819 | 0.206 | 0.1336 | 13.5167 | 0.2184 | 0.1144 | 13.5727 | 0.2108 | 0.1212 | 13.3861 | 0.2072 | 0.1284 | 13.4192 | 0.2024 | 0.1228 | 13.0327 | 0.1848 | 0.116 | 12.0116 | 0.1692 | 0.1212 | 11.4577 | 0.1512 | 0.1204 | 10.6403
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Полдарса | ТСН-1 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000739 | 2e-05 | 1.0683 | 0.000659 | 2e-05 | 0.95275 | 0.000665 | 1.7e-05 | 0.9613 | 0.000618 | 1.7e-05 | 0.8934 | 0.000623 | 1.9e-05 | 0.90071 | 0.000678 | 2.2e-05 | 0.98028 | 0.000919 | 5.2e-05 | 1.3302 | 0.001361 | 8.1e-05 | 1.9702 | 0.001314 | 0.000122 | 1.907 | 0.001368 | 0.000126 | 1.9852 | 0.001271 | 8.9e-05 | 1.8412 | 0.00143 | 9.1e-05 | 2.0707 | 0.000766 | 3.8e-05 | 1.1083 | 0.001188 | 6.8e-05 | 1.7196 | 0.001224 | 6.5e-05 | 1.7713 | 0.001199 | 8.1e-05 | 1.7366 | 0.001043 | 6.7e-05 | 1.5103 | 0.001208 | 4.3e-05 | 1.7468 | 0.001714 | 0.000113 | 2.4823 | 0.001513 | 0.000143 | 2.1962 | 0.001079 | 6.2e-05 | 1.5618 | 0.001045 | 5.4e-05 | 1.5121 | 0.001064 | 3.4e-05 | 1.5384 | 0.000924 | 3.4e-05 | 1.3362
ПС 110 кВ Полдарса | ТСН-2 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 120.59 |  |  | 120.31 |  |  | 120.18 |  |  | 119.9 |  |  | 120.72 |  |  | 121.28 |  |  | 121.82 |  |  | 120.72 |  |  | 121.41 |  |  | 118.66 |  |  | 118.66 |  |  | 118.66 |  |  | 118.94 |  |  | 118.94 |  |  | 118.66 |  |  | 118.39 |  |  | 118.94 |  |  | 119.49 |  |  | 118.94 |  |  | 117.97 |  |  | 120.45 |  |  | 120.59 |  |  | 121 |  |  | 122.1
ПС 110 кВ Приводино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Приводино | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 36.444 |  |  | 36.575 |  |  | 36.487 |  |  | 36.531 |  |  | 36.619 |  |  | 37.013 |  |  | 36.881 |  |  | 36.75 |  |  | 36.925 |  |  | 37.013 |  |  | 37.144 |  |  | 36.881 |  |  | 36.662 |  |  | 36.838 |  |  | 37.275 |  |  | 37.013 |  |  | 37.319 |  |  | 36.662 |  |  | 36.706 |  |  | 36.619 |  |  | 37.144 |  |  | 36.706 |  |  | 36.794 |  |  | 37.144
ПС 110 кВ Приводино | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 36.662 |  |  | 36.619 |  |  | 36.706 |  |  | 36.531 |  |  | 36.794 |  |  | 36.794 |  |  | 36.881 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.231 |  |  | 37.275 |  |  | 37.1 |  |  | 36.619 |  |  | 36.619 |  |  | 37.056 |  |  | 37.188 |  |  | 37.1 |  |  | 36.838 |  |  | 36.706 |  |  | 36.575 |  |  | 37.275 |  |  | 36.444 |  |  | 36.706 |  |  | 37.1
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.288 |  |  | 10.35 |  |  | 10.225 |  |  | 10.337 |  |  | 10.375 |  |  | 10.45 |  |  | 10.375 |  |  | 10.375 |  |  | 10.4 |  |  | 10.475 |  |  | 10.363 |  |  | 10.3 |  |  | 10.363 |  |  | 10.425 |  |  | 10.387 |  |  | 10.5 |  |  | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337 |  |  | 10.488 |  |  | 10.337 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.238 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.2 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.387 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  |  | 10.363 |  |  | 10.288 |  |  | 10.35 |  |  | 10.387 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.475 |  |  | 10.288 |  |  | 10.337 |  |  | 10.375
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 3 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 4 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 5.7464 | 1.628 | 30.0204 | 5.61 | 1.562 | 29.2707 | 5.5 | 1.518 | 28.6788 | 5.4956 | 1.5136 | 28.6516 | 5.5616 | 1.5884 | 29.0725 | 5.6672 | 1.6368 | 29.6498 | 5.962 | 1.7028 | 31.1656 | 6.1996 | 1.7952 | 32.4417 | 6.5912 | 2.1164 | 34.7959 | 6.9652 | 2.4948 | 37.1878 | 6.8728 | 2.4992 | 36.7585 | 6.7364 | 2.3628 | 35.8822 | 6.5252 | 2.0504 | 34.3793 | 6.7144 | 2.3716 | 35.7926 | 6.864 | 2.4992 | 36.7169 | 6.7804 | 2.3628 | 36.091 | 6.8112 | 2.464 | 36.4071 | 6.4944 | 2.2044 | 34.4726 | 6.3668 | 2.0592 | 33.6342 | 6.2392 | 1.8832 | 32.758 | 6.182 | 1.7952 | 32.3568 | 6.116 | 1.7688 | 32.0012 | 6.0016 | 1.782 | 31.4681 | 5.9268 | 1.7776 | 31.1015
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.2352 | 0 | 3.6254 | 0.21 | 0 | 3.237 | 0.2016 | 0 | 3.1075 | 0.1974 | 0 | 3.0428 | 0.21 | 0 | 3.237 | 0.2436 | 0 | 3.7549 | 0.3276 | 0 | 5.0497 | 0.3738 | 0 | 5.7618 | 0.3696 | 0 | 5.6971 | 0.3948 | 0.021 | 6.0942 | 0.3696 | 0.0084 | 5.6986 | 0.3696 | 0.0042 | 5.6975 | 0.3654 | 0 | 5.6324 | 0.3696 | 0.0084 | 5.6986 | 0.3402 | 0.0084 | 5.2455 | 0.3444 | 0.0126 | 5.3122 | 0.3738 | 0.0168 | 5.7677 | 0.3612 | 0.0042 | 5.568 | 0.3444 | 0.0042 | 5.3091 | 0.3486 | 0.0042 | 5.3738 | 0.3486 | 0 | 5.3734 | 0.3276 | 0 | 5.0497 | 0.3024 | 0.0042 | 4.6617 | 0.2814 | 0.0042 | 4.3381
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 5.469 | 1.212 | 308.3781 | 5.361 | 1.179 | 302.1807 | 5.259 | 1.152 | 296.3774 | 5.256 | 1.152 | 296.2161 | 5.31 | 1.212 | 299.8383 | 5.385 | 1.248 | 304.3063 | 5.598 | 1.269 | 315.994 | 5.778 | 1.323 | 326.316 | 6.177 | 1.563 | 350.7668 | 6.519 | 1.86 | 373.1988 | 6.453 | 1.881 | 370.0281 | 6.318 | 1.779 | 361.3369 | 6.111 | 1.506 | 346.4814 | 6.3 | 1.785 | 360.4731 | 6.474 | 1.887 | 371.2304 | 6.387 | 1.761 | 364.7301 | 6.39 | 1.854 | 366.2828 | 6.084 | 1.65 | 347.0285 | 5.979 | 1.536 | 339.8374 | 5.85 | 1.389 | 331.0013 | 5.784 | 1.308 | 326.4548 | 5.745 | 1.296 | 324.2151 | 5.655 | 1.323 | 319.7191 | 5.604 | 1.326 | 317.024
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Приводино | ТСН-1 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0037 | 0.0071 | 0.44075 | 0.0038 | 0.0071 | 0.44332 | 0.0037 | 0.0071 | 0.44075 | 0.0038 | 0.0072 | 0.44818 | 0.0038 | 0.0074 | 0.45795 | 0.0038 | 0.0074 | 0.45795 | 0.0038 | 0.0075 | 0.46285 | 0.0047 | 0.0072 | 0.47334 | 0.0045 | 0.0073 | 0.47209 | 0.0041 | 0.0075 | 0.47055 | 0.0038 | 0.0075 | 0.46285 | 0.0038 | 0.0073 | 0.45306 | 0.0039 | 0.0073 | 0.45563 | 0.0038 | 0.0073 | 0.45306 | 0.0039 | 0.0074 | 0.46049 | 0.0038 | 0.0076 | 0.46777 | 0.0039 | 0.0075 | 0.46537 | 0.0037 | 0.0072 | 0.44564 | 0.0038 | 0.0071 | 0.44332 | 0.005 | 0.0074 | 0.49165 | 0.0051 | 0.0073 | 0.49023 | 0.005 | 0.0071 | 0.47806 | 0.0051 | 0.0075 | 0.4993 | 0.0052 | 0.0074 | 0.4979
ПС 110 кВ Приводино | ТСН-2 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0008 | 0.0032 | 0.18158 | 0.0009 | 0.0032 | 0.183 | 0.0008 | 0.0032 | 0.18158 | 0.0008 | 0.0033 | 0.18693 | 0.0008 | 0.0034 | 0.19228 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.0011 | 0.0035 | 0.20197 | 0.0015 | 0.0035 | 0.20963 | 0.0015 | 0.0035 | 0.20963 | 0.0015 | 0.0035 | 0.20963 | 0.0018 | 0.0036 | 0.22158 | 0.0014 | 0.0035 | 0.20752 | 0.0016 | 0.0034 | 0.20686 | 0.0013 | 0.0035 | 0.20554 | 0.0017 | 0.0036 | 0.21917 | 0.0028 | 0.004 | 0.26879 | 0.002 | 0.0037 | 0.23154 | 0.0011 | 0.0034 | 0.19673 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.0014 | 0.0035 | 0.20752 | 0.0013 | 0.0034 | 0.20039 | 0.0009 | 0.0032 | 0.183 | 0.0008 | 0.0035 | 0.19765 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362
ПС 110 кВ Приводино | ВЛ 35 кВ Удима | - | - | 35 | 0.2345 | -0.035 | 3.6547 | 0.2107 | -0.042 | 3.3117 | 0.1995 | -0.0455 | 3.1541 | 0.1946 | -0.0441 | 3.0757 | 0.2128 | -0.0413 | 3.3414 | 0.2436 | -0.0343 | 3.792 | 0.3234 | -0.0301 | 5.0065 | 0.3724 | -0.0308 | 5.7599 | 0.3689 | -0.0224 | 5.6968 | 0.3948 | 0.0105 | 6.0877 | 0.3717 | -0.0021 | 5.7296 | 0.3654 | -0.0126 | 5.6357 | 0.3675 | -0.0175 | 5.6712 | 0.3423 | -0.014 | 5.6473 | 0.3423 | -0.0196 | 5.2849 | 0.343 | -0.0042 | 5.2875 | 0.3724 | 0.0105 | 5.7426 | 0.3605 | -0.0245 | 5.5697 | 0.3437 | -0.0259 | 5.3129 | 0.3458 | -0.0154 | 5.3355 | 0.3514 | -0.0245 | 5.4297 | 0.3262 | -0.0301 | 5.0495 | 0.3017 | -0.0203 | 4.661 | 0.2786 | -0.0161 | 4.3016
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-1-110 | - | U | 110 | 116.7347 |  |  | 116.1363 |  |  | 115.3021 |  |  | 113.4077 |  |  | 114.2234 |  |  | 116.439 |  |  | 117.4899 |  |  | 116.952 |  |  | 112.0612 |  |  | 112.8662 |  |  | 117.5255 |  |  | 114.5475 |  |  | 118.3412 |  |  | 116.8202 |  |  | 113.5537 |  |  | 115.5912 |  |  | 114.1628 |  |  | 117.7784 |  |  | 117.123 |  |  | 116.6243 |  |  | 118.5621 |  |  | 118.4374 |  |  | 118.9788 |  |  | 119.9869
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-2-110 | - | U | 110 | 116.6884 |  |  | 116.2182 |  |  | 115.1887 |  |  | 113.3435 |  |  | 114.0275 |  |  | 116.4925 |  |  | 117.5219 |  |  | 116.9734 |  |  | 112.079 |  |  | 112.8698 |  |  | 117.6609 |  |  | 114.544 |  |  | 118.4053 |  |  | 116.8665 |  |  | 113.5252 |  |  | 115.6019 |  |  | 114.1913 |  |  | 117.8496 |  |  | 117.1052 |  |  | 116.7276 |  |  | 118.587 |  |  | 118.3661 |  |  | 118.9575 |  |  | 120.0332
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3394 |  |  | 10.3358 |  |  | 10.3439 |  |  | 10.2591 |  |  | 10.2911 |  |  | 10.341 |  |  | 10.3692 |  |  | 10.3899 |  |  | 10.0985 |  |  | 10.2095 |  |  | 10.4695 |  |  | 10.2018 |  |  | 10.4109 |  |  | 10.3449 |  |  | 10.1746 |  |  | 10.295 |  |  | 10.2568 |  |  | 10.3679 |  |  | 10.3504 |  |  | 10.3601 |  |  | 10.4015 |  |  | 10.3698 |  |  | 10.4258 |  |  | 10.4537
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.5019 |  |  | 10.4524 |  |  | 10.3905 |  |  | 10.2202 |  |  | 10.2707 |  |  | 10.488 |  |  | 10.5761 |  |  | 10.5201 |  |  | 10.0913 |  |  | 10.2014 |  |  | 10.7066 |  |  | 10.2176 |  |  | 10.6308 |  |  | 10.4896 |  |  | 10.092 |  |  | 10.3378 |  |  | 10.1652 |  |  | 10.5751 |  |  | 10.4854 |  |  | 10.488 |  |  | 10.6269 |  |  | 10.6227 |  |  | 10.6917 |  |  | 10.7723
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1496 | 0.1716 | 1.1443 | 0.1408 | 0.1584 | 1.0653 | 0.1232 | 0.1276 | 0.89153 | 0.11 | 0.1188 | 0.8138 | 0.1276 | 0.132 | 0.9228 | 0.1364 | 0.1496 | 1.0176 | 0.176 | 0.1804 | 1.2668 | 0.1892 | 0.1804 | 1.314 | 0.3608 | 0.3696 | 2.5962 | 0.3608 | 0.4048 | 2.7256 | 0.2728 | 0.3124 | 2.0847 | 0.3432 | 0.3696 | 2.5352 | 0.2772 | 0.3036 | 2.0664 | 0.2904 | 0.2992 | 2.0958 | 0.308 | 0.3124 | 2.2051 | 0.2904 | 0.2948 | 2.08 | 0.2772 | 0.2816 | 1.9861 | 0.2288 | 0.242 | 1.674 | 0.2112 | 0.2156 | 1.517 | 0.198 | 0.2068 | 1.4391 | 0.2288 | 0.2728 | 1.7896 | 0.1892 | 0.2112 | 1.4252 | 0.1584 | 0.2024 | 1.2919 | 0.1584 | 0.1936 | 1.2573
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1464 | 0.1962 | 13.4765 | 0.1368 | 0.1782 | 12.3674 | 0.1158 | 0.1446 | 10.1984 | 0.1098 | 0.1344 | 9.5541 | 0.1206 | 0.1482 | 10.5186 | 0.132 | 0.1692 | 11.8139 | 0.1728 | 0.2082 | 14.895 | 0.1848 | 0.204 | 15.1532 | 0.357 | 0.3984 | 29.4495 | 0.3558 | 0.4434 | 31.2967 | 0.267 | 0.3426 | 23.9116 | 0.3384 | 0.4044 | 29.0288 | 0.2718 | 0.3438 | 24.1267 | 0.2856 | 0.3258 | 23.8513 | 0.3042 | 0.3438 | 25.2717 | 0.285 | 0.324 | 23.755 | 0.2688 | 0.315 | 22.7966 | 0.2256 | 0.27 | 19.3694 | 0.2094 | 0.2442 | 17.7091 | 0.1908 | 0.2334 | 16.5958 | 0.2244 | 0.3102 | 21.0766 | 0.183 | 0.2358 | 16.4316 | 0.156 | 0.2286 | 15.2357 | 0.1524 | 0.222 | 14.8239
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2596 | 0.2508 | 1.8143 | 0.2508 | 0.2332 | 1.7214 | 0.22 | 0.22 | 1.5638 | 0.2024 | 0.2112 | 1.4703 | 0.2156 | 0.2244 | 1.5642 | 0.2464 | 0.2464 | 1.7515 | 0.3168 | 0.264 | 2.0728 | 0.3608 | 0.2552 | 2.2213 | 0.506 | 0.3608 | 3.1237 | 0.5192 | 0.4312 | 3.3924 | 0.55 | 0.4928 | 3.7119 | 0.506 | 0.418 | 3.2989 | 0.4092 | 0.308 | 2.5743 | 0.5456 | 0.4664 | 3.6078 | 0.484 | 0.4136 | 3.2 | 0.4664 | 0.3828 | 3.0328 | 0.484 | 0.4004 | 3.1573 | 0.418 | 0.33 | 2.6769 | 0.4136 | 0.3168 | 2.6187 | 0.3696 | 0.3124 | 2.4325 | 0.3916 | 0.3652 | 2.6914 | 0.3696 | 0.33 | 2.4905 | 0.3388 | 0.3212 | 2.3466 | 0.308 | 0.3124 | 2.2051
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2538 | 0.246 | 19.458 | 0.2442 | 0.2328 | 18.5734 | 0.2166 | 0.2166 | 16.8631 | 0.1986 | 0.21 | 15.9117 | 0.2082 | 0.2238 | 16.8274 | 0.2436 | 0.2418 | 18.8952 | 0.3108 | 0.2616 | 22.3639 | 0.3522 | 0.2472 | 23.6881 | 0.501 | 0.348 | 33.5813 | 0.5082 | 0.411 | 35.9811 | 0.5436 | 0.474 | 39.7045 | 0.4986 | 0.4038 | 35.3209 | 0.4026 | 0.3006 | 27.6598 | 0.5358 | 0.4434 | 38.2865 | 0.4758 | 0.3984 | 34.163 | 0.4596 | 0.3708 | 32.5092 | 0.4758 | 0.3894 | 33.8471 | 0.4104 | 0.318 | 28.5816 | 0.4062 | 0.3108 | 28.1565 | 0.363 | 0.3048 | 26.0939 | 0.3852 | 0.3546 | 28.8227 | 0.3606 | 0.3222 | 26.6213 | 0.336 | 0.3156 | 25.3772 | 0.2988 | 0.3048 | 23.4974
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Рослятино | ТСН-1-10 | ТМГСУ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.0033 | 0.0042 | 0.29405 | 0.00315 | 0.0039 | 0.27598 | 0.00315 | 0.00375 | 0.26961 | 0.0033 | 0.00375 | 0.27499 | 0.00315 | 0.0039 | 0.27598 | 0.0033 | 0.00435 | 0.30058 | 0.0033 | 0.0045 | 0.3072 | 0.0033 | 0.0039 | 0.28125 | 0.0036 | 0.00315 | 0.26334 | 0.00405 | 0.00405 | 0.31531 | 0.0042 | 0.00435 | 0.33288 | 0.0042 | 0.0039 | 0.31552 | 0.0042 | 0.0048 | 0.35112 | 0.0039 | 0.00345 | 0.28665 | 0.00375 | 0.00345 | 0.28052 | 0.0039 | 0.0036 | 0.29219 | 0.00315 | 0.00375 | 0.26961 | 0.00315 | 0.00405 | 0.28245 | 0.0033 | 0.00405 | 0.2876 | 0.00315 | 0.0045 | 0.30239 | 0.0033 | 0.00465 | 0.3139 | 0.00345 | 0.00465 | 0.31875 | 0.0033 | 0.00525 | 0.34137 | 0.0033 | 0.00495 | 0.32751
ПС 110 кВ Рослятино | ТСН-2-10 | ТМГСУ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00075 | 0.00255 | 0.14633 | 0.0009 | 0.0024 | 0.14111 | 0.00075 | 0.0021 | 0.12276 | 0.0006 | 0.0021 | 0.12023 | 0.0009 | 0.00225 | 0.13341 | 0.00075 | 0.0027 | 0.15427 | 0.00075 | 0.003 | 0.17024 | 0.00075 | 0.00225 | 0.13056 | 0.00075 | 0.00165 | 0.099777 | 0.00075 | 0.0024 | 0.13842 | 0.00075 | 0.0024 | 0.13842 | 0.00075 | 0.0021 | 0.12276 | 0.0009 | 0.00315 | 0.18035 | 0.0006 | 0.0018 | 0.10445 | 0.00075 | 0.0018 | 0.10735 | 0.00075 | 0.00195 | 0.11502 | 0.00075 | 0.0021 | 0.12276 | 0.00075 | 0.00255 | 0.14633 | 0.00075 | 0.0024 | 0.13842 | 0.00075 | 0.00285 | 0.16224 | 0.0009 | 0.00315 | 0.18035 | 0.00075 | 0.003 | 0.17024 | 0.00075 | 0.00345 | 0.19436 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883
ПС 110 кВ Сусоловка | ТН 110 кВ | - | U | 110 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Сусоловка | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.05 |  |  | 10.025 |  |  | 10.05 |  |  | 9.988 |  |  | 10.063 |  |  | 10.125 |  |  | 10.175 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.212 |  |  | 10.262 |  |  | 10.188 |  |  | 10.262 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.212 |  |  | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.262 |  |  | 10.238 |  |  | 10.375 |  |  | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.375
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.0594 | 0.0473 | 0.38166 | 0.0572 | 0.0462 | 0.36958 | 0.0561 | 0.044 | 0.35836 | 0.0539 | 0.0418 | 0.34284 | 0.0517 | 0.0451 | 0.34484 | 0.0616 | 0.0495 | 0.39721 | 0.0704 | 0.0528 | 0.44232 | 0.088 | 0.0539 | 0.5187 | 0.0924 | 0.055 | 0.54049 | 0.0935 | 0.0506 | 0.53437 | 0.0836 | 0.0528 | 0.497 | 0.0704 | 0.0462 | 0.42325 | 0.0682 | 0.0473 | 0.41718 | 0.0781 | 0.0484 | 0.46183 | 0.0814 | 0.0495 | 0.47886 | 0.0847 | 0.0517 | 0.49878 | 0.0858 | 0.0517 | 0.50351 | 0.0869 | 0.0528 | 0.5111 | 0.0836 | 0.0528 | 0.497 | 0.0891 | 0.055 | 0.5263 | 0.0836 | 0.0583 | 0.51229 | 0.0792 | 0.0583 | 0.49431 | 0.0715 | 0.0616 | 0.47437 | 0.0616 | 0.0583 | 0.42631
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.0558 | 0.0384 | 3.7289 | 0.0522 | 0.0372 | 3.5287 | 0.0516 | 0.036 | 3.4636 | 0.0492 | 0.033 | 3.2613 | 0.048 | 0.0336 | 3.2255 | 0.0564 | 0.0372 | 3.7194 | 0.0654 | 0.0402 | 4.2261 | 0.084 | 0.0426 | 5.185 | 0.0882 | 0.0468 | 5.4967 | 0.0894 | 0.045 | 5.5099 | 0.0798 | 0.0456 | 5.0597 | 0.0654 | 0.0396 | 4.2089 | 0.0642 | 0.0396 | 4.1525 | 0.0738 | 0.0414 | 4.6584 | 0.0774 | 0.0432 | 4.8797 | 0.0804 | 0.0444 | 5.0562 | 0.0816 | 0.0444 | 5.1141 | 0.0822 | 0.0462 | 5.1909 | 0.0792 | 0.0456 | 5.0311 | 0.0858 | 0.0462 | 5.3646 | 0.078 | 0.0486 | 5.0593 | 0.075 | 0.0486 | 4.9199 | 0.0672 | 0.0486 | 4.5655 | 0.057 | 0.0456 | 4.0185
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Сусоловка | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000366 | 0.00015 | 0.5716 | 0.000366 | 0.00015 | 0.5716 | 0.000366 | 0.000156 | 0.57494 | 0.000366 | 0.00015 | 0.5716 | 0.000372 | 0.000156 | 0.58293 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000384 | 0.000156 | 0.59896 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000378 | 0.00015 | 0.58768 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000384 | 0.000156 | 0.59896 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000384 | 0.000156 | 0.59896 | 0.000378 | 0.000156 | 0.59093 | 0.000384 | 0.000156 | 0.59896 | 0.000384 | 0.00015 | 0.59575 | 0.000384 | 0.000156 | 0.59896 | 0.00039 | 0.000162 | 0.61027 | 0.000396 | 0.000156 | 0.61506 | 0.00039 | 0.000162 | 0.61027 | 0.000384 | 0.000162 | 0.60227
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-110 | - | U | 110 | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 113.3 |  |  | 111.1 |  |  | 115.5 |  |  | 114.4 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 113.3 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 118.8 |  |  | 117.7 |  |  | 118.8 |  |  | 119.9
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-110 | - | U | 110 | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 113.3 |  |  | 110 |  |  | 115.5 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 113.3 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.6 |  |  | 115.5 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7 |  |  | 118.8 |  |  | 119.9
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.45 |  |  | 36.75 |  |  | 37.8 |  |  | 36.05 |  |  | 36.75 |  |  | 37.45 |  |  | 36.75 |  |  | 37.45 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75 |  |  | 36.4 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 37.45 |  |  | 36.4 |  |  | 37.45 |  |  | 36.05 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 36.4 |  |  | 37.45 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.7 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.9372 | 0.5148 | 5.3746 | 0.7788 | 0.3828 | 4.3619 | 0.8712 | 0.4752 | 4.9881 | 0.858 | 0.4884 | 4.9624 | 0.858 | 0.5808 | 5.2078 | 0.8844 | 0.5808 | 5.3182 | 1.2408 | 0.7788 | 7.3635 | 1.452 | 0.8844 | 8.5456 | 2.0724 | 1.9008 | 14.1347 | 2.0592 | 2.2044 | 15.1624 | 1.9668 | 1.8216 | 13.4746 | 2.0988 | 2.0328 | 14.6864 | 1.3728 | 0.9768 | 8.4687 | 2.1252 | 2.0988 | 15.0132 | 2.0724 | 2.1252 | 14.9203 | 1.8348 | 1.65 | 12.4031 | 1.782 | 1.5048 | 11.7234 | 1.4388 | 0.8844 | 8.489 | 1.4652 | 0.8052 | 8.4035 | 1.32 | 0.7128 | 7.5404 | 1.2144 | 0.66 | 6.9473 | 1.2012 | 0.594 | 6.7356 | 1.2012 | 0.6996 | 6.9871 | 1.0692 | 0.66 | 6.3156
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.0693 | 0 | 3.6246 | 0.063 | 0 | 3.5971 | 0.0588 | 0 | 3.6115 | 0.063 | 0 | 3.5971 | 0.0693 | 0 | 3.6865 | 0.0882 | 0 | 3.3919 | 0.1239 | 0 | 3.6199 | 0.1596 | 0 | 3.6429 | 0.1911 | 0 | 3.6967 | 0.1722 | 0 | 3.4483 | 0.1722 | 0 | 3.5538 | 0.1512 | 0 | 3.6059 | 0.1365 | 0 | 3.7261 | 0.1785 | 0 | 3.585 | 0.1365 | 0 | 3.5414 | 0.1617 | 0 | 3.5942 | 0.1281 | 0 | 3.5732 | 0.1344 | 0 | 3.7888 | 0.1407 | 0 | 3.8428 | 0.1596 | 0 | 3.9129 | 0.1596 | 0 | 3.9634 | 0.1344 | 0 | 3.8705 | 0.1134 | 0 | 3.8508 | 0.0861 | 0 | 3.6186
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.856 | 0.836 | 65.8689 | 0.704 | 0.692 | 54.3439 | 0.802 | 0.786 | 61.819 | 0.774 | 0.794 | 61.0423 | 0.782 | 0.916 | 66.3033 | 0.778 | 0.876 | 64.498 | 1.1 | 1.124 | 86.5784 | 1.274 | 1.2 | 96.3482 | 1.856 | 2.174 | 157.363 | 1.864 | 2.496 | 171.495 | 1.764 | 2.1 | 150.9811 | 1.926 | 2.336 | 166.6723 | 1.218 | 1.324 | 99.0381 | 1.91 | 2.366 | 167.3951 | 1.908 | 2.436 | 170.3429 | 1.66 | 1.956 | 141.2304 | 1.62 | 1.834 | 134.7113 | 1.294 | 1.252 | 99.1213 | 1.3 | 1.162 | 95.9884 | 1.146 | 1.056 | 85.7886 | 1.044 | 0.986 | 79.0538 | 1.054 | 0.946 | 77.9672 | 1.064 | 1.044 | 82.0616 | 0.962 | 1.012 | 76.8663
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.814 | 0.672 | 5.2266 | 0.718 | 0.644 | 4.7758 | 0.754 | 0.63 | 4.8652 | 0.728 | 0.616 | 4.767 | 0.842 | 0.732 | 5.5244 | 1.04 | 0.78 | 6.3769 | 1.428 | 0.926 | 8.3486 | 1.688 | 0.968 | 9.545 | 2.036 | 1.164 | 11.9508 | 2.144 | 1.33 | 13.2424 | 2 | 1.122 | 11.4632 | 2.052 | 1.23 | 12.0739 | 1.898 | 1.014 | 10.6551 | 1.926 | 1.138 | 10.9735 | 1.848 | 1.178 | 11.1675 | 1.76 | 1.062 | 10.3741 | 1.722 | 1.066 | 10.221 | 1.534 | 0.838 | 8.6552 | 1.496 | 0.85 | 8.6008 | 1.534 | 0.936 | 8.898 | 1.378 | 0.828 | 7.8858 | 1.29 | 0.778 | 7.3895 | 1.12 | 0.738 | 6.5184 | 0.924 | 0.676 | 5.5129
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1659 | 2.5574 | 0 | 0.1701 | 2.6228 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1659 | 2.5574 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1638 | 2.5257
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.814 | 0.672 | 58.1088 | 0.718 | 0.644 | 53.0966 | 0.754 | 0.63 | 54.0906 | 0.728 | 0.616 | 52.4991 | 0.842 | 0.732 | 61.4204 | 1.04 | 0.78 | 71.5662 | 1.428 | 0.926 | 93.6943 | 1.688 | 0.968 | 107.1213 | 2.036 | 1.164 | 129.1081 | 2.144 | 1.33 | 138.8946 | 2 | 1.122 | 126.2442 | 2.052 | 1.23 | 131.7041 | 1.898 | 1.014 | 118.4631 | 1.926 | 1.138 | 123.1532 | 1.848 | 1.178 | 120.6455 | 1.76 | 1.062 | 113.162 | 1.722 | 1.066 | 111.4919 | 1.534 | 0.838 | 96.2274 | 1.496 | 0.85 | 94.7214 | 1.534 | 0.936 | 98.9272 | 1.378 | 0.828 | 88.5014 | 1.29 | 0.778 | 82.9313 | 1.12 | 0.738 | 73.8389 | 0.924 | 0.676 | 63.0267
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тарнога | ТСН-1-10 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0075 | 0.0072 | 15.024 | 0.0078 | 0.0072 | 15.3397 | 0.00774 | 0.00696 | 15.042 | 0.00768 | 0.00708 | 15.0947 | 0.00792 | 0.00798 | 16.2472 | 0.00798 | 0.0084 | 16.7431 | 0.00798 | 0.00834 | 16.6803 | 0.00774 | 0.00744 | 15.5144 | 0.00798 | 0.00744 | 15.7663 | 0.00822 | 0.00846 | 17.0459 | 0.0081 | 0.00768 | 16.1302 | 0.00804 | 0.00744 | 15.8298 | 0.00816 | 0.00804 | 16.5541 | 0.00792 | 0.00732 | 15.5848 | 0.00798 | 0.00756 | 15.885 | 0.00786 | 0.0075 | 15.6996 | 0.00798 | 0.00792 | 16.2472 | 0.00798 | 0.00828 | 16.6178 | 0.00792 | 0.00744 | 15.703 | 0.00804 | 0.00804 | 16.431 | 0.00816 | 0.0081 | 16.6151 | 0.00816 | 0.0078 | 16.3126 | 0.00834 | 0.00828 | 16.9829 | 0.00882 | 0.00828 | 17.482
ПС 110 кВ Тарнога | ТСН-2-10 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.00954 | 0.00252 | 0.5432 | 0.0096 | 0.00246 | 0.54556 | 0.0096 | 0.00234 | 0.54396 | 0.00942 | 0.00234 | 0.53434 | 0.00942 | 0.00246 | 0.53597 | 0.00966 | 0.0027 | 0.55217 | 0.00954 | 0.00246 | 0.54237 | 0.01008 | 0.00192 | 0.56489 | 0.01116 | 0.00228 | 0.62706 | 0.01152 | 0.00318 | 0.65791 | 0.01134 | 0.00228 | 0.63677 | 0.0114 | 0.00222 | 0.63937 | 0.01158 | 0.00276 | 0.65535 | 0.01134 | 0.00186 | 0.63262 | 0.01146 | 0.00246 | 0.64526 | 0.0114 | 0.00234 | 0.64067 | 0.01224 | 0.00252 | 0.68796 | 0.01158 | 0.00216 | 0.64848 | 0.012 | 0.00216 | 0.67123 | 0.01092 | 0.00234 | 0.6148 | 0.01014 | 0.00222 | 0.57144 | 0.01032 | 0.0021 | 0.57977 | 0.01008 | 0.00276 | 0.57534 | 0.01014 | 0.00198 | 0.56876
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская | - | - | 110 | 0.01278 | -0.00912 | 0.078916 | 0.015708 | -0.010224 | 0.094206 | 0.016752 | -0.01068 | 0.099859 | 0.016512 | -0.009804 | 0.096523 | 0.012732 | -0.007644 | 0.074644 | 0.006564 | -0.00432 | 0.039497 | -2.4e-05 | -0.00096 | 0.0048268 | -0.0054 | 0.001656 | 0.02839 | -0.010344 | -0.000348 | 0.052022 | -0.010956 | -0.00156 | 0.055625 | -0.01008 | -0.001308 | 0.051091 | -0.009984 | -0.001044 | 0.050457 | -0.008436 | 0.000708 | 0.042552 | -0.008244 | 0.0006 | 0.039382 | -0.008244 | 0.000156 | 0.041445 | -0.008088 | 0.000252 | 0.040673 | -0.007848 | 0.000432 | 0.039507 | -0.007536 | 0.000744 | 0.038063 | -0.0117 | 0.003408 | 0.061253 | -0.01026 | 0.003024 | 0.053764 | -0.008364 | 0.00216 | 0.04342 | -0.008436 | 0.002328 | 0.043988 | -0.003012 | -0.001128 | 0.016166 | 0.005592 | -0.006084 | 0.041536
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - Заячерецкая | - | - | 110 | 5.5044 | -6.5604 | 43.0446 | 6.7452 | -7.194 | 49.5683 | 7.26 | -7.4316 | 52.2203 | 8.0124 | -7.4184 | 54.8847 | 7.1676 | -6.9828 | 50.2975 | 4.818 | -5.874 | 38.1863 | 2.838 | -4.224 | 25.5786 | 2.5212 | -1.5444 | 14.8611 | 2.6664 | 2.3496 | 17.8634 | 1.3332 | 1.7292 | 10.975 | 1.2276 | 0.7788 | 7.3074 | 1.5444 | 2.2968 | 13.9118 | 1.5576 | 0.2508 | 7.9299 | 3.1284 | 3.102 | 24.8686 | 3.1284 | 2.7984 | 21.0976 | 2.0724 | 2.3628 | 15.7973 | 1.8216 | 2.442 | 15.3132 | 1.386 | 1.5312 | 10.3811 | -2.3232 | 1.3728 | 13.5636 | -2.6268 | -0.7788 | 13.7714 | -1.9668 | -1.2804 | 11.7962 | -2.3364 | -1.056 | 12.8875 | -0.3696 | -2.7852 | 14.1222 | 2.178 | -4.6728 | 25.9133
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | - | - | 110 | -0.009384 | 0.00246 | 0.048761 | -0.010944 | 0.003096 | 0.057168 | -0.01164 | 0.003288 | 0.060797 | -0.010668 | 0.002424 | 0.054988 | -0.007776 | 0.000528 | 0.039175 | -0.003936 | -0.001992 | 0.022173 | 0.000156 | -0.00414 | 0.020824 | 0.004836 | -0.00444 | 0.032999 | 0.009024 | -0.000336 | 0.04539 | 0.008328 | -0.000312 | 0.041889 | 0.007596 | -0.000744 | 0.038363 | 0.007608 | 0 | 0.038241 | 0.006852 | -0.001932 | 0.035784 | 0.007512 | -0.00054 | 0.038517 | 0.007512 | -0.00054 | 0.037856 | 0.006696 | -0.000408 | 0.033719 | 0.006324 | -0.000228 | 0.031808 | 0.006072 | -0.000864 | 0.030828 | 0.006888 | -0.003504 | 0.038844 | 0.005268 | -0.004824 | 0.035904 | 0.004212 | -0.004248 | 0.030069 | 0.00402 | -0.00408 | 0.02879 | 0.000576 | -0.002376 | 0.012289 | -0.005436 | 0.00102 | 0.0278
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Айга | - | - | 35 | 0.0742 | -0.0644 | 1.5144 | 0.0658 | -0.0644 | 1.4192 | 0.0644 | -0.0686 | 1.4504 | 0.0672 | -0.0644 | 1.4347 | 0.0742 | -0.0616 | 1.4865 | 0.0938 | -0.0364 | 1.5509 | 0.1288 | -0.035 | 2.0574 | 0.1652 | -0.0098 | 2.5509 | 0.1932 | 0.028 | 3.0091 | 0.1792 | 0.0378 | 2.823 | 0.1764 | 0.0238 | 2.7437 | 0.1554 | -0.0126 | 2.4032 | 0.1414 | -0.0378 | 2.2561 | 0.1414 | 0.0252 | 2.8535 | 0.1414 | -0.021 | 2.2035 | 0.1666 | 0 | 2.568 | 0.1344 | -0.0252 | 2.1078 | 0.1372 | -0.0392 | 2.1995 | 0.1456 | -0.0462 | 2.3546 | 0.1666 | -0.035 | 2.6241 | 0.1624 | -0.0378 | 2.5702 | 0.14 | -0.0476 | 2.2793 | 0.119 | -0.0546 | 2.0182 | 0.091 | -0.0532 | 1.6248
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 | - | - | 35 | 0.0049 | 0.1617 | 2.4936 | 0.0049 | 0.161 | 2.4828 | 0.0049 | 0.1596 | 2.4613 | 0.0042 | 0.1603 | 2.4718 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0056 | 0.1701 | 2.6234 | 0.0049 | 0.1701 | 2.6231 | 0.0049 | 0.1638 | 2.526 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0049 | 0.1743 | 2.6878 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0056 | 0.168 | 2.591 | 0.0049 | 0.1659 | 2.5583 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0056 | 0.1687 | 2.6018 | 0.0049 | 0.1701 | 2.6231 | 0.0056 | 0.1638 | 2.5263 | 0.0049 | 0.1687 | 2.6015 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0049 | 0.1659 | 2.5583 | 0.0056 | 0.1694 | 2.6126 | 0.0049 | 0.1687 | 2.6015
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2 | - | - | 35 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0042 | 0.161 | 2.4825 | 0.0042 | 0.1603 | 2.4718 | 0.0042 | 0.1596 | 2.461 | 0.0042 | 0.1624 | 2.5041 | 0.0042 | 0.1638 | 2.5257 | 0.0049 | 0.1645 | 2.5368 | 0.0035 | 0.1603 | 2.4715 | 0.0049 | 0.1645 | 2.5368 | 0.0042 | 0.1708 | 2.6336 | 0.0049 | 0.1652 | 2.5476 | 0.0042 | 0.1659 | 2.558 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0042 | 0.1631 | 2.5149 | 0.0042 | 0.1666 | 2.5688 | 0.0042 | 0.1645 | 2.5365 | 0.0042 | 0.1666 | 2.5688 | 0.0042 | 0.1652 | 2.5473 | 0.0042 | 0.1645 | 2.5365 | 0.0042 | 0.168 | 2.5904 | 0.0042 | 0.1666 | 2.5688 | 0.0042 | 0.1659 | 2.558 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0042 | 0.1645 | 2.5365
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.3857 |  |  | 116.4122 |  |  | 115.9087 |  |  | 115.2038 |  |  | 115.4052 |  |  | 117.2514 |  |  | 117.7213 |  |  | 117.3185 |  |  | 113.6597 |  |  | 115.6402 |  |  | 119.9704 |  |  | 117.6542 |  |  | 120.2053 |  |  | 117.9563 |  |  | 115.5059 |  |  | 117.3185 |  |  | 115.7073 |  |  | 118.8626 |  |  | 118.9969 |  |  | 117.822 |  |  | 119.7018 |  |  | 119.5676 |  |  | 119.7018 |  |  | 120.541
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-110 | - | U | 110 | 119.769 |  |  | 118.8626 |  |  | 118.3591 |  |  | 117.4528 |  |  | 117.6542 |  |  | 119.5676 |  |  | 120.1046 |  |  | 119.7018 |  |  | 115.9087 |  |  | 117.9563 |  |  | 122.4208 |  |  | 120.0375 |  |  | 122.6558 |  |  | 120.4739 |  |  | 117.9563 |  |  | 119.7018 |  |  | 117.9563 |  |  | 121.3131 |  |  | 121.5145 |  |  | 120.1046 |  |  | 122.018 |  |  | 121.9508 |  |  | 122.1523 |  |  | 123.0586
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-35 | - | U | 35 | 37.1795 |  |  | 36.7094 |  |  | 36.7628 |  |  | 36.3568 |  |  | 36.4209 |  |  | 37.0085 |  |  | 37.1154 |  |  | 37.0085 |  |  | 35.9509 |  |  | 36.2927 |  |  | 37.7457 |  |  | 37.0299 |  |  | 37.8312 |  |  | 37.2222 |  |  | 36.3568 |  |  | 37.0513 |  |  | 36.4957 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.0727 |  |  | 37.7885 |  |  | 37.6709 |  |  | 37.7885 |  |  | 38.0342
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-35 | - | U | 35 | 35.9081 |  |  | 35.5342 |  |  | 36.0897 |  |  | 35.8227 |  |  | 35.9081 |  |  | 36.3996 |  |  | 36.5385 |  |  | 36.3568 |  |  | 35.844 |  |  | 36.9124 |  |  | 37.6923 |  |  | 36.3782 |  |  | 37.1795 |  |  | 35.9722 |  |  | 36.4209 |  |  | 37.0513 |  |  | 36.3996 |  |  | 37.4679 |  |  | 36.9124 |  |  | 36.5171 |  |  | 37.1368 |  |  | 37.0085 |  |  | 37.0299 |  |  | 36.8056
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.6441 |  |  | 10.5525 |  |  | 10.522 |  |  | 10.3632 |  |  | 10.464 |  |  | 10.6227 |  |  | 10.6105 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.2656 |  |  | 10.3632 |  |  | 10.7204 |  |  | 10.5342 |  |  | 10.7631 |  |  | 10.6685 |  |  | 10.3571 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.406 |  |  | 10.699 |  |  | 10.7265 |  |  | 10.6227 |  |  | 10.7692 |  |  | 10.7387 |  |  | 10.7753 |  |  | 10.8852
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.2869 |  |  | 10.2411 |  |  | 10.3694 |  |  | 10.1891 |  |  | 10.293 |  |  | 10.4579 |  |  | 10.4457 |  |  | 10.3755 |  |  | 10.2717 |  |  | 10.5281 |  |  | 10.6929 |  |  | 10.3419 |  |  | 10.6105 |  |  | 10.3053 |  |  | 10.348 |  |  | 10.5464 |  |  | 10.3755 |  |  | 10.6349 |  |  | 10.7204 |  |  | 10.4457 |  |  | 10.5922 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.6044 |  |  | 10.5403
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.5972 | 0.4379 | 3.7223 | 0.7467 | 0.593 | 4.7928 | 0.7503 | 0.5611 | 4.7092 | 0.7353 | 0.5511 | 4.6187 | 0.8135 | 0.5944 | 5.0642 | 0.9636 | 0.6547 | 5.8556 | 1.0785 | 0.6773 | 6.4013 | 1.1447 | 0.621 | 6.5459 | 1.2787 | 0.7183 | 7.3719 | 1.3647 | 0.7774 | 7.8944 | 1.2631 | 0.7512 | 7.3868 | 1.2054 | 0.7112 | 7.0348 | 1.1589 | 0.7642 | 6.9775 | 1.1925 | 0.7098 | 6.9754 | 1.1444 | 0.6462 | 6.6059 | 1.0861 | 0.6348 | 6.3232 | 1.0529 | 0.6172 | 6.1345 | 1.0306 | 0.649 | 6.1218 | 1.0557 | 0.6585 | 6.254 | 1.0015 | 0.6937 | 6.1236 | 0.9961 | 0.6879 | 6.0847 | 0.9943 | 0.6798 | 6.0542 | 0.9058 | 0.6889 | 5.7201 | 0.8462 | 0.6696 | 5.4239
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1092 | 0.1323 | 2.6442 | 0.0987 | 0.1386 | 2.6228 | 0.1071 | 0.1323 | 2.6238 | 0.1113 | 0.1239 | 2.5672 | 0.1239 | 0.1176 | 2.6331 | 0.1428 | 0.1155 | 2.831 | 0.1617 | 0.1029 | 2.9544 | 0.1911 | 0.0882 | 3.2443 | 0.1827 | 0.1071 | 3.2644 | 0.2079 | 0.0798 | 3.4326 | 0.1911 | 0.084 | 3.2177 | 0.1974 | 0.084 | 3.3068 | 0.1701 | 0.105 | 3.0813 | 0.1701 | 0.105 | 3.0813 | 0.21 | 0.0798 | 3.4628 | 0.1869 | 0.0924 | 3.2138 | 0.1617 | 0.0924 | 2.8707 | 0.1554 | 0.105 | 2.8909 | 0.1533 | 0.1113 | 2.9201 | 0.1407 | 0.1113 | 2.7653 | 0.1449 | 0.1071 | 2.7774 | 0.1575 | 0.1134 | 2.9916 | 0.1554 | 0.1113 | 2.9464 | 0.147 | 0.1176 | 2.9018
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.488 | 0.3056 | 31.6978 | 0.648 | 0.4544 | 43.5697 | 0.6432 | 0.4288 | 42.556 | 0.624 | 0.4272 | 41.6309 | 0.6896 | 0.4768 | 46.1538 | 0.8208 | 0.5392 | 54.0635 | 0.9168 | 0.5744 | 59.5583 | 0.9536 | 0.5328 | 60.1349 | 1.096 | 0.6112 | 69.0836 | 1.1568 | 0.6976 | 74.3663 | 1.072 | 0.6672 | 69.5112 | 1.008 | 0.6272 | 65.3565 | 0.9888 | 0.6592 | 65.4219 | 1.0224 | 0.6048 | 65.3945 | 0.9344 | 0.5664 | 60.1521 | 0.8992 | 0.5424 | 57.8102 | 0.8912 | 0.5248 | 56.9359 | 0.8752 | 0.544 | 56.7295 | 0.9024 | 0.5472 | 58.0977 | 0.8608 | 0.5824 | 57.215 | 0.8512 | 0.5808 | 56.7284 | 0.8368 | 0.5664 | 55.6271 | 0.7504 | 0.5776 | 52.1307 | 0.6992 | 0.552 | 49.0412
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.0384 | 0.4432 | 5.6749 | 0.9664 | 0.4512 | 5.3609 | 0.9184 | 0.4784 | 5.205 | 0.88 | 0.4784 | 5.0346 | 0.9312 | 0.5264 | 5.3767 | 1.1152 | 0.5568 | 6.2653 | 1.3584 | 0.592 | 7.4481 | 1.52 | 0.5504 | 8.1256 | 1.7952 | 0.728 | 9.7371 | 1.976 | 0.8576 | 10.8272 | 2.024 | 0.8416 | 11.0178 | 2.0064 | 0.7904 | 10.8393 | 1.9456 | 0.8064 | 10.5861 | 1.8832 | 0.7232 | 10.1397 | 1.7968 | 0.7328 | 9.7536 | 1.7984 | 0.768 | 9.8292 | 1.816 | 0.7904 | 9.955 | 1.7216 | 0.7152 | 9.3704 | 1.6944 | 0.6544 | 9.1298 | 1.6176 | 0.6608 | 8.7829 | 1.6272 | 0.6912 | 8.8862 | 1.5104 | 0.6352 | 8.2359 | 1.4144 | 0.5792 | 7.6823 | 1.2528 | 0.5472 | 6.8715
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.0384 | 0.4432 | 62.1539 | 0.9664 | 0.4512 | 58.7141 | 0.9184 | 0.4784 | 57.007 | 0.88 | 0.4784 | 55.1408 | 0.9312 | 0.5264 | 58.8873 | 1.1152 | 0.5568 | 68.6195 | 1.3584 | 0.592 | 81.5741 | 1.52 | 0.5504 | 88.9944 | 1.7952 | 0.728 | 106.6444 | 1.976 | 0.8576 | 118.584 | 2.024 | 0.8416 | 120.6717 | 2.0064 | 0.7904 | 118.7158 | 1.9456 | 0.8064 | 115.9425 | 1.8832 | 0.7232 | 111.0537 | 1.7968 | 0.7328 | 106.8255 | 1.7984 | 0.768 | 107.6533 | 1.816 | 0.7904 | 109.0312 | 1.7216 | 0.7152 | 102.6285 | 1.6944 | 0.6544 | 99.9933 | 1.6176 | 0.6608 | 96.1941 | 1.6272 | 0.6912 | 97.3256 | 1.5104 | 0.6352 | 90.2027 | 1.4144 | 0.5792 | 84.1397 | 1.2528 | 0.5472 | 75.2596
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТСН-1-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТСН-2-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ВЛ 35 кВ Мосеево-1 | - | - | 35 | 0.11392 | 0.1365 | 2.7406 | 0.105 | 0.14438 | 2.7517 | 0.11235 | 0.13597 | 2.7188 | 0.11655 | 0.1281 | 2.6695 | 0.12757 | 0.12233 | 2.7244 | 0.14858 | 0.11865 | 2.9308 | 0.16695 | 0.10553 | 3.0444 | 0.1974 | 0.0882 | 3.3327 | 0.18795 | 0.10815 | 3.3425 | 0.2142 | 0.0798 | 3.5234 | 0.19372 | 0.0861 | 3.2678 | 0.20212 | 0.085575 | 3.3833 | 0.17483 | 0.10762 | 3.1645 | 0.17797 | 0.10658 | 3.1976 | 0.21368 | 0.078225 | 3.5074 | 0.1932 | 0.092925 | 3.3046 | 0.16537 | 0.09555 | 2.944 | 0.1617 | 0.10867 | 3.0031 | 0.15908 | 0.1134 | 3.0113 | 0.14438 | 0.11498 | 2.8449 | 0.14963 | 0.11288 | 2.889 | 0.16275 | 0.1155 | 3.0762 | 0.16012 | 0.1176 | 3.0624 | 0.15015 | 0.12128 | 2.9751
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ВЛ 35 кВ Мосеево-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.172 |  |  | 116.138 |  |  | 115.786 |  |  | 114.906 |  |  | 115.313 |  |  | 116.919 |  |  | 117.766 |  |  | 117.337 |  |  | 113.575 |  |  | 115.412 |  |  | 119.779 |  |  | 117.469 |  |  | 119.944 |  |  | 118.03 |  |  | 115.357 |  |  | 117.172 |  |  | 115.456 |  |  | 118.8 |  |  | 118.954 |  |  | 117.7 |  |  | 119.504 |  |  | 119.372 |  |  | 119.636 |  |  | 120.538
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-2-110 | - | U | 110 | 116.941 |  |  | 115.973 |  |  | 115.643 |  |  | 114.554 |  |  | 114.906 |  |  | 116.996 |  |  | 117.513 |  |  | 117.139 |  |  | 113.366 |  |  | 115.137 |  |  | 119.603 |  |  | 117.205 |  |  | 119.757 |  |  | 117.832 |  |  | 115.104 |  |  | 117.018 |  |  | 115.291 |  |  | 118.503 |  |  | 118.624 |  |  | 117.403 |  |  | 119.218 |  |  | 119.196 |  |  | 119.339 |  |  | 120.318
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.1471 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.0294 |  |  | 9.9902 |  |  | 9.951 |  |  | 10.1275 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.1667 |  |  | 9.9314 |  |  | 9.9706 |  |  | 10.4412 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.4608 |  |  | 10.2843 |  |  | 10.0098 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.0883 |  |  | 10.402 |  |  | 10.3824 |  |  | 10.2843 |  |  | 10.4804 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.3236 |  |  | 10.402
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.2452 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.0001 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | ВН | 110 | 1.132 | 0.812 | 7.0023 | 1.048 | 0.788 | 6.5906 | 1.004 | 0.76 | 6.3293 | 0.988 | 0.744 | 6.2166 | 1.036 | 0.812 | 6.6162 | 1.12 | 0.856 | 7.0855 | 1.36 | 0.932 | 8.287 | 1.668 | 1.112 | 10.0763 | 2.46 | 1.82 | 15.3811 | 2.48 | 1.916 | 15.7523 | 2.428 | 1.94 | 15.6213 | 2.58 | 1.888 | 16.0695 | 2.196 | 1.58 | 13.598 | 2.7 | 1.936 | 16.6995 | 2.572 | 1.856 | 15.9424 | 2.408 | 1.76 | 14.9918 | 2.184 | 1.536 | 13.4207 | 1.884 | 1.236 | 11.3257 | 1.916 | 1.264 | 11.5375 | 1.764 | 1.252 | 10.8728 | 1.616 | 1.116 | 9.8713 | 1.568 | 1.084 | 9.5814 | 1.52 | 1.052 | 9.2915 | 1.392 | 1.008 | 8.6386
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | НН | 10 | 1.132 | 0.812 | 76.6922 | 1.048 | 0.788 | 72.1828 | 1.004 | 0.76 | 69.3208 | 0.988 | 0.744 | 68.0871 | 1.036 | 0.812 | 72.4634 | 1.12 | 0.856 | 77.603 | 1.36 | 0.932 | 90.7627 | 1.668 | 1.112 | 110.3598 | 2.46 | 1.82 | 168.4594 | 2.48 | 1.916 | 172.5252 | 2.428 | 1.94 | 171.0905 | 2.58 | 1.888 | 175.999 | 2.196 | 1.58 | 148.931 | 2.7 | 1.936 | 182.8991 | 2.572 | 1.856 | 174.6071 | 2.408 | 1.76 | 164.1964 | 2.184 | 1.536 | 146.9886 | 1.884 | 1.236 | 124.0437 | 1.916 | 1.264 | 126.3626 | 1.764 | 1.252 | 119.0832 | 1.616 | 1.116 | 108.1146 | 1.568 | 1.084 | 104.9392 | 1.52 | 1.052 | 101.7639 | 1.392 | 1.008 | 94.6128
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТСН-1-10 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТСН-2-10 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Бабушкино - Тотьма-2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Тотьма-1 - Тотьма-2 | - | - | 110 | 4.3692 | -3.0492 | 26.7806 | 5.4384 | -4.0524 | 34.0899 | 5.346 | -4.29 | 34.4533 | 4.4616 | -3.2868 | 27.8541 | 2.442 | -0.8184 | 12.9454 | -0.1584 | 2.4288 | 12.234 | -3.366 | 5.016 | 30.363 | -6.864 | 6.4944 | 47.4965 | -11.088 | 3.3396 | 58.2056 | -11.1012 | 2.31 | 56.9942 | -9.8604 | 2.1516 | 50.7284 | -9.6492 | 1.98 | 49.5112 | -7.524 | 3.9732 | 42.7677 | -7.9728 | 3.0492 | 42.1625 | -7.9728 | 2.8512 | 42.5599 | -7.0752 | 2.6928 | 38.0513 | -6.2964 | 2.6664 | 34.369 | -5.7816 | 2.9964 | 32.7315 | -8.0652 | 5.0292 | 47.7746 | -7.1016 | 5.3196 | 44.5994 | -5.4648 | 4.356 | 35.1268 | -4.8576 | 3.7224 | 30.7607 | -2.5212 | 2.2044 | 16.8334 | 1.2012 | -1.0032 | 7.8664
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Власьевская | - | - | 110 | -13.2264 | 7.392 | 76.1592 | -16.1964 | 8.976 | 93.0754 | -17.2392 | 9.6888 | 99.3984 | -17.0544 | 8.6592 | 96.1387 | -13.2264 | 5.7288 | 72.4492 | -6.7452 | 1.584 | 34.8263 | 0.396 | -2.4024 | 12.2383 | 6.4812 | -4.884 | 40.7911 | 12.2232 | -2.3364 | 62.5509 | 12.936 | -1.2408 | 65.3198 | 11.8272 | -1.7424 | 60.0898 | 11.8008 | -1.8612 | 60.0486 | 9.834 | -3.8016 | 52.9944 | 9.768 | -3.2604 | 49.4381 | 9.768 | -2.7984 | 51.0729 | 9.5304 | -3.0492 | 50.2956 | 9.2136 | -3.2736 | 49.1474 | 8.7648 | -3.8676 | 48.1538 | 13.6488 | -6.468 | 75.9176 | 11.9988 | -6.2568 | 68.0178 | 9.768 | -5.544 | 56.4546 | 9.8076 | -5.7288 | 57.0906 | 3.63 | -2.3364 | 21.6984 | -5.7156 | 3.4056 | 33.442
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Юбилейная | - | - | 110 | 3.6168 | -3.0624 | 23.8208 | 5.0424 | -3.7356 | 31.5425 | 5.082 | -3.9732 | 32.4243 | 3.9072 | -3.2604 | 25.5786 | 0.9504 | -1.7292 | 9.9179 | -2.9568 | 0.264 | 14.9211 | -7.2996 | 1.4916 | 37.4488 | -11.4576 | 1.7556 | 58.2625 | -14.8104 | -3.2076 | 76.1687 | -14.6124 | -4.686 | 77.1319 | -13.3188 | -4.4088 | 70.5179 | -13.0416 | -4.422 | 69.2178 | -11.5632 | -1.7292 | 58.7674 | -11.5236 | -2.4948 | 59.3937 | -11.5236 | -2.7192 | 59.5128 | -10.5336 | -2.5344 | 54.4569 | -9.7284 | -2.2836 | 50.2278 | -9.2796 | -1.6764 | 47.3979 | -12.3024 | -0.3564 | 61.8626 | -11.2992 | 0.3828 | 56.8268 | -9.2928 | -0.0264 | 46.7094 | -8.382 | -0.4092 | 42.1814 | -5.3592 | -1.0032 | 27.4053 | -0.4356 | -2.6004 | 13.2527
ПС 110 кВ Царева | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.7077 |  |  | 10.7344 |  |  | 10.6619 |  |  | 10.5016 |  |  | 10.5665 |  |  | 10.7191 |  |  | 10.7726 |  |  | 10.7344 |  |  | 10.4291 |  |  | 10.6199 |  |  | 11.0015 |  |  | 10.723 |  |  | 11.0168 |  |  | 10.7993 |  |  | 10.5665 |  |  | 10.7191 |  |  | 10.6352 |  |  | 10.8947 |  |  | 10.8489 |  |  | 10.784 |  |  | 10.9061 |  |  | 10.9252 |  |  | 11.013 |  |  | 11.0626
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.3296 | 0.2896 | 2.2053 | 0.2104 | 0.1624 | 1.3359 | 0.1912 | 0.1504 | 1.2227 | 0.188 | 0.1432 | 1.1879 | 0.2424 | 0.1776 | 1.5104 | 0.268 | 0.2016 | 1.6857 | 0.2824 | 0.2288 | 1.8269 | 0.268 | 0.1856 | 1.6386 | 0.3144 | 0.196 | 1.8622 | 0.3424 | 0.2432 | 2.111 | 0.3384 | 0.2688 | 2.1722 | 0.3376 | 0.26 | 2.1418 | 0.3072 | 0.2824 | 2.0974 | 0.3344 | 0.2352 | 2.0549 | 0.3312 | 0.2224 | 2.0052 | 0.3432 | 0.24 | 2.105 | 0.3024 | 0.2304 | 1.9109 | 0.3208 | 0.2432 | 2.0234 | 0.3104 | 0.2384 | 1.9673 | 0.3048 | 0.2384 | 1.945 | 0.3 | 0.2296 | 1.8989 | 0.304 | 0.2296 | 1.9149 | 0.268 | 0.2448 | 1.8245 | 0.2512 | 0.228 | 1.7052
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.3296 | 0.2896 | 24.1538 | 0.2104 | 0.1624 | 14.6317 | 0.1912 | 0.1504 | 13.3919 | 0.188 | 0.1432 | 13.01 | 0.2424 | 0.1776 | 16.5427 | 0.268 | 0.2016 | 18.4619 | 0.2824 | 0.2288 | 20.0085 | 0.268 | 0.1856 | 17.9462 | 0.3144 | 0.196 | 20.3959 | 0.3424 | 0.2432 | 23.1203 | 0.3384 | 0.2688 | 23.7912 | 0.3376 | 0.26 | 23.458 | 0.3072 | 0.2824 | 22.9716 | 0.3344 | 0.2352 | 22.5065 | 0.3312 | 0.2224 | 21.9622 | 0.3432 | 0.24 | 23.0549 | 0.3024 | 0.2304 | 20.9288 | 0.3208 | 0.2432 | 22.1616 | 0.3104 | 0.2384 | 21.5461 | 0.3048 | 0.2384 | 21.3025 | 0.3 | 0.2296 | 20.797 | 0.304 | 0.2296 | 20.9723 | 0.268 | 0.2448 | 19.9821 | 0.2512 | 0.228 | 18.6756
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Царева | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | ВН | 10 | 0.00055 | 0 | 0.030278 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000532 | 0 | 0.029287 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000532 | 0 | 0.029287 | 0.000532 | 0 | 0.029287 | 0.000694 | 0 | 0.038205 | 0.000646 | 0 | 0.035563 | 0.000618 | 0 | 0.034021 | 0.000606 | 0 | 0.033361 | 0.000626 | 0 | 0.034462 | 0.00063 | 0 | 0.034682 | 0.00068 | 0 | 0.037435 | 0.000678 | 0 | 0.037325 | 0.000682 | 0 | 0.037545 | 0.000698 | 0 | 0.038426 | 0.000692 | 0 | 0.038095 | 0.000718 | 0 | 0.039527 | 0.000688 | 0 | 0.037875 | 0.000662 | 0 | 0.036444 | 0.000612 | 0 | 0.033691 | 0.000592 | 0 | 0.03259 | 0.000538 | 0 | 0.029617 | 0.000538 | 0 | 0.029617
ПС 110 кВ Царева | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 119.9 |  |  | 118.94 |  |  | 119.76 |  |  | 118.66 |  |  | 118.66 |  |  | 120.31 |  |  | 121.28 |  |  | 119.76 |  |  | 110.96 |  |  | 109.45 |  |  | 115.78 |  |  | 111.79 |  |  | 116.19 |  |  | 116.74 |  |  | 111.65 |  |  | 114.4 |  |  | 112.47 |  |  | 115.91 |  |  | 115.36 |  |  | 116.6 |  |  | 119.63 |  |  | 119.76 |  |  | 120.04 |  |  | 121.82
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 120.45 |  |  | 120.04 |  |  | 120.45 |  |  | 119.76 |  |  | 120.59 |  |  | 121.14 |  |  | 121.82 |  |  | 120.31 |  |  | 111.51 |  |  | 109.18 |  |  | 115.36 |  |  | 112.61 |  |  | 115.91 |  |  | 116.88 |  |  | 111.65 |  |  | 114.13 |  |  | 112.2 |  |  | 116.88 |  |  | 115.5 |  |  | 118.39 |  |  | 120.31 |  |  | 120.31 |  |  | 120.72 |  |  | 121.96
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.1 |  |  | 10.188 |  |  | 10.325 |  |  | 10.313 |  |  | 10.25 |  |  | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.337 |  |  | 10.2 |  |  | 10.45 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.275 |  |  | 10.387 |  |  | 10.438 |  |  | 10.413 |  |  | 10.413 |  |  | 10.488 |  |  | 10.337 |  |  | 10.475 |  |  | 10.425
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.163 |  |  | 10.113 |  |  | 10.137 |  |  | 10.15 |  |  | 10.137 |  |  | 10.25 |  |  | 10.35 |  |  | 10.212 |  |  | 10.25 |  |  | 10.238 |  |  | 10.375 |  |  | 10.125 |  |  | 10.275 |  |  | 10.15 |  |  | 10.188 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.262 |  |  | 10.3 |  |  | 10.288 |  |  | 10.525 |  |  | 10.375 |  |  | 10.413 |  |  | 10.288
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.2976 | 0.3464 | 2.2955 | 0.2688 | 0.332 | 2.1471 | 0.2352 | 0.3184 | 1.9897 | 0.228 | 0.3136 | 1.9488 | 0.2448 | 0.3304 | 2.0669 | 0.2896 | 0.3456 | 2.2664 | 0.404 | 0.372 | 2.7604 | 0.4704 | 0.4104 | 3.1378 | 0.6848 | 0.6704 | 4.8169 | 0.636 | 0.6904 | 4.7182 | 0.6288 | 0.5832 | 4.3107 | 0.6 | 0.5888 | 4.2254 | 0.4288 | 0.404 | 2.9612 | 0.5808 | 0.5984 | 4.1916 | 0.524 | 0.5496 | 3.8169 | 0.5248 | 0.556 | 3.843 | 0.572 | 0.5768 | 4.0831 | 0.416 | 0.3632 | 2.7758 | 0.4096 | 0.3728 | 2.7839 | 0.4088 | 0.408 | 2.9031 | 0.4008 | 0.3968 | 2.8349 | 0.3776 | 0.38 | 2.6927 | 0.3464 | 0.388 | 2.6144 | 0.328 | 0.3776 | 2.514
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.2976 | 0.3464 | 25.1408 | 0.2688 | 0.332 | 23.5163 | 0.2352 | 0.3184 | 21.7919 | 0.228 | 0.3136 | 21.3445 | 0.2448 | 0.3304 | 22.6373 | 0.2896 | 0.3456 | 24.8223 | 0.404 | 0.372 | 30.2329 | 0.4704 | 0.4104 | 34.3663 | 0.6848 | 0.6704 | 52.7567 | 0.636 | 0.6904 | 51.676 | 0.6288 | 0.5832 | 47.2128 | 0.6 | 0.5888 | 46.2783 | 0.4288 | 0.404 | 32.4327 | 0.5808 | 0.5984 | 45.9077 | 0.524 | 0.5496 | 41.8038 | 0.5248 | 0.556 | 42.0897 | 0.572 | 0.5768 | 44.7196 | 0.416 | 0.3632 | 30.4014 | 0.4096 | 0.3728 | 30.4901 | 0.4088 | 0.408 | 31.7955 | 0.4008 | 0.3968 | 31.0485 | 0.3776 | 0.38 | 29.4912 | 0.3464 | 0.388 | 28.6337 | 0.328 | 0.3776 | 27.5346
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТСН-1 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0007 | 0.0014 | 0.086168 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0006 | 0.0013 | 0.078821 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0007 | 0.0013 | 0.081282 | 0.0007 | 0.0017 | 0.10121 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0007 | 0.0014 | 0.086168 | 0.0006 | 0.0014 | 0.083851 | 0.0008 | 0.0016 | 0.098478 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0007 | 0.0016 | 0.096142 | 0.0006 | 0.0014 | 0.083851 | 0.0007 | 0.0014 | 0.086168 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0008 | 0.0016 | 0.098478 | 0.0006 | 0.0013 | 0.078821 | 0.0007 | 0.0015 | 0.091125 | 0.0007 | 0.0019 | 0.11147 | 0.0007 | 0.0017 | 0.10121 | 0.0008 | 0.0017 | 0.10343 | 0.0006 | 0.0017 | 0.099244 | 0.0009 | 0.0016 | 0.10106
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТСН-2 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0019 | 0.0024 | 0.16851 | 0.0019 | 0.0024 | 0.16851 | 0.0019 | 0.0023 | 0.16423 | 0.0019 | 0.0024 | 0.16851 | 0.0019 | 0.0025 | 0.17286 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.0019 | 0.0026 | 0.17728 | 0.0019 | 0.0023 | 0.16423 | 0.0019 | 0.0024 | 0.16851 | 0.002 | 0.0025 | 0.17625 | 0.0019 | 0.0024 | 0.16851 | 0.002 | 0.0028 | 0.18943 | 0.0018 | 0.0025 | 0.16959 | 0.0018 | 0.0023 | 0.16078 | 0.0018 | 0.0023 | 0.16078 | 0.0018 | 0.0024 | 0.16515 | 0.0019 | 0.0025 | 0.17286 | 0.0018 | 0.0024 | 0.16515 | 0.0018 | 0.0024 | 0.16515 | 0.0019 | 0.0028 | 0.18628 | 0.0018 | 0.0026 | 0.17409 | 0.0019 | 0.0027 | 0.18175 | 0.0018 | 0.0026 | 0.17409 | 0.0018 | 0.0026 | 0.17409
РП 110 кВ Красавино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 118.91 |  |  | 118.54 |  |  | 118.37 |  |  | 118.05 |  |  | 118.54 |  |  | 119.57 |  |  | 119.94 |  |  | 119.45 |  |  | 120.11 |  |  | 117.64 |  |  | 117.96 |  |  | 117.47 |  |  | 118.45 |  |  | 118.15 |  |  | 118.1 |  |  | 117.78 |  |  | 117.96 |  |  | 118.54 |  |  | 118.1 |  |  | 116.78 |  |  | 118.81 |  |  | 119.18 |  |  | 119.57 |  |  | 120.48
РП 110 кВ Красавино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 119.08 |  |  | 118.69 |  |  | 118.5 |  |  | 118.18 |  |  | 118.72 |  |  | 119.76 |  |  | 120.06 |  |  | 119.62 |  |  | 120.21 |  |  | 117.78 |  |  | 118.15 |  |  | 117.56 |  |  | 118.54 |  |  | 118.27 |  |  | 118.18 |  |  | 117.96 |  |  | 118.15 |  |  | 118.59 |  |  | 118.18 |  |  | 116.78 |  |  | 118.95 |  |  | 119.26 |  |  | 119.67 |  |  | 120.62
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1 | - | - | 110 | -11.9064 | 8.8044 | 74.4313 | -13.992 | 9.768 | 85.7717 | -15.4836 | 10.0188 | 92.6981 | -15.2988 | 9.1476 | 89.5956 | -11.7612 | 7.3524 | 69.7172 | -5.9928 | 4.6464 | 38.1154 | -0.3564 | 1.2012 | 6.2979 | 5.0292 | -1.7688 | 26.7966 | 8.9364 | -2.1384 | 46.1859 | 8.6592 | -2.0988 | 44.7847 | 8.6988 | -2.0064 | 44.8715 | 8.6592 | -1.9932 | 44.6627 | 9.1344 | -1.4784 | 46.5105 | 9.9924 | -2.2176 | 50.0884 | 9.9924 | -2.2176 | 51.4477 | 8.8968 | -1.98 | 45.8128 | 9.1344 | -1.8216 | 46.8171 | 9.5172 | -1.5444 | 48.4629 | 11.3388 | -5.2404 | 62.7856 | 9.6228 | -5.5836 | 55.9207 | 8.5668 | -4.7256 | 49.1768 | 9.4908 | -5.214 | 54.4293 | 4.224 | -0.924 | 21.7335 | -5.016 | 4.62 | 34.2771
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2 | - | - | 110 | -15.3384 | 8.184 | 87.3847 | -17.5296 | 9.1476 | 99.386 | -19.0476 | 9.372 | 106.7022 | -18.7968 | 8.4876 | 103.6654 | -15.0612 | 6.666 | 82.7868 | -8.9232 | 4.026 | 49.2053 | -2.97 | 0.5544 | 15.1862 | 2.6928 | -2.376 | 18.0506 | 6.666 | -2.772 | 36.2874 | 6.2436 | -2.9172 | 34.6393 | 6.2832 | -2.8512 | 34.6813 | 6.3096 | -2.7324 | 34.5606 | 6.8772 | -2.0724 | 36.1029 | 7.6692 | -2.9568 | 40.2021 | 7.6692 | -2.9832 | 41.3621 | 6.5472 | -2.7324 | 35.6597 | 6.7716 | -2.5872 | 36.4363 | 7.2996 | -2.1648 | 38.2701 | 9.4116 | -5.94 | 55.9403 | 7.656 | -6.2832 | 49.7823 | 6.5604 | -5.346 | 42.5372 | 7.5768 | -5.8344 | 48.0666 | 1.914 | -1.5576 | 12.4036 | -7.986 | 3.9996 | 44.8936
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1 | - | - | 110 | 26.5056 | -8.6988 | 140.2188 | 28.5912 | -9.6624 | 151.6953 | 30.0828 | -9.9 | 159.1854 | 29.8716 | -9.0948 | 156.9512 | 26.3604 | -7.3128 | 137.5016 | 20.5392 | -4.686 | 105.8908 | 14.85 | -1.2936 | 74.9245 | 9.438 | 1.65 | 48.1586 | 5.5044 | 1.9932 | 29.4253 | 5.8212 | 2.0328 | 30.9923 | 5.8344 | 1.9668 | 30.9474 | 5.8476 | 1.9272 | 30.9474 | 5.3988 | 1.3728 | 28 | 5.8344 | 2.0328 | 31.7451 | 5.8344 | 2.046 | 31.0769 | 5.6496 | 1.9272 | 30.0038 | 5.4384 | 1.782 | 28.7656 | 4.9764 | 1.4652 | 26.075 | 3.1548 | 5.1876 | 30.5181 | 4.8576 | 5.5044 | 36.9002 | 5.9004 | 4.6464 | 37.7494 | 4.9764 | 5.1348 | 35.9416 | 10.2828 | 0.5808 | 51.7677 | 19.5756 | -5.544 | 102.2645
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2 | - | - | 110 | 28.2876 | -8.3292 | 148.22 | 30.492 | -9.2796 | 160.2049 | 32.0892 | -9.4776 | 168.1807 | 31.8384 | -8.6328 | 165.8106 | 28.0896 | -6.8772 | 145.3593 | 21.8856 | -4.2636 | 112.0736 | 15.7476 | -0.8316 | 79.2638 | 9.9528 | 2.0856 | 51.1132 | 5.7684 | 2.3232 | 31.2574 | 6.1248 | 2.376 | 33.0209 | 6.1248 | 2.31 | 32.9024 | 6.1512 | 2.2572 | 32.9342 | 5.676 | 1.6632 | 29.7294 | 6.1248 | 2.3892 | 33.788 | 6.1248 | 2.376 | 33.0209 | 5.9268 | 2.2572 | 31.8777 | 5.7156 | 2.0988 | 30.6045 | 5.2404 | 1.7556 | 27.7791 | 3.2076 | 5.6232 | 32.5394 | 4.9896 | 6.006 | 39.2471 | 6.1248 | 5.1348 | 40.1732 | 5.1216 | 5.61 | 38.1817 | 10.8768 | 0.99 | 54.897 | 20.8956 | -5.2008 | 108.2337
РП 110 кВ Красавино | СЭВ 110 кВ | - | - | 110 | 2.97 | 0.5412 | 15.1742 | 2.9964 | 0.5412 | 15.3048 | 3.0624 | 0.5676 | 15.655 | 3.0492 | 0.5808 | 15.602 | 3.036 | 0.5544 | 15.5125 | 2.9964 | 0.5544 | 15.3167 | 2.904 | 0.5676 | 14.8728 | 2.8512 | 0.5412 | 14.5871 | 2.7588 | 0.5544 | 14.144 | 2.7324 | 0.462 | 13.929 | 2.706 | 0.4356 | 13.7765 | 2.772 | 0.4752 | 14.1364 | 2.7984 | 0.528 | 14.314 | 3.1812 | 0.4488 | 14.9667 | 3.1812 | 0.396 | 16.1134 | 2.7456 | 0.4752 | 14.0056 | 2.7324 | 0.4488 | 13.9181 | 2.772 | 0.5016 | 14.1594 | 2.8248 | 0.528 | 14.4444 | 2.8512 | 0.5808 | 14.6256 | 2.8644 | 0.5676 | 14.6775 | 2.8908 | 0.5808 | 14.8206 | 2.9304 | 0.2904 | 14.8015 | 2.97 | -0.4488 | 15.0979
ПС 35 кВ Айга | ТН-1-10 | - | U | 10 | 9.9609 |  |  | 9.8633 |  |  | 9.8633 |  |  | 9.8145 |  |  | 9.8633 |  |  | 9.9121 |  |  | 9.8145 |  |  | 9.5215 |  |  | 9.4238 |  |  | 9.0332 |  |  | 9.6191 |  |  | 9.1797 |  |  | 9.7656 |  |  | 9.4238 |  |  | 9.5215 |  |  | 9.6191 |  |  | 9.4727 |  |  | 9.8145 |  |  | 9.7656 |  |  | 9.4238 |  |  | 9.8633 |  |  | 9.7168 |  |  | 9.7656 |  |  | 9.9121
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Айга | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Айга | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000509 | 0.000142 | 0.76364 | 0.000582 | 0.00015 | 0.86852 | 0.000506 | 0.00014 | 0.75869 | 0.000507 | 0.00014 | 0.76008 | 0.000507 | 0.000145 | 0.76203 | 0.000584 | 0.000151 | 0.87168 | 0.000583 | 0.000136 | 0.8651 | 0.00058 | 0.000119 | 0.85561 | 0.000577 | 0.000111 | 0.8491 | 0.00097 | 0.000141 | 1.4165 | 0.000833 | 5.4e-05 | 1.2063 | 0.000755 | 2.9e-05 | 1.0918 | 0.001255 | 0.000173 | 1.8307 | 0.000658 | 0.000169 | 0.98173 | 0.001134 | 0.000156 | 1.6542 | 0.000675 | 0.000127 | 0.99255 | 0.00066 | 0.000131 | 0.97236 | 0.000662 | 0.00013 | 0.97492 | 0.000661 | 0.000125 | 0.97213 | 0.000672 | 0.000131 | 0.98938 | 0.000565 | 0.000139 | 0.84082 | 0.000573 | 0.00014 | 0.85239 | 0.000508 | 0.000148 | 0.76462 | 0.000506 | 0.000145 | 0.76064
ПС 35 кВ Аниково | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393
ПС 35 кВ Аниково | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1454 | 0.1632 | 3.3692 | 0.181 | 0.2214 | 4.408 | 0.1438 | 0.1938 | 3.7198 | 0.1501 | 0.2044 | 3.9089 | 0.1607 | 0.2403 | 4.456 | 0.1682 | 0.2428 | 4.5529 | 0.1719 | 0.2163 | 4.2588 | 0.2063 | 0.2044 | 4.4765 | 0.2634 | 0.2738 | 5.8563 | 0.3384 | 0.3596 | 7.6114 | 0.2792 | 0.2873 | 6.1752 | 0.3368 | 0.3549 | 7.5418 | 0.2186 | 0.2241 | 4.8256 | 0.2391 | 0.2225 | 5.0345 | 0.2652 | 0.2738 | 5.8756 | 0.2307 | 0.2294 | 5.0149 | 0.2545 | 0.2843 | 5.8816 | 0.2019 | 0.213 | 4.5238 | 0.2018 | 0.1899 | 4.2713 | 0.2172 | 0.2228 | 4.7962 | 0.2392 | 0.2621 | 5.4696 | 0.1936 | 0.2073 | 4.3722 | 0.2106 | 0.2504 | 5.0434 | 0.191 | 0.2382 | 4.7063
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1454 | 0.1632 | 12.0328 | 0.181 | 0.2214 | 15.7429 | 0.1438 | 0.1938 | 13.2851 | 0.1501 | 0.2044 | 13.9605 | 0.1607 | 0.2403 | 15.9142 | 0.1682 | 0.2428 | 16.2604 | 0.1719 | 0.2163 | 15.2099 | 0.2063 | 0.2044 | 15.9874 | 0.2634 | 0.2738 | 20.9154 | 0.3384 | 0.3596 | 27.1835 | 0.2792 | 0.2873 | 22.0543 | 0.3368 | 0.3549 | 26.9349 | 0.2186 | 0.2241 | 17.2343 | 0.2391 | 0.2225 | 17.9803 | 0.2652 | 0.2738 | 20.9843 | 0.2307 | 0.2294 | 17.9103 | 0.2545 | 0.2843 | 21.0059 | 0.2019 | 0.213 | 16.1565 | 0.2018 | 0.1899 | 15.2547 | 0.2172 | 0.2228 | 17.1292 | 0.2392 | 0.2621 | 19.5344 | 0.1936 | 0.2073 | 15.6149 | 0.2106 | 0.2504 | 18.012 | 0.191 | 0.2382 | 16.8081
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Аниково | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000363 | 0.000595 | 0.03837 | 0.000359 | 0.000563 | 0.036759 | 0.000357 | 0.000557 | 0.036421 | 0.000358 | 0.000552 | 0.036219 | 0.000365 | 0.000612 | 0.039228 | 0.000368 | 0.000639 | 0.040594 | 0.00037 | 0.000664 | 0.041846 | 0.000363 | 0.000596 | 0.038417 | 0.000359 | 0.00058 | 0.037551 | 0.000362 | 0.000605 | 0.038813 | 0.000366 | 0.000623 | 0.039777 | 0.000358 | 0.000564 | 0.036775 | 0.000364 | 0.000605 | 0.038869 | 0.000354 | 0.000536 | 0.035362 | 0.000356 | 0.000541 | 0.035652 | 0.000359 | 0.00057 | 0.037084 | 0.00036 | 0.00058 | 0.03758 | 0.000367 | 0.000634 | 0.040328 | 0.000367 | 0.00064 | 0.040614 | 0.000371 | 0.00067 | 0.042161 | 0.000367 | 0.000635 | 0.040376 | 0.000367 | 0.000636 | 0.040423 | 0.000369 | 0.000652 | 0.041243 | 0.000369 | 0.000645 | 0.040908
ПС 35 кВ Аниково | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.875 |  |  | 9.813 |  |  | 9.8 |  |  | 9.663 |  |  | 9.575 |  |  | 9.75 |  |  | 9.887 |  |  | 9.775 |  |  | 9.363 |  |  | 10.038 |  |  | - |  |  | 10.913 |  |  | 10.8 |  |  | 10.5 |  |  | 10.575 |  |  | 10.725 |  |  | 10.55 |  |  | 10.75 |  |  | 10.587 |  |  | 10.725 |  |  | 10.837 |  |  | 10.837 |  |  | 10.85 |  |  | 10.887
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 9.95 |  |  | 9.85 |  |  | 9.825 |  |  | 9.7 |  |  | 9.613 |  |  | 9.813 |  |  | 9.913 |  |  | 9.8 |  |  | 9.413 |  |  | 10.075 |  |  | - |  |  | 10.938 |  |  | 10.837 |  |  | 10.538 |  |  | 10.637 |  |  | 10.762 |  |  | 10.625 |  |  | 10.788 |  |  | 10.637 |  |  | 10.75 |  |  | 10.875 |  |  | 10.875 |  |  | 10.9 |  |  | 10.9
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.0106 | 0.0052 | 0.18199 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.0106 | 0.0052 | 0.64997 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Байдарово | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00032667 | 0.00015 | 0.31167 | 0.00032333 | 0.00014 | 0.3055 | 0.00032 | 0.00013 | 0.29948 | 0.00031833 | 0.00013167 | 0.29869 | 0.000325 | 0.00014167 | 0.3074 | 0.00033167 | 0.00015833 | 0.31866 | 0.00033333 | 0.00016333 | 0.32185 | 0.00032167 | 0.00015833 | 0.31086 | 0.00030667 | 0.00014667 | 0.29474 | 0.00015167 | 7.1667e-05 | 0.14544 | 0.00021667 | 9.5e-05 | 0.20513 | 0.00043333 | 0.00021 | 0.41752 | 0.00040667 | 0.00021333 | 0.39817 | 0.00044167 | 0.00015667 | 0.40633 | 0.000535 | 0.000135 | 0.47841 | 0.000555 | 0.00014667 | 0.49773 | 0.0004 | 0.00020667 | 0.39038 | 0.00039167 | 0.00021333 | 0.3867 | 0.00039167 | 0.00021333 | 0.3867 | 0.00039833 | 0.00021833 | 0.39385 | 0.00040833 | 0.00022167 | 0.40285 | 0.000405 | 0.00022 | 0.39962 | 0.00041667 | 0.00022 | 0.40854 | 0.00040667 | 0.000215 | 0.39885
ПС 35 кВ Байдарово | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.063 |  |  | 10 |  |  | 10.063 |  |  | 10 |  |  | 10.063 |  |  | 10.063 |  |  | 9.988 |  |  | 10.113 |  |  | 10.3 |  |  | 10.113 |  |  | 10.25 |  |  | 9.875 |  |  | 10 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.188 |  |  | 10.063 |  |  | 10.188 |  |  | 10.063 |  |  | 10.125 |  |  | 10.25
ПС 35 кВ Благовещенье | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.087 |  |  | 10.137 |  |  | 10.075 |  |  | 10.012 |  |  | 10.075 |  |  | 10.012 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 9.962 |  |  | 10.087 |  |  | 10.275 |  |  | 10.1 |  |  | 10.225 |  |  | 9.913 |  |  | 10.025 |  |  | 10.15 |  |  | 10.087 |  |  | 10.137 |  |  | 10.2 |  |  | 10.075 |  |  | 10.2 |  |  | 10.075 |  |  | 10.137 |  |  | 10.262
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0747 | 0.0555 | 1.4345 | 0.0717 | 0.0537 | 1.3808 | 0.0624 | 0.0522 | 1.254 | 0.0582 | 0.0519 | 1.202 | 0.0594 | 0.054 | 1.2374 | 0.0618 | 0.0513 | 1.238 | 0.0717 | 0.0522 | 1.3671 | 0.0882 | 0.0537 | 1.5917 | 0.1014 | 0.0645 | 1.8524 | 0.0855 | 0.0594 | 1.6048 | 0.0858 | 0.0606 | 1.6192 | 0.0975 | 0.0672 | 1.8253 | 0.0888 | 0.057 | 1.6265 | 0.1029 | 0.0672 | 1.8944 | 0.0996 | 0.0738 | 1.9108 | 0.099 | 0.072 | 1.8869 | 0.102 | 0.0762 | 1.9625 | 0.0873 | 0.0618 | 1.6487 | 0.0951 | 0.0618 | 1.7482 | 0.0996 | 0.0657 | 1.8392 | 0.0996 | 0.0624 | 1.8117 | 0.0993 | 0.0609 | 1.7956 | 0.0987 | 0.0651 | 1.8225 | 0.0954 | 0.0663 | 1.7908
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0747 | 0.0555 | 5.1231 | 0.0717 | 0.0537 | 4.9315 | 0.0624 | 0.0522 | 4.4787 | 0.0582 | 0.0519 | 4.2929 | 0.0594 | 0.054 | 4.4193 | 0.0618 | 0.0513 | 4.4216 | 0.0717 | 0.0522 | 4.8824 | 0.0882 | 0.0537 | 5.6846 | 0.1014 | 0.0645 | 6.6158 | 0.0855 | 0.0594 | 5.7313 | 0.0858 | 0.0606 | 5.7827 | 0.0975 | 0.0672 | 6.5188 | 0.0888 | 0.057 | 5.809 | 0.1029 | 0.0672 | 6.7657 | 0.0996 | 0.0738 | 6.8242 | 0.099 | 0.072 | 6.739 | 0.102 | 0.0762 | 7.0091 | 0.0873 | 0.0618 | 5.8883 | 0.0951 | 0.0618 | 6.2437 | 0.0996 | 0.0657 | 6.5685 | 0.0996 | 0.0624 | 6.4703 | 0.0993 | 0.0609 | 6.4127 | 0.0987 | 0.0651 | 6.509 | 0.0954 | 0.0663 | 6.3956
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Благовещенье | ТСН-1 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00126 | 0.00066 | 2.0555 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00126 | 0.00063 | 2.0357 | 0.00123 | 0.00066 | 2.0172
ПС 35 кВ Благовещенье | ТСН-2 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3039 |  |  | 10.2451 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.2451 |  |  | 10.1471 |  |  | 9.9902 |  |  | 9.6373 |  |  | 9.7549 |  |  | 10.1863 |  |  | 10.1275 |  |  | 10.2255 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.0098 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.0294 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.1863 |  |  | 10.0883 |  |  | 10.2059 |  |  | 10.3039 |  |  | 10.4608 |  |  | 10.5392
ПС 35 кВ Великодворье | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.1863 |  |  | 10.1079 |  |  | 10.0686 |  |  | 9.9039 |  |  | 10.0098 |  |  | 10.0883 |  |  | 10.0098 |  |  | 9.853 |  |  | 9.5196 |  |  | 9.6177 |  |  | 10.0294 |  |  | 9.9706 |  |  | 10.049 |  |  | 10.0098 |  |  | 9.853 |  |  | 9.9118 |  |  | 9.8726 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.049 |  |  | 9.951 |  |  | 10.0686 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3039 |  |  | 10.3824
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Великодворье | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.00052 | 0 | 0.028626 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.000512 | 0 | 0.028186 | 0.000502 | 0 | 0.027636 | 0.000516 | 0 | 0.028406 | 0.000526 | 0 | 0.028957 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000514 | 0 | 0.028296 | 0.000516 | 0 | 0.028406 | 0.000518 | 0 | 0.028516 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.00052 | 0 | 0.028626 | 0.000518 | 0 | 0.028516 | 0.000522 | 0 | 0.028737 | 0.000524 | 0 | 0.028847 | 0.00053 | 0 | 0.029177 | 0.000538 | 0 | 0.029617 | 0.000538 | 0 | 0.029617
ПС 35 кВ Великодворье | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.063 |  |  | 10.012 |  |  | 10.225 |  |  | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.175 |  |  | 10.113 |  |  | 9.887 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.1 |  |  | 10.275 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.275 |  |  | 10.325 |  |  | 10.163 |  |  | 10.288 |  |  | 10.325 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.238
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.087 |  |  | 10.212 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.325 |  |  | 10.212 |  |  | 10.175 |  |  | 9.913 |  |  | 10.363 |  |  | 10.413 |  |  | 10.137 |  |  | 10.35 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.262 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.238 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.262 |  |  | 10.275 |  |  | 10.313
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0438 | 0.0585 | 1.1265 | 0.0426 | 0.0609 | 1.1456 | 0.0411 | 0.0612 | 1.1363 | 0.0354 | 0.0585 | 1.054 | 0.0423 | 0.0597 | 1.1278 | 0.048 | 0.0594 | 1.1772 | 0.0501 | 0.0582 | 1.1837 | 0.0777 | 0.0915 | 1.8503 | 0.0909 | 0.0981 | 2.0615 | 0.0675 | 0.0699 | 1.4978 | 0.084 | 0.1065 | 2.0908 | 0.0885 | 0.1071 | 2.1416 | 0.0573 | 0.063 | 1.3127 | 0.0561 | 0.0702 | 1.3852 | 0.0669 | 0.0903 | 1.7323 | 0.0672 | 0.1026 | 1.8905 | 0.0639 | 0.0981 | 1.8046 | 0.0501 | 0.0585 | 1.1872 | 0.0507 | 0.0603 | 1.2144 | 0.0525 | 0.0621 | 1.2535 | 0.0522 | 0.0594 | 1.2189 | 0.0495 | 0.0585 | 1.1812 | 0.0498 | 0.0651 | 1.2634 | 0.0465 | 0.0654 | 1.2369
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0438 | 0.0585 | 4.0231 | 0.0426 | 0.0609 | 4.0914 | 0.0411 | 0.0612 | 4.0584 | 0.0354 | 0.0585 | 3.7642 | 0.0423 | 0.0597 | 4.0279 | 0.048 | 0.0594 | 4.2042 | 0.0501 | 0.0582 | 4.2276 | 0.0777 | 0.0915 | 6.6083 | 0.0909 | 0.0981 | 7.3625 | 0.0675 | 0.0699 | 5.3494 | 0.084 | 0.1065 | 7.4671 | 0.0885 | 0.1071 | 7.6484 | 0.0573 | 0.063 | 4.6882 | 0.0561 | 0.0702 | 4.947 | 0.0669 | 0.0903 | 6.1867 | 0.0672 | 0.1026 | 6.7519 | 0.0639 | 0.0981 | 6.4451 | 0.0501 | 0.0585 | 4.2401 | 0.0507 | 0.0603 | 4.337 | 0.0525 | 0.0621 | 4.4766 | 0.0522 | 0.0594 | 4.3533 | 0.0495 | 0.0585 | 4.2187 | 0.0498 | 0.0651 | 4.5122 | 0.0465 | 0.0654 | 4.4176
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | ВН | 10 | 0.000225 | 0 | 0.012386 | 0.000245 | 0 | 0.013487 | 0.000248 | 0 | 0.013653 | 0.000246 | 0 | 0.013543 | 0.000255 | 0 | 0.014038 | 0.000252 | 0 | 0.013873 | 0.000234 | 0 | 0.012882 | 0.000224 | 0 | 0.012331 | 0.000225 | 0 | 0.012386 | 0.000238 | 1e-06 | 0.013102 | 0.000229 | 0 | 0.012607 | 0.000226 | 0 | 0.012442 | 0.000243 | 0 | 0.013377 | 0.000223 | 0 | 0.012276 | 0.000225 | 0 | 0.012386 | 0.000231 | 0 | 0.012717 | 0.000241 | 0 | 0.013267 | 0.000237 | 0 | 0.013047 | 0.000238 | 0 | 0.013102 | 0.000251 | 0 | 0.013818 | 0.000234 | 0 | 0.012882 | 0.000229 | 0 | 0.012607 | 0.000242 | 0 | 0.013322 | 0.000241 | 0 | 0.013267
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.425 |  |  | 10.363 |  |  | 10.375 |  |  | 10.512 |  |  | 10.575 |  |  | 10.637 |  |  | 10.637 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.438 |  |  | 10.475 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.363 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.375 |  |  | 10.55 |  |  | 10.525 |  |  | 10.325 |  |  | 10.538 |  |  | 10.462 |  |  | 10.488 |  |  | 10.587
ПС 35 кВ Городищна | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.488 |  |  | 10.525 |  |  | 10.613 |  |  | 10.6 |  |  | 10.337 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.337 |  |  | 10.55 |  |  | 10.475 |  |  | 10.288 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.413 |  |  | 10.55
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.2235 | 0.2511 | 5.1817 | 0.1902 | 0.243 | 4.7566 | 0.1884 | 0.2472 | 4.7909 | 0.1881 | 0.2583 | 4.9253 | 0.1989 | 0.2742 | 5.2215 | 0.2382 | 0.2901 | 5.7859 | 0.2913 | 0.2775 | 6.2015 | 0.4404 | 0.4239 | 9.4222 | 0.4419 | 0.4452 | 9.669 | 0.4245 | 0.4305 | 9.3193 | 0.3978 | 0.3948 | 8.639 | 0.4095 | 0.3771 | 8.5808 | 0.3519 | 0.2952 | 7.0801 | 0.4125 | 0.3882 | 8.7313 | 0.393 | 0.3825 | 8.4534 | 0.3648 | 0.3465 | 7.7554 | 0.3492 | 0.3174 | 7.2739 | 0.3594 | 0.2925 | 7.1427 | 0.3447 | 0.2979 | 7.0226 | 0.3243 | 0.2928 | 6.7349 | 0.3204 | 0.288 | 6.6407 | 0.3042 | 0.2865 | 6.4412 | 0.2718 | 0.2943 | 6.1751 | 0.2472 | 0.2811 | 5.7701
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.2235 | 0.2511 | 18.5059 | 0.1902 | 0.243 | 16.9879 | 0.1884 | 0.2472 | 17.1103 | 0.1881 | 0.2583 | 17.5905 | 0.1989 | 0.2742 | 18.6481 | 0.2382 | 0.2901 | 20.6641 | 0.2913 | 0.2775 | 22.1481 | 0.4404 | 0.4239 | 33.6506 | 0.4419 | 0.4452 | 34.5323 | 0.4245 | 0.4305 | 33.2833 | 0.3978 | 0.3948 | 30.8537 | 0.4095 | 0.3771 | 30.6458 | 0.3519 | 0.2952 | 25.2861 | 0.4125 | 0.3882 | 31.1831 | 0.393 | 0.3825 | 30.1906 | 0.3648 | 0.3465 | 27.6979 | 0.3492 | 0.3174 | 25.9782 | 0.3594 | 0.2925 | 25.5097 | 0.3447 | 0.2979 | 25.0807 | 0.3243 | 0.2928 | 24.0531 | 0.3204 | 0.288 | 23.7167 | 0.3042 | 0.2865 | 23.0044 | 0.2718 | 0.2943 | 22.0539 | 0.2472 | 0.2811 | 20.6074
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Городищна | ТСН-1 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | ТСН-2 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001316 | 2.4e-05 | 1.9021 | 0.00132 | 2.8e-05 | 1.9079 | 0.001328 | 2.4e-05 | 1.9194 | 0.001348 | 2.4e-05 | 1.9483 | 0.001368 | 2.4e-05 | 1.9772 | 0.001372 | 2.4e-05 | 1.983 | 0.001332 | 2.4e-05 | 1.9252 | 0.001296 | 2e-05 | 1.8731 | 0.0013 | 2e-05 | 1.8788 | 0.001316 | 2.4e-05 | 1.9021 | 0.001304 | 2e-05 | 1.8846 | 0.001312 | 2.4e-05 | 1.8963 | 0.001332 | 2.4e-05 | 1.9252 | 0.001296 | 2e-05 | 1.8731 | 0.001324 | 2.4e-05 | 1.9136 | 0.001304 | 2.8e-05 | 1.8848 | 0.00132 | 2.4e-05 | 1.9078 | 0.001304 | 2.4e-05 | 1.8847 | 0.001328 | 2.4e-05 | 1.9194 | 0.001332 | 2.4e-05 | 1.9252 | 0.001324 | 2.4e-05 | 1.9136 | 0.001324 | 2.4e-05 | 1.9136 | 0.001348 | 2.8e-05 | 1.9484 | 0.001356 | 2.4e-05 | 1.9598
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.7968 |  |  | 10.6869 |  |  | 10.6625 |  |  | 10.6228 |  |  | 10.5648 |  |  | 10.751 |  |  | 10.7846 |  |  | 10.7846 |  |  | 10.4396 |  |  | 10.5526 |  |  | 11.0196 |  |  | 10.7754 |  |  | 11.0135 |  |  | 10.8029 |  |  | 10.6045 |  |  | 10.7449 |  |  | 10.6686 |  |  | 10.9097 |  |  | 10.8792 |  |  | 10.7846 |  |  | 10.9616 |  |  | 10.9799 |  |  | 10.986 |  |  | 11.0379
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТН-2-10 | - | U | 10 | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0168 | 0.0038 | 0.2655 | 0.0162 | 0.003 | 0.25396 | 0.0136 | 0.0024 | 0.21287 | 0.0146 | 0.0022 | 0.22759 | 0.0162 | 0.0046 | 0.25958 | 0.0188 | 0.005 | 0.29986 | 0.0204 | 0.0078 | 0.33665 | 0.0212 | 0.0034 | 0.33096 | 0.0198 | 0.0016 | 0.3062 | 0.019 | 0.0062 | 0.30807 | 0.0188 | 0.0106 | 0.33268 | 0.019 | 0.0082 | 0.31898 | 0.0216 | 0.0134 | 0.39181 | 0.019 | 0.0034 | 0.29752 | 0.0188 | 0.0032 | 0.29396 | 0.0148 | 0.005 | 0.2408 | 0.015 | 0.0074 | 0.25782 | 0.0182 | 0.0094 | 0.31575 | 0.0208 | 0.0096 | 0.35312 | 0.0166 | 0.011 | 0.30696 | 0.016 | 0.0122 | 0.31014 | 0.0158 | 0.0122 | 0.3077 | 0.015 | 0.0134 | 0.31004 | 0.0152 | 0.013 | 0.3083
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0168 | 0.0038 | 0.94822 | 0.0162 | 0.003 | 0.90699 | 0.0136 | 0.0024 | 0.76026 | 0.0146 | 0.0022 | 0.81282 | 0.0162 | 0.0046 | 0.92708 | 0.0188 | 0.005 | 1.0709 | 0.0204 | 0.0078 | 1.2023 | 0.0212 | 0.0034 | 1.182 | 0.0198 | 0.0016 | 1.0936 | 0.019 | 0.0062 | 1.1002 | 0.0188 | 0.0106 | 1.1881 | 0.019 | 0.0082 | 1.1392 | 0.0216 | 0.0134 | 1.3993 | 0.019 | 0.0034 | 1.0626 | 0.0188 | 0.0032 | 1.0498 | 0.0148 | 0.005 | 0.85999 | 0.015 | 0.0074 | 0.92078 | 0.0182 | 0.0094 | 1.1277 | 0.0208 | 0.0096 | 1.2611 | 0.0166 | 0.011 | 1.0963 | 0.016 | 0.0122 | 1.1077 | 0.0158 | 0.0122 | 1.0989 | 0.015 | 0.0134 | 1.1073 | 0.0152 | 0.013 | 1.1011
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.488 |  |  | 10.488 |  |  | 10.275 |  |  | 10.137 |  |  | 10.363 |  |  | 10.55 |  |  | 10.488 |  |  | 10.325 |  |  | 9.163 |  |  | 9.6 |  |  | 10.887 |  |  | 10.7 |  |  | 10.488 |  |  | 10.563 |  |  | 10.762 |  |  | 10.637 |  |  | 10.775 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.725 |  |  | 10.75 |  |  | 10.75 |  |  | 10.9
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.488 |  |  | 10.45 |  |  | 10.363 |  |  | 10.212 |  |  | 10.125 |  |  | 10.337 |  |  | 10.512 |  |  | 10.475 |  |  | 10.275 |  |  | 9.1 |  |  | 9.512 |  |  | 10.837 |  |  | 10.688 |  |  | 10.475 |  |  | 10.5 |  |  | 10.7 |  |  | 10.55 |  |  | 10.663 |  |  | 10.5 |  |  | 10.55 |  |  | 10.688 |  |  | 10.675 |  |  | 10.663 |  |  | 10.788
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0327 | 0.0717 | 1.2147 | 0.0267 | 0.0651 | 1.0846 | 0.0303 | 0.0633 | 1.0817 | 0.0303 | 0.0594 | 1.0278 | 0.036 | 0.0639 | 1.1305 | 0.0381 | 0.0696 | 1.2231 | 0.0516 | 0.0747 | 1.3994 | 0.0621 | 0.0795 | 1.555 | 0.0309 | 0.0414 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.0309 | 0.59193 | 0.0741 | 0.102 | 1.9433 | 0.0612 | 0.0876 | 1.6472 | 0.069 | 0.084 | 1.6756 | 0.0513 | 0.0777 | 1.4352 | 0.0555 | 0.081 | 1.5135 | 0.0582 | 0.09 | 1.6521 | 0.0528 | 0.0732 | 1.3912 | 0.0555 | 0.0726 | 1.4086 | 0.0489 | 0.0768 | 1.4034 | 0.0474 | 0.081 | 1.4466 | 0.0441 | 0.0804 | 1.4135 | 0.0366 | 0.0822 | 1.387 | 0.0366 | 0.0816 | 1.3785
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0327 | 0.0717 | 4.3383 | 0.0267 | 0.0651 | 3.8735 | 0.0303 | 0.0633 | 3.8634 | 0.0303 | 0.0594 | 3.6709 | 0.036 | 0.0639 | 4.0376 | 0.0381 | 0.0696 | 4.3681 | 0.0516 | 0.0747 | 4.998 | 0.0621 | 0.0795 | 5.5535 | 0.0309 | 0.0414 | 2.8439 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.0309 | 2.114 | 0.0741 | 0.102 | 6.9405 | 0.0612 | 0.0876 | 5.8828 | 0.069 | 0.084 | 5.9844 | 0.0513 | 0.0777 | 5.1256 | 0.0555 | 0.081 | 5.4054 | 0.0582 | 0.09 | 5.9003 | 0.0528 | 0.0732 | 4.9687 | 0.0555 | 0.0726 | 5.0308 | 0.0489 | 0.0768 | 5.0122 | 0.0474 | 0.081 | 5.1665 | 0.0441 | 0.0804 | 5.0482 | 0.0366 | 0.0822 | 4.9535 | 0.0366 | 0.0816 | 4.9233
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1005 | 0.1116 | 2.315 | 0.0921 | 0.1062 | 2.1668 | 0.0888 | 0.0975 | 2.0328 | 0.0909 | 0.0921 | 1.9947 | 0.1083 | 0.0984 | 2.2555 | 0.1242 | 0.1128 | 2.5862 | 0.162 | 0.1185 | 3.0939 | 0.1923 | 0.1212 | 3.5038 | 0.0774 | 0.0426 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0162 | 0.51742 | 0.1719 | 0.1065 | 3.117 | 0.1431 | 0.0891 | 2.5984 | 0.1458 | 0.0843 | 2.596 | 0.1431 | 0.0888 | 2.596 | 0.1395 | 0.0888 | 2.549 | 0.1461 | 0.0885 | 2.633 | 0.1341 | 0.0735 | 2.3572 | 0.1341 | 0.0741 | 2.3616 | 0.1293 | 0.0786 | 2.3324 | 0.12 | 0.0801 | 2.2239 | 0.105 | 0.0774 | 2.0107 | 0.0927 | 0.0807 | 1.8945 | 0.0774 | 0.0759 | 1.671
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1005 | 0.1116 | 8.2677 | 0.0921 | 0.1062 | 7.7387 | 0.0888 | 0.0975 | 7.26 | 0.0909 | 0.0921 | 7.1238 | 0.1083 | 0.0984 | 8.0554 | 0.1242 | 0.1128 | 9.2363 | 0.162 | 0.1185 | 11.0495 | 0.1923 | 0.1212 | 12.5135 | 0.0774 | 0.0426 | 4.8637 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0162 | 1.8479 | 0.1719 | 0.1065 | 11.1323 | 0.1431 | 0.0891 | 9.28 | 0.1458 | 0.0843 | 9.2715 | 0.1431 | 0.0888 | 9.2713 | 0.1395 | 0.0888 | 9.1035 | 0.1461 | 0.0885 | 9.4035 | 0.1341 | 0.0735 | 8.4185 | 0.1341 | 0.0741 | 8.4344 | 0.1293 | 0.0786 | 8.3301 | 0.12 | 0.0801 | 7.9426 | 0.105 | 0.0774 | 7.1811 | 0.0927 | 0.0807 | 6.7661 | 0.0774 | 0.0759 | 5.9678
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Дёмино | ТСН-1 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000234 | 0 | 0.33815 | 0.000229 | 0 | 0.33092 | 0.000221 | 0 | 0.31936 | 0.000215 | 0 | 0.31069 | 0.000224 | 0 | 0.3237 | 0.000233 | 0 | 0.33671 | 0.000236 | 0 | 0.34104 | 0.000227 | 0 | 0.32803 | 0.000374 | 8.7e-05 | 0.55489 | 0.000333 | 0 | 0.48121 | 0.000364 | 6.1e-05 | 0.53335 | 0.000248 | 0 | 0.35838 | 0.000244 | 0 | 0.3526 | 0.000225 | 0 | 0.32514 | 0.000233 | 0 | 0.33671 | 0.000238 | 0 | 0.34393 | 0.000242 | 0 | 0.34971 | 0.000234 | 0 | 0.33815 | 0.000233 | 0 | 0.33671 | 0.000236 | 0 | 0.34104 | 0.000243 | 0 | 0.35116 | 0.000242 | 0 | 0.34971 | 0.00025 | 0 | 0.36127 | 0.000245 | 0 | 0.35405
ПС 35 кВ Дёмино | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Дружба | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.402 |  |  | 34.339 |  |  | 34.249 |  |  | 34.256 |  |  | 34.29 |  |  | 34.242 |  |  | 34.36 |  |  | 34.652 |  |  | 34.054 |  |  | 34.186 |  |  | 34.805 |  |  | 34.673 |  |  | 34.93 |  |  | 33.672 |  |  | 34.346 |  |  | 34.541 |  |  | 34.805 |  |  | 34.332 |  |  | 34.45 |  |  | 34.422 |  |  | 34.972 |  |  | 34.436 |  |  | 34.61 |  |  | 34.944
ПС 35 кВ Дружба | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 33.609 |  |  | 33.651 |  |  | 33.588 |  |  | 33.47 |  |  | 33.588 |  |  | 34.04 |  |  | 34.054 |  |  | 33.831 |  |  | 34.485 |  |  | 34.117 |  |  | 34.353 |  |  | 34.096 |  |  | 34.652 |  |  | 34.117 |  |  | 34.36 |  |  | 34.332 |  |  | 34.422 |  |  | 34.054 |  |  | 34.499 |  |  | 34.13 |  |  | 34.701 |  |  | 34.228 |  |  | 34.436 |  |  | 34.214
ПС 35 кВ Дружба | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.134 |  |  | 10.109 |  |  | 10.112 |  |  | 10.091 |  |  | 10.119 |  |  | 10.058 |  |  | 10.091 |  |  | 10.176 |  |  | 9.981 |  |  | 10.08 |  |  | 10.333 |  |  | 10.232 |  |  | 10.264 |  |  | 9.892 |  |  | 10.136 |  |  | 10.193 |  |  | 10.226 |  |  | 10.111 |  |  | 10.139 |  |  | 10.089 |  |  | 10.278 |  |  | 10.119 |  |  | 10.146 |  |  | 10.269
ПС 35 кВ Дружба | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 9.916 |  |  | 9.893 |  |  | 9.911 |  |  | 9.898 |  |  | 9.914 |  |  | 10.008 |  |  | 10.026 |  |  | 9.947 |  |  | 10.148 |  |  | 10.037 |  |  | 10.114 |  |  | 10.019 |  |  | 10.186 |  |  | 10.019 |  |  | 10.105 |  |  | 10.085 |  |  | 10.125 |  |  | 10.004 |  |  | 10.128 |  |  | 10.042 |  |  | 10.213 |  |  | 10.058 |  |  | 10.102 |  |  | 10.056
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | ВН | 35 | 0.0315 | 0.0168 | 0.55029 | 0.0315 | 0.0161 | 0.54529 | 0.0301 | 0.0154 | 0.52117 | 0.0294 | 0.0161 | 0.51668 | 0.0308 | 0.0175 | 0.54604 | 0.0308 | 0.0168 | 0.54079 | 0.035 | 0.0175 | 0.60318 | 0.0427 | 0.0182 | 0.71548 | 0.0651 | 0.0224 | 1.0612 | 0.0742 | 0.0252 | 1.2079 | 0.0714 | 0.0231 | 1.1567 | 0.0784 | 0.0266 | 1.2761 | 0.07 | 0.0224 | 1.1329 | 0.0672 | 0.021 | 1.0852 | 0.0623 | 0.0238 | 1.028 | 0.063 | 0.0245 | 1.0419 | 0.0644 | 0.0252 | 1.066 | 0.0518 | 0.0203 | 0.85758 | 0.042 | 0.0189 | 0.70993 | 0.0364 | 0.0203 | 0.64243 | 0.0378 | 0.0189 | 0.65143 | 0.035 | 0.0182 | 0.60808 | 0.0336 | 0.0196 | 0.5996 | 0.0336 | 0.0203 | 0.60511
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 3.6805 | 0 | 0 | 4.1653 | 0 | 0 | 4.0261 | 0 | 0 | 4.3609 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 3.5166 | 0 | 0 | 3.6087 | 0 | 0 | 3.6723 | 0 | 0 | 2.9379 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 2.0544 | 0 | 0 | 2.0643 | 0 | 0 | 2.053
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | ВН | 35 | 0.0021 | 0 | 0.045778 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0021 | 0 | 0.045778 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0021 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0028 | 0 | 0.05395 | 0.0028 | 0 | 0.061037 | 0.0035 | 0.0007 | 0.058106 | 0.0035 | 0 | 0.058106
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дружба | ТСН-1 | DOTUL-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000816 | 0.001088 | 1.9653 | 0.000816 | 0.001104 | 1.9839 | 0.000832 | 0.001104 | 1.9977 | 0.000848 | 0.001136 | 2.0486 | 0.000848 | 0.001136 | 2.0486 | 0.000912 | 0.001216 | 2.1965 | 0.000896 | 0.0012 | 2.1642 | 0.000896 | 0.001184 | 2.1457 | 0.000912 | 0.001216 | 2.1965 | 0.000896 | 0.001216 | 2.1827 | 0.000912 | 0.001216 | 2.1965 | 0.000912 | 0.001232 | 2.2151 | 0.000928 | 0.001232 | 2.2289 | 0.000896 | 0.0012 | 2.1642 | 0.000912 | 0.001216 | 2.1965 | 0.000928 | 0.001248 | 2.2474 | 0.000944 | 0.001264 | 2.2798 | 0.00096 | 0.001296 | 2.3307 | 0.00096 | 0.001264 | 2.2937 | 0.000944 | 0.00128 | 2.2983 | 0.000944 | 0.001264 | 2.2798 | 0.000944 | 0.001264 | 2.2798 | 0.000912 | 0.001232 | 2.2151 | 0.000816 | 0.001136 | 2.0212
ПС 35 кВ Дружба | ТСН-2 | DOTUL-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001296 | 0.001248 | 2.6 | 0.001296 | 0.001232 | 2.584 | 0.001264 | 0.001216 | 2.5346 | 0.001264 | 0.001216 | 2.5346 | 0.00128 | 0.001216 | 2.5513 | 0.0012 | 0.001136 | 2.3879 | 0.001216 | 0.001168 | 2.4365 | 0.001216 | 0.001168 | 2.4365 | 0.001232 | 0.001168 | 2.4533 | 0.001216 | 0.001184 | 2.4526 | 0.001216 | 0.001168 | 2.4365 | 0.001216 | 0.001168 | 2.4365 | 0.001184 | 0.001136 | 2.3712 | 0.001216 | 0.001184 | 2.4526 | 0.001216 | 0.001168 | 2.4365 | 0.0012 | 0.001168 | 2.4199 | 0.0012 | 0.001168 | 2.4199 | 0.001152 | 0.001104 | 2.3058 | 0.001168 | 0.001104 | 2.3225 | 0.001184 | 0.001152 | 2.3872 | 0.001184 | 0.00112 | 2.3552 | 0.001184 | 0.00112 | 2.3552 | 0.001232 | 0.001216 | 2.5015 | 0.001296 | 0.001264 | 2.6161
ПС 35 кВ Дружба | ВЛ 35 кВ Благовещенье | - | - | 35 | 0.0315 | 0.021 | 0.58356 | 0.0294 | 0.0189 | 0.53874 | 0.0315 | 0.021 | 0.58356 | 0.0294 | 0.021 | 0.55691 | 0.0294 | 0.021 | 0.55691 | 0.0315 | 0.021 | 0.58356 | 0.0357 | 0.021 | 0.63844 | 0.042 | 0.0231 | 0.73886 | 0.0651 | 0.0252 | 1.076 | 0.0735 | 0.0273 | 1.2086 | 0.0714 | 0.0252 | 1.1671 | 0.0777 | 0.0273 | 1.2695 | 0.0693 | 0.0252 | 1.1366 | 0.063 | 0.0231 | 1.0953 | 0.063 | 0.0252 | 1.0459 | 0.063 | 0.0273 | 1.0584 | 0.063 | 0.0273 | 1.0584 | 0.0525 | 0.0231 | 0.88412 | 0.042 | 0.0231 | 0.73886 | 0.0357 | 0.0231 | 0.65544 | 0.0378 | 0.0231 | 0.68284 | 0.0357 | 0.021 | 0.63844 | 0.0336 | 0.0231 | 0.62851 | 0.0315 | 0.0252 | 0.62181
ПС 35 кВ Дружба | ВЛ 35 кВ Золотавцево | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Евсеевская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4492 |  |  | 10.4297 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.2344 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.625 |  |  | 10.7227 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.7031 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.8008 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.7812 |  |  | 10.7227 |  |  | 10.4688 |  |  | 10.6055 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.6055 |  |  | 10.6836
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0714 | 0.0576 | 1.4141 | 0.0636 | 0.0582 | 1.3289 | 0.0612 | 0.0534 | 1.252 | 0.0648 | 0.0582 | 1.3426 | 0.0708 | 0.066 | 1.492 | 0.0906 | 0.0942 | 2.0146 | 0.126 | 0.0954 | 2.4361 | 0.1614 | 0.1092 | 3.0038 | 0.1908 | 0.1434 | 3.6791 | 0.1746 | 0.159 | 3.6401 | 0.1728 | 0.138 | 3.4087 | 0.153 | 0.1134 | 2.9355 | 0.1374 | 0.0894 | 2.5268 | 0.1794 | 0.1404 | 3.5115 | 0.1386 | 0.1056 | 2.6859 | 0.1626 | 0.1212 | 3.126 | 0.132 | 0.1002 | 2.5545 | 0.1338 | 0.09 | 2.4856 | 0.1428 | 0.0792 | 2.517 | 0.162 | 0.0948 | 2.8932 | 0.1596 | 0.09 | 2.8243 | 0.1356 | 0.0768 | 2.4021 | 0.1158 | 0.0738 | 2.1166 | 0.0882 | 0.0744 | 1.7786
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0714 | 0.0576 | 5.0502 | 0.0636 | 0.0582 | 4.746 | 0.0612 | 0.0534 | 4.4713 | 0.0648 | 0.0582 | 4.7949 | 0.0708 | 0.066 | 5.3285 | 0.0906 | 0.0942 | 7.1951 | 0.126 | 0.0954 | 8.7003 | 0.1614 | 0.1092 | 10.7278 | 0.1908 | 0.1434 | 13.1396 | 0.1746 | 0.159 | 13.0002 | 0.1728 | 0.138 | 12.1741 | 0.153 | 0.1134 | 10.4841 | 0.1374 | 0.0894 | 9.0242 | 0.1794 | 0.1404 | 12.541 | 0.1386 | 0.1056 | 9.5923 | 0.1626 | 0.1212 | 11.1644 | 0.132 | 0.1002 | 9.1232 | 0.1338 | 0.09 | 8.8771 | 0.1428 | 0.0792 | 8.9894 | 0.162 | 0.0948 | 10.333 | 0.1596 | 0.09 | 10.0868 | 0.1356 | 0.0768 | 8.579 | 0.1158 | 0.0738 | 7.5595 | 0.0882 | 0.0744 | 6.3523
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Евсеевская | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000376 | 0.0001 | 0.021419 | 0.000376 | 9.6e-05 | 0.021363 | 0.000376 | 8.8e-05 | 0.021258 | 0.000376 | 9.6e-05 | 0.021363 | 0.000384 | 0.000112 | 0.02202 | 0.00038 | 0.00012 | 0.021938 | 0.00038 | 0.000124 | 0.022005 | 0.00038 | 0.000108 | 0.021748 | 0.000376 | 0.000108 | 0.021536 | 0.000384 | 0.000132 | 0.022354 | 0.00038 | 0.000108 | 0.021748 | 0.000376 | 0.000112 | 0.021598 | 0.000384 | 0.000116 | 0.022083 | 0.000376 | 0.000112 | 0.021598 | 0.00038 | 0.000116 | 0.021872 | 0.00038 | 0.000112 | 0.021809 | 0.000432 | 0.000136 | 0.024933 | 0.000416 | 0.000128 | 0.023961 | 0.000404 | 0.00012 | 0.023201 | 0.0004 | 0.000132 | 0.023188 | 0.0004 | 0.000124 | 0.023054 | 0.000396 | 0.000124 | 0.022844 | 0.000396 | 0.000132 | 0.022979 | 0.000396 | 0.000128 | 0.022911
ПС 35 кВ Завражье | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.4 |  |  | 10.175 |  |  | 10.05 |  |  | 10.125 |  |  | 10.087 |  |  | 10.275 |  |  | 10.438 |  |  | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.212 |  |  | 10.413 |  |  | 10.363 |  |  | 10.325 |  |  | 10.262 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.137
ПС 35 кВ Завражье | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.288 |  |  | 10.225 |  |  | 10.4 |  |  | 10.163 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 10.15 |  |  | 10.313 |  |  | 10.413 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.188 |  |  | 10.413 |  |  | 10.35 |  |  | 10.313 |  |  | 10.262 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.087
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0564 | 0.064 | 1.3149 | 0.056 | 0.0596 | 1.2606 | 0.0564 | 0.056 | 1.2251 | 0.0564 | 0.0524 | 1.1867 | 0.0584 | 0.0576 | 1.2644 | 0.0716 | 0.0632 | 1.4721 | 0.0796 | 0.0656 | 1.59 | 0.084 | 0.0664 | 1.6505 | 0.1636 | 0.1856 | 3.8137 | 0.2004 | 0.2712 | 5.1978 | 0.1656 | 0.1976 | 3.974 | 0.156 | 0.1584 | 3.4269 | 0.1476 | 0.1448 | 3.1872 | 0.164 | 0.1524 | 3.4509 | 0.2008 | 0.2044 | 4.4167 | 0.1644 | 0.174 | 3.6899 | 0.1036 | 0.0872 | 2.0873 | 0.0956 | 0.0768 | 1.8902 | 0.102 | 0.0764 | 1.9644 | 0.0988 | 0.0808 | 1.9674 | 0.0968 | 0.084 | 1.9756 | 0.094 | 0.0832 | 1.935 | 0.088 | 0.0876 | 1.914 | 0.0804 | 0.0844 | 1.7968
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0564 | 0.064 | 4.6961 | 0.056 | 0.0596 | 4.5021 | 0.0564 | 0.056 | 4.3754 | 0.0564 | 0.0524 | 4.2381 | 0.0584 | 0.0576 | 4.5156 | 0.0716 | 0.0632 | 5.2575 | 0.0796 | 0.0656 | 5.6784 | 0.084 | 0.0664 | 5.8946 | 0.1636 | 0.1856 | 13.6202 | 0.2004 | 0.2712 | 18.5636 | 0.1656 | 0.1976 | 14.193 | 0.156 | 0.1584 | 12.239 | 0.1476 | 0.1448 | 11.3827 | 0.164 | 0.1524 | 12.3247 | 0.2008 | 0.2044 | 15.7738 | 0.1644 | 0.174 | 13.1782 | 0.1036 | 0.0872 | 7.4546 | 0.0956 | 0.0768 | 6.7508 | 0.102 | 0.0764 | 7.0157 | 0.0988 | 0.0808 | 7.0263 | 0.0968 | 0.084 | 7.0556 | 0.094 | 0.0832 | 6.9106 | 0.088 | 0.0876 | 6.8356 | 0.0804 | 0.0844 | 6.417
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Завражье | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000167 | 7e-06 | 0.24154 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000165 | 3e-06 | 0.23848 | 0.000165 | 1e-06 | 0.23844 | 0.000166 | 1e-06 | 0.23989 | 0.000167 | 1e-06 | 0.24133 | 0.000168 | 6e-06 | 0.24293 | 0.000167 | 2.4e-05 | 0.24381 | 0.000171 | 9.1e-05 | 0.27992 | 0.000215 | 0.000148 | 0.37719 | 0.000171 | 0.000104 | 0.28922 | 0.000169 | 9.3e-05 | 0.27876 | 0.000168 | 7.7e-05 | 0.26706 | 0.000166 | 2e-06 | 0.2399 | 0.000166 | 2.6e-05 | 0.24281 | 0.000168 | 8.6e-05 | 0.27273 | 0.000169 | 9e-05 | 0.27669 | 0.000168 | 1.6e-05 | 0.24387 | 0.000168 | 2.1e-05 | 0.24466 | 0.000168 | 7e-05 | 0.26301 | 0.000169 | 0.000103 | 0.286 | 0.000169 | 0.000105 | 0.28752 | 0.00017 | 0.000104 | 0.28799 | 0.000169 | 9.8e-05 | 0.28231
ПС 35 кВ Завражье | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.938 |  |  | 9.925 |  |  | 9.9 |  |  | 9.85 |  |  | 9.938 |  |  | 10.012 |  |  | 10.025 |  |  | 9.887 |  |  | 10.063 |  |  | 9.988 |  |  | 10.038 |  |  | 10 |  |  | 10.175 |  |  | 9.95 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 10.1 |  |  | 9.975 |  |  | 10.075 |  |  | 10.012 |  |  | 10.188 |  |  | 10.025 |  |  | 10.125 |  |  | 10.05
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.15 |  |  | 10.262 |  |  | 10.337 |  |  | 10.35 |  |  | 10.262 |  |  | 10.375 |  |  | 10.25 |  |  | 10.387 |  |  | 10.238 |  |  | 10.512 |  |  | 10.313 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.4 |  |  | 10.25 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.563 |  |  | 10.413 |  |  | 10.475 |  |  | 10.4
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.1026 | 0.0516 | 1.7702 | 0.0906 | 0.0492 | 1.5892 | 0.0798 | 0.0399 | 1.3752 | 0.0735 | 0.0396 | 1.2869 | 0.1059 | 0.0564 | 1.8494 | 0.1473 | 0.0831 | 2.6069 | 0.2058 | 0.0975 | 3.5103 | 0.2121 | 0.096 | 3.5887 | 0.2334 | 0.1329 | 4.14 | 0.2322 | 0.1323 | 4.1194 | 0.1893 | 0.1002 | 3.3015 | 0.1866 | 0.0897 | 3.1914 | 0.1815 | 0.0765 | 3.036 | 0.2238 | 0.1161 | 3.8863 | 0.1848 | 0.093 | 3.1889 | 0.1737 | 0.0951 | 3.0525 | 0.1521 | 0.0729 | 2.5999 | 0.1614 | 0.0726 | 2.728 | 0.1965 | 0.0912 | 3.3392 | 0.1674 | 0.0735 | 2.8181 | 0.1338 | 0.0471 | 2.1865 | 0.1242 | 0.0462 | 2.0426 | 0.1125 | 0.0543 | 1.9255 | 0.1095 | 0.0558 | 1.8944
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | 0.1026 | 0.0516 | 6.3223 | 0.0906 | 0.0492 | 5.6756 | 0.0798 | 0.0399 | 4.9116 | 0.0735 | 0.0396 | 4.5961 | 0.1059 | 0.0564 | 6.6051 | 0.1473 | 0.0831 | 9.3104 | 0.2058 | 0.0975 | 12.5366 | 0.2121 | 0.096 | 12.8166 | 0.2334 | 0.1329 | 14.7859 | 0.2322 | 0.1323 | 14.7121 | 0.1893 | 0.1002 | 11.791 | 0.1866 | 0.0897 | 11.3978 | 0.1815 | 0.0765 | 10.843 | 0.2238 | 0.1161 | 13.8796 | 0.1848 | 0.093 | 11.389 | 0.1737 | 0.0951 | 10.9017 | 0.1521 | 0.0729 | 9.2853 | 0.1614 | 0.0726 | 9.7427 | 0.1965 | 0.0912 | 11.9258 | 0.1674 | 0.0735 | 10.0647 | 0.1338 | 0.0471 | 7.8089 | 0.1242 | 0.0462 | 7.295 | 0.1125 | 0.0543 | 6.8769 | 0.1095 | 0.0558 | 6.7656
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.5673 | 0.45 | 11.1616 | 0.546 | 0.4482 | 10.8886 | 0.5253 | 0.4347 | 10.51 | 0.498 | 0.4395 | 10.2382 | 0.5019 | 0.4527 | 10.4185 | 0.5298 | 0.4635 | 10.8506 | 0.5967 | 0.4617 | 11.6295 | 0.7278 | 0.5508 | 14.069 | 0.8892 | 0.6693 | 17.1552 | 0.9228 | 0.6738 | 17.6125 | 0.8034 | 0.5991 | 15.4479 | 0.8922 | 0.6819 | 17.3094 | 0.6189 | 0.456 | 11.8497 | 0.8604 | 0.6636 | 16.7488 | 0.8352 | 0.642 | 16.2379 | 0.7662 | 0.6099 | 15.0953 | 0.7062 | 0.5808 | 14.0941 | 0.7053 | 0.5505 | 13.7912 | 0.717 | 0.5376 | 13.8136 | 0.6111 | 0.471 | 11.8928 | 0.5754 | 0.4437 | 11.2001 | 0.5751 | 0.4476 | 11.2332 | 0.5613 | 0.4464 | 11.0546 | 0.5364 | 0.4365 | 10.6599
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.5673 | 0.45 | 39.8627 | 0.546 | 0.4482 | 38.8879 | 0.5253 | 0.4347 | 37.5359 | 0.498 | 0.4395 | 36.5649 | 0.5019 | 0.4527 | 37.2089 | 0.5298 | 0.4635 | 38.7521 | 0.5967 | 0.4617 | 41.534 | 0.7278 | 0.5508 | 50.2466 | 0.8892 | 0.6693 | 61.2685 | 0.9228 | 0.6738 | 62.9019 | 0.8034 | 0.5991 | 55.1711 | 0.8922 | 0.6819 | 61.8192 | 0.6189 | 0.456 | 42.3203 | 0.8604 | 0.6636 | 59.8172 | 0.8352 | 0.642 | 57.9925 | 0.7662 | 0.6099 | 53.9117 | 0.7062 | 0.5808 | 50.3361 | 0.7053 | 0.5505 | 49.2544 | 0.717 | 0.5376 | 49.3344 | 0.6111 | 0.471 | 42.4744 | 0.5754 | 0.4437 | 40.0003 | 0.5751 | 0.4476 | 40.1187 | 0.5613 | 0.4464 | 39.4808 | 0.5364 | 0.4365 | 38.0711
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 7.2e-05 | 0.000388 | 0.57027 | 7.6e-05 | 0.000388 | 0.57135 | 7.2e-05 | 0.00038 | 0.5589 | 7.2e-05 | 0.00038 | 0.5589 | 7.6e-05 | 0.000388 | 0.57135 | 7.6e-05 | 0.000392 | 0.57702 | 8e-05 | 0.000384 | 0.56683 | 7.6e-05 | 0.000384 | 0.56568 | 7.6e-05 | 0.000384 | 0.56568 | 7.6e-05 | 0.000384 | 0.56568 | 8e-05 | 0.000392 | 0.57815 | 8e-05 | 0.000396 | 0.58382 | 8e-05 | 0.000396 | 0.58382 | 8e-05 | 0.000396 | 0.58382 | 8e-05 | 0.000396 | 0.58382 | 8e-05 | 0.0004 | 0.58948 | 8.4e-05 | 0.000404 | 0.5963 | 8.4e-05 | 0.000396 | 0.58499 | 8e-05 | 0.0004 | 0.58948 | 8.8e-05 | 0.000408 | 0.60315 | 8.4e-05 | 0.000408 | 0.60196 | 8.4e-05 | 0.000404 | 0.5963 | 8.4e-05 | 0.000404 | 0.5963 | 8e-05 | 0.0004 | 0.58948
ПС 35 кВ Золотавцево | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ивантец | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10.075 |  |  | 10.038 |  |  | 10.262 |  |  | 10.35 |  |  | 10.313 |  |  | 9.863 |  |  | 9.887 |  |  | 10.2 |  |  | 10.387 |  |  | 10.637 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.65 |  |  | 10.525 |  |  | 10.637 |  |  | 10.475 |  |  | 10.613 |  |  | 10.462 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337 |  |  | 10.5
ПС 35 кВ Ивантец | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.175 |  |  | 10.137 |  |  | 10.025 |  |  | 9.988 |  |  | 10.188 |  |  | 10.313 |  |  | 10.288 |  |  | 9.8 |  |  | 9.738 |  |  | 10.137 |  |  | 10.375 |  |  | 10.587 |  |  | 10.425 |  |  | 10.262 |  |  | 10.6 |  |  | 10.438 |  |  | 10.613 |  |  | 10.413 |  |  | 10.525 |  |  | 10.4 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.438
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Ивантец | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000178 | 0 | 0.25723 | 0.000174 | 0 | 0.25145 | 0.000169 | 0 | 0.24422 | 0.000169 | 0 | 0.24422 | 0.000177 | 0 | 0.25578 | 0.000185 | 0 | 0.26734 | 0.000185 | 0 | 0.26734 | 0.00017 | 0 | 0.24566 | 0.000159 | 0 | 0.22977 | 0.000166 | 0 | 0.23988 | 0.000167 | 0 | 0.24133 | 0.000176 | 0 | 0.25434 | 0.000186 | 0 | 0.26879 | 0.000172 | 0 | 0.24855 | 0.000177 | 0 | 0.25578 | 0.000185 | 0 | 0.26734 | 0.000181 | 0 | 0.26156 | 0.000184 | 0 | 0.2659 | 0.000185 | 0 | 0.26734 | 0.000188 | 0 | 0.27168 | 0.000176 | 0 | 0.25434 | 0.000177 | 0 | 0.25578 | 0.00018 | 0 | 0.26012 | 0.000183 | 0 | 0.26445
ПС 35 кВ Ивантец | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Игмас | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.488 |  |  | 10.512 |  |  | 10.462 |  |  | 10.6 |  |  | 10.65 |  |  | 10.738 |  |  | 10.788 |  |  | 10.5 |  |  | 10.637 |  |  | 10.55 |  |  | 10.725 |  |  | 10.438 |  |  | 10.613 |  |  | 10.512 |  |  | 10.525 |  |  | 10.625 |  |  | 10.512 |  |  | 10.75 |  |  | 10.675 |  |  | 10.563 |  |  | 10.663 |  |  | 10.575 |  |  | 10.65 |  |  | 10.762
ПС 35 кВ Игмас | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.488 |  |  | 10.525 |  |  | 10.512 |  |  | 10.538 |  |  | 10.637 |  |  | 10.738 |  |  | 10.75 |  |  | 10.488 |  |  | 10.563 |  |  | 10.587 |  |  | 10.738 |  |  | 10.462 |  |  | 10.625 |  |  | 10.5 |  |  | 10.563 |  |  | 10.625 |  |  | 10.512 |  |  | 10.75 |  |  | 10.675 |  |  | 10.525 |  |  | 10.675 |  |  | 10.563 |  |  | 10.625 |  |  | 10.75
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0945 | 0.1338 | 2.525 | 0.09 | 0.132 | 2.4626 | 0.0876 | 0.1341 | 2.469 | 0.0891 | 0.1431 | 2.5984 | 0.0945 | 0.1533 | 2.7759 | 0.1062 | 0.1578 | 2.9319 | 0.1326 | 0.1551 | 3.1454 | 0.1332 | 0.1422 | 3.0033 | 0.1809 | 0.2145 | 4.3252 | 0.1176 | 0.1662 | 3.1383 | 0.1107 | 0.1344 | 2.6839 | 0.1314 | 0.1647 | 3.2477 | 0.0888 | 0.09 | 1.9489 | 0.1893 | 0.2262 | 4.5466 | 0.1737 | 0.2142 | 4.2509 | 0.1644 | 0.2001 | 3.9919 | 0.1707 | 0.2115 | 4.1895 | 0.1239 | 0.1242 | 2.7042 | 0.1239 | 0.1335 | 2.8075 | 0.1278 | 0.1404 | 2.9265 | 0.1383 | 0.1431 | 3.0676 | 0.1317 | 0.1425 | 2.991 | 0.1173 | 0.1533 | 2.9754 | 0.1059 | 0.1533 | 2.872
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0945 | 0.1338 | 9.0177 | 0.09 | 0.132 | 8.7951 | 0.0876 | 0.1341 | 8.8179 | 0.0891 | 0.1431 | 9.28 | 0.0945 | 0.1533 | 9.9139 | 0.1062 | 0.1578 | 10.4712 | 0.1326 | 0.1551 | 11.2335 | 0.1332 | 0.1422 | 10.7262 | 0.1809 | 0.2145 | 15.4472 | 0.1176 | 0.1662 | 11.2083 | 0.1107 | 0.1344 | 9.5855 | 0.1314 | 0.1647 | 11.5989 | 0.0888 | 0.09 | 6.9603 | 0.1893 | 0.2262 | 16.2378 | 0.1737 | 0.2142 | 15.1818 | 0.1644 | 0.2001 | 14.2567 | 0.1707 | 0.2115 | 14.9624 | 0.1239 | 0.1242 | 9.6578 | 0.1239 | 0.1335 | 10.0267 | 0.1278 | 0.1404 | 10.4517 | 0.1383 | 0.1431 | 10.9556 | 0.1317 | 0.1425 | 10.682 | 0.1173 | 0.1533 | 10.6264 | 0.1059 | 0.1533 | 10.2572
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000573 | 6.7e-05 | 0.83368 | 0.000571 | 6.7e-05 | 0.83081 | 0.000576 | 6.7e-05 | 0.83798 | 0.000587 | 6.9e-05 | 0.85411 | 0.000603 | 7.6e-05 | 0.87828 | 0.000607 | 7.7e-05 | 0.8842 | 0.000585 | 7e-05 | 0.85141 | 0.000574 | 6.8e-05 | 0.83528 | 0.000567 | 6.3e-05 | 0.82441 | 0.00058 | 6.5e-05 | 0.8434 | 0.000576 | 6.7e-05 | 0.83798 | 0.000579 | 6.7e-05 | 0.84229 | 0.000595 | 7.5e-05 | 0.86663 | 0.000564 | 6.3e-05 | 0.8201 | 0.000578 | 6.6e-05 | 0.84069 | 0.000564 | 6.2e-05 | 0.81994 | 0.000578 | 6.8e-05 | 0.84102 | 0.000568 | 6.3e-05 | 0.82584 | 0.000582 | 6.7e-05 | 0.8466 | 0.000586 | 6.9e-05 | 0.85267 | 0.000578 | 6.8e-05 | 0.84102 | 0.000576 | 6.7e-05 | 0.83798 | 0.000599 | 7.3e-05 | 0.87201 | 0.0006 | 7.5e-05 | 0.8738
ПС 35 кВ Игмас | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ида | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.0755 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.0478 |  |  | 9.9925 |  |  | 9.9925 |  |  | 10.1862 |  |  | 10.1032 |  |  | 10.0202 |  |  | 9.7987 |  |  | 9.8818 |  |  | 10.0755 |  |  | 9.8264 |  |  | 9.9094 |  |  | 9.9094 |  |  | 9.9094 |  |  | 9.9094 |  |  | 9.9094 |  |  | 10.0202 |  |  | 10.1586 |  |  | 9.9648 |  |  | 10.1862 |  |  | 10.1862 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2139
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0368 | 0.02448 | 0.68129 | 0.03648 | 0.02368 | 0.67039 | 0.0312 | 0.02016 | 0.57259 | 0.02848 | 0.01872 | 0.52534 | 0.02896 | 0.02032 | 0.54532 | 0.03136 | 0.02176 | 0.58836 | 0.03392 | 0.02112 | 0.61592 | 0.03776 | 0.01824 | 0.64639 | 0.0336 | 0.01744 | 0.58353 | 0.03424 | 0.01888 | 0.6027 | 0.03504 | 0.0208 | 0.62811 | 0.0312 | 0.01824 | 0.55708 | 0.03344 | 0.02192 | 0.61632 | 0.03328 | 0.01472 | 0.56093 | 0.03568 | 0.01728 | 0.61109 | 0.03344 | 0.01952 | 0.59685 | 0.03424 | 0.01888 | 0.6027 | 0.03824 | 0.0216 | 0.67698 | 0.04048 | 0.02064 | 0.7004 | 0.03824 | 0.02144 | 0.67577 | 0.036 | 0.02368 | 0.6642 | 0.03664 | 0.02208 | 0.6594 | 0.03952 | 0.02704 | 0.73811 | 0.0352 | 0.02752 | 0.68872
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0368 | 0.02448 | 2.4332 | 0.03648 | 0.02368 | 2.3943 | 0.0312 | 0.02016 | 2.045 | 0.02848 | 0.01872 | 1.8762 | 0.02896 | 0.02032 | 1.9476 | 0.03136 | 0.02176 | 2.1013 | 0.03392 | 0.02112 | 2.1997 | 0.03776 | 0.01824 | 2.3085 | 0.0336 | 0.01744 | 2.084 | 0.03424 | 0.01888 | 2.1525 | 0.03504 | 0.0208 | 2.2432 | 0.0312 | 0.01824 | 1.9896 | 0.03344 | 0.02192 | 2.2012 | 0.03328 | 0.01472 | 2.0033 | 0.03568 | 0.01728 | 2.1824 | 0.03344 | 0.01952 | 2.1316 | 0.03424 | 0.01888 | 2.1525 | 0.03824 | 0.0216 | 2.4178 | 0.04048 | 0.02064 | 2.5014 | 0.03824 | 0.02144 | 2.4134 | 0.036 | 0.02368 | 2.3721 | 0.03664 | 0.02208 | 2.355 | 0.03952 | 0.02704 | 2.6361 | 0.0352 | 0.02752 | 2.4597
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Ида | ТСН-1-10 | Amadori-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001476 | 0.000348 | 2.1914 | 0.00147 | 0.000354 | 2.185 | 0.00147 | 0.000348 | 2.183 | 0.001476 | 0.000354 | 2.1934 | 0.001482 | 0.000354 | 2.2019 | 0.001482 | 0.000348 | 2.1999 | 0.001488 | 0.000354 | 2.2103 | 0.001458 | 0.000342 | 2.1641 | 0.001434 | 0.00036 | 2.1366 | 0.00144 | 0.000354 | 2.1429 | 0.001446 | 0.00036 | 2.1534 | 0.001428 | 0.000354 | 2.126 | 0.001464 | 0.000372 | 2.1828 | 0.001398 | 0.000336 | 2.0778 | 0.001422 | 0.000354 | 2.1176 | 0.001434 | 0.000354 | 2.1345 | 0.001428 | 0.000354 | 2.126 | 0.001452 | 0.000366 | 2.1639 | 0.001446 | 0.000366 | 2.1555 | 0.001458 | 0.000372 | 2.1744 | 0.001494 | 0.000366 | 2.2228 | 0.001488 | 0.00036 | 2.2123 | 0.0015 | 0.00036 | 2.2292 | 0.0015 | 0.000366 | 2.2312
ПС 35 кВ Карица | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.2719 |  |  | 36.181 |  |  | 35.9991 |  |  | 35.7333 |  |  | 36.0092 |  |  | 36.4083 |  |  | 36.5174 |  |  | 36.0203 |  |  | 35.1553 |  |  | 35.5544 |  |  | 36.0445 |  |  | 35.2361 |  |  | 36.093 |  |  | 36.0132 |  |  | 34.4863 |  |  | 35.3018 |  |  | 35.3685 |  |  | 36.0445 |  |  | 36.5134 |  |  | 35.8445 |  |  | 36.6609 |  |  | 36.5558 |  |  | 36.7307 |  |  | 36.6569
ПС 35 кВ Карица | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.2621 |  |  | 10.164 |  |  | 10.4001 |  |  | 9.7849 |  |  | 10.0211 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013 |  |  | 10.013
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0385 | 0.04935 | 0.9648 | 0.0378 | 0.0497 | 0.96249 | 0.03255 | 0.0539 | 0.97057 | 0.0301 | 0.05495 | 0.96576 | 0.03045 | 0.0539 | 0.95424 | 0.0329 | 0.0518 | 0.94589 | 0.03535 | 0.0518 | 0.96667 | 0.0392 | 0.05215 | 1.0056 | 0.035 | 0.05285 | 0.97709 | 0.0357 | 0.0518 | 0.96972 | 0.0364 | 0.05145 | 0.97147 | 0.03255 | 0.0525 | 0.95217 | 0.035 | 0.05285 | 0.97709 | 0.0343 | 0.05215 | 0.96214 | 0.03675 | 0.05215 | 0.9834 | 0.03465 | 0.05145 | 0.95615 | 0.0357 | 0.05145 | 0.96528 | 0.03955 | 0.05145 | 1.0003 | 0.042 | 0.0525 | 1.0363 | 0.03955 | 0.05145 | 1.0003 | 0.0378 | 0.0511 | 0.97975 | 0.03815 | 0.0518 | 0.99164 | 0.04095 | 0.0483 | 0.97608 | 0.03675 | 0.04795 | 0.93123
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0414 | 0.05 | 3.5736 | 0.0406 | 0.0502 | 3.5543 | 0.0356 | 0.054 | 3.5606 | 0.0328 | 0.0546 | 3.5064 | 0.0334 | 0.0536 | 3.4767 | 0.0358 | 0.0518 | 3.4664 | 0.0384 | 0.0516 | 3.5409 | 0.042 | 0.0518 | 3.6712 | 0.0378 | 0.0524 | 3.5569 | 0.0384 | 0.0518 | 3.5497 | 0.0404 | 0.0514 | 3.5991 | 0.0372 | 0.052 | 3.5197 | 0.039 | 0.053 | 3.6225 | 0.0384 | 0.0518 | 3.5497 | 0.0402 | 0.0518 | 3.6096 | 0.0374 | 0.051 | 3.4816 | 0.0388 | 0.0512 | 3.5365 | 0.0432 | 0.0512 | 3.6879 | 0.0452 | 0.0526 | 3.8179 | 0.0432 | 0.0514 | 3.6963 | 0.041 | 0.0508 | 3.5938 | 0.0416 | 0.0516 | 3.6488 | 0.0444 | 0.0486 | 3.6239 | 0.0396 | 0.0482 | 3.4341
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Карица | ТСН-1-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00074 | 0 | 0.040738 | 0.00072 | 2e-05 | 0.039652 | 0.00068 | 0 | 0.037435 | 0.0007 | 0 | 0.038536 | 0.00072 | 0 | 0.039637 | 0.00078 | 2e-05 | 0.042954 | 0.00078 | 0 | 0.04294 | 0.00072 | 0 | 0.039637 | 0.00068 | 0 | 0.037435 | 0.00066 | 0 | 0.036334 | 0.00168 | 0 | 0.092486 | 0.00266 | 2e-05 | 0.14644 | 0.00178 | 0 | 0.097991 | 0.00214 | 0 | 0.11781 | 0.00092 | 0 | 0.050647 | 0.00082 | 0 | 0.045142 | 0.001 | 0 | 0.055051 | 0.00136 | 8e-05 | 0.074999 | 0.0013 | 6e-05 | 0.071642 | 0.00128 | 8e-05 | 0.070603 | 0.0013 | 8e-05 | 0.071702 | 0.00122 | 8e-05 | 0.067306 | 0.00098 | 4e-05 | 0.053995 | 0.0006 | 2e-05 | 0.033049
ПС 35 кВ Карица | ТСН-2-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00136 | 0 | 0.074869 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00136 | 0 | 0.074869 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00138 | 0 | 0.07597 | 0.0013 | 0 | 0.071566 | 0.00128 | 0 | 0.070465 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00132 | 0 | 0.072667 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.00136 | 0 | 0.074869 | 0.00136 | 0 | 0.074869 | 0.00136 | 0 | 0.074869 | 0.00146 | 0 | 0.080374
ПС 35 кВ Карица | ВЛ 35 кВ Ида | - | - | 35 | 0.03815 | 0.049 | 0.95723 | 0.0378 | 0.0497 | 0.96249 | 0.03255 | 0.05355 | 0.82543 | 0.02975 | 0.0546 | 0.84162 | 0.0301 | 0.05355 | 0.82543 | 0.0329 | 0.0518 | 0.79846 | 0.035 | 0.05145 | 0.79306 | 0.0392 | 0.0518 | 0.79846 | 0.03465 | 0.0525 | 0.80925 | 0.03535 | 0.0518 | 0.79846 | 0.0364 | 0.0511 | 0.78767 | 0.0322 | 0.0525 | 0.80925 | 0.035 | 0.0525 | 0.80925 | 0.0371 | 0.05215 | 0.80385 | 0.0371 | 0.05145 | 0.79306 | 0.0343 | 0.05145 | 0.79306 | 0.0357 | 0.0511 | 0.78767 | 0.0392 | 0.0511 | 0.78767 | 0.04165 | 0.05215 | 0.80385 | 0.03955 | 0.0511 | 0.78767 | 0.03745 | 0.05075 | 0.78227 | 0.0378 | 0.0518 | 0.79846 | 0.04095 | 0.04795 | 0.73911 | 0.03675 | 0.0476 | 0.73372
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.038 |  |  | 10 |  |  | 9.813 |  |  | 9.762 |  |  | 9.887 |  |  | 10.075 |  |  | 9.813 |  |  | 9.688 |  |  | 10.238 |  |  | 10.65 |  |  | 10.575 |  |  | 10.512 |  |  | 10.325 |  |  | 10.363 |  |  | 10.55 |  |  | 10.4 |  |  | 10.462 |  |  | 10.3 |  |  | 10.387 |  |  | 10.512 |  |  | 10.512 |  |  | 10.512 |  |  | 10.575
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.113 |  |  | 9.975 |  |  | 9.975 |  |  | 9.837 |  |  | 9.75 |  |  | 9.887 |  |  | 10.012 |  |  | 9.813 |  |  | 9.688 |  |  | 10.238 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.45 |  |  | 10.238 |  |  | 10.313 |  |  | 10.488 |  |  | 10.313 |  |  | 10.425 |  |  | 10.212 |  |  | 10.275 |  |  | 10.4 |  |  | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.525
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.049 | 0.0392 | 0.96725 | 0.3136 | 0.2226 | 5.9279 | 0.224 | 0.1218 | 3.9302 | 0.2632 | 0.189 | 4.9947 | 0.2618 | 0.2058 | 5.133 | 0.2128 | 0.1456 | 3.9745 | 0.2366 | 0.1848 | 4.6276 | 0.217 | 0.1008 | 3.6882 | 0.231 | 0.1008 | 3.8849 | 0.2254 | 0.1092 | 3.8606 | 0.2184 | 0.112 | 3.7833 | 0.21 | 0.1036 | 3.6095 | 0.2072 | 0.1106 | 3.6204 | 0.1694 | 0.1008 | 3.0385
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.0472 | 0.0296 | 3.0671 | 0.3064 | 0.2008 | 20.1671 | 0.2192 | 0.1036 | 13.3471 | 0.2576 | 0.1716 | 17.0395 | 0.2552 | 0.188 | 17.4496 | 0.208 | 0.1272 | 13.422 | 0.2308 | 0.1648 | 15.6123 | 0.2108 | 0.084 | 12.4921 | 0.2256 | 0.0844 | 13.2602 | 0.2196 | 0.092 | 13.1072 | 0.2136 | 0.0932 | 12.8295 | 0.2044 | 0.0852 | 12.1908 | 0.2012 | 0.0912 | 12.161 | 0.1636 | 0.0824 | 10.0842
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.14 | 0.1036 | 2.6846 | 0.4606 | 0.357 | 8.9827 | 0.3836 | 0.2828 | 7.3461 | 0.3668 | 0.2394 | 6.7516 | 0.2968 | 0.2156 | 5.6546 | 0.2856 | 0.231 | 5.6621 | 0.336 | 0.2604 | 6.5525 | 0.329 | 0.231 | 6.1965 | 0.3402 | 0.2394 | 6.4122 | 0.3276 | 0.2394 | 6.2544 | 0.2618 | 0.1988 | 5.0671 | 0.2604 | 0.1806 | 4.8848 | 0.2702 | 0.2114 | 5.2882 | 0.2156 | 0.2016 | 4.5498
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | ВПр | 0.1368 | 0.0944 | 9.15 | 0.45 | 0.3348 | 30.8772 | 0.3744 | 0.266 | 25.2834 | 0.3588 | 0.2256 | 23.3323 | 0.2892 | 0.2016 | 19.4072 | 0.2768 | 0.2148 | 19.288 | 0.3284 | 0.244 | 22.5227 | 0.3204 | 0.2164 | 21.2845 | 0.3324 | 0.2256 | 22.1155 | 0.3192 | 0.2236 | 21.4547 | 0.254 | 0.1832 | 17.2405 | 0.2532 | 0.1644 | 16.6193 | 0.262 | 0.1952 | 17.9863 | 0.208 | 0.1856 | 15.3464
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Коммунальная | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00027 | 0.000264 | 0.54569 | 0.000264 | 0.000254 | 0.52941 | 0.000256 | 0.00024 | 0.50709 | 0.000252 | 0.000232 | 0.49499 | 0.00026 | 0.000244 | 0.51526 | 0.000264 | 0.000256 | 0.53141 | 0.000258 | 0.000248 | 0.51715 | 0.000248 | 0.00023 | 0.48878 | 0.000258 | 0.000248 | 0.51715 | 0.000164 | 0.000166 | 0.33721 | 0.000216 | 0.000222 | 0.4476 | 0.00026 | 0.000266 | 0.53752 | 0.000262 | 0.000264 | 0.53749 | 0.000238 | 0.000226 | 0.47429 | 0.000244 | 0.000238 | 0.49256 | 0.000254 | 0.000254 | 0.51909 | 0.00026 | 0.000258 | 0.52931 | 0.000242 | 0.000242 | 0.49457 | 0.000244 | 0.000242 | 0.49661 | 0.000252 | 0.000256 | 0.51911 | 0.000258 | 0.000264 | 0.53343 | 0.000256 | 0.00026 | 0.52728 | 0.000266 | 0.000276 | 0.55393 | 0.000264 | 0.000266 | 0.54157
ПС 35 кВ Коммунальная | ТСН-2 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Косково | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 9.975 |  |  | 9.925 |  |  | 10.05 |  |  | 10.15 |  |  | 10.175 |  |  | 10.163 |  |  | 10.087 |  |  | 10.038 |  |  | 9.725 |  |  | 10.113 |  |  | 10.275 |  |  | 10 |  |  | 10.087 |  |  | 10.025 |  |  | 10.025 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.225 |  |  | 10.038 |  |  | 10.163 |  |  | 10.175 |  |  | 10.075 |  |  | 10.15 |  |  | 10.163
ПС 35 кВ Косково | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.238 |  |  | 10.137 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.387 |  |  | 10.363 |  |  | 10.288 |  |  | 10.25 |  |  | 10.038 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.3 |  |  | 10.387 |  |  | 10.212 |  |  | 10.212 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.313 |  |  | 10.387 |  |  | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.313 |  |  | 10.4
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.2396 | 0.2092 | 4.9029 | 0.2314 | 0.2162 | 4.8814 | 0.1992 | 0.2004 | 4.3555 | 0.1936 | 0.1996 | 4.2862 | 0.2438 | 0.2188 | 5.0495 | 0.2916 | 0.2238 | 5.666 | 0.3394 | 0.214 | 6.1847 | 0.3936 | 0.2224 | 6.9686 | 0.4248 | 0.2792 | 7.8357 | 0.3856 | 0.272 | 7.2737 | 0.3862 | 0.2498 | 7.0897 | 0.3976 | 0.2732 | 7.4361 | 0.3528 | 0.2326 | 6.5137 | 0.3928 | 0.281 | 7.4445 | 0.366 | 0.2684 | 6.996 | 0.3562 | 0.2416 | 6.6344 | 0.3808 | 0.2588 | 7.097 | 0.3816 | 0.2342 | 6.9015 | 0.385 | 0.2452 | 7.0359 | 0.3284 | 0.2114 | 6.0202 | 0.2904 | 0.1818 | 5.2811 | 0.2732 | 0.1778 | 5.0245 | 0.2616 | 0.2082 | 5.1536 | 0.241 | 0.2128 | 4.9557
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.2396 | 0.2092 | 17.5104 | 0.2314 | 0.2162 | 17.4337 | 0.1992 | 0.2004 | 15.5553 | 0.1936 | 0.1996 | 15.3078 | 0.2438 | 0.2188 | 18.0339 | 0.2916 | 0.2238 | 20.2358 | 0.3394 | 0.214 | 22.0883 | 0.3936 | 0.2224 | 24.8878 | 0.4248 | 0.2792 | 27.9845 | 0.3856 | 0.272 | 25.9775 | 0.3862 | 0.2498 | 25.3205 | 0.3976 | 0.2732 | 26.5574 | 0.3528 | 0.2326 | 23.2632 | 0.3928 | 0.281 | 26.5875 | 0.366 | 0.2684 | 24.9858 | 0.3562 | 0.2416 | 23.6942 | 0.3808 | 0.2588 | 25.3465 | 0.3816 | 0.2342 | 24.6483 | 0.385 | 0.2452 | 25.1281 | 0.3284 | 0.2114 | 21.5006 | 0.2904 | 0.1818 | 18.8611 | 0.2732 | 0.1778 | 17.9445 | 0.2616 | 0.2082 | 18.4056 | 0.241 | 0.2128 | 17.6991
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0662 | 0.082 | 1.6245 | 0.0656 | 0.0852 | 1.6575 | 0.0476 | 0.0716 | 1.3253 | 0.0464 | 0.0722 | 1.3229 | 0.0492 | 0.074 | 1.3698 | 0.06 | 0.0752 | 1.4829 | 0.1048 | 0.0716 | 1.9564 | 0.1026 | 0.0666 | 1.8855 | 0.1436 | 0.1112 | 2.7996 | 0.121 | 0.0948 | 2.3694 | 0.1252 | 0.103 | 2.499 | 0.1248 | 0.111 | 2.5745 | 0.1028 | 0.0796 | 2.0041 | 0.1268 | 0.1248 | 2.7424 | 0.125 | 0.1234 | 2.7075 | 0.1278 | 0.1196 | 2.698 | 0.105 | 0.0936 | 2.1682 | 0.105 | 0.076 | 1.998 | 0.1108 | 0.0766 | 2.0763 | 0.0888 | 0.0778 | 1.8198 | 0.088 | 0.074 | 1.7723 | 0.0782 | 0.0712 | 1.6302 | 0.0806 | 0.0846 | 1.8011 | 0.0784 | 0.094 | 1.8868
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0662 | 0.082 | 5.8017 | 0.0656 | 0.0852 | 5.9195 | 0.0476 | 0.0716 | 4.7332 | 0.0464 | 0.0722 | 4.7247 | 0.0492 | 0.074 | 4.892 | 0.06 | 0.0752 | 5.2961 | 0.1048 | 0.0716 | 6.9873 | 0.1026 | 0.0666 | 6.7339 | 0.1436 | 0.1112 | 9.9984 | 0.121 | 0.0948 | 8.4621 | 0.1252 | 0.103 | 8.925 | 0.1248 | 0.111 | 9.1947 | 0.1028 | 0.0796 | 7.1575 | 0.1268 | 0.1248 | 9.7943 | 0.125 | 0.1234 | 9.6696 | 0.1278 | 0.1196 | 9.6358 | 0.105 | 0.0936 | 7.7436 | 0.105 | 0.076 | 7.1356 | 0.1108 | 0.0766 | 7.4154 | 0.0888 | 0.0778 | 6.4993 | 0.088 | 0.074 | 6.3297 | 0.0782 | 0.0712 | 5.8221 | 0.0806 | 0.0846 | 6.4326 | 0.0784 | 0.094 | 6.7384
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00023 | 5e-05 | 0.34013 | 0.000235 | 5.4e-05 | 0.34845 | 0.000239 | 5.6e-05 | 0.35473 | 0.000245 | 5.9e-05 | 0.36417 | 0.000249 | 5.9e-05 | 0.36979 | 0.000251 | 6.5e-05 | 0.37468 | 0.000237 | 6e-05 | 0.35329 | 0.000221 | 5.1e-05 | 0.32776 | 0.000223 | 5.1e-05 | 0.33057 | 0.000232 | 5e-05 | 0.34296 | 0.000217 | 3.9e-05 | 0.31861 | 0.000224 | 4.5e-05 | 0.33017 | 0.00023 | 5.2e-05 | 0.34076 | 0.000218 | 4.8e-05 | 0.32257 | 0.000222 | 4.4e-05 | 0.32705 | 0.00023 | 5.1e-05 | 0.34044 | 0.000229 | 5e-05 | 0.33872 | 0.000229 | 5.5e-05 | 0.34034 | 0.000234 | 6e-05 | 0.34909 | 0.000239 | 6.2e-05 | 0.35681 | 0.000235 | 5.7e-05 | 0.34944 | 0.000235 | 5.7e-05 | 0.34944 | 0.000239 | 5.7e-05 | 0.35506 | 0.000243 | 5.9e-05 | 0.36136
ПС 35 кВ Косково | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Кузино | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.431 |  |  | 34.694 |  |  | 34.519 |  |  | 34.125 |  |  | 34.694 |  |  | 34.213 |  |  | 34.563 |  |  | 35.263 |  |  | 34.694 |  |  | 34.912 |  |  | 35.744 |  |  | 35.306 |  |  | 35.525 |  |  | 34.475 |  |  | 34.912 |  |  | 35.088 |  |  | 35.263 |  |  | 35.175 |  |  | 35.35 |  |  | 35.088 |  |  | 35.35 |  |  | 35.088 |  |  | 35.175 |  |  | 35.525
ПС 35 кВ Кузино | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.431 |  |  | 34.694 |  |  | 34.519 |  |  | 34.125 |  |  | 34.694 |  |  | 34.213 |  |  | 34.563 |  |  | 35.263 |  |  | 34.694 |  |  | 34.912 |  |  | 35.744 |  |  | 35.306 |  |  | 35.525 |  |  | 34.475 |  |  | 34.912 |  |  | 35.088 |  |  | 35.263 |  |  | 35.175 |  |  | 35.35 |  |  | 35.088 |  |  | 35.35 |  |  | 35.088 |  |  | 35.175 |  |  | 35.525
ПС 35 кВ Кузино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.462 |  |  | 10.387 |  |  | 10.488 |  |  | 10.625 |  |  | 10.45 |  |  | 10.525 |  |  | 10.762 |  |  | 10.563 |  |  | 10.788 |  |  | 10.438 |  |  | 10.613 |  |  | 10.788 |  |  | 10.6 |  |  | 10.425 |  |  | 10.762 |  |  | 10.613 |  |  | 10.688 |  |  | 10.613 |  |  | 10.475 |  |  | 10.775
ПС 35 кВ Кузино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.438 |  |  | 10.413 |  |  | 10.337 |  |  | 10.5 |  |  | 10.413 |  |  | 10.438 |  |  | 10.625 |  |  | 10.525 |  |  | 10.512 |  |  | 10.775 |  |  | 10.625 |  |  | 10.8 |  |  | 10.363 |  |  | 10.625 |  |  | 10.675 |  |  | 10.6 |  |  | 10.525 |  |  | 10.688 |  |  | 10.525 |  |  | 10.663 |  |  | 10.563 |  |  | 10.587 |  |  | 10.8
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1436 | 0.1568 | 3.2774 | 0.136 | 0.1556 | 3.1855 | 0.132 | 0.152 | 3.1031 | 0.1324 | 0.1528 | 3.1165 | 0.1364 | 0.1564 | 3.1988 | 0.1556 | 0.15 | 3.3315 | 0.1908 | 0.1604 | 3.8422 | 0.2276 | 0.1916 | 4.5859 | 0.3424 | 0.3 | 7.0171 | 0.3408 | 0.2904 | 6.9017 | 0.318 | 0.2532 | 6.2657 | 0.2952 | 0.2648 | 6.1127 | 0.1756 | 0.1332 | 3.3974 | 0.1832 | 0.1376 | 3.5317 | 0.2104 | 0.1744 | 4.2125 | 0.2252 | 0.18 | 4.4439 | 0.2352 | 0.196 | 4.7193 | 0.232 | 0.186 | 4.5835 | 0.2252 | 0.186 | 4.5022 | 0.2228 | 0.1956 | 4.57 | 0.2188 | 0.1844 | 4.4107 | 0.208 | 0.1808 | 4.2481 | 0.1892 | 0.1948 | 4.1859 | 0.1624 | 0.1972 | 3.9378
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1436 | 0.1568 | 11.7049 | 0.136 | 0.1556 | 11.3767 | 0.132 | 0.152 | 11.0826 | 0.1324 | 0.1528 | 11.1303 | 0.1364 | 0.1564 | 11.4243 | 0.1556 | 0.15 | 11.8981 | 0.1908 | 0.1604 | 13.7222 | 0.2276 | 0.1916 | 16.3782 | 0.3424 | 0.3 | 25.061 | 0.3408 | 0.2904 | 24.6488 | 0.318 | 0.2532 | 22.3777 | 0.2952 | 0.2648 | 21.8311 | 0.1756 | 0.1332 | 12.1334 | 0.1832 | 0.1376 | 12.6133 | 0.2104 | 0.1744 | 15.0445 | 0.2252 | 0.18 | 15.871 | 0.2352 | 0.196 | 16.8545 | 0.232 | 0.186 | 16.3697 | 0.2252 | 0.186 | 16.0793 | 0.2228 | 0.1956 | 16.3214 | 0.2188 | 0.1844 | 15.7523 | 0.208 | 0.1808 | 15.1718 | 0.1892 | 0.1948 | 14.9495 | 0.1624 | 0.1972 | 14.0635
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Кузино | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000288 | 0 | 0.41618 | 0.000328 | 0 | 0.47399 | 0.000328 | 0 | 0.47399 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000288 | 0 | 0.41618 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197 | 0.000292 | 0 | 0.42197
ПС 35 кВ Кузино | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ломоватка | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.375 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.413 |  |  | 10.462 |  |  | 10.413 |  |  | 10.512 |  |  | 10.462 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.488 |  |  | 10.462 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337 |  |  | 10.512 |  |  | 10.363 |  |  | 10.413 |  |  | 10.462
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0762 | 0.058 | 1.4761 | 0.0718 | 0.0568 | 1.4112 | 0.0708 | 0.0564 | 1.3953 | 0.0692 | 0.0576 | 1.3878 | 0.0768 | 0.0596 | 1.4985 | 0.089 | 0.0624 | 1.6755 | 0.106 | 0.0624 | 1.896 | 0.1278 | 0.0628 | 2.1949 | 0.1156 | 0.0638 | 2.0353 | 0.1312 | 0.0696 | 2.2893 | 0.1314 | 0.0672 | 2.2749 | 0.1226 | 0.0686 | 2.1655 | 0.1252 | 0.0664 | 2.1845 | 0.1272 | 0.0672 | 2.2175 | 0.118 | 0.0678 | 2.0977 | 0.1156 | 0.0716 | 2.096 | 0.1176 | 0.0692 | 2.1033 | 0.1202 | 0.0662 | 2.1152 | 0.1134 | 0.0646 | 2.0117 | 0.1204 | 0.0684 | 2.1345 | 0.1186 | 0.067 | 2.0997 | 0.1082 | 0.0636 | 1.9346 | 0.1008 | 0.0644 | 1.8438 | 0.088 | 0.064 | 1.6773
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0762 | 0.058 | 5.2718 | 0.0718 | 0.0568 | 5.0399 | 0.0708 | 0.0564 | 4.9831 | 0.0692 | 0.0576 | 4.9565 | 0.0768 | 0.0596 | 5.3517 | 0.089 | 0.0624 | 5.9838 | 0.106 | 0.0624 | 6.7714 | 0.1278 | 0.0628 | 7.839 | 0.1156 | 0.0638 | 7.2688 | 0.1312 | 0.0696 | 8.1761 | 0.1314 | 0.0672 | 8.1248 | 0.1226 | 0.0686 | 7.734 | 0.1252 | 0.0664 | 7.8017 | 0.1272 | 0.0672 | 7.9196 | 0.118 | 0.0678 | 7.492 | 0.1156 | 0.0716 | 7.4857 | 0.1176 | 0.0692 | 7.5117 | 0.1202 | 0.0662 | 7.5543 | 0.1134 | 0.0646 | 7.1847 | 0.1204 | 0.0684 | 7.6231 | 0.1186 | 0.067 | 7.4988 | 0.1082 | 0.0636 | 6.9093 | 0.1008 | 0.0644 | 6.585 | 0.088 | 0.064 | 5.9902
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Ломоватка | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.000144 | 6.4e-05 | 0.22772 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.000144 | 6.4e-05 | 0.22772 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.000196 | 6e-05 | 0.29621 | 0.00038 | 0 | 0.54913 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.000188 | 4.8e-05 | 0.28039 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6e-05 | 0.22011 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6e-05 | 0.22011 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6e-05 | 0.22011 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6e-05 | 0.22011 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6e-05 | 0.22011 | 0.00014 | 6e-05 | 0.22011 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245 | 0.00014 | 6.4e-05 | 0.22245
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.175 |  |  | 10.163 |  |  | 10.15 |  |  | 10.137 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.313 |  |  | 10.188 |  |  | 10.225 |  |  | 10.538 |  |  | 10.3 |  |  | 10.475 |  |  | 10.063 |  |  | 10.238 |  |  | 10.387 |  |  | 10.363 |  |  | 10.288 |  |  | 10.375 |  |  | 10.25 |  |  | 10.462 |  |  | 10.3 |  |  | 10.363 |  |  | 10.488
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.313 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.2 |  |  | 10.288 |  |  | 10.225 |  |  | 10.212 |  |  | 10.3 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.675 |  |  | 10.3 |  |  | 10.475 |  |  | 10.113 |  |  | 10.288 |  |  | 10.375 |  |  | 10.363 |  |  | 10.313 |  |  | 10.413 |  |  | 10.375 |  |  | 10.413 |  |  | 10.325 |  |  | 10.425 |  |  | 10.587
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.3726 | 0.1902 | 6.4484 | 0.3591 | 0.1875 | 6.2444 | 0.3567 | 0.1803 | 6.1607 | 0.3375 | 0.1677 | 5.8091 | 0.3528 | 0.1761 | 6.078 | 0.405 | 0.1881 | 6.8832 | 0.4392 | 0.2034 | 7.4607 | 0.4635 | 0.2259 | 7.9479 | 0.5277 | 0.3051 | 9.3958 | 0.5205 | 0.315 | 9.378 | 0.429 | 0.2688 | 7.8036 | 0.4671 | 0.3174 | 8.705 | 0.4866 | 0.2277 | 8.2812 | 0.54 | 0.3108 | 9.6039 | 0.5343 | 0.2922 | 9.387 | 0.489 | 0.2514 | 8.4754 | 0.4968 | 0.2757 | 8.758 | 0.4701 | 0.2214 | 8.0097 | 0.4461 | 0.2073 | 7.5825 | 0.4536 | 0.2223 | 7.7864 | 0.4158 | 0.1941 | 7.0732 | 0.4155 | 0.192 | 7.0554 | 0.3927 | 0.1998 | 6.7916 | 0.3693 | 0.204 | 6.5033
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.3726 | 0.1902 | 23.0299 | 0.3591 | 0.1875 | 22.3013 | 0.3567 | 0.1803 | 22.0027 | 0.3375 | 0.1677 | 20.7469 | 0.3528 | 0.1761 | 21.707 | 0.405 | 0.1881 | 24.583 | 0.4392 | 0.2034 | 26.6453 | 0.4635 | 0.2259 | 28.3853 | 0.5277 | 0.3051 | 33.5564 | 0.5205 | 0.315 | 33.4927 | 0.429 | 0.2688 | 27.8698 | 0.4671 | 0.3174 | 31.0892 | 0.4866 | 0.2277 | 29.5756 | 0.54 | 0.3108 | 34.2997 | 0.5343 | 0.2922 | 33.5249 | 0.489 | 0.2514 | 30.2691 | 0.4968 | 0.2757 | 31.2785 | 0.4701 | 0.2214 | 28.6059 | 0.4461 | 0.2073 | 27.0803 | 0.4536 | 0.2223 | 27.8086 | 0.4158 | 0.1941 | 25.2614 | 0.4155 | 0.192 | 25.1977 | 0.3927 | 0.1998 | 24.2557 | 0.3693 | 0.204 | 23.2259
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.1416 | 0.1542 | 3.227 | 0.1407 | 0.1599 | 3.2831 | 0.1395 | 0.147 | 3.1238 | 0.141 | 0.1512 | 3.1868 | 0.1407 | 0.1647 | 3.339 | 0.1314 | 0.138 | 2.9372 | 0.1443 | 0.1617 | 3.3406 | 0.2382 | 0.4683 | 8.0986 | 0.3603 | 0.6126 | 10.9549 | 0.3387 | 0.5682 | 10.1964 | 0.2916 | 0.3702 | 7.264 | 0.3381 | 0.5526 | 9.9858 | 0.2589 | 0.4956 | 8.6189 | 0.3786 | 0.6141 | 11.1203 | 0.3456 | 0.4887 | 9.2263 | 0.3786 | 0.63 | 11.3296 | 0.3918 | 0.6525 | 11.7317 | 0.3444 | 0.561 | 10.1469 | 0.2646 | 0.348 | 6.7386 | 0.2544 | 0.3837 | 7.0963 | 0.3138 | 0.5223 | 9.3922 | 0.2844 | 0.4707 | 8.477 | 0.2106 | 0.2658 | 5.2273 | 0.1392 | 0.1776 | 3.4782
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.1416 | 0.1542 | 11.525 | 0.1407 | 0.1599 | 11.7253 | 0.1395 | 0.147 | 11.1564 | 0.141 | 0.1512 | 11.3814 | 0.1407 | 0.1647 | 11.9249 | 0.1314 | 0.138 | 10.49 | 0.1443 | 0.1617 | 11.9309 | 0.2382 | 0.4683 | 28.9237 | 0.3603 | 0.6126 | 39.1247 | 0.3387 | 0.5682 | 36.4156 | 0.2916 | 0.3702 | 25.9429 | 0.3381 | 0.5526 | 35.6634 | 0.2589 | 0.4956 | 30.7817 | 0.3786 | 0.6141 | 39.7152 | 0.3456 | 0.4887 | 32.951 | 0.3786 | 0.63 | 40.4629 | 0.3918 | 0.6525 | 41.8989 | 0.3444 | 0.561 | 36.2389 | 0.2646 | 0.348 | 24.0666 | 0.2544 | 0.3837 | 25.3441 | 0.3138 | 0.5223 | 33.5435 | 0.2844 | 0.4707 | 30.2751 | 0.2106 | 0.2658 | 18.6688 | 0.1392 | 0.1776 | 12.4223
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000718 | 0.000832 | 1.5881 | 0.000717 | 0.000832 | 1.5872 | 0.000717 | 0.000828 | 1.5828 | 0.000717 | 0.000829 | 1.5839 | 0.000718 | 0.000838 | 1.5947 | 0.000719 | 0.000825 | 1.5814 | 0.000722 | 0.000835 | 1.5952 | 0.000724 | 0.000857 | 1.6212 | 0.000721 | 0.000839 | 1.5986 | 0.000725 | 0.000852 | 1.6166 | 0.000722 | 0.000848 | 1.6094 | 0.000725 | 0.000858 | 1.6233 | 0.000726 | 0.00085 | 1.6154 | 0.000724 | 0.000837 | 1.5993 | 0.000727 | 0.000852 | 1.6185 | 0.000725 | 0.000856 | 1.6211 | 0.000727 | 0.00087 | 1.6384 | 0.000724 | 0.000851 | 1.6146 | 0.000722 | 0.000855 | 1.6171 | 0.000727 | 0.000873 | 1.6417 | 0.000723 | 0.000859 | 1.6225 | 0.000722 | 0.000859 | 1.6216 | 0.000729 | 0.00088 | 1.6513 | 0.00073 | 0.000881 | 1.6534
ПС 35 кВ Морозовица | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5281 |  |  | 10.4817 |  |  | 10.4021 |  |  | 10.2668 |  |  | 10.3413 |  |  | 10.4939 |  |  | 10.5244 |  |  | 10.4048 |  |  | 10.1142 |  |  | 10.2643 |  |  | 10.627 |  |  | 10.4512 |  |  | 10.7015 |  |  | 10.5098 |  |  | 10.2546 |  |  | 10.4328 |  |  | 10.2643 |  |  | 10.6038 |  |  | 10.627 |  |  | 10.5122 |  |  | 10.6453 |  |  | 10.6319 |  |  | 10.7039 |  |  | 10.7857
ПС 35 кВ Мосеево | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.6746 |  |  | 10.6166 |  |  | 10.5525 |  |  | 10.406 |  |  | 10.4701 |  |  | 10.6349 |  |  | 10.6624 |  |  | 10.5586 |  |  | 10.2534 |  |  | 10.3999 |  |  | 10.7967 |  |  | 10.5922 |  |  | 10.8394 |  |  | 10.6563 |  |  | 10.3999 |  |  | 10.5647 |  |  | 10.3999 |  |  | 10.7326 |  |  | 10.7692 |  |  | 10.6624 |  |  | 10.7967 |  |  | 10.7845 |  |  | 10.8516 |  |  | 10.9432
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0898 | 0.058 | 1.6478 | 0.081 | 0.0496 | 1.464 | 0.0912 | 0.0564 | 1.6529 | 0.0952 | 0.0638 | 1.7665 | 0.1038 | 0.07 | 1.9298 | 0.1224 | 0.073 | 2.1968 | 0.1392 | 0.0856 | 2.5189 | 0.1686 | 0.099 | 3.0138 | 0.1606 | 0.0772 | 2.7467 | 0.1876 | 0.1098 | 3.3506 | 0.1668 | 0.1064 | 3.0497 | 0.1756 | 0.1054 | 3.1569 | 0.1454 | 0.0844 | 2.5915 | 0.1514 | 0.0806 | 2.6438 | 0.1878 | 0.1082 | 3.3409 | 0.1704 | 0.0954 | 3.0102 | 0.1434 | 0.0944 | 2.6464 | 0.1358 | 0.0814 | 2.4405 | 0.1308 | 0.075 | 2.3241 | 0.1204 | 0.0758 | 2.193 | 0.1258 | 0.0782 | 2.2832 | 0.1392 | 0.075 | 2.4373 | 0.1374 | 0.0756 | 2.4173 | 0.1272 | 0.0714 | 2.2485
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 5.8851 | 0 | 0 | 5.2287 | 0 | 0 | 5.9031 | 0 | 0 | 6.3089 | 0 | 0 | 6.8922 | 0 | 0 | 7.8456 | 0 | 0 | 8.9961 | 0 | 0 | 10.7634 | 0 | 0 | 9.8096 | 0 | 0 | 11.9664 | 0 | 0 | 10.8916 | 0 | 0 | 11.2746 | 0 | 0 | 9.2552 | 0 | 0 | 9.4422 | 0 | 0 | 11.9317 | 0 | 0 | 10.7508 | 0 | 0 | 9.4513 | 0 | 0 | 8.7161 | 0 | 0 | 8.3004 | 0 | 0 | 7.8323 | 0 | 0 | 8.1544 | 0 | 0 | 8.7046 | 0 | 0 | 8.6334 | 0 | 0 | 8.0302
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Мосеево | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000856 | 0 | 0.047124 | 0.000848 | 0 | 0.046683 | 0.000838 | 0 | 0.046133 | 0.000834 | 0 | 0.045912 | 0.000846 | 0 | 0.046573 | 0.000854 | 0 | 0.047013 | 0.00086 | 0 | 0.047344 | 0.000832 | 0 | 0.045802 | 0.000814 | 0 | 0.044811 | 0.000846 | 0 | 0.046573 | 0.000868 | 0 | 0.047784 | 0.000852 | 0 | 0.046903 | 0.000882 | 0 | 0.048555 | 0.000824 | 0 | 0.045362 | 0.000822 | 0 | 0.045252 | 0.00083 | 0 | 0.045692 | 0.000838 | 0 | 0.046133 | 0.000854 | 0 | 0.047013 | 0.000852 | 0 | 0.046903 | 0.000864 | 0 | 0.047564 | 0.000878 | 0 | 0.048335 | 0.000876 | 0 | 0.048225 | 0.00089 | 0 | 0.048995 | 0.000888 | 0 | 0.048885
ПС 35 кВ Мосеево | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.125 |  |  | 10.275 |  |  | 10.375 |  |  | 10.35 |  |  | 10.337 |  |  | 10.3 |  |  | 10.212 |  |  | 10.012 |  |  | 10.387 |  |  | 10.488 |  |  | 10.225 |  |  | 10.4 |  |  | 10.188 |  |  | 10.225 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.413 |  |  | 10.275 |  |  | 10.35 |  |  | 10.438 |  |  | 10.275 |  |  | 10.337 |  |  | 10.413
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.212 |  |  | 10.212 |  |  | 10.375 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.337 |  |  | 10.137 |  |  | 10.4 |  |  | 10.538 |  |  | 10.413 |  |  | 10.413 |  |  | 10.137 |  |  | 10.387 |  |  | 10.438 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.275 |  |  | 10.425 |  |  | 10.387 |  |  | 10.363 |  |  | 10.438 |  |  | 10.488
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0951 | 0 | 1.4659 | 0.0921 | 0 | 1.4197 | 0.0795 | 0 | 1.2254 | 0.078 | 0 | 1.2023 | 0.0828 | 0 | 1.2763 | 0.1122 | 0 | 1.7295 | 0.1572 | 0 | 2.4231 | 0.1803 | 0 | 2.7792 | 0.2154 | 0 | 3.3202 | 0.1884 | 0 | 2.904 | 0.1974 | 0 | 3.0428 | 0.1794 | 0 | 2.7653 | 0.1545 | 0 | 2.3815 | 0.1884 | 0 | 2.904 | 0.1464 | 0 | 2.2566 | 0.1515 | 0 | 2.3353 | 0.1476 | 0 | 2.2751 | 0.1623 | 0 | 2.5017 | 0.1563 | 0 | 2.4092 | 0.1509 | 0 | 2.326 | 0.1239 | 0 | 1.9098 | 0.1122 | 0 | 1.7295 | 0.1125 | 0 | 1.7341 | 0.1047 | 0 | 1.6139
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0951 | 0 | 5.2353 | 0.0921 | 0 | 5.0702 | 0.0795 | 0 | 4.3765 | 0.078 | 0 | 4.294 | 0.0828 | 0 | 4.5582 | 0.1122 | 0 | 6.1767 | 0.1572 | 0 | 8.654 | 0.1803 | 0 | 9.9257 | 0.2154 | 0 | 11.858 | 0.1884 | 0 | 10.3716 | 0.1974 | 0 | 10.8671 | 0.1794 | 0 | 9.8761 | 0.1545 | 0 | 8.5054 | 0.1884 | 0 | 10.3716 | 0.1464 | 0 | 8.0595 | 0.1515 | 0 | 8.3402 | 0.1476 | 0 | 8.1255 | 0.1623 | 0 | 8.9348 | 0.1563 | 0 | 8.6045 | 0.1509 | 0 | 8.3072 | 0.1239 | 0 | 6.8208 | 0.1122 | 0 | 6.1767 | 0.1125 | 0 | 6.1932 | 0.1047 | 0 | 5.7638
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1116 | 0 | 1.7202 | 0.1074 | 0 | 1.6555 | 0.0963 | 0 | 1.4844 | 0.0888 | 0 | 1.3688 | 0.1074 | 0 | 1.6555 | 0.1254 | 0 | 1.9329 | 0.1653 | 0 | 2.548 | 0.1722 | 0 | 2.6543 | 0.1605 | 0 | 2.474 | 0.1662 | 0 | 2.5618 | 0.1968 | 0 | 3.0335 | 0.1446 | 0 | 2.2289 | 0.1353 | 0 | 2.0855 | 0.1422 | 0 | 2.1919 | 0.1335 | 0 | 2.0578 | 0.1359 | 0 | 2.0948 | 0.1578 | 0 | 2.4324 | 0.1551 | 0 | 2.3908 | 0.1569 | 0 | 2.4185 | 0.1458 | 0 | 2.2474 | 0.1374 | 0 | 2.1179 | 0.1305 | 0 | 2.0116 | 0.1356 | 0 | 2.0902 | 0.12 | 0 | 1.8497
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1116 | 0 | 6.1437 | 0.1074 | 0 | 5.9125 | 0.0963 | 0 | 5.3014 | 0.0888 | 0 | 4.8885 | 0.1074 | 0 | 5.9125 | 0.1254 | 0 | 6.9034 | 0.1653 | 0 | 9.0999 | 0.1722 | 0 | 9.4798 | 0.1605 | 0 | 8.8357 | 0.1662 | 0 | 9.1495 | 0.1968 | 0 | 10.834 | 0.1446 | 0 | 7.9604 | 0.1353 | 0 | 7.4484 | 0.1422 | 0 | 7.8282 | 0.1335 | 0 | 7.3493 | 0.1359 | 0 | 7.4814 | 0.1578 | 0 | 8.687 | 0.1551 | 0 | 8.5384 | 0.1569 | 0 | 8.6375 | 0.1458 | 0 | 8.0264 | 0.1374 | 0 | 7.564 | 0.1305 | 0 | 7.1841 | 0.1356 | 0 | 7.4649 | 0.12 | 0 | 6.6061
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 5.6e-05 | 6.7e-05 | 0.12619 | 9.3e-05 | 0.000113 | 0.21149 | 9.8e-05 | 0.000125 | 0.22953 | 9.4e-05 | 0.000122 | 0.22256 | 0.000101 | 0.000128 | 0.23562 | 9.5e-05 | 0.000114 | 0.21444 | 5.8e-05 | 7.8e-05 | 0.14046 | 6e-05 | 7.3e-05 | 0.13655 | 5e-05 | 5.9e-05 | 0.11176 | 5.9e-05 | 7.5e-05 | 0.1379 | 6e-05 | 7.9e-05 | 0.14336 | 4.9e-05 | 6.4e-05 | 0.11648 | 7.9e-05 | 9.9e-05 | 0.18303 | 4.2e-05 | 5.4e-05 | 0.098859 | 3.8e-05 | 5.1e-05 | 0.091908 | 6.1e-05 | 8.4e-05 | 0.15002 | 6.4e-05 | 8.6e-05 | 0.15491 | 7.5e-05 | 8.9e-05 | 0.16819 | 7.6e-05 | 9.3e-05 | 0.17356 | 8.6e-05 | 9.5e-05 | 0.18518 | 6.1e-05 | 7.2e-05 | 0.13637 | 5.6e-05 | 6.8e-05 | 0.1273 | 5.8e-05 | 6.6e-05 | 0.12697 | 6.1e-05 | 7.2e-05 | 0.13637
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000344 | 0.000112 | 0.52279 | 0.00029 | 8.7e-05 | 0.43753 | 0.000292 | 9.6e-05 | 0.44418 | 0.000314 | 0.000112 | 0.48176 | 0.000293 | 0.0001 | 0.44739 | 0.000297 | 9.9e-05 | 0.45241 | 0.000549 | 0.000124 | 0.81334 | 0.000439 | 0.000162 | 0.67621 | 0.000607 | 0.000174 | 0.9125 | 0.000481 | 0.000191 | 0.74788 | 0.000445 | 0.000165 | 0.68585 | 0.000473 | 0.000182 | 0.73238 | 0.00039 | 0.000149 | 0.60331 | 0.00083 | 0.000152 | 1.2194 | 0.000545 | 0.000188 | 0.83311 | 0.000794 | 0.000191 | 1.1801 | 0.00072 | 0.000256 | 1.1043 | 0.000347 | 0.000125 | 0.53299 | 0.000323 | 0.00011 | 0.49309 | 0.000314 | 0.000107 | 0.47938 | 0.000493 | 0.000124 | 0.73462 | 0.000403 | 0.000117 | 0.60642 | 0.000354 | 0.000123 | 0.54156 | 0.000369 | 0.000135 | 0.5678
ПС 35 кВ Никольская | ТН-2-35 | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Никольская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5393 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.7844 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.7844 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.7354 |  |  | 10.7844 |  |  | 10.7844 |  |  | 10.7844
ПС 35 кВ Никольская | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4903 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.6864
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.2638 | 0.2548 | 5.6533 | 0.2684 | 0.273 | 5.9012 | 0.2464 | 0.2534 | 5.4481 | 0.2238 | 0.2448 | 5.1126 | 0.218 | 0.2448 | 5.0528 | 0.2374 | 0.2464 | 5.2741 | 0.3126 | 0.2992 | 6.6699 | 0.3572 | 0.2656 | 6.8613 | 0.4018 | 0.315 | 7.8699 | 0.4676 | 0.4206 | 9.6945 | 0.4028 | 0.3606 | 8.3334 | 0.3644 | 0.294 | 7.2172 | 0.311 | 0.245 | 6.1027 | 0.3696 | 0.2748 | 7.0993 | 0.3444 | 0.29 | 6.94 | 0.355 | 0.3136 | 7.3014 | 0.371 | 0.3286 | 7.6393 | 0.3444 | 0.2868 | 6.9084 | 0.3692 | 0.2948 | 7.2826 | 0.3772 | 0.3186 | 7.6107 | 0.3462 | 0.3242 | 7.311 | 0.3366 | 0.331 | 7.2768 | 0.348 | 0.3578 | 7.6936 | 0.3048 | 0.3324 | 6.9517
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.2638 | 0.2548 | 20.1905 | 0.2684 | 0.273 | 21.0758 | 0.2464 | 0.2534 | 19.4576 | 0.2238 | 0.2448 | 18.2594 | 0.218 | 0.2448 | 18.0455 | 0.2374 | 0.2464 | 18.8361 | 0.3126 | 0.2992 | 23.8212 | 0.3572 | 0.2656 | 24.5045 | 0.4018 | 0.315 | 28.1066 | 0.4676 | 0.4206 | 34.6232 | 0.4028 | 0.3606 | 29.7621 | 0.3644 | 0.294 | 25.7756 | 0.311 | 0.245 | 21.7953 | 0.3696 | 0.2748 | 25.3545 | 0.3444 | 0.29 | 24.7858 | 0.355 | 0.3136 | 26.0764 | 0.371 | 0.3286 | 27.2832 | 0.3444 | 0.2868 | 24.6727 | 0.3692 | 0.2948 | 26.0092 | 0.3772 | 0.3186 | 27.1812 | 0.3462 | 0.3242 | 26.1106 | 0.3366 | 0.331 | 25.9885 | 0.348 | 0.3578 | 27.4772 | 0.3048 | 0.3324 | 24.8275
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Никольская | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001232 | 0.0003 | 0.069805 | 0.00122 | 0.000256 | 0.068625 | 0.00122 | 0.000144 | 0.067628 | 0.001188 | 0.000244 | 0.066766 | 0.001208 | 0.000252 | 0.067933 | 0.001224 | 0.000308 | 0.069483 | 0.001204 | 0.000312 | 0.068471 | 0.00118 | 0.000212 | 0.066 | 0.001312 | 0.000236 | 0.073386 | 0.001388 | 0.00034 | 0.07867 | 0.001384 | 0.000316 | 0.078151 | 0.001372 | 0.000308 | 0.07741 | 0.001404 | 0.000344 | 0.079578 | 0.001272 | 0.000196 | 0.070851 | 0.002044 | 0.000196 | 0.11304 | 0.00288 | 5.2e-05 | 0.15857 | 0.001384 | 0.000272 | 0.077648 | 0.001228 | 0.000328 | 0.069972 | 0.001224 | 0.000308 | 0.069483 | 0.001236 | 0.00032 | 0.070286 | 0.001244 | 0.000336 | 0.070937 | 0.001244 | 0.000332 | 0.07088 | 0.001248 | 0.000336 | 0.07115 | 0.001232 | 0.00034 | 0.070358
ПС 35 кВ Никольская | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новатор | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.2 |  |  | 10.163 |  |  | 10.262 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.413 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.563 |  |  | 10.35 |  |  | 10.538 |  |  | 10.137 |  |  | 10.325 |  |  | 10.438 |  |  | 10.413 |  |  | 10.375 |  |  | 10.475 |  |  | 10.3 |  |  | 10.475 |  |  | 10.363 |  |  | 10.4 |  |  | 10.525
ПС 35 кВ Новатор | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.462 |  |  | 10.462 |  |  | 10.413 |  |  | 10.325 |  |  | 10.438 |  |  | 10.363 |  |  | 10.375 |  |  | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.462 |  |  | 10.637 |  |  | 10.45 |  |  | 10.6 |  |  | 10.212 |  |  | 10.4 |  |  | 10.55 |  |  | 10.462 |  |  | 10.425 |  |  | 10.55 |  |  | 10.387 |  |  | 10.563 |  |  | 10.413 |  |  | 10.475 |  |  | 10.575
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | ВН | 35 | 1.3386 | 0.8112 | 24.1266 | 1.3308 | 0.813 | 24.0383 | 1.3272 | 0.8004 | 23.8901 | 1.3308 | 0.8028 | 23.9567 | 1.3188 | 0.8088 | 23.8468 | 1.3176 | 0.786 | 23.649 | 1.2894 | 0.7878 | 23.2913 | 1.2672 | 0.8148 | 23.2224 | 1.785 | 1.0776 | 32.1395 | 1.9104 | 1.173 | 34.5553 | 1.9128 | 1.134 | 34.2764 | 1.8282 | 1.1304 | 33.1321 | 1.5228 | 0.9402 | 27.5863 | 1.8786 | 1.1256 | 33.7573 | 1.8852 | 1.1526 | 34.0598 | 1.9194 | 1.1544 | 34.525 | 1.7226 | 1.074 | 31.2907 | 1.4634 | 0.9156 | 26.6085 | 1.608 | 1.0014 | 29.1996 | 1.5708 | 1.0248 | 28.91 | 1.4862 | 0.9444 | 27.1426 | 1.296 | 0.837 | 23.7809 | 1.3212 | 0.873 | 24.4096 | 1.32 | 0.9162 | 24.7677
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | НН | 10 | 1.3386 | 0.8112 | 86.1665 | 1.3308 | 0.813 | 85.8512 | 1.3272 | 0.8004 | 85.3218 | 1.3308 | 0.8028 | 85.5598 | 1.3188 | 0.8088 | 85.167 | 1.3176 | 0.786 | 84.4608 | 1.2894 | 0.7878 | 83.183 | 1.2672 | 0.8148 | 82.937 | 1.785 | 1.0776 | 114.7841 | 1.9104 | 1.173 | 123.4118 | 1.9128 | 1.134 | 122.4157 | 1.8282 | 1.1304 | 118.329 | 1.5228 | 0.9402 | 98.5226 | 1.8786 | 1.1256 | 120.5617 | 1.8852 | 1.1526 | 121.6422 | 1.9194 | 1.1544 | 123.3034 | 1.7226 | 1.074 | 111.7524 | 1.4634 | 0.9156 | 95.0304 | 1.608 | 1.0014 | 104.2843 | 1.5708 | 1.0248 | 103.2499 | 1.4862 | 0.9444 | 96.9378 | 1.296 | 0.837 | 84.9317 | 1.3212 | 0.873 | 87.1771 | 1.32 | 0.9162 | 88.4561
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | ВН | 35 | 0.252 | 0.1272 | 4.3512 | 0.2106 | 0.123 | 3.7594 | 0.1854 | 0.1224 | 3.4244 | 0.1794 | 0.1236 | 3.3581 | 0.1812 | 0.1278 | 3.4179 | 0.207 | 0.123 | 3.7115 | 0.2724 | 0.1308 | 4.6578 | 0.321 | 0.1356 | 5.3713 | 0.3696 | 0.1758 | 6.3087 | 0.3348 | 0.1584 | 5.7091 | 0.3486 | 0.1704 | 5.981 | 0.3588 | 0.1782 | 6.1752 | 0.3288 | 0.1512 | 5.5784 | 0.372 | 0.1638 | 6.2654 | 0.3768 | 0.1632 | 6.3295 | 0.3666 | 0.1752 | 6.263 | 0.39 | 0.1866 | 6.6642 | 0.4128 | 0.177 | 6.9233 | 0.3828 | 0.1416 | 6.2913 | 0.3798 | 0.1542 | 6.3184 | 0.3828 | 0.1512 | 6.3442 | 0.372 | 0.1434 | 6.1454 | 0.3504 | 0.1434 | 5.836 | 0.3048 | 0.1422 | 5.1844
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | НН | 10 | 0.252 | 0.1272 | 15.54 | 0.2106 | 0.123 | 13.4263 | 0.1854 | 0.1224 | 12.2301 | 0.1794 | 0.1236 | 11.9932 | 0.1812 | 0.1278 | 12.2067 | 0.207 | 0.123 | 13.2555 | 0.2724 | 0.1308 | 16.6351 | 0.321 | 0.1356 | 19.1834 | 0.3696 | 0.1758 | 22.5312 | 0.3348 | 0.1584 | 20.3898 | 0.3486 | 0.1704 | 21.3608 | 0.3588 | 0.1782 | 22.0542 | 0.3288 | 0.1512 | 19.9229 | 0.372 | 0.1638 | 22.3763 | 0.3768 | 0.1632 | 22.6053 | 0.3666 | 0.1752 | 22.3679 | 0.39 | 0.1866 | 23.8008 | 0.4128 | 0.177 | 24.7259 | 0.3828 | 0.1416 | 22.469 | 0.3798 | 0.1542 | 22.5659 | 0.3828 | 0.1512 | 22.6578 | 0.372 | 0.1434 | 21.9478 | 0.3504 | 0.1434 | 20.8427 | 0.3048 | 0.1422 | 18.5158
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Новатор | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00017 | 4e-05 | 0.25237 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 4e-05 | 0.25237 | 0.00017 | 5e-05 | 0.25607 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 4e-05 | 0.25237 | 0.00018 | 3e-05 | 0.2637 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 4e-05 | 0.25237 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 4e-05 | 0.25237 | 0.00018 | 3e-05 | 0.2637 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 4e-05 | 0.25237 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00018 | 3e-05 | 0.2637 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00018 | 5e-05 | 0.26996
ПС 35 кВ Новатор | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.612 |  |  | 35.394 |  |  | 35.481 |  |  | 35.7 |  |  | 35.919 |  |  | 36.313 |  |  | 36.531 |  |  | 35.612 |  |  | 36.05 |  |  | 36.006 |  |  | 36.094 |  |  | 35.744 |  |  | 35.919 |  |  | 35.612 |  |  | 35.963 |  |  | 36.181 |  |  | 35.831 |  |  | 36.487 |  |  | 36.05 |  |  | 35.525 |  |  | 36.313 |  |  | 35.7 |  |  | 36.05 |  |  | 36.356
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.656 |  |  | 35.438 |  |  | 35.438 |  |  | 35.787 |  |  | 36.05 |  |  | 36.356 |  |  | 36.531 |  |  | 35.787 |  |  | 35.919 |  |  | 36.313 |  |  | 36.225 |  |  | 35.875 |  |  | 36.05 |  |  | 35.569 |  |  | 36.313 |  |  | 36.225 |  |  | 36.138 |  |  | 36.662 |  |  | 36.138 |  |  | 35.7 |  |  | 36.4 |  |  | 35.831 |  |  | 36.006 |  |  | 36.444
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.21 |  |  | 10.185 |  |  | 10.185 |  |  | 10.3 |  |  | 10.355 |  |  | 10.435 |  |  | 10.465 |  |  | 10.235 |  |  | 10.34 |  |  | 10.325 |  |  | 10.345 |  |  | 10.285 |  |  | 10.22 |  |  | 10.145 |  |  | 10.3 |  |  | 10.31 |  |  | 10.215 |  |  | 10.415 |  |  | 10.315 |  |  | 10.14 |  |  | 10.35 |  |  | 10.23 |  |  | 10.27 |  |  | 10.355
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.22 |  |  | 10.185 |  |  | 10.17 |  |  | 10.295 |  |  | 10.33 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.23 |  |  | 10.285 |  |  | 10.395 |  |  | 10.395 |  |  | 10.355 |  |  | 10.305 |  |  | 10.265 |  |  | 10.465 |  |  | 10.45 |  |  | 10.33 |  |  | 10.49 |  |  | 10.415 |  |  | 10.215 |  |  | 10.445 |  |  | 10.315 |  |  | 10.34 |  |  | 10.435
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.6234 | 0.3954 | 11.3791 | 0.4842 | 0.3654 | 9.3503 | 0.483 | 0.369 | 9.3692 | 0.4794 | 0.3852 | 9.4795 | 0.507 | 0.4146 | 10.0954 | 0.5172 | 0.4314 | 10.3815 | 0.6534 | 0.3942 | 11.7627 | 0.7404 | 0.3882 | 12.8863 | 0.8028 | 0.4788 | 14.4083 | 0.8736 | 0.5322 | 15.7679 | 0.7938 | 0.4506 | 14.0698 | 1.1352 | 0.5928 | 19.7404 | 1.1208 | 0.57 | 19.3821 | 1.14 | 0.5868 | 19.7635 | 1.1166 | 0.603 | 19.561 | 1.0824 | 0.537 | 18.6249 | 1.0812 | 0.555 | 18.7334 | 1.0686 | 0.4866 | 18.099 | 1.1124 | 0.5286 | 18.9843 | 1.0956 | 0.5502 | 18.8978 | 1.1232 | 0.5028 | 18.9688 | 1.0866 | 0.4968 | 18.4167 | 1.0122 | 0.5004 | 17.4048 | 0.939 | 0.5088 | 16.4622
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | НН | 10 | 0.6234 | 0.3954 | 40.6397 | 0.4842 | 0.3654 | 33.394 | 0.483 | 0.369 | 33.4613 | 0.4794 | 0.3852 | 33.8554 | 0.507 | 0.4146 | 36.0549 | 0.5172 | 0.4314 | 37.0768 | 0.6534 | 0.3942 | 42.0095 | 0.7404 | 0.3882 | 46.0224 | 0.8028 | 0.4788 | 51.4583 | 0.8736 | 0.5322 | 56.314 | 0.7938 | 0.4506 | 50.2491 | 1.1352 | 0.5928 | 70.5015 | 1.1208 | 0.57 | 69.2219 | 1.14 | 0.5868 | 70.5841 | 1.1166 | 0.603 | 69.8606 | 1.0824 | 0.537 | 66.5173 | 1.0812 | 0.555 | 66.9048 | 1.0686 | 0.4866 | 64.6394 | 1.1124 | 0.5286 | 67.801 | 1.0956 | 0.5502 | 67.4921 | 1.1232 | 0.5028 | 67.7459 | 1.0866 | 0.4968 | 65.774 | 1.0122 | 0.5004 | 62.16 | 0.939 | 0.5088 | 58.7937
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.4128 | 0.2562 | 7.4889 | 0.3594 | 0.2472 | 6.7238 | 0.3438 | 0.2514 | 6.5651 | 0.3366 | 0.2652 | 6.6053 | 0.3564 | 0.2826 | 7.0111 | 0.3906 | 0.294 | 7.5357 | 0.4584 | 0.2766 | 8.2526 | 0.5046 | 0.2874 | 8.9512 | 0.5454 | 0.3006 | 9.5993 | 0.5808 | 0.3084 | 10.1364 | 0.2988 | 0.1764 | 5.3485 | 0.2796 | 0.1728 | 5.0665 | 0.2688 | 0.1698 | 4.9008 | 0.2388 | 0.1572 | 4.4069 | 0.237 | 0.1644 | 4.4461 | 0.234 | 0.162 | 4.387 | 0.2646 | 0.2124 | 5.2301 | 0.2706 | 0.1962 | 5.1521 | 0.2946 | 0.2214 | 5.6805 | 0.3012 | 0.2298 | 5.8397 | 0.2958 | 0.2202 | 5.6842 | 0.2868 | 0.2112 | 5.4902 | 0.2862 | 0.2226 | 5.5888 | 0.2628 | 0.2184 | 5.2671
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | НН | 10 | 0.4128 | 0.2562 | 26.746 | 0.3594 | 0.2472 | 24.0136 | 0.3438 | 0.2514 | 23.4468 | 0.3366 | 0.2652 | 23.5905 | 0.3564 | 0.2826 | 25.0396 | 0.3906 | 0.294 | 26.9133 | 0.4584 | 0.2766 | 29.4735 | 0.5046 | 0.2874 | 31.9684 | 0.5454 | 0.3006 | 34.2831 | 0.5808 | 0.3084 | 36.2015 | 0.2988 | 0.1764 | 19.1018 | 0.2796 | 0.1728 | 18.0946 | 0.2688 | 0.1698 | 17.5029 | 0.2388 | 0.1572 | 15.7389 | 0.237 | 0.1644 | 15.8788 | 0.234 | 0.162 | 15.6678 | 0.2646 | 0.2124 | 18.679 | 0.2706 | 0.1962 | 18.4004 | 0.2946 | 0.2214 | 20.2874 | 0.3012 | 0.2298 | 20.8562 | 0.2958 | 0.2202 | 20.3007 | 0.2868 | 0.2112 | 19.6077 | 0.2862 | 0.2226 | 19.9601 | 0.2628 | 0.2184 | 18.8112
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Нюксеница | ТСН-1 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000101 | 0.000116 | 0.22227 | 0.000102 | 0.000121 | 0.22869 | 0.000101 | 0.000122 | 0.22888 | 0.000104 | 0.000128 | 0.23833 | 0.000104 | 0.000132 | 0.24284 | 0.000106 | 0.000134 | 0.2469 | 0.000103 | 0.000123 | 0.23184 | 0.000103 | 0.00011 | 0.21777 | 0.000103 | 0.000103 | 0.2105 | 0.000103 | 0.000117 | 0.22526 | 0.000106 | 0.000101 | 0.21158 | 0.000105 | 9e-05 | 0.19985 | 0.000105 | 8.8e-05 | 0.19798 | 0.000102 | 9.4e-05 | 0.20045 | 0.000104 | 0.000111 | 0.21981 | 0.000105 | 9.5e-05 | 0.20462 | 0.000103 | 0.000112 | 0.21989 | 0.000101 | 8.4e-05 | 0.18984 | 0.000103 | 0.000108 | 0.21567 | 0.000103 | 0.000123 | 0.23184 | 0.000102 | 0.000108 | 0.21467 | 0.000102 | 9.8e-05 | 0.20441 | 0.000104 | 0.000125 | 0.23498 | 0.000104 | 0.000127 | 0.23721
ПС 35 кВ Нюксеница | ТСН-2 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 2e-06 | 6e-06 | 0.0091395 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 6e-06 | 0.0096939 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 6e-06 | 0.0096939 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 6e-06 | 0.0096939 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 2e-06 | 6e-06 | 0.0091395 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 6e-06 | 0.0096939 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 2e-06 | 6e-06 | 0.0091395 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005 | 3e-06 | 7e-06 | 0.011005
ПС 35 кВ Нюксеница | ВЛ 35 кВ Тарнога-1 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Нюксеница | ВЛ 35 кВ Тарнога-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Палема | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.337 |  |  | 10.363 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.275 |  |  | 10.2 |  |  | 10.063 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.413 |  |  | 10.538 |  |  | 10.525 |  |  | 10.375 |  |  | 10.262 |  |  | 10.3 |  |  | 10.313 |  |  | 10.337 |  |  | 10.475 |  |  | 10.35 |  |  | 10.262 |  |  | 10.313 |  |  | 10.462
ПС 35 кВ Палема | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.387 |  |  | 10.337 |  |  | 10.4 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.275 |  |  | 10.2 |  |  | 10.05 |  |  | 10.262 |  |  | 10.288 |  |  | 10.413 |  |  | 10.538 |  |  | 10.538 |  |  | 10.375 |  |  | 10.313 |  |  | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.475 |  |  | 10.313 |  |  | 10.25 |  |  | 10.313 |  |  | 10.488
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.009 | 0.0084 | 0.18976 | 0.0086 | 0.0084 | 0.1853 | 0.008 | 0.0082 | 0.17659 | 0.008 | 0.0078 | 0.17223 | 0.0082 | 0.0082 | 0.17875 | 0.009 | 0.009 | 0.19619 | 0.011 | 0.0086 | 0.21523 | 0.013 | 0.0092 | 0.24549 | 0.0104 | 0.0098 | 0.22027 | 0.0128 | 0.0102 | 0.25229 | 0.0114 | 0.0112 | 0.24634 | 0.0104 | 0.013 | 0.25662 | 0.0106 | 0.0112 | 0.2377 | 0.0108 | 0.0108 | 0.23543 | 0.0014 | 0.0012 | 0.028422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.009 | 0.0084 | 0.67773 | 0.0086 | 0.0084 | 0.6618 | 0.008 | 0.0082 | 0.63066 | 0.008 | 0.0078 | 0.61509 | 0.0082 | 0.0082 | 0.6384 | 0.009 | 0.009 | 0.70068 | 0.011 | 0.0086 | 0.76867 | 0.013 | 0.0092 | 0.87675 | 0.0104 | 0.0098 | 0.78667 | 0.0128 | 0.0102 | 0.90102 | 0.0114 | 0.0112 | 0.87978 | 0.0104 | 0.013 | 0.91649 | 0.0106 | 0.0112 | 0.84893 | 0.0108 | 0.0108 | 0.84082 | 0.0014 | 0.0012 | 0.10151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0026 | 0.0066 | 0.10934 | 0.0024 | 0.0066 | 0.10825 | 0.0024 | 0.0066 | 0.10825 | 0.0026 | 0.0066 | 0.10934 | 0.0026 | 0.0064 | 0.10648 | 0.003 | 0.0062 | 0.10617 | 0.0032 | 0.0062 | 0.10755 | 0.0038 | 0.0056 | 0.10432 | 0.004 | 0.0052 | 0.10113 | 0.0028 | 0.0058 | 0.099275 | 0.0034 | 0.0062 | 0.109 | 0.003 | 0.0068 | 0.11456 | 0.0038 | 0.0066 | 0.11739 | 0.0034 | 0.0064 | 0.11171 | 0.003 | 0.006 | 0.1034 | 0.0026 | 0.0058 | 0.097975 | 0.0028 | 0.0066 | 0.11051 | 0.0038 | 0.0064 | 0.11473 | 0.0038 | 0.0068 | 0.12007 | 0.003 | 0.0064 | 0.10895 | 0.0032 | 0.0062 | 0.10755 | 0.0034 | 0.006 | 0.1063 | 0.0028 | 0.0066 | 0.11051 | 0.0026 | 0.0066 | 0.10934
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0026 | 0.0066 | 0.39051 | 0.0024 | 0.0066 | 0.38661 | 0.0024 | 0.0066 | 0.38661 | 0.0026 | 0.0066 | 0.39051 | 0.0026 | 0.0064 | 0.38029 | 0.003 | 0.0062 | 0.37917 | 0.0032 | 0.0062 | 0.3841 | 0.0038 | 0.0056 | 0.37256 | 0.004 | 0.0052 | 0.36116 | 0.0028 | 0.0058 | 0.35456 | 0.0034 | 0.0062 | 0.38927 | 0.003 | 0.0068 | 0.40916 | 0.0038 | 0.0066 | 0.41926 | 0.0034 | 0.0064 | 0.39896 | 0.003 | 0.006 | 0.36929 | 0.0026 | 0.0058 | 0.34991 | 0.0028 | 0.0066 | 0.39468 | 0.0038 | 0.0064 | 0.40975 | 0.0038 | 0.0068 | 0.42883 | 0.003 | 0.0064 | 0.38911 | 0.0032 | 0.0062 | 0.3841 | 0.0034 | 0.006 | 0.37965 | 0.0028 | 0.0066 | 0.39468 | 0.0026 | 0.0066 | 0.39051
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.00012 | 0 | 0.17341 | 0.00012 | 0 | 0.17341 | 0.000119 | 0 | 0.17197 | 0.000119 | 0 | 0.17197 | 0.00012 | 0 | 0.17341 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.00012 | 0 | 0.17341 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.00012 | 0 | 0.17341 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486 | 0.000121 | 0 | 0.17486
ПС 35 кВ Палема | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | ВЛ 35 кВ Луза | - | - | 35 | 0.0175 | 0.0427 | 0.71132 | 0.0182 | 0.0434 | 0.72542 | 0.0175 | 0.0434 | 0.72132 | 0.0175 | 0.0427 | 0.71132 | 0.0175 | 0.042 | 0.70135 | 0.0182 | 0.0413 | 0.69568 | 0.0203 | 0.0399 | 0.69005 | 0.021 | 0.0357 | 0.63844 | 0.021 | 0.0343 | 0.61993 | 0.0196 | 0.0385 | 0.66593 | 0.021 | 0.0406 | 0.70458 | 0.0196 | 0.0434 | 0.73404 | 0.021 | 0.0455 | 0.77245 | 0.0231 | 0.0434 | 0.75784 | 0.0231 | 0.0406 | 0.72002 | 0.0231 | 0.0392 | 0.70135 | 0.0231 | 0.0427 | 0.74833 | 0.0238 | 0.0434 | 0.76297 | 0.0238 | 0.0455 | 0.7915 | 0.021 | 0.042 | 0.72381 | 0.0217 | 0.0427 | 0.73831 | 0.0217 | 0.0406 | 0.7096 | 0.021 | 0.0441 | 0.75291 | 0.0196 | 0.0448 | 0.75376
ПС 35 кВ Покрово | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.275 |  |  | 10.238 |  |  | 10.262 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.475 |  |  | 10.4 |  |  | 10.425 |  |  | 10.7 |  |  | 10.413 |  |  | 10.6 |  |  | 10.212 |  |  | 10.35 |  |  | 10.55 |  |  | 10.525 |  |  | 10.45 |  |  | 10.525 |  |  | 10.413 |  |  | 10.587 |  |  | 10.462 |  |  | 10.5 |  |  | 10.675
ПС 35 кВ Покрово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.288 |  |  | 10.212 |  |  | 10.3 |  |  | 10.238 |  |  | 10.313 |  |  | 10.538 |  |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  |  | 10.7 |  |  | 10.45 |  |  | 10.688 |  |  | 10.238 |  |  | 10.438 |  |  | 10.538 |  |  | 10.587 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.438 |  |  | 10.613 |  |  | 10.45 |  |  | 10.563 |  |  | 10.663
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.021 | 0.0113 | 0.36759 | 0.0206 | 0.0032 | 0.32134 | 0.0204 | 0.003 | 0.31783 | 0.02 | 0.0032 | 0.31221 | 0.0206 | 0.003 | 0.32088 | 0.0252 | 0.003 | 0.39118 | 0.0298 | 0.0032 | 0.46199 | 0.034 | 0.0036 | 0.52701 | 0.0306 | 0.0036 | 0.47493 | 0.032 | 0.0036 | 0.49637 | 0.0286 | 0.0034 | 0.44395 | 0.0258 | 0.0034 | 0.40113 | 0.027 | 0.0036 | 0.41987 | 0.03 | 0.0038 | 0.46612 | 0.0346 | 0.004 | 0.53689 | 0.0296 | 0.0038 | 0.46001 | 0.0316 | 0.0038 | 0.4906 | 0.0346 | 0.0036 | 0.53621 | 0.0344 | 0.0036 | 0.53315 | 0.0318 | 0.0038 | 0.49366 | 0.0312 | 0.0036 | 0.48412 | 0.0312 | 0.0036 | 0.48412 | 0.026 | 0.004 | 0.40549 | 0.024 | 0.004 | 0.37505
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.021 | 0.0113 | 1.3128 | 0.0206 | 0.0032 | 1.1476 | 0.0204 | 0.003 | 1.1351 | 0.02 | 0.0032 | 1.115 | 0.0206 | 0.003 | 1.146 | 0.0252 | 0.003 | 1.3971 | 0.0298 | 0.0032 | 1.6499 | 0.034 | 0.0036 | 1.8822 | 0.0306 | 0.0036 | 1.6962 | 0.032 | 0.0036 | 1.7727 | 0.0286 | 0.0034 | 1.5855 | 0.0258 | 0.0034 | 1.4326 | 0.027 | 0.0036 | 1.4995 | 0.03 | 0.0038 | 1.6647 | 0.0346 | 0.004 | 1.9174 | 0.0296 | 0.0038 | 1.6429 | 0.0316 | 0.0038 | 1.7521 | 0.0346 | 0.0036 | 1.915 | 0.0344 | 0.0036 | 1.9041 | 0.0318 | 0.0038 | 1.7631 | 0.0312 | 0.0036 | 1.729 | 0.0312 | 0.0036 | 1.729 | 0.026 | 0.004 | 1.4482 | 0.024 | 0.004 | 1.3394
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902
ПС 35 кВ Покрово | ТСН-2 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Сараево | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.012 |  |  | 10.163 |  |  | 10.188 |  |  | 10.2 |  |  | 10.238 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 9.938 |  |  | 10.163 |  |  | 10.363 |  |  | 10.1 |  |  | 10.288 |  |  | 9.925 |  |  | 10.038 |  |  | 10.212 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.288 |  |  | 10.325 |  |  | 10.175 |  |  | 10.125 |  |  | 10.262
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0549 | 0.0741 | 1.4215 | 0.0534 | 0.078 | 1.4571 | 0.0534 | 0.0801 | 1.4839 | 0.0522 | 0.0822 | 1.5009 | 0.0513 | 0.0849 | 1.529 | 0.0621 | 0.0858 | 1.6326 | 0.0732 | 0.0828 | 1.7035 | 0.0978 | 0.0807 | 1.9545 | 0.2217 | 0.2097 | 4.7039 | 0.1827 | 0.1782 | 3.9339 | 0.1167 | 0.1221 | 2.6035 | 0.1227 | 0.1263 | 2.7143 | 0.1434 | 0.1452 | 3.1457 | 0.1866 | 0.1962 | 4.1737 | 0.1872 | 0.1965 | 4.1834 | 0.0888 | 0.102 | 2.0846 | 0.0915 | 0.1035 | 2.1294 | 0.0909 | 0.0852 | 1.9204 | 0.0873 | 0.0876 | 1.9063 | 0.0804 | 0.0924 | 1.888 | 0.0765 | 0.0846 | 1.7581 | 0.0981 | 0.1203 | 2.3927 | 0.0957 | 0.1254 | 2.4315 | 0.063 | 0.087 | 1.6557
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0549 | 0.0741 | 5.0769 | 0.0534 | 0.078 | 5.2039 | 0.0534 | 0.0801 | 5.2997 | 0.0522 | 0.0822 | 5.3605 | 0.0513 | 0.0849 | 5.4608 | 0.0621 | 0.0858 | 5.8307 | 0.0732 | 0.0828 | 6.0841 | 0.0978 | 0.0807 | 6.9803 | 0.2217 | 0.2097 | 16.7996 | 0.1827 | 0.1782 | 14.0498 | 0.1167 | 0.1221 | 9.2981 | 0.1227 | 0.1263 | 9.6938 | 0.1434 | 0.1452 | 11.2345 | 0.1866 | 0.1962 | 14.9059 | 0.1872 | 0.1965 | 14.9406 | 0.0888 | 0.102 | 7.445 | 0.0915 | 0.1035 | 7.6051 | 0.0909 | 0.0852 | 6.8586 | 0.0873 | 0.0876 | 6.8083 | 0.0804 | 0.0924 | 6.7428 | 0.0765 | 0.0846 | 6.279 | 0.0981 | 0.1203 | 8.5454 | 0.0957 | 0.1254 | 8.684 | 0.063 | 0.087 | 5.9133
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Сараево | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000442 | 1.4e-05 | 0.63905 | 0.000447 | 1.4e-05 | 0.64627 | 0.000449 | 1.2e-05 | 0.64908 | 0.000454 | 1.7e-05 | 0.65653 | 0.000457 | 2.3e-05 | 0.66124 | 0.000459 | 2.5e-05 | 0.66428 | 0.00045 | 2.8e-05 | 0.65155 | 0.000438 | 2.2e-05 | 0.63375 | 0.000436 | 2.6e-05 | 0.63118 | 0.000446 | 1.8e-05 | 0.64503 | 0.00044 | 1.8e-05 | 0.63637 | 0.000446 | 1.9e-05 | 0.64509 | 0.000448 | 1.9e-05 | 0.64798 | 0.000432 | 1.4e-05 | 0.62461 | 0.000433 | 1.6e-05 | 0.62615 | 0.000448 | 1.7e-05 | 0.64786 | 0.000455 | 2.2e-05 | 0.65828 | 0.00045 | 2.8e-05 | 0.65155 | 0.000453 | 2.6e-05 | 0.6557 | 0.000457 | 2.5e-05 | 0.66139 | 0.00045 | 2.5e-05 | 0.65129 | 0.000444 | 2e-05 | 0.64227 | 0.000454 | 2.6e-05 | 0.65714 | 0.000456 | 2.7e-05 | 0.66011
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 33.419 |  |  | 33.364 |  |  | 33.265 |  |  | 33.134 |  |  | 33.325 |  |  | 33.113 |  |  | 33.217 |  |  | 34.07 |  |  | 33.644 |  |  | 33.727 |  |  | 34.666 |  |  | 33.89 |  |  | 34.583 |  |  | 33.13 |  |  | 33.797 |  |  | 34.214 |  |  | 34.34 |  |  | 33.957 |  |  | 34.117 |  |  | 33.805 |  |  | 34.413 |  |  | 33.877 |  |  | 34.1 |  |  | 34.533
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.212 |  |  | 10.202 |  |  | 10.17 |  |  | 10.139 |  |  | 10.197 |  |  | 10.11 |  |  | 10.129 |  |  | 10.375 |  |  | 10.264 |  |  | 10.266 |  |  | 10.549 |  |  | 10.362 |  |  | 10.494 |  |  | 10.121 |  |  | 10.308 |  |  | 10.412 |  |  | 10.402 |  |  | 10.316 |  |  | 10.384 |  |  | 10.279 |  |  | 10.465 |  |  | 10.302 |  |  | 10.369 |  |  | 10.489
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | ВН | 35 | 3.6708 | 1.6086 | 61.7771 | 3.4986 | 1.428 | 58.2475 | 3.5448 | 1.5456 | 59.6085 | 3.6456 | 1.5876 | 61.2915 | 3.6162 | 1.6044 | 60.9809 | 3.717 | 1.6086 | 62.43 | 3.5406 | 1.596 | 59.8642 | 3.0744 | 1.239 | 51.0932 | 4.032 | 1.7892 | 67.9946 | 4.1664 | 1.9866 | 71.1489 | 3.9984 | 1.9194 | 68.3658 | 4.1286 | 2.0538 | 71.0787 | 3.5784 | 1.6338 | 60.6356 | 3.9144 | 1.8564 | 66.7791 | 4.3806 | 2.1756 | 75.3927 | 4.137 | 2.016 | 70.9375 | 4.1622 | 2.0622 | 71.6001 | 4.1454 | 1.8354 | 69.8812 | 3.8598 | 1.5918 | 64.3569 | 3.066 | 1.1844 | 50.6638 | 3.9858 | 1.7304 | 66.9783 | 4.011 | 1.7598 | 67.5155 | 3.9732 | 1.7514 | 66.9301 | 3.7506 | 1.6464 | 63.1376
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | НН | 10 | 1.896 | 0.698 | 111.2249 | 1.808 | 0.614 | 105.115 | 1.832 | 0.668 | 107.3486 | 1.886 | 0.688 | 110.5186 | 1.868 | 0.696 | 109.7412 | 1.922 | 0.698 | 112.5692 | 1.828 | 0.696 | 107.6805 | 1.584 | 0.534 | 92.0226 | 2.082 | 0.776 | 122.3184 | 2.15 | 0.87 | 127.6825 | 2.066 | 0.84 | 122.7766 | 2.134 | 0.906 | 127.6278 | 1.842 | 0.716 | 108.7952 | 2.02 | 0.814 | 119.8922 | 2.262 | 0.956 | 135.1899 | 2.134 | 0.888 | 127.2439 | 2.148 | 0.906 | 128.3376 | 2.136 | 0.798 | 125.527 | 1.986 | 0.684 | 115.6338 | 1.574 | 0.506 | 91.0175 | 2.056 | 0.748 | 120.4426 | 2.07 | 0.76 | 121.3932 | 2.046 | 0.76 | 120.1538 | 1.93 | 0.714 | 113.2859
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТСН-2 | ТЛС-63/10/0,4 | ВН | 10 | 0.001992 | 0 | 2.8786 | 0.001872 | 0 | 2.7052 | 0.001656 | 0 | 2.3931 | 0.001656 | 0 | 2.3931 | 0.00168 | 0 | 2.4277 | 0.001656 | 0 | 2.3931 | 0.001632 | 0 | 2.3584 | 0.001704 | 0 | 2.4624 | 0.001752 | 0 | 2.5318 | 0.001776 | 0 | 2.5665 | 0.001704 | 0 | 2.4624 | 0.001776 | 0 | 2.5665 | 0.001632 | 0 | 2.3584 | 0.001752 | 0 | 2.5318 | 0.001728 | 0 | 2.4971 | 0.001728 | 0 | 2.4971 | 0.001704 | 0 | 2.4624 | 0.001704 | 0 | 2.4624 | 0.001728 | 0 | 2.4971 | 0.001704 | 0 | 2.4624 | 0.001752 | 0 | 2.5318 | 0.001704 | 0 | 2.4624 | 0.001752 | 0 | 2.5318 | 0.001968 | 0 | 2.8439
ПС 35 кВ СРЗ | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.42 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.39 |  |  | 6.45 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.39 |  |  | 6.48 |  |  | 6.42 |  |  | 6.42 |  |  | 6.36 |  |  | 6.39 |  |  | 6.36 |  |  | 6.54 |  |  | 6.48 |  |  | 6.54 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.39 |  |  | 6.51 |  |  | 6.42 |  |  | 6.36 |  |  | 6.42
ПС 35 кВ СРЗ | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.27 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.33 |  |  | 6.12 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.12 |  |  | 6.24 |  |  | 6.21 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | ВН | 35 | 0.34992 | 0.12816 | 1.7233 | 0.28512 | 0.12888 | 1.7233 | 0.25704 | 0.12384 | 1.6842 | 0.2484 | 0.11952 | 1.7233 | 0.25128 | 0.12456 | 1.7879 | 0.27936 | 0.12096 | 1.811 | 0.38592 | 0.12888 | 1.8398 | 0.45648 | 0.14616 | 1.8333 | 0.43704 | 0.15048 | 1.8008 | 0.42912 | 0.15192 | 1.8171 | 0.43272 | 0.14832 | 1.856 | 0.43344 | 0.14976 | 1.814 | 0.4572 | 0.14904 | 1.7949 | 0.47376 | 0.16992 | 1.7846 | 0.48384 | 0.16848 | 1.8333 | 0.46296 | 0.16848 | 1.8436 | 0.49536 | 0.16992 | 1.8761 | 0.52992 | 0.16632 | 1.8436 | 0.57528 | 0.16776 | 1.8083 | 0.57744 | 0.17352 | 1.9307 | 0.56952 | 0.16704 | 1.8851 | 0.5436 | 0.15192 | 3.1291 | 0.504 | 0.14328 | 3.4838 | 0.41328 | 0.12744 | 3.4001
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | НН | 10 | 0.34992 | 0.12816 | 34.1913 | 0.28512 | 0.12888 | 28.7086 | 0.25704 | 0.12384 | 26.1783 | 0.2484 | 0.11952 | 25.2921 | 0.25128 | 0.12456 | 25.7325 | 0.27936 | 0.12096 | 27.9313 | 0.38592 | 0.12888 | 37.3311 | 0.45648 | 0.14616 | 43.9773 | 0.43704 | 0.15048 | 42.4095 | 0.42912 | 0.15192 | 41.767 | 0.43272 | 0.14832 | 41.9702 | 0.43344 | 0.14976 | 42.0757 | 0.4572 | 0.14904 | 44.1214 | 0.47376 | 0.16992 | 46.1795 | 0.48384 | 0.16848 | 47.0075 | 0.46296 | 0.16848 | 45.2026 | 0.49536 | 0.16992 | 48.0496 | 0.52992 | 0.16632 | 50.9595 | 0.57528 | 0.16776 | 54.9813 | 0.57744 | 0.17352 | 55.3214 | 0.56952 | 0.16704 | 54.4556 | 0.5436 | 0.15192 | 51.7873 | 0.504 | 0.14328 | 48.0751 | 0.41328 | 0.12744 | 39.681
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ВН | 35 | 0.56016 | 0.20592 | 9.1994 | 0.46656 | 0.17784 | 7.6964 | 0.41616 | 0.17064 | 6.9331 | 0.41256 | 0.16776 | 6.865 | 0.43272 | 0.18 | 7.2241 | 0.50976 | 0.18504 | 8.3592 | 0.666 | 0.20376 | 10.7356 | 0.80712 | 0.25704 | 13.0568 | 0.9468 | 0.37872 | 15.7185 | 0.93816 | 0.36504 | 15.5172 | 0.92088 | 0.34632 | 15.1653 | 0.96552 | 0.39024 | 16.0524 | 0.93888 | 0.31032 | 15.2422 | 0.96336 | 0.36648 | 15.8877 | 0.94608 | 0.41112 | 15.9005 | 0.9324 | 0.37368 | 15.4835 | 0.95688 | 0.3924 | 15.9416 | 0.88776 | 0.30312 | 14.4599 | 0.87984 | 0.28872 | 14.2736 | 0.87624 | 0.30672 | 14.3102 | 0.87048 | 0.29376 | 14.1613 | 0.83016 | 0.28008 | 13.505 | 0.79056 | 0.27288 | 12.8914 | 0.67896 | 0.25704 | 11.1905
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | НН | 10 | 0.56016 | 0.20592 | 54.7582 | 0.46656 | 0.17784 | 45.812 | 0.41616 | 0.17064 | 41.2685 | 0.41256 | 0.16776 | 40.8628 | 0.43272 | 0.18 | 43.0007 | 0.50976 | 0.18504 | 49.7573 | 0.666 | 0.20376 | 63.9024 | 0.80712 | 0.25704 | 77.7191 | 0.9468 | 0.37872 | 93.5622 | 0.93816 | 0.36504 | 92.3642 | 0.92088 | 0.34632 | 90.2696 | 0.96552 | 0.39024 | 95.5501 | 0.93888 | 0.31032 | 90.7271 | 0.96336 | 0.36648 | 94.5695 | 0.94608 | 0.41112 | 94.6459 | 0.9324 | 0.37368 | 92.1638 | 0.95688 | 0.3924 | 94.8907 | 0.88776 | 0.30312 | 86.0705 | 0.87984 | 0.28872 | 84.962 | 0.87624 | 0.30672 | 85.1795 | 0.87048 | 0.29376 | 84.2932 | 0.83016 | 0.28008 | 80.3866 | 0.79056 | 0.27288 | 76.7346 | 0.67896 | 0.25704 | 66.6104
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ СРЗ | ТСН-1 | ТНЗ-40/6/0,4 | ВН | 6 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ СРЗ | ТСН-2 | ТНЗ-40/6/0,4 | ВН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Тиманово | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432
ПС 35 кВ Тиманово | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.3922
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.079 | 0.1042 | 2.0156 | 0.076 | 0.0994 | 1.9287 | 0.0626 | 0.0962 | 1.7692 | 0.0622 | 0.1 | 1.8153 | 0.0704 | 0.1138 | 2.0627 | 0.0922 | 0.1244 | 2.3868 | 0.1304 | 0.153 | 3.0987 | 0.168 | 0.1762 | 3.7527 | 0.1972 | 0.2096 | 4.436 | 0.195 | 0.2418 | 4.7882 | 0.179 | 0.2214 | 4.3886 | 0.1586 | 0.1864 | 3.7725 | 0.1396 | 0.1388 | 3.0344 | 0.1516 | 0.1826 | 3.6583 | 0.1486 | 0.1988 | 3.8258 | 0.1298 | 0.1566 | 3.1353 | 0.1384 | 0.1652 | 3.322 | 0.132 | 0.1422 | 2.9907 | 0.1256 | 0.1348 | 2.84 | 0.1518 | 0.1712 | 3.5269 | 0.116 | 0.1186 | 2.5572 | 0.0974 | 0.1052 | 2.2099 | 0.0926 | 0.112 | 2.24 | 0.0918 | 0.1088 | 2.1943
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.079 | 0.1042 | 7.1986 | 0.076 | 0.0994 | 6.8883 | 0.0626 | 0.0962 | 6.3184 | 0.0622 | 0.1 | 6.4831 | 0.0704 | 0.1138 | 7.3667 | 0.0922 | 0.1244 | 8.5242 | 0.1304 | 0.153 | 11.0669 | 0.168 | 0.1762 | 13.4024 | 0.1972 | 0.2096 | 15.8428 | 0.195 | 0.2418 | 17.1006 | 0.179 | 0.2214 | 15.6735 | 0.1586 | 0.1864 | 13.4733 | 0.1396 | 0.1388 | 10.8373 | 0.1516 | 0.1826 | 13.0652 | 0.1486 | 0.1988 | 13.6637 | 0.1298 | 0.1566 | 11.1974 | 0.1384 | 0.1652 | 11.8642 | 0.132 | 0.1422 | 10.6811 | 0.1256 | 0.1348 | 10.1429 | 0.1518 | 0.1712 | 12.596 | 0.116 | 0.1186 | 9.1328 | 0.0974 | 0.1052 | 7.8924 | 0.0926 | 0.112 | 8.0002 | 0.0918 | 0.1088 | 7.8367
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Тиманово | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000268 | 0 | 0.014754 | 0.000264 | 0 | 0.014533
ПС 35 кВ Тиманово | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 19.06.2024
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала):
Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес организации:
г.Вологда, Пречистенская наб., д.68