## ВФ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 19.06.2024 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63041
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 842.64 | 554.4 | 1008.6632 | 0.63041 | 0.63041
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 842.64 | 554.4 | 1008.6632
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85297
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 655.316 | 546 | 852.9684 | 0.85297 | 0.85297
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 655.316 | 546 | 852.9684
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 5385.8 | 3505.2 | 6425.9839 | 0.6426 | 0.6426
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5385.8 | 3505.2 | 6425.9839