## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 1.204 | 0.014 | 0 | 2539.324 | 0 | 6788.3027 | 0 | 4041.7561 | 0 | 4821.2131 | 0 | 0 | 26.2994 | 0 | 443.4879 | 0 | 266.5971 | 0 | 1115.8906 | 0 | 914.6887 | 0 | 1515.9109 | 0 | 487.7107 | 0 | 321.5378 | 0 | 248.5423 | 0 | 194.5162 | 0 | 255.4705 | 0 | 258.6921 | 0 | 265.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.808 | 0 | 792.6485 | 0 | 711.5885 | 0 | 848.8777 | 0 | 279.7885 | 0 | 465.9423 | 0 | 855.7159 | 0 | 660.8464 | 0 | 1807.9346 | 0 | 1612.8228 | 0 | 1804.7408 | 0 | 1611.0768 | 0
01 - 02 | 1.192 | 0.014 | 0 | 2383.7513 | 0 | 6514.6909 | 0 | 3795.3546 | 0 | 4747.5317 | 0 | 0 | 26.7983 | 0 | 377.2405 | 0 | 171.9371 | 0 | 1031.7683 | 0 | 832.1738 | 0 | 1451.8182 | 0 | 483.1658 | 0 | 309.1709 | 0 | 229.7599 | 0 | 187.3247 | 0 | 229.8985 | 0 | 259.1978 | 0 | 237.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7468 | 0 | 718.5514 | 0 | 651.6526 | 0 | 768.1435 | 0 | 290.0006 | 0 | 471.8312 | 0 | 842.9957 | 0 | 637.4637 | 0 | 1788.4802 | 0 | 1634.0508 | 0 | 1785.4457 | 0 | 1632.2632 | 0
02 - 03 | 1.797 | 0.014 | 0 | 2370.6395 | 0 | 6328.5645 | 0 | 3680.2946 | 0 | 4646.3281 | 0 | 0 | 28.1562 | 0 | 415.2902 | 0 | 181.0062 | 0 | 1040.8027 | 0 | 791.2766 | 0 | 1375.2408 | 0 | 482.9094 | 0 | 307.2657 | 0 | 233.5219 | 0 | 179.4681 | 0 | 262.6688 | 0 | 251.9371 | 0 | 240.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9251 | 0 | 675.3055 | 0 | 628.0067 | 0 | 726.1724 | 0 | 275.3475 | 0 | 492.692 | 0 | 832.9221 | 0 | 622.9283 | 0 | 1711.5634 | 0 | 1592.7447 | 0 | 1708.6812 | 0 | 1590.888 | 0
03 - 04 | 1.116 | 0.014 | 0 | 2343.2732 | 0 | 6328.3394 | 0 | 3518.5385 | 0 | 4453.4299 | 0 | 0 | 27.0131 | 0 | 378.4668 | 0 | 150.4182 | 0 | 1027.5768 | 0 | 779.8867 | 0 | 1297.3817 | 0 | 482.951 | 0 | 307.8476 | 0 | 232.9815 | 0 | 179.3572 | 0 | 179.8145 | 0 | 250.2812 | 0 | 236.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4796 | 0 | 679.8019 | 0 | 625.1384 | 0 | 716.1334 | 0 | 269.1398 | 0 | 462.5059 | 0 | 778.702 | 0 | 622.2425 | 0 | 1764.0029 | 0 | 1535.7188 | 0 | 1760.8713 | 0 | 1533.9174 | 0
04 - 05 | 1.135 | 0.014 | 0 | 2317.5696 | 0 | 6592.321 | 0 | 3614.0437 | 0 | 4514.623 | 0 | 0 | 25.7036 | 0 | 399.092 | 0 | 223.767 | 0 | 993.0328 | 0 | 850.9424 | 0 | 1281.7517 | 0 | 482.757 | 0 | 307.4043 | 0 | 224.0441 | 0 | 186.6041 | 0 | 120.3013 | 0 | 248.9857 | 0 | 240.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0499 | 0 | 699.4157 | 0 | 637.817 | 0 | 711.8587 | 0 | 269.701 | 0 | 463.0809 | 0 | 845.0672 | 0 | 660.2367 | 0 | 1811.8352 | 0 | 1584.1053 | 0 | 1808.7868 | 0 | 1582.1723 | 0
05 - 06 | 1.773 | 0.012 | 0 | 2526.9918 | 0 | 6710.6028 | 0 | 3860.8954 | 0 | 4665.7791 | 0 | 0 | 26.6389 | 0 | 393.3278 | 0 | 169.9141 | 0 | 1052.8925 | 0 | 1007.8384 | 0 | 1368.6937 | 0 | 483.3944 | 0 | 315.3162 | 0 | 240.6164 | 0 | 197.9941 | 0 | 124.7492 | 0 | 264.8859 | 0 | 263.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5686 | 0 | 808.3824 | 0 | 683.5363 | 0 | 853.5058 | 0 | 349.3891 | 0 | 462.7206 | 0 | 779.6304 | 0 | 651.5003 | 0 | 1795.8587 | 0 | 1590.8395 | 0 | 1792.845 | 0 | 1588.8441 | 0
06 - 07 | 1.872 | 0.014 | 0 | 2843.2295 | 0 | 6741.3293 | 0 | 4523.145 | 0 | 4893.0242 | 0 | 0 | 25.759 | 0 | 345.4123 | 0 | 215.5086 | 0 | 1214.0493 | 0 | 1184.8746 | 0 | 1668.8926 | 0 | 483.5537 | 0 | 339.267 | 0 | 296.2498 | 0 | 212.4671 | 0 | 134.7951 | 0 | 281.0424 | 0 | 272.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.5578 | 0 | 1038.3709 | 0 | 763.7094 | 0 | 985.0861 | 0 | 398.1082 | 0 | 583.784 | 0 | 643.6852 | 0 | 670.1787 | 0 | 1746.6409 | 0 | 1564.8241 | 0 | 1743.6617 | 0 | 1563.0851 | 0
07 - 08 | 1.641 | 0.014 | 0 | 3065.642 | 0 | 7378.7759 | 0 | 5249.0298 | 0 | 5416.6748 | 0 | 0 | 26.147 | 0 | 389.3302 | 0 | 266.2715 | 0 | 1374.8182 | 0 | 1336.7408 | 0 | 1947.9813 | 0 | 486.7061 | 0 | 352.9087 | 0 | 399.3761 | 0 | 212.8759 | 0 | 155.2125 | 0 | 299.9703 | 0 | 265.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.2262 | 0 | 1147.885 | 0 | 888.992 | 0 | 1076.4275 | 0 | 486.5675 | 0 | 673.3518 | 0 | 839.0397 | 0 | 794.3874 | 0 | 1757.1647 | 0 | 1757.0331 | 0 | 1754.2203 | 0 | 1755.2803 | 0
08 - 09 | 1.247 | 0.014 | 0 | 3422.6348 | 0 | 8214.5769 | 0 | 6200.4968 | 0 | 5444.8379 | 0 | 0 | 26.5766 | 0 | 665.1557 | 0 | 477.6232 | 0 | 1689.5941 | 0 | 1430.2023 | 0 | 2225.5665 | 0 | 491.3203 | 0 | 340.7081 | 0 | 615.8616 | 0 | 219.8249 | 0 | 186.8536 | 0 | 311.2009 | 0 | 258.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.8718 | 0 | 1176.734 | 0 | 908.2593 | 0 | 1133.4675 | 0 | 658.3938 | 0 | 849.1202 | 0 | 908.5504 | 0 | 850.7483 | 0 | 1836.0215 | 0 | 1743.1974 | 0 | 1833.0286 | 0 | 1741.3824 | 0
09 - 10 | 1.444 | 0.014 | 0 | 3786.3479 | 0 | 8348.6372 | 0 | 6530.123 | 0 | 5443.8508 | 0 | 0 | 26.2994 | 0 | 728.6111 | 0 | 558.1428 | 0 | 2018.053 | 0 | 1446.248 | 0 | 2427.4197 | 0 | 491.9299 | 0 | 337.1055 | 0 | 684.0074 | 0 | 214.8781 | 0 | 237.9213 | 0 | 317.8589 | 0 | 275.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8877 | 0 | 1244.6096 | 0 | 923.9794 | 0 | 1176.2006 | 0 | 668.994 | 0 | 851.5243 | 0 | 886.096 | 0 | 845.5037 | 0 | 1837.2548 | 0 | 1687.0722 | 0 | 1834.4142 | 0 | 1685.3955 | 0
10 - 11 | 1.398 | 0.014 | 0 | 3860.8262 | 0 | 7878.9746 | 0 | 6809.9185 | 0 | 5401.502 | 0 | 0 | 25.759 | 0 | 707.5424 | 0 | 566.9901 | 0 | 2092.1295 | 0 | 1408.2676 | 0 | 2626.9103 | 0 | 495.2486 | 0 | 334.0986 | 0 | 747.8992 | 0 | 226.3582 | 0 | 259.3502 | 0 | 342.2877 | 0 | 284.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.2328 | 0 | 1231.342 | 0 | 935.2447 | 0 | 1161.5197 | 0 | 713.6254 | 0 | 924.1388 | 0 | 907.5042 | 0 | 806.8651 | 0 | 1582.8098 | 0 | 1657.2116 | 0 | 1580.5789 | 0 | 1655.5558 | 0
11 - 12 | 1.307 | 0.014 | 0 | 3923.3361 | 0 | 8029.4031 | 0 | 6589.4807 | 0 | 5000.4631 | 0 | 0 | 26.4034 | 0 | 632.6971 | 0 | 546.0877 | 0 | 2149.4257 | 0 | 1368.2433 | 0 | 2555.5845 | 0 | 495.3871 | 0 | 341.0545 | 0 | 855.6327 | 0 | 225.6653 | 0 | 298.4391 | 0 | 361.9915 | 0 | 285.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.388 | 0 | 1185.0132 | 0 | 1001.8247 | 0 | 1185.7338 | 0 | 717.138 | 0 | 876.8123 | 0 | 830.13 | 0 | 705.6511 | 0 | 1665.9412 | 0 | 1458.3723 | 0 | 1663.454 | 0 | 1457.3815 | 0
12 - 13 | 1.37 | 0.014 | 0 | 3883.5679 | 0 | 8027.4636 | 0 | 6697.1797 | 0 | 5475.5471 | 0 | 0 | 25.9392 | 0 | 600.9798 | 0 | 487.4128 | 0 | 2088.9424 | 0 | 1356.4862 | 0 | 2637.6697 | 0 | 496.2185 | 0 | 333.9877 | 0 | 841.1667 | 0 | 234.1247 | 0 | 332.7684 | 0 | 357.7099 | 0 | 298.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.4247 | 0 | 1171.2331 | 0 | 949.4821 | 0 | 1208.8393 | 0 | 689.8617 | 0 | 841.9218 | 0 | 909.1323 | 0 | 826.2086 | 0 | 1681.6613 | 0 | 1684.5296 | 0 | 1679.181 | 0 | 1682.8806 | 0
13 - 14 | 1.247 | 0.014 | 0 | 3896.6969 | 0 | 8335.4219 | 0 | 6784.5442 | 0 | 5604.0305 | 0 | 0 | 25.8075 | 0 | 591.9177 | 0 | 494.8467 | 0 | 2102.2308 | 0 | 1343.288 | 0 | 2622.1853 | 0 | 510.4698 | 0 | 322.6532 | 0 | 833.1507 | 0 | 227.1965 | 0 | 382.1249 | 0 | 345.6271 | 0 | 296.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.5032 | 0 | 1169.6049 | 0 | 952.2049 | 0 | 1203.2206 | 0 | 714.2004 | 0 | 892.754 | 0 | 926.1479 | 0 | 848.275 | 0 | 1838.8413 | 0 | 1737.1839 | 0 | 1836.1047 | 0 | 1735.4796 | 0
14 - 15 | 1.457 | 0.014 | 0 | 3831.5199 | 0 | 8120.5264 | 0 | 6731.6646 | 0 | 5517.3413 | 0 | 0 | 26.4865 | 0 | 667.0679 | 0 | 564.2604 | 0 | 2050.9482 | 0 | 1346.6897 | 0 | 2588.7913 | 0 | 527.1737 | 0 | 298.453 | 0 | 828.7929 | 0 | 234.1316 | 0 | 386.2749 | 0 | 341.3594 | 0 | 287.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.961 | 0 | 1181.3274 | 0 | 946.0596 | 0 | 1190.7636 | 0 | 714.3321 | 0 | 925.9748 | 0 | 784.4108 | 0 | 742.5853 | 0 | 1770.2314 | 0 | 1690.3423 | 0 | 1767.4948 | 0 | 1688.5201 | 0
15 - 16 | 1.271 | 0.012 | 0 | 3983.213 | 0 | 8327.1943 | 0 | 6758.1995 | 0 | 5815.6699 | 0 | 0 | 25.0662 | 0 | 679.0191 | 0 | 555.5446 | 0 | 2108.7155 | 0 | 1444.4258 | 0 | 2657.1726 | 0 | 531.2475 | 0 | 306.1364 | 0 | 853.0901 | 0 | 242.099 | 0 | 401.1774 | 0 | 352.105 | 0 | 294.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.1367 | 0 | 1292.4003 | 0 | 1034.2001 | 0 | 1268.117 | 0 | 671.9662 | 0 | 839.9681 | 0 | 853.2217 | 0 | 762.587 | 0 | 1722.5792 | 0 | 1769.0397 | 0 | 1720.085 | 0 | 1767.2454 | 0
16 - 17 | 1.489 | 0.014 | 0 | 4126.1591 | 0 | 8665.3081 | 0 | 6819.0461 | 0 | 5631.8301 | 0 | 0 | 26.6528 | 0 | 694.4135 | 0 | 544.9722 | 0 | 2187.3575 | 0 | 1549.6791 | 0 | 2640.5865 | 0 | 535.7716 | 0 | 314.0553 | 0 | 823.3681 | 0 | 264.2208 | 0 | 416.364 | 0 | 384.3696 | 0 | 309.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.7599 | 0 | 1378.4486 | 0 | 1134.2156 | 2.6881 | 1351.8859 | 0 | 675.264 | 0 | 807.3501 | 0 | 910.3101 | 0 | 791.242 | 0 | 1773.453 | 0 | 1611.4924 | 0 | 1770.9658 | 0 | 1609.9821 | 0
17 - 18 | 1.471 | 0.014 | 0 | 4112.8567 | 0 | 8735.335 | 0 | 6125.0486 | 0 | 5603.1995 | 0 | 0 | 27.2001 | 0 | 533.6862 | 0 | 382.9978 | 0 | 2155.6748 | 0 | 1565.7663 | 0 | 2575.2883 | 0 | 528.4207 | 0 | 318.4409 | 0 | 781.9513 | 0 | 256.669 | 0 | 412.2764 | 0 | 379.5615 | 0 | 322.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.7247 | 0 | 1415.4313 | 0 | 1432.8834 | 0 | 1122.9366 | 0 | 615.3073 | 0 | 663.3475 | 0 | 902.3496 | 0 | 763.2244 | 0 | 1753.2365 | 0 | 1581.9368 | 0 | 1750.7424 | 0 | 1580.7866 | 0
18 - 19 | 1.411 | 0.014 | 0 | 3958.7389 | 0 | 8746.7837 | 0 | 5945.1753 | 0 | 5555.949 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 560.2143 | 0 | 428.6685 | 0 | 2017.9907 | 0 | 1612.6633 | 0 | 2489.4686 | 0 | 524.9774 | 0 | 326.2212 | 0 | 712.9672 | 0 | 270.7056 | 0 | 237.3879 | 0 | 349.8603 | 0 | 328.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.9854 | 0 | 1476.0877 | 0 | 1535.6425 | 0 | 1142.2524 | 0 | 580.798 | 0 | 612.0788 | 0 | 850.1456 | 0 | 683.9935 | 0 | 1731.9116 | 0 | 1604.1833 | 0 | 1729.3757 | 0 | 1602.659 | 0
19 - 20 | 1.68 | 0.014 | 0 | 3722.3489 | 0 | 8512.0391 | 0 | 5668.688 | 0 | 5351.3938 | 0 | 0 | 26.154 | 0 | 448.3862 | 0 | 350.8163 | 0 | 1795.2906 | 0 | 1598.8486 | 0 | 2325.4781 | 0 | 521.1323 | 0 | 332.5813 | 0 | 643.1171 | 0 | 258.4565 | 0 | 217.5178 | 0 | 337.5073 | 0 | 338.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.3274 | 0 | 1458.7949 | 0 | 1528.2917 | 0 | 1137.5551 | 0 | 534.5176 | 0 | 582.4954 | 0 | 843.7162 | 0 | 735.2068 | 0 | 1721.4362 | 0 | 1523.5043 | 0 | 1718.7826 | 0 | 1522.3265 | 0
20 - 21 | 1.291 | 0.014 | 0 | 3655.1799 | 0 | 8404.4438 | 0 | 5359.5864 | 0 | 5401.1904 | 0 | 0 | 27.0685 | 0 | 431.8763 | 0 | 296.5824 | 0 | 1737.5925 | 0 | 1573.5399 | 0 | 2229.176 | 0 | 521.3471 | 0 | 332.3873 | 0 | 571.6666 | 0 | 236.3902 | 0 | 226.8016 | 0 | 356.2966 | 0 | 331.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.6837 | 0 | 1439.2158 | 0 | 1479.6349 | 0 | 1131.2712 | 0 | 468.5611 | 0 | 501.9758 | 0 | 890.9181 | 0 | 724.3988 | 0 | 1724.9279 | 0 | 1565.5516 | 0 | 1722.3298 | 0 | 1564.0689 | 0
21 - 22 | 1.354 | 0.014 | 0 | 3447.5591 | 0 | 8004.0806 | 0 | 5062.5051 | 0 | 5381.116 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 393.7019 | 0 | 330.9255 | 0 | 1583.4263 | 0 | 1473.7944 | 0 | 2064.3405 | 0 | 521.7212 | 0 | 337.1609 | 0 | 280.9454 | 0 | 225.3328 | 0 | 356.2758 | 0 | 334.833 | 0 | 343.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.2601 | 0 | 1357.4907 | 0 | 1375.6357 | 0 | 1046.2484 | 0 | 396.681 | 0 | 480.6785 | 0 | 878.0178 | 0 | 736.9388 | 0 | 1801.2697 | 0 | 1534.3123 | 0 | 1798.3391 | 0 | 1532.8713 | 0
22 - 23 | 1.358 | 0.014 | 0 | 3307.0206 | 0 | 7308.6624 | 0 | 4556.7813 | 0 | 5008.1187 | 0 | 0 | 26.7359 | 0 | 413.6274 | 0 | 264.8027 | 0 | 1563.2237 | 0 | 1279.0566 | 0 | 1941.1086 | 0 | 521.1808 | 0 | 331.8469 | 0 | 299.8871 | 0 | 203.7861 | 0 | 303.3374 | 0 | 322.9581 | 0 | 330.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.3206 | 0 | 1159.5729 | 0 | 1224.1992 | 0 | 901.6222 | 0 | 344.9274 | 0 | 461.9447 | 0 | 707.8611 | 0 | 635.8702 | 0 | 1692.1298 | 0 | 1487.8657 | 0 | 1689.1576 | 0 | 1486.4869 | 0
23 - 00 | 1.269 | 0.012 | 0 | 3028.8014 | 0 | 7305.5273 | 0 | 4285.196 | 0 | 4898.4626 | 0 | 0 | 25.9669 | 0 | 470.9444 | 0 | 313.1062 | 0 | 1427.4587 | 0 | 1110.3965 | 0 | 1800.2512 | 0 | 519.6982 | 0 | 313.1962 | 0 | 354.9248 | 0 | 202.5251 | 0 | 249.2351 | 0 | 301.5568 | 0 | 302.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6813 | 0 | 976.9525 | 0 | 1046.567 | 0 | 760.2314 | 0 | 315.9536 | 0 | 449.9173 | 0 | 860.1846 | 0 | 639.8609 | 0 | 1731.3988 | 0 | 1563.3415 | 0 | 1728.6068 | 0 | 1561.7272 | 0
Сумма | 33.794 | 0.33 | 0 | 80337.228 | 0 | 184347.3044 | 0 | 129206.6914 | 0 | 124693.1067 | 0 | 0 | 634.6716 | 0 | 12361.4889 | 0 | 8809.1998 | 0 | 39618.8854 | 0 | 30606.0176 | 0 | 50314.6688 | 0 | 12106.3925 | 0 | 7780.8054 | 0 | 12833.521 | 0 | 5292.9718 | 0 | 6367.0161 | 0 | 7612.076 | 0 | 6909.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13782.5112 | 0 | 26874.6206 | 0 | 23998.7658 | 2.6881 | 24808.0702 | 0 | 12098.5638 | 0 | 15637.911 | 0 | 20266.4546 | 0 | 17418.9435 | 0 | 42048.5846 | 0 | 38771.2759 | 0 | 41981.8938 | 0 | 38732.2766 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.036 | 0.014 | 0 | 777.6039 | 0 | 2631.3304 | 0 | 1282.5138 | 0 | 1525.3645 | 0 | 0 | 1.4134 | 0.18013 | 275.7285 | 0 | 141.6471 | 0 | 285.8298 | 0 | 105.7174 | 0 | 86.651 | 0 | 203.3358 | 0 | 136.3123 | 0 | 186.7289 | 0 | 35.0498 | 0 | 115.5624 | 0 | 100.5767 | 0 | 77.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1031 | 0 | 259.8421 | 0 | 167.9811 | 0 | 170.115 | 0 | 96.0872 | 0 | 222.2844 | 0 | 952.2049 | 0 | 560.242 | 0 | 469.2331 | 0 | 493.1147 | 0 | 467.8267 | 0 | 485.9024 | 0
01 - 02 | 0.045 | 0.012 | 0 | 768.6665 | 0 | 2530.2306 | 0 | 1129.4871 | 0 | 1509.395 | 0 | 0 | 1.6558 | 0.13164 | 243.1868 | 0 | 78.5242 | 0 | 285.913 | 0 | 96.7939 | 0 | 66.9957 | 0.81753 | 202.0817 | 0 | 132.5088 | 0 | 169.6924 | 0 | 34.0937 | 0 | 115.6386 | 0 | 98.5467 | 0 | 75.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5697 | 0 | 252.332 | 0 | 155.836 | 0 | 163.3739 | 0 | 107.0476 | 0 | 227.0233 | 0 | 943.9881 | 0 | 479.9926 | 0 | 457.6561 | 0 | 490.766 | 0 | 456.3121 | 0 | 483.5607 | 0
02 - 03 | 0.147 | 0.012 | 0 | 793.4002 | 0 | 2520.0811 | 0 | 1076.4691 | 0 | 1444.5991 | 0 | 0 | 1.2886 | 0.11778 | 266.3339 | 0 | 91.7709 | 0 | 298.744 | 0 | 99.3642 | 0 | 37.2945 | 3.2147 | 203.8554 | 0 | 132.7166 | 0 | 172.3736 | 0 | 33.1861 | 0 | 110.2485 | 0 | 101.6298 | 0 | 79.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0407 | 0 | 247.4753 | 0 | 155.157 | 0 | 154.5889 | 0 | 94.3967 | 0 | 233.4526 | 0 | 944.6324 | 0 | 459.409 | 0 | 437.8761 | 0 | 464.0439 | 0 | 436.5667 | 0 | 456.9217 | 0
03 - 04 | 0.044 | 0.008 | 0 | 819.8486 | 0 | 2539.5837 | 0 | 984.3414 | 0 | 1397.4006 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.18013 | 246.9418 | 0 | 69.9887 | 0 | 319.2722 | 0 | 105.468 | 0 | 6.9143 | 25.3988 | 205.7121 | 0 | 130.8598 | 0 | 182.9668 | 0 | 27.7059 | 0 | 102.6066 | 0 | 104.8583 | 0 | 80.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9229 | 0 | 240.4086 | 0 | 163.3877 | 0 | 146.5384 | 0 | 84.9259 | 0 | 228.1803 | 0 | 907.7952 | 0 | 467.3002 | 0 | 463.5798 | 0 | 451.2753 | 0 | 462.208 | 0 | 444.3401 | 0
04 - 05 | 0.038 | 0.008 | 0 | 807.7415 | 0 | 2662.9058 | 0 | 1095.5563 | 0 | 1383.0939 | 0 | 0 | 1.2956 | 0.17321 | 279.0333 | 0 | 116.2829 | 0 | 313.993 | 0 | 104.1586 | 0 | 2.9791 | 26.3826 | 204.3126 | 0 | 129.6336 | 0 | 167.2121 | 0 | 27.5604 | 0 | 77.0277 | 0 | 102.4265 | 0 | 78.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9322 | 0 | 235.1085 | 0 | 161.3994 | 0 | 143.8156 | 0 | 81.1431 | 0 | 228.8731 | 0 | 955.7799 | 0 | 542.6097 | 0 | 494.2786 | 0 | 460.4343 | 0 | 492.8652 | 0 | 453.3676 | 0
05 - 06 | 0.162 | 0.006 | 0 | 817.7355 | 0 | 2565.7551 | 0 | 1037.6539 | 0 | 1382.3839 | 0 | 0 | 1.157 | 0.16628 | 262.5996 | 0 | 74.8523 | 0 | 315.8289 | 0 | 123.2319 | 0 | 5.8474 | 24.2348 | 204.7976 | 0 | 132.0376 | 0 | 172.914 | 0 | 27.9484 | 0 | 78.351 | 0 | 103.4588 | 0 | 78.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4378 | 0 | 239.0783 | 0 | 167.4685 | 0 | 162.397 | 0 | 86.4362 | 0 | 212.8689 | 0 | 892.948 | 0 | 513.0055 | 0 | 470.3971 | 0 | 455.6747 | 0 | 468.9768 | 0 | 448.5455 | 0
06 - 07 | 0.139 | 0.008 | 0 | 866.1463 | 0 | 2400.9678 | 0 | 1196.1538 | 0 | 1425.3733 | 0 | 0 | 1.2194 | 0.12471 | 266.8881 | 0 | 98.9208 | 0 | 337.7844 | 0 | 146.4275 | 0 | 43.1627 | 4.5865 | 205.0955 | 0 | 137.9405 | 0 | 210.9152 | 0 | 32.9644 | 0 | 81.6419 | 0 | 105.4541 | 0 | 81.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.682 | 0 | 276.3867 | 0 | 176.1634 | 0 | 187.6572 | 0 | 94.3413 | 0 | 241.7803 | 0 | 737.5208 | 0 | 527.2638 | 0 | 427.9134 | 0 | 451.1436 | 0 | 426.597 | 0 | 444.0145 | 0
07 - 08 | 0.098 | 0.008 | 0 | 912.5999 | 0 | 2820.8341 | 0 | 1578.348 | 0 | 2008.4679 | 0 | 0 | 1.3371 | 0.17321 | 260.3202 | 0 | 118.8325 | 0 | 358.4443 | 0 | 168.8195 | 0 | 146.3582 | 0 | 204.9708 | 0 | 142.5754 | 0 | 242.6879 | 0 | 40.3706 | 0 | 91.0989 | 0 | 107.0961 | 0 | 80.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4341 | 0 | 330.7523 | 0 | 185.6758 | 0 | 234.1108 | 0 | 106.9714 | 0 | 266.2992 | 0 | 953.7638 | 0 | 700.0946 | 0 | 500.8812 | 0 | 705.949 | 0 | 499.4955 | 0 | 697.261 | 0
08 - 09 | 0.044 | 0.012 | 0 | 952.593 | 0 | 3307.0552 | 0 | 2087.7266 | 0 | 2047.5256 | 0 | 0 | 1.545 | 0.20785 | 491.7844 | 0 | 240.0621 | 0 | 393.0022 | 0 | 191.0105 | 0 | 315.0253 | 0 | 203.6614 | 0 | 141.0097 | 0 | 397.5817 | 0 | 40.1004 | 0 | 111.2045 | 0 | 107.8582 | 0 | 77.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9696 | 0 | 339.3156 | 0 | 171.1473 | 0 | 223.8571 | 0 | 162.7642 | 0 | 362.2964 | 0 | 999.3098 | 0 | 778.0161 | 0 | 524.3816 | 0 | 712.2328 | 0 | 522.9059 | 0 | 703.5033 | 0
09 - 10 | 0.052 | 0.012 | 0 | 1077.6123 | 0 | 3310.658 | 0 | 2210.2865 | 0 | 1995.1658 | 0 | 0 | 1.1362 | 0.17321 | 528.0189 | 0 | 307.7714 | 0 | 524.1599 | 0 | 153.813 | 0 | 407.8701 | 0 | 205.6221 | 0 | 140.1229 | 0 | 449.9797 | 0 | 35.798 | 0 | 115.4862 | 0 | 111.357 | 0 | 78.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5151 | 0 | 318.1845 | 0 | 176.4751 | 0 | 201.2504 | 0 | 167.4962 | 0 | 392.1985 | 0 | 982.6752 | 0 | 715.7455 | 0 | 507.747 | 0 | 696.8592 | 0 | 506.2713 | 0 | 688.1781 | 0
10 - 11 | 0.128 | 0.012 | 0 | 1117.9344 | 0 | 3101.3395 | 0 | 2091.2426 | 0 | 1965.2186 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.17321 | 529.2799 | 0 | 305.6376 | 0 | 564.5791 | 0 | 171.5907 | 0 | 323.8864 | 0 | 207.0701 | 0 | 140.206 | 0 | 492.5604 | 0 | 44.6453 | 0 | 152.8222 | 0 | 112.9366 | 0 | 81.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1435 | 0 | 319.4316 | 0 | 180.7775 | 0 | 203.696 | 0 | 165.5147 | 0 | 403.9903 | 0 | 991.7996 | 0 | 677.1761 | 0 | 363.3079 | 0 | 657.791 | 0 | 362.0747 | 0 | 649.3663 | 0
11 - 12 | 0.089 | 0.014 | 0 | 1095.972 | 0 | 3183.7159 | 0 | 1886.2891 | 0 | 1607.0826 | 0 | 0 | 1.5519 | 0.17321 | 472.6972 | 0 | 300.7809 | 0 | 543.6143 | 0 | 156.2517 | 0 | 283.2733 | 0 | 208.8991 | 0 | 142.236 | 0 | 567.6205 | 0 | 46.2942 | 0 | 201.7977 | 0 | 107.8859 | 0 | 80.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2681 | 0 | 312.0323 | 0 | 188.8974 | 0 | 212.1415 | 0 | 166.7202 | 0 | 378.6954 | 0 | 884.5857 | 0 | 539.4297 | 0 | 453.998 | 0 | 455.5984 | 0 | 452.5223 | 0 | 448.5732 | 0
12 - 13 | 0.083 | 0.014 | 0 | 1018.8784 | 0 | 3178.1906 | 0 | 1988.2722 | 0 | 2053.3109 | 0 | 0 | 1.4965 | 0.11085 | 372.4185 | 0 | 263.6734 | 0 | 463.0255 | 0 | 140.6286 | 0 | 332.0686 | 0 | 208.3379 | 0 | 140.1298 | 0 | 575.3732 | 0 | 47.3265 | 0 | 218.1621 | 0 | 109.1746 | 0 | 82.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2727 | 0 | 311.0346 | 0 | 179.475 | 0 | 219.7625 | 0 | 143.7671 | 0 | 334.6182 | 0 | 1005.4689 | 0 | 683.6956 | 0 | 448.504 | 0 | 672.2086 | 0 | 447.0768 | 0 | 663.7839 | 0
13 - 14 | 0.111 | 0.012 | 0 | 1110.2787 | 0 | 3367.3826 | 0 | 2075.5156 | 0 | 2075.1866 | 0 | 0 | 1.448 | 0.11778 | 464.037 | 0 | 241.2607 | 0 | 540.1364 | 0 | 136.0283 | 0 | 309.7113 | 0 | 222.8663 | 0 | 132.1208 | 0 | 550.9097 | 0 | 42.8925 | 0 | 188.1006 | 0 | 111.835 | 0 | 81.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7647 | 0 | 296.9496 | 0 | 172.2628 | 0 | 217.0536 | 0 | 155.8914 | 0 | 389.3371 | 0 | 999.0465 | 0 | 749.5689 | 0 | 519.033 | 0 | 713.4661 | 0 | 517.4673 | 0 | 704.8197 | 0
14 - 15 | 0.134 | 0.01 | 0 | 1155.6064 | 0 | 3180.6848 | 0 | 1994.2825 | 0 | 1917.7778 | 0 | 0 | 1.5103 | 0.13856 | 528.8365 | 0 | 323.45 | 0 | 582.9457 | 0 | 159.7851 | 0 | 291.7742 | 0 | 235.9883 | 0 | 115.7356 | 0 | 536.2912 | 0 | 43.2389 | 0 | 168.764 | 0 | 106.7081 | 0 | 81.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4854 | 0 | 290.8528 | 0 | 168.9095 | 0 | 213.1045 | 0 | 165.8888 | 0 | 415.595 | 0 | 867.3067 | 0 | 575.3039 | 0 | 456.4091 | 0 | 653.3778 | 0 | 454.968 | 0 | 644.9531 | 0
15 - 16 | 0.093 | 0.014 | 0 | 1192.2047 | 0 | 3290.8259 | 0 | 1999.7557 | 0 | 2047.1273 | 0 | 0 | 1.157 | 0.20092 | 508.8902 | 0 | 307.2172 | 0 | 606.5154 | 0 | 190.3592 | 0 | 297.1367 | 0 | 234.1593 | 0 | 117.3429 | 0 | 572.886 | 0 | 43.128 | 0 | 165.8819 | 0 | 109.3201 | 0 | 79.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3648 | 0 | 325.2444 | 0 | 185.4263 | 0 | 219.5755 | 0 | 174.9301 | 0 | 356.1718 | 0 | 950.2373 | 0 | 636.6323 | 0 | 436.9062 | 0 | 701.5842 | 0 | 435.4997 | 0 | 692.7715 | 0
16 - 17 | 0.161 | 0.012 | 0 | 1161.6686 | 0 | 3329.2253 | 0 | 1976.3558 | 0 | 1660.2393 | 0 | 0 | 1.448 | 0.10392 | 487.8631 | 0 | 287.9499 | 0 | 571.8883 | 0 | 201.091 | 0 | 262.849 | 0 | 232.9607 | 0 | 119.3244 | 0 | 533.1042 | 0 | 42.9479 | 0 | 155.9884 | 0 | 119.2828 | 0 | 77.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0161 | 0 | 362.4765 | 0 | 196.1581 | 4.0322 | 236.0368 | 0 | 181.117 | 0 | 315.6419 | 0 | 1003.2727 | 0 | 683.9173 | 0 | 452.751 | 0 | 493.1839 | 0 | 451.2753 | 0 | 485.5491 | 0
17 - 18 | 0.17 | 0.014 | 0 | 1149.527 | 0 | 3242.2592 | 0 | 1675.2042 | 0 | 1705.4111 | 0 | 0 | 1.6628 | 0.10392 | 340.2023 | 0 | 190.8858 | 0 | 529.0235 | 0 | 193.6432 | 0 | 267.3523 | 0 | 233.0508 | 0 | 121.3613 | 0 | 529.0928 | 0 | 45.0056 | 0 | 150.7784 | 0 | 136.4301 | 0 | 80.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8588 | 0 | 379.0972 | 0 | 265.745 | 0 | 181.7405 | 0 | 154.2841 | 0 | 248.2928 | 0 | 1012.4803 | 0 | 623.8706 | 0 | 447.1252 | 0 | 507.6708 | 0 | 445.6634 | 0 | 500.223 | 0
18 - 19 | 0.185 | 0.014 | 0 | 1101.0641 | 0 | 3124.4624 | 0 | 1564.8726 | 0 | 1589.9527 | 0 | 0 | 1.6697 | 0.090067 | 350.0958 | 0 | 224.0441 | 0 | 511.6961 | 0 | 183.7289 | 0 | 226.5244 | 0 | 231.8176 | 0 | 123.0379 | 0 | 473.5009 | 0 | 42.2343 | 0 | 108.2462 | 0 | 112.6318 | 0 | 82.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8844 | 0 | 360.8484 | 0 | 265.2046 | 0 | 190.4008 | 0 | 138.1552 | 0 | 249.5746 | 0 | 960.6296 | 0 | 524.9636 | 0 | 442.7813 | 0 | 481.1566 | 0 | 441.361 | 0 | 473.688 | 0
19 - 20 | 0.218 | 0.006 | 0 | 1037.5327 | 0 | 3028.0045 | 0 | 1468.3974 | 0 | 1490.1693 | 0 | 0 | 1.6974 | 0.11085 | 260.0708 | 0 | 168.8264 | 0 | 457.3928 | 0 | 179.8007 | 0 | 148.9771 | 0 | 233.3418 | 0 | 121.9294 | 0 | 442.7605 | 0 | 30.013 | 0 | 97.1611 | 0 | 112.5001 | 0 | 82.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7162 | 0 | 337.5627 | 0 | 256.4266 | 0 | 163.5263 | 0 | 120.5368 | 0 | 254.6391 | 0 | 980.181 | 0 | 604.243 | 0 | 451.0536 | 0 | 455.1065 | 0 | 449.6956 | 0 | 447.9774 | 0
20 - 21 | 0.012 | 0.008 | 0 | 1017.4583 | 0 | 3023.2933 | 0 | 1416.8343 | 0 | 1536.2072 | 0 | 0 | 1.0323 | 0.20092 | 257.7914 | 0 | 134.1923 | 0 | 438.0008 | 0 | 167.5031 | 0 | 169.2975 | 0 | 234.963 | 0 | 121.7146 | 0 | 396.6187 | 0 | 27.408 | 0 | 130.8044 | 0 | 114.634 | 0 | 85.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9334 | 0 | 319.9651 | 0 | 247.3783 | 0 | 151.8661 | 0 | 121.5761 | 0 | 241.7595 | 0 | 1019.6163 | 0 | 589.8878 | 0 | 464.4735 | 0 | 471.6788 | 0 | 463.074 | 0 | 464.4457 | 0
21 - 22 | 0.013 | 0.01 | 0 | 975.3694 | 0 | 2827.0175 | 0 | 1419.2245 | 0 | 1491.0179 | 0 | 0 | 1.0392 | 0.25634 | 235.3718 | 0 | 154.7206 | 0 | 415.1724 | 0 | 156.0785 | 0 | 142.6794 | 0 | 234.187 | 0 | 122.6014 | 0 | 205.3588 | 0 | 25.2533 | 0 | 126.8553 | 0 | 110.2762 | 0 | 83.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7883 | 0 | 305.9493 | 0 | 242.681 | 0 | 139.1044 | 0 | 102.6274 | 0 | 237.471 | 0 | 1000.0372 | 0 | 635.5723 | 0 | 491.057 | 0 | 458.3004 | 0 | 489.6783 | 0 | 451.1159 | 0
22 - 23 | 0.025 | 0.012 | 0 | 1012.0369 | 0 | 2557.545 | 0 | 1184.8954 | 0 | 1428.0406 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.12471 | 279.5182 | 0 | 118.1397 | 0 | 463.3511 | 0 | 147.5984 | 0 | 128.1509 | 0 | 234.5819 | 0 | 122.3312 | 0 | 222.229 | 0 | 24.8099 | 0 | 121.9294 | 0 | 107.3802 | 0 | 83.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6777 | 0 | 283.4812 | 0 | 231.1456 | 0 | 119.8163 | 0 | 101.8376 | 0 | 240.3185 | 0 | 798.3088 | 0 | 467.8336 | 0 | 436.629 | 0 | 441.1462 | 0 | 435.3265 | 0 | 434.2042 | 0
23 - 00 | 0.049 | 0.012 | 0 | 1011.933 | 0 | 2870.007 | 0 | 1268.259 | 0 | 1464.5696 | 0 | 0 | 1.3233 | 0.18706 | 306.3304 | 0 | 155.4965 | 0 | 463.2402 | 0 | 152.5035 | 0 | 137.9197 | 0 | 235.3232 | 0 | 118.0635 | 0 | 255.5744 | 0 | 37.0451 | 0 | 105.9876 | 0 | 108.9944 | 0 | 84.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8372 | 0 | 270.8511 | 0 | 231.7691 | 0 | 108.8212 | 0 | 109.1676 | 0 | 245.8333 | 0 | 963.7126 | 0 | 505.2667 | 0 | 476.8473 | 0 | 470.2377 | 0 | 475.4408 | 0 | 463.1571 | 0
Сумма | 2.276 | 0.264 | 0 | 23751.4122 | 0 | 70593.3552 | 0 | 37687.9373 | 0 | 40150.0811 | 0 | 0 | 33.0198 | 3.7204 | 8514.2385 | 0 | 4514.928 | 0 | 10583.5534 | 0 | 3631.3954 | 0 | 4440.6993 | 84.6349 | 5230.9922 | 0 | 3113.8519 | 0 | 8706.9326 | 0 | 877.0201 | 0 | 3092.1458 | 0 | 2623.2522 | 0 | 1932.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.6182 | 0 | 7214.6606 | 0 | 4692.9481 | 4.0322 | 4364.3505 | 0 | 3083.6242 | 0 | 6927.1956 | 0 | 22707.3011 | 0 | 14241.0403 | 0 | 11094.82 | 0 | 13014.0006 | 0 | 11061.1488 | 0 | 12830.2231 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 8671.6125 | 11637.2117 | 12848.1917 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7971.9684 | 11645.3347 | 11728.248 | 4 | 16.6436 | 5.7412
| Q н, кВар | 3359.4323 | 4259.6481 | 4391.7861 |  |  | Q н, кВар | 2381.742 | 4135.2522 | 3380.6154 | 9 | 23.2825 | 8.3949
| S н, кВА | 9299.6048 | 12392.308 | 13578.0637 |  |  | S н, кВА | 8320.1547 | 12357.7559 | 12205.7512 | 18 | 24.5764 | 7.7724
Коэффициент загрузки | К з | 0.58123 | 0.77452 | 0.84863 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.208 | 0.30894 | 0.30514
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 51.4217 | 74.0896 | 84.4948 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 42.6437 | 51.8625 | 51.4502
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 662.1579 | 1114.9928 | 1322.8557 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 728.5237 | 941.421 | 931.8999

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч