## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО городского округа "Сыктывкар"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена выключателей: 4 шт(на уровне напряжения 110 кВ) 2028 г.;Замена линий электропередачи: 8 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2028 г.;Замена силовых (авто-) трансформаторов: 32 МВА(на уровне напряжения 110 кВ) 2028 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: 0,52 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2028 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 16 (МВА)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 6,943 МВхА от 20.12.2023
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 443,948 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 362,811 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Трансформатор силовой масляный | ТДН-16000/110 | ТДН-16000/110 | Т-1 | Т-1 | 1978 | нд | 2023 | 110 | 110 | 16 | 16 | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
2 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Трансформатор силовой масляный | ТДН-16000/110 | ТДН-16000/110 | Т-2 | Т-2 | 1978 | нд | 2023 | 110 | 110 | 16 | 16 | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
3 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Трансформатор силовой масляный | ТМ-25/10/0,23 | ТМГСУ-250/10,5 | ТСН-1 | ТСН-1 | 1982 | нд | 2023 | 10 | 10 | 0,25 | 0,25 | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
4 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Трансформатор силовой масляный | ТМ-25/10/0,23 | ТМГСУ-250/10,5 | ТСН-2 | ТСН-2 | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | 0,25 | 0,25 | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
5 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ММО-110-1250-20У1 | LTB 145 D1/B | МВ-110 Т-1 | МВ-110 Т-1 | 1978 | нд | 2023 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
6 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ММО-110-1250-20У1 | LTB 145 D1/B | МВ-110 Т-2 | МВ-110 Т-2 | 1978 | нд | 2023 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
7 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ММО-110-1250-20У1 | LTB 145 D1/B | СМВ-110 | СМВ-110 | 1978 | нд | 2023 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
8 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | LTB 145 D1/B | СМВ-110 | СМВ-110 | нд | нд | 2023 | 110 | 110 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
9 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 603д | яч. 603д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
10 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 607 д | яч. 607 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
11 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 609 д | яч. 609 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
12 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 611 д | яч. 611 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
13 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 613 д | яч. 613 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
14 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 602 д | яч. 602 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
15 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 604 д | яч. 604 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
16 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 608 д | яч. 608 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
17 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 610 д | яч. 610 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
18 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 612 д | яч. 612 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
19 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 614 д | яч. 614 д | 1981 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
20 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 616 д | яч. 616 д | 1982 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
21 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | ВМПП-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч. 618 д | яч. 618 д | 1982 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | 2014 | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
22 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | BЭ/TEL-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч.615д | яч.615д | 2011 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
23 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | BЭ/TEL-10-630-20 | BB/TEL-10-20 | яч.620д | яч.620д | 2011 | нд | 2023 | 10 | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
24 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | BB/TEL-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
25 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | BB/TEL-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
26 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | BB/TEL-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
27 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | BB/TEL-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
28 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | BB/TEL-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
29 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Выключатель | нд | BB/TEL-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2023 | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
30 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Трансформатор напряжения | НТМИ-10 | нд | яч.606д | нд | 1981 | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
31 | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | ПС 110/10 кВ "Краснозатонская" | Трансформатор напряжения | НТМИ-10 | нд | яч.605д | нд | 1982 | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010--14-1/2864 | Необходимо выполнить реконструкцию ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.) | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | «ПС Краснозатонская, яч.607 – СМВ-9» | «ПС Краснозатонская, яч.1 – СМВ-9» | «ПС Краснозатонская, яч.607 – СМВ-9» | «ПС Краснозатонская, яч.1 – СМВ-9» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 21,55 | 22,69 | 2017 | 2017 | 6 | ЖБ | ЖБ | нд | нд | нд | нд
2 | «ПС Краснозатонская, яч.609, яч.618 – РП №34» | «ПС Краснозатонская, яч.2,3 – РП-34» | «ПС Краснозатонская, яч.609, яч.618 – РП №34» | «ПС Краснозатонская, яч.2,3 – РП-34» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 2 | 2 | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 2,4 | 4,68 | 2015 | 2015 | 2 | ЖБ | ЖБ | нд | нд | нд | нд
3 | «ПС Краснозатонская, яч.603 – ТП №402» | «ПС Краснозатонская, яч.4 – ТП №402» | «ПС Краснозатонская, яч.603 – ТП №402» | «ПСКраснозатонская, яч.4 – ТП №402» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 9,03 | 10,17 | 2017 | 2017 | 5 | ЖБ | ЖБ | нд | нд | нд | нд
4 | «ПС Краснозатонская, яч.610 – ТП №742 | «ПС Краснозатонская, яч.5 – ТП №742 | «ПС Краснозатонская, яч.610 – ТП №742 | «ПС Краснозатонская, яч.5 – ТП №742 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 6,34 | 7,48 | 7 | 2016 | 3 | ЖБ | ЖБ | нд | нд | нд | нд
5 | «ПС Краснозатонская, яч.607 – ТП №735» | «ПС Краснозатонская, яч.6 – ТП №735» | «ПС Краснозатонская, яч.607 – ТП №735» | «ПС Краснозатонская, яч.6 – ТП №735» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 0,4 | 1,54 | 2 | 2014 | 1 | Дер | Дер | нд | нд | нд | нд
6 | «ПС Краснозатонская, яч.616 – ТП №405» | «ПС Краснозатонская, яч.7 – ТП №405» | «ПС Краснозатонская, яч.616 – ТП №405» | «ПСКраснозатонская, яч.7 – ТП №405» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 11,133 | 12,273 | 2016 | 2016 | 4 | ЖБ | ЖБ | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надёжности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар и юга Республики Коми за счет реконструкции ПС 110кВ Краснозатонская, ввода нового оборудования, и подключения отпайки ВЛ 110кВ «Краснозатонская-Мордино» длиной 60 км от ячейки 110 кВ с выключателем. Изменение топологии сети 10кВ развивающегося района Кранснозатонский г. Сыктывкара для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей в районе ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» и г. Сыктывкар. Снижения эксплуатационных затрат после реконструкции ПС 110кВ. Применение новых инновационных технологий, «цифровизации» объекта
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Повышение надёжности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар и юга Республики Коми за счет реконструкции ПС 110кВ Краснозатонская, ввода нового оборудования, и подключения отпайки ВЛ 110кВ «Краснозатонская-Мордино» длиной 60км от ячейки 110 кВ с выключателем. 2. Изменение топологии сети 10кВ развивающегося района Кранснозатонский г. Сыктывкара для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей в районе ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» и г. Сыктывкар. 3. Снижения эксплуатационных затрат после реконструкции ПС 110кВ. 4. Применение новых инновационных технологий, «цифровизации» объекта.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ 32 МВА; элегазовые выключатели 110 кВ (4 шт.), трансформаторы напряжения (2 компл.), трансформаторы тока 110 кВ (3 компл.), разъединители 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ 0,52 км, ВЛ 10 кВ 8 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,33014108 млн. руб/ км - ВЛ 13,75658951 млн. руб/ - МВА 0,7129462 млн. руб/ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Протокол заседания Технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 05.10.2018 №279(02)пр; Протокол испытания силового трансформатора Т-1 от 16.10.2016 №536-16; Протокол испытания силового трансформатора Т-1 от 22.06.2017 №257-17э-ЮЭС; Протокол испытания силового трансформатора Т-1 от 13.07.2018 №278-18э-ЮЭС; Протокол испытания высоковольтных вводов 110 кВ Т-1 №267-17э-ЮЭС; Протокол испытания ввода Т-2 ф.А от 20.07.2018 №313-18э-ЮЭС; Протокол испытания ввода Т-2 ф.В от 20.07.2018 №314-18э-ЮЭС; Протокол испытания ввода Т-2 ф.С от 20.07.2018 №315-18э-ЮЭС; Акты расследования технологического нарушения от 09.06.2015 №131; Акты расследования технологического нарушения от 27.08.2017 №297; Протокол испытания силового трансформатора Т-2 от 13.10.2016 №530-16; Протокол испытания силового трансформатора Т-2 от 24.05.2017 №169-17э-ЮЭС; Протокол испытания силового трансформатора Т-2 от 13.07.2018 №275-18э-ЮЭС; Протокол комплексной оценки состояния силового трансформатора по результатам обязательных периодических испытаний №010-14К от 28.05.2014; Протокол комплексной оценки состояния силового трансформатора по результатам обязательных периодических испытаний №011-14К от 28.05.2014; Акт технического освидетельствования от 28.01.2022 №51-010-14-1/2864
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2022 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская, ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 0,5 | 41 | 0,65 | 20,5 | 0,325 | 137 226 |  |  | АРТН от 13.12.2022 №874 | междуфазное замыкание на ВЛ в результате наклона дерева из стены леса
2022 | ВЛ-10 кВ фид. 607Д пс Краснозатонская, ВЛ-10 кВ фид. 607Д пс Краснозатонская-РП- | 2,55 | 20 | 0,1 | 51 | 0,255 | 137 226 |  |  | АРТН от 13.12.2022 №872 | подпрыгивание провода с последующим срывом изолятора
2022 | ВЛ-10кВ СВВ-9 от яч.607 Д ПС Краснозатонская. | 0,58 | 31 | 0,1 | 18,08 | 0,058 | 137 226 |  |  | АРТН от 08.08.2022 №549 | выпадение крюка с проводом из опоры №60
2022 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 0,42 | 370 | 0,2 | 154,18 | 0,083 | 137 226 | 0,001 | 0,003 | АРТН от 23.06.2022 №432 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2022 | ВЛ-10 кВ фид. 603Д пс Краснозатонская | 1,08 | 264 | 0,3 | 285,99 | 0,325 | 137 226 | 0,002 | 0,002 | АРТН от 01.08.2022 №340 | Воздействие на ЭУ птиц
2022 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 0,28 | 376 | 0,7 | 106,52 | 0,198 | 137 226 | 0,001 | 0,003 | АРТН от 18.03.2022 №299 | Обрыв шлейфа на ЛР ТП-1024 (потр).
2021 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская, СВВ-8 | 0,22 | 493 | 0,63 | 106,83 | 0,137 | 135 966 | 0,001 | 0,004 | АРТН от 06.10.2021 №385 | Воздействие на ЭУ птиц
2021 | ВЛ-10 кВ яч. 609Д ПС Краснозатонская | 1,67 | 10 | 0,1 | 16,67 | 0,167 | 135 966 |  |  | АРТН от 14.08.2021 №352 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2021 | ВЛ-10 кВ яч. 610Д ПС Краснозатонская | 0,38 | 901 | 0,2 | 345,35 | 0,077 | 135 966 | 0,003 | 0,007 | АРТН от 24.07.2021 №338 | Аварийное отключение произошло в результате перекрытия изоляции от удара молнии
2021 | ВЛ-10кВ яч. 616Д ПС Краснозатонская | 2 | 369 | 0,39 | 738 | 0,78 | 135 966 | 0,005 | 0,003 | АРТН от 22.07.2021 №336 | Срыв изолятора на оп №112/15
2021 | ВЛ-10кВ яч. 616Д ПС Краснозатонская | 0,42 | 719 | 0,3 | 299,61 | 0,125 | 135 966 | 0,002 | 0,005 | АРТН от 21.05.2021 №279 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2021 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 1,58 | 376 | 0,3 | 595,32 | 0,475 | 135 966 | 0,004 | 0,003 | АРТН от 13.05.2021 №270 | Пучение грунтов
2021 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 0,37 | 719 | 1,5 | 263,66 | 0,55 | 135 966 | 0,002 | 0,005 | АРТН от 25.04.2021 №248 | Повреждение кабельной воронки на оп.№5/10.
2020 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 1,95 | 376 | 0,8 | 733,2 | 1,56 | 136 018 | 0,005 | 0,003 | АРТН от 18.12.2020 №471 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2020 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 0,47 | 376 | 0,3 | 175,48 | 0,14 | 136 018 | 0,001 | 0,003 | АРТН от 29.10.2020 №407 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2020 | ВЛ-10 кВ фид. 616Д пс Краснозатонская | 0,35 | 120 | 0,3 | 42 | 0,105 | 136 018 |  | 0,001 | АРТН от 18.06.2020 №320 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2020 | ВЛ-10 кВ яч. 609Д от ПС Краснозатонская | 0,88 | 842 | 0,5 | 743,74 | 0,442 | 136 018 | 0,005 | 0,006 | АРТН от 15.04.2020 №278 | Упавшее дерево в пр. 53-54 из-за пределов охранной зоны (без повреждения проводов)
2020 | ВЛ-10 кВ фид. 607Д пс Краснозатонская | 2,73 | 29 | 0,02 | 79,27 | 0,055 | 136 018 | 0,001 |  | АРТН от 27.03.2020 №261 | Пробой с междуфазным замыканием внутри кабельной муфты в отходящей яч.607Д
2020 | ПС Краснозатонская 1сш-10кВ. | 0,07 | 4 246 | 1 | 283,21 | 0,067 | 136 018 | 0,002 | 0,031 | АРТН от 27.03.2020 №261 | Пробой с междуфазным замыканием внутри кабельной муфты в отходящей яч.607Д
2019 | ВЛ-10 кВ от яч 616Д ПС Краснозатонская | 0,53 | 498 | 0,4 | 265,58 | 0,213 | 134 300 | 0,002 | 0,004 | АРТН от 07.09.2019 №400 | Воздействие на ЭУ животных
2019 | ПС Краснозатонская яч.616 | 1,07 | 273 | 0,48 | 291,21 | 0,512 | 134 300 | 0,002 | 0,002 | АРТН от 24.08.2019 №388 | Длительное воздействие ветровой нагрузки
2019 | ПС Краснозатонская яч.603 | 0,28 | 130 | 0,13 | 36,83 | 0,035 | 134 300 |  | 0,001 | АРТН от 06.08.2019 №366 | Погодные условия, порывы ветра.
2019 | ПС Краснозатонская яч.616 | 0,48 | 243 | 0,34 | 117,44 | 0,166 | 134 300 | 0,001 | 0,002 | АРТН от 03.08.2019 №361 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 418 410 114,91 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -447 792 080,95
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12
Доля собственных средств | -
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 71 | 78 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 126 | 135 | 144 | 154 | 164 | 175 | 186 | 198 | 210 | 222 | 235 | 249
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 4 546 | 5 352 | 6 218 | 7 148 | 8 145 | 9 214 | 10 358 | 11 583 | 12 893 | 14 294 | 15 789 | 17 386 | 19 089 | 20 905 | 22 841 | 24 903 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Кредит, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Доход | [6 empty] | 4 546 | 5 352 | 6 218 | 7 148 | 8 145 | 9 214 | 10 358 | 11 583 | 12 893 | 14 294 | 15 789 | 17 386 | 19 089 | 20 905 | 22 841 | 24 903 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | 4 546 | 5 352 | 6 218 | 7 148 | 8 145 | 9 214 | 10 358 | 11 583 | 12 893 | 14 294 | 15 789 | 17 386 | 19 089 | 20 905 | 22 841 | 24 903 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 4 546 | 5 352 | 6 218 | 7 148 | 8 145 | 9 214 | 10 358 | 11 583 | 12 893 | 14 294 | 15 789 | 17 386 | 19 089 | 20 905 | 22 841 | 24 903 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | 4 546 | 5 352 | 6 218 | 7 148 | 8 145 | 9 214 | 10 358 | 11 583 | 12 893 | 14 294 | 15 789 | 17 386 | 19 089 | 20 905 | 22 841 | 24 903 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Налог на прибыль |  |  |  | 2028: -909; 2029: -1 070; 2030: -1 244; 2031: -1 430; 2032: -1 629; 2033: -1 843; 2034: -2 072; 2035: -2 317; 2036: -2 579; 2037: -2 859; 2038: -3 158; 2039: -3 477; 2040: -3 818; 2041: -4 181; 2042: -4 568; 2043: -4 981
Чистая прибыль | [6 empty] | 3 637 | 4 281 | 4 974 | 5 718 | 6 516 | 7 371 | 8 287 | 9 267 | 10 315 | 11 435 | 12 631 | 13 909 | 15 271 | 16 724 | 18 273 | 19 923 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 4 546 | 5 352 | 6 218 | 7 148 | 8 145 | 9 214 | 10 358 | 11 583 | 12 893 | 14 294 | 15 789 | 17 386 | 19 089 | 20 905 | 22 841 | 24 903 | -10 275 | -9 443 | -8 523 | -8 866 | -9 223
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2028: -909; 2029: -1 070; 2030: -1 244; 2031: -1 430; 2032: -1 629; 2033: -1 843; 2034: -2 072; 2035: -2 317; 2036: -2 579; 2037: -2 859; 2038: -3 158; 2039: -3 477; 2040: -3 818; 2041: -4 181; 2042: -4 568; 2043: -4 981
НДС |  |  |  | 2028: -909; 2029: -1 070; 2030: -1 244; 2031: -1 430; 2032: -1 629; 2033: -1 843; 2034: -2 072; 2035: -2 317; 2036: -2 579; 2037: -2 859; 2038: -3 158; 2039: -3 477; 2040: -3 818; 2041: -4 181; 2042: -4 568; 2043: -4 981
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2028: 303; 2029: 54; 2030: 58; 2031: 62; 2032: 66; 2033: 71; 2034: 76; 2035: 82; 2036: 87; 2037: 93; 2038: 100; 2039: 106; 2040: 114; 2041: 121; 2042: 129; 2043: 137; 2044: -1 660
Инвестиции | -502 092 138
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -502 092 138 | [5 empty] | 3 940 | 4 335 | 5 032 | 5 780 | 6 582 | 7 442 | 8 363 | 9 348 | 10 402 | 11 528 | 12 731 | 14 015 | 15 385 | 16 845 | 18 402 | 20 060 | -13 990 | -11 332 | -10 227 | -10 639 | -11 068
Накопленный чистый денежный поток | -502 092 138 | -502 092 138 |  | -502 092 138 | -502 092 138 | -502 092 138 | -502 088 198 | -502 083 863 | -502 078 831 | -502 073 051 | -502 066 469 | -502 059 027 | -502 050 664 | -502 041 315 | -502 030 913 | -502 019 385 | -502 006 654 | -501 992 639 | -501 977 254 | -501 960 409 | -501 942 007 | -501 921 947 | -501 935 937 | -501 947 269 | -501 957 496 | -501 968 135 | -501 979 203 | -501 979 203 | -501 979 203 | -501 979 203 | -501 979 203 | -501 979 203
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -447 816 748 | [5 empty] | 1 983 | 1 946 | 2 015 | 2 064 | 2 097 | 2 114 | 2 119 | 2 113 | 2 097 | 2 073 | 2 041 | 2 004 | 1 962 | 1 916 | 1 867 | 1 815 | -1 129 | -816 | -657 | -609 | -565
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -447 816 748 | -447 816 748 |  | -447 816 748 | -447 816 748 | -447 816 748 | -447 814 765 | -447 812 819 | -447 810 804 | -447 808 739 | -447 806 643 | -447 804 528 | -447 802 409 | -447 800 296 | -447 798 199 | -447 796 127 | -447 794 085 | -447 792 081 | -447 790 119 | -447 788 202 | -447 786 335 | -447 784 519 | -447 785 649 | -447 786 464 | -447 787 121 | -447 787 730 | -447 788 296 | -447 788 296 | -447 788 296 | -447 788 296 | -447 788 296 | -447 788 296
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Формат №3.2_pl
Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности ПАО МРСК "Северо-Запада"
___________________________Н.О. Савин
«______» __________ 201__ года
М.П.
Укрупненный сетевой график (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Северо-Запада" филиал в Республике Коми
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
J_000-55-1-03.13-1663
по состоянию на: "30" сентября 2023 года
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 502.0921
| Годы начала и окончания строительства: | 2019-2024
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 8,52 км, 32 МВА
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  | Сроки выполнения |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.4. | Утверждение документации по планировке территории
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 100%
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 100%
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  |  | 0% | Вина проектировщика АО "Энергосервис Северо-Запада" (длительное устрание замечаний госэкспертизы при предоставление документации на экспертизу; изменение требований к документации)
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 0% | Вина проектировщика АО "Энергосервис Северо-Запада" (длительное устрание замечаний госэкспертизы при предоставление документации на экспертизу; изменение требований к документации)
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.10. | Утверждение проектной документации | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 0% | Вина проектировщика АО "Энергосервис Северо-Запада" (длительное устрание замечаний госэкспертизы при предоставление документации на экспертизу; изменение требований к документации)
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2023-04-01 | 2023-04-01
1.12. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 2020-10-03 | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-03-01 | 2023-04-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2023-09-01 | 2023-10-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-10-01 | 2023-11-13
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-11-14 | 2023-11-14
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-11-15 | 2023-11-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-26 | 2023-11-30
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-12-29 | 2023-12-29
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-12-28 | 2023-12-28
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-29 | 2023-12-29
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-03-31 | 2024-03-31
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]+1

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 502,09213789 | 502,09213789 | 448,22227467 | 448,21715792 | 0,00511675 | 0 | нд | 0,00243116 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 443,94816334 | 4 кв. | 0 | нд | 443,94816334 | 0,00243116
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 464,76780792 | 154,26079012 | 448,22227467 | 137,71014012 | 0,00511675 | 0 | нд | 0,00243116 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 443,94816334 | 4 кв. | 0 | нд | 443,94816334 | 0,00243116
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 37,32432997 | 347,83134777 | 0 | 310,50701780 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 418,41011491 | 418,41011491 | 366,40791101 | 366,40345969 | 0,00445132 | 0 | нд | 0,00265297 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 362,81117568 | 4 кв. | 0 | нд | 362,81117568 | 0,00265297
2.1 | проектно-изыскательские работы | 16,06877639 | 16,06877639 | 6,72832599 | 6,72832543 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,13159066 | 4 кв. | 0 | нд | 3,13159066 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 140,89298764 | 140,89298764 | 140,89298764 | 140,89298764 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 140,89298764 | 4 кв. | 0 | нд | 140,89298764 | 0
2.3 | оборудование | 180,96135692 | 180,96135692 | 180,96135692 | 180,96135692 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 180,96135692 | 4 кв. | 0 | нд | 180,96135692 | 0
2.4 | прочие затраты | 80,48699396 | 80,48699396 | 37,82524046 | 37,82078970 | 0,00445132 | 0 | нд | 0,00265297 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,82524046 | 4 кв. | 0 | нд | 37,82524046 | 0,00265297
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,000 | 4 кв. | 0 | нд | 32,000 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 8,520 | 8,520 | 0 | 8,520 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,520 | 4 кв. | 0 | нд | 8,520 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 47,000 | 49,000 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47,000 | 4 кв. | 0 | нд | 47,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,000 | 4 кв. | 0 | нд | 32,000 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 8,520 | 8,520 | 0 | 8,520 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,520 | 4 кв. | 0 | нд | 8,520 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 47,000 | 49,000 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47,000 | 4 кв. | 0 | нд | 47,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 418,41011491 | 418,41011491 | 418,41011491 | 418,41011491 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 418,41011491 | 4 кв. | 0 | нд | 418,41011491 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 32,000 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,000 | 4 кв. | 0 | нд | 32,000 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 8,520 | 8,520 | 0 | 8,520 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,520 | 4 кв. | 0 | нд | 8,520 | 0
5.6 | шт./комплекты | 47,000 | 49,000 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47,000 | 4 кв. | 0 | нд | 47,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32,000 | 4 кв. | 0 | нд | 32,000 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,000 | 4 кв. | 0 | нд | 8,000 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 0.08565 | Мониторинг цен рынка | 0.08565 | ПЗ | ПЗ | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.08565 | нд | 0 | 0.08565 | 0.08565 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.08565 | 0 |  | Неэлектронная | 01.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | нд | нд |  |  | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
2 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 0.36845 | Мониторинг цен рынка | 0.36845 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.36845 | нд | 0 | 0.36845 | 0.36845 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.36845 | 0 |  | Неэлектронная | 01.01.2012 | 30.01.2012 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | нд | нд |  |  | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
3 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 0 | Мониторинг цен рынка | 0 | ЕП |  | 1 | 1 | Администрация Эжвинского района | 2757.39 | нд | 0 | 2757.39 | 0 | Администрация Эжвинского района | 2.7574 | 0 |  | Неэлектронная | 01.03.2012 | 22.03.2012 | 22.03.2012 | 23.03.2012 | нд | нд |  |  | 23.03.2012 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
4 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); | ПО | 0.86868 | Мониторинг цен рынка | 0.86868 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.86868 | нд | 0 | 0.86868 | 0.86868 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.86868 | 0 |  | Неэлектронная | 01.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | нд | нд |  |  | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
5 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 0.77794 | Мониторинг цен рынка | 0.77794 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.77794 | нд | 0 | 0.77794 | 0.77794 | КУМИ г.Сыктывкар | 0.77794 | 0 |  | Неэлектронная | 01.01.2012 | 30.01.2012 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | нд | нд |  |  | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
6 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 1.3009 | Мониторинг цен рынка | 1.3009 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 1.3009 | нд | 0 | 1.3009 | 1.3009 | КУМИ г.Сыктывкар | 1.3009 | 0 |  | Неэлектронная | 01.03.2012 | 25.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | нд | нд |  |  | 26.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
7 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 2.7574 | Мониторинг цен рынка | 2.7574 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 2.7574 | нд | 0 | 2.7574 | 2.7574 | КУМИ г.Сыктывкар | 2.7574 | 2.3716 |  | Неэлектронная | 01.03.2012 | 25.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | нд | нд |  |  | 26.03.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 0,38583 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
8 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); | ПО | 3.3408 | Мониторинг цен рынка | 3.3408 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 3.3408 | нд | 0 | 3.3408 | 3.3408 | КУМИ г.Сыктывкар | 3.3408 | 0 |  | Неэлектронная | 13.02.0012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | нд | нд |  |  | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
9 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); | ПО | 0.20144 | Мониторинг цен рынка | 0.20144 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация МО Город Сыктывкар | 0.20144 | нд | 0 | 0.20144 | 0.20144 | Администрация МО Город Сыктывкар | 0.20144 | 0 |  | Неэлектронная | 01.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | нд | нд |  |  | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
10 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); | ПО | 0.6606 | Мониторинг цен рынка | 0.6606 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация МО Город Сыктывкар | 0.6606 | нд | 0 | 0.6606 | 0.6606 | Администрация МО Город Сыктывкар | 0.6606 | 0.59454 |  | Неэлектронная | 01.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | нд | нд |  |  | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | 01.01.2019 | 18.09.2015 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 0,06606 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
11 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Услуги аренды по объектам: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) (ВЛ 110 кВ - 27,268 км, ПС 220/110/10 кВ - 2х16 МВА); Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | ПО | 31.2201 | Мониторинг цен рынка | 31.2201 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Комитет лесов РК | 31.2201 | нд | 0 | 31.2201 | 31.2201 | Комитет лесов РК | 31.2201 | 0.15021 |  | Неэлектронная | 06.06.2013 | 05.06.2013 | 06.06.2013 | 06.06.2013 | нд | нд |  |  | 06.06.2013 | 06.06.2013 | 06.06.2013 | 01.01.2019 | 05.06.2062 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:F_000-55-2-01.12-0026
12 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР.Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре; | Филиал | 15503.3215 | Укрупненный расчет | 15503.3215 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 15503.3215 | нд | 0 | 15503.3215 | 15503.3215 | АО «Энергосервис Северо-Запада» | 15503.3215 | 7395.4446 |  | b2b-mrsk.ru | 01.11.2019 |  |  | 19.12.2019 | нд | нд |  |  | 10.01.2020 | 17.04.2023 | 10.01.2020 | 25.01.2020 | 31.12.2020 | нд | закупка на заключение доп. соглашения к договору от 25.01.2020 №5/20-Ю
13 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка (площадь 1 544 кв.м., кадастровый номер 11:05:0501002:28) для реконструкции ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | Филиал | 1.2043 | Мониторинг цен рынка | 1.2043 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация МО Город Сыктывкар | 1.2043 | нд | 0 | 1.2043 | 1.2043 | Администрация МО Город Сыктывкар | 1.2054 | 0 |  | Неэлектронная | 01.01.2020 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 8 от 07.02.2020 |  |  | 29.02.2020 | 02.12.2019 | 31.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2022 | нд | нд
14 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка (площадь 3 260 кв.м., кадастровый номер 11:05:0501002:27) для реконструкции ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | Филиал | 2.5428 | Мониторинг цен рынка | 2.5428 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар | 2.5428 | нд | 0 | 2.5428 | 2.5428 | Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар | 2.5451 | 0 |  | Неэлектронная | 01.01.2020 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 10 от 14.02.2020 |  |  | 29.02.2020 | 02.12.2019 | 31.01.2020 | 02.12.2019 | 22.12.2022 | нд | нд
15 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка (площадь 14000 кв.м., кадастровый номер 11:05:0000000:220) для реконструкции ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми | Филиал | 10.92 | Мониторинг цен рынка | 10.92 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар | 10.92 | нд | 0 | 10.92 | 10.92 | Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар | 10.93 | 0 |  | Неэлектронная | 01.01.2020 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | п.5.8.1.11. Единого стандарта закупок ПА | Разрешение ЦКК № 8 от 07.02.2020 |  |  | 29.02.2020 | 02.12.2019 | 31.12.2019 | 02.12.2019 | 22.12.2022 | нд | нд
16 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0210060.0020. Аренда земельного участка под кадастровым номером 11:05:0501002:28, площадью 1544 кв.м по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт.Краснозатонский для размещения объекта "Строительство ВЛ 110/10 кВ ПС 220/110/10 "Сыктывкар" - ПС 110/10 "Краснозатонская"Подъездная к ПС " Краснозатонская-2"для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 0.42014 | Мониторинг цен рынка | 0.42014 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 19.6706 | нд | 0 | 19.6706 | 19.6706 | КУМИ г.Сыктывкар | 19.6706 | 19.1506 |  | Неэлектронная | 16.01.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | (до 05.02.23) 5.7.3.11 | нд |  |  | 28.02.2023 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2071 | нд | нд
17 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0210060.0022. Аренда земельного участка под кадастровым номером 11:05:0000002:220, площадью 14000 кв.мпо адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт.Краснозатонский с разрешённым использованием: для строительства объекта «Подстанция «Краснозатонскай-2» для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 3.8095 | Мониторинг цен рынка | 3.8095 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 178.36 | нд | 0 | 178.36 | 178.36 | КУМИ г.Сыктывкар | 178.36 | 173.6454 |  | Неэлектронная | 23.01.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | (до 05.02.23) 5.7.3.11 | нд |  |  | 28.02.2023 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2071 | нд | нд
18 | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 2.1. Услуги | Декабрь 2028 | нд | 0 | 32 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0210060.0021. Аренда земельного участка под кадастровым номером 11:05:0501002:27, площадью 3260 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт.Краснозатонский для размещения объекта "Строительство ВЛ 110/10 кВ ПС 220/110/10 "Сыктывкар" - ПС 110/10 "Краснозатонская". Подъездная автодорога к ПС " Краснозатонская-2"для нужд ПО «ЮЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | ПО | 0.88708 | Мониторинг цен рынка | 0.88708 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | КУМИ г.Сыктывкар | 41.5324 | нд | 0 | 41.5324 | 41.5324 | КУМИ г.Сыктывкар | 41.5324 | 40.4346 |  | Неэлектронная | 19.01.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | (до 05.02.23) 5.7.3.11 | нд |  |  | 28.02.2023 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | 15.12.2022 | 15.12.2071 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-55-1-03.13-1663
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Коми, г. Сыктывкар
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 32(0) км: ввод - 8,52(0,52)
шт./комплекты | 47
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 502,09213789
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 18,90045004
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 18,90045004
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 25.01.2020 № 5/20-Ю подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 18,60398578
% от сметной стоимости проекта | 3,71 %
оплачено по договору, млн. руб. | 11,20854115
освоено по договору, млн. руб. | 9,34045096
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 13.07.2012 № 04/12-84 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00334082
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00337074
освоено по договору, млн. руб. | 0,00334082
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 13.07.2012 № 01/12-419 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00020144
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00020144
освоено по договору, млн. руб. | 0,00020144
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.07.2012 № 01/12-417 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00006606
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00006606
освоено по договору, млн. руб. | 0,00006606
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 11.07.2012 № 01/12-415 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00086868
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00086868
освоено по договору, млн. руб. | 0,00086868
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 13.07.2012 № 03/12-8 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00008565
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00008565
освоено по договору, млн. руб. | 0,00008565
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 31.01.2012 № 05/12-7 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00036845
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00037175
освоено по договору, млн. руб. | 0,00036845
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 23.03.2012 № 02/12-33 контрагент Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00275739
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00275739
освоено по договору, млн. руб. | 0,00275739
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 31.01.2012 № 05/12-6 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00077794
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0007849
освоено по договору, млн. руб. | 0,00077794
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 26.03.2012 № 01/12-207 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00130085
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00130085
освоено по договору, млн. руб. | 0,00130085
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 26.03.2012 № 01/12-209 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0,00038583
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00038583
освоено по договору, млн. руб. | 0,00038583
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 06.06.2013 № С0990519/03/13-АЗ контрагент Комитет лесов Республики Коми
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0,03122006
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03106985
освоено по договору, млн. руб. | 0,02963866
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 02.12.2019 № 05/19-156 контрагент Администрация МО городского округа "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,00120543
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00120543
освоено по договору, млн. руб. | 0,00120543
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 02.12.2019 № 05/19-157 контрагент "Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,00254513
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00254513
освоено по договору, млн. руб. | 0,00254513
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 02.12.2019 № 04/19-61 контрагент Администрация МО городского округа "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,01092997
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01092997
освоено по договору, млн. руб. | 0,01092997
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.12.2022 № 04/22-52 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,01967056
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00051995
освоено по договору, млн. руб. | 0,00065348
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.12.2022 № 04/22-53 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,0008476
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.12.2022 № 04/22-51 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,17836
% от сметной стоимости проекта | 0,04 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00471456
освоено по договору, млн. руб. | 0,00612232
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 15.12.2022 № 04/22-53 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар"
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,0415324
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00109782
освоено по договору, млн. руб. | 0,00142862
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 4,59 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,59%
% оплаты по объекту(предоплата) | 10,73 %
всего оплачено по объекту | 53,87619555
% освоения по объекту за отчетный период | 12,43 %
всего освоено по объекту | 52,00882692
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 25.01.2020 , 5/20-Ю
- технические агенты | нд
- подрядчики | "Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар" , Аренды , , 02.12.2019 , 05/19-157 Администрация МО городского округа "Сыктывкар" , Аренды , , 02.12.2019 , 05/19-156 Администрация МО городского округа "Сыктывкар" , Аренды , , 02.12.2019 , 04/19-61 Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" , Аренды , , 23.03.2012 , 02/12-33 АО «Энергосервис Северо-Запада» , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 25.01.2020 , 5/20-Ю Комитет лесов Республики Коми , Аренды , , 06.06.2013 , С0990519/03/13-АЗ Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Услуги , , 13.07.2012 , 03/12-8 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , , 31.01.2012 , 05/12-7 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Услуги , , 11.07.2012 , 01/12-415 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , , 31.01.2012 , 05/12-6 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , , 26.03.2012 , 01/12-207 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , , 26.03.2012 , 01/12-209 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Услуги , , 13.07.2012 , 04/12-84 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Услуги , , 13.07.2012 , 01/12-419 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Услуги , , 11.07.2012 , 01/12-417 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , Аренда имущества , 15.12.2022 , 04/22-52 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , Аренда имущества , 15.12.2022 , 04/22-53 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , Аренда имущества , 15.12.2022 , 04/22-51 Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО ГО "Сыктывкар" , Аренды , Аренда имущества , 15.12.2022 , 04/22-53
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)