## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | 2736.017 | 2736.212 | 80 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | 2934.079 | 2937.265 | 80 | 254.88 | 254.88 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао | 611.4698 | 611.4698 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS 485 | 611.4666 | 611.4666 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап | 776.2334 | 776.3052 | 132000 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS 485 | 776.2324 | 776.3042 | 132000 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао | 16.2048 | 16.2048 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS 485 | 16.2057 | 16.2057 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап | 322.5036 | 325.2456 | 132000 | 361944 | 361944 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS 485 | 322.5014 | 325.2435 | 132000 | 361957.2 | 361957.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао | 137.2406 | 137.2406 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS 485 |  |  | 132000 |  | 0
110 В.Устюг РП 2 ап | 6312.1936 | 6315.1064 | 132000 | 384489.6 | 384489.6 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS 485 |  |  | 132000 |  | 384054
110 В.Устюг-Дымково 1 ао | 8806.709 | 8811.2627 | 66000 | 300547.5 | 300547.5 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ап | 811.3193 | 811.3193 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао | 8408.2739 | 8412.7463 | 66000 | 295176.75 | 295176.75 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап | 906.1224 | 906.1224 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао | 7727.285 | 7728.663 | 7000 | 9646 | 9646 | 0 | 0
35 В.Устюг-Новатор ао (резерв) | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 2830.1055 | 2830.4265 | 21000 | 6741 | 6741 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 2825.1285 | 2825.7985 | 21000 | 14070 | 14070 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 1 ап | 5287.5006 | 5290.8998 | 18000 | 61185.6 | 61185.6 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 2 ап | 3032.4648 | 3035.3284 | 18000 | 51544.8 | 51544.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао | 4117.3908 | 4118.1534 | 2400 | 1830.24 | 1830.24 | 0 | 0
6 В.Устюг-Будрино ао | 786.8204 | 788.3958 | 1800 | 2835.72 | 2835.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Гладково ао | 517.0122 | 518.0288 | 1800 | 1829.88 | 1829.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Горводопровод ао | 1148.9228 | 1149.6636 | 4800 | 3555.84 | 3555.84 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао | 8442.3132 | 8447.0872 | 7200 | 34372.8 | 34372.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао | 4450.3368 | 4453.475 | 7200 | 22595.04 | 22595.04 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 3 ао | 3404.117 | 3408.4528 | 4800 | 20811.84 | 20811.84 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 4 ао | 1957.4396 | 1961.0858 | 3600 | 13126.32 | 13126.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 9880.0726 | 9880.1886 | 4800 | 556.8 | 556.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Калашово ао | 9459.9942 | 9460.8678 | 4800 | 4193.28 | 4193.28 | 0 | 0
6 В.Устюг-Лесхоз ао | 1545.8319 | 1545.8319 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 3551.4856 | 3551.5876 | 600 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 1300.3062 | 1301.0668 | 4800 | 3650.88 | 3650.88 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона ао | 722.2926 | 722.4375 | 3600 | 521.64 | 521.64 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 6056.1178 | 6056.174 | 3600 | 202.32 | 202.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 9239.4956 | 9240.2432 | 1800 | 1345.68 | 1345.68 | 0 | 0
6 В.Устюг-РПБ ао | 9878.9324 | 9879.918 | 1200 | 1182.72 | 1182.72 | 0 | 0
|  |  |  | 1979200.33 | 2363254.33 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 17.06.2015
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао |  |  | 80
110 В.Устюг ОШСМВ ао | 185.8238 | 185.8472 | 132000 | 3088.8 | 3088.8 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS 485 | 185.8235 | 185.8468 | 132000 | 3075.6 | 3075.6 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап | 314.7164 | 314.7164 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS 485 | 314.7188 | 314.7188 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао | 56.637 | 57.1658 | 132000 | 69801.6 | 69801.6 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS 485 | 56.6402 | 57.1689 | 132000 | 69788.4 | 69775.2 | 13.2 | 0.02
110 В.Устюг РП 1 ап | 19.9748 | 20.0738 | 132000 | 13068 | 13068 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS 485 | 19.979 | 20.078 | 132000 | 13068 | 13068 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао | 282.9904 | 282.9904 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS 485 |  |  | 132000 |  | 65722.8
110 В.Устюг РП 2 ап | 2077.8872 | 2078.0172 | 132000 | 17160 | 17160 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS 485 |  |  | 132000 |  | 17160
110 В.Устюг-Дымково 1 ао |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 1 ап |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 2 ао |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 2 ап |  |  | 66000
35 В.Устюг-Золотавцево ао | 1100.091 | 1100.479 | 7000 | 2716 | 2716 | 0 | 0
35 В.Устюг-Новатор ао (резерв) | 9996.57 | 9996.57 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 1184.6835 | 1184.741 | 21000 | 1207.5 | 1207.5 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 1742.989 | 1743.542 | 21000 | 11613 | 11613 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 1 ап | 8384.8956 | 8386.5081 | 18000 | 29025 | 29025 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 2 ап | 7519.4681 | 7521.0163 | 18000 | 27867.6 | 27867.6 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао | 1569.3371 | 1569.8243 | 2400 | 1169.28 | 1169.28 | 0 | 0
6 В.Устюг-Будрино ао | 3543.2048 | 3544.0422 | 1800 | 1507.32 | 1507.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Гладково ао | 5980.0876 | 5981.0258 | 1800 | 1688.76 | 1688.76 | 0 | 0
6 В.Устюг-Горводопровод ао | 899.5634 | 900.126 | 4800 | 2700.48 | 2700.48 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао | 3411.4428 | 3413.4242 | 7200 | 14266.08 | 14266.08 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао | 9782.6148 | 9784.041 | 7200 | 10268.64 | 10268.64 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 3 ао | 6811.2941 | 6813.325 | 4800 | 9748.32 | 9748.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 4 ао | 898.5674 | 900.334 | 3600 | 6359.76 | 6359.76 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 5677.2462 | 5677.43 | 4800 | 882.24 | 882.24 | 0 | 0
6 В.Устюг-Калашово ао | 5336.5328 | 5337.3474 | 4800 | 3910.08 | 3910.08 | 0 | 0
6 В.Устюг-Лесхоз ао | 7411.1638 | 7411.1638 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 3846.5556 | 3846.8668 | 600 | 186.72 | 186.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 542.2104 | 542.5002 | 4800 | 1391.04 | 1391.04 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона ао | 4390.2769 | 4390.5521 | 3600 | 990.72 | 990.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 1472.6028 | 1472.7122 | 3600 | 393.84 | 393.84 | 0 | 0
6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 1869.3184 | 1870.2468 | 1800 | 1671.12 | 1671.12 | 0 | 0
6 В.Устюг-РПБ ао | 990.8678 | 991.3056 | 1200 | 525.36 | 525.36 | 0 | 0