## Сумма АЧР
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)
в режимный день 17.06.2015
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 10-00 | 22-00
Потребление, МВт | 1213 | 1538 | 1277
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 36.7 | 54.5 | 42.1
% САЧР от потребления | 3.026% | 3.544% | 3.297% | 4.8%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 606.963 | 768.409 | 659.973
% АЧР-1 от потребления | 50.04% | 49.96% | 51.68%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 121.6 | 155.8 | 130.5
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10.02% | 10.13% | 10.22%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 728.563 | 924.209 | 790.473
% АЧР от потребления | 60.06% | 60.09% | 61.9%
% АЧР в соответствии с заданием | 58.76% | 74.53% | 63.75%
Выполнение задания в % | 58.76% | 74.53% | 63.75%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 446.482 | 598.844 | 506.072
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 73.56% | 77.93% | 76.68%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 252.2 | 383.5 | 305.4
% ЧАПВ от суммы АЧР | 34.62% | 41.49% | 38.64%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с
48,8 Гц | 30.5 | 44.2 | 37.6 | [33 empty] | 30.5 | 44.2 | 37.6 | 30.5 | 44.2 | 37.6 | 100% | 100% | 100%
48,7 Гц | 11.3 | 14.3 | 12.9 | [6 empty] | 13.7 | 15.8 | 15.8 | [24 empty] | 25 | 30.1 | 28.7 | 30.2 | 35.9 | 34.1 | 82.78% | 83.84% | 84.16%
48,6 Гц | [9 empty] | 36.1 | 45.8 | 41.6 | [24 empty] | 36.1 | 45.8 | 41.6 | 36.1 | 45.8 | 41.6 | 100% | 100% | 100%
48,5 Гц | [9 empty] | 18.3 | 36.2 | 28.8 | [24 empty] | 18.3 | 36.2 | 28.8 | 18.3 | 36.2 | 28.8 | 100% | 100% | 100%
48,4 Гц | [9 empty] | 38.6 | 52.5 | 42.7 | [24 empty] | 38.6 | 52.5 | 42.7 | 38.6 | 52.5 | 42.7 | 100% | 100% | 100%
48,3 Гц | [9 empty] | 17.3 | 20.1 | 19.9 | [24 empty] | 17.3 | 20.1 | 19.9 | 36 | 33.7 | 32.8 | 48.06% | 59.64% | 60.67%
48,2 Гц | [9 empty] | 4.1 | 7.9 | 3.1 | [6 empty] | 51.4 | 45.8 | 45 | [15 empty] | 55.5 | 53.7 | 48.1 | 55.5 | 53.7 | 48.1 | 100% | 100% | 100%
48,1 Гц | [18 empty] | 5.182 | 9.244 | 9.172 | [15 empty] | 5.182 | 9.244 | 9.172 | 43.663 | 45.209 | 45.073 | 11.87% | 20.45% | 20.35%
48,0 Гц | [18 empty] | 14.9 | 17.2 | 15.8 | [15 empty] | 14.9 | 17.2 | 15.8 | 20.2 | 22.2 | 18.8 | 73.76% | 77.48% | 84.04%
47,9 Гц | [18 empty] | 22.5 | 26.6 | 26.2 | [15 empty] | 22.5 | 26.6 | 26.2 | 33.2 | 37.2 | 37 | 67.77% | 71.51% | 70.81%
47,8 Гц | [18 empty] | 9.5 | 25.5 | 12.2 | [15 empty] | 9.5 | 25.5 | 12.2 | 31.1 | 45.2 | 29.4 | 30.55% | 56.42% | 41.5%
47,7 Гц | [21 empty] | 22.6 | 33.5 | 28.2 | [12 empty] | 22.6 | 33.5 | 28.2 | 46.4 | 57.9 | 54.8 | 48.71% | 57.86% | 51.46%
47,6 Гц | [21 empty] | 14 | 26.5 | 15.7 | [6 empty] | 2.7 | 8.1 | 5.1 |  |  |  | 16.7 | 34.6 | 20.8 | 16.7 | 34.6 | 20.8 | 100% | 100% | 100%
47,5 Гц | [30 empty] | 25.3 | 32.3 | 32.2 |  |  |  | 25.3 | 32.3 | 32.2 | 25.3 | 32.3 | 32.2 | 100% | 100% | 100%
47,4 Гц | [30 empty] | 43 | 46 | 45.5 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 49.6 | 52.4 | 52.7 | 49.6 | 52.4 | 52.7 | 100% | 100% | 100%
47,3 Гц | [33 empty] | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 100% | 100% | 100%
47,2 Гц | [30 empty] | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 25.2 | 46.9 | 29.6 | 26.4 | 49.4 | 31.8 | 26.4 | 49.4 | 31.8 | 100% | 100% | 100%
Сумма АЧР-2 МВт | 41.8 | 58.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 178.3 | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.482 | 124.344 | 108.372 | 36.6 | 60 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 88.9 | 85 | 64.3 | 88.8 | 66.4 | 446.482 | 598.844 | 506.072 | 570.263 | 713.909 | 617.873 | 78.29% | 83.88% | 81.91%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 41.8 | 58.5 | 50.5 | [6 empty] | 128.1 | 178.3 | 151.9 | [9 empty] | 140.082 | 184.344 | 152.272 | [6 empty] | 136.5 | 177.7 | 151.4
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.362% | 9.769% | 9.979% | [6 empty] | 28.69% | 29.77% | 30.02% | [9 empty] | 31.37% | 30.78% | 30.09% | [6 empty] | 30.57% | 29.67% | 29.92%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [8 empty] | ВУЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.8 | 11.8 | 18.3 | 16.1 | 49 |  |  | 5 |  |  | 2.8 | 5.5 | 4.9 | 48.7 |  |  | 14.9 | 16.7 | 16 | 48.9 |  |  | 15 |  |  | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 48.6 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.3
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 5.6 | 8.4 | 7.4 | 48.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 11.2 | 11.1 | 48 |  |  | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 3.4 | 3.9 | 3.6
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 15 |  |  | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 48.6 |  |  | 15.7 | 18.1 | 17.1 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 15.7 | 18.1 | 17.1 | 47.9 |  |  | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 6.3 | 7.5 | 7.3
48.7 | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 49 |  |  | 15 |  |  | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 48.4 |  |  | 34.8 | 42.5 | 37.3 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 13.8 | 16.2 | 14.7 |  |  |  | 9.9 | 11.8 | 11.2 | [6 empty] | 9.9 | 11.8 | 11.2
48.7 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 48.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 21 | 26.3 | 22.6
48.6 | 16.5 | 23.4 | 20.4 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 13.6 | 19.4 | 17.2 | 48.3 |  |  | 36 | 33.7 | 32.8 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 17.3 | 20.1 | 19.9 | ТЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.6 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 2.9 | 4 | 3.2 | 48.2 |  |  | 55.5 | 53.7 | 48.1 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 4.1 | 7.9 | 3.1 | 48.8 |  |  | 16.4 | 22.4 | 18.5 | 49 |  |  | 5 |  |  | 7.7 | 10.8 | 8.5
48.5 | 18.3 | 36.2 | 28.8 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 18.3 | 36.2 | 28.8 | 48.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 51.4 | 45.8 | 45 | 48.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 8.7 | 11.6 | 10
48.4 | 3.8 | 10 | 5.4 | 49 |  |  | 30 |  |  | 3.8 | 10 | 5.4 | 48.1 |  |  | 39.363 | 36.909 | 36.373 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 0.882 | 0.944 | 0.472 | 47.4 |  |  | 2.3 | 4.6 | 4.1 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 2.3 | 4.6 | 4.1
48.1 | 4.3 | 8.3 | 8.7 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 4.3 | 8.3 | 8.7 | 48 |  |  | 16.8 | 18.3 | 15.2 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 9.5 | 10.9 | 9.9 |  |  |  | 18.7 | 27 | 22.6 | [6 empty] | 18.7 | 27 | 22.6
47.7 | 22.6 | 33.5 | 28.2 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 22.6 | 33.5 | 28.2 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 2 | 2.4 | 2.3
47.6 | 14 | 26.5 | 15.7 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 14 | 26.5 | 15.7 | 47.9 |  |  | 26.9 | 29.7 | 29.7 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 16.2 | 19.1 | 18.9
47.5 | 21.3 | 23.2 | 22.8 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 21.3 | 23.2 | 22.8 | 47.8 |  |  | 31.1 | 45.2 | 29.4 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 9.5 | 25.5 | 12.2
47.4 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 47.7 |  |  | 23.8 | 24.4 | 26.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | КЭС | [5 empty] | АЧР-2
47.2 | 6.1 | 15.5 | 11.5 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 47.6 |  |  | 2.7 | 8.1 | 5.1 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 2.7 | 8.1 | 5.1 | 48.8 |  |  | 2.3 | 3.5 | 3 | 49 |  |  | 5 |  |  | 2.3 | 3.5 | 3
47.2 | 0 | 0 | 0 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 4.9 | 13 | 9.3 | 47.5 |  |  | 4 | 9.1 | 9.4 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 4 | 9.1 | 9.4 | 48.7 |  |  | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 49 |  |  | 15 |  |  | 2.4 | 3.9 | 3.2
| 156.8 | 248.8 | 203.3 | [6 empty] | 136.4 | 214.5 | 177.6 | 47.4 |  |  | 40.7 | 41.4 | 41.4 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 40.7 | 41.4 | 41.4 | 48.6 |  |  | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 3.7 | 3.9 | 3.8
[13 empty] | 47.3 |  |  | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 48.7 |  |  | 65 |  |  | 32.5 | 35.5 | 29.6 |  |  |  | 8.4 | 11.3 | 10 | [6 empty] | 8.4 | 11.3 | 10
[13 empty] | 47.2 |  |  | 20.3 | 33.9 | 20.3 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 7.3 | 8.9 | 5.3
[13 empty] | 47.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 13 | 25 | 15
[16 empty] | 395.063 | 447.209 | 394.373 | [6 empty] | 273.082 | 334.244 | 284.672

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [32 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 с |  |  | 10 с
49,2 Гц | 16.7 | 26 | 21 | 1.5 | 2.4 | 1.6
49,1 Гц |  |  |  | 15.7 | 19 | 15.7 | 7.7 | 9.8 | 7.1
48,8 Гц | [6 empty] | 10 | 15 | 11.6 | 12.1 | 15.3 | 13.7
48,7 Гц | [9 empty] | 8.3 | 9.1 | 9 | 12.1 | 16.1 | 15.1
48,6 Гц | [15 empty] | 15.3 | 21 | 19.1 | 17.5 | 20.4 | 18.9
48,5 Гц | [18 empty] | 2.6 | 4.9 | 2.5 | 10 | 20.7 | 18
48,4 Гц | [24 empty] | 21 | 26.3 | 22.6 | 3.8 | 10 | 5.4
48,3 Гц | [30 empty] | 12.5 | 15.7 | 15.2
48,2 Гц | [33 empty] | 4.1 | 7.9 | 3.1
48,1 Гц | [33 empty] | 4.3 | 8.3 | 8.7
48,0 Гц | [33 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.2 | 3.6 | 2.9
47,9 Гц | [36 empty] | 4.9 | 7.9 | 7.4
47,8 Гц | [39 empty] | 9.5 | 25.5 | 12.2
47,7 Гц | [42 empty] | 18.5 | 21.5 | 19.7 | 4.1 | 12 | 8.5
47,6 Гц | [48 empty] | 11.6 | 21 | 12.7 | 2.7 | 8.1 | 5.1
47,5 Гц | [54 empty] | 2.2 | 4.1 | 3.2
47,4 Гц | [54 empty] | 5.6 | 5.1 | 6 | 2.3 | 4.6 | 4.1
47,3 Гц
47,2 Гц | [57 empty] | 7.3 | 8.9 | 5.3 | 4.9 | 13 | 9.3
ЧАПВ | 16.7 | 26 | 21 | 17.2 | 21.4 | 17.3 | 17.7 | 24.8 | 18.7 | 20.4 | 24.4 | 22.7 | 12.1 | 16.1 | 15.1 | 15.3 | 21 | 19.1 | 20.1 | 25.3 | 21.4 | 10 | 20.7 | 18 | 21 | 26.3 | 22.6 | 3.8 | 10 | 5.4 | 12.5 | 15.7 | 15.2 | 8.6 | 16.5 | 12.5 | 8.1 | 11.5 | 10.3 | 9.5 | 25.5 | 12.2 | 18.5 | 21.5 | 19.7 | 4.1 | 12 | 8.5 | 11.6 | 21 | 12.7 | 2.7 | 8.1 | 5.1 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 13.5 | 9.4 | 4.9 | 13 | 9.3
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 16.7 | 47.4 | 38.3 | [24 empty] | 50.6 | 64.9 | 56.6 | [9 empty] | 26.2 | 53.5 | 35 | [15 empty] | 20.6 | 46 | 30.5
% соотнош. очередей | 2.292% | 2.813% | 2.657% | 2.361% | 2.315% | 2.189% | 2.429% | 2.683% | 2.366% | 2.8% | 2.64% | 2.872% | 1.661% | 1.742% | 1.91% | 2.1% | 2.272% | 2.416% | 2.759% | 2.737% | 2.707% | 1.373% | 2.24% | 2.277% | 2.882% | 2.846% | 2.859% | 0.5216% | 1.082% | 0.6831% | 1.716% | 1.699% | 1.923% | 1.18% | 1.785% | 1.581% | 1.112% | 1.244% | 1.303% | 1.304% | 2.759% | 1.543% | 2.539% | 2.326% | 2.492% | 0.5628% | 1.298% | 1.075% | 1.592% | 2.272% | 1.607% | 0.3706% | 0.8764% | 0.6452% | 1.071% | 0.9954% | 1.164% | 1.318% | 1.461% | 1.189% | 0.6726% | 1.407% | 1.177%

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ в режимный день 17.06.2015
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
ВЭС, ВПМЭС | 156.8 | 248.8 | 203.3 | 136.4 | 214.5 | 177.6 | 21.9 | 38 | 27.2 | 109.4 | 181 | 144.7 | 178.7 | 286.8 | 230.5 | 178.7 | 286.8 | 230.5 | 0 | 0 | 0
В-УЭС | 9.9 | 11.8 | 11.2 | 9.9 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 22.8 | 16.8 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 21 | 34.6 | 28 | 21 | 34.6 | 28 | 0 | 0 | 0
ТЭС | 18.7 | 27 | 22.6 | 18.7 | 27 | 22.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 19.3 | 27.7 | 22.9 | 19.3 | 27.7 | 22.9 | 19.3 | 27.7 | 22.9 | 0 | 0 | 0
ЧЭС, ВПМЭС | 407.763 | 463.009 | 407.173 | 273.082 | 334.244 | 284.672 | 73.4 | 77.4 | 73.7 | 98.4 | 142.5 | 111.2 | 481.163 | 540.409 | 480.873 | 481.163 | 540.409 | 480.873 | 0 | 0 | 0
КЭС | 13.8 | 17.8 | 15.7 | 8.4 | 11.3 | 10 | 14.6 | 16.9 | 12.5 | 21.5 | 28 | 22.7 | 28.4 | 34.7 | 28.2 | 28.4 | 34.7 | 28.2 | 0 | 0 | 0
Итого: | 606.963 | 768.409 | 659.973 | 446.482 | 598.844 | 506.072 | 121.6 | 155.8 | 130.5 | 252.2 | 383.5 | 305.4 | 728.563 | 924.209 | 790.473 | 728.563 | 924.209 | 790.473 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 728.563 | 924.209 | 790.473

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 2.2
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.8 | 3.6 | 2.8
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.1 | 5.6 | 5.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.4 | 4.6 | 3.9 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.9 | 0.5
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.5 | 2.4 | 1.6
Луговая | 10кв ф.3, 6, 17, Льнобаза | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1 | 1.9 | 1
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 1.6 | 0.7
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1 | 1.9 | 1
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.6
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.2 | 2.7 | 2
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.9 | 1.4
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.11 ЦРП, 16, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 3.5 | 5.3 | 4.4
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55 | 1 | 48.8 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | 4.9 | 9 | 49 | 5 | 2.8 | 5.5 | 4.9
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 10 | 49 | 10 | 2.9 | 4.6 | 4.1
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 10 | 49 | 10 | 1.5 | 1.8 | 1.6
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.9 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.9
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 11 | 49 | 15 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.4 | 4.4 | 3.8
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 6.4 | 7 | 6.7 | 11 | 49 | 15 | 6.4 | 7 | 6.7
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 4, железная дорога-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | 12 | 48.9 | 20 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 3.5 | 4.6 | 4.7
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | [12 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.8 | 2.1 | 2.1
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 11 | 49 | 15 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 1.2 | 1.6 | 1.4
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I | 3 | 48.6 | 0.15 | 4.1 | 6.6 | 6.2 | 12 | 48.9 | 20 | 4.1 | 6.6 | 6.2 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 4.1 | 6.6 | 6.2
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 3 | 48.6 | 0.15 | 3 | 4.8 | 4.5 | 12 | 48.9 | 20 | 3 | 4.8 | 4.5 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.6 | 4.4 | 4.1 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 2.9 | 4 | 3.2 | 13 | 48.9 | 25 | 2.9 | 4 | 3.2
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 6.5 | 8 | 6.5 | 12 | 48.9 | 20 | 6.5 | 8 | 6.5 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 6.5 | 8 | 6.5
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 2.6 | 4.9 | 2.5 | 13 | 48.9 | 25 | 2.6 | 4.9 | 2.5 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 2.6 | 4.9 | 2.5
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 4 | 48.5 | 0.15 | 5.5 | 10.4 | 8.5 | 13 | 48.9 | 25 | 5.5 | 10.4 | 8.5 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 5.5 | 10.4 | 8.5
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 4 | 48.5 | 0.15 | 5.7 | 10.6 | 8.3 | 13 | 48.9 | 25 | 5.7 | 10.6 | 8.3
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, АК-1116, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, Мойка, Стайлинг-1, 2, СКДМ-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 4.5 | 10.3 | 9.5 | 13 | 48.9 | 25 | 4.5 | 10.3 | 9.5 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 4.5 | 10.3 | 9.5
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 3.8 | 10 | 5.4 | 14 | 48.9 | 30 | 3.8 | 10 | 5.4 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 3.8 | 10 | 5.4
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 4.3 | 8.3 | 8.7 | 15 | 48.8 | 35 | 4.3 | 8.3 | 8.7 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 55 | 4.3 | 8.3 | 8.7
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 12 | 47.7 | 0.15 | 4.1 | 12 | 8.5 | 17 | 48.8 | 45 | 4.1 | 12 | 8.5 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 35 | 4.1 | 12 | 8.5 | 22.6 | 33.5 | 28.2
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 12 | 47.7 | 0.15 | 18.5 | 21.5 | 19.7 | 17 | 48.8 | 45 | 18.5 | 21.5 | 19.7 | [6 empty] | 15 | 49.7 | 40 | 18.5 | 21.5 | 19.7
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 11.6 | 21 | 12.7 | 17 | 48.8 | 45 | 11.6 | 21 | 12.7 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 30 | 11.6 | 21 | 12.7
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 2.4 | 5.5 | 3 | 17 | 48.8 | 45 | 2.4 | 5.5 | 3
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 19.5 | 19.6 | 20.1 | 18 | 48.7 | 50 | 19.5 | 19.6 | 20.1 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 10кВ ф.Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье |  |  | НПС+2
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 18 | 48.7 | 50 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 20 | 1.8 | 3.6 | 2.7
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.15 | 5.6 | 5.1 | 6 | 22 | 48.7 | 70 | 5.6 | 5.1 | 6 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 20 | 5.6 | 5.1 | 6
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 15 | 47.4 | 0.15 | 1 | 1.3 | 1.2 | 22 | 48.7 | 70 | 1 | 1.3 | 1.2
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 4.9 | 13 | 9.3 | 22 | 48.7 | 70 | 4.9 | 13 | 9.3 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 10 | 4.9 | 13 | 9.3
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 18 | 48.7 | 50 | 1.2 | 2.5 | 2.2
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.6 | 0.6
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.3
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 1.2 | 0.9
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.2 | 2.8 | 1.8
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.9 | 3 | 2.2
Вохтога | 10 кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.3 | 2.7 | 2.5
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.2 | 4.2 | 3.5
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 3 | 49.8 | 90 | 0.5 | 0.7 | 0.5
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-2 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.6 | 0.3
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 2 | 49.8 | 95 | 6.4 | 7.6 | 6.6
ВТЭЦ | 1, 2 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3 | 6.9 | 4.4
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | 3, 4 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 1.5 | 3.8 | 2.4
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 49.8 | 90 | 0.5 | 0.8 | 0.4
| Итого: |  |  |  | 156.8 | 248.8 | 203.3 |  |  |  | 136.4 | 214.5 | 177.6 |  |  |  | 21.9 | 38 | 27.2 |  |  |  | 109.4 | 181 | 144.7
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 178.7 | 286.8 | 230.5
|  |  | 49.2 |  | 18.6 | 32.2 | 23.6 | [13 empty] | 49.8 | 100 | 8.5 | 15.3 | 11.3
[21 empty] | 49.8 | 95 | 1.5 | 2.4 | 1.6
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 7.7 | 9.5 | 8.1
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 90 | 1 | 1.5 | 0.9
|  |  | 48.8 |  | 11.8 | 18.3 | 16.1 |  | 49 | 5 | 2.8 | 5.5 | 4.9 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 3.4 | 4.4 | 3.8
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 5.6 | 8.4 | 7.4
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 3.4 | 4.4 | 3.8
|  |  | 48.7 |  | 12.9 | 15.3 | 14.9 |  | 49 | 15 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 1.8 | 2.1 | 2.1
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 3.5 | 4.6 | 4.7 | [7 empty] | 49.8 | 80 | 4.7 | 6.2 | 6.1
|  |  | 48.6 |  | 16.5 | 23.4 | 20.4 |  | 48.9 | 20 | 13.6 | 19.4 | 17.2 | [7 empty] | 49.8 | 75 | 6.7 | 11 | 10.3
|  |  | 48.6 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 2.9 | 4 | 3.2 | [7 empty] | 49.8 | 70 | 6.5 | 8 | 6.5
|  |  | 48.5 |  | 18.3 | 36.2 | 28.8 |  | 48.9 | 25 | 18.3 | 36.2 | 28.8 | [7 empty] | 49.8 | 70 | 2.6 | 4.9 | 2.5
|  |  | 48.5 | [17 empty] | 49.8 | 65 | 10 | 20.7 | 18
|  |  | 48.4 |  | 3.8 | 10 | 5.4 |  | 49 | 30 | 3.8 | 10 | 5.4 | [7 empty] | 49.8 | 55 | 3.8 | 10 | 5.4
|  |  | 48.1 |  | 4.3 | 8.3 | 8.7 |  | 48.8 | 35 | 4.3 | 8.3 | 8.7 | [7 empty] | 49.7 | 55 | 4.3 | 8.3 | 8.7
|  |  | 47.7 |  | 22.6 | 33.5 | 28.2 |  | 48.8 | 45 | 22.6 | 33.5 | 28.2 | [7 empty] | 49.7 | 40 | 18.5 | 21.5 | 19.7
[21 empty] | 49.7 | 35 | 4.1 | 12 | 8.5
|  |  | 47.6 |  | 14 | 26.5 | 15.7 |  | 48.8 | 45 | 14 | 26.5 | 15.7 | [7 empty] | 49.7 | 30 | 11.6 | 21 | 12.7
|  |  | 47.5 |  | 21.3 | 23.2 | 22.8 |  | 48.7 | 50 | 21.3 | 23.2 | 22.8 | [7 empty] | 49.7 | 20 | 2.2 | 4.1 | 3.2
|  |  | 47.4 |  | 6.6 | 6.4 | 7.2 |  | 48.7 | 70 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | [7 empty] | 49.7 | 20 | 5.6 | 5.1 | 6
|  |  | 47.2 |  | 6.1 | 15.5 | 11.5 |  | 48.7 | 50 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | [7 empty] | 49.7 | 10 | 4.9 | 13 | 9.3
|  |  | 47.2 | [5 empty] | 48.7 | 70 | 4.9 | 13 | 9.3
[5 empty] | 156.8 | 248.8 | 203.3 |  |  |  | 136.4 | 214.5 | 177.6 | [9 empty] | 109.4 | 181 | 144.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | сокол |  | 17.6 | 25.7 | 24.6
[5 empty] | 17.6 | 25.7 | 24.6
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | вологда |  | 36.5 | 63 | 53
[5 empty] | 36.4 | 63 | 53
[5 empty] | -0.1 | 0 | 0
|  |  | западная |  | 12.8 | 23.8 | 19
|  |  | восточная |  | 4.8 | 10.9 | 9.8

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС"
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 4.8
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.6 | 1.5
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.4 | 4.5 | 3.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 3.4 | 4.5 | 3.9
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 1.2 | 1.4
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 1.2
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 2 | 48.7 | 0.2 | 6.5 | 7 | 6.9 | 12 | 48.9 | 20 | 6.5 | 7 | 6.9 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 6.5 | 7 | 6.9
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 11 | 49 | 15 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 1.3 | 1.8 | 1.6
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 12 | 48.9 | 20 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 0.9 | 1.2 | 1.3
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 12 | 48.9 | 20 | 2.8 | 3 | 2.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 2.8 | 3 | 2.9
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 3.3
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, яч.109, 205, 305 | 3 | 48.6 | 0.2 | 10.8 | 12 | 12.1 | 12 | 48.9 | 20 | 10.8 | 12 | 12.1 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 10.8 | 12 | 12.1
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.45 | 4.9 | 6.1 | 5 | 12 | 48.9 | 20 | 4.9 | 6.1 | 5 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 4.9 | 6.1 | 5
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 5 | 48.4 | 0.2 | 17.3 | 20.3 | 18.7 | 14 | 48.9 | 30 | 17.3 | 20.3 | 18.7 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 17.3 | 20.3 | 18.7
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 3.7 | 6 | 3.9 | 14 | 48.9 | 30 | 3.7 | 6 | 3.9 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.7 | 6 | 3.9
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2, ГС-4 | 5 | 48.4 | 0.15 | 13.8 | 16.2 | 14.7 | 13 | 48.9 | 25 | 13.8 | 16.2 | 14.7
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 21 | 16.5 | 15.3 | 14 | 48.9 | 30 | 4.8 | 4.4 | 4.7
Зашекснинская | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-3, 5, 6, ЗОС-1, 2 110кВ ф.Батран-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 12.5 | 15.7 | 15.2 | 14 | 48.9 | 30 | 12.5 | 15.7 | 15.2 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 12.5 | 15.7 | 15.2 | без 110 Батран
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.3
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 7 | 48.2 | 0.5 | 51.4 | 45.8 | 45 | 15 | 48.8 | 35 | 51.4 | 45.8 | 45
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.2 | 4.1 | 7.9 | 3.1 | 14 | 48.9 | 30 | 4.1 | 7.9 | 3.1 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 55 | 4.1 | 7.9 | 3.1
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.10.4, 16.3, 14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.882 | 0.944 | 0.472 | 15 | 48.8 | 35 | 0.882 | 0.944 | 0.472
3 РП АЗОТ | 10кВ яч. 10, 39, 6, 12, 38, 36, 3, 44, 41, 1, 40 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.081 | 0.117 | 0.081
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.18, 20, 3, 21, 4, 22, 26, 6, 16 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.18 | 0.618 | 0.2 | [19 empty] | 0.174
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.02
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 8 | 48.1 | 0.5 | 38.2 | 35.2 | 35.6
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 14.8 | 15.9 | 12.9 | 15 | 48.8 | 35 | 9.5 | 10.9 | 9.9
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 9 | 48 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.3 | 16 | 48.8 | 40 | 2 | 2.4 | 2.3
ГПП-7Б ЧМК | 10кв | 9 | 48 | 0.5 | 0 | 0 | 0
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 9.9 | 10.2 | 10.3
ГПП-7АЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 16 | 48.8 | 40 | 11.3 | 11.2 | 11.5
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 10 | 47.9 | 0.2 | 4.9 | 7.9 | 7.4 | 16 | 48.8 | 40 | 4.9 | 7.9 | 7.4 | [6 empty] | 13 | 49.7 | 50 | 4.9 | 7.9 | 7.4
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 21.6 | 19.7 | 17.2
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 11 | 47.8 | 0.2 | 9.5 | 25.5 | 12.2 | 16 | 48.8 | 40 | 9.5 | 25.5 | 12.2 | [6 empty] | 14 | 49.7 | 45 | 9.5 | 25.5 | 12.2
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 23.8 | 24.4 | 26.6
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, Ягорба-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.2 | 2.7 | 8.1 | 5.1 | 19 | 48.7 | 55 | 2.7 | 8.1 | 5.1 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 25 | 2.7 | 8.1 | 5.1
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.15 | 4 | 9.1 | 9.4 | 19 | 48.7 | 55 | 4 | 9.1 | 9.4
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.15 | 40.7 | 41.4 | 41.4 | 20 | 48.7 | 60 | 40.7 | 41.4 | 41.4
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 32.5 | 35.5 | 29.6 | 21 | 48.7 | 65 | 32.5 | 35.5 | 29.6
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 17 | 47.2 | 0.15 | 13 | 25 | 15 | 22 | 48.7 | 70 | 13 | 25 | 15
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.2 | 7.3 | 8.9 | 5.3 | 20 | 48.7 | 60 | 7.3 | 8.9 | 5.3 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 15 | 7.3 | 8.9 | 5.3
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 0.7
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2 | 3.2 | 2.1
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 1.5 | 0.8
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 20, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.5 | 2 | 2
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 26.2 | 24.4 | 22.6
ГПП-1, ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 20.4 | 24.5 | 28.1
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 8.4 | 7.2 | 3.7
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2 | 49.8 | 95 | 3.6 | 3.8 | 3.7
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.9 | 1.1 | 1.2
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9 | 8.7 | 8.7
| Итого: |  |  |  | 407.763 | 463.009 | 407.173 |  |  |  | 273.082 | 334.244 | 284.672 |  |  |  | 73.4 | 77.4 | 73.7 |  |  |  | 98.4 | 142.5 | 111.2
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 481.163 | 540.409 | 480.873
|  |  | 49.2 |  | 12.7 | 15.8 | 12.8 | [13 empty] | 49.8 | 100 | 5.6 | 7.3 | 6.8
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 3.6 | 3.8 | 3.7
|  |  | 48.7 |  | 14.9 | 16.7 | 16 |  | 48.9 | 15 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 6.5 | 7 | 6.9
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 10.2 | 11.2 | 11.1 | [7 empty] | 49.8 | 80 | 5 | 6 | 5.8
|  |  | 48.6 |  | 15.7 | 18.1 | 17.1 |  | 48.9 | 20 | 15.7 | 18.1 | 17.1 | [7 empty] | 49.8 | 75 | 4.9 | 6.1 | 5
[21 empty] | 49.8 | 70 | 10.8 | 12 | 12.1
|  |  | 48.4 |  | 34.8 | 42.5 | 37.3 |  | 48.9 | 25 | 13.8 | 16.2 | 14.7 | [7 empty] | 49.8 | 60 | 21 | 26.3 | 22.6
|  |  | 48.4 | [5 empty] | 48.9 | 30 | 21 | 26.3 | 22.6
|  |  | 48.3 |  | 36 | 33.7 | 32.8 |  | 48.9 | 30 | 17.3 | 20.1 | 19.9 | [7 empty] | 49.8 | 50 | 12.5 | 15.7 | 15.2
|  |  | 48.2 |  | 55.5 | 53.7 | 48.1 |  | 48.9 | 30 | 4.1 | 7.9 | 3.1 | [7 empty] | 49.7 | 55 | 4.1 | 7.9 | 3.1
|  |  | 48.2 | [5 empty] | 48.8 | 35 | 51.4 | 45.8 | 45
|  |  | 48.1 |  | 39.363 | 36.909 | 36.373 |  | 48.8 | 35 | 0.882 | 0.944 | 0.472
|  |  | 48 |  | 16.8 | 18.3 | 15.2 |  | 48.8 | 35 | 9.5 | 10.9 | 9.9
|  |  | 48 | [5 empty] | 48.8 | 40 | 2 | 2.4 | 2.3
|  |  | 47.9 |  | 26.9 | 29.7 | 29.7 |  | 48.8 | 40 | 16.2 | 19.1 | 18.9 | [7 empty] | 49.7 | 50 | 4.9 | 7.9 | 7.4
|  |  | 47.8 |  | 31.1 | 45.2 | 29.4 |  | 48.8 | 40 | 9.5 | 25.5 | 12.2 | [7 empty] | 49.7 | 45 | 9.5 | 25.5 | 12.2
|  |  | 47.7 |  | 23.8 | 24.4 | 26.6
|  |  | 47.6 |  | 2.7 | 8.1 | 5.1 |  | 48.7 | 55 | 2.7 | 8.1 | 5.1 | [7 empty] | 49.7 | 25 | 2.7 | 8.1 | 5.1
|  |  | 47.5 |  | 4 | 9.1 | 9.4 |  | 48.7 | 55 | 4 | 9.1 | 9.4
|  |  | 47.4 |  | 40.7 | 41.4 | 41.4 |  | 48.7 | 60 | 40.7 | 41.4 | 41.4
|  |  | 47.3 |  | 32.5 | 35.5 | 29.6 |  | 48.7 | 65 | 32.5 | 35.5 | 29.6
|  |  | 47.2 |  | 20.3 | 33.9 | 20.3 |  | 48.7 | 60 | 7.3 | 8.9 | 5.3 | [7 empty] | 49.7 | 15 | 7.3 | 8.9 | 5.3
|  |  | 47.2 | [5 empty] | 48.7 | 70 | 13 | 25 | 15
[5 empty] | 407.763 | 463.009 | 407.173 |  |  |  | 273.082 | 334.244 | 284.672 | [9 empty] | 98.4 | 142.5 | 111.2
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.163 | 1.709 | 0.773

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 12 | 48.9 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 9 | 48 | 0.15 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 16 | 48.8 | 40 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | [6 empty] | 13 | 49.7 | 50 | 3.2 | 3.6 | 2.9
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 9 | 48 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 16 | 48.8 | 40 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 55 | 0.2 | 0.3 | 0.7
НПС | 10кВ ф.Газопровод-2, 3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ, НГКМ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.2 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 17 | 48.8 | 45 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | [12 empty] | НПС+5
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.7 | 4.3 | 3.3
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.8 | 5.6 | 4.5
В-Устюг | 6кВ ф.Город-2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 3.7 | 8 | 5.3
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.9 | 4.9 | 3.7
| Итого: |  |  |  | 9.9 | 11.8 | 11.2 |  |  |  | 9.9 | 11.8 | 11.2 |  |  |  | 11.1 | 22.8 | 16.8 |  |  |  | 3.6 | 4.3 | 3.9
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 21 | 34.6 | 28
|  |  | 48.6 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 48.9 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [7 empty] | 49.8 | 70 | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  |  | 48 |  | 3.4 | 3.9 | 3.6 |  | 48.8 | 40 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | [7 empty] | 49.7 | 55 | 0.2 | 0.3 | 0.7
|  |  | 48 | [17 empty] | 49.7 | 50 | 3.2 | 3.6 | 2.9
|  |  | 47.9 |  | 6.3 | 7.5 | 7.3 |  | 48.8 | 45 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | [9 empty] | 3.6 | 4.3 | 3.9
[5 empty] | 9.9 | 11.8 | 11.2 |  |  |  | 9.9 | 11.8 | 11.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ТЭС"
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.3 | 3.4 | 2 | 9 | 49 | 5 | 2.3 | 3.4 | 2 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2.3 | 3.4 | 2
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.5 | 4.4 | 4 | 9 | 49 | 5 | 3.5 | 4.4 | 4 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.5 | 4.4 | 4
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.9 | 3 | 2.5 | 9 | 49 | 5 | 1.9 | 3 | 2.5 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1.9 | 3 | 2.5
Власьевская | Ввод 10кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 10 | 49 | 10 | 0.7 | 1 | 0.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 1 | 0.7
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 10 | 49 | 10 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1.5 | 2.1 | 1.7
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, 35 кВ Аниково, Тиманово | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 10 | 49 | 10 | 1.8 | 2.2 | 2 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 1.8 | 2.2 | 2
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 10 | 49 | 10 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.4 | 4.3 | 3.9
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.2 | 1.3 | 2 | 1.7 | 10 | 49 | 10 | 1.3 | 2 | 1.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1.3 | 2 | 1.7
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Газопровод-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 2.3 | 4.6 | 4.1 | 19 | 48.7 | 55 | 2.3 | 4.6 | 4.1 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 15 | 2.3 | 4.6 | 4.1
Карица | ввод 10кВ Т-1 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.3
| Итого: |  |  |  | 18.7 | 27 | 22.6 |  |  |  | 18.7 | 27 | 22.6 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 19.3 | 27.7 | 22.9
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 19.3 | 27.7 | 22.9
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.3
|  |  | 48.8 |  | 16.4 | 22.4 | 18.5 |  | 49 | 5 | 7.7 | 10.8 | 8.5 | [7 empty] | 49.8 | 90 | 7.7 | 11.5 | 8.6
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 8.7 | 11.6 | 10 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 8.7 | 10.9 | 9.9
|  |  | 47.4 |  | 2.3 | 4.6 | 4.1 |  | 48.7 | 55 | 2.3 | 4.6 | 4.1 | [7 empty] | 49.7 | 15 | 2.3 | 4.6 | 4.1
[5 empty] | 18.7 | 27 | 22.6 |  |  |  | 18.7 | 27 | 22.6 | [9 empty] | 19.3 | 27.7 | 22.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.5
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.6
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1.1 | 1
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 1 | 0.8
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | 1 | 48.8 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 3 | 9 | 49 | 5 | 2.3 | 3.5 | 3 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2.3 | 3.5 | 3
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 11 | 49 | 15 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 2.4 | 3.9 | 3.2
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 3 | 48.6 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 12 | 48.9 | 20 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 3.7 | 3.9 | 3.8
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 2 | 49.8 | 95 | 0.7 | 1.2 | 0.7
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.6 | 0.3
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.6 | 0.4
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 49.8 | 95 | 2 | 2.2 | 1.9
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 3 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.6 | 0.2
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 2.7 | 2 | 2 | 3 | 49.8 | 90 | 2.7 | 2 | 2
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 3 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.9 | 0.4
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 49.8 | 90 | 2.7 | 3.5 | 2.8
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 1.3 | 0.8
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 4.1 | 3.6 | 2.7
| Итого: |  |  |  | 13.8 | 17.8 | 15.7 |  |  |  | 8.4 | 11.3 | 10 |  |  |  | 14.6 | 16.9 | 12.5 |  |  |  | 21.5 | 28 | 22.7
| Спецочередь |  |  |  | 5.4 | 6.5 | 5.7
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 28.4 | 34.7 | 28.2
|  |  | 49.2 |  | 5.4 | 6.5 | 5.7 | [13 empty] | 49.8 | 100 | 2.6 | 3.4 | 2.9
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 3.8 | 5 | 3.6
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 90 | 6.7 | 8.3 | 6.2
|  |  | 48.8 |  | 2.3 | 3.5 | 3 |  | 49 | 5 | 2.3 | 3.5 | 3 | [7 empty] | 49.8 | 90 | 2.3 | 3.5 | 3
|  |  | 48.7 |  | 2.4 | 3.9 | 3.2 |  | 49 | 15 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | [7 empty] | 49.8 | 80 | 2.4 | 3.9 | 3.2
|  |  | 48.6 |  | 3.7 | 3.9 | 3.8 |  | 48.9 | 20 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | [7 empty] | 49.8 | 75 | 3.7 | 3.9 | 3.8
[5 empty] | 13.8 | 17.8 | 15.7 |  |  |  | 8.4 | 11.3 | 10 | [9 empty] | 21.5 | 28 | 22.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0