## РД
Приложение 1
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под | Объёмы воздействия ПА |  |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА | на потребителя |  |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  | по данным контрольного замера |  |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  | за 17.06.2015 |  |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0 | 0 | 0.4 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 5.6 | 5.1 | 5.9
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1.9 | 2.9 | 2.6 |  | 4.1 | 6.6 | 6.1
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 1.8 | 3.6 | 2.8
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 2.2 | 3.7 | 3.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители ПС Сокол | 1.1 | 2.2 | 1.9 |  | 3.1 | 5.3 | 4.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово | с/х потребители ПС Сокол | 0.7 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5.1 | 4.6
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 1.5 | 2.9 | 2.6
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1.1 | 1.1 |  | 2.6 | 4.4 | 4.1
|  |  |  | 10кВ Оларево | население г. Сокол | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 4.6 | 4
|  |  |  | 10кВ Сухонский | население г. Сокол | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Новое | население г. Сокол | 0.3 | 1 | 0.6
|  |  |  | 10кВ Агроснаб | население г. Сокол | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Обросово | население г. Сокол | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  |  |  | 6кВ МКК-1, 2 | ОАО "Сухонский МК" - пищевая промыш-ть | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 17.6 | 25.7 | 24.6
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-1, 2 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 22.6 | 33.5 | 28.2 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1, 2 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 4.9 | 13 | 9.3
ООО "Западная котельная"
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 1.4 | 2.2 | 2 |  | 2.9 | 4.6 | 4.1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население п. Молочное | 1.5 | 2.4 | 2.1
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 0.5 | 1.3 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.7 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1, 2 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.тролейбусная-1, 2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15, 20, тубдиспансер, 10кВ ф.Город-1, 3, 5, 7, 14, РП-27, Родионцево | ГП ВО "Областные электротеплосети"- население г. Вологда | 4.6 | 8.9 | 9.3
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 36.4 | 63 | 53
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | ООО "Стройтехнология" - промыш. строй. материалы | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | КХП-2 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.03 | 0.14 | 0.12
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | РМЗ-1 | население | 0 | 0.1 | 0.01
|  |  |  | Город-1 | население | 1.5 | 3.3 | 3.5
|  |  |  | Город-2 | население | 1.8 | 3.4 | 3.5
|  |  |  | КХП-1 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РП-39-2 | ООО "Стройтехнология" - промыш. строй. материалы | 0.01 | 0.1 | 0.03
|  |  |  | ГСК, АК-1116 | население | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | РМЗ-2 | ОАО "Союзлесмонтаж"-машиностроение | 0.4 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0.3 | 0.8 | 0.3
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.04 | 0.2 | 0.13
|  |  |  | Ротор-2 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | ЛДК-2 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.5 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Галон+ |  | 0.01 | 0.03 | 0.02
|  |  |  | Мойка |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  |  |  | СКДМ-2 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | Стайлинг-2 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 4.8 | 10.9 | 9.8 |  | 4.5 | 10.3 | 9.5
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "ФосАгро Череповец" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123 | ОАО "ФосАгро Череповец" - химическая промышленность | 0 | 0.2 | 0.1 | ОАО "ФосАгро Череповец"
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.8 |  | 3.3 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.11 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГПП-2 РП-2 яч.47 |  | 2.5 | 1.5 | 2.3
|  |  |  | Итого: |  | 5.8 | 4.8 | 5.5
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ОАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ОАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 51.4 | 45.8 | 45
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 10.9 | 7 | 4.5
|  |  |  | Итого: |  | 62.3 | 52.8 | 49.5 |  | ручной пуск РПП-2
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ОАО "Северсталь" | ручной пуск РПП-2
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.7 | 0.3 | 0.4 | ОАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого: |  | 0.8 | 0.4 | 0.5 |  | ручной пуск РПП-2
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" |  | яч.503, 603 РП-113 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 38.2 | 35.2 | 35.6 | ОАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 5.3 | 4.9 | 3.1
|  |  |  | Итого: |  | 43.5 | 40.1 | 38.7 |  | ручной пуск РПП-2 |  | Северсталь
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 171.2 | 197.7 | 181.6 |  | 106.6 | 93.3 | 88.7
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 14.9 | 14.9 | 15.4 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
фидера 10 кВ
|  |  |  | НПС-1 | ОАО "СМН" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | АСКУЭ не показывает
|  |  |  | НПС-2 | ОАО "СМН" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | у нас нет договора с НПС
|  |  |  | Желтиково |  | 0.1 | 0.1 | 0.14 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Свистуново |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Юношеское |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Заемье |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 19.5 | 19.6 | 20.1
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная-Маега | с/х потребители | 5.5 | 10.4 | 8.5 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | 6.1 | 12.5 | 11.7 | взят по лету 2014, нет РД ОКЭ (ПС Северная, Городская)
|  |  |  | фидера 6 кВ | [5 empty] | 35кВ ВЛ Маега (ПС Маега Т-2)
|  |  |  | ВМЗ-1, 2 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0.04 | 0.2 | 0.07 |  | 35кВ ВЛ Северная (ПС Северная Т-1, 2 + ПС Городская Т-1)
|  |  |  | Станкозавод-1, 2, 3, 4 | ООО "Вологодский станкозавод", ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | ВРЗ-1, 2, 3 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.2 | 0.9 | 0.7
|  |  |  | Грайф-1, 2 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  |  |  | П/я-2 яч. 20 | ФГУ Комбинат "Заречье" - гос. резервы (склады) | 0.8 | 1.4 | 1.2
|  |  |  | П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население пос.Лукьяново | 1.2 | 2 | 1.8
|  |  |  | Метапласт-1, спецпроект | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.01 | 0.3 | 0.01
|  |  |  | РМЗ-1, 2 | ОАО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0.7 | 1.5 | 1.4
|  |  |  | Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.город-1, 2 , РП-35, РП-37 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 2.5 | 4 | 3.14
|  |  |  | Очистные-1, 2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.9 | 1.2 | 1.3 | [5 empty] | 7.6 | 13.9 | 10.5
|  |  |  | Ягода | ООО "Вологодская ягода" | 0.4 | 0.8 | 0.4 | [5 empty] | 5.1 | 9.9 | 7.36
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 12.8 | 23.8 | 19
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД"
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | фидера 6 кВ |  |  |  |  | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-13-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 0.8 | 2.2 | 1.3
|  |  |  | РП-13-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 1 | 2.4 | 1.4
|  |  |  | РП-4-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 0.4 | 1.4 | 0.7
|  |  |  | РП-4-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 0.3 | 0.7 | 0.4
|  |  |  | Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.13 | 0.3 | 0.14
|  |  |  | Дормаш-2 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 101
|  |  |  | Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" | 0.01 | 0.03 | 0.01 | [7 empty] | 57.1
|  |  |  | Тяговая-2-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" | 0.01 | 0.1 | 0.01 | [7 empty] | 158.1
фидера 10 кВ
|  |  |  | РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РП-10 Золотой ключик-2 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Белладжио-1 | ООО "Белладжио" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Белладжио-2 | ООО "Белладжио" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | РТП-21 ввод-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 0.4 | 1.1 | 0.5
|  |  |  | РТП-21 ввод-2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 0.4 | 1.4 | 0.6
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 3.8 | 10 | 5.4
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ ПС-75 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 32.5 | 35.5 | 29.6 | ОАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 318, 402, 425, 406, 315, 416, | [5 empty] | ручной пуск Северсталь
306, 301, 414, 419, 335
|  | ТЭЦ-ПВС "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ОАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого : |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 4.1 | 4.2 | 5.6 | ОАО "Северсталь" | ручной пуск Северсталь
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 5.4 | 4.8 | 4.8 | ОАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 4.3 | 5.4 | 5.3
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.4 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 3.9 | 1.7 | 2.1
|  |  |  | Итого : |  | 14.2 | 12.6 | 13.1 |  | ручной пуск Северсталь
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 16.4 | 17.1 | 17.1 | ОАО "Северсталь" | 67.3 | 69.6 | 65.5
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 103.5 | 123.2 | 110.1
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1, 2 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 22.6 | 33.5 | 28.2 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1, 2 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 4.9 | 13 | 9.3
ООО "Западная котельная"
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 1.4 | 2.2 | 2
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население п. Молочное | 1.5 | 2.4 | 2.1
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 0.5 | 1.3 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.7 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1, 2 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.тролейбусная-1, 2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15, 20, тубдиспансер, 10кВ ф.Город-1, 3, 5, 7, 14, РП-27, Родионцево | ГП ВО "Областные электротеплосети"- население г. Вологда | 4.6 | 8.9 | 9.3
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 36.4 | 63 | 53 |  | 36.4 | 63 | 53
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0 | 0 | 0.4 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 5.6 | 5.1 | 5.9
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1.9 | 2.9 | 2.6
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 1.8 | 3.6 | 2.8
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 2.2 | 3.7 | 3.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители ПС Сокол | 1.1 | 2.2 | 1.9
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово | с/х потребители ПС Сокол | 0.7 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 1.5 | 2.9 | 2.6
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | 10кВ Оларево | население г. Сокол | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сухонский | население г. Сокол | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Новое | население г. Сокол | 0.3 | 1 | 0.6
|  |  |  | 10кВ Агроснаб | население г. Сокол | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Обросово | население г. Сокол | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  |  |  | 6кВ МКК-1, 2 | ОАО "Сухонский МК" - пищевая промыш-ть | 0.2 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 17.6 | 25.7 | 24.6 |  | 17.6 | 25.7 | 24.6
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 14.9 | 14.9 | 15.4 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
фидера 10 кВ
|  |  |  | НПС-1 | ОАО "СМН" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | НПС-2 | ОАО "СМН" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | Желтиково |  | 0.1 | 0.1 | 0.14
|  |  |  | Свистуново |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Юношеское |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Заемье |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 19.5 | 19.6 | 20.1 |  | 19.5 | 19.6 | 20.1
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Северная-Маега | с/х потребители | 5.5 | 10.4 | 8.5 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
фидера 6 кВ
|  |  |  | ВМЗ-1, 2 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0.04 | 0.2 | 0.07
|  |  |  | Станкозавод-1, 2, 3, 4 | ООО "Вологодский станкозавод", ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | ВРЗ-1, 2, 3 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.2 | 0.9 | 0.7
|  |  |  | Грайф-1, 2 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  |  |  | П/я-2 яч. 20 | ФГУ Комбинат "Заречье" - гос. резервы (склады) | 0.8 | 1.4 | 1.2
|  |  |  | П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население пос.Лукьяново | 1.2 | 2 | 1.8
|  |  |  | Метапласт-1, спецпроект | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.01 | 0.3 | 0
|  |  |  | РМЗ-1, 2 | ОАО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0.7 | 1.5 | 1.4
|  |  |  | Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.город-1, 2 , РП-35, РП-37 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 2.5 | 4 | 3.14
|  |  |  | Очистные-1, 2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.9 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | Ягода | ООО "Вологодская ягода" | 0.4 | 0.8 | 0.4
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 12.8 | 23.8 | 19 |  | 12.8 | 23.8 | 19
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 6кВ ф.Город-3 | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 0.5 | 1.3 | 0.8 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 | ЗАО "В.Устюгская кистещеточная фабрика" - лёгкая промышленность | 0.5 | 1.5 | 0.9
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | ЗАО "Новаторский ЛПК" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1, 2, ж/д станция, очистные-1 | Промзона | 0.03 | 0.1 | 0.04
|  |  |  | 35кВ СРЗ-1, 2, Золотавцево, 6кВ Будрино, Бобровниково, Калашово, город-4 | с/х потребители, население | 2.7 | 5.1 | 3.6
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 3.7 | 8 | 5.3
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.5 | 0.13 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ООО "Тайга-Транзит" - деревообработка, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ООО "Новаторский ДСК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские | ООО "Тайга-Транзит" - деревообработка, население | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-1, 2 | ОАО "В-У фанерный комбинат Новатор", ООО "Новаторский ДСК" - деревообработка, население | 2.8 | 3.4 | 3.3
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица | с/х потребители, население | 0.6 | 1.4 | 0.9
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 3.8 | 5.6 | 4.5 |  | вся нагрузка Северсталь
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 173.9 | 162.9 | 154.2 | ОАО "Северсталь" | 173.9 | 162.9 | 154.2
|  | ПС 220 Сокол, ПС 220 Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ростилово, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ В.Устюг, ПС 110 кВ Дымково | УОН СН | Итого: |  | 93.8 | 145.7 | 126.5
| Итого САОН по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 274.7 | 320.9 | 291.7
[5 empty] | задание | 390 | 390 | 390
[5 empty] | % выполнения | 70% | 82% | 75%