## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2015 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная* 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 11:30-12:00 | 8289.6 | 2534.4 | 8668.3708 | 0.21671 | 0.38901 | 0.67418 | 0.32512
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 11:30-12:00 | 6679.2 | 1716 | 6896.1126 | 0.1724 | 0.38901 | 0.67119 | 0.28037
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 14968.8 | 4250.4 | 15560.5551 |  |  | 0.67288 | 0.3052
Восточная* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 4933.6 | 1980 | 5316.0896 | 0.1329 | 0.55904 | 0.75177 | 0.34551
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 15633.744 | 6796.8 | 17047.3001 | 0.42618 | 0.55904 | 0.68189 | 0.42566
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 20567.344 | 8776.8 | 22361.7499 |  |  | 0.69794 | 0.40475
Луговая* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 21:00-21:30 | 8367.984 | 1940.8 | 8590.1025 | 0.3436 | 0.51657 | 0.8317 | 0.31036
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 21:00-21:30 | 4119.6 | 1351.2 | 4335.5329 | 0.17342 | 0.51657 | 0.82468 | 0.43145
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 12487.584 | 3292 | 12914.2177 |  |  | 0.82885 | 0.34964
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30414 | -
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 1080 | 560 | 1216.5525 | 0.30414 | 0.30414 | - | 0.4876
| Итого |  |  |  | 1080 | 560 | 1216.5525 |  |  | - | 0.4876
Искра* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1601.632 | 969.6 | 1872.2578 | 0.46806 | 0.96386 | 0.81871 | 0.65922
| Т-2 | ТМ | 4000 | 20:00-20:30 | 1878.4062 | 1046.4 | 2150.2007 | 0.53755 | 0.96386 | 0.84734 | 0.56176
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3348.8382 | 1910.4 | 3855.4307 |  |  | 0.86946 | 0.60525
Маега* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 13:00-13:30 | 1959.6 | 1262.4 | 2331.0268 | 0.58276 | 1.0709 | 0.67738 | 0.65091
| Т-2 | ТМ | 4000 | 13:30-14:00 | 1670.625 | 1142.4 | 2023.8739 | 0.50597 | 1.0709 | 0.7735 | 0.65064
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 3570.615 | 2366.4 | 4283.5897 |  |  | 0.7338 | 0.65077
Можайское* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 1206 | 871.2 | 1487.7585 | 0.5951 | 0.93615 | 0.85151 | 0.76419
| Т-2 | ТМ | 2500 | 14:00-14:30 | 592.8 | 698.4 | 916.0646 | 0.36643 | 0.93615 | 0.76976 | 1.1431
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1777.2 | 1522.8 | 2340.376 |  |  | 0.8387 | 0.88385
Надеево* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 21:00-21:30 | 355.6 | 193.6 | 404.8856 | 0.10122 | 0.20459 | 0.78846 | 0.6488
| Т-2 | ТМ | 4000 | 22:30-23:00 | 376.8844 | 203.2 | 428.173 | 0.10704 | 0.20459 | 0.8014 | 0.60494
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 723.5244 | 382.4 | 818.3626 |  |  | 0.80887 | 0.62589
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 |  | 950 | 520 | 1083.0051 | 0.27075 | 0.41401 | - | 0.63288
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 500 | 280 | 573.062 | 0.14327 | 0.41401 | - | 0.60811
| Итого |  |  |  | 1450 | 800 | 1656.0495 |  |  | - | 0.62462
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 500 | 260 | 563.5601 | 0.22542 | 0.32917 | - | 0.52889
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 240 | 100 | 260 | 0.104 | 0.32917 | - | 0.42
| Итого |  |  |  | 740 | 360 | 822.9216 |  |  | - | 0.49538
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 100 | 50 | 111.8034 | 0.044721 | - | - | 0.64865
Западная* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 40500 | 09:00-09:30 | 8086 | 5312 | 9674.7475 | 0.23888 | 0.59892 | 0.72249 | 0.59738
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 17:00-17:30 | 14718 | 8115.52 | 16807.1767 | 0.42018 | 0.60641 | 0.73095 | 0.54484
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 20922 | 12273.52 | 24256.3265 |  |  | 0.7944 | 0.5636
Кубенское* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 4377.4 | 2577.6 | 5079.9264 | 0.50799 | 0.89738 | 0.75795 | 0.65955
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3620.52 | 1492 | 3915.8944 | 0.39159 | 0.89738 | 0.86746 | 0.4578
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 7997.92 | 4069.6 | 8973.76 |  |  | 0.8051 | 0.56063
Кипелово* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 21:30-22:00 | 1220 | 20 | 1220.1639 | 0.07626 | 0.11483 | 0.77587 | 0.049709
| Т-2 | ТДН | 16000 | 21:00-21:30 | 608 | 300 | 677.9853 | 0.042374 | 0.11483 | 0.85953 | 0.60809
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1812 | 304 | 1837.3241 |  |  | 0.80748 | 0.24219
Ананьино* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 10:30-11:00 | 4481.712 | 2488.32 | 5126.1563 | 0.51262 | - | 0.87794 | 0.5852
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 |  | 800 | 600 | 1000 | 0.1 | 0.13509 | - | 0.78261
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 250 | 250 | 353.5534 | 0.035355 | 0.13509 | - | 1
| Итого |  |  |  | 1050 | 850 | 1350.9256 |  |  | - | 0.83871
Нефедово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:30-09:00 | 631.2 | 415 | 755.4061 | 0.11991 | - | 0.8056 | 0.67967
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 110 | 70 | 130.384 | 0.08149 | 0.25195 | - | -
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 240 | 130 | 272.9469 | 0.17059 | 0.25195 | - | -
| Итого |  |  |  | 350 | 200 | 403.1129 |  |  | - | -
Макарово* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30161
| Т-2 | ТМ | 2500 | 18:30-19:00 | 393.6 | 643.1381 | 754.0209 | 0.30161 | 0.30161 | 0.85479 | 0.85281
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 393.6 | 643.1381 | 754.0209 |  |  | 0.85479 | 0.85281
Молочное* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 08:30-09:00 | 2568 | 1049.6 | 2774.2178 | 0.44035 | 0.84193 | 0.85197 | 0.47551
| Т-2 | ТМ | 6300 | 10:00-10:30 | 2342 | 1084.8 | 2581.0376 | 0.40969 | 0.84193 | 0.82594 | 0.47341
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 4843 | 2163.2 | 5304.1572 |  |  | 0.84727 | 0.47451
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 250 | 200 | 320.1562 | 0.12806 | 0.24413 | - | 0.90728
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 250 | 150 | 291.5476 | 0.11662 | 0.24413 | - | 0.69536
| Итого |  |  |  | 500 | 350 | 610.3278 |  |  | - | 0.80132
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032985
| Т-2 | ТМН | 6300 | 03:00-03:30 | 50.4 | 201.6 | 207.8045 | 0.032985 | 0.032985 | 0.85732 | 3.9798
| Итого |  |  | 03:00-03:30 | 50.4 | 201.6 | 207.8045 |  |  | 0.85732 | 3.9798
Грязовец* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 18:00-18:30 | 3484.8 | 2085.6 | 4061.2262 | 0.16245 | 0.3628 | 0.80471 | 0.61109
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 13:00-13:30 | 4290 | 2824.8 | 5136.4964 | 0.20546 | 0.3628 | 0.85417 | 0.64724
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 7642.8 | 4884 | 9070.0523 |  |  | 0.84396 | 0.63166
Вохтога* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 14:30-15:00 | 3696.88 | 3336 | 4979.5399 | 0.49795 | 1.0266 | 0.91501 | 0.92967
| Т-2 | ТДН | 10000 | 14:00-14:30 | 4164.88 | 3336 | 5336.2085 | 0.53362 | 1.0266 | 0.84542 | 0.70776
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 7801.68 | 6672 | 10265.5635 |  |  | 0.88089 | 0.81332
Плоское* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 387.328 | 248 | 459.9206 | 0.18397 | 0.18397 | 0.77142 | 0.6745
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 387.328 | 248 | 459.9206 |  |  | 0.77142 | 0.6745
Жернаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 |  | 600 | 480 | 768.3749 | 0.12196 | - | - | 0.76042
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 1000 | 750 | 1250 | 0.3125 | 0.42054 | - | 0.82192
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 360 | 240 | 432.6662 | 0.10817 | 0.42054 | - | 0.76415
| Итого |  |  |  | 1360 | 990 | 1682.1712 |  |  | - | 0.80653
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42135 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 570 | 360 | 674.1662 | 0.42135 | 0.42135 | - | 0.7208
| Итого |  |  |  | 570 | 360 | 674.1662 |  |  | - | 0.7208
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 240 | 180 | 300 | 0.1875 | 0.36336 | - | 0.72727
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 200 | 200 | 282.8427 | 0.17678 | 0.36336 | - | 1
| Итого |  |  |  | 440 | 380 | 581.3777 |  |  | - | 0.84211
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | -
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 840 | 520 | 987.9271 | 0.39517 | 0.39517 | - | 0.63441
| Итого |  |  |  | 840 | 520 | 987.9271 |  |  | - | 0.63441
ГДЗ* 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 11:30-12:00 | 1530.192 | 982.8 | 1818.6213 | 0.18186 | 0.26174 | 0.68013 | 0.69083
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 720.192 | 378 | 813.3637 | 0.081336 | 0.26174 | 0.70797 | 0.4687
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 2246.72 | 1342.8 | 2617.4153 |  |  | 0.6903 | 0.61559
Биряково* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 184.8 | 92.4 | 206.6127 | 0.082645 | 0.17647 | 0.84085 | 0.9364
| Т-2 | ТМН | 2500 | 06:30-07:00 | 198 | 158.4 | 253.5637 | 0.10143 | 0.17647 | 0.82122 | 0.89661
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 343.2 | 277.2 | 441.1645 |  |  | 0.86507 | 0.91445
Кадников* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 2079 | 1350.8 | 2479.2946 | 0.24793 | 0.32714 | 0.82105 | 0.66188
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 620.4 | 497.2 | 795.0497 | 0.079505 | 0.32714 | 0.85375 | 0.82804
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2699.4 | 1848 | 3271.3704 |  |  | 0.82879 | 0.70102
Воробьево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 307.992 | 246.4 | 394.4262 | 0.062607 | - | 0.85395 | 0.96709
Чекшино* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 424.08 | 384.8 | 572.6385 | 0.22906 | - | 0.646 | 0.88902
Архангельская* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25407
| Т-2 | ТМ | 2500 | 19:30-20:00 | 516 | 370.4 | 635.1788 | 0.25407 | 0.25407 | 0.85891 | 0.77533
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 516 | 370.4 | 635.1788 |  |  | 0.85891 | 0.77533
Вожега* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 790 | 450 | 909.1755 | 0.090918 | 0.38492 | - | -
| Т-2 | ТДТН | 10000 |  | 2500 | 1548 | 2940.4598 | 0.29405 | 0.38492 | - | -
| Итого |  |  |  | 3290 | 1998 | 3849.1693 |  |  | - | -
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33001 | -
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 420 | 320 | 528.0152 | 0.33001 | 0.33001 | - | 0.82873
| Итого |  |  |  | 420 | 320 | 528.0152 |  |  | - | 0.82873
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097628 | -
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 120 | 100 | 156.205 | 0.097628 | 0.097628 | - | 0.89706
| Итого |  |  |  | 120 | 100 | 156.205 |  |  | - | 0.89706
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070711 | -
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 50 | 50 | 70.7107 | 0.070711 | 0.070711 | - | 1.0976
| Итого |  |  |  | 50 | 50 | 70.7107 |  |  | - | 1.0976
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 230 | 180 | 292.0616 | 0.18254 | 0.18254 | - | 0.88945
| Итого |  |  |  | 230 | 180 | 292.0616 |  |  | - | 0.88945
У.Кубенское* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:00-21:30 | 687.4 | 346 | 769.5679 | 0.12215 | 0.15143 | 0.80155 | 0.55979
| Т-2 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 141.4 | 134.4 | 195.0829 | 0.030966 | 0.15143 | 0.81459 | 0.82948
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 844.2 | 444.4 | 954.0257 |  |  | 0.81082 | 0.60967
Корнилово* 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 09:00-09:30 | 693 | 386.4 | 793.4444 | 0.079344 | 0.15472 | 0.5734 | 0.49968
| Т-2 | TORc | 10000 | 08:30-09:00 | 667.8 | 403.2 | 780.0815 | 0.078008 | 0.15472 | 0.75636 | 0.60992
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1323 | 802.2 | 1547.2084 |  |  | 0.67449 | 0.56068
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | -
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 600 | 420 | 732.3933 | 0.1831 | 0.1831 | - | 0.78453
| Итого |  |  |  | 600 | 420 | 732.3933 |  |  | - | 0.78453
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 165 | 150 | 222.991 | 0.089196 | - | - | 0.92929
Харовск(р)* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 4171.2 | 2956.8 | 5112.8833 | 0.20452 | 0.27246 | 0.77819 | 0.65993
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 1689.6 | 765.6 | 1854.964 | 0.074199 | 0.27246 | 0.70311 | 0.44409
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 5755.2 | 3643.2 | 6811.4046 |  |  | 0.77361 | 0.60295
Семигородняя* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 244.2 | 171.6 | 298.4631 | 0.11939 | - | 0.86289 | 0.81371
Н.Погост* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086598
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 171.6 | 132 | 216.4961 | 0.086598 | 0.086598 | 0.83313 | 0.86004
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 171.6 | 132 | 216.4961 |  |  | 0.83313 | 0.86004
Пундуга* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 241.92 | 144 | 281.5338 | 0.11261 | - | 0.8267 | 0.61957
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 80 | 50 | 94.3398 | 0.058962 | - | - | -
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10174 | -
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 110 | 120 | 162.7882 | 0.10174 | 0.10174 | - | 1.1167
| Итого |  |  |  | 110 | 120 | 162.7882 |  |  | - | 1.1167
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095402 | -
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 130 | 80 | 152.6434 | 0.061057 | 0.061057 | -
| Итого |  |  |  | 130 | 80 | 152.6434 |  |  | -
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | -
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 220 | 150 | 266.2705 | 0.066568 | 0.066568 | - | 0.66038
| Итого |  |  |  | 220 | 150 | 266.2705 |  |  | - | 0.66038
Сямжа* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 1500 | 700 | 1655.2945 | 0.16553 | 0.31618 | - | -
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 1219.6 | 912.2 | 1523.0013 | 0.1523 | 0.31618 | 0.61909 | 0.55422
| Итого |  |  |  | 2720 | 1612 | 3161.7944 |  |  | - | -
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19615 | - | -
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 270 | 160 | 313.8471 | 0.19615 | 0.19615 | - | -
| Итого |  |  |  | 270 | 160 | 313.8471 |  |  | - | -
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041183 | - | -
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 90 | 50 | 102.9563 | 0.041183 | 0.041183 | - | -
| Итого |  |  |  | 90 | 50 | 102.9563 |  |  | - | -
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20804 | - | -
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 280 | 180 | 332.8663 | 0.13315 | 0.13315 | - | -
| Итого |  |  |  | 280 | 180 | 332.8663 |  |  | - | -
Шуйское* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 898.672 | 519.6 | 1038.073 | 0.16477 | - | 0.77897 | 0.58775
|  |  |  | 11:00-11:30 | 898.672 | 519.6 | 1038.073 |  |  | 0.77897 | 0.58775
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 200 | 120 | 233.2381 | 0.14577 | - | - | -
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | - | -
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 340 | 180 | 384.7077 | 0.15388 | 0.15388 | - | -
| Итого |  |  |  | 340 | 180 | 384.7077 |  |  | - | -

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2015 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра* 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 17:00-17:30 | 11554.6104 | 4700.2297 | 12474.0202 | 0.31185 | 0.52561 | 0.81179 | 0.42174
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 15:30-16:00 | 8966.3381 | 3403.7556 | 9590.6607 | 0.23977 | 0.52561 | 0.82863 | 0.35085
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 19595.7217 | 7617.4177 | 21024.2089 |  |  | 0.85919 | 0.39016
Нелазское* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 22:00-22:30 | 310.4 | 182.4 | 360.0249 | 0.14401 | 0.39751 | 0.83278 | 0.7185
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 589.024 | 342.4 | 681.3127 | 0.27253 | 0.39751 | 0.8071 | 0.66287
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 837.824 | 534.432 | 993.7639 |  |  | 0.85467 | 0.68216
Загородная* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 22:30-23:00 | 932.416 | 672 | 1149.3405 | 0.11493 | 0.28547 | 0.91722 | 0.77401
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 1268 | 1184 | 1734.8429 | 0.17348 | 0.28547 | 0.87824 | 0.95084
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2172.416 | 1852 | 2854.6971 |  |  | 0.90182 | 0.87475
Боршодская* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТДН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заягорба* 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 10:30-11:00 | 4576 | 1601.6 | 4848.1851 | 0.1212 | 0.26426 | 0.65893 | 0.24238
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 15:00-15:30 | 6019.2 | 1056 | 6111.1296 | 0.15278 | 0.26426 | 0.75361 | 0.044011
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 10331.2 | 2235.2 | 10570.2324 |  |  | 0.73492 | 0.12394
Енюково* 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 843.952 | 319.2 | 902.2991 | 0.14322 | 0.20858 | 0.86692 | 0.38601
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 367.2 | 254.4 | 446.716 | 0.070907 | 0.20858 | 0.79941 | 0.61709
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1227.904 | 468 | 1314.0671 |  |  | 0.86377 | 0.45393
Н.Углы* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 2634.448 | 2088 | 3361.5562 | 0.13446 | 0.32013 | 0.63765 | 0.71241
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 11:00-11:30 | 3909.6 | 2620.8 | 4706.7574 | 0.18827 | 0.32013 | 0.74903 | 0.58225
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 6482.848 | 4693.2 | 8003.3396 |  |  | 0.70759 | 0.63001
Климовская* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 1942.6 | 1226.4 | 2297.3358 | 0.14358 | 0.15663 | 0.82299 | 0.5952
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 20:00-20:30 | 273.6 | 82.8 | 285.8545 | 0.028585 | 0.2506 | 0.70035 | 0.33437
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2151.4 | 1285.2 | 2506.0449 |  |  | 0.8326 | 0.56792
Малечкино* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 10:30-11:00 | 531.28 | 304.2 | 612.2059 | 0.097176 | 0.28609 | 0.71309 | 0.74869
| Т-2 | ТМН | 6300 | 08:30-09:00 | 1020.8 | 630.8 | 1199.9755 | 0.19047 | 0.28609 | 0.73773 | 0.61581
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1553.68 | 913.6 | 1802.3836 |  |  | 0.73235 | 0.65782
Ирдоматка* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:30-22:00 | 776 | 360 | 855.4391 | 0.13578 | 0.22115 | 0.74249 | 0.7037
| Т-2 | ТМ | 4000 | 10:30-11:00 | 522 | 342 | 624.0577 | 0.15601 | 0.34831 | 0.7391 | 0.53387
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1274 | 564 | 1393.2595 |  |  | 0.78526 | 0.62904
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 360 | 180 | 402.4922 | 0.161 | 0.30463 | - | 0.50575
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 300 | 200 | 360.5551 | 0.14422 | 0.30463 | - | 0.76699
| Итого |  |  |  | 660 | 380 | 761.5773 |  |  | - | 0.62861
Петринево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 21:00-21:30 | 950.4 | 488.4 | 1068.5479 | 0.10685 | 0.15775 | 0.80399 | 0.63674
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 21:00-21:30 | 488.4 | 158.4 | 513.4444 | 0.051344 | 0.15775 | 0.84059 | 0.34683
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 1438.8 | 646.8 | 1577.4966 |  |  | 0.81303 | 0.53223
Коротово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1326.39 | 591.6 | 1452.3433 | 0.14523 | 0.25337 | 0.79924 | 0.4961
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 21:30-22:00 | 1015.62 | 483 | 1124.6213 | 0.17851 | 0.40217 | 0.80552 | 0.58446
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 2304.21 | 1053.6 | 2533.6647 |  |  | 0.8151 | 0.534
Суда* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 22:00-22:30 | 2858.5 | 1292.5 | 3137.129 | 0.31371 | 0.4669 | 0.80043 | 0.48909
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 1520 | 700 | 1673.4396 | 0.16734 | 0.4669 | 0.75229 | 0.35611
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 4191 | 2058 | 4669.0304 |  |  | 0.806 | 0.44333
Ягница* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 21:00-21:30 | 300 | 160 | 340 | 0.2125 | 0.39596 | 0.79411 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 21:30-22:00 | 262.8 | 140 | 297.7647 | 0.1861 | 0.39596 | 0.74911 | -
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 558 | 300 | 633.533 |  |  | 0.77919 | -
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 440 | 290 | 526.9725 | 0.32936 | - | - | 0.68349
Вешняки* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 21:30-22:00 | 560 | 247.2 | 612.1338 | 0.24485 | 0.36355 | 0.77952 | 0.52095
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 341.6 | 87.2 | 352.5541 | 0.14102 | 0.36355 | 0.70386 | 0.3821
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 832.8 | 364 | 908.8739 |  |  | 0.79665 | 0.47188
Северная* 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 22:00-22:30 | 20.32 | 1.36 | 20.3655 | 0.081462 | - | 0.32104 | 0.1392
Батран* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 19:30-20:00 | 568.4 | 161.2 | 590.8164 | 0.059082 | 0.28906 | 0.74412 | 0.33225
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 2073.4 | 1099 | 2346.6548 | 0.23467 | 0.28906 | 0.82724 | 0.52754
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 2662.4 | 1125.6 | 2890.5621 |  |  | 0.82202 | 0.48935
Ю.Череповецкая* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 22:30-23:00 | 660 | 282 | 717.7214 | 0.17943 | - | 0.72985 | 0.47158
Щетинское* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 21:00-21:30 | 302.4 | 153.6 | 339.1736 | 0.21198 | 0.33365 | 0.7835 | 0.67978
| Т-2 | ТМН | 1600 | 22:00-22:30 | 171.52 | 99.2 | 198.1407 | 0.12384 | 0.33365 | 0.81614 | 0.73468
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 472.31 | 248.8 | 533.8335 |  |  | 0.80051 | 0.70022
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 400 | 240 | 466.4762 | 0.18659 | 0.35822 | - | 0.59116
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 380 | 200 | 429.4182 | 0.17177 | 0.35822 | - | 0.55556
| Итого |  |  |  | 780 | 440 | 895.5445 |  |  | - | 0.57341
Домозерово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 22:00-22:30 | 1176 | 501.2 | 1278.3495 | 0.20291 | 0.20291 | 0.76083 | 0.53771
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20291
| Итого |  |  | 22:00-22:30 | 1176 | 501.2 | 1278.3495 |  |  | 0.76083 | 0.53771
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 320 | 250 | 406.0788 | 0.16243 | 0.32617 | - | 0.87047
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 360 | 200 | 411.8252 | 0.16473 | 0.32617 | - | 0.5625
| Итого |  |  |  | 680 | 450 | 815.414 |  |  | - | 0.70878
Устюжна* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00 - 09:30 | 2640 | 1210 | 2904.0833 | 0.29041 | 0.66022 | 0.83595 | 0.51084
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 21:30 - 22:00 | 3410 | 1760 | 3837.408 | 0.38374 | 0.66022 | 0.81316 | 0.58676
| Итого |  |  | 21:30 - 22:00 | 5940 | 2882 | 6602.2363 |  |  | 0.83994 | 0.55295
Желябово* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 644 | 304 | 712.1461 | 0.28486 | 0.41577 | 0.80791 | 0.58273
| Т-2 | ТМН | 2500 | 21:30-22:00 | 320 | 112 | 339.0339 | 0.13561 | 0.41577 | 0.76008 | 0.424
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 956 | 408 | 1039.4229 |  |  | 0.79991 | 0.53137
Мочала* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 553.14 | 350 | 654.5715 | 0.26183 | - | 0.78742 | -
Никола* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 23:00-23:30 | 188.568 | 75.6 | 203.1582 | 0.12697 | 0.17229 | 0.78442 | 0.47928
| Т-2 | ТМН | 1600 | 21:30-22:00 | 73.2 | 45.6 | 86.2415 | 0.053901 | 0.17229 | 0.65053 | 0.7397
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 250.44 | 115.2 | 275.6651 |  |  | 0.77809 | 0.54136
Подольская* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 380.292 | 250 | 455.1066 | 0.18204 | 0.36189 | 0.81698 | -
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 393 | 250 | 465.7778 | 0.18631 | 0.36189 | 0.7882 | -
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 754.004 | 500 | 904.7221 |  |  | 0.82288 | -
Чагода* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 19:30-20:00 | 3471.6 | -1017 | 3617.4985 | 0.22609 | 0.58294 | 0.82895 | -0.40043
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 5583.6 | 3544.2 | 6613.4668 | 0.41334 | 0.58294 | 0.8952 | 0.65884
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 8982.6 | 2511.2 | 9327.016 |  |  | 0.85944 | 0.2775
Анисимово* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  |  | 42 | 42 | 0.0168 | 0.68846
| Т-2 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 1422.6539 | 954.1518 | 1712.9944 | 0.2719 | 0.2732 | 0.94162 | 0.67736
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1422.6539 | 968.7079 | 1721.1447 |  |  | 0.94564 | 0.69671
Покровское* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 116.28 | 48 | 125.7976 | 0.050319 | - | 0.75492 | 0.6168
Избоищи* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 20:00-20:30 | 448.4 | 341.4 | 563.5748 | 0.056357 | - | 0.73567 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 339 | 213 | 400.3623 | 0.25023 | - | 0.72473 | 0.65566
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 448.4 | 341.4 | 563.5748 |  |  | 0.73567 | -
Стеклозавод* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:30-14:00 | 110 | 92.4 | 143.6585 | 0.014366 | 0.0154 | 0.8208 | 0.83097
| Т-2 | ТДН | 10000 | 17:00-17:30 | 13.2 | 13.2 | 18.6676 | 0.0018668 | 0.0154 | 0.76152 | 0.58915
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 123.2 | 92.4 | 154 |  |  | 0.85411 | 0.80304
Сазоново* 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 6300 | 11:30-12:00 | 1339.2 | 916.8 | 1622.9538 | 0.25761 | - | 0.84575 | 0.73501
Лукинское* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 123.2 | 102 | 159.9445 | 0.099965 | 0.10679 | 0.72381 | 0.78625
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 7.6 | 9.6 | 12.2442 | 0.0076526 | 0.10679 | 0.76463 | 1.0153
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 130.4 | 110.4 | 170.8576 |  |  | 0.73182 | 0.80167
Шексна* 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64592
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 18:30-19:00 | 21604.8 | 14169.6 | 25836.8912 | 0.64592 | 0.64592 | 0.85122 | 0.61954
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 21604.8 | 14169.6 | 25836.8912 |  |  | 0.85122 | 0.61954
| Т-3 | ТМН | 6300 | 15:30-16:00 | 459.2 | 571.2 | 732.8943 | 0.11633 | 0.19554 | 0.45576 | 0.93181
| Т-4 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 436.8 | 285.6 | 521.8827 | 0.082839 | 0.19554 | 0.60965 | 0.81321
| Итог 3,4 |  |  | 09:00-09:30 | 893.2 | 848.4 | 1231.9045 |  |  | 0.52777 | 0.87198
Нифантово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 06:30-07:00 | 2321.752 | 2616 | 3497.7119 | 0.34977 | 0.64367 | 0.68407 | 1.1151
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2452 | 1800 | 3041.76 | 0.30418 | 0.64367 | 0.89359 | 0.77233
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 4789.704 | 4300 | 6436.7122 |  |  | 0.79092 | 0.9184
Газ* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 1064 | 697.2 | 1272.0786 | 0.31802 | 0.6753 | 0.86338 | 0.57173
| Т-2 | ТМН | 4000 | 20:00-20:30 | 1359.4 | 522.2 | 1456.249 | 0.36406 | 0.6753 | 0.84421 | 0.37291
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 2401 | 1237.6 | 2701.1951 |  |  | 0.85878 | 0.46295
Нестерово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 46.645 | 41.6 | 62.5005 | 0.025 | 0.12726 | 0.84695 | 0.85954
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 240.065 | 121.6 | 269.1055 | 0.10764 | 0.12726 | 0.81309 | 0.71152
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 280.35 | 150.4 | 318.1451 |  |  | 0.8535 | 0.73879
Сизьма* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 153.675 | 129.6 | 201.0278 | 0.080411 | 0.10263 | 0.80385 | 0.8615
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 55.2 | 27.2 | 61.5376 | 0.038461 | 0.16036 | 0.75602 | 0.59966
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 202.475 | 157.6 | 256.5811 |  |  | 0.80894 | 0.79712
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 180 | 130 | 222.036 | 0.088814 | 0.26205 | - | 0.75
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 380 | 210 | 434.1659 | 0.17367 | 0.26205 | - | 0.6
| Итого |  |  |  | 560 | 340 | 655.1336 |  |  | - | 0.65217
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 220 | 120 | 250.5993 | 0.10024 | 0.31486 | - | -
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 480 | 240 | 536.6563 | 0.21466 | 0.31486 | - | -
| Итого |  |  |  | 700 | 360 | 787.1467 |  |  | - | -
Чуровская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 460 | 320 | 560.357 | 0.22414 | 0.36426 | - | 0.68182
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 320 | 150 | 353.4119 | 0.14136 | 0.36426 | - | 0.5
| Итого |  |  |  | 780 | 470 | 910.6591 |  |  | - | 0.60811
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 210 | 130 | 246.9818 | 0.15436 | - | - | 0.688
Свигра* 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 08:30-09:00 | 1.728 | 0.064 | 1.7292 | 0.017292 | - | 0.46496 | 0.058626
Кадуй* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 2103.02 | 1147.2 | 2395.5711 | 0.38025 | 0.50141 | 0.80576 | 0.57515
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 21:30-22:00 | 735.5 | 318.4 | 801.4604 | 0.12722 | 0.50141 | 0.80664 | 0.56555
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2757.62 | 1540.8 | 3158.8816 |  |  | 0.8155 | 0.57273
Поселковая* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 18:00-18:30 | 1321.23 | 622 | 1460.3194 | 0.14603 | 0.36261 | 0.82567 | 0.47889
| Т-2 | ТДН | 10000 | 20:30-21:00 | 1809.6 | 1449.6 | 2318.6186 | 0.23186 | 0.36261 | 0.88295 | 0.8327
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 3039.63 | 1977.2 | 3626.1095 |  |  | 0.8908 | 0.6881
Хохлово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 22:00-22:30 | 904 | 512 | 1038.9225 | 0.25973 | 0.44011 | 0.72561 | 0.58457
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 696 | 440 | 823.4173 | 0.32937 | 0.70418 | 0.67211 | 0.65085
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1496 | 928 | 1760.4545 |  |  | 0.74205 | 0.61215
Великое* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 77.5 | 49 | 91.6911 | 0.057307 | - | 0.803 | 0.76232
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 140 | 100 | 172.0465 | 0.17205 | - | - | -
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 330 | 250 | 414.0048 | 0.25875 | 0.43522 | - | 0.83333
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 240 | 150 | 283.0194 | 0.17689 | 0.43522 | - | 0.65517
| Итого |  |  |  | 570 | 400 | 696.3476 |  |  | - | 0.75845
Андога* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 21:00-21:30 | 244.2 | 88.8 | 259.8443 | 0.25984 | - | 0.75207 | 0.46988
Бабаево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 4704 | 2388 | 5275.4298 | 0.32971 | 0.55633 | 0.82235 | 0.4951
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 3362.5 | 1375.5 | 3632.9611 | 0.22706 | 0.55633 | 0.86036 | 0.40077
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 8066.5 | 3763.5 | 8901.2558 |  |  | 0.8378 | 0.45476
Б-Суда* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 22:30-23:00 | 443.2 | 292.8 | 531.1855 | 0.1328 | 0.46805 | 0.88848 | 0.67628
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 1063.2 | 863.2 | 1369.4921 | 0.5478 | 0.74887 | 0.71442 | 0.89836
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1503.2 | 1116 | 1872.1822 |  |  | 0.77297 | 0.8208
Заполье* 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 21:00-21:30 | 423.152 | 156 | 450.9918 | 0.1804 | - | 0.82342 | 0.45279
Кьярда* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 146 | 144 | 205.0658 | 0.20507 | 0.31115 | 0.85012 | 1.0521
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:00-08:30 | 90.4 | 70 | 114.3335 | 0.11433 | 0.31115 | 0.74078 | -
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 246.4 | 190 | 311.1478 |  |  | 0.83536 | -
Пяжелка* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 233.4 | 123 | 263.8268 | 0.16489 | - | 0.87553 | 0.62441
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 220 | 120 | 250.5993 | 0.2506 | - | - | 0.61658
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 45 | 20 | 49.2443 | 0.030778 | 0.20741 | - | 0.5
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 240 | 150 | 283.0194 | 0.17689 | 0.20741 | - | 0.63636
| Итого |  |  |  | 285 | 170 | 331.8509 |  |  | - | 0.61538

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2015 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 1612.8 | 864 | 1829.6502 | 0.18297 | 0.29029 | 0.76689 | 0.57249
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 16:00-16:30 | 901.44 | 711.36 | 1148.3149 | 0.11483 | 0.29029 | 0.67682 | 0.72799
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2456.64 | 1546.56 | 2902.9171 |  |  | 0.74988 | 0.62542
В.Устюг* 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 4210.8 | 1810.2 | 4583.4115 | 0.28646 | 0.60812 | 0.6768 | 0.44508
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 4536.6 | 2472.8 | 5166.7668 | 0.32292 | 0.60812 | 0.69663 | 0.56067
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 8717.6 | 4321.4 | 9729.9048 |  |  | 0.6879 | 0.50583
Дымково* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 5359.2 | 4250.4 | 6840.0968 | 0.68401 | 0.68401 | 0.80626 | 0.79724
| Т-2 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68401
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5359.2 | 4250.4 | 6840.0968 |  |  | 0.80626 | 0.79724
У.Алексеево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:30-10:00 | 670.4 | 558.4 | 872.4945 | 0.13849 | 0.13849 | 0.72235 | 0.94857
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13849
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 670.4 | 558.4 | 872.4945 |  |  | 0.72235 | 0.94857
Полдарса* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 429 | 297 | 521.7758 | 0.20871 | 0.20871 | 0.82374 | 0.76364
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20871
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 429 | 297 | 521.7758 |  |  | 0.82374 | 0.76364
Приводино* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 2164.8 | 598.4 | 2245.9834 | 0.14037 | 0.24929 | 0.85591 | 0.20887
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 12:00-12:30 | 1856.8 | 246.4 | 1873.0775 | 0.11707 | 0.24929 | 0.82327 | -0.040523
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 3933.6 | 660 | 3988.5848 |  |  | 0.86085 | 0.097038
Сусоловка* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 21:30-22:00 | 180.4 | 94.6 | 203.6991 | 0.08148 | - | 0.70096 | 0.61176
СРЗ* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 21:30-22:00 | 391.68 | 118.08 | 409.0918 | 0.10227 | 0.34037 | 0.72818 | 0.41358
| Т-2 | ТМ | 3200 | 14:00-14:30 | 833.76 | 649.44 | 1056.8482 | 0.33027 | 0.42546 | 0.69373 | 0.80001
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1114.56 | 781.92 | 1361.4855 |  |  | 0.74849 | 0.67349
Золотавцево* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 641.6 | 585 | 868.2601 | 0.54266 | 0.54266 | 0.55709 | 0.89674
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54266
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 641.6 | 585 | 868.2601 |  |  | 0.55709 | 0.89674
Кузино* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 305.872 | 240 | 388.79 | 0.15552 | 0.24039 | 0.68422 | 0.80325
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 184 | 155.2 | 240.7136 | 0.096285 | 0.24039 | 0.74345 | 0.909
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 473.872 | 369.6 | 600.9649 |  |  | 0.73955 | 0.84441
Новатор* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 16:30-17:00 | 1654.23 | 1524 | 2249.2338 | 0.56231 | 1.1103 | 0.82874 | 0.80223
| Т-2 | ТМ | 4000 | 16:30-17:00 | 1624.8 | 1471.2 | 2191.8952 | 0.54797 | 1.1103 | 0.83463 | 0.78473
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 3279.03 | 2995.2 | 4441.0878 |  |  | 0.83164 | 0.79352
Палема* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057501
| Т-2 | ТМ | 1000 | 15:00-15:30 | 38.4 | 42.8 | 57.5013 | 0.057501 | 0.057501 | 0.74459 | 1.3986
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 38.4 | 42.8 | 57.5013 |  |  | 0.74459 | 1.3986
Покрово* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078087
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 54.42 | 56 | 78.0867 | 0.078087 | 0.078087 | 0.80996 | 1.389
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 54.42 | 56 | 78.0867 |  |  | 0.80996 | 1.389
Морозовица* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 14:00-14:30 | 706.91 | 552 | 896.8978 | 0.56056 | 0.77016 | 0.63006 | 0.75977
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 238.8 | 292.2 | 377.3676 | 0.23585 | 0.77016 | 0.57561 | 1.2684
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 922.31 | 817.2 | 1232.2628 |  |  | 0.63096 | 0.87683
Благовещенье* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ломоватка* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 202.76 | 139.2 | 245.9436 | 0.15371 | - | 0.67659 | 0.60094
Дружба* 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | TDQ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
К.Городок* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2772 | 2191.2 | 3533.4603 | 0.35335 | 0.66987 | 0.67683 | 0.69274
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2578.4 | 1892 | 3198.0948 | 0.31981 | 0.66987 | 0.71084 | 0.76246
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 5262.4 | 4144.8 | 6698.6731 |  |  | 0.69594 | 0.72613
Н.Енангск* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 235.8 | 150 | 279.4667 | 0.17467 | 0.32675 | 0.65834 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 204.6 | 140 | 247.9136 | 0.15495 | 0.32675 | 0.69856 | -
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 435 | 290 | 522.8049 |  |  | 0.68543 | -
В.Ентала* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 10:30-11:00 | 130.562 | 115.8 | 174.5167 | 0.17452 | 0.17452 | 0.80064 | 1.0965
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17452
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 130.562 | 115.8 | 174.5167 |  |  | 0.80064 | 1.0965
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 240 | 260 | 353.8361 | 0.35384 | - | - | 1.1927
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 170 | 150 | 226.7157 | 0.22672 | 0.51225 | - | 0.86668
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 230 | 170 | 286.007 | 0.28601 | 0.51225 | - | -
| Итого |  |  |  | 400 | 320 | 512.2499 |  |  | - | -
НПС* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 2547.6 | 2019.6 | 3251.0075 | 0.20319 | 0.21491 | 0.78432 | 0.72308
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 21:30-22:00 | 184.8 | 92.4 | 206.6127 | 0.012913 | 0.21491 | 0.72362 | 0.525
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 2692.8 | 2138.4 | 3438.5937 |  |  | 0.78455 | 0.71117
Вострое* 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077061
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 147.44 | 124 | 192.6514 | 0.077061 | 0.077061 | 0.70084 | 0.71716
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 147.44 | 124 | 192.6514 |  |  | 0.70084 | 0.71716
Городищна* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51674
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 571.992 | 597 | 826.7913 | 0.51674 | 0.51674 | 0.68116 | 1.04
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 571.992 | 597 | 826.7913 |  |  | 0.68116 | 1.04
Нюксеница* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 16:30-17:00 | 859.2 | 549.6 | 1019.9435 | 0.25499 | 0.42781 | 0.80474 | 0.62046
| Т-2 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 622.94 | 363.6 | 721.29 | 0.18032 | 0.42781 | 0.83341 | 0.55237
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1444.94 | 916.8 | 1711.2492 |  |  | 0.83055 | 0.59116
Игмас* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31707
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 344.945 | 372 | 507.3175 | 0.31707 | 0.31707 | 0.63275 | 0.99881
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 344.945 | 372 | 507.3175 |  |  | 0.63275 | 0.99881
Никольск* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 2849.72 | 1506 | 3223.1879 | 0.32232 | 0.57217 | 0.71893 | 0.49481
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2669.7 | 1186 | 2921.283 | 0.29213 | 0.57217 | 0.6162 | 0.46438
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 5255.18 | 2263 | 5721.7205 |  |  | 0.71941 | 0.48142
Калинино* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 451.2 | 249.6 | 515.6371 | 0.20625 | 0.20625 | 0.73188 | 0.72814
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081847
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 451.2 | 249.6 | 515.6371 |  |  | 0.73188 | 0.72814
Зеленцово* 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20147
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 434.705 | 254.4 | 503.6743 | 0.20147 | 0.20147 | 0.79278 | 0.7715
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 434.705 | 254.4 | 503.6743 |  |  | 0.79278 | 0.7715
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 520 | 400 | 656.0488 | 0.65605 | 0.65605 | - | 0.81618
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65605 | -
| Итого |  |  |  | 520 | 400 | 656.0488 |  |  | - | 0.81618
Демино* 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | 11:00-11:30 | 127.2 | 169.2 | 211.6801 | 0.1176 | 0.34816 | 0.60715 | 1.3989
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 08:30-09:00 | 360 | 248.4 | 437.3815 | 0.24299 | 0.34816 | 0.59714 | 0.82282
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 466.2 | 418.8 | 626.6864 |  |  | 0.61733 | 0.97898
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 240 | 200 | 312.41 | 0.19526 | 0.34573 | - | 0.91667
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 180 | 160 | 240.8319 | 0.15052 | 0.34573 | - | 0.85714
| Итого |  |  |  | 420 | 360 | 553.1727 |  |  | - | 0.89474
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 120 | 110 | 162.7882 | 0.16279 | 0.16279 | - | 0.98214
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10174 | -
| Итого |  |  |  | 120 | 110 | 162.7882 |  |  | - | 0.98214
Коммунальная* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 5.6 | 22.4 | 23.0894 | 0.0092358 | 0.60599 | 0.89945 | 4.2716
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 1195.6 | 907.2 | 1500.8235 | 0.60033 | 0.60599 | 0.6116 | 0.75927
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 1198.4 | 926.8 | 1514.9656 |  |  | 0.61665 | 0.78187

## ТЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2015 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 356.04 | 397.6 | 533.7136 | 0.21349 | - | 0.71381 | 0.99377
Власьевская* 110/10кВ | Т-1 | ТАМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37767
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 674.4 | 660.8 | 944.1779 | 0.37767 | 0.37767 | 0.62966 | 1.0324
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 674.4 | 660.8 | 944.1779 |  |  | 0.62966 | 1.0324
Тарнога* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2666.4 | 2798.4 | 3865.3242 | 0.38653 | 0.56421 | 0.56062 | 0.88628
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:30-12:00 | 1531.2 | 1003.2 | 1830.5692 | 0.18306 | 0.56421 | 0.66972 | 0.65075
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4144.8 | 3828 | 5642.0697 |  |  | 0.59959 | 0.79483
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 200 | 130 | 238.5372 | 0.23854 | - | - | -
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 520 | 420 | 668.431 | 0.41777 | - | - | 0.8224
Тотьма-2* 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26628
| Т-2 | ТДН | 10000 | 11:00-11:30 | 2104 | 1632 | 2662.7505 | 0.26628 | 0.26628 | 0.70824 | 0.68332
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2104 | 1632 | 2662.7505 |  |  | 0.70824 | 0.68332
Тотьма-1* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3181.32 | 1300 | 3436.684 | 0.34367 | 0.34367 | 0.76672 | 0.51487
| Т-2 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34367
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3181.32 | 1300 | 3436.684 |  |  | 0.76672 | 0.51487
Погорелово* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 14:00-14:30 | 4699.2 | 1980 | 5099.302 | 0.31871 | 0.31927 | - | 0.42593
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 2508 | 607.2 | 2580.4565 | 0.16128 | 0.31927 | - | 0.25971
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 4752 | 1874.4 | 5108.3147 |  |  | 0.8722 | 0.35742
Царева* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 | 13:30-14:00 | 301.768 | 283.2 | 413.8432 | 0.065689 | - | 0.80831 | 1.1447
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 300 | 280 | 410.3657 | 0.25648 | 0.25648 | - | 1.0672
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25648 | -
| Итого |  |  |  | 300 | 280 | 410.3657 |  |  | - | 1.0672
Великодворье* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 192.54 | 80.4 | 208.6524 | 0.20865 | 0.20865 | 0.68294 | 0.45146
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20865
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 192.54 | 80.4 | 208.6524 |  |  | 0.68294 | 0.45146
Мосеево* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 153.564 | 81.6 | 173.8978 | 0.10869 | 0.10869 | 0.52784 | 0.57365
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10869
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 153.564 | 81.6 | 173.8978 |  |  | 0.52784 | 0.57365
Д.Починок* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 06:00-06:30 | 72.216 | 25.2 | 76.4865 | 0.076487 | 0.076487 | 0.58769 | 0.5279
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076487
| Итого |  |  | 06:00-06:30 | 72.216 | 25.2 | 76.4865 |  |  | 0.58769 | 0.5279
Карица* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 15:00-15:30 | 23.6 | 18.8 | 30.1728 | 0.030173 | - | 0.7838 | 0.80764
Бабушкино* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:30-10:00 | 1533.3867 | 659.976 | 1669.384 | 0.26498 | 0.47212 | 0.74581 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 14:00-14:30 | 1131 | 854.568 | 1417.5498 | 0.22501 | 0.47212 | 0.591 | -
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 2550.4311 | 1530.36 | 2974.3404 |  |  | 0.69683 | -
Рослятино* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 651.2 | 607.2 | 890.3669 | 0.35615 | 0.69963 | 0.62926 | 0.94367
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 651.2 | 651.2 | 920.9359 | 0.36837 | 0.69963 | 0.6205 | 0.92426
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1267.2 | 1205.6 | 1749.0761 |  |  | 0.64687 | 0.93382
Ляменьга* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 486.632 | 435 | 652.7141 | 0.26109 | - | 0.70961 | 0.95867
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 330 | 280 | 432.7817 | 0.27049 | 0.27049 | - | 0.89286
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17311 | -
| Итого |  |  |  | 330 | 280 | 432.7817 |  |  | - | 0.89286
Тиманово* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 14:30-15:00 | 463.6 | 478.8 | 666.4641 | 0.41654 | 0.41654 | 0.56314 | 0.98008
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 463.6 | 478.8 | 666.4641 |  |  | 0.56314 | 0.98008
Ида* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 96.96 | 64.96 | 116.7092 | 0.072943 | - | 0.67886 | 0.64138
Верховажье* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3731.2 | 2728 | 4622.1031 | 0.46221 | 0.47877 | - | 0.67508
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2455.2 | 1654.4 | 2960.5821 | 0.29606 | 0.47877 | - | 0.64796
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 3916 | 2754.4 | 4787.6691 |  |  | 0.7051 | 0.65831
Чушевицы* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 294.01 | 69.25 | 302.0554 | 0.030206 | 0.21215 | 0.76958 | 0.3257
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1476 | 1136.8 | 1863.0325 | 0.1863 | 0.21215 | 0.63352 | 0.7839
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1751.37 | 1197.35 | 2121.5428 |  |  | 0.65998 | 0.6959
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 130 | 100 | 164.0122 | 0.16401 | - | - | 0.72727
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26257 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 330 | 260 | 420.119 | 0.26257 | 0.26257 | - | 0.82759
| Итого |  |  |  | 330 | 260 | 420.119 |  |  | - | 0.82759
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 400 | 340 | 524.9762 | 0.52498 | 0.52498 | - | 0.84127
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52498 | -
| Итого |  |  |  | 400 | 340 | 524.9762 |  |  | - | 0.84127
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | -
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 310 | 220 | 380.1316 | 0.23758 | 0.23758 | - | 0.69565
| Итого |  |  |  | 310 | 220 | 380.1316 |  |  | - | 0.69565

## КЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2015 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 1135.2 | 633.6 | 1300.0492 | 0.13 | 0.56505 | 0.79254 | 0.55223
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:00-13:30 | 3854.4 | 2481.6 | 4584.1835 | 0.45842 | 0.56505 | 0.63724 | 0.59644
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 4831.2 | 2930.4 | 5650.4635 |  |  | 0.69895 | 0.58473
Ник. Торжок* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 19:00-19:30 | 581.44 | 384 | 696.7987 | 0.1106 | 0.1106 | 0.8861 | 0.73829
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 581.44 | 384 | 696.7987 |  |  | 0.8861 | 0.73829
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18417 | -
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 380 | 260 | 460.4346 | 0.073085 | 0.073085 | - | 0.76364
| Итого |  |  |  | 380 | 260 | 460.4346 |  |  | - | 0.76364
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 260 | 60 | 266.8333 | 0.042354 | - | - | -
Коврижино* 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 13:00-13:30 | 612.48 | 670.08 | 907.821 | 0.90782 | - | 0.30575 | 1.1591
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 14:00-14:30 | 800.852 | 532.8 | 961.8938 | 0.38476 | - | 0.648 | 0.66995
Талицы* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 13:00-13:30 | 277.024 | 142.4 | 311.4804 | 0.12459 | 0.31086 | 0.71699 | 0.55552
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 417.744 | 323.2 | 528.1745 | 0.21127 | 0.31086 | 0.78853 | 0.7698
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 669.168 | 395.2 | 777.1543 |  |  | 0.82075 | 0.69001
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 |  | 40 | 40 | 56.5685 | 0.089791 | 0.12346 | - | 1.0625
| Т-2 | ТМ | 630 |  | 15 | 15 | 21.2132 | 0.033672 | 0.12346 | - | 1
| Итого |  |  |  | 55 | 55 | 77.7817 |  |  | - | 1.0444
Чарозеро* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083649
| Т-2 | ТМ | 1600 | 12:00-12:30 | 105.776 | 82 | 133.8378 | 0.083649 | 0.083649 | 0.78594 | 0.98776
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 105.776 | 82 | 133.8378 |  |  | 0.78594 | 0.98776
Белозерск* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 1353 | 679.8 | 1514.1787 | 0.15142 | 0.35016 | 0.78913 | 0.56546
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 20:30-21:00 | 1940.4 | 825 | 2108.5012 | 0.21085 | 0.35016 | 0.80166 | 0.43442
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 3168 | 1491.6 | 3501.5846 |  |  | 0.8227 | 0.48699
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 220 | 180 | 284.2534 | 0.1137 | - | - | 0.85937
Антушево* 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 19:30-20:00 | 356.4 | 250.8 | 435.8 | 0.069175 | 0.51204 | 0.85043 | 0.81346
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 2310 | 1623.6 | 2823.5044 | 0.44818 | 0.51204 | 0.72921 | 0.72057
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2653.2 | 1834.8 | 3225.8272 |  |  | 0.75259 | 0.73417
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093723 | -
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 180 | 150 | 234.3075 | 0.14644 | 0.14644 | - | 0.89024
| Итого |  |  |  | 180 | 150 | 234.3075 |  |  | - | 0.89024
Шола* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12642
| Т-2 | ТМН | 1600 | 12:30-13:00 | 254.8 | 187 | 316.057 | 0.19754 | 0.19754 | 0.81442 | 0.78117
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 254.8 | 187 | 316.057 |  |  | 0.81442 | 0.78117
Артюшино* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 216.956 | 98 | 238.0628 | 0.095225 | 0.095225 | 0.80246 | 0.58546
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14879
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 216.956 | 98 | 238.0628 |  |  | 0.80246 | 0.58546
Н.Мондома* 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 1459.713 | 1212 | 1897.2891 | 0.47432 | - | 0.67961 | 0.88753
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21213 | -
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 240 | 240 | 339.4113 | 0.13576 | 0.13576 | - | 1.0087
| Итого |  |  |  | 240 | 240 | 339.4113 |  |  | - | 1.0087
Георгиевская* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073217
| Т-2 | ТМН | 1000 | 20:00-20:30 | 35.564 | 64 | 73.2175 | 0.073217 | 0.073217 | 0.90365 | 2.2151
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 35.564 | 64 | 73.2175 |  |  | 0.90365 | 2.2151
Вашки* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1403.2 | 445.2 | 1472.1322 | 0.14721 | 0.22831 | 0.77669 | 0.33246
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 848 | 70.4 | 850.9172 | 0.085092 | 0.22831 | 0.77147 | 0.13724
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2228.8 | 495.2 | 2283.1497 |  |  | 0.78507 | 0.25935
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 220 | 140 | 260.7681 | 0.16298 | 0.16298 | - | 0.71939
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16298 | -
| Итого |  |  |  | 220 | 140 | 260.7681 |  |  | - | 0.71939
Новокемская* 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 180.6 | 211.4 | 278.0401 | 0.11122 | 0.11122 | - | 1.0878
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | -
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 180.6 | 211.4 | 278.0401 |  |  | - | 1.0878
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 80 | 40 | 89.4427 | 0.089443 | 0.089443 | - | 0.50794
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089443 | -
| Итого |  |  |  | 80 | 40 | 89.4427 |  |  | - | 0.50794
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 180 | 80 | 196.9772 | 0.19698 | 0.19698 | - | 0.50595
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19698 | -
| Итого |  |  |  | 180 | 80 | 196.9772 |  |  | - | 0.50595
Белоусово* 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 02:00-02:30 | -2798.4 | 1082.4 | 3000.4387 | 0.18753 | 0.21082 | 0.68041 | -0.46579
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 1953.6 | 2138.4 | 2896.4301 | 0.18103 | 0.21082 | 0.77969 | 1.16
| Итого |  |  | 04:30-05:00 | -1293.6 | 3115.2 | 3373.1101 |  |  | 0.78533 | -6.9375
| Т-3 | ТМ | 560 | 08:00-08:30 | 29.6 | 8 | 30.662 | 0.054754 | - | 0.66824 | 0.45121
Андома* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 620.4 | 360.8 | 717.6857 | 0.28707 | 0.28707 | 0.85545 | 0.65033
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28707
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 620.4 | 360.8 | 717.6857 |  |  | 0.85545 | 0.65033
Восточная* 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 3680.05 | 2019.2 | 4197.6108 | 0.26235 | 0.32527 | 0.7587 | 0.50483
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 18:30-19:00 | 921 | 646.4 | 1125.1995 | 0.070325 | 0.32527 | 0.65039 | 0.64798
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 4624.6 | 2387.2 | 5204.3875 |  |  | 0.74941 | 0.52988
Мегра* 110/10кВ | Т-2 | ТДМ | 2500 | 18:30-19:00 | 237.6 | 188.1 | 303.0435 | 0.12122 | - | 0.78105 | 1.0682
Устье* 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 105.6 | 39.6 | 112.7808 | 0.045112 | - | 0.50601 | 0.68072
Вытегра* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 1319.04 | 725.76 | 1505.5212 | 0.23897 | 0.20617 | 0.68457 | 0.5322
| Т-2 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | -518.4 | 86.4 | 525.5507 | 0.083421 | 0.20617 | 0.79924 | -0.28946
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1042.56 | 774.72 | 1298.8928 |  |  | 0.62259 | 1.1043
Водораздельная* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 1344 | 1080.8 | 1724.6636 | 0.27376 | 0.37094 | 0.77577 | 0.83491
| Т-2 | ТМН | 6300 | 04:30-05:00 | 464.8 | 711.2 | 849.6143 | 0.13486 | 0.37094 | 0.58659 | 1.4456
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 1691.2 | 1612.8 | 2336.9384 |  |  | 0.78056 | 0.96701
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТДМ | 5600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Пахомовская* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 369.6 | 247.8 | 444.982 | 0.11125 | 0.13147 | 0.86496 | 0.78932
| Т-2 | ТМН | 4000 | 11:30-12:00 | 60.9 | 71.4 | 93.8444 | 0.023461 | 0.13147 | 0.41993 | 0.76184
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 424.2 | 310.8 | 525.8729 |  |  | 0.80493 | 0.78679
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 180 | 100 | 205.9126 | 0.20591 | - | - | 0.54268
Новинковская* 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 23:30-23:59 | 73.5 | 75.6 | 105.4401 | 0.02636 | 0.091356 | 0.63753 | 0.87347
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 163.8 | 218.4 | 273 | 0.06825 | 0.091356 | 0.66932 | 1.2059
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 222.6 | 289.8 | 365.4241 |  |  | 0.68085 | 1.1058
Б.Ручей* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 10:30-11:00 | 606.9 | 251.3 | 656.8708 | 0.26275 | 0.77448 | 0.83034 | 0.51499
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 896 | 1089.2 | 1410.3803 | 0.56415 | 0.77448 | 0.71086 | 1.2992
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 1395.1 | 1342.6 | 1936.2022 |  |  | 0.78192 | 0.95272
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 |  | 360 | 250 | 438.2921 | 0.078266 | - | - | 0.70588