## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS 485 | 0,4 Енюково ТСН 2 ао | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS 485 | 10 Енюково Т 1 ао RS 485 | 10 Енюково Т 1 ап | 10 Енюково Т 1 ап RS 485 | 10 Енюково Т 2 ао RS 485 | 10 Енюково Т 2 ап | 10 Енюково Т 2 ап RS 485 | 10 Енюково Т 3 ао | 10 Енюково Т 3 ап | 10 Енюково-Аэропорт RS 485 ао | 10 Енюково-Борисово ао | 10 Енюково-Ботово ао | 10 Енюково-Ботово ап | 10 Енюково-КУФ 3 ао | 10 Енюково-Марьино ао | 10 Енюково-Марьино ап | 10 Енюково-Соболево ао | 10 Енюково-Соболево ап | 10 Енюково-Яганово ао | 10 Енюково-Яганово ап | 6 Енюково-Енюково 2 ао
00 - 01 | 1.504 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 592.8 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 72 | 132 | 314.4 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 111.6 | 0 | 34.6 | 0 | 18
01 - 02 | 1.552 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 247.2 | 247.2 | 0 | 0 | 74.4 | 121.6 | 295.8 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 103.8 | 0 | 32 | 0 | 18.72
02 - 03 | 1.488 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 68.4 | 119.2 | 282 | 0 | 0 | 160 | 0 | 103.8 | 0 | 29.6 | 0 | 18
03 - 04 | 1.488 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 556.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 53.2 | 105.6 | 318.6 | 0.6 | 0 | 154.4 | 0 | 105.6 | 0 | 31.6 | 0 | 18.72
04 - 05 | 1.552 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 597.6 | 597.6 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 50.4 | 116.8 | 357.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 105 | 0 | 31.8 | 0 | 18.72
05 - 06 | 1.344 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 674.4 | 673.2 | 0 | 252 | 253.2 | 0 | 0 | 58.8 | 122.4 | 397.2 | 0 | 0 | 184.4 | 0 | 109.2 | 0 | 34.6 | 0 | 18
06 - 07 | 1.36 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 746.4 | 746.4 | 0 | 266.4 | 266.4 | 0 | 0 | 73.6 | 136.8 | 448.2 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 109.8 | 0 | 37.6 | 0 | 18.72
07 - 08 | 1.392 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 765.6 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 75.2 | 143.2 | 472.2 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 123 | 0 | 43.8 | 0 | 19.44
08 - 09 | 1.472 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 806.4 | 0 | 309.6 | 309.6 | 0 | 0 | 92.4 | 156.8 | 480.6 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 132.6 | 0 | 48.2 | 0 | 18
09 - 10 | 1.536 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 796.8 | 798 | 0 | 360 | 358.8 | 0 | 0 | 87.2 | 143.2 | 496.8 | 0 | 0 | 172.4 | 0 | 135 | 0 | 43.4 | 0 | 78.48
10 - 11 | 1.52 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 768 | 766.8 | 0 | 362.4 | 363.6 | 0 | 0 | 89.2 | 153.6 | 479.4 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 124.8 | 0 | 45.2 | 0 | 82.08
11 - 12 | 1.536 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 729.6 | 729.6 | 0 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0.6 | 91.2 | 136 | 436.2 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 124.8 | 0 | 48.4 | 0 | 82.08
12 - 13 | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 753.6 | 753.6 | 0 | 302.4 | 301.2 | 0 | 0 | 92 | 140.8 | 465 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 135.6 | 0 | 42.2 | 0 | 23.04
13 - 14 | 1.568 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 744 | 745.2 | 0 | 307.2 | 308.4 | 0 | 0 | 90.8 | 146.4 | 459 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 137.4 | 0 | 42.4 | 0 | 21.6
14 - 15 | 1.552 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 691.2 | 690 | 0 | 304.8 | 303.6 | 0 | 0 | 81.6 | 148 | 413.4 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 132 | 0 | 42.8 | 0 | 20.88
15 - 16 | 1.568 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 734.4 | 0 | 292.8 | 294 | 0 | 0 | 83.6 | 140.8 | 452.4 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 131.4 | 0 | 41.6 | 0 | 19.44
16 - 17 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 753.6 | 753.6 | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 78.8 | 132 | 480 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 124.2 | 0 | 40 | 0 | 17.28
17 - 18 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 790.8 | 0 | 280.8 | 279.6 | 0 | 0 | 77.2 | 129.6 | 502.2 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 129.6 | 0 | 42.4 | 0 | 18
18 - 19 | 1.552 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 832.8 | 831.6 | 0 | 304.8 | 306 | 0 | 0 | 84.4 | 137.6 | 526.8 | 0 | 0 | 174 | 0 | 148.2 | 0 | 48.4 | 0 | 18
19 - 20 | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 813.6 | 813.6 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 81.2 | 151.2 | 490.2 | 0 | 0 | 194 | 0 | 175.8 | 0 | 49.8 | 0 | 18
20 - 21 | 1.536 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 828 | 829.2 | 0 | 376.8 | 375.6 | 0 | 0 | 82.8 | 158.4 | 496.8 | 0.6 | 0 | 192.4 | 0 | 193.8 | 0 | 59.2 | 0 | 20.88
21 - 22 | 1.52 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 842.4 | 842.4 | 0 | 381.6 | 381.6 | 0 | 0 | 78.4 | 160 | 495.6 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 198.6 | 0 | 60.8 | 0 | 21.6
22 - 23 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 825.6 | 825.6 | 0 | 364.8 | 366 | 0 | 0 | 82.8 | 158.4 | 463.8 | 0 | 0 | 222 | 0 | 182.4 | 0 | 59.4 | 0 | 20.88
23 - 00 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 722.4 | 721.2 | 0 | 333.6 | 332.4 | 0 | 0 | 75.6 | 151.2 | 396 | 0 | 0 | 198 | 0 | 157.8 | 0 | 53.8 | 0 | 21.6
Сумма | 36.272 | 36.272 | 0 | 0 | 0 | 17464.8 | 17466 | 0 | 7286.4 | 7286.4 | 0 | 0.6 | 1875.2 | 3341.6 | 10420.2 | 1.2 | 0 | 4171.6 | 0 | 3235.8 | 0 | 1043.6 | 0 | 650.16
Сумма | 36.272 | 36.272 | 0 | 0 | 0 | 17464.8 | 17466 | 0 | 7286.4 | 7286.4 | 0 | 0.6 | 1875.2 | 3341.6 | 10420.2 | 1.2 | 0 | 4171.6 | 0 | 3235.8 | 0 | 1043.6 | 0 | 650.16
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS 485 | 0,4 Енюково ТСН 2 ао | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS 485 | 10 Енюково Т 1 ао RS 485 | 10 Енюково Т 1 ап | 10 Енюково Т 1 ап RS 485 | 10 Енюково Т 2 ао RS 485 | 10 Енюково Т 2 ап | 10 Енюково Т 2 ап RS 485 | 10 Енюково Т 3 ао | 10 Енюково Т 3 ап | 10 Енюково-Аэропорт RS 485 ао | 10 Енюково-Борисово ао | 10 Енюково-Ботово ао | 10 Енюково-Ботово ап | 10 Енюково-КУФ 3 ао | 10 Енюково-Марьино ао | 10 Енюково-Марьино ап | 10 Енюково-Соболево ао | 10 Енюково-Соболево ап | 10 Енюково-Яганово ао | 10 Енюково-Яганово ап | 6 Енюково-Енюково 2 ао
00 - 01 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 253.2 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 166.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 262.8 | 0 | 165.6 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 171.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
02 - 03 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 260.4 | 0 | 158.4 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 181.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
03 - 04 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 0 | 156 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 177.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 250.8 | 0 | 153.6 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 190.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 266.4 | 0 | 153.6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 201.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 267.6 | 0 | 163.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 76 | 198 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.64
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 270 | 0 | 165.6 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 195.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
08 - 09 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 294 | 0 | 184.8 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 216 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 309.6 | 0 | 247.2 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 232.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 60.48
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 291.6 | 0 | 254.4 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 217.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 63.36
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 249.6 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 208.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 63.36
12 - 13 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 199.2 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 217.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.08
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 308.4 | 0 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 235.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.2
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 296.4 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 225.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.2
15 - 16 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 230.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
16 - 17 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 177.6 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 232.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.64
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 321.6 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 231.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
18 - 19 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 314.4 | 0 | 189.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 222 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 277.2 | 0 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 189.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
20 - 21 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 266.4 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 184.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.92
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 277.2 | 0 | 189.6 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 190.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.48
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 270 | 0 | 189.6 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 180 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.2
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 253.2 | 0 | 189.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 170.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.2
Сумма | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 0 | 4495.2 | 4496.4 | 0 | 0 | 0 | 1943.2 | 4868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. ПС Енюково
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
| Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
| Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
| Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 556.8 | 796.8 | 842.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 232.8 | 360 | 381.6 | 0.7896 | 1.1568 | 1.224 | P
|  | Q н, квар | 244.8 | 309.6 | 276 |  |  | Q н, квар | 156 | 247.2 | 189.6 | 0.4008 | 0.5568 | 0.4656 | Q
|  | S н, кВА | 608.2378 | 854.8347 | 886.4614 |  |  | S н, кВА | 280.2353 | 436.7011 | 426.1065
| Коэффициент загрузки | К з | 0.096546 | 0.13569 | 0.14071 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.044482 | 0.069318 | 0.067636
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2418 | 12.6727 | 12.7385 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.8906 | 12.0201 | 12.0095
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 56.1121 | 62.297 | 63.2411 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 46.6689 | 48.5385 | 48.3861

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч