## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао | 10 Загородная-Парфеново ао | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао | 10 Загородная-Солманский ао | 10 Загородная-Тепличный 1 ао | 10 Загородная-Тепличный 2 ао | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао
00 - 01 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 812 | 814 | 1036 | 1034 | 26.4 | 36 | 440 | 0 | 43.2 | 329.6 | 332.4 | 0 | 249.6 | 396.8
01 - 02 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 832 | 832 | 980 | 982 | 39.2 | 35.2 | 452.8 | 0 | 46.4 | 321.6 | 331.2 | 0 | 249.6 | 338.4
02 - 03 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 784 | 780 | 944 | 944 | 24.8 | 34.4 | 454.4 | 0 | 43.2 | 321.6 | 284.4 | 0 | 254.4 | 313.6
03 - 04 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 712 | 714 | 908 | 908 | 24 | 12 | 452.8 | 0 | 27.2 | 312 | 231.6 | 0 | 256.8 | 306.4
04 - 05 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 712 | 712 | 884 | 882 | 26.4 | 3.2 | 449.6 | 0 | 27.2 | 310.4 | 235.2 | 0 | 236.4 | 305.6
05 - 06 | 0.448 | 0.432 | 0 | 0 | 736 | 738 | 940 | 940 | 39.2 | 4 | 456 | 0 | 28.8 | 318.4 | 253.2 | 0 | 214.8 | 367.2
06 - 07 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 772 | 770 | 968 | 970 | 26.4 | 4 | 459.2 | 0 | 28.8 | 331.2 | 283.2 | 0 | 156 | 455.2
07 - 08 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 792 | 792 | 1072 | 518 | 31.2 | 4 | 468.8 | 0 | 28.8 | 444.8 | 294 | 0 | 103.2 | 489.6
08 - 09 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1220 |  | 89.6 | 5.6 | 481.6 | 0 | 30.4 | 475.2 | 336 | 0 | 116.4 | 536.8
09 - 10 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 876 | 876 | 1224 | 1226 | 81.6 | 4.8 | 478.4 | 0 | 30.4 | 457.6 | 366 | 0 | 124.8 | 560.8
10 - 11 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 896 | 898 | 1272 | 1270 | 87.2 | 4.8 | 484.8 | 0 | 32 | 494.4 | 381.6 | 0 | 127.2 | 557.6
11 - 12 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 896 | 896 | 1224 | 1226 | 91.2 | 4 | 478.4 | 0 | 35.2 | 465.6 | 381.6 | 0 | 136.8 | 532.8
12 - 13 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 876 | 874 | 1152 | 1150 | 100.8 | 4 | 475.2 | 0 | 33.6 | 387.2 | 364.8 | 0 | 134.4 | 532.8
13 - 14 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 836 | 836 | 1192 | 1194 | 92 | 4.8 | 470.4 | 0 | 35.2 | 438.4 | 328.8 | 0 | 132 | 526.4
14 - 15 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 852 | 852 | 1224 | 1220 | 93.6 | 5.6 | 472 | 0 | 33.6 | 465.6 | 345.6 | 0 | 118.8 | 540
15 - 16 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 876 | 874 | 1200 | 1204 | 93.6 | 8 | 475.2 | 0 | 35.2 | 452.8 | 366 | 0 | 129.6 | 523.2
16 - 17 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 868 | 870 | 1136 | 1136 | 60.8 | 7.2 | 460.8 | 0 | 32 | 422.4 | 375.6 | 0 | 129.6 | 520.8
17 - 18 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 844 | 846 | 1052 | 1052 | 47.2 | 9.6 | 456 | 0 | 32 | 361.6 | 356.4 | 0 | 105.6 | 530.4
18 - 19 | 0.448 | 0.416 | 0 | 0 | 860 | 860 | 1024 | 1022 | 28.8 | 8.8 | 456 | 0 | 32 | 318.4 | 372 | 0 | 106.8 | 562.4
19 - 20 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 852 | 850 | 1060 | 1062 | 29.6 | 7.2 | 454.4 | 0 | 32 | 324.8 | 363.6 | 0 | 104.4 | 600.8
20 - 21 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 820 | 820 | 1160 | 1158 | 36 | 7.2 | 454.4 | 0 | 30.4 | 316.8 | 334.8 | 0 | 193.2 | 608
21 - 22 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 840 | 842 | 1276 | 1276 | 28 | 8 | 452.8 | 0 | 32 | 326.4 | 356.4 | 0 | 276 | 640.8
22 - 23 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 908 | 906 | 1208 | 1208 | 26.4 | 28.8 | 452.8 | 0 | 43.2 | 323.2 | 410.4 | 0 | 264 | 567.2
23 - 00 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 892 | 892 | 1128 | 1130 | 41.6 | 37.6 | 454.4 | 0 | 48 | 321.6 | 390 | 0 | 244.8 | 488.8
Сумма | 10.272 | 10.288 | 0 | 0 | 19992 | 19992 | 26484 | 24712 | 1265.6 | 288.8 | 11091.2 | 0 | 820.8 | 9041.6 | 8074.8 | 0 | 4165.2 | 11802.4
Сумма |  | 10.288 | 0 | 0 | 19992 | 19992 | 26484 | 24712 | 1265.6 | 288.8 | 11091.2 | 0 | 820.8 | 9041.6 | 8074.8 | 0 | 4165.2 | 11802.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао | 10 Загородная-Парфеново ао | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао | 10 Загородная-Солманский ао | 10 Загородная-Тепличный 1 ао | 10 Загородная-Тепличный 2 ао | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 656 | 658 | 1028 | 1030 | 58.4 | 32.8 | 433.6 | 0 | 49.6 | 497.6 | 177.6 | 0 | 222 | 216.8
01 - 02 |  |  |  |  | 656 | 654 | 1024 | 1024 | 66.4 | 32.8 | 430.4 | 0 | 49.6 | 494.4 | 172.8 | 0 | 225.6 | 203.2
02 - 03 |  |  |  |  | 640 | 642 | 1008 | 1008 | 57.6 | 32.8 | 432 | 0 | 51.2 | 489.6 | 162 | 0 | 226.8 | 200.8
03 - 04 |  |  |  |  | 616 | 614 | 976 | 974 | 56.8 | 12.8 | 432 | 0 | 48 | 484.8 | 136.8 | 0 | 223.2 | 194.4
04 - 05 |  |  |  |  | 604 | 606 | 952 | 952 | 56.8 | 6.4 | 428.8 | 0 | 48 | 478.4 | 129.6 | 0 | 214.8 | 194.4
05 - 06 |  |  |  |  | 616 | 614 | 972 | 974 | 66.4 | 7.2 | 433.6 | 0 | 49.6 | 489.6 | 130.8 | 0 | 211.2 | 197.6
06 - 07 |  |  |  |  | 624 | 626 | 916 | 916 | 56 | 6.4 | 440 | 0 | 49.6 | 499.2 | 136.8 | 0 | 147.6 | 204.8
07 - 08 |  |  |  |  | 632 | 632 | 1028 | 504 | 62.4 | 7.2 | 444.8 | 0 | 49.6 | 624 | 140.4 | 0 | 117.6 | 214.4
08 - 09 |  |  |  |  | 672 | 670 | 1160 |  | 109.6 | 5.6 | 454.4 | 0 | 48 | 670.4 | 169.2 | 0 | 127.2 | 242.4
09 - 10 |  |  |  |  | 656 | 656 | 1164 | 1164 | 99.2 | 6.4 | 432 | 0 | 46.4 | 689.6 | 177.6 | 0 | 123.6 | 242.4
10 - 11 |  |  |  |  | 648 | 650 | 1176 | 1176 | 100.8 | 5.6 | 438.4 | 0 | 46.4 | 689.6 | 168 | 0 | 124.8 | 250.4
11 - 12 |  |  |  |  | 668 | 668 | 1168 | 1166 | 105.6 | 5.6 | 436.8 | 0 | 48 | 665.6 | 186 | 0 | 128.4 | 253.6
12 - 13 |  |  |  |  | 652 | 648 | 1060 | 1060 | 114.4 | 6.4 | 432 | 0 | 48 | 540.8 | 168 | 0 | 129.6 | 262.4
13 - 14 |  |  |  |  | 644 | 646 | 1132 | 1134 | 108 | 5.6 | 427.2 | 0 | 48 | 633.6 | 170.4 | 0 | 127.2 | 252.8
14 - 15 |  |  |  |  | 656 | 658 | 1132 | 1132 | 107.2 | 6.4 | 441.6 | 0 | 48 | 643.2 | 169.2 | 0 | 114 | 256
15 - 16 |  |  |  |  | 672 | 672 | 1136 | 1136 | 100.8 | 8.8 | 454.4 | 0 | 48 | 649.6 | 171.6 | 0 | 114 | 256
16 - 17 |  |  |  |  | 668 | 668 | 1096 | 1094 | 76.8 | 8.8 | 438.4 | 0 | 48 | 640 | 180 | 0 | 118.8 | 246.4
17 - 18 |  |  |  |  | 644 | 644 | 1024 | 1026 | 72 | 10.4 | 436.8 | 0 | 49.6 | 569.6 | 162 | 0 | 118.8 | 250.4
18 - 19 |  |  |  |  | 648 | 646 | 956 | 956 | 60 | 9.6 | 435.2 | 0 | 51.2 | 491.2 | 159.6 | 0 | 124.8 | 263.2
19 - 20 |  |  |  |  | 640 | 640 | 960 | 960 | 62.4 | 8.8 | 430.4 | 0 | 51.2 | 496 | 158.4 | 0 | 127.2 | 262.4
20 - 21 |  |  |  |  | 616 | 616 | 980 | 978 | 65.6 | 7.2 | 428.8 | 0 | 49.6 | 478.4 | 139.2 | 0 | 168 | 253.6
21 - 22 |  |  |  |  | 620 | 622 | 1036 | 1036 | 61.6 | 7.2 | 430.4 | 0 | 52.8 | 489.6 | 138 | 0 | 231.6 | 240.8
22 - 23 |  |  |  |  | 664 | 662 | 1048 | 1050 | 61.6 | 27.2 | 435.2 | 0 | 56 | 496 | 174 | 0 | 235.2 | 225.6
23 - 00 |  |  |  |  | 668 | 670 | 1048 | 1048 | 69.6 | 32.8 | 436.8 | 0 | 54.4 | 496 | 181.2 | 0 | 223.2 | 222.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480 | 15482 | 25180 | 23498 | 1856 | 300.8 | 10464 | 0 | 1188.8 | 13396.8 | 3859.2 | 0 | 3925.2 | 5607.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 712 | 876 | 840 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 908 | 1224 | 1276 | 1.62 | 2.1 | 2.116
| Q н, квар | 616 | 656 | 620 |  |  | Q н, квар | 976 | 1164 | 1036 | 1.592 | 1.82 | 1.656
| S н, кВА | 941.4882 | 1094.4003 | 1044.0307 |  |  | S н, кВА | 1333.0566 | 1689.1039 | 1643.6155
Коэффициент загрузки | К з | 0.094149 | 0.10944 | 0.1044 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.13331 | 0.16891 | 0.16436
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.3673 | 17.5665 | 17.4976 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.1627 | 18.8061 | 18.7155
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 76.7504 | 80.1748 | 78.99 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 98.3697 | 110.0985 | 108.446

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч