## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 1.488 | 0.016 |  | 482.4 |  | 163.2 | 10.5 | 0 | 12.6 | 0 | 225.1 | 0 | 103.8 |  | 14.8 |  | 148.8 |  | 32.4 |  | 97.4 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 1.472 | 0.016 |  | 374.4 |  | 144 | 11.1 | 0 | 12.3 | 0 | 141.8 | 0 | 90.4 |  | 13.6 |  | 128.8 |  | 27.6 |  | 89.4 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 1.488 | 0 |  | 367.2 |  | 136.8 | 15.3 | 0 | 12 | 0 | 129.9 | 0 | 95.2 |  | 13.2 |  | 122.4 |  | 28.8 |  | 86.2 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 10.5 | 0
03 - 04 | 1.472 | 0.016 |  | 375.6 |  | 133.2 | 12.9 | 0 | 12 | 0 | 140.8 | 0 | 88.8 |  | 13.2 |  | 120 |  | 30 |  | 89.8 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 732.9 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 1.472 | 0 |  | 394.8 |  | 130.8 | 10.8 | 0 | 12 | 0 | 161.9 | 0 | 87 |  | 13.2 |  | 117.6 |  | 30 |  | 93.2 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 749.7 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 1.424 | 0.016 |  | 394.8 |  | 151.2 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 152.9 | 0 | 89.2 |  | 12.8 |  | 136 |  | 29.4 |  | 100.8 | 0 | 0 | 829.5 | 0 | 0 | 846.3 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 1.392 | 0.016 |  | 489.6 |  | 184.8 | 12.9 | 0 | 11.4 | 0 | 231 | 0 | 96 |  | 12.4 |  | 172.8 |  | 30 |  | 108.2 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 1.184 | 0 |  | 553.2 |  | 186 | 13.8 | 0 | 11.7 | 0 | 250 | 0 | 131 |  | 10 |  | 172 |  | 27.6 |  | 124.4 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1022.7 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1.376 | 0.016 |  | 621.6 |  | 190.8 | 15.9 | 0 | 12 | 0 | 278.1 | 0 | 152.2 |  | 10.4 |  | 177.6 |  | 30 |  | 137.4 | 0 | 0 | 1291.5 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.648 | 0 |  | 666 |  | 217.2 | 16.8 | 0 | 12.3 | 0 | 281.5 | 0 | 180.4 |  | 16 |  | 204 |  | 26.4 |  | 148.8 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 1306.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1.632 | 0.016 |  | 625.2 |  | 202.8 | 21.6 | 0 | 12.9 | 0 | 238.7 | 0 | 186.2 |  | 15.2 |  | 189.6 |  | 25.8 |  | 140.6 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 1295.7 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1.264 | 0.016 |  | 627.6 |  | 194.4 | 23.1 | 0 | 12.3 | 0 | 238.3 | 0 | 188.4 |  | 15.2 |  | 180.8 |  | 28.2 |  | 138.4 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 1299.9 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.296 | 0 |  | 614.4 |  | 187.2 | 17.1 | 0 | 12.6 | 0 | 252.6 | 0 | 168.4 |  | 13.6 |  | 173.6 |  | 27.6 |  | 137.6 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1152.9 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.28 | 0.016 |  | 608.4 |  | 192 | 16.8 | 0 | 12.6 | 0 | 252.5 | 0 | 169.2 |  | 14 |  | 177.6 |  | 30.6 |  | 128.8 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1262.1 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1.296 | 0 |  | 613.2 |  | 178.8 | 18.6 | 0 | 12.6 | 0 | 264 | 0 | 162.2 |  | 12.4 |  | 164 |  | 30.6 |  | 129 | 0 | 0 | 1270.5 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.28 | 0.016 |  | 670.8 |  | 180 | 18.3 | 0 | 12.3 | 0 | 297.4 | 0 | 175.4 |  | 14 |  | 167.2 |  | 34.2 |  | 136.2 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1257.9 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1.296 | 0 |  | 673.2 |  | 177.6 | 16.2 | 0 | 12.9 | 0 | 324.7 | 0 | 159 |  | 12.8 |  | 162.4 |  | 34.2 |  | 129.2 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1257.9 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 1.264 | 0.016 |  | 682.8 |  | 192 | 14.1 | 0 | 12.6 | 0 | 343.9 | 0 | 157.2 |  | 13.2 |  | 177.6 |  | 32.4 |  | 126.4 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 1169.7 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.28 | 0.016 |  | 681.6 |  | 243.6 | 14.7 | 0 | 12.9 | 0 | 337.8 | 0 | 155.6 |  | 12.8 |  | 229.6 |  | 31.8 |  | 131.6 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 1079.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.248 | 0 |  | 732 |  | 261.6 | 14.7 | 0 | 12.6 | 0 | 357.7 | 0 | 158.2 |  | 14.4 |  | 248.8 |  | 34.2 |  | 157.6 | 0 | 0 | 1039.5 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.264 | 0.016 |  | 706.8 |  | 267.6 | 12.3 | 0 | 12.6 | 0 | 336.9 | 0 | 150.2 |  | 15.6 |  | 254.4 |  | 31.8 |  | 164.4 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.376 | 0.016 |  | 723.6 |  | 228 | 11.1 | 0 | 12.6 | 0 | 350.3 | 0 | 149.8 |  | 19.2 |  | 215.2 |  | 30 |  | 168 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 0 | 1115.1 | 0 | 0 | 10.5
22 - 23 | 1.456 | 0 |  | 678 |  | 214.8 | 10.8 | 0 | 12.6 | 0 | 333.5 | 0 | 134.8 |  | 16.8 |  | 200.8 |  | 30.6 |  | 155.6 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1068.9 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.536 | 0.016 |  | 612 |  | 189.6 | 11.4 | 0 | 14.1 | 0 | 309.9 | 0 | 119.2 |  | 15.2 |  | 175.2 |  | 29.4 |  | 130.6 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 33.184 | 0.24 | 0 | 13969.2 | 0 | 4548 | 351.3 | 0 | 298.5 | 0 | 6231.2 | 0 | 3347.8 | 0 | 334 | 0 | 4216.8 | 0 | 723.6 | 0 | 3049.6 | 0 | 0 | 24948 | 0 | 0 | 25376.4 | 0 | 10.5 | 10.5
Сумма | 33.184 | 0.24 | 0 | 13969.2 | 0 | 4548 | 351.3 | 0 | 298.5 | 0 | 6231.2 | 0 | 3347.8 | 0 | 334 | 0 | 4216.8 | 0 | 723.6 | 0 | 3049.6 | 0 | 0 | 24948 | 0 | 0 | 25376.4 | 0 | 10.5 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0.032 | 0.016 | 0 | 337.2 | 0 | 100.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 102.5 | 0 | 122.8 | 0 | 36.8 | 0 | 104 | 0 | 30.6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 42
01 - 02 | 0.048 | 0.016 | 0 | 336 | 0 | 98.4 | 7.2 | 0 | 5.1 | 0 | 101.8 | 0 | 121.4 | 0 | 36.4 | 0 | 100 | 0 | 28.2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 451.5 | 42 | 0 | 441 | 0 | 0 | 31.5
02 - 03 | 0.048 | 0.016 | 0 | 327.6 | 0 | 97.2 | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 98.9 | 0 | 120.2 | 0 | 36.4 | 0 | 100 | 0 | 27 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 483 | 52.5 | 0 | 468.3 | 0 | 0 | 42
03 - 04 | 0.016 | 0.016 | 0 | 330 | 0 | 94.8 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0 | 97.2 | 0 | 122 | 0 | 35.6 | 0 | 96.8 | 0 | 30.6 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 459.9 | 0 | 0 | 42
04 - 05 | 0.032 | 0.016 | 0 | 342 | 0 | 94.8 | 7.2 | 0 | 5.1 | 0 | 109.9 | 0 | 120.4 | 0 | 36 | 0 | 96.8 | 0 | 30.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 462 | 42 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0.032 | 0.016 | 0 | 345.6 | 0 | 96 | 7.5 | 0 | 5.1 | 0 | 114.9 | 0 | 120.4 | 0 | 36.4 | 0 | 99.2 | 0 | 27.6 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 493.5 | 31.5 | 0 | 474.6 | 0 | 0 | 31.5
06 - 07 | 0.016 | 0.016 | 0 | 352.8 | 0 | 91.2 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 121.6 | 0 | 120.6 | 0 | 36.4 | 0 | 95.2 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 483 | 52.5 | 0 | 466.2 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0.016 | 0.016 | 0 | 361.2 | 0 | 97.2 | 8.4 | 0 | 4.8 | 0 | 121.1 | 0 | 127.6 | 0 | 36.4 | 0 | 100 | 0 | 30.6 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 535.5 | 31.5 | 0 | 518.7 | 0 | 0 | 42
08 - 09 | 0.016 | 0.016 | 0 | 367.2 | 0 | 102 | 9.3 | 0 | 5.1 | 0 | 119.3 | 0 | 137.8 | 0 | 35.2 | 0 | 106.4 | 0 | 26.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 735 | 52.5 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 31.5
09 - 10 | 0.096 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 100.8 | 11.1 | 0 | 4.8 | 0 | 112.6 | 0 | 146.2 | 0 | 40.8 | 0 | 105.6 | 0 | 27.6 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 808.5 | 42 | 0 | 793.8 | 0 | 0 | 42
10 - 11 | 0.128 | 0.016 | 0 | 380.4 | 0 | 108 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | 102.3 | 0 | 149.2 | 0 | 40.8 | 0 | 111.2 | 0 | 24 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 745.5 | 42 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 52.5
11 - 12 | 0.016 | 0.016 | 0 | 390 | 0 | 100.8 | 12.3 | 0 | 4.8 | 0 | 101.5 | 0 | 155.8 | 0 | 38.8 | 0 | 105.6 | 0 | 29.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 756 | 42 | 0 | 741.3 | 0 | 0 | 31.5
12 - 13 | 0 | 0.016 | 0 | 352.8 | 0 | 99.6 | 10.5 | 0 | 5.1 | 0 | 93.8 | 0 | 138.8 | 0 | 35.2 | 0 | 102.4 | 0 | 29.4 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 619.5 | 42 | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 42
13 - 14 | 0.016 | 0.016 | 0 | 380.4 | 0 | 97.2 | 10.2 | 0 | 4.8 | 0 | 112 | 0 | 145.8 | 0 | 37.2 | 0 | 100.8 | 0 | 28.8 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 745.5 | 42 | 0 | 737.1 | 0 | 0 | 31.5
14 - 15 | 0 | 0.016 | 0 | 370.8 | 0 | 98.4 | 10.5 | 0 | 4.5 | 0 | 101.5 | 0 | 146 | 0 | 39.6 | 0 | 102.4 | 0 | 27 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 766.5 | 52.5 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 42
15 - 16 | 0 | 0.016 | 0 | 388.8 | 0 | 102 | 10.2 | 0 | 5.1 | 0 | 104.8 | 0 | 153.6 | 0 | 41.6 | 0 | 105.6 | 0 | 30 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 745.5 | 31.5 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0.08 | 0.016 | 0 | 388.8 | 0 | 99.6 | 9 | 0 | 4.8 | 0 | 118.1 | 0 | 149.4 | 0 | 36.8 | 0 | 103.2 | 0 | 28.2 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 724.5 | 42 | 0 | 709.8 | 0 | 0 | 31.5
17 - 18 | 0.032 | 0.016 | 0 | 404.4 | 0 | 102 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 137.2 | 0 | 144.6 | 0 | 37.2 | 0 | 104.8 | 0 | 27 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 661.5 | 42 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 123.6 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0 | 131.8 | 0 | 142.4 | 0 | 36.8 | 0 | 128 | 0 | 25.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 577.5 | 52.5 | 0 | 567 | 0 | 0 | 42
19 - 20 | 0.016 | 0.016 | 0 | 390 | 0 | 122.4 | 6.6 | 0 | 5.1 | 0 | 129.2 | 0 | 143 | 0 | 37.2 | 0 | 128 | 0 | 29.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 546 | 42 | 0 | 537.6 | 0 | 0 | 31.5
20 - 21 | 0 | 0.016 | 0 | 381.6 | 0 | 121.2 | 6.6 | 0 | 5.1 | 0 | 122.9 | 0 | 140.8 | 0 | 37.6 | 0 | 126.4 | 0 | 28.2 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 514.5 | 31.5 | 0 | 493.5 | 0 | 0 | 42
21 - 22 | 0.064 | 0.016 | 0 | 376.8 | 0 | 108 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0 | 122 | 0 | 137.8 | 0 | 42.4 | 0 | 111.2 | 0 | 25.2 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 535.5 | 52.5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 42
22 - 23 | 0.08 | 0.016 | 0 | 354 | 0 | 99.6 | 6.6 | 0 | 5.1 | 0 | 120.2 | 0 | 123.6 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 24.6 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 535.5 | 42 | 0 | 514.5 | 0 | 0 | 31.5
23 - 00 | 0.064 | 0.016 | 0 | 350.4 | 0 | 99.6 | 6 | 0 | 4.8 | 0 | 115.3 | 0 | 123.6 | 0 | 38 | 0 | 103.2 | 0 | 28.2 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 504 | 31.5 | 0 | 489.3 | 0 | 0 | 42
Сумма | 0.848 | 0.352 | 0 | 8787.6 | 0 | 2455.2 | 194.4 | 0 | 120.3 | 0 | 2712.4 | 0 | 3253.8 | 0 | 903.6 | 0 | 2540.8 | 0 | 671.4 | 0 | 1310.8 | 0 | 0 | 14395.5 | 1018.5 | 0 | 14036.4 | 0 | 0 | 934.5
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 по ПС Климовская
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.5 | 17.5 | 17.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 94.03 | 94.03 | 94.03 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз вс, кВт | 98.79 | 98.79 | 98.79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 73.66 | 73.66 | 73.66
| ΔP кз сн, кВт | 74.18 | 74.18 | 74.18 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 52.56 | 52.56 | 52.56
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.68 | 0.68 | 0.68
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8
| U к в-с, % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  | U к в-с, % | 11.3 | 11.3 | 11.3
| U к с-н, % | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  | U к с-н, % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 375.6 | 666 | 723.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 133.2 | 217.2 | 228 | 1.2228 | 2.1642 | 2.0541
| Q н нн, квар | 330 | 387.6 | 376.8 |  |  | Q н нн, квар | 94.8 | 100.8 | 108 | 0.9078 | 1.2969 | 1.0203
| S н нн, кВА | 499.9754 | 770.5775 | 815.8279 |  |  | S н нн, кВА | 163.4909 | 239.4504 | 252.2856
| Р н cн, кВт | 714 | 1281 | 1102.5 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 483 | 808.5 | 535.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 862.0238 | 1514.8047 | 1225.6698 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1359.4842 | 2285.0523 | 2041.3066 |  |  | S нагр, кВА | 163.4909 | 239.4504 | 252.2856
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.031248 | 0.048161 | 0.050989 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.016349 | 0.023945 | 0.025229
| К з сн | 0.053876 | 0.094675 | 0.076604 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.084968 | 0.14282 | 0.12758 |  |  | К з | 0.016349 | 0.023945 | 0.025229
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.0767 | 28.1442 | 27.7874 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5202 | 17.5434 | 17.5482
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 121.34 | 143.7321 | 137.5207 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.5025 | 69.0779 | 69.1966
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.205 | 10.205 | 10.205 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.65 | 11.65 | 11.65
| U к с, % | -0.475 | -0.475 | -0.475 |  |  | U к с, % | -0.35 | -0.35 | -0.35
| U к н, % | 6.225 | 6.225 | 6.225 |  |  | U к н, % | 7.15 | 7.15 | 7.15
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 59.32 | 59.32 | 59.32 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 48.42 | 48.42 | 48.42
| ΔP кз с, кВт | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  | ΔP кз с, кВт | 25.24 | 25.24 | 25.24
| ΔP кз н, кВт | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.32 | 27.32 | 27.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч