## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [28 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао | 10 Новые Углы-Карьер ао | 10 Новые Углы-Кораблево ао | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао | 10 Новые Углы-КПД 1 ао | 10 Новые Углы-КПД 2 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао | 10 Новые Углы-Сафоново ао | 10 Новые Углы-Сельце ао | 10 Новые Углы-Строитель ао | 35 Новые Углы Т 1 ап | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао | 35 Новые Углы-Малечкино ао | 35 Новые Углы-Южная ао | 35 Новые Углы-Южная ап
00 - 01 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 924 | 930 | 348 | 354 | 126.4 | 56.4 | 3.6 | 227.2 | 0 | 26.4 | 96 | 0 | 140 | 267.2 | 61.6 | 265.6 | 0 | 462 | 451.5 | 2150.4 | 2150.4 | 224 | 235.2 | 2091.6 | 0
01 - 02 | 0.48 | 0.464 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 360 | 354 | 116.8 | 56.4 | 3.6 | 198.4 | 0 | 26.4 | 96 | 0 | 134.4 | 257.6 | 53.6 | 267.2 | 0 | 420 | 430.5 | 1957.2 | 1957.2 | 203 | 219.8 | 1902.6 | 0
02 - 03 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 900 | 900 | 348 | 354 | 108.8 | 55.2 | 3.6 | 188.8 | 0 | 24 | 87.6 | 0 | 126.4 | 269.6 | 39.2 | 264 | 0 | 399 | 399 | 1747.2 | 1747.2 | 196 | 207.2 | 1691.2 | 0
03 - 04 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 852 | 852 | 348 | 342 | 88 | 50.4 | 3.6 | 184 | 0 | 22.8 | 96 | 0 | 117.6 | 256 | 36 | 267.2 | 0 | 420 | 409.5 | 1780.8 | 1776.6 | 210 | 200.2 | 1720.6 | 0
04 - 05 | 0.48 | 0.496 | 0 | 0 | 852 | 846 | 360 | 360 | 105.6 | 50.4 | 2.4 | 204.8 | 0 | 20.4 | 80.4 | 0 | 119.2 | 281.6 | 35.6 | 179.2 | 0 | 462 | 462 | 1621.2 | 1625.4 | 217 | 252 | 1566.6 | 0
05 - 06 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 768 | 768 | 444 | 444 | 112 | 49.2 | 2.4 | 256 | 0 | 21.6 | 73.2 | 0 | 144 | 368 | 40.8 | 32 | 0 | 504 | 504 | 1713.6 | 1709.4 | 252 | 253.4 | 1652 | 0
06 - 07 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 852 | 852 | 468 | 474 | 115.2 | 51.6 | 0 | 316 | 0 | 20.4 | 80.4 | 0 | 160 | 395.2 | 46.4 | 32.8 | 0 | 546 | 546 | 1898.4 | 1902.6 | 273 | 273 | 1846.6 | 0
07 - 08 | 0.448 | 0.432 | 0 | 0 | 852 | 858 | 516 | 516 | 131.2 | 74.4 | 1.2 | 332 | 0 | 30 | 133.2 | 0 | 152.8 | 404.8 | 46 | 52.8 | 0 | 588 | 598.5 | 2150.4 | 2150.4 | 287 | 310.8 | 2093 | 0
08 - 09 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 624 | 618 | 252.8 | 103.2 | 0 | 323.2 | 0 | 51.6 | 253.2 | 0 | 162.4 | 456 | 48 | 134.4 | 0 | 651 | 651 | 2276.4 | 2276.4 | 280 | 378 | 2220.4 | 0
09 - 10 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 1404 | 1398 | 756 | 756 | 310.4 | 213.6 | 0 | 328.8 | 0 | 106.8 | 346.8 | 0 | 149.6 | 432.8 | 52.4 | 206.4 | 0 | 672 | 661.5 | 2427.6 | 2431.8 | 266 | 390.6 | 2378.6 | 0
10 - 11 | 0.448 | 0.432 | 0 | 0 | 1752 | 1758 | 1260 | 1266 | 556.8 | 608.4 | 0 | 331.2 | 0 | 235.2 | 294 | 0 | 140.8 | 420.8 | 50.4 | 272.8 | 0 | 756 | 756 | 2436 | 2431.8 | 287 | 473.2 | 2381.4 | 0
11 - 12 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 1572 | 1566 | 1464 | 1458 | 561.6 | 628.8 | 1.8 | 324 | 0 | 376.8 | 294 | 0 | 137.6 | 448 | 49.2 | 90.4 | 0 | 756 | 766.5 | 2368.8 | 2368.8 | 273 | 488.6 | 2318.4 | 0
12 - 13 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 1428 | 1428 | 1380 | 1386 | 548.8 | 601.2 | 1.8 | 312.8 | 0 | 376.8 | 260.4 | 0 | 141.6 | 400 | 50.4 | 81.6 | 0 | 672 | 651 | 2335.2 | 2331 | 252 | 396.2 | 2279.2 | 0
13 - 14 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 1392 | 1386 | 507.2 | 600 | 0 | 312.8 | 0 | 385.2 | 332.4 | 0 | 154.4 | 399.2 | 58.4 | 203.2 | 0 | 693 | 714 | 2301.6 | 2305.8 | 273 | 439.6 | 2258.2 | 0
14 - 15 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 1428 | 1428 | 1320 | 1320 | 457.6 | 568.8 | 0.6 | 309.6 | 0 | 381.6 | 291.6 | 0 | 160.8 | 364.8 | 52.4 | 133.6 | 0 | 693 | 693 | 2284.8 | 2280.6 | 259 | 431.2 | 2224.6 | 0
15 - 16 | 0.448 | 0.432 | 0 | 0 | 1512 | 1518 | 1164 | 1170 | 520 | 579.6 | 0.6 | 304.8 | 0 | 202.8 | 264 | 0 | 161.6 | 385.6 | 51.2 | 52 | 0 | 693 | 693 | 2259.6 | 2259.6 | 266 | 425.6 | 2210.6 | 0
16 - 17 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 852 | 852 | 240 | 106.8 | 0 | 328 | 0 | 277.2 | 175.2 | 0 | 167.2 | 460.8 | 53.6 | 29.6 | 0 | 651 | 640.5 | 2200.8 | 2200.8 | 245 | 390.6 | 2146.2 | 0
17 - 18 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 972 | 972 | 912 | 906 | 144 | 44.4 | 0.6 | 370.4 | 0 | 396 | 126 | 0 | 163.2 | 459.2 | 46 | 31.2 | 0 | 630 | 630 | 2242.8 | 2247 | 266 | 371 | 2196.6 | 0
18 - 19 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 852 | 858 | 121.6 | 45.6 | 0.6 | 387.2 | 0 | 385.2 | 108 | 0 | 170.4 | 424.8 | 44.8 | 30.4 | 0 | 651 | 661.5 | 2486.4 | 2486.4 | 301 | 359.8 | 2430.4 | 0
19 - 20 | 0.448 | 0.432 | 0 | 0 | 936 | 930 | 864 | 864 | 121.6 | 44.4 | 2.4 | 392 | 0 | 370.8 | 106.8 | 0 | 171.2 | 444 | 52 | 31.2 | 0 | 630 | 619.5 | 2679.6 | 2675.4 | 301 | 313.6 | 2625 | 0
20 - 21 | 0.416 | 0.432 | 0 | 0 | 996 | 1002 | 612 | 612 | 121.6 | 44.4 | 3.6 | 402.4 | 0 | 144 | 109.2 | 0 | 168 | 409.6 | 54.4 | 32.8 | 0 | 630 | 630 | 2805.6 | 2805.6 | 301 | 330.4 | 2746.8 | 0
21 - 22 | 0.448 | 0.432 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 456 | 456 | 121.6 | 44.4 | 3 | 410.4 | 0 | 37.2 | 87.6 | 0 | 162.4 | 366.4 | 59.6 | 102.4 | 0 | 609 | 619.5 | 3057.6 | 3061.8 | 287 | 336 | 3007.2 | 0
22 - 23 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 1212 | 1206 | 432 | 426 | 116.8 | 50.4 | 3.6 | 352 | 0 | 25.2 | 88.8 | 0 | 159.2 | 344.8 | 59.2 | 271.2 | 0 | 609 | 609 | 3066 | 3066 | 294 | 317.8 | 3007.2 | 0
23 - 00 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 396 | 402 | 137.6 | 54 | 4.8 | 294.4 | 0 | 26.4 | 93.6 | 0 | 160 | 310.4 | 68 | 272.8 | 0 | 567 | 567 | 2814 | 2809.8 | 259 | 308 | 2751 | 0
Сумма | 10.752 | 10.736 | 0 | 0 | 27456 | 27456 | 17928 | 17934 | 5744 | 4782 | 43.8 | 7391.2 | 0 | 3970.8 | 3974.4 | 0 | 3624.8 | 9027.2 | 1209.2 | 3336.8 | 0 | 14364 | 14364 | 55062 | 55057.8 | 6272 | 8101.8 | 53746 | 0 | 107.2532
Сумма | 10.752 | 10.736 | 0 | 0 | 27456 | 27456 | 17928 | 17934 | 5744 | 4782 | 43.8 | 7391.2 | 0 | 3970.8 | 3974.4 | 0 | 3624.8 | 9027.2 | 1209.2 | 3336.8 | 0 | 14364 | 14364 | 55062 | 55057.8 | 6272 | 8101.8 | 53746 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [28 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао | 10 Новые Углы-Карьер ао | 10 Новые Углы-Кораблево ао | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао | 10 Новые Углы-КПД 1 ао | 10 Новые Углы-КПД 2 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао | 10 Новые Углы-Сафоново ао | 10 Новые Углы-Сельце ао | 10 Новые Углы-Строитель ао | 35 Новые Углы Т 1 ап | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао | 35 Новые Углы-Малечкино ао | 35 Новые Углы-Южная ао | 35 Новые Углы-Южная ап
00 - 01 |  |  |  |  | 636 | 642 | 120 | 114 | 3.2 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 87.2 | 176 | 52 | 292 | 0 | 378 | 388.5 | 1344 | 1348.2 | 140 | 242.2
01 - 02 |  |  |  |  | 732 | 732 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 82.4 | 176.8 | 43.2 | 291.2 | 0 | 378 | 378 | 1335.6 | 1335.6 | 140 | 235.2
02 - 03 |  |  |  |  | 660 | 648 | 108 | 108 | 1.6 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 81.6 | 176 | 35.6 | 289.6 | 0 | 378 | 367.5 | 1268.4 | 1268.4 | 140 | 233.8
03 - 04 |  |  |  |  | 612 | 624 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 78.4 | 164.8 | 34.4 | 290.4 | 0 | 357 | 367.5 | 1243.2 | 1243.2 | 140 | 226.8
04 - 05 |  |  |  |  | 636 | 624 | 96 | 102 | 1.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 80 | 166.4 | 34 | 212.8 | 0 | 378 | 367.5 | 1192.8 | 1192.8 | 140 | 228.2
05 - 06 |  |  |  |  | 492 | 492 | 144 | 138 | 6.4 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 97.6 | 202.4 | 36.4 | 33.6 | 0 | 420 | 420 | 1201.2 | 1197 | 161 | 256.2
06 - 07 |  |  |  |  | 504 | 516 | 156 | 156 | 11.2 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 99.2 | 222.4 | 47.2 | 34.4 | 0 | 420 | 420 | 1201.2 | 1205.4 | 161 | 260.4
07 - 08 |  |  |  |  | 456 | 456 | 192 | 192 | 17.6 | 9.6 | 0 | 191.2 | 0 | 3.6 | 55.2 | 0 | 92 | 225.6 | 45.6 | 42.4 | 0 | 420 | 430.5 | 1234.8 | 1230.6 | 168 | 260.4
08 - 09 |  |  |  |  | 780 | 780 | 312 | 312 | 75.2 | 55.2 | 0 | 197.6 | 0 | 14.4 | 232.8 | 0 | 102.4 | 259.2 | 46.4 | 115.2 | 0 | 441 | 430.5 | 1260 | 1260 | 161 | 267.4
09 - 10 |  |  |  |  | 1080 | 1074 | 468 | 468 | 161.6 | 186 | 0 | 184.8 | 0 | 62.4 | 364.8 | 0 | 81.6 | 226.4 | 40.8 | 224.8 | 0 | 420 | 420 | 1335.6 | 1339.8 | 161 | 263.2
10 - 11 |  |  |  |  | 1512 | 1512 | 1068 | 1068 | 507.2 | 673.2 | 0 | 208.8 | 0 | 163.2 | 302.4 | 0 | 77.6 | 228.8 | 40.4 | 284 | 0 | 462 | 472.5 | 1402.8 | 1398.6 | 168 | 305.2
11 - 12 |  |  |  |  | 1320 | 1326 | 1116 | 1110 | 476.8 | 654 | 0 | 185.6 | 0 | 231.6 | 303.6 | 0 | 74.4 | 223.2 | 43.6 | 118.4 | 0 | 462 | 462 | 1377.6 | 1381.8 | 161 | 295.4
12 - 13 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1104 | 1104 | 480 | 663.6 | 0 | 180.8 | 0 | 249.6 | 247.2 | 0 | 77.6 | 185.6 | 42.4 | 122.4 | 0 | 441 | 441 | 1369.2 | 1365 | 147 | 291.2
13 - 14 |  |  |  |  | 1500 | 1488 | 1104 | 1110 | 448 | 660 | 0 | 191.2 | 0 | 254.4 | 350.4 | 0 | 96.8 | 191.2 | 44.8 | 224 | 0 | 483 | 483 | 1310.4 | 1310.4 | 175 | 313.6
14 - 15 |  |  |  |  | 1164 | 1170 | 1104 | 1110 | 342.4 | 655.2 | 0 | 188.8 | 0 | 250.8 | 308.4 | 0 | 102.4 | 200 | 35.2 | 164 | 0 | 483 | 472.5 | 1293.6 | 1297.8 | 168 | 298.2
15 - 16 |  |  |  |  | 1212 | 1218 | 996 | 990 | 435.2 | 651.6 | 0 | 191.2 | 0 | 133.2 | 261.6 | 0 | 95.2 | 205.6 | 36.4 | 61.6 | 0 | 483 | 483 | 1352.4 | 1352.4 | 168 | 317.8
16 - 17 |  |  |  |  | 660 | 660 | 468 | 468 | 83.2 | 72 | 0 | 208 | 0 | 183.6 | 116.4 | 0 | 111.2 | 237.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 462 | 462 | 1335.6 | 1335.6 | 168 | 292.6
17 - 18 |  |  |  |  | 588 | 588 | 468 | 468 | 33.6 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 256.8 | 64.8 | 0 | 115.2 | 239.2 | 34.8 | 37.6 | 0 | 420 | 430.5 | 1327.2 | 1323 | 154 | 270.2
18 - 19 |  |  |  |  | 612 | 606 | 444 | 444 | 32 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 237.6 | 43.2 | 0 | 115.2 | 235.2 | 35.6 | 39.2 | 0 | 441 | 441 | 1402.8 | 1407 | 175 | 268.8
19 - 20 |  |  |  |  | 492 | 498 | 444 | 444 | 30.4 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 243.6 | 21.6 | 0 | 111.2 | 229.6 | 36.8 | 38.4 | 0 | 441 | 441 | 1386 | 1381.8 | 175 | 264.6
20 - 21 |  |  |  |  | 552 | 546 | 228 | 234 | 32 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 56.4 | 25.2 | 0 | 108.8 | 206.4 | 38.4 | 40 | 0 | 441 | 430.5 | 1377.6 | 1381.8 | 168 | 263.2
21 - 22 |  |  |  |  | 624 | 630 | 132 | 126 | 28.8 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 104.8 | 194.4 | 40.4 | 133.6 | 0 | 420 | 420 | 1394.4 | 1394.4 | 154 | 268.8
22 - 23 |  |  |  |  | 780 | 780 | 120 | 114 | 4.8 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 107.2 | 187.2 | 38 | 305.6 | 0 | 420 | 430.5 | 1428 | 1419.6 | 154 | 271.6
23 - 00 |  |  |  |  | 756 | 750 | 120 | 126 | 3.2 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 105.6 | 192 | 46.4 | 301.6 | 0 | 420 | 420 | 1411.2 | 1419.6 | 154 | 268.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 19560 | 19560 | 10716 | 10710 | 3216 | 4280.4 | 0 | 4457.6 | 0 | 2341.2 | 2971.2 | 0 | 2285.6 | 4952 | 966.4 | 3734.4 | 0 | 10269 | 10279.5 | 31785.6 | 31789.8 | 3801 | 6463.8 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 17.06.2015 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 852 | 1404 | 1080 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 348 | 756 | 456 | 4 | 3.4008 | 2.3082
| Q н нн, квар | 612 | 1080 | 624 |  |  | Q н нн, квар | 96 | 468 | 132 | 10 | 5.2596 | 3.3036
| S н нн, кВА | 1049.0224 | 1771.3317 | 1247.3075 |  |  | S н нн, кВА | 360.9986 | 889.1344 | 474.721 | 22 | 5.2026 | 2.5704
| Р н cн, кВт | 420 | 672 | 609 |  |  | Р н cн, кВт | 1780.8 | 2427.6 | 3057.6
| Q н cн, квар | 357 | 420 | 420 |  |  | Q н cн, квар | 1243.2 | 1335.6 | 1394.4
| S н сн, кВА | 551.225 | 792.4544 | 739.7844 |  |  | S н сн, кВА | 2171.8183 | 2770.7524 | 3360.546
| S нагр, кВА | 1599.045 | 2561.206 | 1985.6125 |  |  | S нагр, кВА | 2515.0042 | 3659.0001 | 3830.8331
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.041961 | 0.070853 | 0.049892 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.01444 | 0.035565 | 0.018989
| К з сн | 0.022049 | 0.031698 | 0.029591 |  |  | К з сн | 0.086873 | 0.11083 | 0.13442
| К з | 0.063962 | 0.10245 | 0.079424 |  |  | К з | 0.1006 | 0.14636 | 0.15323
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.7562 | 37.4855 | 36.9977 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.6408 | 37.5462 | 37.8972
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 193.4958 | 215.4771 | 200.4248 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 222.4088 | 254.7854 | 258.3259
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч