## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-10кВ в режимный день 17.06.2015 г. по ПС Анисимово
Время | Стулово |  |  |  |  | с.Анисимово |  |  |  |  | к-с Оксюково |  |  |  |  | с-з Смердомский
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 | 5 | 2283.27 |  | 4542.35 |  | 0 | 3303.56 |  | 6777.93 |  | 2 | 780.8 |  | 438.1 |  | 83 | 7652.23 |  | 5578.53
1:00 | 5 | 2283.32 | 100 | 4542.39 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 780.8 | 0 | 438.1 | 0 | 82 | 7652.63 | 1200 | 5578.78 | 750
2:00 | 3 | 2283.35 | 60 | 4542.42 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 780.8 | 0 | 438.1 | 0 | 80 | 7653.01 | 1140 | 5579.02 | 720
3:00 | 3 | 2283.39 | 80 | 4542.45 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 780.8 | 0 | 438.1 | 0 | 80 | 7653.39 | 1140 | 5579.26 | 720
4:00 | 3 | 2283.43 | 80 | 4542.48 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 780.9 | 200 | 438.2 | 200 | 80 | 7653.77 | 1140 | 5579.5 | 720
5:00 | 4 | 2283.47 | 80 | 4542.51 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 780.9 | 0 | 438.2 | 0 | 80 | 7654.15 | 1140 | 5579.74 | 720
6:00 | 7 | 2283.51 | 80 | 4542.54 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 780.9 | 0 | 438.2 | 0 | 82 | 7654.52 | 1110 | 5579.97 | 690
7:00 | 7 | 2283.56 | 100 | 4542.58 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781 | 200 | 438.3 | 200 | 83 | 7654.89 | 1110 | 5580.2 | 690
8:00 | 7 | 2283.6 | 80 | 4542.61 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781 | 0 | 438.3 | 0 | 85 | 7655.26 | 1110 | 5580.43 | 690
9:00 | 5 | 2283.66 | 120 | 4542.65 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781 | 0 | 438.3 | 0 | 88 | 7655.67 | 1230 | 5580.69 | 780
10:00 | 5 | 2283.72 | 120 | 4542.68 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781 | 0 | 438.3 | 0 | 85 | 7656.08 | 1230 | 5580.95 | 780
11:00 | 5 | 2283.78 | 120 | 4542.71 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781 | 0 | 438.3 | 0 | 85 | 7656.5 | 1260 | 5581.21 | 780
12:00 | 5 | 2283.83 | 100 | 4542.74 | 60 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781 | 0 | 438.3 | 0 | 83 | 7656.9 | 1200 | 5581.41 | 600
13:00 | 5 | 2283.88 | 100 | 4542.78 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781.1 | 200 | 438.4 | 200 | 85 | 7657.31 | 1230 | 5581.61 | 600
14:00 | 5 | 2283.94 | 120 | 4542.82 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781.1 | 0 | 438.4 | 0 | 85 | 7657.72 | 1230 | 5581.91 | 900
15:00 | 5 | 2283.99 | 100 | 4542.86 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781.1 | 0 | 438.4 | 0 | 85 | 7658.13 | 1230 | 5582.21 | 900
16:00 | 5 | 2284.05 | 120 | 4542.9 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781.2 | 200 | 438.4 | 0 | 83 | 7658.53 | 1200 | 5582.47 | 780
17:00 | 8 | 2284.1 | 100 | 4542.94 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781.2 | 0 | 438.4 | 0 | 75 | 7658.92 | 1170 | 5582.71 | 720
18:00 | 8 | 2284.17 | 140 | 4542.98 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 3 | 781.3 | 200 | 438.5 | 200 | 77 | 7659.29 | 1110 | 5582.93 | 660
19:00 | 7 | 2284.23 | 120 | 4543.02 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 3 | 781.3 | 0 | 438.5 | 0 | 78 | 7659.67 | 1140 | 5583.16 | 690
20:00 | 7 | 2284.29 | 120 | 4543.06 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 3 | 781.3 | 0 | 438.5 | 0 | 78 | 7660.04 | 1110 | 5583.38 | 660
21:00 | 7 | 2284.35 | 120 | 4543.1 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 3 | 781.3 | 0 | 438.5 | 0 | 78 | 7660.43 | 1170 | 5583.61 | 690
22:00 | 5 | 2284.41 | 120 | 4543.14 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 3 | 781.3 | 0 | 438.5 | 0 | 78 | 7660.82 | 1170 | 5583.84 | 690
23:00 | 5 | 2284.46 | 100 | 4543.18 | 80 | 0 | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 3 | 781.3 | 0 | 438.5 | 0 | 80 | 7661.21 | 1170 | 5584.07 | 690
24:00 | 5 | 2284.5 | 80 | 4543.21 | 60 |  | 3303.56 | 0 | 6777.93 | 0 | 2 | 781.3 | 0 | 438.5 | 0 | 80 | 7661.61 | 1200 | 5584.31 | 720
Итого |  |  | 2460 |  | 1720 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1000 |  | 800 |  |  | 28140 |  | 17340
Исполнитель |  |  |  |  | 31600 | = | 31471.2
телефон |  |  |  |  | 128.8

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 17.06.2015 г.по ПС Анисимово
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 20 | коэфф.=
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 |  |  | 105.9777 |  | 75.2903 |  | 90 |  |  | 4892.6011 |  | 3549.7027 |  | 49468.6 |  |  |  | S
1:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 85 |  |  | 4892.8097 | 1251.6 | 3549.8396 | 821.4 | 49468.7 | 2 |  | 0 | 1497.064
2:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 82 |  |  | 4893.0181 | 1250.4 | 3549.9733 | 802.2 | 49468.7 | 0 |  | 0 | 1485.6059
3:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 82 |  |  | 4893.2261 | 1248 | 3550.1078 | 807 | 49468.8 | 2 |  | 0 | 1486.1874
4:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 83 |  |  | 4893.4341 | 1248 | 3550.2423 | 807 | 49468.8 | 0 |  | 0 | 1486.1874
5:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 85 |  |  | 4893.6421 | 1248 | 3550.3768 | 807 | 49468.9 | 2 |  | 0 | 1486.1874
6:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 87 |  |  | 4893.8501 | 1248 | 3550.5113 | 807 | 49468.9 | 0 |  | 0 | 1486.1874
7:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 90 |  |  | 4894.0581 | 1248 | 3550.6458 | 807 | 49469 | 2 |  | 0 | 1486.1874
8:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 90 |  |  | 4894.266 | 1247.4 | 3550.7803 | 807 | 49469 | 0 |  | 0 | 1485.6836
9:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 93 |  |  | 4894.4992 | 1399.2 | 3550.9268 | 879 | 49469 | 0 |  | 0 | 1652.3927
10:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 92 |  |  | 4894.7298 | 1383.6 | 3551.0712 | 866.4 | 49469.1 | 2 |  | 0 | 1632.4821
11:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 92 |  |  | 4894.964 | 1405.2 | 3551.2163 | 870.6 | 49469.1 | 0 |  | 0 | 1653.037
12:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 90 |  |  | 4895.1848 | 1324.8 | 3551.3578 | 849 | 49469.1 | 0 |  | 0 | 1573.498
13:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 92 |  |  | 4895.4156 | 1384.8 | 3551.4993 | 849 | 49469.2 | 2 |  | 0 | 1624.3374
14:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 92 |  |  | 4895.6415 | 1355.4 | 3551.6408 | 849 | 49469.2 | 0 |  | 0 | 1599.3468
15:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 92 |  |  | 4895.8674 | 1355.4 | 3551.7823 | 849 | 49469.2 | 0 |  | 0 | 1599.3468
16:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 90 |  |  | 4896.0928 | 1352.4 | 3551.9298 | 885 | 49469.3 | 2 |  | 0 | 1616.2335
17:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 85 |  |  | 4896.316 | 1339.2 | 3552.0684 | 831.6 | 49469.3 | 0 |  | 0 | 1576.3931
18:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 87 |  |  | 4896.5353 | 1315.8 | 3552.2007 | 793.8 | 49469.3 | 0 |  | 0 | 1536.7004
19:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 88 |  |  | 4896.7547 | 1316.4 | 3552.3331 | 794.4 | 49469.4 | 2 |  | 0 | 1537.5241
20:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 88 |  |  | 4896.9741 | 1316.4 | 3552.4655 | 794.4 | 49469.4 | 0 |  | 0 | 1537.5241
21:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 88 |  |  | 4897.1896 | 1293 | 3552.5972 | 790.2 | 49469.5 | 2 |  | 0 | 1515.3432
22:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 88 |  |  | 4897.4073 | 1306.2 | 3552.7292 | 792 | 49469.5 | 0 |  | 0 | 1527.5544
23:00 | 0 |  |  | 105.9777 | 0 | 75.2903 | 0 | 88 |  |  | 4897.6249 | 1305.6 | 3552.8611 | 791.4 | 49469.5 | 0 |  | 0 | 1526.7303
24:00 | 0 |  |  | 105.9777 |  | 75.2903 | 0 | 87 |  |  | 4897.8463 | 1328.4 | 3552.9945 | 800.4 | 49469.6 |  |  |  | 1550.8987
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31471.2 |  | 19750.8 |  | 18 |  | 0 | 1653.037 | МАКС
Исполнитель
телефон

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-110 кВ Чагодощенская-2 в режимный день 17.06.2015 г.по ПС Анисимово
Время | Прием |  |  |  |  | Отдача
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 996.8 |  | 407.31 |  | 6 | 3.49 |  | 1.78
1:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.49 | 0 | 1.78 | 0
2:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.49 | 0 | 1.78 | 0
3:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.49 | 0 | 1.78 | 0
4:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.49 | 0 | 1.78 | 0
5:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.5 | 1320 | 1.78 | 0
6:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 1.78 | 0
7:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 1.78 | 0
8:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 1.78 | 0
9:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 1.78 | 0
10:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.51 | 1320 | 1.78 | 0
11:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 6 | 3.51 | 0 | 1.78 | 0
12:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 5 | 3.51 | 0 | 1.78 | 0
13:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 5 | 3.51 | 0 | 1.78 | 0
14:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 5 | 3.52 | 1320 | 1.78 | 0
15:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 5 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
16:00 | 0 | 996.8 | 0 | 407.31 | 0 | 5 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
17:00 | 27 | 996.82 | 2640 | 407.52 | 27720 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
18:00 | 28 | 996.88 | 7920 | 407.55 | 3960 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
19:00 | 28 | 996.93 | 6600 | 407.57 | 2640 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
20:00 | 28 | 996.98 | 6600 | 407.61 | 5280 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
21:00 | 28 | 997.03 | 6600 | 407.63 | 2640 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
22:00 | 27 | 997.08 | 6600 | 407.66 | 3960 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
23:00 | 27 | 997.13 | 6600 | 407.68 | 2640 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
24:00 | 26 | 997.18 | 6600 | 407.69 | 1320 | 0 | 3.52 | 0 | 1.78 | 0
Итого |  |  | 50160 |  | 50160 |  |  | 3960 |  | 0
Исполнитель
телефон

## напряжения
Ведомость замеров напряжения в режимный день 17.06.2015 г.по ПС Анисимово
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 113 | 113 | 10.36 | 10.36
1:00 | 113 | 113 | 10.4 | 10.4
2:00 | 115 | 115 | 10.33 | 10.33
3:00 | 114 | 114 | 10.3 | 10.3
4:00 | 114 | 114 | 10.3 | 10.3
5:00 | 114 | 114 | 10.3 | 10.3
6:00 | 113 | 113 | 10.3 | 10.3
7:00 | 113 | 113 | 10.3 | 10.3
8:00 | 113 | 113 | 10.28 | 10.28
9:00 | 110 | 110 | 10.26 | 10.26
10:00 | 110 | 110 | 10.2 | 10.2
11:00 | 110 | 110 | 10.2 | 10.2
12:00 | 110 | 110 | 10.2 | 10.2
13:00 | 112 | 112 | 10.35 | 10.35
14:00 | 112 | 112 | 10.35 | 10.35
15:00 | 112 | 112 | 10.36 | 10.36
16:00 | 112 | 112 | 10.36 | 10.36
17:00 | 120 | 120 | 10.32 | 10.32
18:00 | 120 | 120 | 10.34 | 10.34
19:00 | 120 | 120 | 10.34 | 10.34
20:00 | 122 | 122 | 10.36 | 10.36
21:00 | 122 | 122 | 10.35 | 10.35
22:00 | 120 | 120 | 10.2 | 10.2
23:00 | 120 | 120 | 10.2 | 10.2
24:00 | 121 | 121 | 10.4 | 10.4
Исполнитель
телефон

## Потери Т-1;Т-2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г.по ПС Анисимово
Т-1 |  |  |  |  | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1220 | 1350 | 1290 | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1248 | 1383.6 | 1306.2 | 2.468 | 1.587
| Q н, квар | 780 | 840 | 770 |  | Q н, квар | 807 | 866.4 | 792 | 2.7336 | 1.7064
| S н, кВА | 1448.0331 | 1590 | 1502.3315 |  | S н, кВА | 1486.1874 | 1632.4821 | 1527.5544 | 2.5962 | 1.562
Коэффициент загрузки | К з | 0.57921 | 0.636 | 0.60093 | Коэффициент загрузки | К з | 0.2359 | 0.25912 | 0.24247
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.3688 | 14.0388 | 12.9891 | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.6296 | 14.1211 | 13.7639
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 120.5656 | 138.6802 | 127.294 | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 95.2655 | 103.2317 | 97.4423