## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [21 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Стеклозавод Резерв яч.12 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.13 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.18 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.2 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.3 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.7 ао | 10 Стеклозавод Т 1 ап | 10 Стеклозавод Т 2 ап | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап | 10 Стеклозавод-Слобода ао | 10 Стеклозавод-Слобода ап | 110 Стеклозавод Т 1 ао | 110 Стеклозавод Т 1 ап | 110 Стеклозавод Т 2 ао | 110 Стеклозавод Т 2 ап
00 - 01 | [6 empty] | 86 | 0 | 2.4 | 1.2 | 16 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 13.2
01 - 02 | [6 empty] | 84 | 0 | 1.8 | 1.2 | 14.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 11
02 - 03 | [6 empty] | 80 | 0 | 1.8 | 1.2 | 14.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 11
03 - 04 | [6 empty] | 68 | 52.4 | 2.1 | 1.2 | 12.8 | 36.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 13.2
04 - 05 | [6 empty] | 60 | 0 | 2.1 | 1.2 | 12.8 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 11
05 - 06 | [6 empty] | 62 | 0 | 2.4 | 0.9 | 11.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 13.2
06 - 07 | [6 empty] | 62 | 0 | 2.1 | 0.9 | 11.2 | 36.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 11
07 - 08 | [6 empty] | 60 | 0 | 1.8 | 0.9 | 11.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 13.2
08 - 09 | [6 empty] | 68 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 11
09 - 10 | [6 empty] | 92 | 78.8 | 1.8 | 0.6 | 11.2 | 56 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 8.8
10 - 11 | [6 empty] | 98 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 110 | 0 | 11
11 - 12 | [6 empty] | 90 | 0 | 1.5 | 0.9 | 14.4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 11
12 - 13 | [6 empty] | 84 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 44.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 11
13 - 14 | [6 empty] | 90 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 11
14 - 15 | [6 empty] | 88 | 0 | 2.1 | 0.6 | 12.8 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 11
15 - 16 | [6 empty] | 78 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 41.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 11
16 - 17 | [6 empty] | 78 | 0 | 1.5 | 0.9 | 12.8 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 11
17 - 18 | [6 empty] | 78 | 0 | 1.5 | 0.9 | 11.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13.2
18 - 19 | [6 empty] | 88 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 48 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 13.2
19 - 20 | [6 empty] | 78 | 0 | 1.8 | 0.9 | 12.8 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11
20 - 21 | [6 empty] | 74 | 0 | 1.5 | 0.9 | 12.8 | 35.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 13.2
21 - 22 | [6 empty] | 74 | 58.8 | 1.8 | 0.9 | 14.4 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 13.2
22 - 23 | [6 empty] | 88 | 0 | 3 | 0.9 | 14.4 | 36.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 99 | 0 | 13.2
23 - 00 | [6 empty] | 96 | 0 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 13.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 190 | 45 | 22.8 | 312 | 1003.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 509.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 283.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 190 | 45 | 22.8 | 312 | 1003.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 509.6 | 0 | 0 | 2173.6 | 0 | 283.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [21 empty] | за 17.06.2015
Время | 10 Стеклозавод Резерв яч.12 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.13 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.18 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.2 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.3 ао | 10 Стеклозавод Резерв яч.7 ао | 10 Стеклозавод Т 1 ап | 10 Стеклозавод Т 2 ап | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап | 10 Стеклозавод-Слобода ао | 10 Стеклозавод-Слобода ап | 110 Стеклозавод Т 1 ао | 110 Стеклозавод Т 1 ап | 110 Стеклозавод Т 2 ао | 110 Стеклозавод Т 2 ап
00 - 01 | [6 empty] | 70 | 0 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 8.8
01 - 02 | [6 empty] | 68 | 0 | 5.1 | 5.1 | 1.6 | 48 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 6.6
02 - 03 | [6 empty] | 68 | 0 | 4.8 | 5.1 | 1.6 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11.6 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 8.8
03 - 04 | [6 empty] | 64 | 56.8 | 5.1 | 5.1 | 1.6 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 8.8
04 - 05 | [6 empty] | 66 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 8.8
05 - 06 | [6 empty] | 64 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 8.8
06 - 07 | [6 empty] | 64 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6.6
07 - 08 | [6 empty] | 62 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.6 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 8.8
08 - 09 | [6 empty] | 66 | 0 | 4.8 | 4.5 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.6 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 2.2
09 - 10 | [6 empty] | 78 | 70 | 5.1 | 4.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 2.2
10 - 11 | [6 empty] | 74 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 19.6 | 0 | 0 | 74.8 | 2.2 | 0
11 - 12 | [6 empty] | 74 | 0 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2.2
12 - 13 | [6 empty] | 72 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 19.2 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 2.2
13 - 14 | [6 empty] | 82 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 2.2
14 - 15 | [6 empty] | 80 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 19.6 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 2.2
15 - 16 | [6 empty] | 78 | 0 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 2.2
16 - 17 | [6 empty] | 72 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 19.2 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 4.4
17 - 18 | [6 empty] | 76 | 0 | 5.1 | 4.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.6 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 11
18 - 19 | [6 empty] | 76 | 0 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 11
19 - 20 | [6 empty] | 74 | 0 | 5.7 | 4.8 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 20 | 0 | 0 | 77 | 0 | 11
20 - 21 | [6 empty] | 78 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 19.6 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 11
21 - 22 | [6 empty] | 74 | 62.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.6 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 13.2
22 - 23 | [6 empty] | 76 | 0 | 5.4 | 5.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 19.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 13.2
23 - 00 | [6 empty] | 76 | 0 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17.6 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 11
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 123.9 | 118.8 | 16 | 1110.4 | 0 | 0 | 1.2 | 27.6 | 408.8 | 0 | 0 | 1806.2 | 2.2 | 167.2
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. по ПС Стеклозавод
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 14 | 14 | 14 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 12.2 | 12.2 | 12.2
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 56.79 | 56.79 | 56.79 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 55.36 | 55.36 | 55.36
Ток холостого хода | I x, % | 0.241 | 0.241 | 0.241 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.273 | 0.273 | 0.273
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 68 | 92 | 74 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 52.4 | 78.8 | 58.8 | 0.1204 | 0.1708 | 0.1328 | P
| Q н, квар | 64 | 78 | 74 |  |  | Q н, квар | 56.8 | 70 | 62.8 | 0.1208 | 0.148 | 0.1368 | Q
| S н, кВА | 93.3809 | 120.6151 | 104.6518 |  |  | S н, кВА | 77.2787 | 105.4013 | 86.0307
Коэффициент загрузки | К з | 0.0093381 | 0.012062 | 0.010465 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.0077279 | 0.01054 | 0.0086031
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 14.005 | 14.0083 | 14.0062 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2033 | 12.2062 | 12.2041
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 24.1907 | 24.2513 | 24.2139 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 27.3621 | 27.4155 | 27.377

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч