## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0.224 |  | 0 | 86.4 | 87.6 | 0 | 266.4 | 265.2 | 160.2 | 34.8 | 31.2 | 0 | 37.6 | 72.6 | 0 | 14.4 | 0 | 238 | 238.7 | 0 | 1103.2 | 1103.9 | 556.5 | 0 | 239.4 | 552.3
01 - 02 | 0.208 |  | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 249.6 | 249.6 | 151.2 | 30.6 | 29.2 | 0 | 32.8 | 67.8 | 0 | 13.2 | 0 | 219.8 | 219.8 | 0 | 1024.8 | 1024.8 | 502.95 | 0 | 218.4 | 525
02 - 03 | 0.24 |  | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 237.6 | 238.8 | 142.2 | 27 | 27 | 0 | 36 | 68.4 | 0 | 11.4 | 0 | 211.4 | 210.7 | 0 | 1019.2 | 1019.2 | 494.55 | 0 | 212.1 | 529.2
03 - 04 | 0.24 |  | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 244.8 | 244.8 | 146.4 | 27.6 | 29.2 | 0 | 35.2 | 67.2 | 0 | 13.2 | 0 | 212.8 | 212.1 | 0 | 1022 | 1022 | 520.8 | 0 | 212.1 | 506.1
04 - 05 | 0.256 |  | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 254.4 | 253.2 | 144.6 | 30.6 | 38.6 | 0 | 33.6 | 67.8 | 0 | 13.2 | 0 | 225.4 | 226.8 | 0 | 1122.8 | 1123.5 | 590.1 | 0 | 226.8 | 537.6
05 - 06 | 0.208 |  | 0 | 110.4 | 109.2 | 0 | 292.8 | 292.8 | 156.6 | 40.8 | 59.6 | 0 | 52.8 | 75.6 | 0 | 14.4 | 0 | 235.2 | 234.5 | 0 | 1234.8 | 1234.1 | 638.4 | 0 | 235.2 | 600.6
06 - 07 | 0.208 |  | 0 | 144 | 144 | 0 | 316.8 | 318 | 162.6 | 64.8 | 71.2 | 0 | 62.4 | 82.2 | 0 | 17.4 | 0 | 264.6 | 264.6 | 0 | 1366.4 | 1367.1 | 683.55 | 0 | 264.6 | 688.8
07 - 08 | 0.208 |  | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 352.8 | 351.6 | 185.4 | 59.4 | 65.4 | 0 | 68 | 99 | 0 | 18.6 | 0 | 324.8 | 325.5 | 0 | 1472.8 | 1472.1 | 729.75 | 0 | 325.5 | 745.5
08 - 09 | 0.24 |  | 0 | 139.2 | 140.4 | 0 | 379.2 | 379.2 | 210.6 | 60 | 63.8 | 0 | 63.2 | 102.6 | 0 | 16.2 | 0 | 338.8 | 338.1 | 0 | 1514.8 | 1516.2 | 758.1 | 0 | 338.1 | 760.2
09 - 10 | 0.192 |  | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 376.8 | 376.8 | 212.4 | 62.4 | 50.6 | 0 | 62.4 | 112.8 | 0 | 15.6 | 0 | 336 | 336 | 0 | 1475.6 | 1474.9 | 758.1 | 0 | 336 | 720.3
10 - 11 | 0.224 |  | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 352.8 | 354 | 206.4 | 52.8 | 42.8 | 0 | 55.2 | 102.6 | 0 | 13.8 | 0 | 315 | 315 | 0 | 1348.2 | 1348.2 | 672 | 0 | 315 | 678.3
11 - 12 | 0.208 |  | 0 | 105.6 | 104.4 | 0 | 333.6 | 333.6 | 189.6 | 45.6 | 45.4 | 0 | 45.6 | 97.2 | 0 | 13.2 | 0 | 306.6 | 306.6 | 0 | 1349.6 | 1349.6 | 675.15 | 0 | 306.6 | 676.2
12 - 13 | 0.208 |  | 0 | 108 | 109.2 | 0 | 321.6 | 321.6 | 187.2 | 52.2 | 40.8 | 0 | 39.2 | 91.8 | 0 | 16.8 | 0 | 281.4 | 282.1 | 0 | 1393 | 1393 | 674.1 | 0 | 281.4 | 720.3
13 - 14 | 0.208 |  | 0 | 108 | 106.8 | 0 | 336 | 336 | 190.2 | 46.2 | 44.4 | 0 | 44.8 | 100.2 | 0 | 16.8 | 0 | 294 | 294 | 0 | 1404.2 | 1403.5 | 739.2 | 0 | 294 | 665.7
14 - 15 | 0.192 |  | 0 | 96 | 97.2 | 0 | 324 | 322.8 | 180.6 | 42 | 39.2 | 0 | 38.4 | 100.2 | 0 | 15.6 | 0 | 308 | 308 | 0 | 1363.6 | 1363.6 | 691.95 | 0 | 308.7 | 674.1
15 - 16 | 0.208 |  | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 321.6 | 321.6 | 180 | 49.2 | 43.8 | 0 | 36.8 | 96.6 | 0 | 15 | 0 | 299.6 | 298.2 | 0 | 1318.8 | 1318.8 | 675.15 | 0 | 298.2 | 644.7
16 - 17 | 0.208 |  | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 326.4 | 326.4 | 183 | 47.4 | 45.2 | 0 | 35.2 | 95.4 | 0 | 15.6 | 0 | 273 | 273.7 | 0 | 1383.2 | 1383.9 | 708.75 | 0 | 273 | 676.2
17 - 18 | 0.208 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 348 | 349.2 | 199.8 | 55.8 | 47.8 | 0 | 48 | 100.8 | 0 | 15.6 | 0 | 289.8 | 289.8 | 0 | 1479.8 | 1479.8 | 753.9 | 0 | 287.7 | 726.6
18 - 19 | 0.208 |  | 0 | 156 | 154.8 | 0 | 398.4 | 397.2 | 215.4 | 72.6 | 68.8 | 0 | 63.2 | 111.6 | 0 | 18.6 | 0 | 334.6 | 335.3 | 0 | 1628.2 | 1628.2 | 862.05 | 0 | 336 | 766.5
19 - 20 | 0.208 |  | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 417.6 | 417.6 | 237 | 80.4 | 65 | 0 | 69.6 | 112.8 | 0 | 21.6 | 0 | 371 | 371 | 0 | 1668.8 | 1668.8 | 900.9 | 0 | 369.6 | 768.6
20 - 21 | 0.224 |  | 0 | 156 | 157.2 | 0 | 427.2 | 427.2 | 253.2 | 73.2 | 64.8 | 0 | 63.2 | 106.8 | 0 | 21.6 | 0 | 378 | 378 | 0 | 1670.2 | 1669.5 | 870.45 | 0 | 378 | 800.1
21 - 22 | 0.224 |  | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 432 | 433.2 | 257.4 | 76.8 | 64.8 | 0 | 56.8 | 109.8 | 0 | 19.8 | 0 | 399 | 399 | 0 | 1657.6 | 1658.3 | 852.6 | 0 | 399 | 810.6
22 - 23 | 0.208 |  | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 427.2 | 426 | 271.2 | 67.8 | 50.6 | 0 | 50.4 | 103.2 | 0 | 21.6 | 0 | 387.8 | 387.1 | 0 | 1610 | 1610 | 831.6 | 0 | 386.4 | 779.1
23 - 00 | 0.272 |  | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 362.4 | 363.6 | 229.8 | 45.6 | 40.2 | 0 | 45.6 | 91.2 | 0 | 18.6 | 0 | 338.8 | 339.5 | 0 | 1414 | 1413.3 | 724.5 | 0 | 340.2 | 693
Сумма | 5.232 | 0 | 0 | 2817.6 | 2818.8 | 0 | 8100 | 8100 | 4653 | 1245.6 | 1169.4 | 0 | 1176 | 2236.2 | 0 | 391.8 | 0 | 7183.4 | 7184.1 | 0 | 33045.6 | 33046.3 | 16865.1 | 0 | 7182 | 16245.6
Сумма | 5.232 | 0 | 0 | 2817.6 | 2818.8 | 0 | 8100 | 8100 | 4653 | 1245.6 | 1169.4 | 0 | 1176 | 2236.2 | 0 | 391.8 | 0 | 7183.4 | 7184.1 | 0 | 33045.6 | 33046.3 | 16865.1 | 0 | 7182 | 16245.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0.224 |  | 0 | 81.6 | 80.4 | 0 | 201.6 | 201.6 | 88.8 | 29.4 | 50.2 | 0 | 40.4 | 61.8 | 0 | 9.9 | 0 | 37.8 | 37.1 | 0 | 660.8 | 660.8 | 400.575 | 0 | 107.1 | 60.9
01 - 02 | 0.224 |  | 0 | 76.8 | 79.2 | 0 | 196.8 | 198 | 86.4 | 28.8 | 49.2 | 0 | 39.2 | 60.6 | 0 | 9.6 | 0 | 33.6 | 34.3 | 0 | 634.2 | 633.5 | 386.925 | 0 | 100.8 | 56.7
02 - 03 | 0.224 |  | 0 | 84 | 82.8 | 0 | 196.8 | 196.8 | 84.6 | 28.2 | 49.6 | 0 | 43.2 | 60.6 | 0 | 9.6 | 0 | 32.2 | 31.5 | 0 | 652.4 | 652.4 | 393.75 | 0 | 102.9 | 64.05
03 - 04 | 0.208 |  | 0 | 81.6 | 82.8 | 0 | 194.4 | 194.4 | 85.2 | 28.2 | 50 | 0 | 44.8 | 58.8 | 0 | 9.3 | 0.7 | 25.2 | 25.2 | 0 | 634.2 | 634.2 | 390.6 | 0 | 98.7 | 57.75
04 - 05 | 0.224 |  | 0 | 84 | 84 | 0 | 194.4 | 194.4 | 82.8 | 28.8 | 51.4 | 0 | 44 | 58.8 | 0 | 9.3 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 688.8 | 689.5 | 418.425 | 0 | 109.2 | 75.6
05 - 06 | 0.224 |  | 0 | 103.2 | 102 | 0 | 204 | 204 | 84 | 37.2 | 58.6 | 0 | 54 | 60.6 | 0 | 9.6 | 0 | 46.2 | 46.9 | 0 | 723.8 | 723.8 | 435.75 | 0 | 111.3 | 187.95
06 - 07 | 0.224 |  | 0 | 110.4 | 111.6 | 0 | 204 | 202.8 | 83.4 | 44.4 | 59.2 | 0 | 57.2 | 59.4 | 0 | 9.9 | 0 | 50.4 | 49.7 | 0 | 733.6 | 732.9 | 434.175 | 0 | 107.1 | 197.4
07 - 08 | 0.224 |  | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 199.2 | 200.4 | 81.6 | 31.8 | 57 | 0 | 58.8 | 60.6 | 0 | 9.6 | 0 | 54.6 | 55.3 | 0 | 670.6 | 671.3 | 403.2 | 0 | 113.4 | 160.65
08 - 09 | 0.208 |  | 0 | 98.4 | 97.2 | 0 | 220.8 | 220.8 | 84.6 | 37.2 | 55.2 | 0 | 49.6 | 79.2 | 0 | 9.6 | 0 | 57.4 | 56.7 | 0 | 688.8 | 688.8 | 435.225 | 0 | 119.7 | 47.25
09 - 10 | 0.208 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | 220.8 | 220.8 | 84.6 | 37.2 | 47.8 | 0 | 48.4 | 87.6 | 0 | 9.3 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 662.2 | 661.5 | 422.1 | 0 | 119.7 | 36.75
10 - 11 | 0.208 |  | 0 | 84 | 84 | 0 | 218.4 | 218.4 | 85.8 | 34.2 | 47.6 | 0 | 39.6 | 84 | 0 | 8.7 | 0 | 54.6 | 55.3 | 0 | 632.8 | 633.5 | 402.15 | 0 | 113.4 | 123.9
11 - 12 | 0.224 |  | 0 | 79.2 | 80.4 | 0 | 223.2 | 222 | 88.2 | 30.6 | 48 | 0 | 37.6 | 84.6 | 0 | 9.6 | 0 | 64.4 | 63.7 | 0 | 656.6 | 655.9 | 417.375 | 0 | 126 | 78.75
12 - 13 | 0.208 |  | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 204 | 204 | 91.8 | 27.6 | 46.4 | 0 | 37.6 | 63.6 | 0 | 10.2 | 0 | 47.6 | 47.6 | 0 | 694.4 | 694.4 | 413.7 | 0 | 105 | 172.2
13 - 14 | 0.224 |  | 0 | 74.4 | 74.4 | 0 | 220.8 | 220.8 | 89.4 | 27.6 | 47.8 | 0 | 36 | 83.4 | 0 | 9.3 | 0 | 51.8 | 52.5 | 0 | 718.2 | 718.2 | 459.9 | 0 | 115.5 | 65.1
14 - 15 | 0.208 |  | 0 | 79.2 | 78 | 0 | 232.8 | 234 | 88.2 | 30.6 | 47.4 | 0 | 36.4 | 96 | 0 | 9 | 0 | 60.2 | 60.2 | 0 | 676.2 | 676.2 | 427.875 | 0 | 119.7 | 54.6
15 - 16 | 0.208 |  | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 220.8 | 220.8 | 91.2 | 33.6 | 51 | 0 | 36.8 | 77.4 | 0 | 9.3 | 0 | 63 | 63 | 0 | 683.2 | 683.2 | 439.425 | 0 | 123.9 | 29.4
16 - 17 | 0.224 |  | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 228 | 226.8 | 93 | 31.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 9.9 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 733.6 | 733.6 | 460.95 | 0 | 111.3 | 39.9
17 - 18 | 0.208 |  | 0 | 93.6 | 94.8 | 0 | 223.2 | 223.2 | 95.4 | 34.2 | 48 | 0 | 48.8 | 78.6 | 0 | 9.9 | 0 | 54.6 | 53.9 | 0 | 750.4 | 751.8 | 449.4 | 0 | 111.3 | 56.7
18 - 19 | 0.224 |  | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 242.4 | 242.4 | 98.4 | 44.4 | 54.6 | 0 | 57.6 | 88.2 | 0 | 10.2 | 0 | 56 | 56 | 0 | 828.8 | 827.4 | 543.9 | 0 | 113.4 | 29.4
19 - 20 | 0.208 |  | 0 | 112.8 | 111.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 96.6 | 43.8 | 55.4 | 0 | 56 | 79.2 | 0 | 10.2 | 0 | 53.2 | 53.9 | 0 | 774.2 | 774.9 | 508.725 | 0 | 115.5 | 29.4
20 - 21 | 0.208 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | 213.6 | 213.6 | 90.6 | 33.6 | 51.6 | 0 | 50 | 68.4 | 0 | 10.8 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 697.2 | 697.2 | 442.575 | 0 | 113.4 | 53.55
21 - 22 | 0.224 |  | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 211.2 | 212.4 | 90.6 | 31.2 | 54.2 | 0 | 42.8 | 66 | 0 | 10.2 | 0 | 53.2 | 53.2 | 0 | 670.6 | 670.6 | 413.7 | 0 | 113.4 | 123.9
22 - 23 | 0.224 |  | 0 | 81.6 | 82.8 | 0 | 211.2 | 210 | 90.6 | 30.6 | 53.2 | 0 | 40 | 64.2 | 0 | 9.9 | 0 | 51.8 | 51.1 | 0 | 672 | 671.3 | 407.4 | 0 | 109.2 | 144.9
23 - 00 | 0.224 |  | 0 | 81.6 | 80.4 | 0 | 199.2 | 199.2 | 86.4 | 29.4 | 50 | 0 | 39.6 | 61.8 | 0 | 9.3 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 655.2 | 655.2 | 400.05 | 0 | 105 | 76.65
Сумма | 5.216 | 0 | 0 | 2138.4 | 2138.4 | 0 | 5114.4 | 5114.4 | 2122.2 | 794.4 | 1234 | 0 | 1077.2 | 1725 | 0 | 232.2 | 0.7 | 1185.8 | 1185.1 | 0 | 16592.8 | 16592.1 | 10307.85 | 0 | 2685.9 | 2023.35
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 76.8 | 139.2 | 153.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 244.8 | 376.8 | 432 | 1.5564 | 2.3276 | 2.6422 | P
| Q н нн, квар | 81.6 | 96 | 86.4 |  |  | Q н нн, квар | 194.4 | 220.8 | 211.2 | 0.9354 | 1.0336 | 1.0214 | Q
| S н нн, кВА | 112.0571 | 169.0936 | 176.2326 |  |  | S н нн, кВА | 312.5994 | 436.7275 | 480.8632
| Р н cн, кВт | 212.8 | 336 | 399 |  |  | Р н cн, кВт | 1022 | 1475.6 | 1657.6
| Q н cн, квар | 25.2 | 54.6 | 53.2 |  |  | Q н cн, квар | 634.2 | 662.2 | 670.6
| S н сн, кВА | 214.2869 | 340.4073 | 402.531 |  |  | S н сн, кВА | 1202.7858 | 1617.3757 | 1788.1113
| S нагр, кВА | 308.6655 | 498.4931 | 569.9605 |  |  | S нагр, кВА | 1513.724 | 2052.0903 | 2268.0387
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.011206 | 0.016909 | 0.017623 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.03126 | 0.043673 | 0.048086
| К з сн | 0.021429 | 0.034041 | 0.040253 |  |  | К з сн | 0.12028 | 0.16174 | 0.17881
| К з | 0.030867 | 0.049849 | 0.056996 |  |  | К з | 0.15137 | 0.20521 | 0.2268
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.5598 | 16.6536 | 16.702 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.6704 | 18.8516 | 19.428
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 85.1325 | 86.9255 | 87.7738 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 115.2638 | 136.5333 | 146.8286
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч