## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 17.06.2015
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [27 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ао RS | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 1 ап RS | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ао RS | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово Т 2 ап RS | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ао RS | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Вешняки ап RS | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ао RS | 35 Коротово-Ягница ап | 35 Коротово-Ягница ап RS
00 - 01 | 0.375 | 0.45 | 306 | 240 | 89.8 | 0 | 105.6 | 113.2 | 0 | 136.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 507.15 | 0 | 0 | 0 | 387.45 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.375 | 0.45 | 282 | 222 | 80.6 | 0 | 94.8 | 113.8 | 0 | 126.4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 469.35 | 0 | 0 | 0 | 351.75 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.39 | 0.45 | 288 | 210 | 80.4 | 0 | 85.2 | 109.2 | 0 | 123.2 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 334.95 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.375 | 0.45 | 276 | 204 | 80 | 0 | 83.4 | 111.6 | 0 | 123.2 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | 0 | 451.5 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.39 | 0.45 | 282 | 216 | 81.2 | 0 | 91.8 | 115.2 | 0 | 124.8 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 455.7 | 0 | 0 | 0 | 332.85 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.375 | 0.45 | 306 | 246 | 83.2 | 0 | 103.8 | 119.4 | 0 | 144 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 460.95 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.39 | 0.45 | 330 | 300 | 93.2 | 0 | 142.2 | 128.2 | 0 | 158.4 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.435 | 0.435 | 372 | 330 | 106.8 | 0 | 168 | 143.6 | 0 | 169.6 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 824.25 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.42 | 0.435 | 438 | 384 | 120.4 | 0 | 178.8 | 170.6 | 0 | 205.6 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 850.5 | 0 | 0 | 0 | 523.95 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.375 | 0.42 | 486 | 390 | 122.6 | 0 | 196.8 | 227.8 | 0 | 200 | 136 | 0 | 0 | 0 | 795.9 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 513.45 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.375 | 0.405 | 450 | 396 | 116.8 | 0 | 218.4 | 215 | 0 | 187.2 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 827.4 | 0 | 0 | 0 | 497.7 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.36 | 0.42 | 366 | 384 | 104.2 | 0 | 195.6 | 131.6 | 0 | 193.6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 779.1 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 794.85 | 0 | 0 | 0 | 494.55 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.375 | 0.42 | 360 | 372 | 109.8 | 0 | 184.2 | 129.6 | 0 | 193.6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 732.9 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 505.05 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.36 | 0.42 | 366 | 372 | 112.4 | 0 | 184.2 | 135.4 | 0 | 192 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 476.7 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.375 | 0.42 | 384 | 354 | 111.6 | 0 | 168.6 | 138.4 | 0 | 191.2 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 741.3 | 0 | 0 | 0 | 473.55 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.36 | 0.42 | 372 | 354 | 115 | 0 | 162 | 137.8 | 0 | 192.8 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 653.1 | 0 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.375 | 0.42 | 390 | 342 | 115.4 | 0 | 163.8 | 139.4 | 0 | 184.8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 689.85 | 0 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.375 | 0.42 | 366 | 354 | 112.6 | 0 | 155.4 | 133 | 0 | 202.4 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 513.45 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.39 | 0.435 | 414 | 384 | 137.8 | 0 | 176.4 | 141 | 0 | 211.2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 694.05 | 0 | 0 | 0 | 544.95 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.375 | 0.42 | 462 | 402 | 153.6 | 0 | 182.4 | 159.8 | 0 | 227.2 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 733.95 | 0 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.375 | 0.435 | 450 | 414 | 149.4 | 0 | 184.2 | 166 | 0 | 237.6 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 0 | 564.9 | 0 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.39 | 0.435 | 456 | 438 | 145.4 | 0 | 202.2 | 170.6 | 0 | 236.8 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 812.7 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 0 | 830.55 | 0 | 0 | 0 | 589.05 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.45 | 0.435 | 438 | 390 | 138 | 0 | 167.4 | 172 | 0 | 234.4 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 760.2 | 0 | 0 | 0 | 582.75 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.39 | 0.45 | 384 | 312 | 115 | 0 | 125.4 | 146.6 | 0 | 189.6 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 506.1 | 0 | 0 | 0
Сумма | 9.225 | 10.395 | 9024 | 8010 | 2675.2 | 0 | 3720.6 | 3468.8 | 0 | 4386.4 | 2917.6 | 0 | 0 | 0 | 15886.5 | 0 | 0 | 0 | 10695.3 | 0 | 16203.6 | 0 | 0 | 0 | 11291.7 | 0 | 0 | 0
Сумма | 9.225 | 10.395 | 9024 | 8010 | 2675.2 | 0 | 3720.6 | 3468.8 | 0 | 4386.4 | 2917.6 | 0 | 0 | 0 | 15886.5 | 0 | 0 | 0 | 10695.3 | 0 | 16203.6 | 0 | 0 | 0 | 11291.7 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [27 empty] | за 17.06.2015
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ао RS | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 1 ап RS | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ао RS | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово Т 2 ап RS | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ао RS | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Вешняки ап RS | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ао RS | 35 Коротово-Ягница ап | 35 Коротово-Ягница ап RS
00 - 01 |  |  | 252 | 222 | 74.2 | 0 | 115.2 | 111.6 | 0 | 113.6 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 258 | 222 | 73.8 | 0 | 114 | 112 | 0 | 113.6 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 183.75 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 252 | 216 | 72.6 | 0 | 113.4 | 112 | 0 | 113.6 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 181.65 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 246 | 216 | 70.4 | 0 | 112.2 | 110.8 | 0 | 111.2 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 252 | 210 | 70.6 | 0 | 112.8 | 112.4 | 0 | 110.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 252 | 222 | 73 | 0 | 113.4 | 113.6 | 0 | 115.2 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 186.9 | 0 | 1.05 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 252 | 222 | 72.4 | 0 | 118.8 | 112.8 | 0 | 116 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 192.15 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 258 | 222 | 71.6 | 0 | 118.8 | 111.8 | 0 | 112.8 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 196.35 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 276 | 222 | 71.6 | 0 | 124.2 | 131.6 | 0 | 112 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 196.35 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 318 | 234 | 72.4 | 0 | 134.4 | 177.2 | 0 | 112 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 175.35 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 324 | 246 | 71.8 | 0 | 144 | 184 | 0 | 111.2 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 181.65 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 252 | 246 | 72.8 | 0 | 145.2 | 106 | 0 | 117.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 196.35 | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 252 | 246 | 74 | 0 | 135 | 104 | 0 | 120.8 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 196.35 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 252 | 234 | 71.4 | 0 | 134.4 | 105 | 0 | 116.8 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 200.55 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 246 | 240 | 72.2 | 0 | 133.8 | 103.2 | 0 | 116 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 252 | 240 | 75.2 | 0 | 135 | 106.2 | 0 | 116.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 200.55 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 264 | 246 | 77.8 | 0 | 140.4 | 109.2 | 0 | 121.6 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 211.05 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 276 | 252 | 83.8 | 0 | 129.6 | 117.2 | 0 | 132 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 288 | 264 | 85.2 | 0 | 139.8 | 122.8 | 0 | 137.6 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 238.35 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 282 | 258 | 88.2 | 0 | 139.2 | 123.6 | 0 | 135.2 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 245.7 | 0 | 257.25 | 0 | 0 | 0 | 225.75 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 276 | 264 | 83.4 | 0 | 149.4 | 122.2 | 0 | 128 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 264 | 258 | 79.2 | 0 | 145.2 | 119.4 | 0 | 123.2 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 270 | 240 | 80.6 | 0 | 132 | 122.4 | 0 | 124 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 270 | 234 | 78.6 | 0 | 122.4 | 120.8 | 0 | 123.2 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6384 | 5676 | 1816.8 | 0 | 3102.6 | 2871.8 | 0 | 2854.4 | 1980.8 | 0 | 0 | 0 | 5978.7 | 0 | 0 | 0 | 5262.6 | 0 | 4996.95 | 0 | 1.05 | 0 | 4905.6 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2015 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 276 | 486 | 456 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 204 | 390 | 438 | 1.2297 | 2.1612 | 2.2674 | P
| Q н нн, квар | 246 | 318 | 264 |  |  | Q н нн, квар | 216 | 234 | 258 | 0.882 | 0.9888 | 1.0596 | Q
| S н нн, кВА | 369.7188 | 580.7926 | 526.908 |  |  | S н нн, кВА | 297.106 | 454.8142 | 508.3385
| Р н cн, кВт | 441 | 795.9 | 812.7 |  |  | Р н cн, кВт | 308.7 | 489.3 | 560.7
| Q н cн, квар | 207.9 | 243.6 | 306.6 |  |  | Q н cн, квар | 212.1 | 193.2 | 231
| S н сн, кВА | 487.5484 | 832.3447 | 868.6109 |  |  | S н сн, кВА | 374.5425 | 526.0615 | 606.4202
| S нагр, кВА | 848.5954 | 1399.5221 | 1391.1089 |  |  | S нагр, кВА | 667.9303 | 977.5829 | 1111.9904
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.036972 | 0.058079 | 0.052691 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.04716 | 0.072193 | 0.080689
| К з сн | 0.048755 | 0.083234 | 0.086861 |  |  | К з сн | 0.059451 | 0.083502 | 0.096257
| К з | 0.08486 | 0.13995 | 0.13911 |  |  | К з | 0.10602 | 0.15517 | 0.17651
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.4338 | 17.1831 | 17.1729 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.7141 | 12.2434 | 12.5346
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 93.0609 | 108.3628 | 107.6177 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.785 | 78.4588 | 83.6455
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 17.06.2015
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч