## АЧР
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "МРСК Северо- Запада" "Колэнерго"
____________________________ С.А.Зайц
"____ " ____________________ 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ОБОРУДОВАННЫМ АЧР, ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА
ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
№ ПС | Присоеди-нения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 17 июня 2015 |  |  | нагрузка в графике 2014-2015
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4час | 10час | 21 час
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 55 | 0.2 | 0.3 | 0.23
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.37 | 0.36
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.28 | 0.33
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.64 | 0.7
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.13 | 1.61 | 1.63
[8 empty] | Р6 | 1.21 | 1.66 | 1.69
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0.18
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 6
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.28 | 0.43 | 0.57
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.428 | 0.623 | 0.652
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.452 | 2.103 | 2.728
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.934 | 1.539 | 1.902
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.547 | 1.084 | 1.384
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.949 | 1.413 | 1.984
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.014 | 0.014 | 0.012
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.63 | 0.964 | 1.279
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.076 | 0.117 | 0.111
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.266 | 0.174
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.572 | 0.824 | 1.225
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.102 | 0.067
[8 empty] | ∑ | 5.898 | 9.482 | 12.091 | 15
[8 empty] | Р6 | 7.76 | 13.03 | 12.99
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.7 | 40 | 0.952 | 1.645 | 1.785
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.559 | 0.971 | 0.574
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.127 | 0.184 | 0.204
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.205 | 0.367 | 0.358
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 1.143 | 1.761 | 1.509
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.894 | 1.402 | 0.957
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 3.084 | 3.329 | 2.587
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.726 | 1.168 | 1.491
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.138 | 2.063 | 1.38
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.539 | 0.666 | 0.672
[8 empty] | ∑ | 9.367 | 13.556 | 11.517 | 22
[8 empty] | Р6 | 18.6 | 31.56 | 26.4
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0.20296 | 0.48324 | 0.19491
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.143 | 0.383 | 0.214
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.959 | 1.329 | 0.928
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.544 | 1.274 | 1.362
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.09 | 0.031
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.158 | 2.511 | 1.512
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.905 | 1.348 | 1.613
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.151 | 0.31 | 0.277
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.736 | 1.429 | 1.243
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.008 | 0.006
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.118 | 0.17 | 0.329
[8 empty] | ∑ | 4.955 | 9.3382 | 7.7129
[8 empty] | Р6 | 6.12 | 11.02 | 9.07
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 5.87 | 9.57 | 10.48
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
[8 empty] | ∑ | 5.87 | 9.57 | 10.48 | 28
[8 empty] | Р35 | 18.77 | 33.27 | 29.98
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.546 | 1.309 | 1.064
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.061 | 0.025
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.258 | 0.474 | 0.361
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.158 | 0.174 | 0.155
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.032 | 0.047 | 0.036
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.311 | 0.304
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.184 | 0.229 | 0.29
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.052 | 0.105 | 0.073
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.059 | 0.086 | 0.07
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.849 | 1.645 | 1.635
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.062 | 0.106 | 0.072
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.132 | 0.22 | 0.206
[8 empty] | ∑ | 2.574 | 4.767 | 4.291 | 8.5
[8 empty] | Р6 | 3.59 | 6.46 | 6.03
20 | № фидера | 23 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | выведено из действия АЧР-1,АЧР-2 совмещённая, ЧАПВ - заданный объем 3МВт Письмо КРДУ №P24-б-III-19-27
|  | 26 | " | " | " | " | " | "
|  | 27 | " | " | " | " | " | "
|  | 32 | " | " | " | " | " | "
|  | 33 | " | " | " | " | " | "
|  | 39 | " | " | " | " | " | "
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 3
Р10
20А | М-82 ЭП-3 |  | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | - | - | 32.497 | 30.96 | 31.4 | 37
| М-81 ЭП-4 |  | 48.6 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 32.5447 | 33.7 | 32.81 | 37
[8 empty] | ∑ | 65.0417 | 64.66 | 64.21
[8 empty] | Р35 | 65.04 | 64.66 | 64.21
| № фидера | 104 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 0.05 | 0.046 | 0.0465
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.0799
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.0733 | 0.054
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.019 | 0.014
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.019
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.0743 | 0.0626
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 2.43 | 2.44 | 2.52
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.1318 | 0.0771
[8 empty] | ∑ | 2.82 | 2.8844 | 2.8731 | 3.5
[8 empty] | Р10 | 2.84 | 2.89 | 2.88
21 | № фидера | 2 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 105 | 0.259 | 0.5358 | 0.271
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.1039 | 0.1026 | 0.103
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.055 | 0.08 | 0.057
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.088 | 0.1215 | 0.079
[8 empty] | ∑ф | 0.51 | 0.84 | 0.51 | 12
[8 empty] | Р6 | 8.14 | 9.42 | 9.1
| шинопро-воды | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.5
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 7.588 | 8.288 | 8.226 | 19
|  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 43.41 | 43.3 | 43.82
|  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 |  |  | - | - |  |  |  | 17.5
[8 empty] | ∑ш | 51 | 51.59 | 52.05
[8 empty] | ∑ф+ш | 51.51 | 52.43 | 52.56
[8 empty] | Р6 | 59.14 | 61.01 | 61.15
| ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 105 | 2.4129 | 3.059 | 3.339
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0.0035 | 0 | 0
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 4.9826 | 5.4565 | 4.0824
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0.77 | 1.455 | 0.833
|  | М-65 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 105 | 4.004 | 4.913 | 5.42
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 1.68 | 2.07 | 2.15
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 1.95 | 2.36 | 2.05
[8 empty] | ∑35 | 15.8 | 19.31 | 17.87
[8 empty] | Р35 | 17.03 | 21.22 | 18.73
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 67.31 | 71.75 | 70.44
28 | № фидера | 7 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 90 | 0.23 | 0.31 | 0.3
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.27 | 0.23
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.46 | 0.58 | 0.53
[8 empty] | Р6 | 0.51 | 0.63 | 0.57
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 1.04 | 1.2 | 1.3
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 1.53 | 2.1 | 1.9
[8 empty] | ∑ | 2.57 | 3.3 | 3.2 | 6
[8 empty] | Р35 | 2.57 | 3.3 | 3.2
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.6 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 1.1 | 0.5
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.7 | 0.5
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.8 | 0.2
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.4 | 0.4
[8 empty] | ∑ | 1.5 | 3.4 | 1.8
[8 empty] | Р6 | 3.04 | 5.78 | 3.46
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.6 | 30 | 2.73 | 3.36 | 3.67
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 3.22 | 4.65 | 4.87
[8 empty] | ∑ | 5.95 | 8.01 | 8.54
[8 empty] | Р35 | 13.12 | 17.37 | 16.58 | 14
36 | № фидера | 5 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 3.9
[8 empty] | Р6 | 1.47 | 1.23 | 0.97
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.3 | 0.5 | 0.9
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.6 | 0.6
[8 empty] | ∑ | 0.9 | 1.7 | 2.1
[8 empty] | Р35 | 1.2 | 2.2 | 2.7
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.49 | 0.68
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.13 | 0.14
[8 empty] | ∑ | 0.58 | 0.73 | 0.94
[8 empty] | Р6 | 2.26 | 3.09 | 3.49 | 4
52 | В-10 Т-1 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.4 | 10 | 3.98 | 4.97 | 5.04
| В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 5.68 | 6.4 | 6.3
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.4 | 10 | 0.754 | 0.745 | 0.746
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.979 | 0.9 | 0.96
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.181 | 0.114 | 0.221
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 1.745 | 1.4 | 1.337
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.118 | 0.032 | 0.114
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 2.342 | 2.43 | 2.67
[8 empty] | ∑6 | 6.119 | 5.621 | 6.048
[8 empty] | Р6 | 8.17 | 7.73 | 8.13
[8 empty] | ∑10 | 9.66 | 11.37 | 11.34 | 23
[8 empty] | Р10 | 9.66 | 11.37 | 11.34
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.5 | 20 | 0.07 | 0.235 | 0.265
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.748 | 1.086 | 1.445
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 1.22 | 1.423
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.093 | 1.723 | 1.953
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.568 | 0.831 | 0.915
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.449 | 0.614 | 0.815
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.287 | 0.369 | 0.372
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.312 | 0.02
|  | 24 | " | " |  |  |  |  | 0.048 | 0.057 | 0.042
|  | 25 | " | " |  |  |  |  | 0.06 | 0.062 | 0.064
[8 empty] | ∑ | 4.128 | 6.509 | 7.314
[8 empty] | Р6 | 4.38 | 7.02 | 7.77
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.5 | 20 | 2.69 | 5.09 | 4.74
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 1.72 | 2.98 | 3.07 | 16.8
[8 empty] | ∑ | 4.41 | 8.07 | 7.81
[8 empty] | Р35 | 8.98 | 12.58 | 12.32
57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 2.15 | 3 | 2.45
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 2.82 | 4.66 | 3.3
[8 empty] | ∑ | 4.97 | 7.66 | 5.75 | 11.8
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 115 | 0.829 | 1.32 | 1.758
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.637 | 1.297 | 1.665
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.797 | 1.351 | 1.625
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.228 | 0.428 | 0.43
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 1.33 | 2.072 | 2.696
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.421 | 0.388 | 0.376
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.032 | 0.06
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.056 | 0.029
[8 empty] | ∑ | 4.286 | 6.944 | 8.639 | 8.5
[8 empty] | Р6 | 7.78 | 13.23 | 14.88
81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.7 | 85 | 0.27 | 0.41 | 0.27
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 0.86 | 2 | 1.04
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 1.47 | 2.74 | 2.78
|  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 2.6 | 5.15 | 4.09
[8 empty] | ∑ | 5.2 | 10.3 | 8.18 | 12
[8 empty] | Р35 | 0 | 0 | 0
| № фидера | 111 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 113 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 115 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 117 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 119 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 121 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 125 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 212 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 214 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 216 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 218 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 220 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 222 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 224 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 228 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 305 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 311 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 313 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 412 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 503 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 505 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 604 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 707 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 804 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 4.2
[8 empty] | Р6 | 0.36 | 0.72 | 0.72
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.28 | 0.04
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.23 | 0.22
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.16 | 0.04
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.19 | 0.75 | 0.37 | 1.3
[8 empty] | Р6 | 0.23 | 0.8 | 0.4
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 0.07 | 0.77 | 0.12
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 1.61 | 1.91 | 1.56 | 3
[8 empty] | ∑ | 1.68 | 2.68 | 1.68
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 110 | 0.006 | 0.007 | 0.007
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.141 | 0.118
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0 | 0.001
[8 empty] | ∑ | 0.117 | 0.148 | 0.126 | 0.3
[8 empty] | Р10 | 0.18 | 0.27 | 0.2
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.33 | 0.18
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.3 | 0.26
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.41 | 0.27
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 1.12 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.07 | 1.63 | 1.99
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.37 | 0.26
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.74 | 0.73
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.55 | 5.01 | 3.8 | 6.5
[8 empty] | Р6 | 2.58 | 5.07 | 3.83
109 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 0.1
[8 empty] | Р6 | 0 | 0 | 0
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.161 | 0.224 | 0.226
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.013 | 0.308 | 0.185
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.149 | 0.174 | 0.124
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.766 | 1.753 | 1.348
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.313 | 0.748 | 0.663
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.415 | 0.452 | 0.404
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.136 | 0.225 | 0.291
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.438 | 0.742 | 0.775
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.299 | 0.459 | 0.231
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.818 | 0.711
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.092 | 0.207 | 0.135
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.069 | 0.136 | 0.074
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.396 | 0.87 | 0.691
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.535 | 1.054 | 0.894
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.068 | 0.091 | 0.121
[8 empty] | ∑ | 4.3 | 8.261 | 6.873 | 13.5
[8 empty] | Р6 | 5.54 | 9.98 | 8
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.283 | 2.138 | 2.359
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.059 | 0.188 | 0.118
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.082 | 0.192 | 0.071
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.043 | 0.091 | 0.055
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.664 | 0.489
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.596 | 1.001 | 1.052
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.663 | 1.42 | 0.969
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.024 | 0.043 | 0.024
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.297 | 0
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.426 | 0.585 | 0.439
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.194 | 0.371 | 0.261
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.739 | 6.99 | 5.837 | 8
[8 empty] | Р6 | 3.77 | 7.09 | 6.24
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 55 | 0.22 | 0.36 | 0.34
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 1
[8 empty] | ∑ | 0.44 | 0.68 | 0.66
306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 100 | 0.46 | 0.58 | 0.79
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 0.86 | 0.92
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.91 | 1.54 | 1.94
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.26 | 0.37
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.44 | 0.22
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 1.73 | 1.94
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.73 | 1.8 | 0.65
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 1.02 | 0.54
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.52 | 0.21
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.05 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 4.87 | 8.81 | 7.67 | 11
[8 empty] | Р6 | 5.16 | 9.17 | 7.94
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.4 | 15 | 1.82 | 2.47 | 1.9
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | ∑ | 1.82 | 2.47 | 1.9
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 55 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.08
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.32 | 0.26
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.1 | 0.11
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.1 | 0.13
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.55 | 0.78 | 0.66 | 2.7
[8 empty] | Р6 | 1.02 | 1.59 | 1.53
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.01 | 0 | 0
|  | 10 | " | " |  |  | " | " | 0.52 | 0.58 | 0.66
|  | 11 | " | " |  |  | " | " | 0.12 | 0.15 | 0.13
|  | 14 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " |  |  | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.07
|  | 16 | " | " |  |  | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.08
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0.85 | 1.36 | 0.81
|  | 18 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " |  |  | " | " | 0.32 | 0.51 | 0.41
[8 empty] | ∑ | 1.94 | 2.73 | 2.16 | 3.3
[8 empty] | Р6 | 2.31 | 3.02 | 2.53
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.09 | 0.14 | 0.21
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.45 | 0.61
|  | 5 | " | " | " | " | " | " |  | резерв
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.27 | 0.4
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.48 | 0.6
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.09
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 0.99 | 1.56 | 1.96 | 4.5
[8 empty] | Р6 | 1.23 | 1.78 | 2.34
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.07 | 0.08 | 0.09
|  | 5 | [6 empty] | 0.03 | 0.05 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.5
[8 empty] | Р6 | 0.11 | 0.15 | 0.14
340 | Т-1 |  | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 85 | 0.8 | 1.21 | 1.74
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.84 | 0.2
[8 empty] | ∑ | 0.97 | 2.05 | 1.94 | 2.8
341 | № фидера | 1 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.8 | 110 | 0.27 | 0.34 | 0.34
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 1.97 | 1.76
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.51 | 0.51
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.2 | 0.13
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1.16 | 0.82
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.94 | 1.49 | 1.56
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 1 | 1.05
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.49 | 0.33
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.41 | 0.21
[8 empty] | ∑ | 4.1 | 7.57 | 6.71 | 10
[8 empty] | Р6 | 5.33 | 10.09 | 9.46
342 | № фидера | 5 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 15 | " | " |  |  | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | 16 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.3
[8 empty] | Р10 | 0.84 | 0.84 | 0.84
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.3 | 0.35 | 0.35
[8 empty] | ∑ | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 0.1
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 15 | " | " |  |  | " | " | 0.6 | 1.2 | 1.1
|  | 16 | " | " |  |  | " | " | 0.3 | 0.5 | 0.6
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0.3 | 0.4 | 0.6
|  | 18 | " | " |  |  | " | " | 0.6 | 0.8 | 1.2
[8 empty] | ∑ | 1.9 | 3 | 3.6 | 4
[8 empty] | Р6 | 3.29 | 4.7 | 5.7
388 | № фид. | 8 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 0.12 | 0.42 | 0.13
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0.21 | 0.44 | 0.26
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.07
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.4 | 0.94 | 0.46 | 2.5
[8 empty] | Р6 | 0.91 | 1.73 | 1.02
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 80 | 0.14 | 0.27 | 0.13
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 35 | " | " |  |  | " | " | 0.92 | 1.57 | 1.96
|  | 43 | " | " |  |  | " | " | 0.61 | 0.93 | 1.28
[8 empty] | ∑ | 1.67 | 2.77 | 3.37 | 4
[8 empty] | Р6 | 2.15 | 3.97 | 3.78
394 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.27 | 0.36 | 0.35
[8 empty] | ∑ | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.5
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.4 | 10 | 0.74 | 1.04 | 1.44
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.15 | 1.6 | 2.03
[8 empty] | ∑ | 1.89 | 2.64 | 3.47 | 4
[8 empty] | Р6 | 3.93 | 4.76 | 5.64
408 | Т-1 |  | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 3
[8 empty] | ∑ | 0.13 | 0.18 | 0.17
417 | № фидера | 3 | несовмещенная |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0.42 | 0.45
[8 empty] | ∑ | 0 | 0.42 | 0.45 | 3
[8 empty] | Р6 | 0.02 | 0.44 | 0.47
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 | несовмещенная |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.35 | 0.75 | 0.75
|  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.28 | 0.36 | 0.45
|  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.13 | 0.33 | 0.28 | 2.3
| № фид. | 11 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 40 | 0.04 | 0.04 | 0.08
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 3
[8 empty] | ∑ | 0.76 | 1.44 | 1.48
303 | № фидера | 17 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 85 | 0.026 | 0.072 | 0.091
|  | 49 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " |  |  | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 0.056 | 0.102 | 0.131 | 2
Суммарная фактическая нагрузка объектов СЭС, подключенных к АЧР | [7 empty] | ∑ | 251.6107 | 324.9326 | 314.143
11А | № фидера | 5 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.8 | 110 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.413 | 0.119
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 2.47 | 2.68 | 2.56
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.674 | 0.749 | 0.88
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.45 | 0.91
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.128 | 0.249 | 0.137 | 10
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 75 | 3.67 | 3.63 | 3.57
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 1.64 | 1.74 | 1.575 | 7
[8 empty] | ∑ | 8.862 | 9.911 | 9.751
[8 empty] | Р | 24.7 | 23 | 24
11Б | № фидера | 1 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 6 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 21 | " | " | 48.8 | 20 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0 | ф.1,21=2
|  | 22 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 10.17 | 4.87 | 11.4
|  | 35 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 0.03 | 0.39 | 0.38
|  | 38 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | в работе
[8 empty] | ∑ | 10.2 | 5.26 | 11.78 | 7.5
[8 empty] | Р10 | 28 | 32 | 30
11Е | РП-70 | 502 | несовмещенная |  | 49 | 35 |  |  | 9.1 | 9.4 | 9
|  | 602 |  |  | " | " |  |  | 9.1 | 9.2 | 8.9
[8 empty] | ∑ | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 16
[8 empty] | Р10 | 22.97 | 23.07 | 22.99
15 |  | 15 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.93 | 1.69 | 1.52
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
[8 empty] | ∑ | 0.932 | 1.692 | 1.522
[8 empty] | Р6 | 1.52 | 2.93 | 2.65
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 2 | 1.8 | 1.75 | 5.5
[8 empty] | ∑6,110 | 2.932 | 3.492 | 3.272
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.8 | 105 | 0.019 | 0.026 | 0.019
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.67 | 0.35
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.82 | 1.57 | 1.59
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.048 | 0.073 | 0.073
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.6 | 0.71
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.008 | 0.013 | 0.013
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.026 | 0.01
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.5 | 0.31
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 2.4 | 2.5
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.96 | 2.05 | 2.06
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.31 | 0.25
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.28 | 0.13 | 12
[8 empty] | ∑ | 4.045 | 8.518 | 8.015
[8 empty] | Р10 | 4.09 | 8.55 | 8.03
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.44 | 0.17
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.4 | 0.48
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.11 | 0.2
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.86 | 0.42
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.018 | 0.027 | 0.024
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.78 | 1.66 | 1.42
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.16 | 0.06
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.22 | 0.14
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.44 | 0.39
[8 empty] | ∑ | 1.948 | 4.317 | 3.304 | 7
[8 empty] | Р10 | 2.2 | 5.2 | 4
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.6 | 60 | 49.7 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7
[8 empty] | ∑ | 0.8 | 0.8 | 0.8
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 70 | 49.7 | 50 | 0.84 | 1.66 | 1.04
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.096 | 0.17 | 0.072
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.76 | 0.48
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.15 | 0.23
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.33 | 1.33
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.29 | 0.12
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.55 | 0.29
[8 empty] | ∑ | 2.556 | 4.91 | 3.562 | 6
[8 empty] | Р10 | 3.01 | 5.72 | 3.83
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 80 | 0.35 | 1.43 | 0.52
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.09 | 0.67 | 0.56 | 3
[8 empty] | ∑ | 0.44 | 2.1 | 1.08
30 | В-6-4 Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 15 | - | - | 0.336 | 0.624 | 2.832
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 4.1 | 4.21 | 2.08
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 4.42 | 4.75 | 3.35
| В-6-2 Т-3 |  |  |  | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 8.856 | 9.584 | 8.262 | 25
| шин. | Ш-1 | несовмещенная |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 5.9 | 5.8 | 7.1
|  | Ш-2 |  |  | " | " |  |  | 9.1 | 9.2 | 2.9
| ЛЭП 35кВ | Л-95 |  |  | " | " |  |  | 2.6 | 3.1 | 3.3
|  | Л-96 |  |  | " | " |  |  | 3.5 | 3.9 | 3.2
[8 empty] | ∑ | 21.1 | 22 | 16.5 | 28
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 2 | 47.6 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 75
|  | 9 | " | " |  |  | " | "
|  | 12 | " | " |  |  | " | "
|  | 21 | " | " |  |  | " | "
|  | 24 | " | " |  |  | " | "
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 1.8
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,5 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.063 | 0.1 | 0.086
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.23 | 0.35
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.69 | 0.58
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.84 | 1.04
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 1.27 | 1.33
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.28 | 0.14
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.41 | 0.35
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
[8 empty] | ∑ | 2.004 | 3.821 | 3.877 | 3.5
[8 empty] | Р6 | 3.1 | 5.1 | 5.5
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 |  |  | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5
[8 empty] | ∑ | 0.5 | 0.5 | 0.5
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.7 | 1.1
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 14.47 | 11.06 | 11.66
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 4.97 | 5.17 | 4.55
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.9 | 0.7
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.8 | 0.9
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.1
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.2 | 0.25
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 12.43 | 11.2 | 11.3
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 1 | 0.1
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.08 | 0.02
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 4.18 | 4 | 5.05
[8 empty] | ∑ | 38.94 | 36.95 | 37.48
[8 empty] | Р6 | 40 | 39 | 43
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.5 | 0.55 | 0.75
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.25 | 0.2
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 2.16 | 2.17 | 2.16
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 3.2 | 3.2 | 3.1
[8 empty] | ∑ | 6.01 | 6.17 | 6.21
[8 empty] | Р35 | 6.01 | 6.17 | 6.21 | 47
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 80 | 49.6 | 30 | 0.01 | 0.012 | 0.01
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.091 | 0.08
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.033 | 0.052 | 0.062
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.0047 | 0.004
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.33 | 0.4
[8 empty] | ∑ | 0.297 | 0.4897 | 0.556
[8 empty] | Р10 | 0.3 | 0.49 | 0.56
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 80 | 49.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | ∑10,35 | 0.297 | 0.4897 | 0.556
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 25 | " | " |  |  | " | " | 0.007 | 0.007 | 0.0048
[8 empty] | ∑ | 0.007 | 0.007 | 0.0048 | 0.1
[8 empty] | Р6 | 0.11 | 0.13 | 0.12
42 | № фидера | 1 | несовмещенная |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.28 | 0.61 | 0.41
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.37 | 0.69 | 0.62
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.009 | 0.007 | 0.009
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.669 | 1.337 | 1.059 | 2
[8 empty] | Р6 | 0.7 | 1.35 | 1.08
44 | № фидера | 5 | несовмещенная |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 0.66 | 0.99 | 1.09
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.15 | 0.28 | 0.2
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.14 | 0.2 | 0.23
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.4 | 0.79 | 0.71
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.072 | 0.11 | 0.096
[8 empty] | ∑ | 1.422 | 2.37 | 2.326 | 4
[8 empty] | Р10 | 1.42 | 2.94 | 2.92
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.012 | 0.016 | 0.012
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.14 | 0.13
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
[8 empty] | ∑ | 0.112 | 0.156 | 0.142 | 0.4
[8 empty] | Р10 | 0.31 | 0.44 | 0.41
54 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 40 | 49.7 | 60 | 0.15 | 0.25 | 0.27
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.23 | 0.42 | 0.33
[8 empty] | ∑ | 0.38 | 0.67 | 0.6 | 3
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 75 | 0.16 | 0.16 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.3
69 | Т-1 | В-10 | несовмещенная |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 1.68 | 2.84 | 3.24
|  | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.32 | 0.58 | 0.7
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.83 | 1.63 | 1.74
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.39 | 0.67 | 0.8
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.096 | 0.22 | 0.2
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.002
[8 empty] | ∑ | 3.319 | 5.943 | 6.682 | 7
[8 empty] | Р10 | 3.79 | 6.43 | 7.03
70 | № фидера | 2 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0.018 | 0.13 | 0.021
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.009 | 0.004 | 0.004
[8 empty] | ∑ | 0.027 | 0.134 | 0.025 | 0.2
[8 empty] | Р6 | 0.4 | 0.66 | 0.4
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.9 | 5 | 49.7 | 60 | 0.72 | 1.37 | 1.48
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.89 | 1.05
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.86 | 1.61 | 1.78
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.57 | 0.63
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.41 | 0.47
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 1.1 | 1.45
[8 empty] | ∑ | 3.3 | 5.95 | 6.86 | 7
[8 empty] | Р6 | 4.53 | 7.96 | 8.98
79 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.1 | 1.6 | 1.5
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.5 | 0.7 | 0.7
[8 empty] | ∑ | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 3
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,5 | 48.6 | 60 | 49.6 | 30 | 1.1 | 1.9 | 2
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 3.1 | 3.8 | 4.2
[8 empty] | ∑ | 4.2 | 5.7 | 6.2 | 9
93 | Т-2 |  | несовмещенная |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.16 | 0.26 | 0.31
[8 empty] | ∑ | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.5
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.013 | 0.013 | 0.013
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.032 | 0.045 | 0.049
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.23 | 0.22
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.007 | 0.011 | 0.007
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
[8 empty] | ∑ | 0.192 | 0.299 | 0.289 | 0.5
[8 empty] | Р10 | 0.2 | 0.31 | 0.3
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.35 | 0.34
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.001 | 0.001
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.062 | 0.11 | 0.072
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.64 | 0.69
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.004 | 0.001
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.038 | 0.067 | 0.05
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 1.5
[8 empty] | ∑ | 1.003 | 1.472 | 1.314
[8 empty] | Р10 | 1.55 | 2.18 | 2.01
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,5 | 48.8 | 30 | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.53 | 1.07
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.89 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 2.14 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.006 | 0.034 | 0.005
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.046 | 0.009
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 0.55 | 1.06
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.052 | 0.084 | 0.013
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
[8 empty] | ∑ | 4.377 | 1.244 | 2.157 | 3.5
[8 empty] | Р10 | 5.02 | 1.94 | 2.16
106 | № фидера | 8 | несовмещенная |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.15 | 0.12
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.21 | 0.23
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.008 | 0.02 | 0.02
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 5
[8 empty] | ∑ | 0.24 | 0.412 | 0.432
[8 empty] | Р10 | 0.24 | 0.41 | 0.44
112 | № фидера | 15 | 48 | 0,15-0,5 | 48.7 | 35 | 49.7 | 80 | 0.143 | 0.294 | 0.279
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.008 | 0.004
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.193 | 0.294 | 0.33
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0.004
[8 empty] | ∑ | 0.348 | 0.604 | 0.617 | 2.8
[8 empty] | Р10 | 0.9 | 0.9 | 0.9
360 | № фидера | 1 | несовмещенная |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.77 | 1.28 | 1.62
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.36 | 0.68 | 0.61
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.5 | 1.08 | 1.04
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.65 | 1.16 | 1.28
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.81 | 1.41 | 1.74
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.018 | 0.065
[8 empty] | ∑ | 3.14 | 5.628 | 6.355 | 8
[8 empty] | Р10 | 5.28 | 9.77 | 10.55
361 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.32 | 0.54 | 0.43
| Т-2 | [5 empty] | " | " | 0.7 | 1.07 | 0.96
[8 empty] | ∑ | 1.02 | 1.61 | 1.39 | 3
Суммарная фактическая нагрузка объектов ЦЭС, подключенных к АЧР | [7 empty] | ∑ | 153.366 | 173.6787 | 171.9718
Суммарная фактическая нагрузка объектов филиала "Колэнерго" подключенных к АЧР | [8 empty] | 404.9767 | 498.6113 | 486.1148
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский

## САОН
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
"МРСК Северо- Запада" "Колэнерго"
С.А.Зайц
|  |  | "____ " |  |  | 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
(МВт)
| ПС № | Присоединение | 17 июня 2015 |  |  | Примечание
|  |  | 4 час | 10 час | 21 час
| 5 | ф-15 | 0.56 | 0.97 | 0.57
|  | ф-16 | 0.13 | 0.18 | 0.2
|  | ф-21 | 1.14 | 1.76 | 1.51
|  | ф-22 | 0.89 | 1.4 | 0.96
|  | ф-24 | 3.08 | 3.33 | 2.59
|  | ф-27 | 0.73 | 1.17 | 1.49
|  | ф-28 | 1.14 | 2.06 | 1.38
|  | ф-29 | 0.54 | 0.67 | 0.67
|  | ∑ | 8.21 | 11.54 | 9.37
| 6 | М-19 /АПВ 10с/ | 4.13 | 6.18 | 5.59
|  | М-20 /АПВ 10с/ | 2.85 | 5.46 | 4.25
|  | М-38 /АПВ 10с/ | 5.87 | 9.57 | 10.48
|  | М-39 /АПВ 10с/ | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | ∑ | 12.85 | 21.21 | 20.32
|  | ф-16 | 0.54 | 1.27 | 1.36
|  | ф-27 | 0 | 0 | 0
|  | ф-28 | 1.16 | 2.51 | 1.51
|  | ф-30 | 0.91 | 1.35 | 1.61
|  | ф-31 | 0.15 | 0.31 | 0.28
|  | ф-41 | 0 | 0 | 0
|  | ф-43 | 0.74 | 1.43 | 1.24
|  | ф-46 | 0.12 | 0.17 | 0.33
|  | ∑ | 3.62 | 7.04 | 6.33
| 53 | ф-5 | 0.07 | 0.24 | 0.27
|  | ф-20 | 0 | 0 | 0
|  | ф-21 | 0.01 | 0.31 | 0.02
|  | М-28 | 2.69 | 5.09 | 4.74
|  | М-29 | 1.72 | 2.98 | 3.07
|  | ∑ | 4.49 | 8.62 | 8.1
| 20 | ф-26 | 0.129 | 0.5001 | 0.476
|  | ф-27 | 0.692 | 0.789 | 0.5805
|  | ф-32 | 0.553 | 0.63 | 0.59
|  | ф-33 | 0.39 | 0.66 | 0.71
|  | ф-39 | 0.044 | 0.019 | 0.177
|  | ∑ | 1.808 | 2.5981 | 2.5335
| 20А | М-82 ЭП №3 | 32.497 | 30.96 | 31.4
|  | М-81 ЭП № 4 | 32.544 | 33.7 | 32.81
|  | 108 | 0.0805 | 0.08 | 0.0799
|  | 109 | 0.0707 | 0.0733 | 0.054
|  | 112 | 0.0202 | 0.0201 | 0.019
|  | 115 | 0.0689 | 0.074 | 0.0626
|  | 123 | 0.0775 | 0.1318 | 0.077
|  | ∑ | 65.3588 | 65.0392 | 64.5025
| 21 | М-50 | 2.4129 | 3.059 | 3.339
|  | М-59 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0028
|  | М-60 | 4.9826 | 5.4565 | 4.0824
|  | М-64 | 0.772 | 1.455 | 0.833
|  | М-105 | 1.68 | 2.07 | 2.15
|  | М-106 | 1.95 | 2.36 | 2.05
|  | ∑ | 11.801 | 14.4033 | 12.4572
|  | ф-2 | 0.2598 | 0.535 | 0.27212
|  | ф-3 | 0.10395 | 0.1026 | 0.10395
|  | ф-5 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-16 | 0.05538 | 0.0777 | 0.0577
|  | ф-18 | 0 | 0 | 0
|  | ф-19 | 0.08838 | 0.1215 | 0.079
|  | ∑ | 0.50751 | 0.8368 | 0.51277
| 81 | ф-113 | 0 | 0 | 0
|  | ф-115 | 0 | 0 | 0
|  | ф-117 | 0 | 0 | 0
|  | ф-212 | 0 | 0 | 0
|  | ф-214 | 0 | 0 | 0
|  | ф-216 | 0 | 0 | 0
|  | ф-224 | 0 | 0 | 0
|  | ф-228 | 0 | 0 | 0
|  | ф-311 | 0 | 0 | 0
|  | ф-503 | 0 | 0 | 0
|  | ф-505 | 0 | 0 | 0
|  | ф-111 | 0 | 0 | 0
|  | ф-119 | 0 | 0 | 0
|  | ф-121 | 0 | 0 | 0
|  | ф-125 | 0 | 0 | 0
|  | ф-218 | 0 | 0 | 0
|  | ф-220 | 0 | 0 | 0
|  | ф-222 | 0 | 0 | 0
|  | М-13 /АПВ 10с/ | 1.47 | 2.74 | 2.78
|  | М-14 * | 0 | 0 | 0 | * - питание 1 и 2 сек 35 кВ ПС-81 осуществляется с ГЭС-13 по линии М-107 (М-14) через ВС-35 ПС 321
|  | ∑ | 1.47 | 2.74 | 2.78
| 105 | М-5 | 0.33 | 0.34 | 0.29
|  | М-6 | 0.72 | 0.72 | 0.71
|  | ∑ | 1.05 | 1.06 | 1
1 | ПС-11А | Ф-5 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-13 | 0.12 | 0.41 | 0.12
|  | Ф-17 | 2.47 | 2.68 | 2.56
|  | Ф-20 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-40 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-49 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-51 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-53 | 0.13 | 0.25 | 0.14
|  | ∑ | 2.72 | 3.34 | 2.82
2 | ПС-11Б | Ф-6 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-22 | 10.17 | 4.87 | 11.4
|  | Ф-35 | 0.03 | 0.39 | 0.38
|  | Ф-38 | 0 | 0 | 0
|  | ∑ | 10.2 | 5.26 | 11.78
3 | ПС- 30 | Ф-2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Ф-7 | 0.31 | 0.21 | 0.21
|  | Ф-9 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-11 | 0.93 | 0.93 | 0.93
|  | Ф-12 | 0.52 | 0.52 | 0.52
|  | Ф-25 | 0.31 | 0.42 | 0.31
|  | Ф-26 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | Ф-27 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Ф-29 | 0 | 0.1 | 0
|  | Ф-31 | 2.18 | 2.18 | 0.31
|  | Ф-32 | 1.76 | 1.76 | 0.52
|  | Ф-42 | 0.01 | 0.01 | 0.1
|  | Ф-43 | 3.74 | 2.8 | 2.3
|  | Ф-44 | 0 | 0 | 2
|  | Ф-46 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | ∑ | 10 | 9.18 | 7.45
∑нагрузка, подключенная к САОН |  |  | 134.0853 | 152.8674 | 149.956
∑нагрузка, выведенная накладками |  |  | 0 | 0 | 0
∑Мощность, включаемая от АПВ |  |  | 14.32 | 23.95 | 23.1
Сводная таблица устройств УОСН
|  | Ф-16 | 14.47 | 11.06 | 11.66 | в работе
4 | ПС-40А | Ф-39* | 12.43 | 11.2 | 11.3 | оперативно выведено (таб.25.2 ПУР)
|  | ∑ | 14.47 | 11.06 | 11.66
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник ЦУС А.Ф.Слатинский