## ЦЭС-СЭС нагрузки
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
"МРСК Северо- Запада" "Колэнерго"
С.А.Зайц
[13 empty] | "____ " |  |  | 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ПО ТРАНСФОРМАТОРАМ И ЛЭП 35, 110, 150 кВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
ПС | Присоединение | Мощность, МВА / №секции | Кт |  |  | 17 июня 2015 |  |  |  | 17 июня 2015 |  |  |  | 17 июня 2015
|  |  |  | анцапфы |  | 4-00 час |  |  |  | 10-00 час |  |  |  | 21-00 час
|  |  | Uн, | % | пол. | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U
|  |  | кВ |  |  | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3 | Т-1 | 16
|  |  | 36.75 | +7,5 | VIII
|  |  | 6.3 |  |  | 35 | 0.35 | 0.215 | 6.21 | 39 | 0.39 | 0.189 | 6.08 | 37 | 0.369 | 0.172 | 6.16
| Т-2 | 16 | 115 | +8,9 | V | 5 | 0.94 | 0.57 | 114 | 8 | 1.44 | 0.69 | 114 | 8 | 1.41 | 0.61 | 114
|  |  | 38.5 | 0 | III | 1 | 0.08 | 0.09 | 36.9 | 1 | 0.17 | 0.18 | 36.7 | 1 | 0.09 | 0.08 | 36.9
|  |  | 6.6 |  |  | 86 | 0.862 | 0.475 | 6.39 | 127 | 1.274 | 0.512 | 6.2 | 132 | 1.316 | 0.53 | 6.27
| ∑Т 6КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.212; 4-00 час Q МВар 8: 0.69; 10-00 час P МВт 11: 1.664; 10-00 час Q МВар 12: 0.701; 21-00 час P МВт 15: 1.685; 21-00 час Q МВар 16: 0.702
| Л-120 (Л121+Т2) |  | 115 |  |  | 29 | 5.44 | 2.34 | 114 | 35 | 6.44 | 2.66 | 114 | 51 | 9.41 | 3.77 | 114
| Л-121 |  | 115 |  |  | 24 | 4.5 | 1.77 | 114 | 27 | 5 | 1.97 | 114 | 43 | 8 | 3.16 | 114
| М-40 | 2 | 35 |  |  | 1 | 0.08 | 0.09 | 36.9 | 1 | 0.17 | 0.18 | 36.7 | 1 | 0.09 | 0.08 | 36.9
| М-43 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.18 | 0.07 | 36.5
| М-77 | 1 | 35 |  |  | 6.5876 | 0.35 | 0.215 | 36 | 6.9504 | 0.39 | 0.189 | 36 | 9.53 | 0.55 | 0.24 | 36
4 | Т-1 | 25 | 3: 115; 4: +3,56; 5: VIII
|  |  | 6.3 |  |  | 454 | 4.54 | 1.53 | 6.2 | 774 | 7.74 | 1.79 | 6.1 | 624 | 6.24 | 1.83 | 6.2
| Т-2 | 25 | 3: 115; 4: +5,34; 5: VII
|  |  | 6.3 |  |  | 322 | 3.22 | 0.83 | 6.3 | 529 | 5.29 | 0.94 | 6.2 | 675 | 6.75 | 1.12 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 7.76; 4-00 час Q МВар 8: 2.36; 10-00 час P МВт 11: 13.03; 10-00 час Q МВар 12: 2.73; 21-00 час P МВт 15: 12.99; 21-00 час Q МВар 16: 2.95
| ОЛ-123 | 1
| ОЛ-125 | 2
5 | Т-1 | 40 | 115 | +7,12 | VI | 80 | 14.69 | 4.85 | 114 | 135 | 24.91 | 6.22 | 114 | 117 | 21.48 | 5.46 | 114
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 63 | 3.87 | 0.84 | 36 | 105 | 6.5 | 1 | 36 | 104 | 6.4 | 1.27 | 36
|  |  | 6.6 | АВР |  | 1082 | 10.82 | 4.01 | 6.3 | 1841 | 18.41 | 5.22 | 6 | 1508 | 15.08 | 4.19 | 6.1
| Т-2 | 63 | 3: 115; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
|  |  | 38.5 |  | ремонт | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Т-3 | 40 | 115 | +8,19 | V | 60 | 11.07 | 2.85 | 114 | 110 | 20.19 | 4.06 | 114 | 96 | 17.63 | 3.52 | 114
|  |  | 38.5 | АВР | II | 52 | 3.29 | 0.6 | 36 | 114 | 7.04 | 1.01 | 36 | 102 | 6.31 | 1.01 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 778 | 7.78 | 2.25 | 6.3 | 1315 | 13.15 | 3.05 | 6 | 1132 | 11.32 | 2.51 | 6.1
| ∑Т-35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 7.16; 4-00 час Q МВар 8: 1.44; 10-00 час P МВт 11: 13.54; 10-00 час Q МВар 12: 2.01; 21-00 час P МВт 15: 12.71; 21-00 час Q МВар 16: 2.28
| ∑Т-6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 18.6; 4-00 час Q МВар 8: 6.26; 10-00 час P МВт 11: 31.56; 10-00 час Q МВар 12: 8.27; 21-00 час P МВт 15: 26.4; 21-00 час Q МВар 16: 6.7
| ∑Т- 6, 35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 25.76; 4-00 час Q МВар 8: 7.7; 10-00 час P МВт 11: 45.1; 10-00 час Q МВар 12: 10.28; 21-00 час P МВт 15: 39.11; 21-00 час Q МВар 16: 8.98
| Л-122 |  | 115 |  |  | 37 | -6.8 | -2.68 | 114 | 129 | -23.7 | -9.36 | 114 | 95 | -17.6 | -6.95 | 114
| Л-123 |  | 115 |  |  | 49 | -9 | -3.55 | 114 | 54 | -10 | -3.9 | 114 | 57 | -10.5 | -4.15 | 114
| Л-125 |  | 115 |  |  | 54 | -10 | -3.9 | 113 | 62 | 11.4 | -4.5 | 113 | 60 | -11 | -4.34 | 113
| М-5 | 1 | 35 |  |  | 46 | 2.823 | 0.613 | 36 | 75 | 4.641 | 0.729 | 36 | 77 | 4.731 | 0.989 | 36
| М-6 | 2 | 35 |  |  | 40 | 2.505 | 0.452 | 36 | 88 | 5.446 | 0.682 | 36 | 76 | 4.734 | 0.598 | 36
| М-12 | 2 | 3: 35
| М-113 | 1 | 35 |  |  | 17 | 1.05 | 0.23 | 36 | 30 | 1.86 | 0.27 | 36 | 27 | 1.67 | 0.28 | 36
| М-114 | 2 | 35 |  |  | 12 | 0.78 | 0.15 | 36 | 26 | 1.59 | 0.33 | 36 | 26 | 1.58 | 0.41 | 36
6 | Т-1 | 63 | 158 | +6 | V | 31 | 7.97 | 2.44 | 161 | 56 | 15 | 3.44 | 158 | 44 | 12.27 | 2.68 | 160
|  |  | 38.5 |  |  | 115 | 6.9 | 2.21 | 36 | 194 | 12.78 | 2.9 | 36 | 172 | 10.5 | 2.4 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 107 | 1.07 | 0.23 | 6.2 | 222 | 2.22 | 0.54 | 6 | 177 | 1.77 | 0.28 | 6.1
| Т-2 | 63 | 158 | +6 | V | 63 | 16.92 | 4.52 | 161 | 113 | 29.285 | 6.35 | 158 | 97 | 26.78 | 5.91 | 160
|  |  | 38.5 |  |  | 196 | 11.87 | 3.37 | 36.5 | 336 | 20.49 | 4.54 | 35.9 | 320 | 19.48 | 4.47 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 457 | 5.05 | 1.15 | 6.3 | 880 | 8.795 | 1.81 | 6 | 730 | 7.3 | 1.44 | 6.05
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 24.89; 4-00 час Q МВар 8: 6.96; 10-00 час P МВт 11: 44.285; 10-00 час Q МВар 12: 9.79; 21-00 час P МВт 15: 39.05; 21-00 час Q МВар 16: 8.59
| Л-171 |  |  |  |  | 90 | -23.3 | -9.2 | 161 | 161 | -41.7 | -16.48 | 158 | 137 | -35.5 | -14.03 | 160
| Л-172 |  |  |  |  | 30 | -7.8 | -3.08 | 161 | 5 | -1.4 | -0.55 | 158 | 21 | -5.5 | -2.17 | 160
| Л-179 |  |  |  |  | 56 | -14.5 | -5.73 | 161 | 110 | -28.4 | -11.22 | 158 | 100 | -26 | -10.27 | 160
| Л-183 |  |  |  |  | 15 | 4.05 | 1.6 | 161 | 19 | 5.1 | 2.01 | 158 | 16 | 4.2 | 1.66 | 160
| Л-184 |  |  |  |  | 64 | 16.7 | 6.6 | 161 | 85 | 22.1 | 8.73 | 158 | 91 | 23.7 | 9.36 | 160
| Л-226 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-19 | 1 |  |  |  | 70 | 4.13 | 1.45 | 36 | 102 | 6.18 | 1.6 | 36 | 92 | 5.59 | 1.48 | 36
| М-20 | 2 |  |  |  | 48 | 2.85 | 0.96 | 36 | 90 | 5.46 | 1.45 | 36 | 73 | 4.25 | 1.65 | 36
| М-21 | 1 |  |  |  | 45 | 2.77 | 0.76 | 36.5 | 92 | 6.6 | 1.3 | 35.9 | 80 | 4.91 | 0.92 | 36.1
| М-22 | 2 |  |  |  | 51 | 3.15 | 0.87 | 36.5 | 90 | 5.46 | 1.28 | 35.9 | 77 | 4.75 | 0.97 | 36
| М-38 | 2 |  |  |  | 97 | 5.865 | 1.54 | 36 | 156 | 9.568 | 1.807 | 36 | 170 | 10.481 | 1.851 | 36
| М-39 | 1 | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
8 | Т-1 | 25 | 110 | +10,68 | V | 15 | 4.43 | 2.182 | 114 | 26 | 6.794 | 2.495 | 114 | 20 | 6.13 | 2.218 | 114
|  |  | 38.5 | 0 | III | 27 | 3.06 | 1.67 | 36 | 40 | 4.14 | 1.88 | 36 | 28 | 3.95 | 1.65 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 137 | 1.37 | 0.512 | 6.1 | 265 | 2.654 | 0.615 | 6.1 | 218 | 2.18 | 0.568 | 6.1
| Т-2 | 16 | 115 | +5,34 | VII | 21 | 2.33 | 0.944 | 113 | 32 | 3.99 | 1.24 | 113 | 34 | 3.991 | 1.028 | 113
|  |  | 38.5 |  |  | 30 | 0.11 | 0.02 | 36 | 35 | 0.18 | 0.04 | 36 | 42 | 0.14 | 0.02 | 36
|  |  | 6.3 |  |  | 222 | 2.22 | 0.924 | 6.1 | 381 | 3.81 | 1.2 | 6.1 | 385 | 3.851 | 1.008 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.76; 4-00 час Q МВар 8: 3.126; 10-00 час P МВт 11: 10.784; 10-00 час Q МВар 12: 3.735; 21-00 час P МВт 15: 10.121; 21-00 час Q МВар 16: 3.246
| ОЛ-123 | 1
| ОЛ-125 | 2
| М-25 | 1 |  |  |  | 28 | 1.606 | 0.748 | 36 | 32 | 1.902 | 0.74 | 36 | 40 | 2.37 | 0.791 | 36
| М-34 | 2 | 3: нормально отключена
| М-35 | 2 |  |  |  | 2 | 0.11 | 0.02 | 36 | 3 | 0.18 | 0.04 | 36 | 2 | 0.14 | 0.02 | 36
| М-41 | 1 | В-2 т 2с35 нормально отключен |  |  | 27 | 1.45 | 0.921 | 36 | 40 | 2.24 | 1.138 | 36 | 28 | 1.58 | 0.859 | 36
53 | АТ | 90 | 158 |  |  | 81 | 21.1 | 8.33 | 160 | 197 | 50.9 | 20.11 | 160 | 161 | 41.5 | 16.4 | 160
121
| Т-1 | 40 | 154 |  |  | 52 | 13.36 | 0.96 | 160 | 76 | 19.6 | 4.73 | 160 | 78 | 20.09 | 4.53 | 160
|  |  | 38.5 |  |  | 147 | 8.98 | 3.03 | 36 | 204 | 12.58 | 3.45 | 36 | 201 | 12.32 | 3.26 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 438 | 4.38 | 0.93 | 6.3 | 702 | 7.02 | 1.28 | 6.3 | 777 | 7.77 | 1.27 | 6.3
| Т-2 | 25 | 3: 154; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
|  |  | 38.5 |  | ремонт | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 13.36; 4-00 час Q МВар 8: 3.96; 10-00 час P МВт 11: 19.6; 10-00 час Q МВар 12: 4.73; 21-00 час P МВт 15: 20.09; 21-00 час Q МВар 16: 4.53
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 81 | -21.1 | -8.33 | 160 | 197 | -50.9 | -20.11 | 160 | 161 | -41.5 | -16.4 | 160
| ОЛ-179 |  |  |  |  | 52 | -13.36 | -5.28 | 160 | 76 | -19.6 | -7.74 | 160 | 81 | -20.9 | -8.26 | 160
| Л-74 |  |  |  |  | 78 | 14.3 | 5.65 | 113 | 148 | 27.2 | 10.75 | 113 | 130 | 23.9 | 9.44 | 113
| Л-122 |  |  |  |  | 37 | 6.8 | 2.68 | 113 | 129 | 23.7 | 9.36 | 113 | 96 | 17.6 | 6.95 | 113
| М-1 | 1 |  |  |  | 44 | 2.7 | 1.07 | 36 | 44 | 2.72 | 1.07 | 36 | 44 | 2.7 | 1.07 | 36
| М-83 | 1 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-29 | 1 |  |  |  | 28 | 1.723 | 0.407 | 36 | 48 | 2.977 | 0.612 | 36 | 50 | 3.068 | 0.482 | 36
| М-33 | 1 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-2 | 2 |  |  |  | 30 | 1.87 | 0.74 | 36 | 29 | 1.8 | 0.71 | 36 | 30 | 1.82 | 0.72 | 36
| М-84 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-28 | 2 |  |  |  | 45 | 2.687 | 0.812 | 36 | 83 | 5.085 | 1.056 | 36 | 77 | 4.735 | 0.989 | 36
57 | Т-1 | 16 | 115 | +1,79 | II | 11 | 2.15 | 0.1 | 113 | 16 | 3 | 0.82 | 113 | 13 | 2.45 | 0.31 | 113
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 215 | 2.15 | 0.1 | 6.1 | 300 | 3 | 0.82 | 6.1 | 245 | 2.45 | 0.31 | 6.1
| Т-2 | 16 | 115 | +3,56 | III | 15 | 2.82 | 0.5 | 114 | 25 | 4.66 | 1.06 | 114 | 18 | 3.3 | 0.48 | 114
|  |  | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 282 | 2.82 | 0.5 | 6.1 | 466 | 4.66 | 1.06 | 6.1 | 330 | 3.3 | 0.48 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.97; 4-00 час Q МВар 8: 0.6; 10-00 час P МВт 11: 7.66; 10-00 час Q МВар 12: 1.88; 21-00 час P МВт 15: 5.75; 21-00 час Q МВар 16: 0.79
ОЛ-123
ОЛ-125
| М-12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Т-1 | 25 | 115 | +10,68 | IV | 21 | 3.942 | 0.91 | 114 | 36 | 6.69 | 1.029 | 113 | 40 | 7.452 | 1.11 | 113
|  |  | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 394 | 3.942 | 0.91 | 6.2 | 669 | 6.69 | 1.029 | 6.1 | 745 | 7.452 | 1.11 | 6.1
| Т-2 | 40 | 115 | +10,68 | IV | 51 | 9.38 | 2.71 | 113 | 106 | 16.52 | 3.58 | 113 | 84 | 15.43 | 3.5 | 114
|  |  | 38.5 |  |  | 94 | 5.543 | 1.893 | 36 | 165 | 9.982 | 2.443 | 36 | 133 | 8.002 | 2.301 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 384 | 3.84 | 0.82 | 6.2 | 654 | 6.54 | 1.14 | 6.2 | 743 | 7.43 | 1.2 | 6.2
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 13.325; 4-00 час Q МВар 8: 3.623; 10-00 час P МВт 11: 23.212; 10-00 час Q МВар 12: 4.612; 21-00 час P МВт 15: 22.884; 21-00 час Q МВар 16: 4.611
Л-74
| Л-75 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0.39 | 113 | 21 | 4 | 1.58 | 114 | 5 | 1 | 0.39 | 114
| М-31 | 1 | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-5 | 1 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-6 | 2 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-30 | 2 |  |  |  | 94 | 5.543 | 1.893 | 36 | 165 | 9.982 | 2.443 | 36 | 133 | 8.002 | 2.301 | 36
36 | Т-1 | 16 | 115 | +14,24 | II | 6 | 1.09 | 0.12 | 114 | 7 | 1.42 | 0.21 | 114 | 6 | 1.12 | 0.11 | 114
|  |  | 38.5 | 0 | III | 3 | 0.22 | 0.05 | 37 | 5 | 0.32 | 0.04 | 37 | 5 | 0.32 | 0.04 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 87 | 0.87 | 0.07 | 6.4 | 110 | 1.1 | 0.17 | 6.4 | 90 | 0.9 | 0.07 | 6.4
| Т-2 | 16 | 115 | +14,24 | II | 4 | 0.83 | 0.15 | 113 | 7 | 1.26 | 0.17 | 113 | 9 | 1.64 | 0.18 | 113
|  |  | 38.5 | 0 | III | 13 | 0.77 | 0.15 | 37 | 20 | 1.13 | 0.16 | 37 | 26 | 1.57 | 0.17 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 13 | 0.13 | 0.01 | 6.3 | 7 | 0.07 | 0.01 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.46; 4-00 час Q МВар 8: 0.27; 10-00 час P МВт 11: 2.68; 10-00 час Q МВар 12: 0.38; 21-00 час P МВт 15: 2.86; 21-00 час Q МВар 16: 0.29
Л-83
Л-124
| М-24 | 2 |  |  |  | 3 | 0.22 | 0 | 37 | 5 | 0.32 | 0.04 | 37 | 5 | 0.32 | 0.04 | 37
| М-26 | 1 |  |  |  | 13 | 0.77 | 0.15 | 37 | 20 | 1.13 | 0.16 | 37 | 26 | 1.57 | 0.17 | 37
81 | Т-1 | 25 | 3: 158; 4: +8; 5: I
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 6.4
| Т-2 | 40 | 158 | +9 | III | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  | ремонт | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Т-3 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-4 | 32 | 3: 158; 4: -3; 5: XIII
|  |  | 6.3 |  |  | 36 | 0.36 | 0 | 6.5 | 72 | 0.72 | 1 | 6.5 | 72 | 0.72 | 0.36 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.36; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.72; 10-00 час Q МВар 12: 1; 21-00 час P МВт 15: 0.72; 21-00 час Q МВар 16: 0.36
| Л-161 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
Л-162
Л-223
Л-224
| М-13 | 1 |  |  |  | 26 | 1.47 | 0.7 | 35.4 | 49 | 2.74 | 0.56 | 34.4 | 50 | 2.78 | 0.5 | 34.7
| М-3 | 1 |  |  |  | 5 | 0.27 | 0.23 | 35.4 | 10 | 0.41 | 0.3 | 34.4 | 5 | 0.27 | 0.21 | 34.7
| М-4 | 2 |  |  |  | 15 | 0.86 | 0.13 | 35.4 | 34 | 2 | 0.17 | 34.4 | 19 | 1.04 | 0.13 | 34.7
| М-14 | 2 |  |  |  | 8 | -2.6 | 1.06 | 35.4 | 13 | -5.15 | 1.03 | 34.4 | 15 | -4.09 | 0.84 | 34.7
89 | Т-1 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 4 | 1.04 | 0.8 | 161 | 7 | 1.79 | 1.39 | 161 | 4 | 1.12 | 0.75 | 161
|  |  | 38.5 | 0 | III | 11 | 0.68 | 0.42 | 37 | 23 | 1.39 | 1.04 | 37 | 12 | 0.76 | 0.39 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 36 | 0.36 | 0.38 | 6.1 | 40 | 0.4 | 0.35 | 6.1 | 36 | 0.36 | 0.36 | 6.1
| Т-2 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 3 | 0.76 | 0.4 | 160 | 4 | 1.16 | 0.42 | 160 | 3 | 0.93 | 0.38 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 8 | 0.52 | 0.22 | 37.5 | 13 | 0.78 | 0.24 | 37.5 | 11 | 0.66 | 0.22 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 24 | 0.24 | 0.18 | 6.2 | 38 | 0.38 | 0.18 | 6.2 | 27 | 0.27 | 0.16 | 6.2
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.8; 4-00 час Q МВар 8: 1.2; 10-00 час P МВт 11: 2.95; 10-00 час Q МВар 12: 1.81; 21-00 час P МВт 15: 2.05; 21-00 час Q МВар 16: 1.13
Л-219
ОЛ-170
| М-23 | 1 |  |  |  | 8 | 0.51 | 0.29 | 37 | 9 | 0.55 | 0.28 | 37 | 9 | 0.56 | 0.28 | 37
| М-34 | 1 |  |  |  | 3 | 0.17 | 0.13 | 37 | 14 | 0.84 | 0.76 | 37 | 3 | 0.2 | 0.11 | 37
| М-88 | 2 |  |  |  | 8 | 0.52 | 0.22 | 37.5 | 13 | 0.78 | 0.24 | 37.5 | 11 | 0.66 | 0.22 | 37.5
97 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 2 | 0.45 | 0.11 | 158 | 6 | 1.51 | 0.43 | 158 | 2 | 0.58 | 0.1 | 158
|  |  | 38.5 | 0 | III | 6.0301 | 0.376 | 0 | 36 | 12 | 0.738 | 0.186 | 36 | 7 | 0.457 | 0 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 7 | 0.072 | 0.108 | 6.2 | 77 | 0.772 | 0.235 | 6.1 | 12 | 0.121 | 0.098 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 8 | 2.14 | 1.14 | 160 | 11 | 2.9 | 1.48 | 160 | 8 | 2.12 | 1.11 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 9 | 0.526 | 0.219 | 36 | 16.9948 | 0.993 | 0.37 | 36 | 10 | 0.561 | 0.249 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 161 | 1.61 | 0.918 | 6.2 | 191 | 1.91 | 1.112 | 6 | 156 | 1.56 | 0.86 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.584; 4-00 час Q МВар 8: 1.245; 10-00 час P МВт 11: 4.413; 10-00 час Q МВар 12: 1.903; 21-00 час P МВт 15: 2.699; 21-00 час Q МВар 16: 1.207
ОЛ-183
ОЛ-184
| М-9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-17 | 1 |  |  |  | 6.0301 | 0.376 | 0 | 36 | 12 | 0.738 | 0.186 | 36 | 7 | 0.457 | 0 | 36
| М-32 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-18 | 2 |  |  |  | 9 | 0.526 | 0.219 | 36 | 16.9948 | 0.993 | 0.37 | 36 | 10 | 0.561 | 0.249 | 36
98 | Т-1 | 16 | 3: 158; 4: 0; 5: 10
|  |  | 11 |  |  | 1.129 | 0.02 | 0 | 10.5 | 1.693 | 0.03 | 0 | 10.5 | 1.693 | 0.03 | 0 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 158; 4: 0; 5: 11
|  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 |  |  | 10.6 | 0 |  |  | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.02; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.03; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.03; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-160 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| Л-221 |  |  |  |  | 0.078 | 0.02 | 0 | 158 | 0.116 | 0.03 | 0 | 158 | 0.116 | 0.03 | 0 | 158
| ВС-150 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
100 | Т-1 | 16 | 158 | +3 | VII | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Т-2 | 16 | 150 | +4,5 | VI | 4 | 1.4 | 0.65 | 160 | 5 | 1.47 | 0.61 | 160 | 6 | 1.54 | 0.58 | 160
|  |  | 38.5 | 0 | III | 21 | 1.22 | 0.56 | 36 | 21 | 1.2 | 0.51 | 36 | 22 | 1.34 | 0.48 | 36
|  |  | 11 |  |  | 10 | 0.18 | 0.09 | 10.5 | 16 | 0.27 | 0.1 | 10 | 12 | 0.2 | 0.1 | 10.5
| ∑Т-11,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.4; 4-00 час Q МВар 8: 0.65; 10-00 час P МВт 11: 1.47; 10-00 час Q МВар 12: 0.61; 21-00 час P МВт 15: 1.54; 21-00 час Q МВар 16: 0.58
| ОЛ-160 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
ОЛ-170
| М-77 | 1 |  |  |  | 6 | 0.35 | 0.215 | 36 | 7 | 0.39 | 0.189 | 36 | 6 | 0.369 | 0.172 | 36
| М-42 | 2 |  |  |  | 15 | 0.866 | 0.343 | 36 | 14 | 0.814 | 0.323 | 36 | 16 | 0.972 | 0.313 | 36
101 | Т-1 | 6.3 | 3: 6
|  |  | 10 | 0 | III | 4.52 | 0.08 | 0.06 | 10.4 | 5.08 | 0.09 | 0.07 | 10.4 | 6.77 | 0.12 | 0.06 | 10.4
ОЛ-135
| ОЛ-136 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
109 | Т-1 | 32 | 3: 158; 4: -4,5; 5: XIV
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 32 | 3: 158; 4: -4,5; 5: XIV
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ОЛ-161 |  | 5: ремонт
ОЛ-224
108 | Т-3 | 25 | 158 | +3 | VII | 3 | 0.75 | 0.27 | 157 | 9 | 2.33 | 0.38 | 157 | 4 | 1.04 | 0.27 | 157
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6.3 |  |  | 75 | 0.75 | 0.27 | 6.3 | 233 | 2.33 | 0.38 | 6.3 | 104 | 1.04 | 0.27 | 6.2
| Т-4 | 25 | 158 | +10,5 | II | 16 | 4.15 | 1.65 | 158 | 22 | 5.6 | 1.81 | 158 | 23 | 6.06 | 1.75 | 158
|  |  | 38.5 | 0 | III | 38 | 2.32 | 0.95 | 36 | 47 | 2.86 | 0.98 | 36 | 53 | 3.27 | 0.99 | 36
|  |  | 6.3 |  |  | 183 | 1.83 | 0.7 | 6.3 | 274 | 2.74 | 0.83 | 6.3 | 279 | 2.79 | 0.76 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.9; 4-00 час Q МВар 8: 1.92; 10-00 час P МВт 11: 7.93; 10-00 час Q МВар 12: 2.19; 21-00 час P МВт 15: 7.1; 21-00 час Q МВар 16: 2.02
ОЛ-171
ОЛ-172
| М-83 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
| ОМ-84 | 2 |  |  |  | 38 | 2.32 | 0.95 | 36 | 47 | 2.86 | 0.98 | 36 | 53 | 3.27 | 0.99 | 36
20 | Т-1 | 36 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 40 | 3: 110
|  |  | 11 |  | 9 | 129.81 | 2.34 | 0.81 | 10.5 | 203.18 | 3.61 | 1.11 | 10.5 | 189.63 | 3.36 | 0.91 | 10.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.34; 4-00 час Q МВар 8: 0.81; 10-00 час P МВт 11: 3.61; 10-00 час Q МВар 12: 1.11; 21-00 час P МВт 15: 3.36; 21-00 час Q МВар 16: 0.91
| Л-132 |  |  |  |  | 417.86 | -76.73 | -22.28 | 116 | 300.07 | -55.08 | -11.5 | 117 | 413.56 | -75.94 | -17.69 | 114
| Л-133 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| Л-135 |  |  |  |  | 2.23 | 0.41 | 0.04 | 116 | 2.18 | 0.4 | 0 | 117 | 1.63 | 0.31 | 0 | 114
| Л-136 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| Л-134/АТ2/ |  | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 116; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 117; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 114
| Л-71/АТ1/ |  |  |  |  | 402.77 | 73.98 | 23.22 | 116 | 300.07 | 51.07 | 12.59 | 117 | 393.84 | 72.27 | 18.63 | 114
20А | АТ-1 | 125 | 158 |  |  | 310.26 | -73.96 | 23.22 | 156 | 198.28 | -51.1 | 12.6 | 157 | 280.54 | -72.3 | 18.63 | 155
|  |  | 121 | +2,5 | 12 | 402.77 | 73.96 | -23.22 | 116 | 278 | 51.1 | -12.6 | 117 | 394 | 72.3 | -18.63 | 114
| АТ-2 | 90 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | -5 | I | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 114
| ∑АТ |  | 4-00 час P МВт 7: 73.96; 4-00 час Q МВар 8: -23.22; 10-00 час P МВт 11: 51.1; 10-00 час Q МВар 12: -12.6; 21-00 час P МВт 15: 72.3; 21-00 час Q МВар 16: -18.63
| Т-1 | 60 | 158 | -2,5 | II | 136 | 35.14 | 8.24 | 156 | 140.96 | 36.39 | 8.3 | 157 | 137.75 | 35.51 | 7.9 | 155
|  |  | 38.5 | -2,5 | II | 531 | 32.5 | 8.24 | 39 | 550.52 | 33.7 | 8.3 | 39 | 535.84 | 32.81 | 7.9 | 39
|  |  | 11 |  |  | 147 | 2.64 | 0 | 10.9 | 152.04 | 2.69 | 0 | 10.9 | 152.12 | 2.7 | 0 | 10.8
| Т-2 | 63 | 158 | -2,5 | 8 | 127 | 32.74 | 8.1 | 156 | 121.02 | 31.16 | 7.3 | 157 | 123.06 | 31.58 | 7.2 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | III | 531 | 32.54 | 7.9 | 37 | 506.21 | 30.96 | 7.1 | 38 | 513.31 | 31.4 | 6.97 | 37
|  |  | 11 |  |  | 11 | 0.2 | 0.2 | 10.4 | 10.96 | 0.2 | 0.2 | 10.6 | 10.96 | 0.18 | 0.17 | 10.3
| Т-3 | 60 | 152 | 0 | III | 0 |  |  | 155 | 0 |  |  | 156 | 0 |  |  | 154
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 |  |  | 39 | 0 |  |  | 39 | 0 |  |  | 39
| ∑Т-35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 65.04; 4-00 час Q МВар 8: 16.14; 10-00 час P МВт 11: 64.66; 10-00 час Q МВар 12: 15.4; 21-00 час P МВт 15: 64.21; 21-00 час Q МВар 16: 14.87
| ∑Т-11 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.84; 4-00 час Q МВар 8: 0.2; 10-00 час P МВт 11: 2.89; 10-00 час Q МВар 12: 0.2; 21-00 час P МВт 15: 2.88; 21-00 час Q МВар 16: 0.17
| Л-165 |  |  |  |  | 31 | 8.17 | 3.22 | 156 | 41 | 10.61 | 4.19 | 157 | 50 | 13.1 | 5.17 | 156
| Л-166 |  |  |  |  | 19 | -4.87 | -1.92 | 156 | 14 | -3.69 | -1.45 | 157 | 16.04 | 4.08 | 1.61 | 155
| Л-403 |  |  |  |  | 10.86 | 2.8 | -23 | 155 | 90.8 | -23.4 | -18 | 156 | 46.63 | -12 | -20 | 154
| СК-1 |  |  |  |  | 677.32 |  | 12 | 10.9 | 620.96 |  | 11 | 10.9 | 508.022 |  | 9 | 10.8
| СК-2 |  |  |  |  | 226.03 |  | 4 | 10.4 | 56.04 |  | -1 | 10.6 | 226.04 |  | 4 | 10.3
| М-81/эп4/ |  |  |  |  | 531.06 | 32.54 | 8.2 | 39 | 550.21 | 33.7 | 8.3 | 39 | 536.03 | 32.81 | 7.9 | 39
| М-82/эп3/ |  |  |  |  | 531.06 | 32.5 | 7.9 | 37 | 506.04 | 30.96 | 7.1 | 38 | 513.02 | 31.4 | 7 | 37
| М-86/эп5/ |  | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 39; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 39; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 39
52 | Т-1 | 32 | 158 | +5 | 14 | 33.76 | 8.71 | 1.81 | 160 | 37.64 | 9.7 | 2.01 | 160 | 39 | 10.08 | 1.96 | 160
|  |  | 10.5 |  |  | 226 | 3.98 | 1.81 | 10.6 | 282 | 4.97 | 1.96 | 10.7 | 282 | 5.04 | 1.96 | 10.6
|  |  | 6.3 |  |  | 486 | 4.73 | 0 | 6.6 | 486 | 4.7 | 0 | 6.7 | 517 | 5.04 | 0 | 6.5
| Т-2 | 32 | 158 | +5 | 14 | 34.97 | 9.09 | 1.73 | 160 | 36 | 9.4 | 1.9 | 160 | 36 | 9.4 | 1.7 | 160
|  |  | 10.5 |  |  | 322.02 | 5.68 | 1.73 | 10.6 | 361 | 6.4 | 1.9 | 10.6 | 356 | 6.3 | 1.7 | 10.5
|  |  | 6.3 |  |  | 352.03 | 3.44 | 0 | 6.5 | 310 | 3 | 0 | 6.5 | 321 | 3.1 | 0 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 17.83; 4-00 час Q МВар 8: 3.54; 10-00 час P МВт 11: 19.07; 10-00 час Q МВар 12: 3.86; 21-00 час P МВт 15: 19.48; 21-00 час Q МВар 16: 3.66
| Л-186 |  |  |  |  | 35.01 | -9.1 | -1.7 | 160 | 36 | -9.4 | -1.9 | 160 | 36 | -9.4 | -1.7 | 160
| ОЛ-165 |  |  |  |  | 33.76 | -8.7 | -1.8 | 160 | 38 | -9.7 | -2 | 160 | 39 | -10.02 | -1.8 | 160
21 | Т-1 | 63 | 158 |  | XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38.5 |  | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  | ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 158 |  | XI | 95.85 | 25.17 | 10.09 | 157 | 121.1 | 30.64 | 10.67 | 156.5 | 106.35 | 27.83 | 9.42 | 156
|  |  | 38.5 |  | III | 272.94 | 17.03 | 8.88 | 36.2 | 355.86 | 21.22 | 8.86 | 36.6 | 299.28 | 18.73 | 7.78 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 838.32 | 8.14 | 1.21 | 6.4 | 972.64 | 9.42 | 1.81 | 6.2 | 941.61 | 9.1 | 1.64 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 25.17; 4-00 час Q МВар 8: 10.09; 10-00 час P МВт 11: 30.64; 10-00 час Q МВар 12: 10.13; 21-00 час P МВт 15: 27.83; 21-00 час Q МВар 16: 9.42
| Т-3 /Л-198/ | 60 | 3: 150; 5: I
|  |  | 6.6 |  |  | 4491.41 | 43.41 | 18.02 | 6.4 | 4480.32 | 43.31 | 17.5 | 6.2 | 4532.31 | 43.81 | 17.64 | 6.1
| Л-221 |  | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 157; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 156.5; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 156
| Л-186 |  |  |  |  | 72 | 18.66 | 7.37 | 157 | 69 | 17.93 | 7.08 | 156.5 | 70 | 18.2 | 7.19 | 156
| Л-163 |  |  |  |  | 167 | -43.17 | -17.06 | 157 | 160 | -41.45 | -16.38 | 156.5 | 152 | -39.34 | -15.54 | 156
| Л-164 |  |  |  |  | 156 | -40.32 | -15.93 | 157 | 160 | -41.59 | -16.43 | 156.5 | 137 | -35.33 | -13.96 | 156
| Л-165 |  |  |  |  | 38 | 9.8 | 3.87 | 157 | 26 | 6.71 | 2.65 | 156.5 | 17 | 4.41 | 1.74 | 156
| Л-166 |  |  |  |  | 19 | 4.87 | 1.92 | 157 | 14 | 3.69 | 1.45 | 156.5 | 15 | -4.08 | 1.6 | 156
| Л-167 |  |  |  |  | 71.43 | -18.42 | -7.28 | 157 | 74 | -19.24 | -7.6 | 156.5 | 60 | -15.5 | -6.12 | 156
| М-51 | 1 |  |  |  | 18.22 | 1.11 | 1.33 | 36.2 | 32.72 | 2.04 | 1.63 | 36.6 | 14.72 | 0.92 | 1.61 | 36
| М-50 | 1 |  |  |  | 41.14 | 2.43 | 1.01 | 36.2 | 49.13 | 2.97 | 1.04 | 36.6 | 53.91 | 3.34 | 1.02 | 36
| М-64 | 1 |  |  |  | 23.63 | 0.81 | 1.14 | 36.2 | 22.94 | 1.43 | 0.41 | 36.6 | 13.23 | 0.81 | 0.61 | 36
| М-105 | 1 |  |  |  | 29.24 | 1.68 | 0.52 | 36.2 | 35.91 | 2.07 | 0.65 | 36.6 | 34.34 | 2.15 | 0.48 | 36
| М-106 | 2 |  |  |  | 29.24 | 1.95 | 0.54 | 36.2 | 32.73 | 2.36 | 1.08 | 36.6 | 29.43 | 2.05 | 0.76 | 36
| М-59 | 2 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 36.2; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 36.6; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 36
| М-65 | 2 |  |  |  | 62.95 | 4.03 | 0.83 | 36.2 | 79.97 | 4.91 | 0.44 | 36.6 | 88.13 | 5.43 | 0.37 | 36
| М-60 | 2 |  |  |  | 84.32 | 5.02 | 3.51 | 36.2 | 87.95 | 5.44 | 3.61 | 36.6 | 65.32 | 4.03 | 2.93 | 36
28 | Т-1 | 25 | 158 | +6% | 6 | 12 | 3.08 | 0.22 | 160 | 15 | 3.93 | 0.22 | 159 | 14 | 3.77 | 0.21 | 161
|  |  | 38.5 | +2,5% | 2 | 42 | 2.57 | 0 | 37.5 | 49 | 3.3 | 0 | 37 | 48 | 3.2 | 0 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 51 | 0.51 | 0.22 | 6.2 | 63 | 0.63 | 0.22 | 6.2 | 51 | 0.57 | 0.21 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +6% | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 38.5 | +2,5% | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 6.6 |  | ремонт | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.08; 4-00 час Q МВар 8: 0.22; 10-00 час P МВт 11: 3.93; 10-00 час Q МВар 12: 0.22; 21-00 час P МВт 15: 3.77; 21-00 час Q МВар 16: 0.21
| ОЛ-160 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| Л-185 |  |  |  |  | 13 | 3.5 | 1.31 | 160 | 20 | 5.6 | 1.77 | 160 | 23 | 6.2 | 2 | 160
| Л-192 |  |  |  |  | 25 | -6.8 | 2.68 | 160 | 40 | -10 | 0 | 159 | 40 | -10 | 0 | 161
| М-47 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
| М-97 | 1 |  |  |  | 25 | 1.53 | 0 | 37.5 | 31 | 2.1 | 0 | 37 | 29 | 1.9 | 0 | 37
| М-63 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
| М-48 | 2 |  |  |  | 17 | 1.04 | 0 | 37.5 | 18 | 1.2 | 0 | 37 | 19 | 1.3 | 0 | 37
| М-56 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
29 | Т-1 | 40 | 3: 158; 4: +4,5; 5: 6; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час U кВ 13: 158; 21-00 час U кВ 17: 160
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 111 | 6.3 | 2.4 | 36.5 | 141 | 8.3 | 2.57 | 36 | 124 | 7.7 | 2.18 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 147 | 1.47 | 0.67 | 6.2 | 315 | 3.15 | 1.5 | 6.1 | 175 | 1.75 | 0.76 | 6.1
| Т-2 | 40 | 3: 158; 4: +4,5; 5: 6; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час U кВ 13: 158; 21-00 час U кВ 17: 160
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 122 | 6.82 | 2.58 | 36.5 | 146 | 9.07 | 3.02 | 36 | 148 | 8.88 | 2.24 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 157 | 1.57 | 0.72 | 6.2 | 263 | 2.63 | 1.31 | 6.1 | 171 | 1.71 | 0.76 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 16.16; 4-00 час Q МВар 8: 6.37; 10-00 час P МВт 11: 23.15; 10-00 час Q МВар 12: 8.4; 21-00 час P МВт 15: 20.04; 21-00 час Q МВар 16: 5.94
| Л-170 |  |  |  |  | 90 | -23.5 | -9.29 | 161 | 130 | -33.5 | -13.2 | 158 | 115 | -30 | 11.85 | 160
| Л-192 |  |  |  |  | 30 | 7 | 2.7 | 161 | 40 | 10.5 | 3.9 | 158 | 40 | 10 | 3.9 | 160
| М-78 | 2 |  |  |  | 30 | 1.66 | 0.57 | 36.5 | 30 | 1.76 | 0.59 | 36 | 40 | 1.47 | 0.64 | 36.5
| М-80 | 2 |  |  |  | 12 | 0.76 | 0.19 | 36.5 | 16 | 1.05 | 0.15 | 36 | 8 | 0.49 | 0.09 | 36.5
| М-76 | 2 |  |  |  | 60 | 3.22 | 1.5 | 36.5 | 75 | 4.65 | 1.9 | 36 | 80 | 4.87 | 1.12 | 36.5
| М-92 | 2 |  |  |  | 20 | 1.18 | 0.32 | 36.5 | 25 | 1.61 | 0.38 | 36 | 20 | 2.05 | 0.39 | 36.5
| М-93 | 1 |  |  |  | 40 | 2.2 | 0.47 | 36.5 | 50 | 3.2 | 0.67 | 36 | 60 | 3.72 | 0.65 | 36.5
| М-45 | 1 |  |  |  | 50 | 2.73 | 1.29 | 36.5 | 60 | 3.36 | 1.16 | 36 | 60 | 3.67 | 1.41 | 36.5
| М-79 | 1 |  |  |  | 1 | 0.04 | 0 | 36.5 | 1 | 0.04 | 0 | 36 | 1 | 0.04 | 0 | 36.5
| М-95 | 1 |  |  |  | 20 | 1.3 | 0.64 | 36.5 | 30 | 1.7 | 0.74 | 36 | 3 | 0.2 | 0.12 | 36.5
50 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 5 | 1.38 | 0.57 | 160 | 9 | 2.33 | 0.8 | 160 | 9 | 2.38 | 0.85 | 160
|  |  | 38.5 |  |  | 10 | 0.6 | 0.22 | 37.5 | 18 | 1.1 | 0.42 | 36.5 | 20 | 1.2 | 0.46 | 37
|  |  | 6.6 | +4,5 | VI | 78 | 0.78 | 0.35 | 6.3 | 123 | 1.23 | 0.38 | 6.1 | 118 | 1.18 | 0.39 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | 0 | III | 8 | 2.08 | 0.74 | 160 | 11 | 2.96 | 0.7 | 160 | 14 | 3.81 | 1.15 | 160
|  |  | 38.5 |  |  | 10 | 0.6 | 0.22 | 37.5 | 18 | 1.1 | 0.42 | 36.5 | 25 | 1.5 | 0.58 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 148 | 1.48 | 0.52 | 6.3 | 186 | 1.86 | 0.55 | 6.1 | 231 | 2.31 | 0.57 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.46; 4-00 час Q МВар 8: 1.31; 10-00 час P МВт 11: 5.29; 10-00 час Q МВар 12: 1.77; 21-00 час P МВт 15: 6.19; 21-00 час Q МВар 16: 2
| Л-185 |  |  |  |  | 13 | -3.5 | 1.31 | 160 | 20 | -5.3 | 1.77 | 160 | 23 | -6.2 | 2 | 160
| М-74 | 2 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 10 | 0.6 | 0.23 | 36.5 | 10 | 0.6 | 0.23 | 37
| М-101 | 1 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 8 | 0.5 | 0.19 | 36.5 | 10 | 0.6 | 0.23 | 37
| М-68 | 2 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 8 | 0.5 | 0.19 | 36.5 | 15 | 0.9 | 0.35 | 37
| М-63 | 2 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| М-73 | 1 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.11 | 37.5 | 10 | 0.6 | 0.23 | 36.5 | 10 | 0.6 | 0.23 | 37
| М-56 | 1 | 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
51 | Т-1 | 16 | 158 | +12 | I | 1 | 0.43 | 0.21 | 173 | 2 | 0.68 | 0.25 | 171 | 3 | 0.82 | 0.21 | 172
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 40 | 0.43 | 0.21 | 6.3 | 68 | 0.68 | 0.25 | 6.2 | 82 | 0.82 | 0.21 | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +12 | I | 2 | 0.54 | 0.32 | 173 | 3 | 0.9 | 0.36 | 171 | 4 | 1 | 0.36 | 172
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 54 | 0.54 | 0.32 | 6.3 | 90 | 0.9 | 0.36 | 6.2 | 100 | 1 | 0.36 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.97; 4-00 час Q МВар 8: 0.53; 10-00 час P МВт 11: 1.58; 10-00 час Q МВар 12: 0.61; 21-00 час P МВт 15: 1.82; 21-00 час Q МВар 16: 0.57
| Л-177 |  |  |  |  | 3 | 0.97 | 0.53 | 173 | 5 | 1.58 | 0.61 | 171 | 7 | 1.82 | 0.57 | 172
| М-103 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Т-1 | 16 | 3: 158; 4: +7,5; 5: IV
|  |  | 6.6 |  |  | 4 | 0.04 | 0.05 | 6.2 | 8 | 0.08 | 0.05 | 6.2 | 6 | 0.06 | 0.05 | 6.2
| Т-2 | 16 | 3: 158; 4: +10,5; 5: II
|  |  | 6.6 |  |  | 19 | 0.19 | 0.18 | 6.3 | 72 | 0.72 | 0.53 | 6.3 | 34 | 0.34 | 0.16 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.23; 4-00 час Q МВар 8: 0.23; 10-00 час P МВт 11: 0.8; 10-00 час Q МВар 12: 0.58; 21-00 час P МВт 15: 0.4; 21-00 час Q МВар 16: 0.21
ОЛ-223
ОЛ-224
11А | Т-1 | 70 | 150 | 5 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  | ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 150 | 0 | XI | 44 |  |  | 163 | 56 |  |  | 164 | 50 |  |  | 164
|  |  | 10 |  |  | 540 | 10.7 | 7 | 10.8 | 600 | 12 | 7 | 10.8 | 540 | 10 | 7 | 10.8
| Т-6 | 60 | 150 | 5 | I | 60 |  |  | 162 | 69 |  |  | 163 | 60 |  |  | 163
|  |  | 10 |  |  | 720 | 14 | 11 | 11.2 |  | 11 | 11 | 11.2 |  | 14 | 11 | 11.2
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 24.7; 4-00 час Q МВар 8: 18; 10-00 час P МВт 11: 23; 10-00 час Q МВар 12: 18; 21-00 час P МВт 15: 24; 21-00 час Q МВар 16: 18
| Л-152 |  |  |  |  | 18 | -5 | -2 | 163 | 22 | -6 | -2 | 164 | 18 | -5 | 2.4 | 164
| Л-153 |  |  |  |  | 9 | 2.45 | 3.7 | 163 | 35 | 9.25 | 4 | 164 | 25 | 7 | 4.6 | 164
| Л-154 |  |  |  |  | 25 | 6.4 | 5 | 163 | 50 | 13.65 | 4 | 164 | 20 | 5.6 | 4.5 | 164
| Л-157 |  |  |  |  | 25 | -7 | 2.5 | 162 | 25 | -7 | 23 | 163 | 18 | -5 | -2.5 | 163
| Л-204 |  |  |  |  | 475 | -128 | -55 | 163 | 540 | -146 | -58 | 164 | 520 | -141 | -60 | 164
| Л-205 |  |  |  |  | 240 | 64.5 | 25.8 | 162 | 250 | 67 | 28 | 163 | 250 | 68 | 27 | 163
| Л-206 |  |  |  |  | 45 | 42 | 16.5 | 163 | 170 | 46 | 18 | 164 | 170 | 46 | 20.5 | 164
11Б | Т-3 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 540 | 9 |  | 10.5 | 550 | 9.2 |  | 10.5 | 540 | 9 |  | 10.4
| Т-4 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 520 | 8.7 |  | 10.5 | 590 | 9.8 |  | 10.5 | 570 | 9.4 |  | 10.5
| Т-5 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 780 | 10.3 |  | 10.5 | 780 | 13 |  | 10.5 | 780 | 11.6 |  | 10.5
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 28; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 32; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 30; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-168 | [5 empty] | -9 | -3.6 | 161 |  | -9 | -3.5 | 161 |  | -9 | -3.5 | 161
| Л-169 | [5 empty] | -8.7 | -3.5 | 161 |  | -9.7 | -3.5 | 161 |  | -9.3 | -3.6 | 161
| ОЛ-216 | [5 empty] | -10.3 | -5.6 | 161 |  | -13 | -5.5 | 161 |  | -11.5 | -5.5 | 161
11В | Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Т-3 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1912 | 31.89 | 15.43 | 10.7 | 1950 | 32.47 | 15.58 | 10.6 | 1920 | 32.01 | 15.62 | 10.6
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 31.89; 4-00 час Q МВар 8: 15.43; 10-00 час P МВт 11: 32.47; 10-00 час Q МВар 12: 15.58; 21-00 час P МВт 15: 32.01; 21-00 час Q МВар 16: 15.62
| Л-213 |  | 4-00 час P МВт 7: -31.9; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -32.5; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -32; 21-00 час U кВ 17: 161
| Л-214 |  | 4: ремонт; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
11Г | Т-1 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 370 | 6.14 | 4.087 | 10.8 | 370 | 6.17 | 3.99 | 10.7 | 360 | 6.045 | 3.93 | 10.7
| Т-2 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 135 | 2.22 | 1.73 | 10.4 | 140 | 2.3 | 1.69 | 10.4 | 140 | 2.307 | 1.8 | 10.2
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 8.36; 4-00 час Q МВар 8: 5.817; 10-00 час P МВт 11: 8.47; 10-00 час Q МВар 12: 5.68; 21-00 час P МВт 15: 8.352; 21-00 час Q МВар 16: 5.73
| Л-215 |  | 4-00 час P МВт 7: -6.1; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -6.2; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -6; 21-00 час U кВ 17: 161
| Л-216 |  | 4-00 час P МВт 7: -2.2; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -2.3; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -2.3; 21-00 час U кВ 17: 161
11Д | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 6 | 0.1 | 0.054 | 10.3 | 11 | 0.153 | 0.124 | 10.3 | 6 | 0.095 | 0.053 | 10.3
| Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1 | 0.016 | 0.017 | 10.6 | 1 | 0.016 | 0.015 | 10.6 | 1 | 0.016 | 0.015 | 10.6
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.116; 4-00 час Q МВар 8: 0.071; 10-00 час P МВт 11: 0.169; 10-00 час Q МВар 12: 0.139; 21-00 час P МВт 15: 0.111; 21-00 час Q МВар 16: 0.068
ОЛ-215
ОЛ-216
11Е | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1380 | 22.97 | 14.49 | 10.6 | 1390 | 23.07 | 13.9 | 10.6 | 1380 | 22.99 | 13.9 | 10.6
| ОЛ-168 |  | 4-00 час P МВт 7: -23; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -23.1; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -23; 21-00 час U кВ 17: 161
15 | Тгр-1 | 22.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 |  |  |  | 0.02 | 0.08 | 35 |  | 0.02 | 0.08 | 35 |  | 0.02 | 0.07 | 35
|  |  | 6 |  |  | 110 | 1.11 | 0.66 | 6.6 | 215 | 2.16 | 0.83 | 6.6 | 190 | 1.87 | 0.75 | 6.6
| Т-2 | 20 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 40 | 0.41 | 0.4 | 6.7 | 80 | 0.77 | 0.48 | 6.7 | 80 | 0.78 | 0.43 | 6.7
| Т-3 | 10 | 3: 35; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 35; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 35; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 35
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.52; 4-00 час Q МВар 8: 1.06; 10-00 час P МВт 11: 2.93; 10-00 час Q МВар 12: 1.31; 21-00 час P МВт 15: 2.65; 21-00 час Q МВар 16: 1.18
| Л-106 |  | 110 |  |  | 40 | 7.5 |  | 118 | 50 | 9.2 |  | 118 | 55 | 9.6 |  | 118
| Л-107 |  | 110 |  |  | 60 | -11 |  | 118 | 80 | -14 |  | 118 | 80 | -14 |  | 118
| Л-108 |  | 110 |  |  | 10 | 2 | 0.07 | 118 | 10 | 1.8 | 0 | 118 | 10 | 1.75 | 0 | 118
| ЛК-32 | 3 | 35 |  |  |  | 0.01 | 0.07 | 36.5 |  | 0.07 | 0.07 | 36.5 |  | 0.01 | 0.06 | 36.5
| ОЛК-33 | 3 | 3: 35; 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 21-00 час P МВт 15: 0
18 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 25 | 0.42 | 0.29 | 10.5 | 50 | 0.79 | 0.45 | 10.5 | 25 | 0.44 | 0.33 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 220 | 3.67 | 0.96 | 10.5 | 465 | 7.76 | 1.38 | 10.4 | 455 | 7.59 | 1.24 | 10.4
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.09; 4-00 час Q МВар 8: 1.25; 10-00 час P МВт 11: 8.55; 10-00 час Q МВар 12: 1.83; 21-00 час P МВт 15: 8.03; 21-00 час Q МВар 16: 1.57
| ОЛ-113 |  |  |  |  | 3 | -0.45 |  | 115 | 5 | -0.8 |  | 115 | 3 | -0.45 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 25 | -3.7 |  | 115 | 45 | -7.8 |  | 115 | 45 | -7.6 |  | 115
18А | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 35 | 0.6 | 0.2 | 10.7 | 95 | 1.6 | 0.6 | 10.7 | 80 | 1.4 | 0.2 | 10.7
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 95 | 1.6 | 0.6 | 10.7 | 215 | 3.6 | 1.2 | 10.7 | 150 | 2.6 | 0.8 | 10.7
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.2; 4-00 час Q МВар 8: 0.8; 10-00 час P МВт 11: 5.2; 10-00 час Q МВар 12: 1.8; 21-00 час P МВт 15: 4; 21-00 час Q МВар 16: 1
| Л-90 |  |  |  |  | 5 | -0.6 |  | 115 | 10 | -1.6 |  | 115 | 10 | -1.4 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 10 | -1.6 |  | 115 | 20 | -3.6 |  | 115 | 15 | -2.6 |  | 115
22 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 32 | 0.6 |  | 11.4 | 34 | 0.6 |  | 11.2 | 34 | 0.6 |  | 11.3
| Т-2 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 12 | 0.2 |  | 11.5 | 14 | 0.2 |  | 11.3 | 14 | 0.2 |  | 11.4
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.8; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.8; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.8; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-93 |  |  |  |  | 55 | 10.5 | 2.5 | 120 | 70 | 12.7 | 3.3 | 117 | 70 | 12.7 | 3.2 | 118
| Л-94 |  |  |  |  | 40 | -7 |  | 120 | 60 | -10.8 |  | 117 | 30 | -5.7 |  | 118
| Л-138 |  |  |  |  | 25 | -4.5 |  | 121 | 15 | -2.7 |  | 118 | 40 | -7.5 |  | 120
24 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
35
|  |  | 10 |  |  | 80 | 1.38 | 0.57 | 10 | 170 | 2.79 | 0.78 | 10 | 90 | 1.53 | 0.45 | 10
| Т-2 | 25 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 35 |  |  |  | 0.1 |  | 37.5 |  | 0.14 |  | 37.5 |  | 0.14
|  |  | 10 |  |  | 90 | 1.53 | 0.39 | 10.5 | 170 | 2.79 | 0.9 | 10.5 | 130 | 2.16 | 0.63 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.01; 4-00 час Q МВар 8: 0.96; 10-00 час P МВт 11: 5.72; 10-00 час Q МВар 12: 1.68; 21-00 час P МВт 15: 3.83; 21-00 час Q МВар 16: 1.08
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 10 | -1.38 |  | 118 | 15 | -2.79 |  | 118 | 10 | -1.53 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 10 | -1.65 |  | 118 | 20 | -2.95 |  | 118 | 10 | -2.3 |  | 118
| ЛК-40 | 1 | 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 37.5; 10-00 час P МВт 11: 0.14; 10-00 час U кВ 13: 37.5; 21-00 час P МВт 15: 0.14; 21-00 час U кВ 17: 37.5
25 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 |  |  | 10.3 | 0 |  |  | 10.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 2,5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 |  | 10.3 | 40 | 0.7 |  | 10.3 | 25 | 0.4 |  | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час I A 10: 40; 10-00 час P МВт 11: 0.7; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час I A 14: 25; 21-00 час P МВт 15: 0.4; 21-00 час Q МВар 16: 0
Л-76
Л-88
25А | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 0; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 36 | 0.6 |  | 10.5 | 78 | 1.3 |  | 10.5 | 36 | 0.6 |  | 10.5
| Л-88 |  | 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час U кВ 17: 117
26 | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.35 | 0.3 | 10.3 | 85 | 1.43 | 0.89 | 10.3 | 30 | 0.52 | 0.39 | 10.3
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.09 | 0.09 | 10.3 | 40 | 0.67 | 0.24 | 10.3 | 30 | 0.56 | 0.19 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.44; 10-00 час P МВт 11: 2.1; 21-00 час P МВт 15: 1.08
| ОЛ-118 |  | 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-119 |  | 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час U кВ 17: 118
30 | АТ-1 | 90 | 150 | 2.5 | I | 21 | -1.2 | 6 | 163 | 23 | -3.4 | 5.2 | 162 | 22 | -4 | 5 | 162
|  |  | 110 |  |  | 33 | 0.7 | -6.7 | 120 | 31 | 3.7 | -5.4 | 120 | 31 | 4 | -4.8 | 121
| АТ-2 | 90 | 150 | 2.5 | I | 18 | -3.3 | 4.1 | 162 | 24 | -6 | 3.1 | 162 | 17 | -2.1 | 4.3 | 162
|  |  | 110 |  |  | 24 | 2.8 | -4.4 | 120 | 33 | 6.1 | -3 | 120 | 23 | 2.5 | -4 | 120
| ∑АТ 110 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 3.5; 4-00 час Q МВар 8: -11.1; 10-00 час P МВт 11: 9.8; 10-00 час Q МВар 12: -8.4; 21-00 час P МВт 15: 6.5; 21-00 час Q МВар 16: -8.8
| Т-1 | 31.5 | 3: 150; 4: 7.5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 490 | 4.87 | 2.33 | 6.6 | 450 | 4.44 | 1.92 | 6.6 | 580 | 5.83 | 1.94 | 6.6
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 2; 5: IV
|  |  | 6 |  |  | 850 | 8.52 | 4.93 | 6.6 | 900 | 8.96 | 4.03 | 6.6 | 545 | 5.43 | 1.94 | 6.6
| Т-3 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 13.39; 4-00 час Q МВар 8: 7.26; 10-00 час P МВт 11: 13.4; 10-00 час Q МВар 12: 5.95; 21-00 час P МВт 15: 11.26; 21-00 час Q МВар 16: 3.88
| Л-95 |  |  |  |  | 15 | 2.6 | 3.1 | 120 | 20 | 3.1 | 2.8 | 120 | 18 | 3.3 | 2.9 | 121
| Л-96 |  |  |  |  | 20 | 3.5 | 2.1 | 120 | 22 | 3.9 | 1.6 | 120 | 18 | 3.2 | 1.4 | 120
| Л-98 |  |  |  |  | 55 | -10 | 0.8 | 120 | 85 | -15.5 | 1.2 | 120 | 75 | -13.6 | 1.4 | 120
| Л-129 |  |  |  |  | 10 | -1.8 | 2.9 | 120 | 10 | 2 | -2.2 | 120 | 10 | 2 | 2.4 | 121
| ОЛ-153 |  |  |  |  | 35 | -9 | -10 | 163 | 30 | -8 | -9.4 | 162 | 35 | -9 | -8.5 | 162
| ОЛ-154 |  |  |  |  | 50 | -13.5 | -11 | 162 | 50 | -13.6 | -10 | 162 | 40 | -7 | -9.6 | 162
| Ш-1 |  |  |  |  | 590 | 5.9 |  | 6.6 | 580 | 5.8 |  | 6.6 | 700 | 7.1 |  | 6.6
| Ш-2 |  |  |  |  | 910 | 9.1 |  | 6.6 | 920 | 9.2 |  | 6.6 | 290 | 2.9 |  | 6.6
31 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III |  | 0.2 |  | 35.5 |  | 0.35 |  | 35.5 |  | 0.2 |  | 35.5
|  |  | 6 |  |  | 875 | 8.74 | 3.48 | 6.3 | 900 | 9.05 | 3.65 | 6.3 | 890 | 8.92 | 3.57 | 6.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  | ремонт | 0 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0 |  | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 8.94; 4-00 час Q МВар 8: 3.48; 10-00 час P МВт 11: 9.4; 10-00 час Q МВар 12: 3.65; 21-00 час P МВт 15: 9.12; 21-00 час Q МВар 16: 3.57
| Л-92 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-93 |  |  |  |  | 50 | -8.8 |  | 118 | 50 | -9.1 |  | 118 | 50 | -9 |  | 118
| М-71 | 1 | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час U кВ 9: 35.5; 10-00 час P МВт 11: 0.4; 10-00 час U кВ 13: 35.5; 21-00 час P МВт 15: 0.3; 21-00 час U кВ 17: 35.5
32 | Т-1 | 16 | 3: 110
6
| Т-2 | 16 | 3: 110
6
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час Q МВар 16: 0
ОЛ-92
ОЛ-93
33 | Т-1 | 10 | 110 | 3.56 | VIII | 8 | 1.5 |  |  | 13 | 2.5 |  |  | 14 | 2.7
|  |  | 35 | 0 | III | 2 | 0.1 |  | 39 | 2 | 0.1 |  | 38.5 | 2 | 0.1 |  | 38.5
|  |  | 6 |  |  | 130 | 1.3 |  | 6.5 | 200 | 2.1 |  | 6.5 | 230 | 2.4 |  | 6.5
| Т-2 | 10 | 110 | 3.56 | VIII | 11 | 2.1 |  |  | 18 | 3.4 |  |  | 19 | 3.6
|  |  | 35 | 2.5 | IV | 13 | 0.5 |  | 38 | 18 | 0.7 |  | 37.5 | 18 | 0.7 |  | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 120 | 1.2 |  | 6.6 | 210 | 2.2 |  | 6.5 | 220 | 2.3 |  | 6.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.1; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 5.1; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 5.5; 21-00 час Q МВар 16: 0
| М-72 | 2 |  |  |  | 10 | 0.5 |  | 38 | 15 | 0.7 |  | 37.5 | 15 | 0.7 |  | 37.5
| М-100 | 1 |  |  |  | 2 | 0.1 |  | 39 | 2 | 0.1 |  | 38.5 | 2 | 0.1 |  | 38.5
| ОЛ-92 |  |  |  |  | 10 | -2 |  | 118 | 15 | -2.2 |  | 118 | 20 | -2.5 |  | 118
| ОЛ-93 |  |  |  |  | 10 | -1.4 |  | 118 | 15 | -3.3 |  | 118 | 20 | -3.4 |  | 118
34 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 |  | 11.3 | 20 | 0.3 |  | 11.3 | 20 | 0.3 |  | 11.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.2 |  | 10.7 | 10 | 0.2 |  | 10.7 | 10 | 0.2 |  | 10.7
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.5; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.5; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.5; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
35 | Л-92 |  |  |  |  | 12 | 2.2 | 2 | 118.4 | 19 | 2.4 | 2 | 118.47 | 18 | 2.7 | 2 | 118.85
| Л-94 (ВC-110) | [5 empty] | 7 | 1 | 118.4 |  | 10.8 | 1 | 118.47 |  | 5.7 | 1 | 118.85
| Л-131 |  |  |  |  | 31 | -6.6 | -0.02 | 118.4 | 51 | -10.7 | -0.135 | 118.47 | 50 | -10.4 | -0.04 | 118.85
| Л-139 |  |  |  |  | 19 | -4.75 | -0.2 | 118.4 | 36 | -4.5 | -0.22 | 118.47 | 36 | -0.1 | -0.269 | 118.85
| Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
| I-III |  | 10 |  |  | 60 | 0.92 |  | 10.3 | 60 | 0.98 |  | 10.3 | 60 | 0.94 |  | 10.3
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
| II-IV |  | 10 |  |  | 60 | 1.02 |  | 10.3 | 60 | 1 |  | 10.3 | 60 | 0.98 |  | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.94; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 1.98; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 1.92; 21-00 час Q МВар 16: 0
40А | АТ-1 | 90 | 150 |  |  | 80 | -20 | 2 | 158 | 50 | -13 | 12 | 158 | 60 | -15 | 12 | 158
|  |  | 110 | 0 | II |  |  |  | 117 |  |  |  | 118 |  |  |  | 117
|  |  | 6 | [5 empty] | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4
| Т-1 | 40 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII; 4-00 час U кВ 9: 158; 10-00 час U кВ 13: 158; 21-00 час U кВ 17: 158
|  |  | 35 |  |  | 60 | 3.7 | 0 | 37 | 60 | 3.75 | 0 | 38 | 60 | 3.85 | 0 | 38
|  |  | 6 |  |  | 2140 | 21 | -1 | 6,4 6,3 | 2050 | 20 | -1 | 6,4 6,3 | 2330 | 23 | -1 | 6,4 6,4
| Т-2 | 40 | 3: 150; 4: 1.5; 5: IX; 4-00 час U кВ 9: 158; 10-00 час U кВ 13: 158; 21-00 час U кВ 17: 158
|  |  | 35 |  |  | 40 | 2.31 | 0 | 37 | 40 | 2.42 | 0 | 38 | 40 | 2.36 | 0 | 38
|  |  | 6 |  |  | 1900 | 19 | 0 | 6,43 6,4 | 1900 | 19 | 0 | 6,4 6,4 | 2050 | 20 | 0 | 6,4 6,4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 46.01; 4-00 час Q МВар 8: -1; 10-00 час P МВт 11: 45.17; 10-00 час Q МВар 12: -1; 21-00 час P МВт 15: 49.21; 21-00 час Q МВар 16: -1
| Л-79 |  |  |  |  | 115 | -19 | 11 | 117 | 90 | -15 | 12 | 118 | 115 | -19 | 12 | 117
| ВОС-150 |  | 4-00 час U кВ 9: 158; 10-00 час U кВ 13: 158; 21-00 час U кВ 17: 158
| Л-188 |  |  |  |  | 162 | -11.7 | 20 | 158 | 183 | -13.2 | 10 | 158 | 182 | -17.3 | -10 | 158
| Л-189 |  |  |  |  | 56 | -15.4 | -11 | 158 | 65 | -17 | 10 | 158 | 65 | -13 | 10 | 158
| ЛК-50 | 1 |  |  |  | 10 | 0.5 |  | 37 | 10 | 0.55 |  | 38 | 10 | 0.75 |  | 38
| ЛК-51 | 2 |  |  |  | 5 | 0.15 |  | 37 | 5 | 0.25 |  | 38 | 5 | 0.2 |  | 38
| ЛК-55 | 2 |  |  |  | 30 | 2.16 |  | 37 | 30 | 2.17 |  | 38 | 30 | 2.16 |  | 38
| ЛК-56 | 1 |  |  |  | 50 | 3.2 |  | 37 | 50 | 3.2 |  | 38 | 50 | 3.1 |  | 38
| БСК-1 |  |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4
| БСК-2 |  |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4
| БСК-3 |  |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.3 | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4
| БСК-4 |  |  |  | резерв | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 | 6.4
| БСК-5 |  |  |  |  | 840 |  | 6.46 | 6.4 | 840 |  | 7.48 | 6.4 | 850 |  | 10.06 | 6.4
| БСК-6 |  |  |  |  | 860 |  | 19.87 | 6.4 | 860 |  | 7.56 | 6.4 | 830 |  | 10.17 | 6.4
41 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
|  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  | ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.5; 5: II; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час U кВ 17: 117
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 | 0.17 | 10.6 | 30 | 0.49 | 0.18 | 10.6 | 35 | 0.56 | 0.17 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час Q МВар 8: 0.17; 10-00 час P МВт 11: 0.49; 10-00 час Q МВар 12: 0.18; 21-00 час P МВт 15: 0.56; 21-00 час Q МВар 16: 0.17
| Л-80 |  | 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час U кВ 17: 117
| Л-140 |  | 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час U кВ 17: 117
| ЛК-42 | 1 |  |  | ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41А | Т-1 | 7.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час U кВ 17: 117
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 4 | 0.04 |  | 6.7 | 4 | 0.04 |  | 6.6 | 4 | 0.04 |  | 6.7
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 0; 5: X; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час U кВ 17: 117
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 7 | 0.07 |  | 6.7 | 9 | 0.09 |  | 6.7 | 8 | 0.08 |  | 6.8
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.11; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.13; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.12; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-79 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.06; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.07; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -0.05; 21-00 час U кВ 17: 117
| Л-80 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.07; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.09; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -0.08; 21-00 час U кВ 17: 117
42 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: IV
|  |  | 35 | 5 | VI
|  |  | 6 |  |  | 70 | 0.7 | 0.23 | 6.2 | 135 | 1.35 | 0.28 | 6.2 | 110 | 1.08 | 0.25 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110
35
|  |  | 6 |  | резерв |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.7; 4-00 час Q МВар 8: 0.23; 10-00 час P МВт 11: 1.35; 10-00 час Q МВар 12: 0.28; 21-00 час P МВт 15: 1.08; 21-00 час Q МВар 16: 0.25
| Л-142 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.7; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -1.35; 10-00 час U кВ 13: 117; 21-00 час P МВт 15: -1.1; 21-00 час U кВ 17: 117
| ОЛ-85 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| ЛК-43 | 1 | 5: демонтирована
44 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 60 | 0.96 | 0.43 | 10.5 | 120 | 2.06 | 0.49 | 10.3 | 120 | 2.11 | 0.49 | 10.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.46 | 0.27 | 10.6 | 55 | 0.88 | 0.31 | 10.6 | 50 | 0.81 | 0.28 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.42; 4-00 час Q МВар 8: 0.7; 10-00 час P МВт 11: 2.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.8; 21-00 час P МВт 15: 2.92; 21-00 час Q МВар 16: 0.77
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.3; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: 0.3; 21-00 час U кВ 17: 115
| Л-113 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.8; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -1.2; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -1.2; 21-00 час U кВ 17: 115
| Л-141 |  |  |  |  | 10 | -1 |  | 115 | 10 | -2.1 |  | 115 | 10 | -2.2 |  | 115
48 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.31 | 0.14 | 10.4 | 30 | 0.44 | 0.16 | 10.4 | 25 | 0.41 | 0.16 | 10.4
| Л-143 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.16; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.23; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.22; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-149 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.16; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.23; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.22; 21-00 час U кВ 17: 118
49 | Т-1 | 16 | 3: 158
|  |  | 6.6 |  |  | 5 | 0.01 |  | 6.6 | 5 | 0.01 |  | 6.6 | 5 | 0.01 |  | 6.6
| Л-151 | [5 empty] | -51 | 20.15 | 163 |  | -53 | 20.95 | 163 |  | -53 | 20.95 | 163
| Л-180 |  |  |  |  | 175 | 49 | 19.36 | 163 | 220 | 50.3 | 19.88 | 163 | 210 | 50.5 | 19.95 | 163
| Л-217 |  | 4-00 час P МВт 7: 2; 10-00 час P МВт 11: 2.7; 21-00 час P МВт 15: 2.5
54 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.15 | 0.1 | 6.3 | 25 | 0.25 | 0.09 | 6.3 | 25 | 0.27 | 0.09 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.23 | 0.09 | 6.3 | 42 | 0.42 | 0.23 | 6.3 | 30 | 0.33 | 0.24 | 6.3
| ∑Т | [5 empty] | 0.38 | 0.19 | 6.3 |  | 0.67 | 0.32 | 6.3 |  | 0.6 | 0.33 | 6.3
| ОЛ-127 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-138 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.25; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.45; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.33; 21-00 час U кВ 17: 118
65 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.16 |  | 6.8 | 15 | 0.16 |  | 6.8 | 15 | 0.16 |  | 6.8
| ОЛ-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
69 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 100 | 1.68 | 0.55 | 10.5 | 170 | 2.84 | 0.71 | 10.4 | 195 | 3.24 | 0.61 | 10.4
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 125 | 2.11 | 0.66 | 10.4 | 215 | 3.59 | 0.79 | 10.3 | 230 | 3.79 | 0.76 | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.79; 4-00 час Q МВар 8: 1.21; 10-00 час P МВт 11: 6.43; 10-00 час Q МВар 12: 1.5; 21-00 час P МВт 15: 7.03; 21-00 час Q МВар 16: 1.37
| ОЛ-101 |  |  |  |  | 15 | -2.2 |  | 118 | 20 | -3.6 |  | 118 | 20 | -3.8 |  | 118
| ОЛ-102 |  |  |  |  | 10 | -1.7 |  | 118 | 15 | -2.85 |  | 118 | 15 | -3.25 |  | 118
70 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.07 | 0.08 | 6.1 | 15 | 0.14 | 0.13 | 6.1 | 10 | 0.07 | 0.08 | 6.1
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 0; 5: X
|  |  | 6 |  |  | 35 | 0.33 | 0 | 6.1 | 55 | 0.52 | 0 | 6.1 | 35 | 0.33 | 0 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.4; 4-00 час Q МВар 8: 0.08; 10-00 час P МВт 11: 0.66; 10-00 час Q МВар 12: 0.13; 21-00 час P МВт 15: 0.4; 21-00 час Q МВар 16: 0.08
| ОЛ-148 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.5; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.7; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.5; 21-00 час U кВ 17: 118
75 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  | ремонт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 450 | 4.53 | 1.43 | 6.4 | 800 | 7.96 | 1.54 | 6.4 | 900 | 8.98 | 1.5 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.53; 4-00 час Q МВар 8: 1.43; 10-00 час P МВт 11: 7.96; 10-00 час Q МВар 12: 1.54; 21-00 час P МВт 15: 8.98; 21-00 час Q МВар 16: 1.5
| ОЛ-105 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 119; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 119; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 119
| ОЛ-106 |  |  |  |  | 25 | -4.53 |  | 119 | 50 | -7.96 |  | 119 | 55 | -8.98 |  | 119
78 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 7,12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 50 | 0.5 | 0.13 | 6.3 | 70 | 0.74 | 0.24 | 6.3 | 80 | 0.87 | 0.23 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 110 | 1.23 | 0.68 | 6.5 | 130 | 1.49 | 0.84 | 6.5 | 160 | 1.8 | 0.75 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.73; 4-00 час Q МВар 8: 0.81; 10-00 час P МВт 11: 2.23; 10-00 час Q МВар 12: 1.08; 21-00 час P МВт 15: 2.67; 21-00 час Q МВар 16: 0.98
| ОЛ-137 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.5; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.7; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.9; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-139 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.25; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1.5; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -1.9; 21-00 час U кВ 17: 118
79 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 8,9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 110 | 1.1 | 0.43 | 6.3 | 160 | 1.6 | 0.63 | 6.3 | 150 | 1.5 | 0.59 | 6.3
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 8,9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 6.5 | 70 | 0.7 | 0.28 | 6.5 | 70 | 0.7 | 0.28 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.6; 4-00 час Q МВар 8: 0.63; 10-00 час P МВт 11: 2.3; 10-00 час Q МВар 12: 0.91; 21-00 час P МВт 15: 2.2; 21-00 час Q МВар 16: 0.87
| Л-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.5; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.7; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.7; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-137 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1.6; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -1.5; 21-00 час U кВ 17: 118
80 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 110 | 1.1 | 0.44 | 6.4 | 190 | 1.9 | 0.75 | 6.4 | 200 | 2 | 0.8 | 6.4
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 310 | 3.1 | 1.22 | 6.4 | 380 | 3.8 | 1.5 | 6.4 | 420 | 4.2 | 1.66 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.2; 4-00 час Q МВар 8: 1.66; 10-00 час P МВт 11: 5.7; 10-00 час Q МВар 12: 2.25; 21-00 час P МВт 15: 6.2; 21-00 час Q МВар 16: 2.46
| Л-70 |  | 4-00 час P МВт 7: -3.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -3.8; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -4.2; 21-00 час U кВ 17: 118
| Л-129 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1.9; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -2; 21-00 час U кВ 17: 118
83 | Т-1 | 3.5 | 3: 150
|  |  | 10 |  |  |  | 0.1 |  | 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 161
87 | Л-215 |  |  |  |  | 20 | 6.1 | 6.3 | 162 | 24 | 6.2 | 2.5 | 162 | 25 | 6.1 | 2.5 | 162
| Л-216 |  |  |  |  | 60 | 12.5 | 10 | 162 | 68 | 15.3 | 8.7 | 162 | 74 | 13.8 | 7.5 | 162
| Л-168 |  |  |  |  | 128 | 32 | 17 | 162 | 128 | 32 | 13 | 162 | 127 | 32 | 12.7 | 162
| Л-169 |  |  |  |  | 38 | 8.6 | 0 | 162 | 39 | 9.7 | 3.3 | 162 | 38 | 9.3 | 3 | 162
| Л-213 |  |  |  |  | 115 | 31.9 | 20 | 162 | 128 | 32.7 | 13.8 | 162 | 136 | 32.7 | 14 | 162
| Л-214 |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| Л-205 |  |  |  |  | 258 | -64.5 | -25.8 | 162 | 275 | -67 | -28 | 163 | 271 | -67 | -27.5 | 163
| Л-206 |  |  |  |  | 164 | -42 | -16.4 | 163 | 180 | -46 | -18 | 164 | 202 | -46 | -21 | 164
| Л-155 |  |  |  |  | 20 | 6.2 | 2.5 | 162 | 20 | 6.9 | 2.5 | 162 | 20 | 7.4 | 2.5 | 162
| Л-156 |  |  |  |  | 20 | 3.1 | 2.5 | 162 | 20 | 3.3 | 2.5 | 162 | 20 | 3.7 | 2.5 | 162
| Л-201 |  |  |  |  | 20 | 6 | 2.8 | 162 | 28 | 7 | 3 | 162 | 32 | 8 | 3.4 | 162
| Л-203 (В-1) |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
| Л-203 (В-2) |  | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
88 | Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 10.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.1 |  | 10.8 | 5 | 0.1 |  | 10.8 | 5 | 0.1 |  | 10.8
| Л-157 | [5 empty] | 7 | 0 | 163 |  | 7 | 0 | 163 |  | 5 | 0 | 163
| Л-180 |  |  |  |  | 175 | -49 | -2.16 | 163 | 220 | -50 | -1.8 | 163 | 210 | -50 | -1.8 | 163
| Л-188 | [5 empty] | 42 | 9 | 163 |  | 43 | 7.56 | 163 |  | 45 | 7.56 | 163
91 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 10 | 1 | 0.02 | 0 | 10 | 1 | 0.02 | 0 | 10
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 115
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.2; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: 0.3; 21-00 час U кВ 17: 115
92 | Т-1 | 2.5 | 3: 110
|  |  | 10 |  |  | 5 | -0.1 |  | 115 | 5 | -0.2 |  | 115 | 5 | -0.2 |  | 115
93 | Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.16 | 0.06 | 10.2 | 15 | 0.26 | 0.07 | 10.2 | 20 | 0.31 | 0.07 | 10.2
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 115
94 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.05 | 0.02 | 10.8 | 5 | 0.07 | 0.02 | 10.8 | 5 | 0.07 | 0.02 | 10.8
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.15 | 0.05 | 10.2 | 15 | 0.24 | 0.05 | 10.2 | 15 | 0.23 | 0.06 | 10.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.2; 4-00 час Q МВар 8: 0.07; 10-00 час P МВт 11: 0.31; 10-00 час Q МВар 12: 0.07; 21-00 час P МВт 15: 0.3; 21-00 час Q МВар 16: 0.08
| ОЛ-113 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -0.25; 21-00 час U кВ 17: 115
| ОЛ-141 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.05; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.07; 10-00 час U кВ 13: 115; 21-00 час P МВт 15: -0.07; 21-00 час U кВ 17: 115
95 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.79 | 0.11 | 10.7 | 60 | 1.02 | 0.21 | 10.7 | 60 | 1.04 | 0.15 | 10.7
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.76 | 0.1 | 10.7 | 70 | 1.16 | 0.13 | 10.7 | 60 | 0.97 | 0.13 | 10.7
| ∑Т 10КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.55; 4-00 час Q МВар 8: 0.21; 10-00 час P МВт 11: 2.18; 10-00 час Q МВар 12: 0.34; 21-00 час P МВт 15: 2.01; 21-00 час Q МВар 16: 0.28
| Т-3 | 4 | 35 | 3 | VII |  | 0.15 |  | 36 |  | 0.15 |  | 36 |  | 0.15 |  | 36
|  |  | 10 |  |  | 10 | 0.12 | 0 | 10.7 | 10 | 0.15 | 0 | 10.7 | 10 | 0.15 | 0 | 10.7
| Т-4 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 10.7
| ∑Т 35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.15; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.15; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.15; 21-00 час Q МВар 16: 0
| Л-217 |  | 4-00 час P МВт 7: -2; 10-00 час P МВт 11: -2.7; 21-00 час P МВт 15: -2.5
| ЛК-70 | 3 | 4-00 час P МВт 7: 0.15; 4-00 час U кВ 9: 36; 10-00 час P МВт 11: 0.15; 10-00 час U кВ 13: 36; 21-00 час P МВт 15: 0.15; 21-00 час U кВ 17: 36
96 | Т-1 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 50 | 1.6 | 0.95 | 10.1 | 10 | 0.8 | 0.64 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 10.1
| Т-2 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 200 | 3.42 | 2.5 | 10.1 | 60 | 1.14 | 0.54 | 10.1 | 120 | 2.16 | 0.24 | 10.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.02; 4-00 час Q МВар 8: 3.45; 10-00 час P МВт 11: 1.94; 10-00 час Q МВар 12: 1.18; 21-00 час P МВт 15: 2.16; 21-00 час Q МВар 16: 0.24
| Л-72 |  |  |  |  | 20 | -3.5 |  | 118 | 5 | -1 |  | 118 | 10 | -2.2 |  | 118
| Л-73 |  | 4-00 час I A 6: 5; 4-00 час P МВт 7: -1.65; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.8; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: 0; 21-00 час U кВ 17: 118
106 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 8.5 | 0.15 | 0.076 | 10 | 15 | 0.22 | 0.075 | 10 | 15 | 0.25 | 0.077 | 10
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.09 | 0.033 | 10 | 10 | 0.19 | 0.045 | 10 | 10 | 0.19 | 0.034 | 10
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.24; 4-00 час Q МВар 8: 0.109; 10-00 час P МВт 11: 0.41; 10-00 час Q МВар 12: 0.12; 21-00 час P МВт 15: 0.44; 21-00 час Q МВар 16: 0.111
| ОЛ-111 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.25; 21-00 час U кВ 17: 118
| ОЛ-112 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 118
110 | Т-1 | 3.2 | 3: 165
6.6
ОЛ-157
112 | Т-1 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 |  | 10.3 | 20 | 0.3 |  | 10.3 | 20 | 0.3 |  | 10.3
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 40 | 0.6 |  | 10.3 | 40 | 0.6 |  | 10.3 | 40 | 0.6 |  | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.9; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.9; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.9; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.3; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -0.3; 21-00 час U кВ 17: 161
| ОЛ-156 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.7; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.7; 10-00 час U кВ 13: 161; 21-00 час P МВт 15: -0.7; 21-00 час U кВ 17: 161
203А | Т-1 | 6.3 | 3: 115
|  |  | 6.6 |  | нет данных
ОЛ-114
331 | Т-1 | 2.5 | 3: 35; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.05 |  | 6.2 | 5 | 0.05 |  | 6.2 | 5 | 0.05 |  | 6.2
| М-61 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.05; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.05; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.05; 21-00 час U кВ 17: 36.5
360 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 10; 5: I
35
|  |  | 10 |  |  | 150 | 2.57 | 0.77 | 10.6 | 280 | 4.67 | 1.03 | 10.6 | 315 | 5.2 | 1.03 | 10.6
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 10; 5: I
35
|  |  | 10 |  |  | 160 | 2.71 | 0.88 | 10.7 | 300 | 5.1 | 1.16 | 10.3 | 320 | 5.35 | 1.11 | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.28; 4-00 час Q МВар 8: 1.65; 10-00 час P МВт 11: 9.77; 10-00 час Q МВар 12: 2.19; 21-00 час P МВт 15: 10.55; 21-00 час Q МВар 16: 2.14
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 15 | -2.6 |  | 118 | 25 | -4.7 |  | 118 | 30 | -5.2 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 15 | -2.75 |  | 118 | 30 | -5.1 |  | 118 | 30 | -5.4 |  | 118
361 | Т-1 | 4 | 3: 35; 4: 9; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.32 | 0.14 | 10.2 | 30 | 0.54 | 0.17 | 10.2 | 25 | 0.43 | 0.128 | 10.2
| Т-2 | 4 | 3: 35; 4: 6; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 40 | 0.7 | 0.248 | 10.6 | 60 | 1.07 | 0.25 | 10.6 | 60 | 0.96 | 0.23 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.02; 4-00 час Q МВар 8: 0.388; 10-00 час P МВт 11: 1.61; 10-00 час Q МВар 12: 0.42; 21-00 час P МВт 15: 1.39; 21-00 час Q МВар 16: 0.358
| М-71 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.6; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.5; 21-00 час U кВ 17: 36.5
| М-72 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -0.7; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -1; 21-00 час U кВ 17: 36.5
368 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 | 2.5 | II | 10 | 0.13 | 0.12 | 6.6 | 25 | 0.25 | 0.16 | 6.6 | 20 | 0.18 | 0.16 | 6.6
| Т-2 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 6 | 2.5 | II | 50 | 0.5 | 0.345 | 6.5 | 54 | 0.54 | 0.35 | 6.5 | 70 | 0.74 | 0.47 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.63; 4-00 час Q МВар 8: 0.465; 10-00 час P МВт 11: 0.79; 10-00 час Q МВар 12: 0.51; 21-00 час P МВт 15: 0.92; 21-00 час Q МВар 16: 0.63
| ЛК-50 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -0.5; 4-00 час U кВ 9: 37; 10-00 час P МВт 11: -0.55; 10-00 час U кВ 13: 38; 21-00 час P МВт 15: -0.75; 21-00 час U кВ 17: 38
| ЛК-51 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.18; 4-00 час U кВ 9: 37; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 38; 21-00 час P МВт 15: -0.2; 21-00 час U кВ 17: 38
370 | Т-1 | 25 | 3: 35; 4: 4.5; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 310 | 5.22 | 1.26 | 10.4 | 420 | 6.98 | 1.36 | 10.4 | 410 | 6.76 | 1.16 | 10.2
| Т-2 | 25 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 400 | 6.68 | 1.42 | 10.6 | 410 | 6.9 | 1.58 | 10.6 | 480 | 8.1 | 3.5 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 11.9; 4-00 час Q МВар 8: 2.68; 10-00 час P МВт 11: 13.88; 10-00 час Q МВар 12: 2.94; 21-00 час P МВт 15: 14.86; 21-00 час Q МВар 16: 4.66
| ЛК-53 | 1 |  |  |  |  | -12 | 2.6 | 36.5 |  | -14 | 3.9 | 37 |  | -15 | 3.8 | 37
| ЛК-54 | 2 | 5: ремонт; 4-00 час I A 6: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час I A 10: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 21-00 час I A 14: 0; 21-00 час U кВ 17: 0
412 | Т-1 | 10 | 3: 36.75
|  |  | 10.5 |  |  | 3 | 0.061 | 0.02 | 10.5 | 6 | 0.099 | 0.04 | 10.5 | 3 | 0.052 | 0.02 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 36.75
|  |  | 10.5 |  |  | 5 | 0.075 | 0.03 | 10.5 | 6 | 0.095 | 0.04 | 10.5 | 4 | 0.067 | 0.03 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.136; 4-00 час Q МВар 8: 0.05; 10-00 час P МВт 11: 0.194; 10-00 час Q МВар 12: 0.08; 21-00 час P МВт 15: 0.119; 21-00 час Q МВар 16: 0.05
| ЛК-71 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 36.5
| ЛК-72 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 36.5
415 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 10.5 |  | нет нагрузки |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 10.5 |  |  | 5 | 0 |  | 10.5 | 5 | 0.1 |  | 10.5 | 5 | 0.1 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час Q МВар 12: 0; 21-00 час P МВт 15: 0.1; 21-00 час Q МВар 16: 0
| ЛК-70 | 1+2 | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 21-00 час P МВт 15: -0.1; 21-00 час U кВ 17: 36.5
Начальник СЭР |  |  | 3: Т.И. Быкова
20-26

## АЧР
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "МРСК Северо- Запада" "Колэнерго"
____________________________ С.А.Зайц
"____ " ____________________ 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ОБОРУДОВАННЫМ АЧР, ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА
ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
№ ПС | Присоеди-нения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 17 июня 2015 |  |  | нагрузка в графике 2014-2015
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4час | 10час | 21 час
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 55 | 0.2 | 0.3 | 0.23
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.37 | 0.36
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.28 | 0.33
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.64 | 0.7
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.13 | 1.61 | 1.63
[8 empty] | Р6 | 1.21 | 1.66 | 1.69
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0.18
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 6
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.28 | 0.43 | 0.57
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.428 | 0.623 | 0.652
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.452 | 2.103 | 2.728
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.934 | 1.539 | 1.902
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.547 | 1.084 | 1.384
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.949 | 1.413 | 1.984
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.014 | 0.014 | 0.012
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.63 | 0.964 | 1.279
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.076 | 0.117 | 0.111
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.266 | 0.174
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.572 | 0.824 | 1.225
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.102 | 0.067
[8 empty] | ∑ | 5.898 | 9.482 | 12.091 | 15
[8 empty] | Р6 | 7.76 | 13.03 | 12.99
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.7 | 40 | 0.952 | 1.645 | 1.785
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.559 | 0.971 | 0.574
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.127 | 0.184 | 0.204
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.205 | 0.367 | 0.358
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 1.143 | 1.761 | 1.509
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.894 | 1.402 | 0.957
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 3.084 | 3.329 | 2.587
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.726 | 1.168 | 1.491
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.138 | 2.063 | 1.38
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.539 | 0.666 | 0.672
[8 empty] | ∑ | 9.367 | 13.556 | 11.517 | 22
[8 empty] | Р6 | 18.6 | 31.56 | 26.4
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0.20296 | 0.48324 | 0.19491
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.143 | 0.383 | 0.214
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.959 | 1.329 | 0.928
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.544 | 1.274 | 1.362
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.09 | 0.031
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.158 | 2.511 | 1.512
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.905 | 1.348 | 1.613
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.151 | 0.31 | 0.277
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.736 | 1.429 | 1.243
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.008 | 0.006
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.118 | 0.17 | 0.329
[8 empty] | ∑ | 4.955 | 9.3382 | 7.7129
[8 empty] | Р6 | 6.12 | 11.02 | 9.07
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 5.87 | 9.57 | 10.48
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
[8 empty] | ∑ | 5.87 | 9.57 | 10.48 | 28
[8 empty] | Р35 | 18.77 | 33.27 | 29.98
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.546 | 1.309 | 1.064
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.061 | 0.025
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.258 | 0.474 | 0.361
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.158 | 0.174 | 0.155
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.032 | 0.047 | 0.036
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.311 | 0.304
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.184 | 0.229 | 0.29
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.052 | 0.105 | 0.073
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.059 | 0.086 | 0.07
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.849 | 1.645 | 1.635
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.062 | 0.106 | 0.072
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.132 | 0.22 | 0.206
[8 empty] | ∑ | 2.574 | 4.767 | 4.291 | 8.5
[8 empty] | Р6 | 3.59 | 6.46 | 6.03
20 | № фидера | 23 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | выведено из действия АЧР-1,АЧР-2 совмещённая, ЧАПВ - заданный объем 3МВт Письмо КРДУ №P24-б-III-19-27
|  | 26 | " | " | " | " | " | "
|  | 27 | " | " | " | " | " | "
|  | 32 | " | " | " | " | " | "
|  | 33 | " | " | " | " | " | "
|  | 39 | " | " | " | " | " | "
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 3
Р10
20А | М-82 ЭП-3 |  | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | - | - | 32.497 | 30.96 | 31.4 | 37
| М-81 ЭП-4 |  | 48.6 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 32.5447 | 33.7 | 32.81 | 37
[8 empty] | ∑ | 65.0417 | 64.66 | 64.21
[8 empty] | Р35 | 65.04 | 64.66 | 64.21
| № фидера | 104 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 0.05 | 0.046 | 0.0465
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.0799
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.0733 | 0.054
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.019 | 0.014
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.019
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.0743 | 0.0626
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 2.43 | 2.44 | 2.52
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.1318 | 0.0771
[8 empty] | ∑ | 2.82 | 2.8844 | 2.8731 | 3.5
[8 empty] | Р10 | 2.84 | 2.89 | 2.88
21 | № фидера | 2 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 105 | 0.259 | 0.5358 | 0.271
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.1039 | 0.1026 | 0.103
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.055 | 0.08 | 0.057
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.088 | 0.1215 | 0.079
[8 empty] | ∑ф | 0.51 | 0.84 | 0.51 | 12
[8 empty] | Р6 | 8.14 | 9.42 | 9.1
| шинопро-воды | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.5
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 7.588 | 8.288 | 8.226 | 19
|  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 43.41 | 43.3 | 43.82
|  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 |  |  | - | - |  |  |  | 17.5
[8 empty] | ∑ш | 51 | 51.59 | 52.05
[8 empty] | ∑ф+ш | 51.51 | 52.43 | 52.56
[8 empty] | Р6 | 59.14 | 61.01 | 61.15
| ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 105 | 2.4129 | 3.059 | 3.339
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0.0035 | 0 | 0
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 4.9826 | 5.4565 | 4.0824
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.6 | 35 | 0.77 | 1.455 | 0.833
|  | М-65 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 105 | 4.004 | 4.913 | 5.42
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 1.68 | 2.07 | 2.15
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.4 | 15 | 1.95 | 2.36 | 2.05
[8 empty] | ∑35 | 15.8 | 19.31 | 17.87
[8 empty] | Р35 | 17.03 | 21.22 | 18.73
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 67.31 | 71.75 | 70.44
28 | № фидера | 7 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 90 | 0.23 | 0.31 | 0.3
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.27 | 0.23
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.46 | 0.58 | 0.53
[8 empty] | Р6 | 0.51 | 0.63 | 0.57
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 1.04 | 1.2 | 1.3
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 1.53 | 2.1 | 1.9
[8 empty] | ∑ | 2.57 | 3.3 | 3.2 | 6
[8 empty] | Р35 | 2.57 | 3.3 | 3.2
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.6 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 1.1 | 0.5
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.7 | 0.5
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.8 | 0.2
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.4 | 0.4
[8 empty] | ∑ | 1.5 | 3.4 | 1.8
[8 empty] | Р6 | 3.04 | 5.78 | 3.46
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.6 | 30 | 2.73 | 3.36 | 3.67
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 3.22 | 4.65 | 4.87
[8 empty] | ∑ | 5.95 | 8.01 | 8.54
[8 empty] | Р35 | 13.12 | 17.37 | 16.58 | 14
36 | № фидера | 5 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.03
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 3.9
[8 empty] | Р6 | 1.47 | 1.23 | 0.97
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.3 | 0.5 | 0.9
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.6 | 0.6
[8 empty] | ∑ | 0.9 | 1.7 | 2.1
[8 empty] | Р35 | 1.2 | 2.2 | 2.7
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.49 | 0.68
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.13 | 0.14
[8 empty] | ∑ | 0.58 | 0.73 | 0.94
[8 empty] | Р6 | 2.26 | 3.09 | 3.49 | 4
52 | В-10 Т-1 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.4 | 10 | 3.98 | 4.97 | 5.04
| В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 5.68 | 6.4 | 6.3
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.4 | 10 | 0.754 | 0.745 | 0.746
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.979 | 0.9 | 0.96
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.181 | 0.114 | 0.221
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 1.745 | 1.4 | 1.337
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.118 | 0.032 | 0.114
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 2.342 | 2.43 | 2.67
[8 empty] | ∑6 | 6.119 | 5.621 | 6.048
[8 empty] | Р6 | 8.17 | 7.73 | 8.13
[8 empty] | ∑10 | 9.66 | 11.37 | 11.34 | 23
[8 empty] | Р10 | 9.66 | 11.37 | 11.34
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.5 | 20 | 0.07 | 0.235 | 0.265
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.748 | 1.086 | 1.445
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 1.22 | 1.423
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.093 | 1.723 | 1.953
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.568 | 0.831 | 0.915
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.449 | 0.614 | 0.815
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.287 | 0.369 | 0.372
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.312 | 0.02
|  | 24 | " | " |  |  |  |  | 0.048 | 0.057 | 0.042
|  | 25 | " | " |  |  |  |  | 0.06 | 0.062 | 0.064
[8 empty] | ∑ | 4.128 | 6.509 | 7.314
[8 empty] | Р6 | 4.38 | 7.02 | 7.77
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.5 | 20 | 2.69 | 5.09 | 4.74
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 1.72 | 2.98 | 3.07 | 16.8
[8 empty] | ∑ | 4.41 | 8.07 | 7.81
[8 empty] | Р35 | 8.98 | 12.58 | 12.32
57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 2.15 | 3 | 2.45
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 2.82 | 4.66 | 3.3
[8 empty] | ∑ | 4.97 | 7.66 | 5.75 | 11.8
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 115 | 0.829 | 1.32 | 1.758
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.637 | 1.297 | 1.665
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.797 | 1.351 | 1.625
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.228 | 0.428 | 0.43
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 1.33 | 2.072 | 2.696
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.421 | 0.388 | 0.376
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.032 | 0.06
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.022 | 0.056 | 0.029
[8 empty] | ∑ | 4.286 | 6.944 | 8.639 | 8.5
[8 empty] | Р6 | 7.78 | 13.23 | 14.88
81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.7 | 85 | 0.27 | 0.41 | 0.27
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 0.86 | 2 | 1.04
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 1.47 | 2.74 | 2.78
|  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 2.6 | 5.15 | 4.09
[8 empty] | ∑ | 5.2 | 10.3 | 8.18 | 12
[8 empty] | Р35 | 0 | 0 | 0
| № фидера | 111 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 113 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 115 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 117 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 119 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 121 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 125 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 212 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 214 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 216 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 218 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 220 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 222 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 224 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 228 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 305 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 311 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 313 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 412 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 503 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 505 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 604 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 707 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
|  | 804 | " | " | " | " |  |  | 0 | 0 | 0 | откл.
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 4.2
[8 empty] | Р6 | 0.36 | 0.72 | 0.72
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.28 | 0.04
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.23 | 0.22
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.16 | 0.04
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.19 | 0.75 | 0.37 | 1.3
[8 empty] | Р6 | 0.23 | 0.8 | 0.4
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 0.07 | 0.77 | 0.12
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 1.61 | 1.91 | 1.56 | 3
[8 empty] | ∑ | 1.68 | 2.68 | 1.68
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.8 | 110 | 0.006 | 0.007 | 0.007
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.141 | 0.118
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0 | 0.001
[8 empty] | ∑ | 0.117 | 0.148 | 0.126 | 0.3
[8 empty] | Р10 | 0.18 | 0.27 | 0.2
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.33 | 0.18
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.3 | 0.26
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.41 | 0.27
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 1.12 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.07 | 1.63 | 1.99
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.37 | 0.26
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.74 | 0.73
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.55 | 5.01 | 3.8 | 6.5
[8 empty] | Р6 | 2.58 | 5.07 | 3.83
109 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 0.1
[8 empty] | Р6 | 0 | 0 | 0
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.161 | 0.224 | 0.226
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.013 | 0.308 | 0.185
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.149 | 0.174 | 0.124
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.766 | 1.753 | 1.348
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.313 | 0.748 | 0.663
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.415 | 0.452 | 0.404
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.136 | 0.225 | 0.291
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.438 | 0.742 | 0.775
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.299 | 0.459 | 0.231
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.818 | 0.711
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.092 | 0.207 | 0.135
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.069 | 0.136 | 0.074
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.396 | 0.87 | 0.691
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.535 | 1.054 | 0.894
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.068 | 0.091 | 0.121
[8 empty] | ∑ | 4.3 | 8.261 | 6.873 | 13.5
[8 empty] | Р6 | 5.54 | 9.98 | 8
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.283 | 2.138 | 2.359
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.059 | 0.188 | 0.118
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.082 | 0.192 | 0.071
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.043 | 0.091 | 0.055
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.664 | 0.489
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.596 | 1.001 | 1.052
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.663 | 1.42 | 0.969
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.024 | 0.043 | 0.024
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.297 | 0
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.426 | 0.585 | 0.439
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.194 | 0.371 | 0.261
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.739 | 6.99 | 5.837 | 8
[8 empty] | Р6 | 3.77 | 7.09 | 6.24
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 55 | 0.22 | 0.36 | 0.34
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 1
[8 empty] | ∑ | 0.44 | 0.68 | 0.66
306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 100 | 0.46 | 0.58 | 0.79
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 0.86 | 0.92
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.91 | 1.54 | 1.94
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.26 | 0.37
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.44 | 0.22
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 1.73 | 1.94
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.73 | 1.8 | 0.65
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 1.02 | 0.54
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.52 | 0.21
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.05 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 4.87 | 8.81 | 7.67 | 11
[8 empty] | Р6 | 5.16 | 9.17 | 7.94
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.4 | 15 | 1.82 | 2.47 | 1.9
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | ∑ | 1.82 | 2.47 | 1.9
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 55 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.08
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.32 | 0.26
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.1 | 0.11
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.1 | 0.13
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.55 | 0.78 | 0.66 | 2.7
[8 empty] | Р6 | 1.02 | 1.59 | 1.53
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.01 | 0 | 0
|  | 10 | " | " |  |  | " | " | 0.52 | 0.58 | 0.66
|  | 11 | " | " |  |  | " | " | 0.12 | 0.15 | 0.13
|  | 14 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " |  |  | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.07
|  | 16 | " | " |  |  | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.08
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0.85 | 1.36 | 0.81
|  | 18 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " |  |  | " | " | 0.32 | 0.51 | 0.41
[8 empty] | ∑ | 1.94 | 2.73 | 2.16 | 3.3
[8 empty] | Р6 | 2.31 | 3.02 | 2.53
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.09 | 0.14 | 0.21
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.45 | 0.61
|  | 5 | " | " | " | " | " | " |  | резерв
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.27 | 0.4
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.48 | 0.6
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.09
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 0.99 | 1.56 | 1.96 | 4.5
[8 empty] | Р6 | 1.23 | 1.78 | 2.34
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.07 | 0.08 | 0.09
|  | 5 | [6 empty] | 0.03 | 0.05 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.5
[8 empty] | Р6 | 0.11 | 0.15 | 0.14
340 | Т-1 |  | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 85 | 0.8 | 1.21 | 1.74
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.84 | 0.2
[8 empty] | ∑ | 0.97 | 2.05 | 1.94 | 2.8
341 | № фидера | 1 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.8 | 110 | 0.27 | 0.34 | 0.34
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 1.97 | 1.76
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.51 | 0.51
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.2 | 0.13
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1.16 | 0.82
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.94 | 1.49 | 1.56
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 1 | 1.05
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.49 | 0.33
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.41 | 0.21
[8 empty] | ∑ | 4.1 | 7.57 | 6.71 | 10
[8 empty] | Р6 | 5.33 | 10.09 | 9.46
342 | № фидера | 5 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 15 | " | " |  |  | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | 16 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.3
[8 empty] | Р10 | 0.84 | 0.84 | 0.84
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.3 | 0.35 | 0.35
[8 empty] | ∑ | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 0.1
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 15 | " | " |  |  | " | " | 0.6 | 1.2 | 1.1
|  | 16 | " | " |  |  | " | " | 0.3 | 0.5 | 0.6
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0.3 | 0.4 | 0.6
|  | 18 | " | " |  |  | " | " | 0.6 | 0.8 | 1.2
[8 empty] | ∑ | 1.9 | 3 | 3.6 | 4
[8 empty] | Р6 | 3.29 | 4.7 | 5.7
388 | № фид. | 8 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 0.12 | 0.42 | 0.13
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0.21 | 0.44 | 0.26
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.07
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.4 | 0.94 | 0.46 | 2.5
[8 empty] | Р6 | 0.91 | 1.73 | 1.02
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 80 | 0.14 | 0.27 | 0.13
|  | 17 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 35 | " | " |  |  | " | " | 0.92 | 1.57 | 1.96
|  | 43 | " | " |  |  | " | " | 0.61 | 0.93 | 1.28
[8 empty] | ∑ | 1.67 | 2.77 | 3.37 | 4
[8 empty] | Р6 | 2.15 | 3.97 | 3.78
394 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.27 | 0.36 | 0.35
[8 empty] | ∑ | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.5
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.4 | 10 | 0.74 | 1.04 | 1.44
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.15 | 1.6 | 2.03
[8 empty] | ∑ | 1.89 | 2.64 | 3.47 | 4
[8 empty] | Р6 | 3.93 | 4.76 | 5.64
408 | Т-1 |  | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 3
[8 empty] | ∑ | 0.13 | 0.18 | 0.17
417 | № фидера | 3 | несовмещенная |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0.42 | 0.45
[8 empty] | ∑ | 0 | 0.42 | 0.45 | 3
[8 empty] | Р6 | 0.02 | 0.44 | 0.47
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 | несовмещенная |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.35 | 0.75 | 0.75
|  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.28 | 0.36 | 0.45
|  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.13 | 0.33 | 0.28 | 2.3
| № фид. | 11 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 40 | 0.04 | 0.04 | 0.08
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 3
[8 empty] | ∑ | 0.76 | 1.44 | 1.48
303 | № фидера | 17 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 85 | 0.026 | 0.072 | 0.091
|  | 49 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " |  |  | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 0.056 | 0.102 | 0.131 | 2
Суммарная фактическая нагрузка объектов СЭС, подключенных к АЧР | [7 empty] | ∑ | 251.6107 | 324.9326 | 314.143
11А | № фидера | 5 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.8 | 110 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.413 | 0.119
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 2.47 | 2.68 | 2.56
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.674 | 0.749 | 0.88
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.45 | 0.91
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.128 | 0.249 | 0.137 | 10
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 75 | 3.67 | 3.63 | 3.57
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 1.64 | 1.74 | 1.575 | 7
[8 empty] | ∑ | 8.862 | 9.911 | 9.751
[8 empty] | Р | 24.7 | 23 | 24
11Б | № фидера | 1 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 6 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 21 | " | " | 48.8 | 20 | 49.7 | 55 | 0 | 0 | 0 | ф.1,21=2
|  | 22 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 10.17 | 4.87 | 11.4
|  | 35 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 0.03 | 0.39 | 0.38
|  | 38 | " | " | 48.8 | 35 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | в работе
[8 empty] | ∑ | 10.2 | 5.26 | 11.78 | 7.5
[8 empty] | Р10 | 28 | 32 | 30
11Е | РП-70 | 502 | несовмещенная |  | 49 | 35 |  |  | 9.1 | 9.4 | 9
|  | 602 |  |  | " | " |  |  | 9.1 | 9.2 | 8.9
[8 empty] | ∑ | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 16
[8 empty] | Р10 | 22.97 | 23.07 | 22.99
15 |  | 15 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.93 | 1.69 | 1.52
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
[8 empty] | ∑ | 0.932 | 1.692 | 1.522
[8 empty] | Р6 | 1.52 | 2.93 | 2.65
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 2 | 1.8 | 1.75 | 5.5
[8 empty] | ∑6,110 | 2.932 | 3.492 | 3.272
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.6 | 50 | 49.8 | 105 | 0.019 | 0.026 | 0.019
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.67 | 0.35
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.82 | 1.57 | 1.59
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.048 | 0.073 | 0.073
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.6 | 0.71
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.008 | 0.013 | 0.013
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.026 | 0.01
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.5 | 0.31
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.03 | 2.4 | 2.5
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.96 | 2.05 | 2.06
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.31 | 0.25
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.28 | 0.13 | 12
[8 empty] | ∑ | 4.045 | 8.518 | 8.015
[8 empty] | Р10 | 4.09 | 8.55 | 8.03
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 40 | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.44 | 0.17
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.4 | 0.48
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.11 | 0.2
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.86 | 0.42
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.018 | 0.027 | 0.024
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.78 | 1.66 | 1.42
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.16 | 0.06
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.22 | 0.14
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.44 | 0.39
[8 empty] | ∑ | 1.948 | 4.317 | 3.304 | 7
[8 empty] | Р10 | 2.2 | 5.2 | 4
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.6 | 60 | 49.7 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7
[8 empty] | ∑ | 0.8 | 0.8 | 0.8
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 70 | 49.7 | 50 | 0.84 | 1.66 | 1.04
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.096 | 0.17 | 0.072
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.76 | 0.48
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.15 | 0.23
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.87 | 1.33 | 1.33
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.29 | 0.12
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.55 | 0.29
[8 empty] | ∑ | 2.556 | 4.91 | 3.562 | 6
[8 empty] | Р10 | 3.01 | 5.72 | 3.83
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 80 | 0.35 | 1.43 | 0.52
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.09 | 0.67 | 0.56 | 3
[8 empty] | ∑ | 0.44 | 2.1 | 1.08
30 | В-6-4 Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 15 | - | - | 0.336 | 0.624 | 2.832
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 4.1 | 4.21 | 2.08
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 4.42 | 4.75 | 3.35
| В-6-2 Т-3 |  |  |  | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 8.856 | 9.584 | 8.262 | 25
| шин. | Ш-1 | несовмещенная |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 5.9 | 5.8 | 7.1
|  | Ш-2 |  |  | " | " |  |  | 9.1 | 9.2 | 2.9
| ЛЭП 35кВ | Л-95 |  |  | " | " |  |  | 2.6 | 3.1 | 3.3
|  | Л-96 |  |  | " | " |  |  | 3.5 | 3.9 | 3.2
[8 empty] | ∑ | 21.1 | 22 | 16.5 | 28
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 2 | 47.6 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 75
|  | 9 | " | " |  |  | " | "
|  | 12 | " | " |  |  | " | "
|  | 21 | " | " |  |  | " | "
|  | 24 | " | " |  |  | " | "
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0 | 1.8
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,5 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.063 | 0.1 | 0.086
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.23 | 0.35
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.69 | 0.58
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.84 | 1.04
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 1.27 | 1.33
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.28 | 0.14
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.41 | 0.35
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
[8 empty] | ∑ | 2.004 | 3.821 | 3.877 | 3.5
[8 empty] | Р6 | 3.1 | 5.1 | 5.5
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 |  |  | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Т-2 |  | " | " |  |  | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5
[8 empty] | ∑ | 0.5 | 0.5 | 0.5
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.7 | 1.1
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 14.47 | 11.06 | 11.66
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 4.97 | 5.17 | 4.55
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.9 | 0.7
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.8 | 0.9
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.1
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.2 | 0.25
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 12.43 | 11.2 | 11.3
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 1 | 0.1
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 0.7 | 0.7
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.08 | 0.02
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 4.18 | 4 | 5.05
[8 empty] | ∑ | 38.94 | 36.95 | 37.48
[8 empty] | Р6 | 40 | 39 | 43
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.5 | 0.55 | 0.75
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.25 | 0.2
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 2.16 | 2.17 | 2.16
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 3.2 | 3.2 | 3.1
[8 empty] | ∑ | 6.01 | 6.17 | 6.21
[8 empty] | Р35 | 6.01 | 6.17 | 6.21 | 47
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 80 | 49.6 | 30 | 0.01 | 0.012 | 0.01
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.091 | 0.08
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.033 | 0.052 | 0.062
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.0047 | 0.004
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.33 | 0.4
[8 empty] | ∑ | 0.297 | 0.4897 | 0.556
[8 empty] | Р10 | 0.3 | 0.49 | 0.56
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,5 | 48.6 | 80 | 49.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | ∑10,35 | 0.297 | 0.4897 | 0.556
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 25 | " | " |  |  | " | " | 0.007 | 0.007 | 0.0048
[8 empty] | ∑ | 0.007 | 0.007 | 0.0048 | 0.1
[8 empty] | Р6 | 0.11 | 0.13 | 0.12
42 | № фидера | 1 | несовмещенная |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.28 | 0.61 | 0.41
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.37 | 0.69 | 0.62
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.009 | 0.007 | 0.009
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 0.669 | 1.337 | 1.059 | 2
[8 empty] | Р6 | 0.7 | 1.35 | 1.08
44 | № фидера | 5 | несовмещенная |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 0.66 | 0.99 | 1.09
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.15 | 0.28 | 0.2
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.14 | 0.2 | 0.23
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.4 | 0.79 | 0.71
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.072 | 0.11 | 0.096
[8 empty] | ∑ | 1.422 | 2.37 | 2.326 | 4
[8 empty] | Р10 | 1.42 | 2.94 | 2.92
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.012 | 0.016 | 0.012
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.14 | 0.13
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
[8 empty] | ∑ | 0.112 | 0.156 | 0.142 | 0.4
[8 empty] | Р10 | 0.31 | 0.44 | 0.41
54 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 40 | 49.7 | 60 | 0.15 | 0.25 | 0.27
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.23 | 0.42 | 0.33
[8 empty] | ∑ | 0.38 | 0.67 | 0.6 | 3
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,5 |  |  | 49.7 | 75 | 0.16 | 0.16 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.3
69 | Т-1 | В-10 | несовмещенная |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 1.68 | 2.84 | 3.24
|  | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.32 | 0.58 | 0.7
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.83 | 1.63 | 1.74
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.39 | 0.67 | 0.8
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.096 | 0.22 | 0.2
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.003 | 0.003 | 0.002
[8 empty] | ∑ | 3.319 | 5.943 | 6.682 | 7
[8 empty] | Р10 | 3.79 | 6.43 | 7.03
70 | № фидера | 2 | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0.018 | 0.13 | 0.021
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.009 | 0.004 | 0.004
[8 empty] | ∑ | 0.027 | 0.134 | 0.025 | 0.2
[8 empty] | Р6 | 0.4 | 0.66 | 0.4
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.9 | 5 | 49.7 | 60 | 0.72 | 1.37 | 1.48
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.89 | 1.05
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.86 | 1.61 | 1.78
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.57 | 0.63
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.41 | 0.47
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 1.1 | 1.45
[8 empty] | ∑ | 3.3 | 5.95 | 6.86 | 7
[8 empty] | Р6 | 4.53 | 7.96 | 8.98
79 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.1 | 1.6 | 1.5
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.5 | 0.7 | 0.7
[8 empty] | ∑ | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 3
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,5 | 48.6 | 60 | 49.6 | 30 | 1.1 | 1.9 | 2
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 3.1 | 3.8 | 4.2
[8 empty] | ∑ | 4.2 | 5.7 | 6.2 | 9
93 | Т-2 |  | несовмещенная |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.16 | 0.26 | 0.31
[8 empty] | ∑ | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.5
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.013 | 0.013 | 0.013
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.032 | 0.045 | 0.049
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.23 | 0.22
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.007 | 0.011 | 0.007
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
[8 empty] | ∑ | 0.192 | 0.299 | 0.289 | 0.5
[8 empty] | Р10 | 0.2 | 0.31 | 0.3
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,5 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.35 | 0.34
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.001 | 0.001
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.062 | 0.11 | 0.072
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.64 | 0.69
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.003 | 0.004 | 0.001
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.038 | 0.067 | 0.05
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 1.5
[8 empty] | ∑ | 1.003 | 1.472 | 1.314
[8 empty] | Р10 | 1.55 | 2.18 | 2.01
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,5 | 48.8 | 30 | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.53 | 1.07
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.89 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 2.14 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.006 | 0.034 | 0.005
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.009 | 0.046 | 0.009
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 0.55 | 1.06
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.052 | 0.084 | 0.013
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв
[8 empty] | ∑ | 4.377 | 1.244 | 2.157 | 3.5
[8 empty] | Р10 | 5.02 | 1.94 | 2.16
106 | № фидера | 8 | несовмещенная |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.15 | 0.12
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.21 | 0.23
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.008 | 0.02 | 0.02
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 5
[8 empty] | ∑ | 0.24 | 0.412 | 0.432
[8 empty] | Р10 | 0.24 | 0.41 | 0.44
112 | № фидера | 15 | 48 | 0,15-0,5 | 48.7 | 35 | 49.7 | 80 | 0.143 | 0.294 | 0.279
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.008 | 0.004
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.193 | 0.294 | 0.33
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.004 | 0.004 | 0.004
[8 empty] | ∑ | 0.348 | 0.604 | 0.617 | 2.8
[8 empty] | Р10 | 0.9 | 0.9 | 0.9
360 | № фидера | 1 | несовмещенная |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.77 | 1.28 | 1.62
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.36 | 0.68 | 0.61
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.5 | 1.08 | 1.04
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.65 | 1.16 | 1.28
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.81 | 1.41 | 1.74
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.018 | 0.065
[8 empty] | ∑ | 3.14 | 5.628 | 6.355 | 8
[8 empty] | Р10 | 5.28 | 9.77 | 10.55
361 | Т-1 |  | несовмещенная |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.32 | 0.54 | 0.43
| Т-2 | [5 empty] | " | " | 0.7 | 1.07 | 0.96
[8 empty] | ∑ | 1.02 | 1.61 | 1.39 | 3
Суммарная фактическая нагрузка объектов ЦЭС, подключенных к АЧР | [7 empty] | ∑ | 153.366 | 173.6787 | 171.9718
Суммарная фактическая нагрузка объектов филиала "Колэнерго" подключенных к АЧР | [8 empty] | 404.9767 | 498.6113 | 486.1148
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник ЦУС А.Ф. Слатинский

## САОН
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
"МРСК Северо- Запада" "Колэнерго"
С.А.Зайц
|  |  | "____ " |  |  | 2015 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
(МВт)
| ПС № | Присоединение | 17 июня 2015 |  |  | Примечание
|  |  | 4 час | 10 час | 21 час
| 5 | ф-15 | 0.56 | 0.97 | 0.57
|  | ф-16 | 0.13 | 0.18 | 0.2
|  | ф-21 | 1.14 | 1.76 | 1.51
|  | ф-22 | 0.89 | 1.4 | 0.96
|  | ф-24 | 3.08 | 3.33 | 2.59
|  | ф-27 | 0.73 | 1.17 | 1.49
|  | ф-28 | 1.14 | 2.06 | 1.38
|  | ф-29 | 0.54 | 0.67 | 0.67
|  | ∑ | 8.21 | 11.54 | 9.37
| 6 | М-19 /АПВ 10с/ | 4.13 | 6.18 | 5.59
|  | М-20 /АПВ 10с/ | 2.85 | 5.46 | 4.25
|  | М-38 /АПВ 10с/ | 5.87 | 9.57 | 10.48
|  | М-39 /АПВ 10с/ | 0 | 0 | 0 | ремонт
|  | ∑ | 12.85 | 21.21 | 20.32
|  | ф-16 | 0.54 | 1.27 | 1.36
|  | ф-27 | 0 | 0 | 0
|  | ф-28 | 1.16 | 2.51 | 1.51
|  | ф-30 | 0.91 | 1.35 | 1.61
|  | ф-31 | 0.15 | 0.31 | 0.28
|  | ф-41 | 0 | 0 | 0
|  | ф-43 | 0.74 | 1.43 | 1.24
|  | ф-46 | 0.12 | 0.17 | 0.33
|  | ∑ | 3.62 | 7.04 | 6.33
| 53 | ф-5 | 0.07 | 0.24 | 0.27
|  | ф-20 | 0 | 0 | 0
|  | ф-21 | 0.01 | 0.31 | 0.02
|  | М-28 | 2.69 | 5.09 | 4.74
|  | М-29 | 1.72 | 2.98 | 3.07
|  | ∑ | 4.49 | 8.62 | 8.1
| 20 | ф-26 | 0.129 | 0.5001 | 0.476
|  | ф-27 | 0.692 | 0.789 | 0.5805
|  | ф-32 | 0.553 | 0.63 | 0.59
|  | ф-33 | 0.39 | 0.66 | 0.71
|  | ф-39 | 0.044 | 0.019 | 0.177
|  | ∑ | 1.808 | 2.5981 | 2.5335
| 20А | М-82 ЭП №3 | 32.497 | 30.96 | 31.4
|  | М-81 ЭП № 4 | 32.544 | 33.7 | 32.81
|  | 108 | 0.0805 | 0.08 | 0.0799
|  | 109 | 0.0707 | 0.0733 | 0.054
|  | 112 | 0.0202 | 0.0201 | 0.019
|  | 115 | 0.0689 | 0.074 | 0.0626
|  | 123 | 0.0775 | 0.1318 | 0.077
|  | ∑ | 65.3588 | 65.0392 | 64.5025
| 21 | М-50 | 2.4129 | 3.059 | 3.339
|  | М-59 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0028
|  | М-60 | 4.9826 | 5.4565 | 4.0824
|  | М-64 | 0.772 | 1.455 | 0.833
|  | М-105 | 1.68 | 2.07 | 2.15
|  | М-106 | 1.95 | 2.36 | 2.05
|  | ∑ | 11.801 | 14.4033 | 12.4572
|  | ф-2 | 0.2598 | 0.535 | 0.27212
|  | ф-3 | 0.10395 | 0.1026 | 0.10395
|  | ф-5 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | ф-16 | 0.05538 | 0.0777 | 0.0577
|  | ф-18 | 0 | 0 | 0
|  | ф-19 | 0.08838 | 0.1215 | 0.079
|  | ∑ | 0.50751 | 0.8368 | 0.51277
| 81 | ф-113 | 0 | 0 | 0
|  | ф-115 | 0 | 0 | 0
|  | ф-117 | 0 | 0 | 0
|  | ф-212 | 0 | 0 | 0
|  | ф-214 | 0 | 0 | 0
|  | ф-216 | 0 | 0 | 0
|  | ф-224 | 0 | 0 | 0
|  | ф-228 | 0 | 0 | 0
|  | ф-311 | 0 | 0 | 0
|  | ф-503 | 0 | 0 | 0
|  | ф-505 | 0 | 0 | 0
|  | ф-111 | 0 | 0 | 0
|  | ф-119 | 0 | 0 | 0
|  | ф-121 | 0 | 0 | 0
|  | ф-125 | 0 | 0 | 0
|  | ф-218 | 0 | 0 | 0
|  | ф-220 | 0 | 0 | 0
|  | ф-222 | 0 | 0 | 0
|  | М-13 /АПВ 10с/ | 1.47 | 2.74 | 2.78
|  | М-14 * | 0 | 0 | 0 | * - питание 1 и 2 сек 35 кВ ПС-81 осуществляется с ГЭС-13 по линии М-107 (М-14) через ВС-35 ПС 321
|  | ∑ | 1.47 | 2.74 | 2.78
| 105 | М-5 | 0.33 | 0.34 | 0.29
|  | М-6 | 0.72 | 0.72 | 0.71
|  | ∑ | 1.05 | 1.06 | 1
1 | ПС-11А | Ф-5 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-13 | 0.12 | 0.41 | 0.12
|  | Ф-17 | 2.47 | 2.68 | 2.56
|  | Ф-20 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-40 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | Ф-49 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-51 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-53 | 0.13 | 0.25 | 0.14
|  | ∑ | 2.72 | 3.34 | 2.82
2 | ПС-11Б | Ф-6 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-22 | 10.17 | 4.87 | 11.4
|  | Ф-35 | 0.03 | 0.39 | 0.38
|  | Ф-38 | 0 | 0 | 0
|  | ∑ | 10.2 | 5.26 | 11.78
3 | ПС- 30 | Ф-2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Ф-7 | 0.31 | 0.21 | 0.21
|  | Ф-9 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-11 | 0.93 | 0.93 | 0.93
|  | Ф-12 | 0.52 | 0.52 | 0.52
|  | Ф-25 | 0.31 | 0.42 | 0.31
|  | Ф-26 | 0.04 | 0.05 | 0.05
|  | Ф-27 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Ф-29 | 0 | 0.1 | 0
|  | Ф-31 | 2.18 | 2.18 | 0.31
|  | Ф-32 | 1.76 | 1.76 | 0.52
|  | Ф-42 | 0.01 | 0.01 | 0.1
|  | Ф-43 | 3.74 | 2.8 | 2.3
|  | Ф-44 | 0 | 0 | 2
|  | Ф-46 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | ∑ | 10 | 9.18 | 7.45
∑нагрузка, подключенная к САОН |  |  | 134.0853 | 152.8674 | 149.956
∑нагрузка, выведенная накладками |  |  | 0 | 0 | 0
∑Мощность, включаемая от АПВ |  |  | 14.32 | 23.95 | 23.1
Сводная таблица устройств УОСН
|  | Ф-16 | 14.47 | 11.06 | 11.66 | в работе
4 | ПС-40А | Ф-39* | 12.43 | 11.2 | 11.3 | оперативно выведено (таб.25.2 ПУР)
|  | ∑ | 14.47 | 11.06 | 11.66
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник ЦУС А.Ф.Слатинский