## Лист1
Приложение 1
к указанию производственного отделения "Сыктывкарские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" от 04.06.2015 №22
(форма приложения к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" от 29.05.2015 №14).
Таблица замеров электрических нагрузок в производственном отделении "Сыктывкарские электрические сети" в режимный день от 17 июня 2015 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | [25 empty] | Итого за сутки
ПС Емваль 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ, | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ
tgφ
U, кВ | bar: 4; 10; 18
Показания счетчиков Р | bar: 4; 10; 18
Показания счетчиков Q | bar: 4; 10; 18
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | bar: 4; 10; 18
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р | bar: 4; 10; 18
Показания счетчиков Q | bar: 4; 10; 18
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счетчик | 1509 | 1476 | 1363.2 | 1347.6 | 929.4 | 1080 | 1341.6 | 2074.2 | 2284.8 | 2398.8 | 2482.8 | 2457.6 | 2431.2 | 2382 | 2431.2 | 2370.6 | 2350.2 | 2353.2 | 2364.6 | 2436.6 | 2383.8 | 2490 | 2304 | 2084.4 | 49126.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 673.8 | 675.6 | 645 | 643.8 | 353.4 | 400.2 | 451.2 | 832.8 | 885.6 | 905.4 | 944.4 | 952.8 | 956.4 | 931.8 | 952.8 | 967.2 | 982.8 | 1024.2 | 1003.8 | 987.6 | 939 | 913.2 | 862.8 | 842.4 | 19728
|  | I, А | ТИ | 95 | 90 | 84 | 80 | 58 | 71 | 88 | 128 | 145 | 155 | 146 | 152 | 145 | 144 | 145 | 143 | 140 | 140 | 143 | 148 | 146 | 144 | 130 | 115
|  | tgφ |  | 0.44652 | 0.45772 | 0.47315 | 0.47774 | 0.38025 | 0.37056 | 0.33631 | 0.4015 | 0.38761 | 0.37744 | 0.38038 | 0.3877 | 0.39339 | 0.39118 | 0.39191 | 0.408 | 0.41818 | 0.43524 | 0.42451 | 0.40532 | 0.39391 | 0.36675 | 0.37448 | 0.40415
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | счетчик | 1052.4 | 962.4 | 888.6 | 838.8 | 1169.4 | 1316.4 | 1525.8 | 1413 | 1486.2 | 1629 | 1606.2 | 1613.4 | 1612.8 | 1609.8 | 1617.6 | 1627.2 | 1653 | 1657.2 | 1726.8 | 1738.2 | 1787.4 | 1839.6 | 1638 | 1347.6 | 35356.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 352.8 | 367.8 | 351 | 335.4 | 546 | 592.8 | 630.6 | 492.6 | 568.2 | 613.8 | 578.4 | 570.6 | 546.6 | 572.4 | 615 | 624 | 623.4 | 648.6 | 598.8 | 570.6 | 551.4 | 539.4 | 466.2 | 429 | 12785.4
|  | I, А | ТИ | 61 | 53 | 51 | 48 | 76 | 82 | 96 | 81 | 92 | 90 | 102 | 97 | 99 | 91 | 96 | 93 | 95 | 99 | 101 | 105 | 107 | 105 | 95 | 72
|  | tgφ |  | 0.33523 | 0.38217 | 0.395 | 0.39986 | 0.46691 | 0.45032 | 0.41329 | 0.34862 | 0.38232 | 0.3768 | 0.3601 | 0.35366 | 0.33891 | 0.35557 | 0.38019 | 0.38348 | 0.37713 | 0.39138 | 0.34677 | 0.32827 | 0.30849 | 0.29322 | 0.28462 | 0.31834
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 2561.4 | 2438.4 | 2251.8 | 2186.4 | 2098.8 | 2396.4 | 2867.4 | 3487.2 | 3771 | 4027.8 | 4089 | 4071 | 4044 | 3991.8 | 4048.8 | 3997.8 | 4003.2 | 4010.4 | 4091.4 | 4174.8 | 4171.2 | 4329.6 | 3942 | 3432
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 1026.6 | 1043.4 | 996 | 979.2 | 899.4 | 993 | 1081.8 | 1325.4 | 1453.8 | 1519.2 | 1522.8 | 1523.4 | 1503 | 1504.2 | 1567.8 | 1591.2 | 1606.2 | 1672.8 | 1602.6 | 1558.2 | 1490.4 | 1452.6 | 1329 | 1271.4
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 2759.4705 | 2652.2591 | 2462.2387 | 2395.6581 | 2283.3926 | 2593.9896 | 3064.6817 | 3730.5829 | 4041.5313 | 4304.7812 | 4363.352 | 4346.6986 | 4314.2722 | 4265.8041 | 4341.7483 | 4302.8272 | 4313.408 | 4345.2926 | 4394.0734 | 4456.1129 | 4429.4697 | 4566.7804 | 4160.0006 | 3659.9292
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.2025 | 10.2375 | 10.26 | 10.255 | 10.29 | 10.315 | 10.2375 | 10.16 | 10.0825 | 10.24 | 10.255 | 10.2625 | 10.275 | 10.2725 | 10.36 | 10.3875 | 10.4125 | 10.4275 | 10.3925 | 10.38 | 10.4275 | 10.4175 | 10.4525 | 10.45
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3125 | 10.3625 | 10.36 | 10.365 | 10.3475 | 10.365 | 10.275 | 10.28 | 10.365 | 10.3625 | 10.3525 | 10.355 | 10.3625 | 10.3475 | 10.475 | 10.49 | 10.5275 | 10.53 | 10.33 | 10.3775 | 10.3375 | 10.3775 | 10.4 | 10.42
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | счетчик | 15.6 | 15.8 | 13.2 | 16.4 | 13.2 | 16 | 16.8 | 23.2 | 18.2 | 20.4 | 17.4 | 20.6 | 17.4 | 17.2 | 20.2 | 17.4 | 17.6 | 18 | 20 | 21.6 | 20.4 | 21 | 23.4 | 20.2 | 441.2
|  | Q, кВАр | счетчик | 5.4 | 5.8 | 4 | 6 | 4 | 5.6 | 6 | 8.8 | 5.8 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 5.8 | 5.4 | 7.6 | 6.4 | 6.2 | 7 | 7.6 | 8.4 | 9 | 9 | 11 | 8.6 | 164.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.34615 | 0.36709 | 0.30303 | 0.36585 | 0.30303 | 0.35 | 0.35714 | 0.37931 | 0.31868 | 0.35294 | 0.35632 | 0.35922 | 0.33333 | 0.31395 | 0.37624 | 0.36782 | 0.35227 | 0.38889 | 0.38 | 0.38889 | 0.44118 | 0.42857 | 0.47009 | 0.42574
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ | bar: 4; 10; 18
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | счетчик | 637.8 | 822.6 | 728.1 | 714 | 802.8 | 961.2 | 1194.9 | 1290 | 1484.7 | 1593 | 1662 | 1601.7 | 1573.8 | 1582.5 | 1625.1 | 1560.9 | 1536.6 | 1542 | 1551 | 1611.3 | 1608 | 1583.7 | 1403.7 | 1202.7 | 31874.1
|  | Q, кВАр | счетчик | 224.1 | 317.1 | 292.5 | 288.3 | 297.3 | 348.3 | 391.8 | 455.7 | 498.3 | 501.6 | 534.9 | 534.3 | 537.3 | 528 | 539.4 | 551.1 | 559.8 | 598.5 | 577.5 | 560.4 | 527.1 | 477.9 | 426.9 | 408 | 10976.1
|  | I, А | ТИ | 54 | 47 | 43 | 46 | 57 | 60 | 74 | 87 | 94 | 98 | 97 | 94 | 94 | 96 | 92 | 90 | 93 | 93 | 93 | 98 | 93 | 90 | 78 | 65
|  | tgφ |  | 0.35136 | 0.38549 | 0.40173 | 0.40378 | 0.37033 | 0.36236 | 0.32789 | 0.35326 | 0.33562 | 0.31488 | 0.32184 | 0.33358 | 0.3414 | 0.33365 | 0.33192 | 0.35307 | 0.36431 | 0.38813 | 0.37234 | 0.34779 | 0.3278 | 0.30176 | 0.30412 | 0.33924
яч.11д | РП "КНС" яч.15 | P, кВт | счетчик | 521.7 | 522.6 | 523.2 | 518.1 | 15.3 | 3 | 3.3 | 619.8 | 635.1 | 638.4 | 647.4 | 681 | 688.2 | 633 | 634.5 | 635.7 | 634.8 | 626.4 | 614.1 | 621.9 | 565.2 | 678.9 | 687 | 700.2 | 13048.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 309 | 305.4 | 306.3 | 305.4 | 11.1 | 3 | 3 | 310.5 | 324.3 | 336.9 | 337.2 | 346.8 | 350.1 | 335.1 | 339.6 | 343.2 | 344.7 | 342.9 | 340.2 | 340.8 | 330 | 356.7 | 361.2 | 365.4 | 7048.8
|  | I, А | ТИ | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 35 | 38 | 37 | 39 | 42 | 42 | 42
|  | tgφ |  | 0.59229 | 0.58439 | 0.58544 | 0.58946 | 0.72549 | 1 | 0.90909 | 0.50097 | 0.51063 | 0.52773 | 0.52085 | 0.50925 | 0.50872 | 0.52938 | 0.53522 | 0.53988 | 0.54301 | 0.54741 | 0.55398 | 0.548 | 0.58386 | 0.52541 | 0.52576 | 0.52185
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | счетчик | 333.8 | 114.8 | 98.6 | 99.4 | 98.4 | 99.6 | 127.2 | 141.6 | 147 | 147.2 | 156.6 | 155 | 152.4 | 150.2 | 152.8 | 157.2 | 161.6 | 167.2 | 180.6 | 182.2 | 191.4 | 207.2 | 190.2 | 161.2 | 3773.4
|  | Q, кВАр | счетчик | 132.6 | 43.2 | 37.8 | 40.4 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | 53.2 | 54 | 56.2 | 61 | 60 | 59 | 58.8 | 60.8 | 61.2 | 66.4 | 70.2 | 72.8 | 71.6 | 67.2 | 63.6 | 57.2 | 53.6 | 1425.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9
|  | tgφ |  | 0.39724 | 0.37631 | 0.38337 | 0.40644 | 0.39431 | 0.38956 | 0.36792 | 0.37571 | 0.36735 | 0.38179 | 0.38953 | 0.3871 | 0.38714 | 0.39148 | 0.39791 | 0.38931 | 0.41089 | 0.41986 | 0.4031 | 0.39297 | 0.3511 | 0.30695 | 0.30074 | 0.33251
яч.17д ОТКЛ. | резерв | P, кВт | bar: 4; 10; 18
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
I, А | bar: 4; 10; 18
tgφ | bar: 4; 10; 18
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | счетчик | 57.4 | 51.2 | 44 | 39.8 | 39.4 | 37 | 43.8 | 68.8 | 80 | 83.4 | 77.4 | 75.4 | 64 | 84.4 | 85 | 85.6 | 76.2 | 64.2 | 70 | 76.4 | 73 | 90.6 | 90.6 | 75.4 | 1633
|  | Q, кВАр | счетчик | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 10.8 | 47.2 | 42 | 41.2 | 33.6 | 7.6 | 45.4 | 45.8 | 44.4 | 40 | 37 | 32.8 | 34.4 | 13.6 | 33.6 | 27.4 | 25.2 | 587.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.073171 | 0.082031 | 0.086364 | 0.065327 | 0.071066 | 0.086486 | 0.10959 | 0.15698 | 0.59 | 0.5036 | 0.5323 | 0.44562 | 0.11875 | 0.53791 | 0.53882 | 0.51869 | 0.52493 | 0.57632 | 0.46857 | 0.45026 | 0.1863 | 0.37086 | 0.30243 | 0.33422
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ | bar: 4; 10; 18
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | счетчик | 486.3 | 616.5 | 553.5 | 526.8 | 543 | 660 | 781.2 | 865.5 | 948 | 1014.6 | 1051.2 | 1059.9 | 1058.7 | 1070.1 | 1077.3 | 1068.3 | 1095.6 | 1105.8 | 1133.4 | 1134.9 | 1150.5 | 1148.4 | 1032.3 | 849.9 | 22031.7
|  | Q, кВАр | счетчик | 191.4 | 261.6 | 246.6 | 237.6 | 239.7 | 271.5 | 288.3 | 328.2 | 374.4 | 385.2 | 386.4 | 386.1 | 398.7 | 389.1 | 410.1 | 418.8 | 422.1 | 441.6 | 419.7 | 392.4 | 378.9 | 357.3 | 315.6 | 291 | 8232.3
|  | I, А | ТИ | 39 | 35 | 32 | 31 | 36 | 41 | 48 | 53 | 64 | 63 | 61 | 60 | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 | 66 | 65 | 69 | 64 | 61 | 60 | 51
|  | tgφ |  | 0.39358 | 0.42433 | 0.44553 | 0.45103 | 0.44144 | 0.41136 | 0.36905 | 0.3792 | 0.39494 | 0.37966 | 0.36758 | 0.36428 | 0.37659 | 0.36361 | 0.38067 | 0.39202 | 0.38527 | 0.39935 | 0.3703 | 0.34576 | 0.32934 | 0.31113 | 0.30573 | 0.34239
яч.12д | РП "КНС", яч.1 | P, кВт | счетчик | 50.7 | 45.3 | 50.7 | 49.2 | 357.9 | 381.6 | 376.5 | 99.6 | 66.3 | 113.4 | 56.7 | 57.6 | 56.1 | 57.6 | 57 | 54.3 | 54.3 | 57 | 73.8 | 68.7 | 69.6 | 78 | 70.5 | 56.4 | 2458.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 17.4 | 16.5 | 17.1 | 16.5 | 248.7 | 251.4 | 249 | 41.4 | 18.3 | 51.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 15.9 | 1161.3
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.3432 | 0.36424 | 0.33728 | 0.33537 | 0.69489 | 0.65881 | 0.66135 | 0.41566 | 0.27602 | 0.45503 | 0.28042 | 0.27604 | 0.28342 | 0.28646 | 0.28947 | 0.30939 | 0.31492 | 0.30526 | 0.23171 | 0.24017 | 0.25431 | 0.21923 | 0.24255 | 0.28191
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | счетчик | 428.2 | 232.2 | 219.2 | 207.8 | 207.8 | 217.6 | 294.4 | 348 | 365.8 | 384.2 | 389.8 | 387.4 | 402.2 | 367.2 | 372.4 | 374 | 387.4 | 401.8 | 414.8 | 419.4 | 449.4 | 463.8 | 404.6 | 330.6 | 8470
|  | Q, кВАр | счетчик | 141.2 | 87 | 83.2 | 79 | 54.2 | 66 | 86.6 | 111 | 126.6 | 133.8 | 133.6 | 132.8 | 121.2 | 119.4 | 140.2 | 139.4 | 138.2 | 147.2 | 126.6 | 124.8 | 139.2 | 130.2 | 105.4 | 95.2 | 2762
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 26 | 24 | 24 | 25 | 30 | 29 | 25 | 19
|  | tgφ |  | 0.32975 | 0.37468 | 0.37956 | 0.38017 | 0.26083 | 0.30331 | 0.29416 | 0.31897 | 0.34609 | 0.34826 | 0.34274 | 0.3428 | 0.30134 | 0.32516 | 0.37648 | 0.37273 | 0.35674 | 0.36635 | 0.30521 | 0.29757 | 0.30975 | 0.28072 | 0.2605 | 0.28796
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт |  | 28.2 | 15.8 | 19 | 13.6 | 19.4 | 18 | 27 | 29.2 | 25.2 | 30.8 | 29.6 | 30.4 | 30.2 | 28.4 | 24 | 43 | 37.6 | 26.8 | 33 | 37.2 | 43 | 56.4 | 38 | 33.4 | 717.2
|  | Q, кВАр |  | 4.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2 | 2.8 | 2.4 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 77.4
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.14894 | 0.31646 | 0.24211 | 0.33824 | 0.23711 | 0.23333 | 0.1037 | 0.11644 | 0.14286 | 0.11688 | 0.12162 | 0.085526 | 0.07947 | 0.098592 | 0.11667 | 0.027907 | 0.026596 | 0.059701 | 0.060606 | 0.075269 | 0.055814 | 0.067376 | 0.11053 | 0.10778
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.982 | 1.068 | 1.048 | 0.972 | 0.83 | 0.836 | 0.834 | 0.83 | 0.826 | 0.884 | 0.822 | 0.846 | 0.908 | 0.812 | 0.944 | 0.946 | 0.94 | 0.942 | 0.86 | 0.9 | 0.948 | 0.964 | 1.018 | 1.062 | 22.022
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0.338 | 0.344 | 0.318 | 0.302 | 0.302 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.3 | 0.298 | 0.3 | 0.306 | 0.308 | 0.306 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.304 | 0.304 | 0.306 | 0.308 | 0.312 | 0.312 | 7.368
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2559.7 | 2436.8 | 2249.5 | 2185.1 | 2097.2 | 2394 | 2865.1 | 3485.7 | 3770.3 | 4025.4 | 4088.1 | 4069 | 4043 | 3990.6 | 4048.3 | 3996.4 | 4001.7 | 4009.2 | 4090.7 | 4173.6 | 4170.5 | 4328 | 3940.3 | 3430 | 84027.2
|  | Q, кВАр |  | 1029.5 | 1045.8 | 995.9 | 980.4 | 901.2 | 992 | 1079.1 | 1323 | 1452.5 | 1518.1 | 1520 | 1519.5 | 1498 | 1500.5 | 1562.8 | 1582.5 | 1595.5 | 1663.4 | 1596.3 | 1552.1 | 1485.1 | 1449.2 | 1326 | 1266.5 | 32434.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.06637 | 0.065617 | 0.10214 | 0.059458 | 0.076234 | 0.10015 | 0.080212 | 0.043014 | 0.018563 | 0.059586 | 0.02201 | 0.049128 | 0.024728 | 0.030062 | 0.012349 | 0.035019 | 0.03747 | 0.029922 | 0.017109 | 0.028744 | 0.016782 | 0.036955 | 0.043125 | 0.058275 | 0.54022
|  | Q, % |  | -0.28249 | -0.23002 | 0.01004 | -0.12255 | -0.20013 | 0.1007 | 0.24958 | 0.18108 | 0.089421 | 0.072407 | 0.18387 | 0.25601 | 0.33267 | 0.24598 | 0.31892 | 0.54676 | 0.66617 | 0.56193 | 0.39311 | 0.39148 | 0.35561 | 0.23406 | 0.22573 | 0.3854 | 0.24144
Баланс мощности по ПС |  | P, кВт |  | 2561.4 | 2438.4 | 2251.8 | 2186.4 | 2098.8 | 2396.4 | 2867.4 | 3487.2 | 3771 | 4027.8 | 4089 | 4071 | 4044 | 3991.8 | 4048.8 | 3997.8 | 4003.2 | 4010.4 | 4091.4 | 4174.8 | 4171.2 | 4329.6 | 3942 | 3432
|  | Q, кВАр |  | 1026.6 | 1043.4 | 996 | 979.2 | 899.4 | 993 | 1081.8 | 1325.4 | 1453.8 | 1519.2 | 1522.8 | 1523.4 | 1503 | 1504.2 | 1567.8 | 1591.2 | 1606.2 | 1672.8 | 1602.6 | 1558.2 | 1490.4 | 1452.6 | 1329 | 1271.4